## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | HAZİRAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
1056124 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_17771 , NEVSEHIR_ENHDIREK_6497 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 15:00:15 | 02.06.2019 16:44:15 | 1.7333 | 6 | 0 | 246 | 2 | 10.4 | 0 | 426.3992 | 3.4667
1057986 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:00 | 01.06.2019 13:57:00 | 4.95 | 0 | 400 | 0 | 30 | 0 | 1980 | 0 | 148.5
1057987 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10780 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 09:00:01 | 10.06.2019 14:00:01 | 5 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 0
1058029 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286635 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2019 09:00:35 | 08.06.2019 12:04:35 | 3.0667 | 0 | 875 | 121 | 686 | 0 | 2683.3362 | 371.0671 | 2103.7356
1058089 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_137864 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:00:23 | 02.06.2019 11:47:23 | 2.7833 | 2 | 395 | 158 | 1146 | 5.5667 | 1099.4153 | 439.7661 | 3189.6962
1058093 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_332099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 13:00:15 | 01.06.2019 15:16:15 | 2.2667 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 163.2002 | 0 | 2.2667
1058094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_332552 , KONYA_AGDIREK_339599 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:20 | 01.06.2019 11:39:20 | 2.65 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 108.65 | 0 | 0
1058095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_332551 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 17:28:02 | 07.06.2019 17:57:02 | 0.48333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
1058096 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_336885 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 13:00:04 | 07.06.2019 14:49:04 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.6834
1058097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_293897 , KONYA_OGMUSDIREK_56723 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 09:00:35 | 07.06.2019 11:54:35 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 203
1058126 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_34849 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 10:00:59 | 01.06.2019 13:55:59 | 3.9167 | 0 | 38 | 0 | 13 | 0 | 148.8335 | 0 | 50.9167
1059330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58024 , KONYA_OGMUSDIREK_58035 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 09:37:51 | 10.06.2019 13:21:51 | 3.7333 | 0 | 704 | 0 | 10 | 0 | 2628.2643 | 0 | 37.3333
1059331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_2623171 , KONYA_OGMUSDIREK_71751 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:02:03 | 11.06.2019 11:52:03 | 2.8333 | 0 | 484 | 0 | 2 | 0 | 1371.3317 | 0 | 5.6667
1059366 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56186 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:04:30 | 13.06.2019 12:30:30 | 3.4333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 384.533 | 0 | 0
1059369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84545 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:02 | 14.06.2019 12:46:02 | 3.7667 | 9 | 318 | 1 | 14 | 33.9 | 1197.8011 | 3.7667 | 52.7334
1059412 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134861 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 12:00:21 | 01.06.2019 14:05:21 | 2.0833 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 87.4999 | 0 | 6.25
1059415 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_93921 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 10:30:56 | 01.06.2019 14:04:56 | 3.5667 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 253.2336 | 0 | 3.5667
1059461 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_138056 , NIGDE_OGMUSDIREK_99532 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 14:30:18 | 01.06.2019 18:28:18 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 400.6337
1059480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_81069 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:44 | 18.06.2019 13:18:44 | 4.3 | 0 | 535 | 0 | 6 | 0 | 2300.5 | 0 | 25.8
1059482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_2420844 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:16:30 | 16.06.2019 11:35:30 | 2.3167 | 1 | 354 | 2 | 62 | 2.3167 | 820.1012 | 4.6333 | 143.6335
1059483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_2304659 , KONYA_OGMUSDIREK_56311 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:00:50 | 15.06.2019 12:49:50 | 3.8167 | 0 | 96 | 0 | 205 | 0 | 366.4003 | 0 | 782.4174
1059519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_2537021 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:04:37 | 19.06.2019 12:28:37 | 3.4 | 1 | 130 | 0 | 320 | 3.4 | 442 | 0 | 1088
1059547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 10:00:55 | 01.06.2019 12:03:55 | 2.05 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 231.65 | 4.1 | 0
1059674 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_452769 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:30:24 | 01.06.2019 14:03:24 | 4.55 | 0 | 41 | 0 | 90 | 0 | 186.55 | 0 | 409.5
1059757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_390201 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:05:17 | 01.06.2019 12:01:17 | 2.9333 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 457.5995 | 0 | 0
1059842 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_221757 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:05:34 | 01.06.2019 14:59:34 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 218.3
1059847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_12977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 14:00:11 | 01.06.2019 16:42:11 | 2.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
1059848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_71637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:11 | 01.06.2019 12:32:11 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 120.1332
1060246 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_3343 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 12:01:53 | 01.06.2019 14:51:53 | 2.8333 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1487.4983 | 0 | 0
1060393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306519 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 14:00:10 | 01.06.2019 15:06:10 | 1.1 | 0 | 1 | 2 | 77 | 0 | 1.1 | 2.2 | 84.7
1060550 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_92361 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:38 | 01.06.2019 12:59:38 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 354.5164
1060692 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27438 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 10:00:00 | 01.06.2019 13:21:00 | 3.35 | 0 | 162 | 0 | 6 | 0 | 542.7 | 0 | 20.1
1060742 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7327 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:51 | 01.06.2019 09:27:51 | 0.45 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0
1060744 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22432 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:31:58 | 01.06.2019 10:02:58 | 0.51667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.4668 | 0 | 0
1060892 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170293 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 01:30:17 | 01.06.2019 01:50:17 | 0.33333 | 0 | 284 | 0 | 5236 | 0 | 94.6657 | 0 | 1745.3159
1061045 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:28 | 01.06.2019 11:39:28 | 2.65 | 1 | 0 | 10 | 719 | 2.65 | 0 | 26.5 | 1905.35
1061051 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:15 | 01.06.2019 14:52:15 | 5.8667 | 3 | 1006 | 99 | 64 | 17.6 | 5901.87 | 580.8003 | 375.4669
1061065 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64827 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:51 | 01.06.2019 10:21:51 | 1.35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 0
1061066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_232534 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 11:00:01 | 01.06.2019 11:10:01 | 0.16667 | 0 | 98 | 0 | 4 | 0 | 16.3337 | 0 | 0.66668
1061549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96263 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2019 09:00:53 | 08.06.2019 11:01:53 | 2.0167 | 3 | 713 | 114 | 660 | 6.05 | 1437.8857 | 229.9004 | 1331.0022
1061580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12649 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:30:19 | 01.06.2019 09:41:19 | 0.18333 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 70.2154 | 0 | 0
1061581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:48 | 01.06.2019 09:06:48 | 0.1 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0 | 0
1061592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_43620 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:54 | 01.06.2019 13:29:54 | 4.4833 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 215.1998 | 0 | 17.9333
1061593 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128332 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 15:00:22 | 01.06.2019 17:58:22 | 2.9667 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 65.2667 | 0 | 2.9667
1061668 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 10:00:46 | 01.06.2019 11:13:46 | 1.2167 | 2 | 306 | 181 | 307 | 2.4333 | 372.301 | 220.2173 | 373.5177
1061817 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_92176 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 11:00:33 | 02.06.2019 11:23:33 | 0.38333 | 0 | 0 | 49 | 270 | 0 | 0 | 18.7832 | 103.4991
1062002 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92756 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 13:00:03 | 01.06.2019 14:52:03 | 1.8667 | 0 | 1 | 5 | 692 | 0 | 1.8667 | 9.3333 | 1291.7356
1062003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90213 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 01:15:21 | 01.06.2019 01:30:21 | 0.25 | 0 | 144 | 0 | 41 | 0 | 36 | 0 | 10.25
1062077 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149865 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 10:00:52 | 01.06.2019 13:28:52 | 3.4667 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 124.8001 | 0 | 6.9333
1062078 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_132115 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 10:00:39 | 01.06.2019 13:39:39 | 3.65 | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 146 | 0 | 14.6
1062121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:02:35 | 02.06.2019 13:25:35 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 311.2164
1062128 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_10024 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 10:00:17 | 02.06.2019 10:39:17 | 0.65 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0
1062129 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_12061 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 10:00:01 | 01.06.2019 10:51:01 | 0.85 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 22.1 | 1.7
1062131 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_379343 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:00:15 | 02.06.2019 09:59:15 | 0.98333 | 0 | 0 | 70 | 7 | 0 | 0 | 68.8331 | 6.8833
1062200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164029 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 10:00:31 | 01.06.2019 11:00:31 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0
1062276 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_3260 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 14:00:43 | 01.06.2019 15:00:43 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
1062295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90596 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 15:01:59 | 01.06.2019 17:09:59 | 2.1333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68.2666 | 0 | 0
1062296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95001 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 09:00:14 | 01.06.2019 12:22:14 | 3.3667 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 10.1 | 0 | 60.6001
1062464 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_1946758 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:00:10 | 11.06.2019 12:00:10 | 3 | 0 | 22 | 0 | 361 | 0 | 66 | 0 | 1083
1062666 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9697 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 09:00:55 | 07.06.2019 12:52:55 | 3.8667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 344.1336 | 0 | 0
1062667 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_20562 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 13:30:00 | 07.06.2019 15:12:00 | 1.7 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 1.7
1062727 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_22247 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2019 09:29:41 | 08.06.2019 14:44:41 | 5.25 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 36.75 | 73.5
1062746 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_122282 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 16:00:36 | 01.06.2019 16:45:36 | 0.75 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0
1062783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_2034833 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 10:00:00 | 02.06.2019 10:46:00 | 0.76667 | 7 | 51 | 1 | 6 | 5.3667 | 39.1002 | 0.76667 | 4.6
1062785 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24187 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:30:08 | 02.06.2019 12:02:08 | 2.5333 | 0 | 58 | 0 | 19 | 0 | 146.9331 | 0 | 48.1333
1062786 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149550 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 14:00:06 | 02.06.2019 15:06:06 | 1.1 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 49.5 | 0 | 5.5
1062842 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.06.2019 17:00:28 | 01.06.2019 17:31:28 | 0.51667 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.0834 | 0
1062896 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185318 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:27 | 17.06.2019 16:09:27 | 7.15 | 0 | 1 | 19 | 322 | 0 | 7.15 | 135.85 | 2302.3
1062898 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:00:57 | 16.06.2019 17:01:57 | 8.0167 | 11 | 1301 | 8 | 338 | 88.1834 | 10429.6877 | 64.1334 | 2709.6345
1063033 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_25823 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:00:14 | 02.06.2019 10:21:14 | 1.35 | 0 | 2 | 56 | 968 | 0 | 2.7 | 75.6 | 1306.8
1063076 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13434 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 10:00:35 | 10.06.2019 11:53:35 | 1.8833 | 1 | 420 | 0 | 7 | 1.8833 | 790.9986 | 0 | 13.1833
1063077 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 10:00:35 | 02.06.2019 10:30:35 | 0.5 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0.5
1063119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53952 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:00:53 | 02.06.2019 10:36:53 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 9.6 | 0 | 20.8
1063186 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_9458 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 13:00:51 | 02.06.2019 13:45:51 | 0.75 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0
1063242 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_287841 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 13:00:54 | 02.06.2019 13:55:54 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 46.7502
1063249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_166937 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 09:00:13 | 03.06.2019 13:23:13 | 4.3833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 105.1999 | 0
1063255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259264 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 13:30:40 | 02.06.2019 14:39:40 | 1.15 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 274.85 | 0 | 0
1063256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:00:47 | 02.06.2019 10:27:47 | 1.45 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 0
1063258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_4612 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 11:00:55 | 03.06.2019 13:26:55 | 2.4333 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.7666 | 0
1063277 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1793 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 09:05:41 | 02.06.2019 11:18:41 | 2.2167 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 115.2668 | 0 | 6.65
1063279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55123 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 15:00:36 | 02.06.2019 16:00:36 | 1 | 0 | 236 | 0 | 1 | 0 | 236 | 0 | 1
1063289 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_ENHDIREK_103067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2019 09:00:00 | 08.06.2019 17:26:00 | 8.4333 | 3 | 3846 | 63 | 2779 | 25.3 | 32434.5872 | 531.2998 | 23436.2241
1063296 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 10:00:45 | 07.06.2019 11:00:45 | 1 | 8 | 241 | 6 | 16 | 8 | 241 | 6 | 16
1063301 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_126080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 14:00:41 | 12.06.2019 15:21:41 | 1.35 | 6 | 954 | 86 | 845 | 8.1 | 1287.9 | 116.1 | 1140.75
1063425 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGHAT_633510 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 10:00:00 | 02.06.2019 10:54:00 | 0.9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0
1063434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_35878 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2019 10:08:17 | 09.06.2019 11:07:17 | 0.98333 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 137.6662 | 0 | 0
1063435 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_ENHDIREK_103067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2019 09:00:49 | 09.06.2019 16:40:49 | 7.6667 | 3 | 3846 | 63 | 2779 | 23 | 29486.0128 | 483.0002 | 21305.6759
1063484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_132007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2019 02:30:42 | 09.06.2019 02:48:42 | 0.3 | 0 | 2458 | 0 | 0 | 0 | 737.4 | 0 | 0
1063566 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_20771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 17:00:03 | 02.06.2019 18:05:03 | 1.0833 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0
1063567 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.06.2019 10:00:09 | 02.06.2019 12:53:09 | 2.8833 | 17 | 0 | 96 | 1 | 49.0166 | 0 | 276.7997 | 2.8833
1063800 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_8157 , KARAMAN_OGHAT_351173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:41 | 13.06.2019 17:00:41 | 8 | 2 | 539 | 4 | 2 | 16 | 4312 | 32 | 16
1063801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_34060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:00:54 | 12.06.2019 17:03:54 | 8.05 | 1 | 911 | 4 | 18 | 8.05 | 7333.55 | 32.2 | 144.9
1063802 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_319010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:00:37 | 11.06.2019 18:04:37 | 9.0667 | 1 | 233 | 0 | 322 | 9.0667 | 2112.5341 | 0 | 2919.4677
1063805 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_28280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 10:00:38 | 03.06.2019 12:29:38 | 2.4833 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.2166 | 0
1063840 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGHAT_351372 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:00:02 | 15.06.2019 17:07:02 | 8.1167 | 1 | 451 | 2 | 0 | 8.1167 | 3660.6182 | 16.2333 | 0
1063841 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGHAT_352419 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:39 | 14.06.2019 16:43:39 | 7.7167 | 2 | 1442 | 2 | 1 | 15.4333 | 11127.4381 | 15.4333 | 7.7167
1063934 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:02:38 | 19.06.2019 17:56:38 | 8.9 | 2 | 119 | 36 | 440 | 17.8 | 1059.1 | 320.4 | 3916
1063935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_301857 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:00 | 18.06.2019 17:31:00 | 8.5167 | 2 | 648 | 36 | 1297 | 17.0333 | 5518.8022 | 306.6001 | 11046.121
1063985 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_129926 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 12:00:15 | 03.06.2019 12:30:15 | 0.5 | 0 | 0 | 21 | 324 | 0 | 0 | 10.5 | 162
1064002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_11662 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 17:45:05 | 03.06.2019 17:51:05 | 0.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
1064039 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_11465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 09:00:16 | 07.06.2019 11:38:16 | 2.6333 | 1 | 0 | 68 | 206 | 2.6333 | 0 | 179.0664 | 542.466
1064040 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 13:00:50 | 03.06.2019 16:18:50 | 3.3 | 2 | 0 | 97 | 0 | 6.6 | 0 | 320.1 | 0
1064159 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 09:00:56 | 10.06.2019 13:08:56 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 128.1332
1064186 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_17855 , KARAMAN_ENHDIREK_23387 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:01:33 | 12.06.2019 14:57:33 | 5.9333 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100.8666 | 0
1064187 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_6741 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:03:14 | 11.06.2019 14:44:14 | 5.6833 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 102.2999 | 0
1064188 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_4763 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:06:09 | 11.06.2019 14:44:09 | 5.6333 | 0 | 0 | 34 | 199 | 0 | 0 | 191.5332 | 1121.0327
1064189 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_4181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 09:00:09 | 10.06.2019 15:00:09 | 6 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0
1064214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 10:05:33 | 03.06.2019 10:36:33 | 0.51667 | 0 | 0 | 53 | 4 | 0 | 0 | 27.3835 | 2.0667
1064219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7506 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:09 | 13.06.2019 15:00:09 | 6 | 17 | 1 | 69 | 18 | 102 | 6 | 414 | 108
1064221 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_24647 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:00:25 | 12.06.2019 15:01:25 | 6.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 0
1064260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2019 10:00:43 | 08.06.2019 11:34:43 | 1.5667 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 1364.5696 | 0 | 0
1064298 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140371 , KONYA_HUCRE_140373 , KONYA_HUCRE_357402 , KONYA_HUCRE_357418 , KONYA_HUCRE_359671 , KONYA_HUCRE_361180 , KONYA_HUCRE_361182 , KONYA_HUCRE_382547 , KONYA_OGMUSDIREK_17760 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 00:30:21 | 03.06.2019 01:28:21 | 0.96667 | 184 | 36028 | 3 | 1354 | 177.8673 | 34827.1868 | 2.9 | 1308.8712
1064299 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_132951 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 08:00:43 | 03.06.2019 17:42:43 | 9.7 | 5 | 43 | 2 | 1 | 48.5 | 417.1 | 19.4 | 9.7
1064316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_8348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2019 09:00:01 | 05.06.2019 11:39:01 | 2.65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0
1064350 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_151255 , KONYA_ENHDIREK_2208856 , KONYA_HUCRE_359671 , KONYA_HUCRE_361180 , KONYA_HUCRE_382547 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2019 00:30:48 | 04.06.2019 01:32:48 | 1.0333 | 65 | 4516 | 387 | 771 | 67.1664 | 4666.5183 | 399.8987 | 796.6974
1064489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393519 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 01:00:43 | 03.06.2019 01:44:43 | 0.73333 | 8 | 908 | 80 | 96 | 5.8666 | 665.8636 | 58.6664 | 70.3997
1064497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33713 , AKSARAY_ENHDIREK_8226 , AKSARAY_ENHDIREK_8346 , AKSARAY_ENHDIREK_8351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2019 00:00:26 | 06.06.2019 00:20:26 | 0.33333 | 82 | 30762 | 625 | 2699 | 27.3331 | 10253.8975 | 208.3313 | 899.6577
1064503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393517 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 01:00:44 | 03.06.2019 01:45:44 | 0.75 | 9 | 146 | 20 | 93 | 6.75 | 109.5 | 15 | 69.75
1064507 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100086 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 10:00:46 | 03.06.2019 10:51:46 | 0.85 | 0 | 0 | 18 | 42 | 0 | 0 | 15.3 | 35.7
1064508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 12:00:43 | 03.06.2019 12:14:43 | 0.23333 | 1 | 0 | 42 | 30 | 0.23333 | 0 | 9.7999 | 6.9999
1064514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33713 , AKSARAY_ENHDIREK_8226 , AKSARAY_ENHDIREK_8346 , AKSARAY_ENHDIREK_8351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2019 00:00:32 | 04.06.2019 00:12:32 | 0.2 | 82 | 30762 | 625 | 2699 | 16.4 | 6152.4 | 125 | 539.8
1064516 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140371 , KONYA_HUCRE_140373 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 18:00:47 | 03.06.2019 19:38:47 | 1.6333 | 11 | 30436 | 1 | 1284 | 17.9666 | 49712.0319 | 1.6333 | 2097.1957
1064518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 01:00:18 | 03.06.2019 01:54:18 | 0.9 | 13 | 0 | 385 | 705 | 11.7 | 0 | 346.5 | 634.5
1064522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_8346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2019 09:00:31 | 05.06.2019 13:52:31 | 4.8667 | 17 | 14 | 49 | 594 | 82.7334 | 68.1334 | 238.4668 | 2890.802
1064526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 08:00:50 | 03.06.2019 18:18:50 | 10.3 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 422.3 | 10.3
1064527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393519 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2019 01:00:11 | 04.06.2019 01:56:11 | 0.93333 | 8 | 908 | 80 | 96 | 7.4666 | 847.4636 | 74.6664 | 89.5997
1064528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393517 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2019 01:00:35 | 04.06.2019 01:55:35 | 0.91667 | 9 | 146 | 20 | 93 | 8.25 | 133.8338 | 18.3334 | 85.2503
1064539 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 10:00:03 | 15.06.2019 12:40:03 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 215 | 0 | 10.6667 | 0 | 573.3341
1064540 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142708 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 10:00:29 | 14.06.2019 13:50:29 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.3333
1064541 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_169385 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 10:00:59 | 13.06.2019 13:08:59 | 3.1333 | 0 | 0 | 49 | 362 | 0 | 0 | 153.5332 | 1134.2655
1064542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2019 01:00:02 | 04.06.2019 01:47:02 | 0.78333 | 13 | 0 | 385 | 705 | 10.1833 | 0 | 301.582 | 552.2477
1064543 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_102411 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 10:00:08 | 12.06.2019 12:52:08 | 2.8667 | 2 | 0 | 50 | 0 | 5.7333 | 0 | 143.3335 | 0
1064544 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25814 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 10:00:03 | 11.06.2019 14:08:03 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 413.333
1064545 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 10:00:07 | 10.06.2019 13:40:07 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44
1064546 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_65148 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2019 10:00:32 | 08.06.2019 14:00:32 | 4 | 0 | 0 | 40 | 284 | 0 | 0 | 160 | 1136
1064547 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_65146 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 10:00:34 | 07.06.2019 13:58:34 | 3.9667 | 0 | 0 | 41 | 439 | 0 | 0 | 162.6335 | 1741.3681
1064553 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_3381 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.06.2019 09:00:11 | 03.06.2019 09:39:11 | 0.65 | 0 | 10 | 6 | 409 | 0 | 6.5 | 3.9 | 265.85
1064567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_10334 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 11:00:06 | 10.06.2019 13:00:06 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 18
1064904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580235048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 00:43:14 | 01.06.2019 01:36:31 | 0.88806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | 0
1064913 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259242 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 01:49:43 | 01.06.2019 02:54:43 | 1.0833 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 2.1667 | 249.1659
1064915 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171703 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 02:02:30 | 01.06.2019 05:36:26 | 3.5656 | 0 | 0 | 12 | 1348 | 0 | 0 | 42.7867 | 4806.3749
1064925 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_9695 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 03:03:34 | 01.06.2019 12:26:57 | 9.3897 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 403.758
1064931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174679 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 04:26:50 | 01.06.2019 05:03:38 | 0.61333 | 5 | 4678 | 0 | 0 | 3.0667 | 2869.1577 | 0 | 0
1064932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356022 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:28:25 | 01.06.2019 06:04:31 | 0.60167 | 15 | 7627 | 0 | 0 | 9.0251 | 4588.9371 | 0 | 0
1064941 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:33:55 | 01.06.2019 06:41:37 | 1.1283 | 12 | 42 | 9 | 37 | 13.54 | 47.3899 | 10.155 | 41.7482
1064942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_183682 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:47:36 | 01.06.2019 06:54:30 | 1.115 | 0 | 0 | 15 | 173 | 0 | 0 | 16.725 | 192.895
1064944 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_92629 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 05:55:05 | 01.06.2019 07:44:06 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.2404
1064948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_357556 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:24:41 | 01.06.2019 07:12:38 | 0.79917 | 6 | 333 | 0 | 0 | 4.795 | 266.1236 | 0 | 0
1064951 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_337811 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:28:56 | 01.06.2019 08:16:54 | 1.7994 | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 14.3955 | 53.9832
1064956 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:34:38 | 01.06.2019 07:29:11 | 0.90917 | 2 | 2196 | 1 | 4 | 1.8183 | 1996.5373 | 0.90917 | 3.6367
1064958 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26313 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:45:39 | 01.06.2019 09:24:05 | 2.6406 | 0 | 0 | 9 | 3146 | 0 | 0 | 23.765 | 8307.2018
1064960 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33694 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 06:53:33 | 01.06.2019 14:43:43 | 7.8361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8361 | 0
1064962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99486 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:03:02 | 01.06.2019 13:23:23 | 6.3392 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.035
1064964 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2545 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:07:05 | 01.06.2019 09:09:22 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 393.3456
1064966 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_68875 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:20:22 | 01.06.2019 08:53:46 | 1.5567 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 35.8034 | 9.34
1064970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253961 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:21:08 | 01.06.2019 09:40:59 | 2.3308 | 0 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 27.97 | 55.9399
1064971 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92664 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:29:10 | 01.06.2019 10:57:09 | 3.4664 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 79.727 | 10.3992
1064974 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29309 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:34:51 | 01.06.2019 08:39:05 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51.3869
1064976 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_47863 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:40:26 | 01.06.2019 12:30:54 | 4.8411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8411
1064977 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320092 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:40:31 | 01.06.2019 09:39:41 | 1.9861 | 0 | 0 | 5 | 435 | 0 | 0 | 9.9306 | 863.9579
1064978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:42:39 | 01.06.2019 09:14:03 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5233
1064983 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_354086 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:03:25 | 01.06.2019 18:16:02 | 10.2103 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 827.0327
1064991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_155633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:25:13 | 01.06.2019 10:19:44 | 1.9086 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 43.898 | 13.3603
1064993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_127680 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:33:34 | 01.06.2019 09:12:58 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 485.9358
1064998 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340526 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:33:30 | 01.06.2019 09:39:11 | 1.0947 | 0 | 0 | 9 | 434 | 0 | 0 | 9.8525 | 475.1085
1065005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:14 | 14.06.2019 15:00:14 | 6 | 5 | 0 | 35 | 2 | 30 | 0 | 210 | 12
1065014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_373023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:51:39 | 01.06.2019 09:30:59 | 0.65556 | 0 | 0 | 21 | 1104 | 0 | 0 | 13.7668 | 723.7382
1065015 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_322297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:56:50 | 01.06.2019 11:17:01 | 1.3364 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 372.8528 | 0 | 0
1065016 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_15330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:53:11 | 01.06.2019 10:17:13 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 85.4342
1065022 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_34926 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:55:18 | 01.06.2019 19:27:21 | 10.5342 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0683 | 0
1065025 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:04:42 | 01.06.2019 10:07:57 | 1.0542 | 0 | 0 | 15 | 162 | 0 | 0 | 15.8125 | 170.7755
1065026 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113159 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:04:38 | 01.06.2019 09:24:15 | 0.32694 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17.3278
1065038 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329718 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:05:26 | 01.06.2019 09:56:39 | 0.85361 | 0 | 0 | 158 | 39 | 0 | 0 | 134.8704 | 33.2908
1065045 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 08:47:54 | 01.06.2019 12:25:43 | 3.6303 | 0 | 0 | 94 | 699 | 0 | 0 | 341.2463 | 2537.5657
1065047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9407 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:14:26 | 01.06.2019 10:38:16 | 1.3972 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 71.2582 | 0 | 0
1065051 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_76758 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:21:47 | 01.06.2019 11:55:39 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5644
1065056 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_53147 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:27:08 | 01.06.2019 10:49:07 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 66.9531
1065075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352074 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:47:54 | 01.06.2019 10:05:48 | 2.2983 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 39.0716 | 25.2816
1065080 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4611 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:48:25 | 01.06.2019 13:19:30 | 3.5181 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5903 | 0
1065081 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_10871 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:49:51 | 01.06.2019 11:55:23 | 2.0922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0922
1065084 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26513 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:48:56 | 01.06.2019 18:23:05 | 8.5692 | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 51.415 | 197.0909
1065087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_7429 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 07:07:07 | 01.06.2019 10:26:31 | 3.3233 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 39.88 | 26.5866
1065091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2019 09:03:06 | 08.06.2019 09:47:06 | 0.73333 | 0 | 0 | 171 | 164 | 0 | 0 | 125.3994 | 120.2661
1065092 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_82601 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:04:21 | 01.06.2019 13:48:24 | 3.7342 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.0125 | 0 | 0
1065095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1359 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:04:36 | 01.06.2019 11:18:26 | 1.2306 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1.2306 | 113.2115
1065116 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:25:25 | 01.06.2019 11:10:09 | 0.74556 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 45.4792 | 0 | 0
1065130 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113461 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:33:27 | 01.06.2019 10:45:18 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 23.1075
1065133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_413380 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:33:40 | 01.06.2019 12:07:21 | 1.5614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5614
1065135 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 09:22:37 | 01.06.2019 12:52:06 | 3.4914 | 0 | 0 | 107 | 2079 | 0 | 0 | 373.5787 | 7258.5998
1065140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352105 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:49:43 | 01.06.2019 11:40:57 | 0.85389 | 3 | 701 | 15 | 52 | 2.5617 | 598.5769 | 12.8084 | 44.4023
1065144 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089992 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:01:18 | 01.06.2019 12:11:50 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1756
1065155 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:36:45 | 01.06.2019 11:52:48 | 1.2675 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 19.0125 | 48.165
1065167 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356748 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:57:58 | 01.06.2019 14:22:29 | 3.4086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4086
1065168 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394417 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:52:24 | 01.06.2019 11:44:55 | 0.87528 | 0 | 0 | 146 | 401 | 0 | 0 | 127.7909 | 350.9873
1065220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_97063 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:08:34 | 01.06.2019 14:55:50 | 3.7878 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.2411
1065228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91058 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 09:00:33 | 07.06.2019 10:21:33 | 1.35 | 1 | 498 | 23 | 241 | 1.35 | 672.3 | 31.05 | 325.35
1065230 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91701 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 11:00:50 | 07.06.2019 12:11:50 | 1.1833 | 23 | 1576 | 41 | 392 | 27.2166 | 1864.9281 | 48.5165 | 463.8654
1065233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_140944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:56:58 | 01.06.2019 13:27:46 | 2.5133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5133 | 0 | 0
1065254 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_164668 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:14:02 | 01.06.2019 12:25:53 | 1.1975 | 0 | 0 | 81 | 231 | 0 | 0 | 96.9975 | 276.6225
1065257 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516313900 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:24:52 | 01.06.2019 12:30:39 | 1.0964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1928
1065262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99456 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 10:00:52 | 07.06.2019 12:09:52 | 2.15 | 0 | 0 | 16 | 79 | 0 | 0 | 34.4 | 169.85
1065284 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_21901 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:53:28 | 01.06.2019 12:20:25 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25.1535
1065291 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_3133 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 09:30:14 | 10.06.2019 17:41:14 | 8.1833 | 0 | 0 | 12 | 877 | 0 | 0 | 98.2 | 7176.7804
1065295 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392496 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 11:10:55 | 01.06.2019 14:16:13 | 3.0883 | 0 | 0 | 272 | 1120 | 0 | 0 | 840.0258 | 3458.9296
1065305 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3746 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:07:01 | 01.06.2019 18:18:35 | 6.1928 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 427.3018
1065307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516344600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:10:27 | 01.06.2019 15:56:36 | 3.7692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7692
1065311 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_256416 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:16:35 | 01.06.2019 13:37:26 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.39
1065320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_121587 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:17:18 | 01.06.2019 13:15:16 | 0.96611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4916 | 0 | 0
1065329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14770 , AKSARAY_ENHDIREK_16094 , AKSARAY_ENHDIREK_16700 , AKSARAY_HUCRE_131051 , AKSARAY_HUCRE_362210 , AKSARAY_OGHAT_11956 , AKSARAY_OGHAT_13789 , AKSARAY_OGHAT_2415686 , AKSARAY_OGHAT_616507 , AKSARAY_OGHAT_668676 , AKSARAY_OGHAT_672861 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2019 00:15:13 | 05.06.2019 01:01:13 | 0.76667 | 39 | 40224 | 0 | 79 | 29.9001 | 30838.5341 | 0 | 60.5669
1065330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6863 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2019 00:30:04 | 05.06.2019 01:16:04 | 0.76667 | 2 | 1237 | 175 | 574 | 1.5333 | 948.3708 | 134.1672 | 440.0686
1065332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22385 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2019 00:30:21 | 05.06.2019 01:16:21 | 0.76667 | 0 | 889 | 6 | 267 | 0 | 681.5696 | 4.6 | 204.7009
1065335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22385 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2019 00:30:29 | 06.06.2019 01:04:29 | 0.56667 | 0 | 889 | 6 | 267 | 0 | 503.7696 | 3.4 | 151.3009
1065337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6863 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2019 00:30:37 | 06.06.2019 01:04:37 | 0.56667 | 2 | 1237 | 175 | 574 | 1.1333 | 700.9708 | 99.1672 | 325.2686
1065338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11213 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2019 01:00:31 | 05.06.2019 01:33:31 | 0.55 | 1 | 147 | 20 | 1607 | 0.55 | 80.85 | 11 | 883.85
1065340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14770 , AKSARAY_ENHDIREK_16094 , AKSARAY_ENHDIREK_16700 , AKSARAY_HUCRE_131051 , AKSARAY_HUCRE_362210 , AKSARAY_OGHAT_11956 , AKSARAY_OGHAT_13789 , AKSARAY_OGHAT_2415686 , AKSARAY_OGHAT_616507 , AKSARAY_OGHAT_668676 , AKSARAY_OGHAT_672861 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2019 00:00:23 | 06.06.2019 00:47:23 | 0.78333 | 39 | 40224 | 0 | 79 | 30.5499 | 31508.6659 | 0 | 61.8831
1065344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11213 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2019 01:04:18 | 06.06.2019 01:30:18 | 0.43333 | 1 | 147 | 20 | 1607 | 0.43333 | 63.6995 | 8.6666 | 696.3613
1065346 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:30:29 | 11.06.2019 17:04:29 | 7.5667 | 0 | 0 | 21 | 62 | 0 | 0 | 158.9001 | 469.1335
1065347 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_5513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:30:54 | 12.06.2019 16:53:54 | 7.3833 | 0 | 294 | 1 | 14 | 0 | 2170.699 | 7.3833 | 103.3666
1065348 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3527 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 10:40:23 | 01.06.2019 15:28:42 | 4.8053 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4422 | 0 | 0
1065355 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8638 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:30:21 | 13.06.2019 16:15:21 | 6.75 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 87.75 | 6.75
1065359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580241756 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:45:35 | 01.06.2019 13:17:14 | 0.5275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5825 | 0 | 0
1065363 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16022 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.06.2019 09:00:09 | 08.06.2019 12:08:09 | 3.1333 | 0 | 14 | 1 | 326 | 0 | 43.8666 | 3.1333 | 1021.4656
1065369 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_123752 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:51:13 | 01.06.2019 15:03:24 | 2.2031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2031
1065374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317345 , KONYA_HUCRE_317348 , KONYA_HUCRE_317356 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 02:00:00 | 07.06.2019 02:05:00 | 0.08333 | 10 | 15938 | 91 | 8303 | 0.8333 | 1328.1135 | 7.583 | 691.889
1065375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2206 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:44:58 | 01.06.2019 14:21:48 | 1.6139 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 72.6251 | 0 | 0
1065377 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317345 , KONYA_HUCRE_317348 , KONYA_HUCRE_317356 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 02:00:15 | 10.06.2019 02:10:15 | 0.16667 | 10 | 15938 | 91 | 8303 | 1.6667 | 2656.3865 | 15.167 | 1383.861
1065378 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_148715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2019 09:10:31 | 09.06.2019 12:50:31 | 3.6667 | 7 | 39 | 0 | 0 | 25.6667 | 143.0001 | 0 | 0
1065379 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_225915 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 10:00:50 | 10.06.2019 14:14:50 | 4.2333 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 59.2666 | 0 | 8.4667
1065380 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37742 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:14:49 | 11.06.2019 13:26:49 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 4.2 | 0 | 260.4
1065381 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2230654 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:20:59 | 12.06.2019 13:50:59 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
1065382 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18527 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 12:00:13 | 15.06.2019 14:04:13 | 2.0667 | 0 | 154 | 0 | 14 | 0 | 318.2672 | 0 | 28.9334
1065383 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262363 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:20:20 | 16.06.2019 13:58:20 | 4.6333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 528.1996 | 0 | 0
1065392 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516263961 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:13:09 | 01.06.2019 13:53:47 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67722
1065394 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2019 14:00:20 | 04.06.2019 15:18:20 | 1.3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6.5 | 0 | 13 | 0
1065395 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.06.2019 10:00:12 | 04.06.2019 11:37:12 | 1.6167 | 4 | 0 | 74 | 0 | 6.4667 | 0 | 119.6336 | 0
1065396 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_101107 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:14:49 | 01.06.2019 14:34:17 | 1.3244 | 0 | 0 | 193 | 10 | 0 | 0 | 255.6169 | 13.2444
1065420 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2019 01:00:47 | 05.06.2019 01:39:47 | 0.65 | 0 | 1715 | 48 | 1314 | 0 | 1114.75 | 31.2 | 854.1
1065424 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_33872 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2019 00:30:12 | 05.06.2019 01:14:12 | 0.73333 | 0 | 56 | 18 | 933 | 0 | 41.0665 | 13.1999 | 684.1969
1065425 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_33872 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.06.2019 00:30:52 | 06.06.2019 01:18:52 | 0.8 | 0 | 56 | 18 | 933 | 0 | 44.8 | 14.4 | 746.4
1065432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312494 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 12:30:57 | 01.06.2019 14:38:42 | 2.1292 | 0 | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 31.9376 | 61.7459
1065440 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_4145 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:37:08 | 01.06.2019 16:18:53 | 2.6958 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 256.1039 | 0 | 0
1065447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_389750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2019 04:30:49 | 05.06.2019 04:45:49 | 0.25 | 0 | 3918 | 0 | 1 | 0 | 979.5 | 0 | 0.25
1065450 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_378757 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:43:02 | 01.06.2019 14:27:02 | 0.73333 | 0 | 0 | 10 | 140 | 0 | 0 | 7.3333 | 102.6662
1065462 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:56:46 | 01.06.2019 15:04:51 | 1.1347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 0
1065463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198421 , KONYA_AGDIREK_199528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.06.2019 12:00:16 | 05.06.2019 12:34:16 | 0.56667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 43.6336 | 0 | 0
1065464 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580243005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 13:54:41 | 01.06.2019 14:42:31 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79722
1065469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_13557 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:00:36 | 01.06.2019 14:23:59 | 0.38972 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.3533 | 0 | 0
1065470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39219 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:01:24 | 01.06.2019 14:33:49 | 0.54028 | 23 | 1617 | 18 | 116 | 12.4264 | 873.6328 | 9.725 | 62.6725
1065471 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:01:40 | 01.06.2019 14:51:05 | 0.82361 | 0 | 0 | 10 | 849 | 0 | 0 | 8.2361 | 699.2449
1065486 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516084647 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:11:46 | 01.06.2019 17:17:40 | 3.0983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0983
1065498 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_29866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:25:09 | 01.06.2019 16:07:07 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7978
1065515 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_333766 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:36:50 | 01.06.2019 15:16:55 | 0.66806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.0209 | 0 | 0
1065521 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:41:36 | 01.06.2019 15:30:19 | 0.81194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81194
1065523 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:45:18 | 01.06.2019 15:37:00 | 0.86167 | 1 | 1 | 25 | 390 | 0.86167 | 0.86167 | 21.5418 | 336.0513
1065524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_327743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:45:37 | 01.06.2019 18:15:49 | 3.5033 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.55
1065525 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_392891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:45:24 | 01.06.2019 14:59:33 | 0.23583 | 17 | 6534 | 16 | 10 | 4.0091 | 1540.9132 | 3.7733 | 2.3583
1065529 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516220585 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:53:44 | 01.06.2019 15:20:43 | 0.44972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44972 | 0 | 0
1065531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:56:43 | 01.06.2019 16:16:28 | 1.3292 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 49.1793 | 14.6209
1065533 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580172503 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:58:01 | 01.06.2019 19:29:13 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.08
1065535 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_140914 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 14:59:39 | 01.06.2019 16:25:14 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 69.8931
1065547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056200 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:11:53 | 01.06.2019 16:48:48 | 1.6153 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.307 | 0 | 0
1065548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516290116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:11:31 | 01.06.2019 18:16:50 | 3.0886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0886
1065549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99824 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:10:52 | 01.06.2019 18:17:05 | 3.1036 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 37.2433 | 77.5902
1065552 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_18362 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:14:25 | 01.06.2019 18:11:38 | 2.9536 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.6753
1065560 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516240027 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:18:43 | 01.06.2019 17:18:32 | 1.9969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9969 | 0 | 0
1065576 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516232511 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:26:34 | 01.06.2019 16:27:41 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0186
1065581 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26050 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:29:45 | 01.06.2019 16:28:37 | 0.98111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.6222 | 0 | 0
1065588 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:39:02 | 01.06.2019 16:45:19 | 1.1047 | 2 | 468 | 0 | 0 | 2.2094 | 517.009 | 0 | 0
1065589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_334996 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:39:33 | 01.06.2019 17:24:24 | 1.7475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7375 | 0 | 0
1065591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:41:13 | 01.06.2019 17:35:38 | 1.9069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9069 | 0 | 0
1065595 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:47:57 | 01.06.2019 17:44:00 | 1.9342 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.8402
1065596 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_322296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:29:15 | 01.06.2019 16:13:50 | 0.74306 | 4 | 1731 | 18 | 31 | 2.9722 | 1286.2369 | 13.3751 | 23.0349
1065598 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_73296 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:52:13 | 01.06.2019 18:10:05 | 2.2978 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5956
1065601 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_70870 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:53:12 | 01.06.2019 19:41:13 | 3.8003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6006 | 0 | 0
1065602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_34364 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:49:11 | 01.06.2019 16:36:36 | 0.79028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79028
1065609 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_58206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:59:20 | 01.06.2019 17:17:03 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5906
1065613 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516225249 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:07:07 | 01.06.2019 18:44:12 | 2.6181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2361
1065616 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343234 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:11:21 | 01.06.2019 16:52:46 | 0.69028 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 227.7924
1065618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4743 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:09:05 | 01.06.2019 17:37:03 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 115.8227
1065622 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_558034 , KARAMAN_OGHAT_558037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 00:00:18 | 10.06.2019 00:50:18 | 0.83333 | 23 | 10915 | 69 | 5911 | 19.1666 | 9095.7969 | 57.4998 | 4925.8136
1065635 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_169089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:24:26 | 01.06.2019 17:42:00 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.6617
1065643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91942 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:45:10 | 01.06.2019 17:33:35 | 0.80694 | 0 | 63 | 0 | 7 | 0 | 50.8372 | 0 | 5.6486
1065648 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:37:42 | 01.06.2019 18:08:13 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 90.5166
1065652 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350665 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 15:26:42 | 01.06.2019 18:05:15 | 2.6425 | 6 | 891 | 0 | 0 | 15.855 | 2354.4675 | 0 | 0
1065656 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_383871 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.06.2019 09:00:08 | 07.06.2019 09:58:08 | 0.96667 | 0 | 4 | 0 | 119 | 0 | 3.8667 | 0 | 115.0337
1065659 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8623994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:48:29 | 01.06.2019 17:28:56 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67417
1065665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1788 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:46:16 | 01.06.2019 19:16:42 | 2.5072 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 170.491 | 0 | 0
1065667 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_94084 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:55:30 | 01.06.2019 17:29:25 | 0.56528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56528 | 0 | 0
1065670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516402048 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:52:43 | 01.06.2019 17:43:36 | 0.84806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6961
1065712 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_344039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:05:32 | 01.06.2019 17:25:51 | 0.33861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67722 | 0 | 0
1065714 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_8472 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:06:21 | 01.06.2019 18:34:09 | 1.4633 | 0 | 0 | 12 | 587 | 0 | 0 | 17.56 | 858.9747
1065729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580287417 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:06:13 | 01.06.2019 17:34:43 | 0.475 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.175 | 0 | 0
1065730 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:15:51 | 01.06.2019 19:25:31 | 2.1611 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.35 | 0 | 0
1065737 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:07:06 | 01.06.2019 18:13:55 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.5444
1065742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516245058 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:34:22 | 01.06.2019 18:45:15 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1814
1065743 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_333499 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:34:53 | 01.06.2019 21:07:40 | 3.5464 | 4 | 1230 | 1 | 4 | 14.1856 | 4362.0597 | 3.5464 | 14.1856
1065744 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_83297 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:34:12 | 01.06.2019 18:00:59 | 0.44639 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 57.1379 | 0 | 0
1065745 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_189945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:32:37 | 01.06.2019 18:45:20 | 1.2119 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 | 0 | 47.2657 | 4.8478
1065747 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_41799 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:30:25 | 01.06.2019 19:17:58 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7925
1065754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_33531 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:46:21 | 01.06.2019 19:02:33 | 1.27 | 0 | 0 | 7 | 297 | 0 | 0 | 8.89 | 377.19
1065757 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580157423 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:52:19 | 01.06.2019 18:17:36 | 0.42139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42139
1065758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_179048 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:53:04 | 01.06.2019 18:41:17 | 0.80361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.6433 | 0 | 0
1065759 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:41:38 | 01.06.2019 19:00:33 | 1.3153 | 15 | 15 | 202 | 22 | 19.7292 | 19.7292 | 265.6866 | 28.9362
1065761 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_95452 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:55:34 | 01.06.2019 19:31:22 | 1.5967 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46.3034
1065772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_121586 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:50:14 | 01.06.2019 19:21:06 | 1.5144 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.3754 | 0 | 0
1065773 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91614 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:11:53 | 01.06.2019 18:56:45 | 0.74778 | 0 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 1.4956 | 148.8082
1065774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_163724 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:07:53 | 01.06.2019 19:12:07 | 1.0706 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 768.6621 | 0 | 0
1065782 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_133640 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 17:07:49 | 01.06.2019 19:28:09 | 2.3389 | 0 | 0 | 53 | 259 | 0 | 0 | 123.9612 | 605.7725
1065785 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580301924 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:29:43 | 01.06.2019 19:23:08 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89028
1065792 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:40:07 | 01.06.2019 19:21:14 | 0.68528 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 71.2691
1065803 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_94225 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 18:46:17 | 01.06.2019 19:21:37 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7667
1065807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:00:07 | 01.06.2019 22:42:54 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 623.7941
1065816 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_89110 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:06:15 | 01.06.2019 19:24:49 | 0.30944 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1661
1065825 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:07:19 | 01.06.2019 20:06:04 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 122.3962
1065828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_255614 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:14:13 | 01.06.2019 19:37:17 | 0.38444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.6888 | 0 | 0
1065829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_17092 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:15:05 | 01.06.2019 21:54:22 | 2.6547 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9642 | 0
1065834 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_361290 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:22:05 | 01.06.2019 19:38:28 | 0.27306 | 4 | 5374 | 0 | 98 | 1.0922 | 1467.4244 | 0 | 26.7599
1065837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94557 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:10:07 | 01.06.2019 22:52:00 | 3.6981 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 107.2437 | 0 | 0
1065840 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_4711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:13:01 | 01.06.2019 19:57:26 | 0.74028 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 55.521 | 0 | 0
1065845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6371 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:23:08 | 01.06.2019 19:49:03 | 0.43194 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.343 | 0 | 0
1065846 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10420 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:28:39 | 01.06.2019 21:11:23 | 1.7122 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.7122 | 328.7462
1065850 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1071 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.06.2019 16:06:46 | 01.06.2019 19:37:04 | 3.505 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.555 | 0 | 0
1065852 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:30:27 | 01.06.2019 20:26:38 | 0.93639 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0.93639 | 142.3313 | 0 | 0
1065854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_339658 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:34:04 | 01.06.2019 20:55:40 | 1.36 | 12 | 1177 | 52 | 59 | 16.32 | 1600.72 | 70.72 | 80.24
1065861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_156556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:40:32 | 01.06.2019 19:57:21 | 0.28028 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44.2842 | 0 | 0
1065863 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_38971 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:43:40 | 01.06.2019 20:36:12 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7556
1065870 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_34402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 19:49:28 | 01.06.2019 21:40:40 | 1.8533 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118.6131
1065880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88655007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:07:33 | 01.06.2019 22:30:20 | 2.3797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7594 | 0 | 0
1065881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80752 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:08:00 | 01.06.2019 21:13:05 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 203.9274
1065886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2727 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:12:50 | 01.06.2019 21:48:57 | 1.6019 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 86.5048 | 0 | 3.2039
1065888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_3456 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:14:40 | 01.06.2019 22:37:57 | 2.3881 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 2.3881 | 202.9851
1065897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:40:53 | 01.06.2019 22:32:07 | 1.8539 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 98.2562 | 0 | 0
1065905 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:56:28 | 01.06.2019 21:27:54 | 0.52389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.2867 | 0 | 0
1065907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:57:16 | 01.06.2019 22:38:39 | 1.6897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6897 | 0 | 0
1065914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_19910 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:14:10 | 01.06.2019 21:58:23 | 0.73694 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 51.5858
1065916 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34557 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:21:50 | 02.06.2019 00:34:33 | 3.2119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2119
1065918 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151861 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:27:40 | 02.06.2019 00:21:19 | 2.8942 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 0 | 104.1901 | 23.1534
1065920 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_37692 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:14:59 | 01.06.2019 22:24:30 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6344
1065925 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:33:49 | 01.06.2019 22:21:13 | 0.79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
1065926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_177738 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:30:28 | 01.06.2019 22:46:19 | 1.2642 | 0 | 0 | 100 | 333 | 0 | 0 | 126.417 | 420.9686
1065929 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:31:28 | 01.06.2019 23:05:00 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 386.6047
1065930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_595 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:32:38 | 01.06.2019 22:27:25 | 0.91306 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 47.4791 | 0 | 0
1065935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_967 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 21:35:56 | 01.06.2019 21:55:54 | 0.33278 | 15 | 983 | 0 | 20 | 4.9917 | 327.1227 | 0 | 6.6556
1065936 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2528 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 20:55:39 | 01.06.2019 22:36:09 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.8
1065942 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_13512 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 22:05:33 | 01.06.2019 23:33:39 | 1.4683 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11.7466 | 2.9367
1065944 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3865 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 22:11:07 | 02.06.2019 00:02:01 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.7866
1065951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 22:21:50 | 01.06.2019 23:49:21 | 1.4586 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 5.8344 | 0 | 39.3825
1065957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_66824 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 22:49:01 | 01.06.2019 23:18:08 | 0.48528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4558 | 0 | 0
1065962 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8623651 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 23:04:39 | 01.06.2019 23:58:50 | 0.90306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90306
1065977 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 00:24:51 | 02.06.2019 09:15:40 | 8.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8469 | 0 | 0
1065978 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8769 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.06.2019 22:52:00 | 02.06.2019 01:58:56 | 3.1156 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 339.596
1065981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28754 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 00:47:02 | 02.06.2019 01:20:24 | 0.55611 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 93.4265
1065985 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55282 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 01:24:54 | 02.06.2019 03:04:06 | 1.6533 | 16 | 37170 | 0 | 0 | 26.4533 | 61454.2761 | 0 | 0
1065991 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283085 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 05:17:51 | 02.06.2019 06:36:41 | 1.3139 | 0 | 0 | 299 | 373 | 0 | 0 | 392.8531 | 490.081
1065992 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 05:20:11 | 02.06.2019 06:46:07 | 1.4322 | 2 | 483 | 0 | 5 | 2.8644 | 691.7623 | 0 | 7.1611
1065994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253049 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2019 05:39:00 | 02.06.2019 07:26:56 | 1.7989 | 1 | 205 | 8 | 12 | 1.7989 | 368.7724 | 14.3911 | 21.5867
1065995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_344077 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2019 05:39:12 | 02.06.2019 07:00:25 | 1.3536 | 3 | 783 | 0 | 1 | 4.0608 | 1059.8766 | 0 | 1.3536
1065996 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 05:42:20 | 02.06.2019 07:14:31 | 1.5364 | 0 | 0 | 35 | 1938 | 0 | 0 | 53.7737 | 2977.5238
1066003 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:10:22 | 02.06.2019 07:18:14 | 1.1311 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1.1311 | 171.9287 | 0 | 0
1066008 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:18:41 | 02.06.2019 09:17:38 | 2.9825 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.545 | 0
1066009 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261845 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:03:02 | 02.06.2019 11:21:22 | 5.3056 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 259.9724 | 0 | 0
1066012 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_88935 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:25:01 | 02.06.2019 07:33:21 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 171.9724
1066020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_828 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 06:59:09 | 02.06.2019 07:46:45 | 0.79333 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.79333 | 72.193
1066023 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_359667 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:21:41 | 02.06.2019 09:33:51 | 2.2028 | 7 | 83 | 0 | 0 | 15.4195 | 182.8307 | 0 | 0
1066030 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329709 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 07:56:21 | 02.06.2019 09:06:59 | 1.1772 | 57 | 2702 | 477 | 1098 | 67.1015 | 3180.8484 | 561.5339 | 1292.5876
1066031 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_44651 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:05:27 | 02.06.2019 09:50:46 | 1.7553 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7553 | 0
1066034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_22014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:01:40 | 02.06.2019 09:38:51 | 1.6197 | 0 | 0 | 90 | 97 | 0 | 0 | 145.7748 | 157.1128
1066038 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60968 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:14:54 | 02.06.2019 10:13:32 | 1.9772 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8633 | 0 | 0
1066039 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:19:58 | 02.06.2019 09:12:32 | 0.87611 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 62.2038 | 0 | 0
1066040 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2218412 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:12:19 | 02.06.2019 09:57:22 | 1.7508 | 0 | 0 | 2 | 358 | 0 | 0 | 3.5017 | 626.7971
1066042 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_43712 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:29:16 | 02.06.2019 10:15:12 | 1.7656 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 130.6514
1066046 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_136667 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:36:05 | 02.06.2019 09:36:35 | 1.0083 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.1583 | 0
1066056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_8472 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:47:21 | 02.06.2019 09:51:39 | 1.0717 | 0 | 0 | 12 | 587 | 0 | 0 | 12.86 | 629.0703
1066057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_17308 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:36:36 | 02.06.2019 09:21:49 | 0.75361 | 8 | 506 | 0 | 0 | 6.0289 | 381.3267 | 0 | 0
1066060 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394417 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 08:54:54 | 02.06.2019 09:33:49 | 0.64861 | 0 | 0 | 146 | 401 | 0 | 0 | 94.6971 | 260.0926
1066068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516154475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:00:39 | 02.06.2019 10:00:18 | 0.99417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99417 | 0 | 0
1066073 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617819 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:12:15 | 02.06.2019 16:31:59 | 7.3289 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6578
1066080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:19:41 | 02.06.2019 09:43:54 | 0.40361 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 19.7769 | 4.4397
1066084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_64152 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:04:36 | 02.06.2019 13:49:34 | 4.7494 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2483
1066088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_301428 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:27:15 | 02.06.2019 12:01:24 | 2.5692 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 25.6917 | 12.8459
1066089 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2309 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:18:15 | 02.06.2019 10:47:42 | 1.4908 | 0 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 2.9817 | 204.2437
1066096 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30744 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:39:27 | 02.06.2019 10:11:04 | 0.52694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5808 | 0 | 0
1066099 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13383 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:41:32 | 02.06.2019 10:36:13 | 0.91139 | 0 | 578 | 4 | 183 | 0 | 526.7834 | 3.6456 | 166.7844
1066104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81743 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 09:30:49 | 02.06.2019 12:01:14 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5347
1066118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_36720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:05:14 | 02.06.2019 10:43:44 | 0.64167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64167 | 0 | 0
1066119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049675 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:05:53 | 02.06.2019 11:06:57 | 1.0178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0356 | 0 | 0
1066145 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_312 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:42:03 | 02.06.2019 11:36:08 | 0.90139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90139
1066151 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61239 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:48:49 | 02.06.2019 11:29:12 | 0.67306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67306 | 0 | 0
1066153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_302059 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:48:29 | 02.06.2019 12:01:27 | 1.2161 | 7 | 137 | 1 | 0 | 8.5128 | 166.6071 | 1.2161 | 0
1066154 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3111 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:38:55 | 02.06.2019 10:57:17 | 0.30611 | 2 | 593 | 0 | 0 | 0.61222 | 181.5232 | 0 | 0
1066155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182402 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:52:48 | 02.06.2019 11:31:14 | 0.64056 | 31 | 11211 | 0 | 0 | 19.8574 | 7181.3182 | 0 | 0
1066162 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299739 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 10:57:41 | 02.06.2019 11:41:33 | 0.73111 | 0 | 0 | 199 | 373 | 0 | 0 | 145.4909 | 272.704
1066167 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70194 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:01:26 | 02.06.2019 13:53:28 | 2.8672 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6017 | 0
1066187 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516097985 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:32:09 | 02.06.2019 11:48:45 | 0.27667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.2567 | 0 | 0
1066197 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27438 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:48:45 | 02.06.2019 13:48:09 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 431.83
1066211 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_93242 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:04:56 | 02.06.2019 14:00:58 | 1.9339 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8678 | 0
1066212 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345057 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:05:38 | 02.06.2019 13:36:09 | 1.5086 | 8 | 43 | 2 | 14 | 12.0689 | 64.8702 | 3.0172 | 21.1205
1066214 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_77517 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:06:54 | 02.06.2019 14:25:51 | 2.3158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3158
1066216 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:11:20 | 02.06.2019 13:23:02 | 1.195 | 0 | 0 | 67 | 1180 | 0 | 0 | 80.065 | 1410.1
1066226 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_40201 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:51:47 | 02.06.2019 15:35:41 | 3.7317 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | 97.0234 | 33.585
1066230 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:29:52 | 02.06.2019 14:26:26 | 1.9428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9428 | 0 | 0
1066241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_64429 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:37:54 | 02.06.2019 14:21:33 | 1.7275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7275
1066245 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:53:08 | 02.06.2019 16:06:33 | 3.2236 | 0 | 0 | 33 | 39 | 0 | 0 | 106.3791 | 125.7208
1066248 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_66939 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:54:34 | 02.06.2019 13:17:02 | 0.37444 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 19.0964 | 0 | 0
1066250 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_30014 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:57:58 | 02.06.2019 13:58:53 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53.8098
1066254 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41272 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 12:54:07 | 02.06.2019 15:18:59 | 2.4144 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 98.992 | 7.2433
1066256 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_368550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:03:46 | 02.06.2019 14:01:57 | 0.96972 | 0 | 0 | 37 | 865 | 0 | 0 | 35.8796 | 838.8078
1066258 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:04:19 | 02.06.2019 13:58:53 | 0.90944 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.6454 | 0
1066271 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_60742 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:16:24 | 02.06.2019 14:21:31 | 1.0853 | 0 | 0 | 1 | 748 | 0 | 0 | 1.0853 | 811.7894
1066280 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27157 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:25:24 | 02.06.2019 17:38:18 | 4.215 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1285.575
1066281 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53495 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:31:46 | 02.06.2019 16:57:49 | 3.4342 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.2492
1066291 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_204051 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:42:38 | 02.06.2019 14:25:17 | 0.71083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.265
1066293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_80759 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:43:56 | 02.06.2019 15:22:01 | 1.6347 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9042 | 0 | 0
1066294 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_13432 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:35:00 | 02.06.2019 15:10:49 | 1.5969 | 0 | 0 | 4 | 146 | 0 | 0 | 6.3878 | 233.1532
1066299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100366 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:34:35 | 02.06.2019 17:08:30 | 3.5653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5653 | 0 | 0
1066304 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_74639 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:55:36 | 02.06.2019 18:48:45 | 4.8858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7717 | 0 | 0
1066309 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 13:47:06 | 02.06.2019 15:31:35 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 118.4145
1066312 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_82493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 11:45:10 | 02.06.2019 14:06:30 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3556
1066319 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_604 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:00:04 | 02.06.2019 14:40:18 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 86.5022
1066320 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_218788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:05:45 | 02.06.2019 15:15:54 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.5375
1066323 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:11:14 | 02.06.2019 17:54:02 | 3.7133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5666
1066324 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37334 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:12:34 | 02.06.2019 14:34:23 | 0.36361 | 1 | 394 | 0 | 0 | 0.36361 | 143.2623 | 0 | 0
1066331 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_314103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:18:54 | 02.06.2019 17:25:02 | 3.1022 | 0 | 0 | 19 | 1311 | 0 | 0 | 58.9422 | 4067.0104
1066334 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_292573 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:24:49 | 02.06.2019 15:08:48 | 0.73306 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7.3306 | 1.4661 | 0 | 0
1066338 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580313716 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:18:43 | 02.06.2019 15:46:31 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4633
1066342 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_44618 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:30:09 | 02.06.2019 15:49:15 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.82
1066343 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_79810 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:30:57 | 02.06.2019 15:44:54 | 1.2325 | 11 | 66 | 0 | 4 | 13.5575 | 81.345 | 0 | 4.93
1066344 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:31:39 | 02.06.2019 18:53:25 | 4.3628 | 0 | 0 | 3 | 299 | 0 | 0 | 13.0883 | 1304.4712
1066345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_40971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:16:43 | 02.06.2019 18:20:42 | 4.0664 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.0622
1066348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_29474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 14:33:16 | 02.06.2019 15:20:59 | 0.79528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79528 | 0 | 0
1066368 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090194 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:07:50 | 02.06.2019 16:35:59 | 1.4692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4692 | 0 | 0
1066375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345073 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:18:53 | 02.06.2019 15:53:09 | 0.57111 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.4267 | 0.57111 | 0 | 0
1066378 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516198852 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:19:57 | 02.06.2019 16:40:49 | 1.3478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3478
1066390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:44:05 | 02.06.2019 17:01:18 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2869
1066396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516154475 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 15:51:22 | 02.06.2019 17:03:24 | 1.2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 0 | 0
1066417 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_156750 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:19:05 | 02.06.2019 18:33:40 | 2.2431 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.4861 | 4.4861
1066429 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_TRAFOBINATIP_267539 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 16:55:29 | 02.06.2019 17:51:32 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 156.9406
1066433 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_43219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:03:25 | 02.06.2019 18:44:01 | 1.6767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6767
1066436 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52337 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:12:31 | 02.06.2019 20:04:11 | 2.8611 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 177.3888
1066437 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_297408 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:12:57 | 02.06.2019 17:29:33 | 0.27667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.7034 | 0 | 0
1066439 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_68279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:15:20 | 02.06.2019 18:50:59 | 1.5942 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.5359
1066447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:01:30 | 02.06.2019 18:16:50 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 85.3781
1066449 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_614 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:02:14 | 02.06.2019 18:41:38 | 1.6567 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4.97 | 9.94
1066455 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_177738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:28:56 | 02.06.2019 18:44:57 | 1.2669 | 0 | 0 | 100 | 345 | 0 | 0 | 126.694 | 437.0943
1066461 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_86061 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:36:29 | 02.06.2019 19:19:13 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61.6399
1066469 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:40:30 | 02.06.2019 18:38:19 | 0.96361 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 52.0349 | 7.7089 | 674.527
1066477 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3171 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:50:42 | 02.06.2019 18:11:35 | 0.34806 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 36.5463
1066479 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_124930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:48:41 | 02.06.2019 18:28:51 | 0.66944 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40.1664 | 0 | 0
1066480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11492 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:49:35 | 02.06.2019 19:18:49 | 1.4872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4872 | 0 | 0
1066483 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580241757 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:55:50 | 02.06.2019 18:27:40 | 0.53056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53056 | 0 | 0
1066486 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516431178 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 17:57:20 | 02.06.2019 19:27:41 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0117
1066489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:01:25 | 02.06.2019 19:51:05 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 140.7391
1066496 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18632 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:08:49 | 02.06.2019 18:52:04 | 0.72083 | 23 | 1 | 148 | 36 | 16.5791 | 0.72083 | 106.6828 | 25.9499
1066508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:25:07 | 02.06.2019 22:27:50 | 4.0453 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 679.607
1066519 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10383 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:44:35 | 02.06.2019 19:45:04 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84.677
1066522 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55282 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:44:57 | 02.06.2019 19:16:03 | 0.51833 | 16 | 37170 | 0 | 0 | 8.2933 | 19266.3261 | 0 | 0
1066527 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_130025 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:45:09 | 02.06.2019 19:48:45 | 1.06 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.66 | 0
1066533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_322193 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 18:54:03 | 02.06.2019 19:35:49 | 0.69611 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 34.1094 | 0 | 0
1066536 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8627622 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:01:24 | 02.06.2019 22:03:52 | 3.0411 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0822
1066538 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18632 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:03:00 | 02.06.2019 21:05:20 | 2.0389 | 23 | 1 | 148 | 36 | 46.8945 | 2.0389 | 301.7557 | 73.4
1066542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2221622 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:12:55 | 02.06.2019 19:53:30 | 0.67639 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0292 | 0.67639
1066554 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:25:56 | 02.06.2019 19:56:35 | 0.51083 | 2 | 227 | 0 | 80 | 1.0217 | 115.9584 | 0 | 40.8664
1066558 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382889 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:31:33 | 02.06.2019 20:03:09 | 0.52667 | 0 | 0 | 6 | 74 | 0 | 0 | 3.16 | 38.9736
1066571 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_99951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:52:04 | 02.06.2019 20:37:10 | 0.75167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75167
1066581 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_20652 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:04:13 | 02.06.2019 21:26:50 | 1.3769 | 0 | 0 | 4 | 578 | 0 | 0 | 5.5078 | 795.8713
1066584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:00:44 | 02.06.2019 21:13:47 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 93.7475
1066591 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_72664 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:28:08 | 02.06.2019 21:48:21 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.391
1066593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_69575 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:34:44 | 02.06.2019 21:16:48 | 0.70111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 0 | 0
1066594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95697 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:28:33 | 02.06.2019 21:31:30 | 1.0492 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 285.3742 | 0 | 0
1066598 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51595 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:38:43 | 02.06.2019 22:29:43 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.4
1066600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 19:24:11 | 02.06.2019 23:06:37 | 3.7072 | 2 | 2 | 85 | 328 | 7.4144 | 7.4144 | 315.1137 | 1215.9682
1066601 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516172453 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:44:41 | 02.06.2019 23:09:05 | 2.4067 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 122.7402 | 0 | 0
1066605 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_283 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:47:30 | 02.06.2019 23:28:56 | 2.6906 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 67.264 | 2.6906
1066606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:47:32 | 02.06.2019 21:10:47 | 0.3875 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 76.725 | 0 | 0
1066618 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70815 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:23:44 | 02.06.2019 23:48:32 | 2.4133 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16.8933 | 16.8933
1066623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_260469 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:33:25 | 02.06.2019 22:02:41 | 0.48778 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 151.2118 | 0 | 0
1066625 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:34:06 | 02.06.2019 22:52:20 | 1.3039 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6078
1066626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11345 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:38:23 | 02.06.2019 22:32:39 | 0.90444 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.751 | 0 | 0
1066634 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_65476 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 21:54:31 | 02.06.2019 22:41:09 | 0.77722 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.7471
1066637 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615828 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:04:29 | 02.06.2019 23:50:59 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.775
1066638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_208052 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:06:18 | 02.06.2019 22:58:47 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7494
1066645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 20:03:54 | 02.06.2019 23:38:39 | 3.5792 | 0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 0 | 82.3209 | 357.917
1066646 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:23:44 | 03.06.2019 00:57:09 | 2.5569 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 196.8844
1066647 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580245529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:28:09 | 02.06.2019 23:02:19 | 0.56944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0
1066649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88630226 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:16:49 | 03.06.2019 01:45:00 | 3.4697 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.5761 | 0 | 0
1066651 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7747 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:42:01 | 03.06.2019 00:42:36 | 2.0097 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 623.0132
1066662 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_157936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:36:39 | 03.06.2019 00:14:34 | 0.63194 | 51 | 9477 | 2109 | 22117 | 32.2289 | 5988.8954 | 1332.7615 | 13976.617
1066663 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:36:33 | 03.06.2019 00:23:14 | 0.77806 | 45 | 18704 | 347 | 16663 | 35.0127 | 14552.8342 | 269.9868 | 12964.8138
1066672 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 22:18:57 | 03.06.2019 00:12:36 | 1.8942 | 0 | 0 | 89 | 158 | 0 | 0 | 168.5811 | 299.2789
1066673 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8002 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:57:05 | 03.06.2019 00:55:47 | 0.97833 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 79.2447
1066674 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516088227 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.06.2019 23:58:27 | 03.06.2019 01:15:33 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.285
1066675 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_157936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 00:01:02 | 03.06.2019 02:08:24 | 2.1228 | 51 | 9477 | 2109 | 22117 | 108.2618 | 20117.5861 | 4476.943 | 46949.5253
1066685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516060893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:32:18 | 03.06.2019 04:25:22 | 2.8844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6533 | 0 | 0
1066693 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_162655 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 01:23:57 | 03.06.2019 02:49:00 | 1.4175 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.835 | 1.4175
1066700 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_368550 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 04:46:27 | 03.06.2019 07:05:13 | 2.3128 | 0 | 0 | 37 | 865 | 0 | 0 | 85.5729 | 2000.5547
1066703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:09:54 | 03.06.2019 06:56:14 | 0.77222 | 0 | 0 | 431 | 846 | 0 | 0 | 332.8268 | 653.2981
1066706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95697 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:27:14 | 03.06.2019 07:55:12 | 1.4661 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 398.7819 | 0 | 0
1066709 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18127 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:35:17 | 03.06.2019 07:12:46 | 0.62472 | 0 | 0 | 35 | 2159 | 0 | 0 | 21.8652 | 1348.7705
1066711 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7718 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:42:45 | 03.06.2019 07:28:32 | 0.76306 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 83.1735 | 0 | 0
1066716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_10761 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:55:30 | 03.06.2019 09:27:00 | 2.525 | 0 | 0 | 62 | 24 | 0 | 0 | 156.55 | 60.6
1066719 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15494 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:08:16 | 03.06.2019 08:10:35 | 1.0386 | 0 | 0 | 6 | 539 | 0 | 0 | 6.2317 | 559.8108
1066720 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_173376 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:10:21 | 03.06.2019 09:03:47 | 1.8906 | 0 | 0 | 12 | 600 | 0 | 0 | 22.6867 | 1134.336
1066721 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_65476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:09:11 | 03.06.2019 08:44:11 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87.0832
1066728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353598 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 06:44:28 | 03.06.2019 09:12:49 | 2.4725 | 6 | 0 | 91 | 8 | 14.835 | 0 | 224.9975 | 19.78
1066734 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330726 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:50:28 | 03.06.2019 09:10:50 | 1.3394 | 5 | 373 | 0 | 0 | 6.6972 | 499.6111 | 0 | 0
1066738 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25767 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:04:40 | 03.06.2019 09:27:27 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 93.821
1066743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_236 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:58:45 | 03.06.2019 09:44:19 | 1.7594 | 0 | 0 | 1 | 292 | 0 | 0 | 1.7594 | 513.7565
1066748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:19:39 | 03.06.2019 10:45:18 | 2.4275 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 162.6425 | 0 | 0
1066756 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_24293 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:30:06 | 03.06.2019 10:35:58 | 2.0978 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3911 | 0
1066757 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:29:04 | 03.06.2019 09:09:39 | 0.67639 | 0 | 0 | 38 | 350 | 0 | 0 | 25.7028 | 236.7365
1066765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_101845 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:38:44 | 03.06.2019 10:55:25 | 2.2781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2781
1066767 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_45141 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:03:02 | 03.06.2019 09:42:30 | 1.6578 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0
1066769 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_35145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:07:39 | 03.06.2019 10:36:30 | 2.4808 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 111.6373
1066776 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516110466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:49:48 | 03.06.2019 09:26:12 | 0.60667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0 | 0
1066783 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360632 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:53:10 | 03.06.2019 09:21:00 | 0.46389 | 17 | 1719 | 1287 | 2797 | 7.8861 | 797.4269 | 597.0264 | 1297.5003
1066784 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_157936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:55:32 | 03.06.2019 09:42:37 | 1.7847 | 51 | 9477 | 2109 | 22117 | 91.0207 | 16913.7914 | 3763.9745 | 39472.6522
1066790 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305914 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 09:03:44 | 03.06.2019 09:29:01 | 0.42139 | 22 | 3725 | 137 | 5052 | 9.2706 | 1569.6778 | 57.7304 | 2128.8623
1066803 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_41436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 09:17:56 | 03.06.2019 12:36:38 | 3.3117 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.4934
1066807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_64226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 07:25:04 | 03.06.2019 11:41:57 | 4.2814 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 231.1951
1066820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_9926 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 09:37:09 | 03.06.2019 10:43:09 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0
1066835 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:01:17 | 03.06.2019 15:50:31 | 5.8206 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 436.542
1066837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_125778 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:06:30 | 03.06.2019 13:57:46 | 3.8544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8544
1066838 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_101106 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:08:03 | 03.06.2019 10:38:55 | 0.51444 | 0 | 0 | 224 | 18 | 0 | 0 | 115.2346 | 9.2599
1066845 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:09:56 | 03.06.2019 10:47:15 | 0.62194 | 5 | 321 | 103 | 7330 | 3.1097 | 199.6427 | 64.0598 | 4558.8202
1066850 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:16:31 | 03.06.2019 10:58:02 | 0.69194 | 21 | 4458 | 136 | 5100 | 14.5307 | 3084.6685 | 94.1038 | 3528.894
1066865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516287390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 10:37:27 | 03.06.2019 12:17:36 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6692
1066880 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_180410 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 08:56:17 | 03.06.2019 12:47:01 | 3.8456 | 0 | 0 | 5 | 324 | 0 | 0 | 19.2278 | 1245.9614
1066883 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_34975 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:03:12 | 03.06.2019 14:20:26 | 3.2872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8617 | 0 | 0
1066886 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_24262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:03:53 | 03.06.2019 13:27:25 | 2.3922 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.8833 | 0 | 0
1066889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:02:58 | 03.06.2019 11:30:53 | 0.46528 | 24 | 127 | 63 | 10 | 11.1667 | 59.0906 | 29.3126 | 4.6528
1066890 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4744 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:08:27 | 03.06.2019 13:27:46 | 2.3219 | 0 | 0 | 1 | 602 | 0 | 0 | 2.3219 | 1397.8079
1066896 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580245529 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:18:53 | 03.06.2019 12:26:37 | 1.1289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2578 | 0 | 0
1066905 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516284583 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:37:50 | 03.06.2019 12:20:21 | 0.70861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70861
1066921 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_109523 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:00:04 | 03.06.2019 12:52:51 | 0.87972 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2783 | 0
1066923 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618927 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:06:59 | 03.06.2019 12:53:36 | 0.77694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5539 | 0 | 0
1066928 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_101107 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:12:39 | 03.06.2019 13:34:00 | 1.3558 | 0 | 0 | 193 | 10 | 0 | 0 | 261.6752 | 13.5583
1066929 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_373936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 11:37:47 | 03.06.2019 13:05:35 | 1.4633 | 0 | 0 | 8 | 1443 | 0 | 0 | 11.7066 | 2111.5852
1066932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41753 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:14:58 | 03.06.2019 15:21:54 | 3.1156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2311
1066933 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_266200 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:18:07 | 03.06.2019 15:23:26 | 3.0886 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12.3544 | 9.2658
1066939 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_45415 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:35:02 | 03.06.2019 16:52:46 | 4.2956 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 42.9556 | 21.4778
1066950 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_36629 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:37:15 | 03.06.2019 13:00:05 | 0.38056 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 20.1697
1066956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:45:49 | 03.06.2019 13:52:23 | 1.1094 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 546.9539 | 0 | 0
1066957 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19376 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:47:44 | 03.06.2019 13:45:16 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 103.5601
1066960 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_12674 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:49:18 | 03.06.2019 14:19:13 | 1.4986 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4875 | 0 | 0
1066962 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516383424 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:51:24 | 03.06.2019 14:59:50 | 2.1406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1406
1066964 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_59853 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 12:51:35 | 03.06.2019 13:58:31 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1156
1066968 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_452769 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:01:56 | 03.06.2019 13:35:01 | 0.55139 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 78.8488 | 0 | 0
1066969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580276123 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:02:29 | 03.06.2019 13:57:41 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
1066973 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_5512 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:10:26 | 03.06.2019 14:51:12 | 1.6794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6794 | 0 | 0
1066982 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516223300 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:18:44 | 03.06.2019 14:55:48 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6178
1066985 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:25:19 | 03.06.2019 13:48:24 | 0.38472 | 1 | 1824 | 10 | 1310 | 0.38472 | 701.7293 | 3.8472 | 503.9832
1066996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516223093 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:38:18 | 03.06.2019 14:08:06 | 0.49667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.4034 | 0 | 0
1067000 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516255712 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:39:27 | 03.06.2019 14:17:03 | 0.62667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 0
1067007 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580185357 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:41:00 | 03.06.2019 14:35:15 | 0.90417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6167 | 0 | 0
1067012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81733 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:47:10 | 03.06.2019 16:50:03 | 3.0481 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2403
1067014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_69575 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 13:51:43 | 03.06.2019 14:22:44 | 0.51694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0
1067024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88646216 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 14:00:03 | 03.06.2019 15:21:04 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3503
1067030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_15222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 14:07:14 | 03.06.2019 19:04:36 | 4.9561 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.605
1067033 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305917 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 14:14:32 | 03.06.2019 15:10:39 | 0.93528 | 0 | 0 | 48 | 511 | 0 | 0 | 44.8934 | 477.9281
1067042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88632405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 14:27:50 | 03.06.2019 15:23:44 | 0.93167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93167 | 0 | 0
1067046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49714 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2019 14:36:08 | 03.06.2019 16:52:29 | 2.2725 | 0 | 0 | 7 | 295 | 0 | 0 | 15.9075 | 670.3875
1067048 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_285014 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 14:46:00 | 03.06.2019 17:31:41 | 2.7614 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.1822
1067067 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:23:29 | 03.06.2019 16:40:00 | 1.2753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5506 | 0 | 0
1067068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_51131 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:23:34 | 03.06.2019 17:14:28 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8483
1067069 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_319223 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:29:45 | 03.06.2019 15:40:00 | 0.17083 | 4 | 317 | 30 | 10 | 0.68332 | 54.1531 | 5.1249 | 1.7083
1067071 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:30:26 | 03.06.2019 16:23:00 | 0.87611 | 1 | 1824 | 10 | 1310 | 0.87611 | 1598.0246 | 8.7611 | 1147.7041
1067076 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_109523 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:37:26 | 03.06.2019 17:07:30 | 1.5011 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0067 | 0
1067085 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305741 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:13:06 | 03.06.2019 17:55:00 | 1.6983 | 3 | 4401 | 15 | 1641 | 5.095 | 7474.3503 | 25.4749 | 2786.9595
1067088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580311146 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:52:54 | 03.06.2019 16:49:42 | 0.94667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94667 | 0 | 0
1067098 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580320970 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:14:49 | 03.06.2019 17:59:57 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7522
1067106 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_152575 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:49:50 | 03.06.2019 16:43:00 | 0.88611 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 238.3636
1067108 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15141 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 14:31:43 | 03.06.2019 17:15:04 | 2.7225 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 304.92
1067113 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_124930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:37:31 | 03.06.2019 17:45:44 | 1.1369 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 68.2164 | 0 | 0
1067118 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168306 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:36:15 | 03.06.2019 18:45:41 | 2.1572 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 56.0877 | 43.1444
1067128 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_4711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:50:47 | 03.06.2019 17:25:13 | 0.57389 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 43.0418 | 0 | 0
1067129 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22453 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 16:54:13 | 03.06.2019 19:19:11 | 2.4161 | 0 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 4.8322 | 480.8059
1067138 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_22489 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:06:53 | 03.06.2019 17:54:17 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79
1067143 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_183682 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:10:55 | 03.06.2019 17:45:00 | 0.56806 | 0 | 0 | 15 | 173 | 0 | 0 | 8.5209 | 98.2744
1067144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_422259 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:10:02 | 03.06.2019 17:54:13 | 0.73639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73639 | 0 | 0
1067150 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_113930 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:20:32 | 03.06.2019 18:01:28 | 0.68222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4111 | 0
1067153 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53937 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:23:25 | 03.06.2019 18:43:00 | 1.3264 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 27.8542 | 0 | 6.6319
1067162 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_82997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:37:41 | 03.06.2019 19:53:56 | 2.2708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2708
1067169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:41:42 | 03.06.2019 18:46:57 | 1.0875 | 0 | 5 | 0 | 71 | 0 | 5.4375 | 0 | 77.2125
1067180 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:51:08 | 03.06.2019 18:37:59 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 74.1788
1067182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 17:59:45 | 03.06.2019 19:53:23 | 1.8939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7878 | 0 | 0
1067184 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_61709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:01:26 | 03.06.2019 18:52:54 | 0.85778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | 0 | 0
1067186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:01:52 | 03.06.2019 18:33:00 | 0.51889 | 3 | 1209 | 24 | 12 | 1.5567 | 627.338 | 12.4534 | 6.2267
1067188 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_143588 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:07:31 | 03.06.2019 19:28:00 | 1.3414 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 1089.2087 | 0 | 0
1067190 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_136903 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:09:07 | 03.06.2019 19:00:24 | 0.85472 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2736 | 0
1067205 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_259205 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:13:34 | 03.06.2019 20:06:00 | 1.8739 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 374.778 | 0 | 0
1067208 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:25:41 | 03.06.2019 18:53:28 | 0.46306 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 29.1728
1067216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:56:38 | 03.06.2019 19:41:53 | 0.75417 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 377.085 | 0 | 0
1067221 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:45:30 | 03.06.2019 19:26:14 | 0.67889 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.6967 | 0 | 0
1067222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_260541 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:53:11 | 03.06.2019 21:58:21 | 3.0861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0861
1067223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2144 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 18:53:26 | 03.06.2019 19:48:00 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 128.231
1067226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:02:21 | 03.06.2019 19:26:09 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20.2302
1067231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266277 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:08:04 | 03.06.2019 19:31:00 | 0.38222 | 25 | 533 | 19 | 130 | 9.5555 | 203.7233 | 7.2622 | 49.6886
1067243 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:12:11 | 03.06.2019 20:05:43 | 0.89222 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.8744
1067250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_68662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:35:31 | 03.06.2019 21:45:28 | 2.1658 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 64.9749 | 0 | 0
1067253 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516226492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:32:54 | 03.06.2019 19:53:20 | 0.34056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0217 | 0 | 0
1067254 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:32:37 | 03.06.2019 21:06:24 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 70.3377
1067255 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8396 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:39:20 | 03.06.2019 21:01:30 | 1.3694 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 113.6635 | 0 | 0
1067258 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148008 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:32:36 | 03.06.2019 21:20:00 | 1.79 | 0 | 0 | 125 | 45 | 0 | 0 | 223.75 | 80.55
1067259 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:43:12 | 03.06.2019 22:15:00 | 2.53 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 12.65 | 83.49
1067261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:46:17 | 03.06.2019 20:17:55 | 0.52722 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 263.61 | 0 | 0
1067262 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4647 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:48:05 | 03.06.2019 20:25:59 | 0.63167 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 72.642 | 0 | 0
1067265 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80056 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:48:33 | 03.06.2019 21:25:49 | 1.6211 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 82.6766
1067266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_162041 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:50:00 | 03.06.2019 21:33:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 1 | 293 | 0 | 0 | 1.7167 | 502.9843
1067267 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:51:31 | 03.06.2019 20:42:00 | 0.84139 | 0 | 414 | 0 | 4 | 0 | 348.3355 | 0 | 3.3656
1067269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_8472 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 19:58:19 | 03.06.2019 20:57:00 | 0.97806 | 0 | 0 | 12 | 587 | 0 | 0 | 11.7367 | 574.1212
1067271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_434544 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:03:24 | 03.06.2019 21:02:35 | 0.98639 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.6325 | 0 | 0
1067278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4117 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:12:16 | 03.06.2019 21:47:24 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 61.8368
1067283 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:12:17 | 03.06.2019 21:33:20 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 245.8511
1067284 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35889 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:26:51 | 03.06.2019 22:07:26 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.9389
1067286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_40235 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:33:08 | 03.06.2019 21:02:19 | 0.48639 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.7822 | 0 | 0
1067287 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_454229 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:31:01 | 03.06.2019 21:10:29 | 0.65778 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1.9733 | 0 | 9.2089
1067290 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:36:30 | 03.06.2019 21:22:22 | 0.76444 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 68.0352
1067292 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196931 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:37:52 | 03.06.2019 21:32:07 | 0.90417 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 69.6211 | 0 | 0
1067301 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_158715 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 20:56:08 | 03.06.2019 22:39:00 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 130.2974
1067304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_119371 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:01:11 | 03.06.2019 23:38:20 | 2.6192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2383 | 0 | 0
1067312 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580313041 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:16:08 | 03.06.2019 22:07:52 | 0.86222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7244
1067316 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580217759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:23:12 | 03.06.2019 22:18:11 | 0.91639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91639 | 0 | 0
1067318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_47960 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:20:02 | 04.06.2019 01:49:38 | 4.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4933 | 0 | 0
1067320 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2213488 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:25:09 | 03.06.2019 22:11:00 | 0.76417 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.76417 | 0.76417
1067324 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_2218491 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:16:51 | 03.06.2019 23:09:59 | 1.8856 | 0 | 0 | 3 | 222 | 0 | 0 | 5.6567 | 418.5943
1067325 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:27:58 | 03.06.2019 21:40:15 | 0.20472 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 29.275
1067331 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_207977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:48:09 | 03.06.2019 22:36:10 | 0.80028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0014
1067332 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:51:08 | 03.06.2019 22:59:21 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 163.7194
1067333 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_16213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:52:09 | 03.06.2019 22:56:11 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0672
1067336 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:02:31 | 03.06.2019 23:42:10 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 302.2711
1067339 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1303 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 21:57:52 | 03.06.2019 22:41:20 | 0.72444 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 131.8481 | 0 | 0
1067341 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_24003 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:11:53 | 03.06.2019 22:49:13 | 0.62222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2444 | 0
1067345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:29:28 | 03.06.2019 23:30:35 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 145.6612
1067346 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_67056 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:30:29 | 03.06.2019 23:39:28 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 324.221
1067348 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:33:35 | 03.06.2019 23:34:37 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 92.567
1067352 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516252378 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:40:35 | 03.06.2019 23:43:07 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0422
1067354 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_91060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:47:44 | 03.06.2019 23:47:28 | 0.99556 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 62.7203
1067355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_33917 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:59:09 | 04.06.2019 00:54:48 | 1.9275 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 53.97 | 0 | 5.7825
1067356 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_109527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 22:53:23 | 03.06.2019 23:38:06 | 0.74528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74528 | 0 | 0
1067358 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516041279 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:13:39 | 03.06.2019 23:52:47 | 0.65222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222 | 0 | 0
1067363 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_252506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:27:25 | 03.06.2019 23:54:50 | 0.45694 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 53.005 | 0 | 0
1067366 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6969 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 23:39:05 | 04.06.2019 02:12:11 | 2.5517 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40.8267
1067378 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_149508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:25:23 | 04.06.2019 00:59:18 | 0.56528 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 32.221 | 0 | 2.2611
1067383 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:38:31 | 04.06.2019 01:28:23 | 0.83111 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 930.0121 | 0 | 0
1067386 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580313831 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 00:52:26 | 04.06.2019 01:53:15 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0136
1067387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_280284 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 01:01:51 | 04.06.2019 01:18:42 | 0.28083 | 58 | 1799 | 743 | 3300 | 16.2881 | 505.2132 | 208.6567 | 926.739
1067393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331677 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 01:24:38 | 04.06.2019 05:08:03 | 3.7236 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18.6181 | 7.4472
1067400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:18:58 | 04.06.2019 05:40:14 | 0.35444 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 40.0517
1067405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_158408 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:43:47 | 04.06.2019 08:39:00 | 2.9203 | 0 | 0 | 164 | 489 | 0 | 0 | 478.9259 | 1428.0169
1067406 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360734 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:54:40 | 04.06.2019 07:13:46 | 1.3183 | 11 | 2 | 0 | 0 | 14.5016 | 2.6367 | 0 | 0
1067408 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3151 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 05:56:46 | 04.06.2019 06:42:07 | 0.75583 | 0 | 0 | 207 | 2319 | 0 | 0 | 156.4568 | 1752.7698
1067418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:40:05 | 04.06.2019 07:14:28 | 0.57306 | 2 | 78 | 0 | 0 | 1.1461 | 44.6987 | 0 | 0
1067419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328070 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:43:08 | 04.06.2019 06:51:11 | 0.13417 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.80502 | 0
1067424 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342379 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:45:37 | 04.06.2019 07:27:03 | 0.69056 | 0 | 0 | 1 | 416 | 0 | 0 | 0.69056 | 287.273
1067431 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27294 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2019 06:58:17 | 04.06.2019 09:12:32 | 2.2375 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17.9 | 2.2375
1067432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362151 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 07:01:16 | 04.06.2019 07:31:56 | 0.51111 | 0 | 0 | 20 | 1502 | 0 | 0 | 10.2222 | 767.6872
1067435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9691 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 07:07:04 | 04.06.2019 09:18:32 | 2.1911 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.5289 | 0 | 0
1067440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 07:28:53 | 04.06.2019 09:20:16 | 1.8564 | 18 | 703 | 6 | 97 | 33.415 | 1305.0422 | 11.1383 | 180.0698
1067443 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318356 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 07:37:43 | 04.06.2019 08:14:14 | 0.60861 | 0 | 1176 | 1 | 17 | 0 | 715.7254 | 0.60861 | 10.3464
1067456 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516202881 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:00:57 | 04.06.2019 09:22:18 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0675
1067459 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_126247 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:08:05 | 04.06.2019 09:45:11 | 1.6183 | 0 | 0 | 4 | 138 | 0 | 0 | 6.4733 | 223.3295
1067464 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346147 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:20:44 | 04.06.2019 09:05:38 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74833
1067465 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_1977 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:28:31 | 04.06.2019 09:01:30 | 0.54972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7486 | 0 | 0
1067468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26305 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:17:20 | 04.06.2019 09:24:10 | 1.1139 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 8.9111 | 12.2528
1067470 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_105143 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:26:29 | 04.06.2019 09:50:11 | 1.395 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 6.975 | 25.11
1067472 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_336604 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:37:33 | 04.06.2019 17:02:34 | 8.4169 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8.4169 | 8.4169 | 8.4169 | 25.2508
1067475 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:39:30 | 04.06.2019 09:27:49 | 0.80528 | 0 | 0 | 11 | 1193 | 0 | 0 | 8.8581 | 960.699
1067477 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 08:49:30 | 04.06.2019 09:41:42 | 0.87 | 0 | 0 | 48 | 552 | 0 | 0 | 41.76 | 480.24
1067482 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6148 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:04:29 | 04.06.2019 09:34:51 | 0.50611 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 60.7332 | 0 | 0
1067485 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_197166 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:19:56 | 04.06.2019 10:21:11 | 1.0208 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 45.9374 | 0 | 12.25
1067496 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_11335 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:25:01 | 04.06.2019 11:07:50 | 1.7136 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 169.6474 | 0 | 0
1067497 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167465 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:41:07 | 04.06.2019 10:00:24 | 0.32139 | 3 | 2686 | 3 | 33 | 0.96417 | 863.2535 | 0.96417 | 10.6059
1067499 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6210 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 09:45:42 | 04.06.2019 10:55:09 | 1.1575 | 0 | 1 | 5 | 272 | 0 | 1.1575 | 5.7875 | 314.84
1067512 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_75422 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:25:08 | 04.06.2019 11:04:39 | 0.65861 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.1964 | 0 | 0
1067513 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_316078 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:27:27 | 04.06.2019 11:05:16 | 0.63028 | 7 | 4551 | 0 | 64 | 4.412 | 2868.4043 | 0 | 40.3379
1067514 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_46203 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:27:26 | 04.06.2019 12:24:19 | 1.9481 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.5325
1067519 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:30:44 | 04.06.2019 11:01:58 | 0.52056 | 0 | 0 | 14 | 556 | 0 | 0 | 7.2878 | 289.4314
1067527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:46:26 | 04.06.2019 11:45:32 | 0.985 | 0 | 0 | 63 | 16 | 0 | 0 | 62.055 | 15.76
1067530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2212213 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:51:02 | 04.06.2019 12:04:31 | 1.2247 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.1236 | 2.4494
1067534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 10:55:15 | 04.06.2019 11:56:48 | 1.0258 | 0 | 0 | 38 | 34 | 0 | 0 | 38.9815 | 34.8782
1067544 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_1977 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:12:59 | 04.06.2019 15:00:59 | 3.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
1067550 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:32:28 | 04.06.2019 13:07:45 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5881
1067555 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59032 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 11:50:16 | 04.06.2019 13:27:41 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.0958
1067567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516238804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:27:28 | 04.06.2019 13:51:19 | 1.3975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3975
1067573 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2528 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:34:59 | 04.06.2019 13:12:25 | 0.62389 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.9822
1067574 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580305645 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:38:57 | 04.06.2019 14:25:01 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5356
1067577 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330322 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:48:54 | 04.06.2019 15:35:00 | 2.7683 | 0 | 0 | 3 | 1375 | 0 | 0 | 8.305 | 3806.4538
1067581 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_28572 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:56:10 | 04.06.2019 14:06:16 | 1.1683 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 64.2582 | 0 | 0
1067584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6639 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 12:57:45 | 04.06.2019 13:55:56 | 0.96972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.6669 | 0 | 0
1067586 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516125118 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 13:06:46 | 04.06.2019 13:45:40 | 0.64833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0
1067588 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80563 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 13:12:02 | 04.06.2019 13:52:25 | 0.67306 | 0 | 0 | 13 | 822 | 0 | 0 | 8.7498 | 553.2553
1067591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_72888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 13:13:25 | 04.06.2019 14:10:28 | 0.95083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95083
1067596 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_307866 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 13:45:30 | 04.06.2019 14:44:17 | 0.97972 | 38 | 5679 | 2 | 79 | 37.2294 | 5563.8299 | 1.9594 | 77.3979
1067598 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342378 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 13:47:43 | 04.06.2019 14:58:40 | 1.1825 | 0 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 1.1825 | 332.2825
1067600 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 13:59:22 | 04.06.2019 15:31:03 | 1.5281 | 0 | 0 | 77 | 207 | 0 | 0 | 117.6606 | 316.3084
1067605 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362330 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 14:13:43 | 04.06.2019 16:27:50 | 2.2353 | 0 | 0 | 103 | 11 | 0 | 0 | 230.2338 | 24.5881
1067608 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11428 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 14:23:32 | 04.06.2019 18:29:53 | 4.1058 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 172.4449 | 0 | 4.1058
1067611 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2309 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 14:26:26 | 04.06.2019 15:12:20 | 0.765 | 0 | 0 | 2 | 137 | 0 | 0 | 1.53 | 104.805
1067621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62013 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 14:46:42 | 04.06.2019 15:37:38 | 0.84889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3956 | 0 | 0
1067627 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_341904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 14:53:35 | 04.06.2019 19:01:36 | 4.1336 | 0 | 0 | 9 | 3146 | 0 | 0 | 37.2025 | 13004.3371
1067628 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14425 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 14:55:12 | 04.06.2019 17:04:00 | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 197.4936
1067630 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516123452 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 14:57:01 | 04.06.2019 16:15:13 | 1.3033 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2133 | 0 | 0
1067633 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 15:01:18 | 04.06.2019 15:29:27 | 0.46917 | 0 | 0 | 11 | 1193 | 0 | 0 | 5.1609 | 559.7198
1067635 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356885 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 15:04:56 | 04.06.2019 16:04:43 | 0.99639 | 0 | 0 | 12 | 1399 | 0 | 0 | 11.9567 | 1393.9496
1067638 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 15:04:28 | 04.06.2019 16:13:00 | 1.1422 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 17.1333 | 43.4044
1067643 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 15:06:05 | 04.06.2019 16:24:00 | 1.2986 | 0 | 0 | 99 | 575 | 0 | 0 | 128.5624 | 746.7007
1067645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80937 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 15:23:56 | 04.06.2019 16:43:00 | 1.3178 | 17 | 9 | 59 | 541 | 22.4023 | 11.86 | 77.749 | 712.919
1067647 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_88206 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 15:27:58 | 04.06.2019 17:28:48 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 86.5973
1067656 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81526 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 15:49:47 | 04.06.2019 16:35:47 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667
1067659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2441 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 15:56:22 | 04.06.2019 18:32:38 | 2.6044 | 0 | 112 | 0 | 4 | 0 | 291.6973 | 0 | 10.4178
1067661 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 16:02:14 | 04.06.2019 19:35:08 | 3.5483 | 0 | 0 | 3 | 484 | 0 | 0 | 10.645 | 1717.3917
1067662 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43668 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 16:53:16 | 04.06.2019 17:55:22 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 119.025
1067672 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516384193 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 15:58:02 | 04.06.2019 16:40:26 | 0.70667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4133
1067673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 16:11:58 | 04.06.2019 17:06:32 | 0.90944 | 3 | 1 | 102 | 32 | 2.7283 | 0.90944 | 92.7629 | 29.1021
1067686 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516106914 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 16:40:11 | 04.06.2019 17:31:59 | 0.86333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4533 | 0 | 0
1067698 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 16:58:14 | 04.06.2019 20:12:06 | 3.2311 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 132.4755 | 32.3111
1067702 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 16:51:31 | 04.06.2019 17:25:00 | 0.55806 | 3 | 2188 | 1 | 44 | 1.6742 | 1221.0353 | 0.55806 | 24.5546
1067713 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3195 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:18:12 | 04.06.2019 18:34:57 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.6543
1067714 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_13452 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:22:41 | 04.06.2019 18:09:15 | 0.77611 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2089 | 0
1067717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516130962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:23:12 | 04.06.2019 17:45:59 | 0.37972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37972
1067724 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 16:38:19 | 04.06.2019 17:43:20 | 1.0836 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 40.0936 | 6.5017
1067725 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_258173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:36:21 | 04.06.2019 18:03:12 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11.635
1067730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356022 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:51:24 | 04.06.2019 19:43:00 | 1.86 | 15 | 7627 | 0 | 0 | 27.9 | 14186.22 | 0 | 0
1067732 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330052 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:57:39 | 04.06.2019 20:21:27 | 2.3967 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.1401 | 0
1067734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9763 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:51:08 | 04.06.2019 18:51:00 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.889
1067742 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392895 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 18:05:20 | 04.06.2019 20:03:53 | 1.9758 | 0 | 0 | 202 | 4699 | 0 | 0 | 399.1177 | 9284.4252
1067753 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_165380 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:12:04 | 04.06.2019 19:21:50 | 2.1628 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4.3256 | 17.3022
1067754 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_36326 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 17:08:55 | 04.06.2019 18:52:00 | 1.7181 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7181 | 1.7181
1067767 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326112 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 18:45:09 | 04.06.2019 19:14:00 | 0.48083 | 0 | 0 | 9 | 328 | 0 | 0 | 4.3275 | 157.7122
1067768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 18:46:30 | 04.06.2019 19:28:35 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 100.2988
1067773 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3492 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 18:48:14 | 04.06.2019 19:36:00 | 0.79611 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 215.7458
1067776 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266279 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 19:06:27 | 04.06.2019 21:09:51 | 2.0567 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 222.1204 | 0 | 0
1067777 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516370889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 19:06:51 | 04.06.2019 19:39:55 | 0.55111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55111 | 0 | 0
1067781 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_352865 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 19:13:02 | 04.06.2019 19:48:00 | 0.58278 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 551.8927 | 0 | 0
1067789 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_59540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 19:29:04 | 04.06.2019 20:24:33 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92472
1067798 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_285225 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 19:26:21 | 04.06.2019 20:03:00 | 0.61083 | 3 | 2018 | 0 | 43 | 1.8325 | 1232.6549 | 0 | 26.2657
1067806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_16616 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 18:43:50 | 04.06.2019 20:18:39 | 1.5803 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1606 | 0
1067807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 19:53:01 | 04.06.2019 20:14:00 | 0.34972 | 16 | 7466 | 28 | 63 | 5.5955 | 2611.0095 | 9.7922 | 22.0324
1067809 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18638 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 20:08:22 | 04.06.2019 20:30:27 | 0.36806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36806 | 0 | 0
1067822 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_67804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 20:24:49 | 04.06.2019 22:17:27 | 1.8772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | 0
1067825 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_93475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 20:18:01 | 04.06.2019 22:49:39 | 2.5272 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 462.4813
1067841 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516223361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:10:46 | 04.06.2019 22:23:22 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21
1067844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_105143 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:14:27 | 04.06.2019 22:39:00 | 1.4092 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 7.0458 | 25.3651
1067852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_404198 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:38:26 | 04.06.2019 22:31:35 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6575
1067856 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_136499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 21:48:48 | 04.06.2019 22:50:15 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.6284
1067874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_715 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 01:53:34 | 05.06.2019 10:37:00 | 8.7239 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 697.9112 | 0 | 0
1067878 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320189 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 23:25:03 | 05.06.2019 00:02:39 | 0.62667 | 3 | 232 | 0 | 0 | 1.88 | 145.3874 | 0 | 0
1067881 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128158 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 23:36:02 | 05.06.2019 00:01:45 | 0.42861 | 3 | 1049 | 5 | 85 | 1.2858 | 449.6119 | 2.1431 | 36.4318
1067883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5937 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 23:53:22 | 05.06.2019 03:59:41 | 4.1053 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6317 | 0 | 0
1067885 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27294 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 23:59:36 | 05.06.2019 01:41:55 | 1.7053 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6422 | 0
1067890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_263264 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 01:34:24 | 05.06.2019 02:42:00 | 1.1267 | 3 | 3224 | 0 | 0 | 3.38 | 3632.3841 | 0 | 0
1067894 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2388 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2019 04:07:17 | 05.06.2019 06:11:13 | 2.0656 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 130.1303 | 0 | 0
1067896 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_7639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 05:21:51 | 05.06.2019 06:17:26 | 0.92639 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 51.8778
1067897 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194930 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 05:31:54 | 05.06.2019 06:11:11 | 0.65472 | 0 | 68 | 1 | 108 | 0 | 44.521 | 0.65472 | 70.7098
1067901 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_32217 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:04:49 | 05.06.2019 08:35:32 | 2.5119 | 0 | 0 | 4 | 257 | 0 | 0 | 10.0478 | 645.5686
1067902 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:11:36 | 05.06.2019 07:00:30 | 0.815 | 2 | 516 | 3 | 18 | 1.63 | 420.54 | 2.445 | 14.67
1067908 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_133689 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:39:47 | 05.06.2019 07:54:34 | 1.2464 | 0 | 0 | 7 | 711 | 0 | 0 | 8.7247 | 886.1833
1067911 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_30411 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:57:42 | 05.06.2019 07:23:50 | 0.43556 | 0 | 0 | 63 | 1554 | 0 | 0 | 27.4403 | 676.8602
1067912 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19641 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:57:49 | 05.06.2019 07:29:36 | 0.52972 | 0 | 151 | 0 | 27 | 0 | 79.9877 | 0 | 14.3024
1067913 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380824 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:05:39 | 05.06.2019 10:05:00 | 2.9892 | 0 | 0 | 24 | 439 | 0 | 0 | 71.7401 | 1312.2456
1067926 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332241 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 06:54:43 | 05.06.2019 08:48:08 | 1.8903 | 12 | 2686 | 54 | 1030 | 22.6834 | 5077.2921 | 102.0751 | 1946.9884
1067934 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3810 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 07:57:35 | 05.06.2019 10:03:48 | 2.1036 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3108 | 0
1067935 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169621 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:18:13 | 05.06.2019 09:13:00 | 0.91306 | 1 | 1 | 1 | 427 | 0.91306 | 0.91306 | 0.91306 | 389.8766
1067937 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_252 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:07:20 | 05.06.2019 09:26:32 | 1.32 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.64 | 5.28
1067940 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196427 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:06:55 | 05.06.2019 09:12:51 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.3623
1067943 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_130025 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:30:29 | 05.06.2019 10:24:03 | 1.8928 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.8206 | 0
1067945 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:36:30 | 05.06.2019 09:20:33 | 0.73417 | 5 | 206 | 0 | 0 | 3.6709 | 151.239 | 0 | 0
1067951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7973 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:41:27 | 05.06.2019 10:05:16 | 1.3969 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.7633 | 0
1067953 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91243 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:47:05 | 05.06.2019 10:38:58 | 1.8647 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1.8647 | 27.9708
1067959 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_295092 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:56:53 | 05.06.2019 09:34:26 | 0.62583 | 2 | 2085 | 12 | 166 | 1.2517 | 1304.8555 | 7.51 | 103.8878
1067960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_19108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:57:33 | 05.06.2019 09:45:42 | 0.8025 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 33.705 | 0 | 0
1067968 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_8577 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:15:40 | 05.06.2019 10:23:47 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.2759
1067971 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:25:13 | 05.06.2019 09:55:40 | 0.5075 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 5.075 | 25.375
1067973 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_169703 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:32:41 | 05.06.2019 11:57:45 | 2.4178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2533
1067976 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2063 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 08:53:33 | 05.06.2019 11:17:49 | 2.4044 | 0 | 0 | 33 | 89 | 0 | 0 | 79.3465 | 213.9952
1067977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_130546 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:34:21 | 05.06.2019 11:16:26 | 1.7014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 0
1067978 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19932 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 09:36:37 | 05.06.2019 11:06:45 | 1.5022 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5067 | 1.5022
1067984 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35194 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 10:05:09 | 05.06.2019 11:55:11 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 113.7012
1067992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93920 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - AG KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 10:14:16 | 05.06.2019 18:30:45 | 8.2747 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.6483
1068009 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 10:35:56 | 05.06.2019 11:42:52 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.8535
1068014 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 10:40:00 | 05.06.2019 11:37:28 | 0.95778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5778 | 0 | 0
1068017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 10:46:13 | 05.06.2019 11:38:47 | 0.87611 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 664.9675
1068018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 10:46:31 | 05.06.2019 11:43:00 | 0.94139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94139
1068020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_68024 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 10:50:47 | 05.06.2019 11:52:56 | 1.0358 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.6123 | 0 | 0
1068029 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_356919 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:01:53 | 05.06.2019 12:33:12 | 1.5219 | 0 | 0 | 41 | 355 | 0 | 0 | 62.3995 | 540.2887
1068035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252313 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:13:19 | 05.06.2019 12:01:50 | 0.80861 | 0 | 0 | 4 | 335 | 0 | 0 | 3.2344 | 270.8843
1068037 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20972 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:13:51 | 05.06.2019 12:04:51 | 0.85 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0
1068043 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:32:43 | 05.06.2019 12:12:31 | 0.66333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66333 | 0 | 0
1068045 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_105953 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:44:45 | 05.06.2019 14:03:04 | 2.3053 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.5792
1068048 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_336399 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:48:12 | 05.06.2019 12:09:16 | 0.35111 | 5 | 1686 | 6 | 308 | 1.7555 | 591.9715 | 2.1067 | 108.1419
1068053 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516242151 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 11:52:55 | 05.06.2019 13:08:14 | 1.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2553 | 0 | 0
1068063 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_72391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 12:00:25 | 05.06.2019 12:32:10 | 0.52917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 0 | 0
1068081 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 12:42:54 | 05.06.2019 13:00:25 | 0.29194 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.8824
1068101 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_299 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 13:34:34 | 05.06.2019 15:17:04 | 1.7083 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9583 | 0
1068102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_134156 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 13:07:08 | 05.06.2019 14:09:12 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 197.578
1068115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38776 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.06.2019 14:02:55 | 05.06.2019 14:48:01 | 0.75167 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 54.8719
1068131 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_390061 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 14:48:01 | 05.06.2019 15:54:00 | 1.0997 | 5 | 1313 | 0 | 19 | 5.4986 | 1443.9324 | 0 | 20.8947
1068135 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_82810 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 15:00:08 | 05.06.2019 16:07:04 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1156
1068143 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619806 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 15:01:40 | 05.06.2019 17:10:26 | 2.1461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1461
1068144 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516128697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 15:21:54 | 05.06.2019 16:48:09 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4375
1068151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_28998 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.06.2019 15:29:53 | 05.06.2019 17:32:13 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 152.9168
1068152 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283769 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 15:31:34 | 05.06.2019 16:53:21 | 1.3631 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 109.0448 | 0 | 0
1068167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 16:06:41 | 05.06.2019 16:40:00 | 0.55528 | 3 | 1175 | 0 | 1 | 1.6658 | 652.454 | 0 | 0.55528
1068169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516043499 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 16:18:03 | 05.06.2019 17:32:10 | 1.2353 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7058 | 0 | 0
1068171 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342239 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 16:26:52 | 05.06.2019 17:22:51 | 0.93306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8661
1068174 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_5129 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 16:20:04 | 05.06.2019 18:05:58 | 1.765 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.295 | 0
1068179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_13629 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 16:40:53 | 05.06.2019 17:29:20 | 0.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 | 0 | 0
1068188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_38340 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 16:48:53 | 05.06.2019 17:11:00 | 0.36861 | 3 | 0 | 362 | 47 | 1.1058 | 0 | 133.4368 | 17.3247
1068195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264575 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:03:02 | 05.06.2019 17:50:46 | 0.79556 | 7 | 1 | 159 | 41 | 5.5689 | 0.79556 | 126.494 | 32.618
1068197 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65658 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:09:43 | 05.06.2019 18:27:09 | 1.2906 | 0 | 0 | 94 | 16 | 0 | 0 | 121.3126 | 20.649
1068205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_49989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:12:01 | 05.06.2019 19:36:44 | 2.4119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4119
1068207 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_40642 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:16:14 | 05.06.2019 18:21:20 | 1.085 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.36 | 0 | 0
1068210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361803 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:26:25 | 05.06.2019 19:09:22 | 1.7158 | 0 | 0 | 5 | 213 | 0 | 0 | 8.5792 | 365.4718
1068211 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:29:04 | 05.06.2019 18:13:52 | 0.74667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74667 | 0 | 0
1068213 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362475 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:33:12 | 05.06.2019 20:08:00 | 2.58 | 4 | 9588 | 0 | 0 | 10.32 | 24737.04 | 0 | 0
1068214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_81569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:25:58 | 05.06.2019 17:59:56 | 0.56611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3967 | 0 | 0
1068222 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:49:35 | 05.06.2019 18:39:22 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 288.7426
1068234 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:03:02 | 05.06.2019 19:43:03 | 1.6669 | 0 | 0 | 44 | 171 | 0 | 0 | 73.3454 | 285.0467
1068241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_78662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 16:32:08 | 05.06.2019 19:57:47 | 3.4275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.855 | 0 | 0
1068242 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196096 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:03:35 | 05.06.2019 18:53:08 | 0.82583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.4325 | 0 | 0
1068245 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:17:02 | 05.06.2019 18:49:00 | 0.53278 | 16 | 7466 | 28 | 63 | 8.5245 | 3977.7355 | 14.9178 | 33.5651
1068249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091011 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:31:23 | 05.06.2019 18:50:38 | 0.32083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32083 | 0 | 0
1068250 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10383 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 14:39:27 | 05.06.2019 19:21:38 | 4.7031 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 395.057
1068257 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69108 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:41:31 | 06.06.2019 00:02:43 | 5.3533 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 101.7133 | 10.7067
1068259 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_9143 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 16:27:34 | 05.06.2019 19:24:13 | 2.9442 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 129.5435 | 8.8325
1068261 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18484 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:51:49 | 05.06.2019 19:58:59 | 1.1194 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.1194 | 12.3138
1068262 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_12665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:53:14 | 05.06.2019 20:29:20 | 1.6017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.415
1068263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516158620 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 18:54:58 | 05.06.2019 21:11:16 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5433
1068270 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 17:55:47 | 05.06.2019 19:36:21 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 360.3637
1068273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40447 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:12:42 | 05.06.2019 22:13:45 | 3.0175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0175
1068274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_171886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:14:51 | 05.06.2019 20:36:57 | 1.3683 | 4 | 0 | 728 | 1105 | 5.4733 | 0 | 996.1442 | 1512.0047
1068276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_7892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:16:28 | 05.06.2019 21:13:12 | 1.9456 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.6189 | 0 | 0
1068280 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_28349 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:22:12 | 05.06.2019 20:12:33 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.5318
1068290 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15790 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:28:04 | 05.06.2019 21:44:12 | 2.2689 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8822
1068291 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54798 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:45:14 | 05.06.2019 20:30:28 | 0.75389 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.8628 | 0 | 0
1068294 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325794 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:57:44 | 05.06.2019 20:25:00 | 0.45444 | 0 | 0 | 1 | 558 | 0 | 0 | 0.45444 | 253.5775
1068296 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134834 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:50:53 | 05.06.2019 21:06:00 | 1.2519 | 13 | 683 | 0 | 0 | 16.2752 | 855.075 | 0 | 0
1068298 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_157263 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:41:07 | 05.06.2019 20:38:32 | 0.95694 | 3 | 237 | 1 | 1 | 2.8708 | 226.7948 | 0.95694 | 0.95694
1068300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:59:33 | 05.06.2019 21:13:25 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 934.4125
1068305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97268 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 20:01:49 | 05.06.2019 20:37:42 | 0.59806 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.9224 | 0 | 0
1068309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:40:05 | 05.06.2019 22:05:00 | 2.4153 | 0 | 0 | 58 | 3980 | 0 | 0 | 140.0862 | 9612.8144
1068310 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 19:32:03 | 05.06.2019 20:18:00 | 0.76583 | 0 | 0 | 26 | 1359 | 0 | 0 | 19.9116 | 1040.763
1068319 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32328 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 20:18:08 | 05.06.2019 21:08:33 | 0.84028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3611 | 0
1068332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580315099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 20:25:23 | 05.06.2019 21:08:54 | 0.72528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72528 | 0 | 0
1068335 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35438 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 20:38:56 | 05.06.2019 21:31:07 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 46.9649
1068338 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88621558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 20:30:29 | 05.06.2019 22:37:18 | 2.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1136 | 0 | 0
1068340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_24690 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 20:41:08 | 05.06.2019 21:52:00 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.7167
1068357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93920 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 21:07:32 | 05.06.2019 23:37:42 | 2.5028 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0167
1068364 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 21:12:55 | 05.06.2019 22:15:10 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2625
1068366 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_19576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 21:20:21 | 05.06.2019 22:35:15 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.2283
1068368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_43002 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 21:24:30 | 06.06.2019 01:51:55 | 4.4569 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 352.0983 | 0 | 0
1068373 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196931 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 21:37:22 | 05.06.2019 22:06:03 | 0.47806 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 36.8106 | 0 | 0
1068375 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 21:01:44 | 05.06.2019 22:45:25 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7281
1068391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1525 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 20:38:20 | 06.06.2019 00:06:26 | 3.4683 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 3.4683 | 371.1113
1068394 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7046 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:19:58 | 05.06.2019 23:56:01 | 0.60083 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.6299 | 0 | 0
1068395 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516111617 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:20:12 | 05.06.2019 23:54:40 | 0.57444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57444
1068396 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_47981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:26:07 | 06.06.2019 00:48:45 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3772
1068400 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:49:27 | 06.06.2019 04:35:45 | 4.7717 | 0 | 0 | 29 | 353 | 0 | 0 | 138.3784 | 1684.3995
1068402 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_73291 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.06.2019 23:54:31 | 06.06.2019 01:24:25 | 1.4983 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 211.2645 | 0 | 0
1068411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262206 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 01:20:32 | 06.06.2019 03:06:00 | 1.7578 | 12 | 1840 | 0 | 1 | 21.0934 | 3234.3152 | 0 | 1.7578
1068413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 05:02:39 | 06.06.2019 06:43:13 | 1.6761 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.9311 | 0 | 0
1068414 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 05:28:33 | 06.06.2019 05:49:53 | 0.35556 | 4 | 9 | 15 | 2485 | 1.4222 | 3.2 | 5.3334 | 883.5666
1068415 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274082 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 05:32:11 | 06.06.2019 07:59:26 | 2.4542 | 0 | 0 | 58 | 871 | 0 | 0 | 142.3419 | 2137.5821
1068416 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52816 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 05:37:26 | 06.06.2019 06:09:54 | 0.54111 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 50.8643
1068417 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15494 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 05:39:49 | 06.06.2019 07:19:47 | 1.6661 | 0 | 0 | 6 | 539 | 0 | 0 | 9.9967 | 898.0333
1068421 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3199 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:09:16 | 06.06.2019 06:48:49 | 0.65917 | 0 | 0 | 6 | 313 | 0 | 0 | 3.955 | 206.3202
1068423 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21873 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:27:24 | 06.06.2019 07:54:07 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 167.6525
1068424 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323292 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:44:06 | 06.06.2019 07:20:55 | 0.61361 | 0 | 0 | 16 | 135 | 0 | 0 | 9.8178 | 82.8374
1068426 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_141949 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 06:59:36 | 06.06.2019 10:03:07 | 3.0586 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.348
1068428 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329255 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:16:12 | 06.06.2019 08:47:21 | 1.5192 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 13.6725 | 253.7014
1068429 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:43:44 | 06.06.2019 11:54:13 | 3.1747 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 130.1635 | 31.7472
1068430 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164063 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:17:10 | 06.06.2019 10:58:21 | 3.6864 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.3728 | 3.6864
1068432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_83721 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:18:37 | 06.06.2019 11:27:14 | 4.1436 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 41.4361 | 4.1436
1068434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34304 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 07:20:22 | 06.06.2019 08:43:15 | 1.3814 | 0 | 289 | 0 | 4 | 0 | 399.2217 | 0 | 5.5256
1068444 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516358144 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:03:53 | 06.06.2019 13:38:53 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5833
1068451 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:24:14 | 06.06.2019 09:57:36 | 1.5561 | 17 | 704 | 6 | 99 | 26.4539 | 1095.5014 | 9.3367 | 154.0549
1068454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_30102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:28:01 | 06.06.2019 09:28:38 | 1.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 0 | 0
1068460 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_38214 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:00:32 | 06.06.2019 08:55:47 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92083
1068465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_29408 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:45:47 | 06.06.2019 12:40:34 | 3.9131 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23.4784 | 3.9131
1068469 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133367 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:50:15 | 06.06.2019 09:24:50 | 0.57639 | 1 | 287 | 7 | 43 | 0.57639 | 165.4239 | 4.0347 | 24.7848
1068471 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_84009 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:53:45 | 06.06.2019 09:45:21 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72
1068472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516129050 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:54:44 | 06.06.2019 11:13:30 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3128
1068474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516302353 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:30:40 | 06.06.2019 09:53:51 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3864
1068476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16229 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:01:02 | 06.06.2019 11:10:51 | 2.1636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3272 | 0
1068478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:05:22 | 06.06.2019 12:55:26 | 3.8344 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 107.3643 | 0 | 0
1068491 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_52511 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:20:35 | 06.06.2019 10:44:30 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3986
1068495 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338188 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:27:53 | 06.06.2019 10:00:54 | 0.55028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55028
1068500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47678 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 08:03:19 | 06.06.2019 10:55:47 | 2.8744 | 0 | 38 | 3 | 72 | 0 | 109.2287 | 8.6233 | 206.9597
1068502 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:17:08 | 06.06.2019 10:01:00 | 0.73111 | 13 | 1 | 47 | 29 | 9.5044 | 0.73111 | 34.3622 | 21.2022
1068505 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283084 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:42:54 | 06.06.2019 10:26:20 | 0.72389 | 0 | 0 | 276 | 244 | 0 | 0 | 199.7936 | 176.6292
1068510 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:45:51 | 06.06.2019 11:03:35 | 1.2956 | 3 | 4 | 27 | 290 | 3.8867 | 5.1822 | 34.9801 | 375.7124
1068518 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_4612 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 09:56:34 | 06.06.2019 10:31:45 | 0.58639 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6.4503 | 1.1728
1068536 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_41737 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:17:16 | 06.06.2019 11:16:45 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.6125
1068538 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_402070 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:17:33 | 06.06.2019 11:52:56 | 1.5897 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.615
1068543 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580247535 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:18:41 | 06.06.2019 14:00:02 | 3.6892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6892
1068550 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516307671 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:32:48 | 06.06.2019 10:59:44 | 0.44889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44889
1068559 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516290900 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:57:06 | 06.06.2019 14:05:07 | 3.1336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1336
1068568 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70305 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:56:35 | 06.06.2019 12:20:18 | 1.3953 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1858 | 0
1068570 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23948 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:10:47 | 06.06.2019 12:41:46 | 1.5164 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 28.8114 | 12.1311
1068572 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_67015 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:11:44 | 06.06.2019 13:17:35 | 2.0975 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.6825 | 0
1068581 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_90136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:25:44 | 06.06.2019 12:47:39 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7306
1068588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_893 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:36:54 | 06.06.2019 12:49:14 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 130.2005
1068591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:37:14 | 06.06.2019 12:16:51 | 0.66028 | 5 | 0 | 115 | 122 | 3.3014 | 0 | 75.9322 | 80.5542
1068597 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:43:23 | 06.06.2019 14:20:27 | 2.6178 | 0 | 0 | 11 | 134 | 0 | 0 | 28.7956 | 350.7825
1068605 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 11:59:10 | 06.06.2019 12:33:44 | 0.57611 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 33.4144
1068609 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 12:07:35 | 06.06.2019 13:10:55 | 1.0556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2222
1068614 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 12:17:42 | 06.06.2019 13:27:57 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1708
1068625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 12:38:55 | 06.06.2019 12:57:24 | 0.30806 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 20.9481 | 0 | 12.3224
1068633 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_146800 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 13:01:34 | 06.06.2019 13:58:37 | 0.95083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9017 | 0
1068635 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_38361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 13:02:37 | 06.06.2019 13:38:02 | 0.59028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9514 | 0 | 0
1068636 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2210074 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 10:34:11 | 06.06.2019 14:05:36 | 3.5236 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.0472 | 7.0472
1068640 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516239712 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 13:12:38 | 06.06.2019 13:46:51 | 0.57028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57028 | 0 | 0
1068647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35374 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 12:36:26 | 06.06.2019 13:56:05 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 144.6975
1068648 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51799 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 13:25:55 | 06.06.2019 14:23:17 | 0.95611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95611
1068654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363626 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 13:46:52 | 06.06.2019 15:07:37 | 1.3458 | 8 | 2754 | 0 | 0 | 10.7666 | 3706.4158 | 0 | 0
1068658 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_189426 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 13:53:46 | 06.06.2019 14:45:48 | 0.86722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6017 | 0
1068662 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19483 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:04:23 | 06.06.2019 19:13:20 | 5.1492 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1492 | 0
1068673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50868 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:23:26 | 06.06.2019 19:12:37 | 4.8197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6394
1068680 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27163 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:40:58 | 06.06.2019 15:34:31 | 0.8925 | 2 | 152 | 3 | 49 | 1.785 | 135.66 | 2.6775 | 43.7325
1068681 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:40:29 | 06.06.2019 15:30:20 | 0.83083 | 6 | 2816 | 18 | 44 | 4.985 | 2339.6173 | 14.9549 | 36.5565
1068684 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:42:12 | 06.06.2019 15:25:13 | 0.71694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4339 | 0 | 0
1068685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:45:31 | 06.06.2019 16:48:51 | 2.0556 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 265.1672 | 0 | 0
1068695 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48488 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:56:51 | 06.06.2019 15:47:18 | 0.84083 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 215.2525 | 0 | 0
1068696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_137839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:58:24 | 06.06.2019 16:26:13 | 1.4636 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 1598.2621 | 0 | 0
1068697 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 14:45:49 | 06.06.2019 15:23:08 | 0.62194 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 47.8894
1068704 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_99472 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 15:10:12 | 06.06.2019 15:39:09 | 0.4825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.965
1068705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64265 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 15:13:17 | 06.06.2019 19:08:43 | 3.9239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9239
1068722 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_53951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 15:53:30 | 06.06.2019 17:45:08 | 1.8606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8606 | 0 | 0
1068723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16982 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 15:55:48 | 06.06.2019 17:31:57 | 1.6025 | 0 | 0 | 5 | 383 | 0 | 0 | 8.0125 | 613.7575
1068727 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:07:51 | 06.06.2019 18:13:32 | 2.0947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0947
1068735 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_103728 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:17:48 | 06.06.2019 19:13:45 | 2.9325 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.785 | 0 | 0
1068737 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_45539 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:24:10 | 06.06.2019 17:02:38 | 0.64111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9233 | 0
1068738 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_549 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:25:43 | 06.06.2019 18:06:00 | 1.6714 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 519.8023
1068742 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11304 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:31:40 | 06.06.2019 18:20:48 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 269.1957
1068744 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:30:31 | 06.06.2019 17:09:27 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2978
1068747 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48310 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:43:14 | 06.06.2019 18:13:03 | 1.4969 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 236.5165 | 0 | 0
1068749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18446 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 16:35:28 | 06.06.2019 17:08:24 | 0.54889 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 108.1313 | 0 | 0
1068762 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_48306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:12:19 | 06.06.2019 18:42:10 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 122.795
1068766 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:11:01 | 06.06.2019 19:02:33 | 1.8589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8589 | 0 | 0
1068767 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580192451 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:28:34 | 06.06.2019 18:22:56 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90611
1068768 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_431621 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:29:40 | 06.06.2019 19:12:42 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.6066
1068769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266277 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:32:32 | 06.06.2019 17:53:03 | 0.34194 | 25 | 533 | 19 | 130 | 8.5485 | 182.254 | 6.4969 | 44.4522
1068770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9769 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:33:16 | 06.06.2019 18:30:06 | 0.94722 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 1.8944 | 57.7804
1068773 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_168654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:36:11 | 06.06.2019 18:11:25 | 0.58722 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7.0466 | 0.58722
1068777 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19596 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:20:40 | 06.06.2019 21:17:01 | 3.9392 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7567 | 0
1068794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169212 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:52:25 | 06.06.2019 18:42:36 | 0.83639 | 0 | 0 | 8 | 624 | 0 | 0 | 6.6911 | 521.9074
1068796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_12270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:54:42 | 06.06.2019 19:13:24 | 1.3117 | 0 | 0 | 30 | 1190 | 0 | 0 | 39.3501 | 1560.8873
1068807 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20130 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:03:55 | 06.06.2019 19:41:15 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.3333
1068809 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_433688 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:12:37 | 06.06.2019 19:22:56 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2036
1068811 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:16:20 | 06.06.2019 18:32:19 | 0.26639 | 20 | 2500 | 607 | 3330 | 5.3278 | 665.975 | 161.6987 | 887.0787
1068813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328079 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 17:14:10 | 06.06.2019 20:03:07 | 2.8158 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.895 | 0
1068819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37820 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:21:58 | 06.06.2019 19:52:49 | 1.5142 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4.5425 | 4.5425
1068822 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:27:12 | 06.06.2019 20:05:15 | 1.6342 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 287.6139
1068824 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516218666 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:32:28 | 06.06.2019 19:17:25 | 0.74917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74917
1068829 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580175597 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:52:19 | 06.06.2019 20:12:45 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6811
1068838 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9481 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.06.2019 18:41:44 | 06.06.2019 19:44:45 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.8101
1068849 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_345067 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:30:05 | 06.06.2019 23:09:38 | 2.6592 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.8426
1068851 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516114906 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:37:29 | 06.06.2019 20:04:48 | 0.45528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91056 | 0 | 0
1068862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_124514 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:10:17 | 06.06.2019 20:25:48 | 1.2586 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3.7758 | 10.0689
1068863 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_33156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:55:27 | 06.06.2019 20:46:26 | 0.84972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84972
1068864 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9939 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:53:56 | 06.06.2019 21:16:39 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 129.5893
1068868 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5535 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:49:36 | 06.06.2019 20:28:00 | 0.64 | 0 | 0 | 3 | 355 | 0 | 0 | 1.92 | 227.2
1068871 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33299 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:44:22 | 06.06.2019 20:32:48 | 0.80722 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 76.6859
1068873 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:57:05 | 06.06.2019 20:12:48 | 0.26194 | 5 | 321 | 103 | 7330 | 1.3097 | 84.0827 | 26.9798 | 1920.0202
1068879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305058 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:57:02 | 06.06.2019 21:12:02 | 1.25 | 16 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3.75 | 0 | 0
1068880 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184259 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:10:26 | 06.06.2019 20:58:53 | 0.8075 | 0 | 0 | 500 | 1951 | 0 | 0 | 403.75 | 1575.4325
1068883 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:14:53 | 06.06.2019 21:36:41 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 85.8898
1068886 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516367404 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:18:22 | 06.06.2019 20:48:18 | 0.49889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99778 | 0 | 0
1068888 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:19:50 | 06.06.2019 21:39:23 | 1.3258 | 0 | 0 | 100 | 76 | 0 | 0 | 132.583 | 100.7631
1068889 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090233 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:23:00 | 06.06.2019 21:02:23 | 0.65639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65639 | 0 | 0
1068902 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516419663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 19:27:58 | 06.06.2019 20:57:14 | 1.4878 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9511 | 0 | 0
1068904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45053 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:46:18 | 06.06.2019 23:28:14 | 2.6989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6989
1068906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_475050 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:40:29 | 06.06.2019 21:11:55 | 0.52389 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4.715 | 0 | 2.0956
1068911 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_34340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:35:26 | 06.06.2019 21:41:44 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.105
1068913 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191572 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:50:38 | 06.06.2019 22:10:07 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.4427
1068915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21182 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:52:02 | 06.06.2019 22:39:50 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 98.8169
1068917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_72073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 20:55:27 | 06.06.2019 21:24:29 | 0.48389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.2261 | 0 | 0
1068921 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_58882 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 21:05:54 | 06.06.2019 22:18:25 | 1.2086 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.6258 | 2.4172
1068922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516174073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 21:07:08 | 06.06.2019 23:00:40 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7844
1068923 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305060 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 21:04:54 | 06.06.2019 22:12:42 | 1.13 | 20 | 697 | 10 | 0 | 22.6 | 787.61 | 11.3 | 0
1068926 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36423 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 21:08:36 | 06.06.2019 22:05:56 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95556
1068931 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516328959 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 21:17:12 | 06.06.2019 22:34:07 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2819
1068937 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580221935 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 21:51:05 | 06.06.2019 22:57:17 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1033
1068939 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516183482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 21:56:30 | 06.06.2019 22:22:33 | 0.43417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43417 | 0 | 0
1068945 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_70093 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.06.2019 22:44:12 | 06.06.2019 23:17:48 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.68
1068963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2182 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2019 01:02:19 | 07.06.2019 02:29:57 | 1.4606 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42.3562 | 0 | 0
1068971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 05:37:49 | 07.06.2019 06:19:43 | 0.69833 | 6 | 3 | 36 | 1756 | 4.19 | 2.095 | 25.1399 | 1226.2675
1068975 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3327 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 05:53:24 | 07.06.2019 08:21:55 | 2.4753 | 0 | 694 | 0 | 27 | 0 | 1717.8443 | 0 | 66.8326
1068976 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9336 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 05:56:52 | 07.06.2019 07:44:23 | 1.7919 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.2549
1068977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_12338 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 05:45:51 | 07.06.2019 06:24:49 | 0.64944 | 2 | 2051 | 12 | 178 | 1.2989 | 1332.0014 | 7.7933 | 115.6003
1068979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:13:10 | 07.06.2019 08:08:01 | 1.9142 | 0 | 22 | 100 | 78 | 0 | 42.1117 | 191.417 | 149.3053
1068980 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2241262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:19:22 | 07.06.2019 07:18:59 | 0.99361 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 35.77 | 39.7444
1068981 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_350772 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:25:28 | 07.06.2019 08:25:08 | 1.9944 | 0 | 55 | 0 | 22 | 0 | 109.6942 | 0 | 43.8777
1068982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_183681 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:25:29 | 07.06.2019 07:28:21 | 1.0478 | 0 | 0 | 2 | 225 | 0 | 0 | 2.0956 | 235.7505
1068985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_353773 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:45:38 | 07.06.2019 08:02:06 | 1.2744 | 3 | 1236 | 0 | 48 | 3.8233 | 1575.2078 | 0 | 61.1731
1068986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_19918 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 06:47:08 | 07.06.2019 09:51:39 | 3.0753 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2258 | 0
1068991 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516401354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:19:23 | 07.06.2019 08:38:36 | 1.3203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2811 | 0 | 0
1069003 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_223 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 08:05:48 | 07.06.2019 09:35:16 | 1.4911 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 17.8933 | 29.8222
1069010 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_130025 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:40:05 | 07.06.2019 11:40:54 | 4.0136 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.1497 | 0
1069023 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_187946 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 07:55:27 | 07.06.2019 11:34:17 | 3.6472 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2944 | 3.6472
1069030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 08:54:09 | 07.06.2019 10:03:16 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 94.4591
1069042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370091 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:20:40 | 07.06.2019 10:37:51 | 1.2864 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 38.5917 | 2.5728
1069055 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91703 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:00:45 | 11.06.2019 15:18:45 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 378
1069057 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2227467 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:40:49 | 07.06.2019 10:42:44 | 1.0319 | 10 | 56 | 0 | 4 | 10.3194 | 57.7886 | 0 | 4.1278
1069060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3417 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.06.2019 14:00:56 | 09.06.2019 15:29:56 | 1.4833 | 19 | 0 | 18 | 0 | 28.1833 | 0 | 26.6999 | 0
1069068 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_90224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:51:47 | 07.06.2019 11:17:18 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 65.5629
1069069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_34615 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:49:59 | 07.06.2019 10:32:01 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70056
1069070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_11603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 09:54:02 | 07.06.2019 10:54:10 | 1.0022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0044 | 0 | 0
1069072 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6612 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 09:00:58 | 10.06.2019 16:18:58 | 7.3 | 0 | 432 | 0 | 93 | 0 | 3153.6 | 0 | 678.9
1069073 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGHAT_2623030 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:00:41 | 12.06.2019 14:37:41 | 5.6167 | 1 | 707 | 0 | 15 | 5.6167 | 3970.9857 | 0 | 84.2501
1069074 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_112516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 09:00:21 | 10.06.2019 10:47:21 | 1.7833 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 180.1163 | 0
1069085 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36755 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 10:10:01 | 07.06.2019 12:08:56 | 1.9819 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.6749
1069089 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_2952 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 10:18:12 | 07.06.2019 12:14:17 | 1.9347 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 162.5165 | 0 | 0
1069095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516202258 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 10:28:47 | 07.06.2019 10:52:09 | 0.38944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77888 | 0 | 0
1069111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_12269 , AKSARAY_ENHDIREK_12270 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:30:33 | 12.06.2019 13:38:33 | 4.1333 | 0 | 595 | 24 | 896 | 0 | 2459.3313 | 99.1999 | 3703.4637
1069116 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 10:56:02 | 07.06.2019 11:44:27 | 0.80694 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 46.8025
1069125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 10:57:15 | 07.06.2019 13:28:36 | 2.5225 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 176.575 | 10.09
1069134 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91748 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:02:23 | 07.06.2019 12:27:35 | 1.42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0
1069136 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26305 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:03:34 | 07.06.2019 11:27:58 | 0.40667 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 3.2534 | 4.4734
1069147 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_34523 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:07:39 | 07.06.2019 12:21:36 | 1.2325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2325
1069155 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7930 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 10:56:00 | 07.06.2019 12:36:40 | 1.6778 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 78.8557 | 0 | 0
1069161 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580191789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:22:15 | 07.06.2019 13:18:31 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9378
1069164 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167890 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 11:22:16 | 07.06.2019 12:42:41 | 1.3403 | 0 | 0 | 12 | 595 | 0 | 0 | 16.0834 | 797.4666
1069187 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45511 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 12:00:33 | 07.06.2019 13:25:04 | 1.4086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2258 | 0 | 0
1069189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_328899 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 12:07:00 | 07.06.2019 13:28:10 | 1.3528 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18.9389 | 1.3528
1069193 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 09:00:26 | 10.06.2019 10:51:26 | 1.85 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 223.85 | 0 | 5.55
1069199 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_158488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 11:34:30 | 11.06.2019 15:34:30 | 4 | 3 | 0 | 30 | 100 | 12 | 0 | 120 | 400
1069204 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 12:11:45 | 07.06.2019 14:32:44 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6994
1069231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8947 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:50 | 14.06.2019 17:10:50 | 8.1667 | 8 | 528 | 46 | 2 | 65.3334 | 4312.0018 | 375.6668 | 16.3333
1069232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_20203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:00:57 | 15.06.2019 17:12:57 | 8.2 | 20 | 0 | 14 | 240 | 164 | 0 | 114.8 | 1968
1069233 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_30712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:30:28 | 16.06.2019 17:05:28 | 7.5833 | 0 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 91 | 454.9998
1069234 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17339 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:30:44 | 17.06.2019 16:09:44 | 6.65 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 79.8 | 6.65
1069235 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:40 | 18.06.2019 16:56:40 | 7.9333 | 0 | 0 | 5 | 255 | 0 | 0 | 39.6666 | 2022.9992
1069236 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_5519 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:00:49 | 19.06.2019 17:01:49 | 8.0167 | 0 | 0 | 4 | 267 | 0 | 0 | 32.0667 | 2140.4509
1069240 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14202 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 13:17:21 | 07.06.2019 13:36:35 | 0.32056 | 0 | 414 | 0 | 4 | 0 | 132.7118 | 0 | 1.2822
1069241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516449647 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 13:17:44 | 07.06.2019 19:00:28 | 5.7122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.6978
1069242 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4048 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 10:00:38 | 10.06.2019 15:02:38 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 422.7997
1069243 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4055 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 10:00:58 | 11.06.2019 14:23:58 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 368.1997
1069244 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17759 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 13:28:12 | 07.06.2019 14:53:50 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 242.6274
1069253 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_88364 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 14:05:11 | 10.06.2019 14:51:11 | 0.76667 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 83.567 | 0 | 0.76667
1069258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_88364 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 16:32:03 | 10.06.2019 17:09:03 | 0.61667 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 67.217 | 0 | 0.61667
1069260 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 13:49:45 | 07.06.2019 15:29:57 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
1069261 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42733 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 10:00:05 | 10.06.2019 13:17:05 | 3.2833 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 3.2833 | 617.266
1069262 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_54280 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 10:00:29 | 12.06.2019 13:34:29 | 3.5667 | 3 | 30 | 61 | 97 | 10.7 | 107.0001 | 217.5669 | 345.967
1069263 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 10:00:48 | 13.06.2019 12:13:48 | 2.2167 | 6 | 474 | 1 | 15 | 13.3 | 1050.7016 | 2.2167 | 33.2501
1069264 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350665 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:07 | 14.06.2019 12:14:07 | 3.2333 | 5 | 848 | 1 | 1 | 16.1667 | 2741.8638 | 3.2333 | 3.2333
1069266 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45215 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 13:00:00 | 15.06.2019 13:07:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5.6002
1069267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_173376 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 13:55:29 | 07.06.2019 14:52:39 | 0.95278 | 0 | 0 | 12 | 596 | 0 | 0 | 11.4334 | 567.8569
1069268 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_93762 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:00:57 | 15.06.2019 11:36:57 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.8
1069276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55968 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:07:48 | 11.06.2019 11:02:48 | 1.9167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 74.7501 | 0 | 0
1069279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_185 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 15:00:57 | 11.06.2019 15:21:57 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.2
1069282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_185 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 18:00:56 | 11.06.2019 18:51:56 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2
1069283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516267355 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 12:12:11 | 07.06.2019 14:27:05 | 2.2483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4967
1069285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74399 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:25 | 17.06.2019 10:03:25 | 1.05 | 11 | 1074 | 44 | 1610 | 11.55 | 1127.7 | 46.2 | 1690.5
1069286 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33045 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 12:00:29 | 12.06.2019 13:58:29 | 1.9667 | 0 | 103 | 0 | 3 | 0 | 202.567 | 0 | 5.9
1069287 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516299171 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:25:20 | 07.06.2019 15:47:03 | 1.3619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3619
1069288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10239 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:28:16 | 07.06.2019 16:51:48 | 2.3922 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1767 | 0
1069289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30922 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:28:29 | 07.06.2019 15:31:35 | 1.0517 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4.2067 | 2.1033
1069292 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_33899 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:30:08 | 07.06.2019 14:52:12 | 0.36778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0
1069307 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2207865 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:49:23 | 07.06.2019 15:01:39 | 0.20444 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.40888 | 0.40888 | 0 | 0
1069323 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144397 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 09:00:41 | 10.06.2019 16:52:41 | 7.8667 | 0 | 51 | 26 | 29 | 0 | 401.2002 | 204.5334 | 228.1334
1069325 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145515 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:00:55 | 12.06.2019 17:51:55 | 8.85 | 0 | 0 | 2 | 681 | 0 | 0 | 17.7 | 6026.85
1069326 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_122275 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 10:30:31 | 10.06.2019 12:20:31 | 1.8333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0
1069328 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17844 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 15:10:19 | 07.06.2019 16:31:22 | 1.3508 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.4033 | 1.3508
1069329 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17273 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 15:17:46 | 07.06.2019 17:27:53 | 2.1686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1686 | 0 | 0
1069330 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340197 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 15:00:31 | 07.06.2019 19:02:58 | 4.0408 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 8.0817 | 379.838
1069345 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_299802 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 15:45:15 | 07.06.2019 16:34:55 | 0.82778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
1069348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149675 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:00:00 | 12.06.2019 10:29:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 171 | 164 | 0 | 0 | 253.6494 | 243.2661
1069353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_31589 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:00:27 | 11.06.2019 13:28:27 | 4.4667 | 4 | 431 | 81 | 323 | 17.8667 | 1925.1348 | 361.8003 | 1442.7344
1069354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88642396 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:02:09 | 07.06.2019 17:43:34 | 1.6903 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4514
1069363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:10:01 | 07.06.2019 17:29:39 | 1.3272 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.2539 | 0
1069366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_11661 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 12:00:50 | 10.06.2019 12:07:50 | 0.11667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.81669 | 0
1069382 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_86130 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 09:00:22 | 10.06.2019 12:01:22 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 835.6176
1069383 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_86134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 13:00:00 | 10.06.2019 18:15:00 | 5.25 | 0 | 331 | 11 | 824 | 0 | 1737.75 | 57.75 | 4326
1069384 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76289 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:00:16 | 11.06.2019 12:33:16 | 3.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0
1069385 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78275 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 13:00:01 | 11.06.2019 15:39:01 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 694.3
1069386 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77920 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 15:30:52 | 11.06.2019 17:40:52 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 619.6676
1069387 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2240214 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:05:04 | 12.06.2019 12:44:04 | 3.65 | 0 | 0 | 15 | 348 | 0 | 0 | 54.75 | 1270.2
1069388 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79930 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 14:30:12 | 12.06.2019 17:30:12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
1069389 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609323 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:22:40 | 07.06.2019 17:47:58 | 1.4217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 0
1069391 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_172589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:02:16 | 13.06.2019 16:04:16 | 7.0333 | 0 | 0 | 2 | 390 | 0 | 0 | 14.0667 | 2742.9987
1069400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516216745 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:47:09 | 07.06.2019 17:53:40 | 1.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0
1069401 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_97014 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:49:10 | 07.06.2019 19:11:23 | 2.3703 | 0 | 0 | 7 | 54 | 0 | 0 | 16.592 | 127.9951
1069402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516053566 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:49:29 | 07.06.2019 17:26:34 | 0.61806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2361 | 0 | 0
1069403 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516114911 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:46:04 | 07.06.2019 17:05:36 | 0.32556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32556 | 0 | 0
1069405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_49658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:30:50 | 11.06.2019 11:45:50 | 2.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
1069406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:49:53 | 07.06.2019 18:31:31 | 1.6939 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 115.1845 | 0 | 67.7556
1069408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_80068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:46:06 | 07.06.2019 18:08:05 | 1.3664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7328 | 0 | 0
1069412 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_88665 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:10:18 | 07.06.2019 17:22:55 | 1.2103 | 0 | 0 | 23 | 613 | 0 | 0 | 27.8364 | 741.9016
1069415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:58:27 | 07.06.2019 17:56:20 | 0.96472 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 67.5304 | 3.8589
1069439 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:02:37 | 07.06.2019 17:41:59 | 0.65611 | 0 | 0 | 4 | 181 | 0 | 0 | 2.6244 | 118.7559
1069445 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:03:47 | 07.06.2019 17:35:14 | 0.52417 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 5.2417 | 26.2085
1069448 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_236063 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:10:59 | 07.06.2019 17:41:35 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02
1069449 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122315 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:13:28 | 07.06.2019 18:08:31 | 0.9175 | 0 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 1.835 | 169.7375
1069460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59246 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 14:08:35 | 07.06.2019 17:46:03 | 3.6244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2489
1069463 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_51210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:23:04 | 07.06.2019 19:16:39 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8931
1069466 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:24:34 | 07.06.2019 18:18:19 | 0.89583 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.2916 | 0
1069471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98805 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 16:33:27 | 07.06.2019 19:57:41 | 3.4039 | 0 | 96 | 0 | 22 | 0 | 326.7734 | 0 | 74.8856
1069474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350929 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:33:41 | 07.06.2019 18:20:30 | 0.78028 | 5 | 3032 | 0 | 0 | 3.9014 | 2365.809 | 0 | 0
1069476 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7072 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:34:03 | 07.06.2019 18:21:39 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 69.813
1069477 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:36:09 | 07.06.2019 17:56:27 | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 83.5675
1069479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:39:59 | 07.06.2019 20:16:51 | 2.6144 | 0 | 0 | 14 | 323 | 0 | 0 | 36.6022 | 844.4641
1069480 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:43:47 | 07.06.2019 18:17:00 | 0.55361 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 79.7198
1069488 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516080514 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:50:52 | 07.06.2019 22:15:29 | 4.4103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4103
1069489 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_85755 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 17:50:57 | 07.06.2019 19:10:45 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50.54
1069497 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_45415 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:05:17 | 07.06.2019 19:40:34 | 1.5881 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15.8806 | 7.9403
1069502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54467 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:10:20 | 07.06.2019 19:27:21 | 1.2836 | 3 | 1175 | 0 | 1 | 3.8508 | 1508.2417 | 0 | 1.2836
1069511 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8611244 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:19:03 | 07.06.2019 19:07:08 | 0.80139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2056 | 0 | 0
1069512 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330811 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:20:18 | 07.06.2019 18:35:54 | 0.26 | 2 | 468 | 0 | 0 | 0.52 | 121.68 | 0 | 0
1069513 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516305378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:24:10 | 07.06.2019 19:21:00 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94722
1069515 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:25:19 | 07.06.2019 19:07:00 | 0.69472 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 49.3251
1069517 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5840 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:29:35 | 07.06.2019 20:24:09 | 1.9094 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8189 | 0
1069525 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330320 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:28:24 | 07.06.2019 20:07:01 | 1.6436 | 0 | 0 | 29 | 1004 | 0 | 0 | 47.6647 | 1650.1844
1069527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128769 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:30:04 | 07.06.2019 19:49:25 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.675
1069536 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516286488 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:45:28 | 07.06.2019 21:32:40 | 2.7867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7867
1069544 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_75998 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:01:10 | 14.06.2019 16:41:10 | 7.6667 | 0 | 331 | 3 | 266 | 0 | 2537.6678 | 23 | 2039.3342
1069549 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334722 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:58:30 | 07.06.2019 19:23:33 | 0.4175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 0 | 0 | 0
1069551 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:00:35 | 07.06.2019 19:12:27 | 0.19778 | 0 | 0 | 113 | 8 | 0 | 0 | 22.3491 | 1.5822
1069558 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_34550 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:12:00 | 07.06.2019 20:26:07 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.2937
1069563 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_6827 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:11:04 | 07.06.2019 20:47:55 | 1.6142 | 3 | 669 | 25 | 564 | 4.8425 | 1079.8797 | 40.3543 | 910.3919
1069565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:15:01 | 07.06.2019 20:02:30 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 53.0231
1069568 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45474 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:16:23 | 07.06.2019 20:34:21 | 1.2994 | 0 | 1 | 0 | 125 | 0 | 1.2994 | 0 | 162.43
1069576 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_2240367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:27:59 | 07.06.2019 20:01:08 | 0.5525 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 221
1069577 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40001 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:28:03 | 07.06.2019 20:34:46 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1119
1069585 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_88926 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:41:43 | 07.06.2019 20:45:19 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
1069587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:48:03 | 07.06.2019 22:35:42 | 2.7942 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 469.4206
1069589 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41389 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 18:57:16 | 07.06.2019 20:48:37 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.8283
1069590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_197919 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:52:13 | 07.06.2019 20:35:16 | 0.7175 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41.615 | 0 | 0
1069592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253975 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:25:30 | 07.06.2019 20:59:16 | 1.5628 | 0 | 0 | 17 | 110 | 0 | 0 | 26.5673 | 171.9058
1069603 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11642 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 19:02:24 | 07.06.2019 21:12:01 | 2.1603 | 0 | 188 | 1 | 119 | 0 | 406.1326 | 2.1603 | 257.0733
1069606 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:05:44 | 07.06.2019 21:04:07 | 0.97306 | 0 | 0 | 58 | 871 | 0 | 0 | 56.4375 | 847.5353
1069608 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:18:58 | 07.06.2019 21:48:43 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 101.7164
1069610 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_277034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:21:37 | 07.06.2019 21:02:22 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.5084
1069617 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:30:16 | 07.06.2019 20:58:49 | 0.47583 | 0 | 0 | 16 | 767 | 0 | 0 | 7.6133 | 364.9616
1069618 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:24:38 | 07.06.2019 21:16:42 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.3556
1069627 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089685 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:46:23 | 07.06.2019 22:32:01 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7606
1069630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:45:20 | 07.06.2019 21:12:24 | 0.45111 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 30.6755 | 0 | 18.0444
1069637 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_9209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:01:05 | 07.06.2019 22:50:48 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 65.83
1069638 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:01:34 | 07.06.2019 22:09:52 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.0433
1069645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_262809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:18:43 | 07.06.2019 22:12:48 | 0.90139 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 78.4209
1069655 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516088042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 21:32:36 | 07.06.2019 22:08:26 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59722
1069662 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619902 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 22:10:04 | 07.06.2019 23:04:43 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91083
1069663 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_142196 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:45:02 | 08.06.2019 00:29:31 | 3.7414 | 0 | 0 | 50 | 2347 | 0 | 0 | 187.0695 | 8781.0423
1069666 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_54828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 22:21:39 | 07.06.2019 22:33:32 | 0.19806 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 69.7171 | 0 | 0
1069667 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_102361 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 22:21:53 | 08.06.2019 01:02:43 | 2.6806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0417
1069668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 20:54:25 | 07.06.2019 22:35:49 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.01
1069671 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 22:37:29 | 07.06.2019 23:50:26 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 80.2448
1069674 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_56684 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 22:58:07 | 07.06.2019 23:15:35 | 0.29111 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22.4155
1069677 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33747 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:01:12 | 07.06.2019 23:56:45 | 0.92583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92583
1069678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1097 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:09:31 | 08.06.2019 01:47:28 | 2.6325 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 213.2325
1069681 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:21:26 | 08.06.2019 00:39:18 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.6578
1069684 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_46182 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:40:58 | 08.06.2019 00:29:11 | 0.80361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80361 | 0 | 0
1069688 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.06.2019 23:53:19 | 08.06.2019 00:27:18 | 0.56639 | 0 | 0 | 18 | 559 | 0 | 0 | 10.195 | 316.612
1069695 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_340567 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 01:34:02 | 08.06.2019 02:32:00 | 0.96611 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.7967 | 0.96611 | 0 | 0
1069701 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360865 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 05:31:11 | 08.06.2019 07:51:00 | 2.3303 | 0 | 0 | 128 | 493 | 0 | 0 | 298.2758 | 1148.828
1069702 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_362245 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 05:51:18 | 08.06.2019 07:52:44 | 2.0239 | 0 | 547 | 4 | 171 | 0 | 1107.0678 | 8.0956 | 346.0852
1069707 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516394145 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:02:56 | 08.06.2019 07:22:00 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3178
1069708 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_353773 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:05:53 | 08.06.2019 06:55:44 | 0.83083 | 3 | 1236 | 0 | 48 | 2.4925 | 1026.9059 | 0 | 39.8798
1069709 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_469969 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:14:57 | 08.06.2019 07:32:11 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 46.3399
1069710 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91373 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:18:51 | 08.06.2019 08:03:50 | 1.7497 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 0 | 40.2436 | 76.9877
1069712 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:20:32 | 08.06.2019 07:16:10 | 0.92722 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5633
1069717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95793 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:30:43 | 08.06.2019 07:36:19 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.28
1069720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129553 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:54:18 | 08.06.2019 08:29:57 | 1.5942 | 12 | 1472 | 12 | 66 | 19.13 | 2346.6182 | 19.13 | 105.2152
1069721 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_735 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:56:57 | 08.06.2019 08:05:24 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 65.0273
1069723 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580157313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:59:18 | 08.06.2019 09:59:40 | 3.0061 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.055 | 0 | 0
1069724 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_20356 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 06:21:31 | 08.06.2019 09:36:30 | 3.2497 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 172.2352
1069727 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305725 , KONYA_HUCRE_305731 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:09:10 | 08.06.2019 08:05:40 | 0.94167 | 112 | 36130 | 0 | 0 | 105.467 | 34022.5371 | 0 | 0
1069735 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130378 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:14:37 | 08.06.2019 07:45:00 | 0.50639 | 10 | 283 | 7 | 4 | 5.0639 | 143.3084 | 3.5447 | 2.0256
1069740 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158439 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:12:58 | 08.06.2019 07:31:25 | 0.3075 | 2 | 5639 | 0 | 0 | 0.615 | 1733.9925 | 0 | 0
1069744 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_40552 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:31:54 | 08.06.2019 09:26:00 | 1.9017 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 154.0353
1069745 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299785 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:31:17 | 08.06.2019 09:16:00 | 1.7453 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.2358 | 3.4906 | 1.7453 | 0
1069748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362730 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:40:10 | 08.06.2019 08:59:39 | 1.3247 | 3 | 941 | 0 | 0 | 3.9742 | 1246.5615 | 0 | 0
1069753 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_141529 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:49:53 | 08.06.2019 08:36:07 | 0.77056 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 97.8611 | 0 | 0
1069754 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319129 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:55:49 | 08.06.2019 08:43:57 | 0.80222 | 2 | 152 | 3 | 49 | 1.6044 | 121.9374 | 2.4067 | 39.3088
1069758 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221876 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:03:16 | 08.06.2019 09:28:11 | 1.4153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4153 | 0
1069765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173923 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:11:34 | 08.06.2019 09:06:21 | 0.91306 | 2 | 233 | 0 | 9 | 1.8261 | 212.743 | 0 | 8.2175
1069766 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 07:59:42 | 08.06.2019 11:22:13 | 3.3753 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 229.519
1069773 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_396922 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:09:13 | 08.06.2019 08:36:50 | 0.46028 | 0 | 0 | 67 | 272 | 0 | 0 | 30.8388 | 125.1962
1069774 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261947 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:18:49 | 08.06.2019 10:59:18 | 2.6747 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1786.713 | 0 | 0
1069777 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_131754 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 14:00:25 | 10.06.2019 14:36:25 | 0.6 | 0 | 175 | 0 | 3085 | 0 | 105 | 0 | 1851
1069781 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_45415 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:35:26 | 08.06.2019 13:23:00 | 4.7928 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 47.9278 | 23.9639
1069783 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGHAT_2630336 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:00:39 | 21.06.2019 14:16:39 | 5.2667 | 0 | 0 | 2 | 187 | 0 | 0 | 10.5333 | 984.8673
1069784 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14078 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 13:00:22 | 19.06.2019 16:02:22 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.7333
1069788 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_93307 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:00:23 | 19.06.2019 12:54:23 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 300.3
1069789 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_2219213 , KONYA_OGMUSDIREK_33684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 13:00:02 | 18.06.2019 16:03:02 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 314.15
1069791 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_196777 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:38:23 | 08.06.2019 10:01:51 | 1.3911 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.1733 | 2.7822
1069792 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5995 , KONYA_OGMUSDIREK_7498 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:42 | 18.06.2019 12:55:42 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1194.5844
1069794 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91703 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 11:00:05 | 16.06.2019 14:22:05 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 202.0002
1069797 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 13:00:51 | 15.06.2019 15:58:51 | 2.9667 | 0 | 161 | 0 | 14 | 0 | 477.6339 | 0 | 41.5334
1069801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_20652 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:22 | 14.06.2019 14:00:22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 519 | 0 | 0 | 10 | 2595
1069802 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325859 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:14 | 13.06.2019 14:09:14 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 432.6
1069803 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_13833 , KONYA_OGMUSDIREK_14039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:00:07 | 15.06.2019 13:00:07 | 4 | 0 | 184 | 0 | 5 | 0 | 736 | 0 | 20
1069810 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11085 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:54:24 | 08.06.2019 11:03:00 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 364.3661
1069812 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221887 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 08:58:48 | 08.06.2019 09:32:13 | 0.55694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55694 | 0
1069816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343856 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:04:14 | 08.06.2019 10:00:00 | 0.92944 | 5 | 40 | 0 | 0 | 4.6472 | 37.1776 | 0 | 0
1069832 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_64856 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:16:49 | 08.06.2019 09:59:00 | 0.70306 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 175.0619 | 0 | 0
1069845 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6480 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:27:48 | 08.06.2019 11:07:42 | 1.665 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 141.525 | 0 | 0
1069846 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_73428 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.06.2019 14:00:01 | 10.06.2019 14:28:01 | 0.46667 | 0 | 67 | 0 | 11 | 0 | 31.2669 | 0 | 5.1334
1069849 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69983 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:39:58 | 08.06.2019 10:33:49 | 0.8975 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6925 | 0
1069850 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70836 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:41:42 | 08.06.2019 12:06:04 | 2.4061 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 24.0611 | 2.4061
1069856 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:50:31 | 08.06.2019 11:54:00 | 2.0581 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 84.3805 | 20.5806
1069857 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_393360 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:44:35 | 08.06.2019 10:39:32 | 0.91583 | 0 | 85 | 235 | 45 | 0 | 77.8456 | 215.22 | 41.2124
1069861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362085 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:55:54 | 08.06.2019 11:50:43 | 1.9136 | 2 | 664 | 0 | 0 | 3.8272 | 1270.637 | 0 | 0
1069863 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_131719 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:55:39 | 08.06.2019 12:00:00 | 2.0725 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 72.5375 | 4.145
1069864 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_40904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:55:23 | 08.06.2019 12:44:45 | 2.8228 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 1586.4024 | 0 | 0
1069879 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_297468 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:00:00 | 12.06.2019 10:27:00 | 1.45 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 0
1069880 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10906 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 10:30:51 | 12.06.2019 13:04:51 | 2.5667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0
1069881 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_275115 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 13:00:52 | 12.06.2019 16:23:52 | 3.3833 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 43.9833 | 0 | 209.7665
1069883 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_350577 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:29 | 13.06.2019 10:53:29 | 1.8833 | 0 | 10 | 0 | 168 | 0 | 18.8333 | 0 | 316.3994
1069885 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_243889 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 10:30:32 | 13.06.2019 12:32:32 | 2.0333 | 0 | 7 | 0 | 65 | 0 | 14.2333 | 0 | 132.1664
1069886 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_64173 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 13:00:00 | 13.06.2019 15:53:00 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 285.4497
1069887 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48809 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 18:09:42 | 13.06.2019 19:09:42 | 1 | 0 | 5 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0 | 113
1069888 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_348344 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:16 | 14.06.2019 10:30:16 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 67 | 0 | 4.5 | 0 | 100.5
1069889 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_88263 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 10:30:13 | 14.06.2019 12:23:13 | 1.8833 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 190.2163 | 0 | 7.5333
1069890 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_386475 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 14:00:12 | 14.06.2019 16:00:12 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
1069891 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_386491 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 16:00:30 | 14.06.2019 18:10:30 | 2.1667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73.6668 | 0 | 0
1069892 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172628 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:54:58 | 08.06.2019 10:37:48 | 0.71389 | 0 | 0 | 15 | 48 | 0 | 0 | 10.7083 | 34.2667
1069895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_106487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:19:08 | 08.06.2019 11:21:10 | 2.0339 | 0 | 0 | 38 | 237 | 0 | 0 | 77.2878 | 482.0319
1069899 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_6853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:00:31 | 11.06.2019 09:30:31 | 0.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
1069901 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_5135 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 09:30:07 | 11.06.2019 10:07:07 | 0.61667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 40.0836 | 0 | 0
1069902 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6190 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 10:17:38 | 08.06.2019 12:03:00 | 1.7561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7561 | 0 | 0
1069903 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55493 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 10:30:18 | 11.06.2019 10:55:18 | 0.41667 | 0 | 315 | 0 | 2 | 0 | 131.251 | 0 | 0.83334
1069904 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 11:29:45 | 11.06.2019 12:00:45 | 0.51667 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 21.7001 | 0 | 0.51667
1069905 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266319 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.06.2019 12:31:17 | 11.06.2019 12:59:17 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18.2001
1069912 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9951 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 09:00:21 | 12.06.2019 09:23:21 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 27.2164
1069918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516191675 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 10:35:00 | 08.06.2019 14:12:41 | 3.6281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2561
1069919 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337544 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 10:19:21 | 08.06.2019 12:37:54 | 2.3092 | 0 | 0 | 207 | 343 | 0 | 0 | 477.9982 | 792.0453
1069922 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_397607 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 10:19:58 | 08.06.2019 11:03:54 | 0.73222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 0 | 0
1069924 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_10016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 10:00:34 | 12.06.2019 10:50:34 | 0.83333 | 0 | 3 | 0 | 217 | 0 | 2.5 | 0 | 180.8326
1069925 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_14634 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 11:35:02 | 12.06.2019 12:06:02 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 87.3172
1069926 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_14635 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 11:00:19 | 12.06.2019 11:35:19 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.1665
1069931 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_109905 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 10:49:48 | 08.06.2019 11:38:56 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6378
1069932 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9456 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 12:06:57 | 12.06.2019 12:27:57 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 26.95
1069934 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 09:57:34 | 08.06.2019 11:47:03 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.4225
1069936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516129044 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 10:52:21 | 08.06.2019 11:39:00 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7775
1069938 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7256 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 10:54:17 | 08.06.2019 13:04:37 | 2.1722 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 527.8495 | 0 | 2.1722
1069955 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9291 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:44 | 13.06.2019 09:27:44 | 0.45 | 0 | 207 | 0 | 16 | 0 | 93.15 | 0 | 7.2
1069956 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7113 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:30:45 | 13.06.2019 09:58:45 | 0.46667 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 50.4004 | 0 | 0
1069960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:10:29 | 08.06.2019 12:08:07 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7634
1069961 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:06:38 | 08.06.2019 11:50:00 | 0.72278 | 0 | 0 | 223 | 1329 | 0 | 0 | 161.1799 | 960.5746
1069963 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089685 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:15:31 | 08.06.2019 13:52:00 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6081
1069966 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580253824 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:17:32 | 08.06.2019 12:07:00 | 0.82444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82444
1069968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580229725 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:01:21 | 08.06.2019 12:54:05 | 1.8789 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.7889 | 0 | 0
1069970 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_76392 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:19:11 | 08.06.2019 11:42:52 | 0.39472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78944 | 0 | 0
1069972 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:19:09 | 08.06.2019 11:36:00 | 0.28083 | 2 | 0 | 173 | 854 | 0.56166 | 0 | 48.5836 | 239.8288
1069980 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8596 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 14:31:07 | 13.06.2019 15:02:07 | 0.51667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 26.8668 | 0 | 0
1069981 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 13:36:26 | 13.06.2019 14:05:26 | 0.48333 | 0 | 131 | 0 | 6 | 0 | 63.3162 | 0 | 2.9
1069983 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 13:00:19 | 13.06.2019 13:28:19 | 0.46667 | 0 | 121 | 0 | 3 | 0 | 56.4671 | 0 | 1.4
1069984 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 11:33:52 | 13.06.2019 12:08:52 | 0.58333 | 0 | 213 | 0 | 4 | 0 | 124.2493 | 0 | 2.3333
1069985 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8572 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 11:01:49 | 13.06.2019 11:28:49 | 0.45 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
1069986 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7221 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 10:32:45 | 13.06.2019 10:55:45 | 0.38333 | 0 | 448 | 0 | 2 | 0 | 171.7318 | 0 | 0.76666
1069988 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172403 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:30:10 | 08.06.2019 11:49:48 | 0.32722 | 0 | 0 | 83 | 9430 | 0 | 0 | 27.1593 | 3085.6846
1069992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264199 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:38:00 | 08.06.2019 12:19:09 | 0.68583 | 3 | 0 | 48 | 2 | 2.0575 | 0 | 32.9198 | 1.3717
1069994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:36:31 | 08.06.2019 12:41:44 | 1.0869 | 0 | 0 | 77 | 207 | 0 | 0 | 83.6944 | 224.9966
1069996 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516419924 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:39:25 | 08.06.2019 12:39:13 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99667
1070002 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:43:15 | 08.06.2019 14:39:49 | 2.9428 | 7 | 0 | 12 | 0 | 20.5995 | 0 | 35.3134 | 0
1070012 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 11:59:59 | 08.06.2019 14:02:37 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 138.9845
1070018 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 12:10:16 | 08.06.2019 14:24:00 | 2.2289 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 91.3845 | 22.2889
1070022 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_10329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 12:09:52 | 08.06.2019 12:32:00 | 0.36889 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 43.1601 | 0 | 0
1070027 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_85189 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 12:13:34 | 08.06.2019 12:46:12 | 0.54389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 211.5732 | 0 | 0
1070028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_44576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2019 12:26:09 | 08.06.2019 13:29:58 | 1.0636 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.3077 | 0 | 0
1070030 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_305800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 12:28:53 | 08.06.2019 13:02:00 | 0.55194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2078 | 0 | 0 | 0
1070041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_37370 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 12:51:33 | 08.06.2019 13:57:00 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1817
1070052 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6224 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 13:06:28 | 08.06.2019 13:52:00 | 0.75889 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 107.0035
1070057 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_38185 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 13:16:47 | 08.06.2019 14:57:07 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3778
1070064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169212 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 13:31:47 | 08.06.2019 14:20:00 | 0.80361 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | 0 | 3.2144 | 98.844
1070074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24265 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 13:46:50 | 08.06.2019 14:36:23 | 0.82583 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 82.583
1070086 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580323348 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:04:48 | 08.06.2019 14:50:19 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75861
1070089 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:04:46 | 08.06.2019 14:40:00 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58722
1070091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:06:12 | 08.06.2019 15:03:38 | 0.95722 | 1 | 4 | 38 | 38 | 0.95722 | 3.8289 | 36.3744 | 36.3744
1070093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33631 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:10:27 | 08.06.2019 14:52:42 | 0.70417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4083
1070095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_83422 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:15:02 | 08.06.2019 15:13:37 | 0.97639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9292 | 0 | 0
1070105 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_262420 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:23:24 | 08.06.2019 15:27:43 | 1.0719 | 0 | 127 | 0 | 13 | 0 | 136.1364 | 0 | 13.9352
1070106 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:17:03 | 08.06.2019 14:57:58 | 0.68194 | 0 | 0 | 24 | 1437 | 0 | 0 | 16.3666 | 979.9478
1070113 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_272947 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:32:05 | 08.06.2019 16:01:01 | 1.4822 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.0555 | 0 | 0
1070117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91199 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:35:31 | 08.06.2019 15:19:01 | 0.725 | 17 | 7 | 37 | 13 | 12.325 | 5.075 | 26.825 | 9.425
1070124 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:42:04 | 08.06.2019 15:50:00 | 1.1322 | 0 | 0 | 26 | 351 | 0 | 0 | 29.4377 | 397.4092
1070125 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516105117 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:45:24 | 08.06.2019 17:10:30 | 2.4183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4183
1070136 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_163357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2019 14:58:48 | 08.06.2019 17:55:30 | 2.945 | 1 | 655 | 0 | 0 | 2.945 | 1928.975 | 0 | 0
1070151 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341370 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 15:24:09 | 08.06.2019 18:23:28 | 2.9886 | 21 | 2635 | 53 | 55 | 62.7608 | 7874.9874 | 158.3963 | 164.3735
1070154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343852 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 15:30:01 | 08.06.2019 16:21:00 | 0.84972 | 7 | 26 | 0 | 0 | 5.948 | 22.0927 | 0 | 0
1070161 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | NIGDE_AGDIREK_444903 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 15:37:48 | 08.06.2019 17:46:00 | 2.1367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 0 | 0
1070167 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26314 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 15:43:50 | 08.06.2019 17:05:46 | 1.3656 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 13.6556 | 9.5589
1070174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 15:55:36 | 08.06.2019 19:34:15 | 3.6442 | 3 | 1135 | 0 | 0 | 10.9325 | 4136.133 | 0 | 0
1070179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_20840 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:02:15 | 08.06.2019 17:37:58 | 1.5953 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.7386 | 0 | 0
1070190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2240172 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:14:19 | 08.06.2019 18:29:19 | 2.25 | 0 | 0 | 201 | 699 | 0 | 0 | 452.25 | 1572.75
1070196 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1806 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:23:35 | 08.06.2019 17:00:13 | 0.61056 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0.61056 | 70.825 | 0 | 0
1070202 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580231659 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:28:53 | 08.06.2019 17:15:00 | 0.76861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76861
1070208 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:42:54 | 08.06.2019 18:09:00 | 1.435 | 0 | 0 | 5 | 648 | 0 | 0 | 7.175 | 929.88
1070221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:53:24 | 08.06.2019 19:24:06 | 2.5117 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 185.8636
1070225 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:46:32 | 08.06.2019 18:08:37 | 1.3681 | 12 | 5066 | 51 | 612 | 16.4167 | 6930.592 | 69.7711 | 837.2527
1070229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1596 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:54:55 | 08.06.2019 19:13:17 | 2.3061 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 87.6322 | 0 | 11.5305
1070230 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_46905 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:00:48 | 08.06.2019 18:33:44 | 1.5489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1956 | 0 | 0
1070236 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17893 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:56:09 | 08.06.2019 20:21:18 | 3.4192 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | 0 | 3.4192 | 700.9298
1070241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_419065 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:03:26 | 08.06.2019 19:12:23 | 2.1492 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5967
1070245 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:16:18 | 08.06.2019 17:58:00 | 1.695 | 0 | 0 | 75 | 475 | 0 | 0 | 127.125 | 805.125
1070261 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_1703 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:12:27 | 08.06.2019 17:33:07 | 0.34444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.7555 | 0 | 0
1070286 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_3035 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:05:16 | 08.06.2019 19:16:10 | 2.1817 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 28.3617 | 41.4517
1070297 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18128 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:41:53 | 08.06.2019 19:21:59 | 1.6683 | 0 | 0 | 29 | 979 | 0 | 0 | 48.3816 | 1633.2951
1070301 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_32397 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 17:59:55 | 08.06.2019 19:55:13 | 1.9217 | 0 | 0 | 12 | 348 | 0 | 0 | 23.06 | 668.7412
1070302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95735 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:05:41 | 08.06.2019 18:53:03 | 0.78944 | 0 | 0 | 30 | 64 | 0 | 0 | 23.6832 | 50.5242
1070303 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_280080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:03:53 | 08.06.2019 18:23:53 | 0.33333 | 42 | 7757 | 1623 | 12343 | 13.9999 | 2585.6408 | 540.9946 | 4114.2922
1070305 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_280080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:04:39 | 08.06.2019 18:30:51 | 0.43667 | 42 | 7757 | 1623 | 12343 | 18.3401 | 3387.2492 | 708.7154 | 5389.8178
1070309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_331397 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:11:43 | 08.06.2019 21:14:37 | 3.0483 | 11 | 1034 | 0 | 0 | 33.5316 | 3151.9732 | 0 | 0
1070310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:09:32 | 08.06.2019 18:36:26 | 0.44833 | 1 | 1235 | 0 | 9 | 0.44833 | 553.6875 | 0 | 4.035
1070316 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:21:22 | 08.06.2019 19:16:45 | 0.92306 | 0 | 0 | 109 | 129 | 0 | 0 | 100.6135 | 119.0747
1070322 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_35927 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:20:07 | 08.06.2019 19:53:32 | 1.5569 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5569 | 0
1070328 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516293365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:23:14 | 08.06.2019 21:06:51 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7269
1070350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5488 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:41:12 | 08.06.2019 20:43:01 | 2.0303 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 471.025 | 0 | 0
1070351 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 16:38:36 | 08.06.2019 18:56:00 | 2.29 | 20 | 5132 | 24 | 276 | 45.8 | 11752.28 | 54.96 | 632.04
1070364 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177336 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:28:03 | 08.06.2019 20:52:55 | 2.4144 | 5 | 0 | 655 | 785 | 12.0722 | 0 | 1581.4582 | 1895.3354
1070376 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:06:04 | 08.06.2019 21:34:52 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 416.64
1070378 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378394 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:07:04 | 08.06.2019 19:51:33 | 0.74139 | 3 | 480 | 0 | 2 | 2.2242 | 355.8672 | 0 | 1.4828
1070387 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516072919 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:19:51 | 08.06.2019 20:05:50 | 0.76639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.8975 | 0 | 0
1070388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_262809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:15:57 | 08.06.2019 19:58:13 | 0.70444 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 61.2863
1070393 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19027 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:27:31 | 08.06.2019 19:47:56 | 0.34028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.8473 | 0 | 0
1070404 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_280080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 18:45:36 | 08.06.2019 20:20:00 | 1.5733 | 41 | 8042 | 1107 | 10907 | 64.5065 | 12652.7199 | 1741.6763 | 17160.3103
1070408 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:51:28 | 08.06.2019 20:27:56 | 0.60778 | 0 | 0 | 14 | 556 | 0 | 0 | 8.5089 | 337.9257
1070416 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_280080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:57:53 | 08.06.2019 20:19:47 | 0.365 | 42 | 7757 | 1311 | 9101 | 15.33 | 2831.305 | 478.515 | 3321.865
1070426 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2648 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:20:10 | 08.06.2019 21:01:09 | 0.68306 | 0 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 21.1749 | 32.1038
1070427 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:22:38 | 08.06.2019 21:30:24 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76.8019
1070431 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_280925 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:04:53 | 08.06.2019 22:43:31 | 2.6439 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 954.4443
1070432 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349286 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:31:40 | 08.06.2019 22:03:17 | 1.5269 | 0 | 0 | 118 | 444 | 0 | 0 | 180.1789 | 677.9614
1070434 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75656 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:32:27 | 08.06.2019 21:42:40 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1703
1070437 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195746 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:55:23 | 08.06.2019 20:52:43 | 0.95556 | 0 | 86 | 0 | 17 | 0 | 82.1782 | 0 | 16.2445
1070443 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_60417 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:36:51 | 08.06.2019 21:22:55 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.91
1070444 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382629 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:34:28 | 08.06.2019 21:50:03 | 1.2597 | 0 | 0 | 32 | 252 | 0 | 0 | 40.311 | 317.4494
1070446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331671 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:42:14 | 08.06.2019 23:01:05 | 2.3142 | 0 | 0 | 24 | 155 | 0 | 0 | 55.5401 | 358.6963
1070449 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_43878 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:34:24 | 08.06.2019 22:52:14 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 160.8054
1070450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:32:00 | 08.06.2019 22:15:31 | 1.7253 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 244.9898 | 0 | 3.4506
1070451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_376311 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:45:32 | 08.06.2019 23:28:47 | 2.7208 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.8124
1070452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114616 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:25:50 | 08.06.2019 21:10:13 | 0.73972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9589 | 0 | 0
1070457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_3345 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:58:40 | 08.06.2019 23:52:31 | 2.8975 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 353.495
1070459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2230702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.06.2019 20:57:02 | 08.06.2019 23:02:38 | 2.0933 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 2.0933 | 180.0264
1070461 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516304245 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 21:05:35 | 08.06.2019 22:05:55 | 1.0056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0278 | 0 | 0
1070466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374789 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 19:51:21 | 08.06.2019 22:20:48 | 2.4908 | 0 | 0 | 182 | 154 | 0 | 0 | 453.3311 | 383.5878
1070471 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_84703 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 21:15:16 | 08.06.2019 21:50:20 | 0.58444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58444 | 0 | 0
1070487 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3442 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 21:55:47 | 08.06.2019 22:45:00 | 0.82028 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.765 | 0 | 0
1070496 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53481 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 22:14:04 | 08.06.2019 22:32:53 | 0.31361 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17.5622
1070497 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_9971 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 22:15:00 | 09.06.2019 03:09:51 | 4.9142 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14.7425 | 29.485
1070501 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_21453 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 22:18:36 | 08.06.2019 23:09:51 | 0.85417 | 0 | 52 | 0 | 11 | 0 | 44.4168 | 0 | 9.3959
1070504 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_7584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 22:25:57 | 08.06.2019 23:47:27 | 1.3583 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4.075 | 0 | 10.8666
1070507 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 22:36:15 | 08.06.2019 23:44:50 | 1.1431 | 0 | 0 | 155 | 224 | 0 | 0 | 177.1743 | 256.0454
1070513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186770 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 23:11:45 | 09.06.2019 00:58:50 | 1.7847 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 30.3402 | 14.2778
1070519 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 23:23:49 | 09.06.2019 00:04:12 | 0.67306 | 0 | 0 | 72 | 443 | 0 | 0 | 48.4603 | 298.1656
1070527 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_43163 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 23:46:18 | 09.06.2019 00:33:13 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 97.7425
1070537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 00:17:28 | 09.06.2019 01:37:56 | 1.3411 | 0 | 615 | 246 | 7140 | 0 | 824.7826 | 329.9131 | 9575.5254
1070539 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 00:27:59 | 09.06.2019 01:23:07 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.7022
1070540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 00:36:47 | 09.06.2019 01:26:56 | 0.83583 | 0 | 0 | 138 | 412 | 0 | 0 | 115.3445 | 344.362
1070542 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4474 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.06.2019 23:07:37 | 09.06.2019 01:30:55 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.4366
1070545 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_75139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 01:14:36 | 09.06.2019 01:59:34 | 0.74944 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38.9709 | 0 | 0
1070556 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 01:50:22 | 09.06.2019 02:36:52 | 0.775 | 2 | 2196 | 1 | 4 | 1.55 | 1701.9 | 0.775 | 3.1
1070558 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305725 , KONYA_HUCRE_305731 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 02:04:02 | 09.06.2019 02:14:00 | 0.16611 | 112 | 36130 | 0 | 0 | 18.6043 | 6001.5543 | 0 | 0
1070563 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_272161 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 02:45:35 | 09.06.2019 04:11:52 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 79.0933
1070564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_152098 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 03:13:49 | 09.06.2019 10:31:44 | 7.2986 | 4 | 23 | 114 | 68 | 29.1944 | 167.868 | 832.0415 | 496.3055
1070565 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 03:17:08 | 09.06.2019 03:47:53 | 0.5125 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 21.0125 | 5.125
1070570 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 04:54:31 | 09.06.2019 05:19:15 | 0.41222 | 0 | 0 | 18 | 559 | 0 | 0 | 7.42 | 230.431
1070573 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_81941 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 05:25:17 | 09.06.2019 06:16:09 | 0.84778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84778 | 0
1070579 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_62126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 05:47:56 | 09.06.2019 06:41:29 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 51.765
1070580 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_382547 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 05:48:14 | 09.06.2019 06:26:24 | 0.63611 | 28 | 5271 | 0 | 0 | 17.8111 | 3352.9358 | 0 | 0
1070581 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40477 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 05:49:14 | 09.06.2019 09:10:40 | 3.3572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3572
1070583 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_53759 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 05:52:24 | 09.06.2019 12:07:58 | 6.2594 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 37.5566 | 18.7783
1070586 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221884 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 05:57:57 | 09.06.2019 07:37:01 | 1.6511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | 0
1070587 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_391724 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:00:04 | 09.06.2019 06:39:38 | 0.65944 | 1 | 106 | 34 | 1888 | 0.65944 | 69.9006 | 22.421 | 1245.0227
1070590 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_11552 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:19:40 | 09.06.2019 08:52:21 | 2.5447 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66.1627 | 0
1070591 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:20:49 | 09.06.2019 10:10:06 | 3.8214 | 0 | 0 | 59 | 55 | 0 | 0 | 225.462 | 210.1764
1070592 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360650 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:28:04 | 09.06.2019 06:58:54 | 0.51389 | 4 | 1976 | 1 | 17 | 2.0556 | 1015.4466 | 0.51389 | 8.7361
1070594 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27163 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:33:16 | 09.06.2019 07:02:51 | 0.49306 | 2 | 152 | 3 | 49 | 0.98612 | 74.9451 | 1.4792 | 24.1599
1070596 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:49:55 | 09.06.2019 07:36:33 | 0.77722 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 95.5981
1070597 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221876 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:49:50 | 09.06.2019 08:19:23 | 1.4925 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4925 | 0
1070599 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 06:57:47 | 09.06.2019 07:47:00 | 0.82028 | 0 | 0 | 276 | 244 | 0 | 0 | 226.3973 | 200.1483
1070613 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:22:54 | 09.06.2019 10:26:46 | 3.0644 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 116.4487 | 18.3866
1070615 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:27:23 | 09.06.2019 08:34:43 | 1.1222 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 98.7554 | 0 | 0
1070617 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22293 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:30:11 | 09.06.2019 08:54:25 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 105.2917
1070622 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:38:31 | 09.06.2019 08:25:24 | 0.78139 | 25 | 1652 | 16 | 111 | 19.5347 | 1290.8563 | 12.5022 | 86.7343
1070626 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338473 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:27:20 | 09.06.2019 08:03:00 | 0.59444 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 42.7997 | 0.59444
1070627 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_374356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:43:03 | 09.06.2019 09:26:45 | 1.7283 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 160.7347 | 3.4567
1070628 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382066 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:43:14 | 09.06.2019 08:55:19 | 1.2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2014 | 0
1070630 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_95977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:45:45 | 09.06.2019 09:14:07 | 1.4728 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3095 | 0
1070632 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:51:39 | 09.06.2019 09:29:11 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 349.4954
1070633 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_42981 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:55:40 | 09.06.2019 09:55:11 | 1.9919 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.7582 | 0
1070635 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_22358 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:02:30 | 09.06.2019 10:39:55 | 2.6236 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10.4944 | 13.1181
1070637 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580179178 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:05:28 | 09.06.2019 09:09:02 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0594
1070645 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_153751 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:17:28 | 09.06.2019 09:38:17 | 1.3469 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 20.2041 | 10.7755
1070648 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70228 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:19:16 | 09.06.2019 09:46:26 | 1.4528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2639 | 0
1070649 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580165325 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:22:31 | 09.06.2019 17:45:34 | 9.3842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3842
1070650 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_179998 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 07:06:00 | 09.06.2019 09:59:31 | 2.8919 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 101.2179 | 2.8919
1070661 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_80701 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:39:06 | 09.06.2019 09:23:25 | 0.73861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2158
1070670 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_808 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:56:33 | 09.06.2019 09:56:16 | 0.99528 | 0 | 0 | 19 | 36 | 0 | 0 | 18.9103 | 35.8301
1070672 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_27761 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:47:26 | 09.06.2019 09:57:11 | 1.1625 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17.4375 | 1.1625
1070674 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_183501 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:57:31 | 09.06.2019 09:26:37 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 100.88
1070681 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_311346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:00:36 | 09.06.2019 09:29:39 | 0.48417 | 1 | 192 | 0 | 7 | 0.48417 | 92.9606 | 0 | 3.3892
1070691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99662 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:17:15 | 09.06.2019 10:40:12 | 1.3825 | 0 | 7 | 351 | 1068 | 0 | 9.6775 | 485.2575 | 1476.51
1070698 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:36:40 | 09.06.2019 10:17:49 | 0.68583 | 0 | 0 | 80 | 8 | 0 | 0 | 54.8664 | 5.4866
1070699 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77520 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:35:02 | 09.06.2019 11:01:41 | 1.4442 | 0 | 0 | 1 | 402 | 0 | 0 | 1.4442 | 580.5563
1070712 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377345 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:59:21 | 09.06.2019 10:58:45 | 0.99 | 0 | 0 | 21 | 210 | 0 | 0 | 20.79 | 207.9
1070716 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_4493 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:05:08 | 09.06.2019 10:54:00 | 0.81444 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 74.9285 | 0 | 0.81444
1070717 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124901 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:05:21 | 09.06.2019 10:38:41 | 0.55556 | 0 | 0 | 3 | 432 | 0 | 0 | 1.6667 | 240.0019
1070719 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_28609 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:06:51 | 09.06.2019 17:58:36 | 7.8625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8625
1070720 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_196116 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:05:52 | 09.06.2019 11:10:48 | 1.0822 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4111 | 0
1070723 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280277 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 09:55:42 | 09.06.2019 11:20:29 | 1.4131 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4784 | 0
1070725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:13:42 | 09.06.2019 11:20:52 | 1.1194 | 3 | 395 | 1 | 39 | 3.3583 | 442.1788 | 1.1194 | 43.6582
1070730 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12022 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:18:09 | 09.06.2019 12:27:34 | 2.1569 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 36.668 | 0 | 4.3139
1070732 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580252227 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:22:42 | 09.06.2019 10:52:49 | 0.50194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50194
1070745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 08:50:51 | 09.06.2019 11:26:08 | 2.5881 | 7 | 121 | 83 | 597 | 18.1164 | 313.1553 | 214.809 | 1545.0718
1070748 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_6047 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:34:04 | 09.06.2019 10:55:33 | 0.35806 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71612 | 0 | 0 | 0
1070751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:34:53 | 09.06.2019 12:18:06 | 1.7203 | 4 | 1414 | 0 | 13 | 6.8811 | 2432.4759 | 0 | 22.3636
1070758 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_17192 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:42:19 | 09.06.2019 11:57:35 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 119.1718
1070762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342023 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:46:47 | 09.06.2019 14:15:26 | 3.4775 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.685 | 0
1070767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81175 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:56:01 | 09.06.2019 13:11:06 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.7597
1070771 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:52:46 | 09.06.2019 11:41:35 | 0.81361 | 4 | 22 | 412 | 1919 | 3.2544 | 17.8994 | 335.2073 | 1561.3176
1070772 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325020 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 10:57:08 | 09.06.2019 12:39:55 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4261
1070777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:06:29 | 09.06.2019 11:26:57 | 0.34111 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 30.3588 | 0.68222
1070786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516201251 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:12:54 | 09.06.2019 12:05:44 | 0.88056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6417
1070792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580206007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:20:23 | 09.06.2019 11:55:34 | 0.58639 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 36.9426 | 0 | 0
1070801 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516055769 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:23:43 | 09.06.2019 12:04:16 | 0.67583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7308 | 0 | 0
1070810 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580310304 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:40:44 | 09.06.2019 13:46:06 | 2.0894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0894
1070814 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14023 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:46:03 | 09.06.2019 12:36:30 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.4291
1070825 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:50:18 | 09.06.2019 12:37:43 | 0.79028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79028
1070828 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:52:42 | 09.06.2019 14:21:31 | 2.4803 | 0 | 0 | 9 | 159 | 0 | 0 | 22.3225 | 394.3645
1070829 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_65139 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:58:52 | 09.06.2019 13:18:37 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3292
1070832 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7402 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:53:58 | 09.06.2019 12:41:41 | 0.79528 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 156.6702
1070837 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_126834 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 11:56:18 | 09.06.2019 13:30:05 | 1.5631 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2522 | 0
1070838 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:11:02 | 09.06.2019 14:39:07 | 2.4681 | 0 | 0 | 23 | 581 | 0 | 0 | 56.7654 | 1433.9429
1070841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046110 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:13:37 | 09.06.2019 12:47:17 | 0.56111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56111 | 0 | 0
1070843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_12991 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:18:01 | 09.06.2019 16:21:16 | 4.0542 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 40.5417 | 109.4626
1070850 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11627 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:27:22 | 09.06.2019 13:27:09 | 0.99639 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1.9928 | 13.9495
1070851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_116901 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:31:47 | 09.06.2019 13:00:20 | 0.47583 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 29.9773 | 0 | 0
1070853 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177336 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:29:19 | 09.06.2019 12:51:49 | 0.375 | 5 | 0 | 654 | 783 | 1.875 | 0 | 245.25 | 293.625
1070856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_293336 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:40:25 | 09.06.2019 15:29:29 | 2.8178 | 0 | 0 | 48 | 6 | 0 | 0 | 135.2534 | 16.9067
1070861 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:47:30 | 09.06.2019 14:21:37 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 337.2511
1070866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580206007 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:05:51 | 09.06.2019 14:07:40 | 2.0303 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 127.9076 | 0 | 0
1070868 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:56:14 | 09.06.2019 14:21:20 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4183
1070869 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_29724 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 12:49:09 | 09.06.2019 14:48:28 | 1.9886 | 0 | 0 | 40 | 636 | 0 | 0 | 79.5444 | 1264.756
1070870 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242892 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 13:08:24 | 09.06.2019 14:39:25 | 1.5169 | 0 | 0 | 46 | 595 | 0 | 0 | 69.7792 | 902.5793
1070873 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_93476 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 13:10:19 | 09.06.2019 19:07:02 | 5.9453 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 332.9357
1070881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 13:16:35 | 09.06.2019 15:12:06 | 1.9253 | 4 | 22 | 412 | 1919 | 7.7011 | 42.3562 | 793.2154 | 3694.6123
1070891 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 13:48:24 | 09.06.2019 14:04:55 | 0.27528 | 20 | 3263 | 0 | 3 | 5.5056 | 898.2386 | 0 | 0.82584
1070907 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516277743 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:10:15 | 09.06.2019 15:08:53 | 0.97722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97722 | 0 | 0
1070910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516249664 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:17:17 | 09.06.2019 15:09:23 | 0.86833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86833
1070912 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379155 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:20:05 | 09.06.2019 15:39:40 | 1.3264 | 5 | 1784 | 16 | 20 | 6.6319 | 2366.2798 | 21.2222 | 26.5278
1070913 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 13:59:25 | 09.06.2019 14:59:27 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119.0666
1070916 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_65460 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 13:59:24 | 09.06.2019 15:00:26 | 1.0172 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1722 | 0
1070929 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_53881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:42:48 | 09.06.2019 15:07:20 | 0.40889 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.5422 | 0 | 0
1070932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90164 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:48:43 | 09.06.2019 16:11:56 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 108.1813
1070933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:51:16 | 09.06.2019 16:43:03 | 1.8631 | 5 | 0 | 116 | 104 | 9.3153 | 0 | 216.115 | 193.7582
1070935 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:52:10 | 09.06.2019 15:47:56 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 189.6058
1070938 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_187397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:54:52 | 09.06.2019 15:34:30 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3028
1070945 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_112121 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:47:19 | 09.06.2019 17:15:38 | 2.4719 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 24.7194 | 4.9439
1070948 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98440 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:02:00 | 09.06.2019 16:53:41 | 1.8614 | 0 | 56 | 0 | 11 | 0 | 104.2378 | 0 | 20.4753
1070963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_149619 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 14:02:45 | 09.06.2019 17:30:35 | 3.4639 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 107.3806 | 48.4945
1070978 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:41:16 | 09.06.2019 17:19:45 | 1.6414 | 0 | 0 | 102 | 835 | 0 | 0 | 167.4218 | 1370.5606
1070981 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68788 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:44:52 | 09.06.2019 17:20:57 | 1.6014 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 68.8598
1070983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95109 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:22:32 | 09.06.2019 16:28:11 | 1.0942 | 17 | 7 | 51 | 236 | 18.6009 | 7.6592 | 55.8027 | 258.2241
1070986 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36768 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:41:20 | 09.06.2019 17:08:13 | 1.4481 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.9287 | 0
1070993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331671 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:56:37 | 09.06.2019 17:50:07 | 1.8917 | 0 | 0 | 24 | 155 | 0 | 0 | 45.4001 | 293.2088
1070994 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516440357 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:54:53 | 09.06.2019 16:58:09 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0544
1070995 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5243 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:57:51 | 09.06.2019 16:39:02 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 235.4318
1070996 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_46508 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:03:11 | 09.06.2019 17:43:00 | 1.6636 | 0 | 0 | 11 | 534 | 0 | 0 | 18.2997 | 888.3677
1071001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:08:22 | 09.06.2019 17:43:16 | 1.5817 | 0 | 6 | 350 | 1006 | 0 | 9.49 | 553.5845 | 1591.16
1071006 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_438821 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:21:49 | 09.06.2019 17:06:12 | 0.73972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6575 | 0 | 0
1071007 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92208 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 15:48:47 | 09.06.2019 17:07:25 | 1.3106 | 0 | 0 | 20 | 488 | 0 | 0 | 26.2112 | 639.5533
1071011 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91162 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:26:13 | 09.06.2019 18:43:10 | 2.2825 | 0 | 0 | 13 | 759 | 0 | 0 | 29.6725 | 1732.4175
1071012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_274988 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:28:04 | 09.06.2019 17:14:14 | 0.76944 | 3 | 744 | 0 | 26 | 2.3083 | 572.4634 | 0 | 20.0054
1071017 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274051 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:37:06 | 09.06.2019 16:54:19 | 0.28694 | 41 | 4242 | 11 | 226 | 11.7645 | 1217.1995 | 3.1563 | 64.8484
1071024 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:39:16 | 09.06.2019 17:31:59 | 0.87861 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.6936 | 0 | 0
1071025 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8611424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:39:50 | 09.06.2019 18:23:10 | 1.7222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4444 | 0 | 0
1071026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94842 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:43:43 | 09.06.2019 19:13:49 | 2.5017 | 0 | 0 | 51 | 36 | 0 | 0 | 127.5852 | 90.0601
1071029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_340661 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:47:30 | 09.06.2019 19:46:38 | 2.9856 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.7256 | 0 | 0
1071034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_282542 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:53:24 | 09.06.2019 17:22:34 | 0.48611 | 2 | 569 | 1 | 13 | 0.97222 | 276.5966 | 0.48611 | 6.3194
1071043 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328420 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:40:12 | 09.06.2019 20:04:52 | 3.4111 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 40.9333 | 13.6444
1071047 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_173843 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:04:04 | 09.06.2019 18:08:25 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.435
1071050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15267 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:11:32 | 09.06.2019 18:59:32 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.8 | 21.6
1071053 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580280748 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:15:59 | 09.06.2019 19:11:48 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8606
1071055 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 16:27:36 | 09.06.2019 17:36:11 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 126.8797
1071056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98504 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:19:52 | 09.06.2019 19:51:03 | 2.5197 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5592 | 0
1071057 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_437907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:24:59 | 10.06.2019 00:06:39 | 6.6944 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.5555
1071067 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167308 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:37:51 | 09.06.2019 19:27:52 | 1.8336 | 17 | 3404 | 0 | 0 | 31.1714 | 6241.6084 | 0 | 0
1071069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92924 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:41:04 | 09.06.2019 18:33:36 | 0.87556 | 14 | 151 | 11 | 31 | 12.2578 | 132.2096 | 9.6312 | 27.1424
1071077 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94047 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:51:06 | 09.06.2019 18:09:39 | 0.30917 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.2026 | 0 | 0
1071085 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_103566 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:55:22 | 09.06.2019 19:16:28 | 1.3517 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.4067 | 1.3517
1071086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_122086 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:55:11 | 09.06.2019 19:46:12 | 1.8503 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1017 | 0 | 0
1071091 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 17:58:52 | 09.06.2019 19:31:07 | 1.5375 | 12 | 3785 | 2 | 40 | 18.45 | 5819.4375 | 3.075 | 61.5
1071093 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:01:46 | 09.06.2019 19:31:41 | 1.4986 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.4736 | 0 | 0
1071095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:09:40 | 09.06.2019 21:23:09 | 3.2247 | 0 | 6 | 350 | 1006 | 0 | 19.3483 | 1128.652 | 3244.0683
1071097 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_83567 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:12:17 | 09.06.2019 22:46:20 | 4.5675 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.27 | 0
1071100 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:13:40 | 09.06.2019 19:19:31 | 1.0975 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 82.3125 | 0 | 0
1071103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:15:23 | 09.06.2019 18:56:43 | 0.68889 | 2 | 349 | 1 | 36 | 1.3778 | 240.4226 | 0.68889 | 24.8
1071109 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42201 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:21:40 | 09.06.2019 19:59:27 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6297
1071111 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_83567 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:23:36 | 09.06.2019 22:56:19 | 4.5453 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1811 | 0
1071112 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:21:27 | 09.06.2019 21:06:04 | 2.7436 | 0 | 177 | 0 | 14 | 0 | 485.619 | 0 | 38.4105
1071113 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:26:01 | 09.06.2019 18:59:58 | 0.56583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56583 | 0 | 0
1071114 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:25:58 | 09.06.2019 20:19:08 | 1.8861 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 24.5194 | 30.1778
1071115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516257257 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:27:19 | 09.06.2019 20:14:41 | 1.7894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7894
1071116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206649 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:27:44 | 09.06.2019 19:47:32 | 1.33 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5.32 | 2.66
1071117 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289752 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:28:14 | 09.06.2019 19:27:20 | 0.985 | 0 | 0 | 16 | 182 | 0 | 0 | 15.76 | 179.27
1071123 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:33:39 | 09.06.2019 22:30:23 | 3.9456 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 299.8626
1071128 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195757 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:37:15 | 09.06.2019 20:00:24 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 241.1344
1071130 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_11448 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:39:58 | 09.06.2019 19:21:32 | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 72.0491
1071131 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:40:33 | 09.06.2019 19:08:15 | 0.46167 | 0 | 0 | 32 | 804 | 0 | 0 | 14.7734 | 371.1827
1071132 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:41:07 | 09.06.2019 19:34:29 | 0.88944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88944 | 0 | 0
1071144 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169252 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:58:47 | 09.06.2019 20:07:20 | 1.1425 | 0 | 0 | 8 | 71 | 0 | 0 | 9.14 | 81.1175
1071145 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516180478 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:03:50 | 09.06.2019 20:33:36 | 1.4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4961 | 0 | 0
1071149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_157737 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:52:57 | 09.06.2019 19:29:12 | 0.60417 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0.60417 | 194.5427 | 0 | 0
1071152 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27123 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:55:55 | 09.06.2019 20:41:10 | 1.7542 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.2792 | 0
1071154 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_105412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:03:37 | 09.06.2019 23:49:21 | 4.7622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7622
1071158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2212213 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:35:56 | 09.06.2019 20:32:43 | 1.9464 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9.7319 | 3.8928
1071160 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580176666 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:51:44 | 10.06.2019 01:52:03 | 7.0053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0053
1071161 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_345067 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:07:52 | 09.06.2019 23:52:58 | 4.7517 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 99.7851
1071166 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_19560 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:29:51 | 09.06.2019 19:31:02 | 1.0197 | 0 | 0 | 5 | 291 | 0 | 0 | 5.0986 | 296.7385
1071172 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:16:47 | 09.06.2019 20:04:48 | 0.80028 | 1 | 2183 | 15 | 1641 | 0.80028 | 1747.0112 | 12.0042 | 1313.2595
1071176 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55284 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:22:02 | 09.06.2019 20:19:48 | 0.96278 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 98.2036
1071179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KONYA_HUCRE_393329 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:30:04 | 09.06.2019 20:31:44 | 1.0278 | 17 | 711 | 210 | 308 | 17.4723 | 730.7516 | 215.8338 | 316.5562
1071183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7197 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:09:07 | 09.06.2019 19:56:27 | 1.7889 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 101.9667 | 0 | 3.5778
1071188 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:40:23 | 09.06.2019 20:55:47 | 1.2567 | 0 | 0 | 28 | 638 | 0 | 0 | 35.1868 | 801.7555
1071189 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20144 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:42:54 | 09.06.2019 21:01:22 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 164.7803
1071190 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:44:42 | 09.06.2019 21:02:33 | 1.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2975 | 0 | 0
1071191 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:45:36 | 09.06.2019 20:40:19 | 0.91194 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 332.8581 | 0 | 0
1071192 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13532 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:43:47 | 09.06.2019 21:15:42 | 1.5319 | 0 | 0 | 1 | 252 | 0 | 0 | 1.5319 | 386.0489
1071193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43472 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:47:50 | 09.06.2019 21:48:51 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0169
1071198 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_72727 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:51:56 | 09.06.2019 20:57:58 | 1.1006 | 0 | 0 | 1 | 576 | 0 | 0 | 1.1006 | 633.9226
1071201 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_24396 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:53:20 | 09.06.2019 20:59:57 | 1.1103 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.1103 | 9.9925
1071205 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11291 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:56:03 | 09.06.2019 22:53:14 | 2.9531 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 274.6346
1071215 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:07:44 | 09.06.2019 20:47:50 | 0.66833 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 27.4015 | 6.6833
1071217 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49326 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:19:56 | 09.06.2019 21:28:16 | 2.1389 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 427.778 | 0 | 0
1071221 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19497 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:12:38 | 09.06.2019 21:32:01 | 1.3231 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 170.6747
1071223 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_168649 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:16:45 | 09.06.2019 22:46:09 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.47
1071227 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_29106 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:18:43 | 09.06.2019 21:53:25 | 1.5783 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 187.8213
1071228 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26001 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:21:03 | 09.06.2019 23:41:28 | 3.3403 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 370.7711
1071231 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_22197 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:20:05 | 09.06.2019 23:10:32 | 2.8408 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.7266
1071234 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_23217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:27:54 | 09.06.2019 21:54:25 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 256.6653
1071235 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169252 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:26:45 | 09.06.2019 22:07:18 | 1.6758 | 0 | 0 | 8 | 71 | 0 | 0 | 13.4066 | 118.9839
1071236 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27778 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:30:14 | 09.06.2019 21:24:39 | 0.90694 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 11.7902 | 13.6041
1071239 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_201088 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:09:52 | 09.06.2019 21:32:22 | 1.375 | 0 | 0 | 8 | 252 | 0 | 0 | 11 | 346.5
1071242 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:25:46 | 09.06.2019 21:15:36 | 0.83056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83056 | 0 | 0
1071245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516098155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:32:49 | 09.06.2019 21:17:41 | 0.74778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4867 | 0 | 0
1071247 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_37347 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:34:07 | 09.06.2019 21:09:52 | 0.59583 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 118.5702
1071249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_65967 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:31:43 | 09.06.2019 21:02:24 | 0.51139 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.205 | 0 | 0
1071250 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_162889 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:36:31 | 09.06.2019 22:53:47 | 2.2878 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.3022
1071254 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632418 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:13:37 | 09.06.2019 20:58:05 | 1.7411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7411 | 0 | 0
1071257 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_11209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:42:43 | 09.06.2019 22:32:14 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 229.9853
1071261 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8612490 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 18:54:25 | 09.06.2019 21:59:20 | 3.0819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0819 | 0 | 0
1071265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516166978 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:50:14 | 09.06.2019 21:52:37 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0397
1071268 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516239577 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:57:05 | 09.06.2019 22:35:11 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.27
1071280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88640597 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:00:09 | 09.06.2019 21:41:35 | 1.6906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6906
1071282 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580195775 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:14:41 | 09.06.2019 22:25:25 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1789
1071286 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:19:12 | 09.06.2019 23:33:25 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 284.0914
1071290 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580203048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:21:25 | 09.06.2019 23:33:37 | 2.2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2033 | 0 | 0
1071295 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:27:39 | 09.06.2019 21:59:54 | 0.5375 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 41.925 | 0 | 0
1071296 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25065 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:29:19 | 09.06.2019 22:01:55 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 52.703
1071297 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:35:06 | 10.06.2019 02:18:38 | 4.7256 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1767
1071298 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516281100 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:44:38 | 09.06.2019 22:29:05 | 0.74083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9633
1071302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47302 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:49:53 | 09.06.2019 22:09:03 | 0.31944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2361 | 0 | 0
1071305 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69592 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 22:07:16 | 09.06.2019 22:32:56 | 0.42778 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 52.6169 | 0 | 0
1071310 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629886 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 22:12:03 | 10.06.2019 00:07:21 | 1.9217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9217 | 0 | 0
1071311 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_65658 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 19:48:19 | 10.06.2019 00:59:32 | 5.1869 | 0 | 0 | 94 | 16 | 0 | 0 | 487.5724 | 82.991
1071317 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_13947 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 22:31:31 | 09.06.2019 23:24:16 | 0.87917 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29.0126
1071318 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_55054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:50:07 | 10.06.2019 00:44:56 | 3.9136 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 301.348
1071319 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:01:48 | 10.06.2019 00:03:32 | 3.0289 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 127.2134 | 0 | 0
1071320 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14384 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:49:34 | 09.06.2019 23:55:55 | 2.1058 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 193.7364 | 0 | 0
1071321 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:36:36 | 10.06.2019 00:53:23 | 3.2797 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 180.3846 | 0 | 0
1071322 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_55760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:31:26 | 10.06.2019 01:39:48 | 4.1394 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 347.713
1071323 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 22:10:49 | 09.06.2019 23:45:17 | 1.5744 | 0 | 0 | 155 | 229 | 0 | 0 | 244.0382 | 360.5468
1071325 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325758 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:58:30 | 09.06.2019 22:48:06 | 1.8267 | 0 | 0 | 1 | 451 | 0 | 0 | 1.8267 | 823.8282
1071326 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6653 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:04:39 | 09.06.2019 23:35:46 | 2.5186 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.8164
1071327 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10823 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 20:38:12 | 09.06.2019 23:18:26 | 2.6706 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 226.9976
1071328 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_11810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 21:13:33 | 10.06.2019 01:41:54 | 4.4725 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 621.6775
1071330 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 22:44:51 | 09.06.2019 23:10:29 | 0.42722 | 0 | 0 | 18 | 611 | 0 | 0 | 7.69 | 261.0314
1071331 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 22:52:33 | 09.06.2019 23:50:38 | 0.96806 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 39.6905 | 9.6806
1071334 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10454 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 23:10:10 | 09.06.2019 23:47:00 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 110.5002
1071335 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60928 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 23:20:34 | 10.06.2019 01:22:10 | 2.0267 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.32
1071338 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516218671 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.06.2019 23:36:53 | 10.06.2019 00:17:22 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6989
1071343 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 00:26:41 | 10.06.2019 01:44:46 | 1.3014 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 53.357 | 13.0139
1071356 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 03:04:49 | 10.06.2019 04:37:30 | 1.5447 | 4 | 1056 | 32 | 2218 | 6.1789 | 1631.2243 | 49.431 | 3426.189
1071366 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27353 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:44:41 | 10.06.2019 06:33:27 | 0.81278 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 65.0224
1071368 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_350707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:47:28 | 10.06.2019 06:33:37 | 0.76917 | 2 | 353 | 3 | 140 | 1.5383 | 271.517 | 2.3075 | 107.6838
1071369 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_2136 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:52:10 | 10.06.2019 06:31:02 | 0.64778 | 0 | 0 | 8 | 1772 | 0 | 0 | 5.1822 | 1147.8662
1071370 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AKSARAY_HUCRE_340930 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 05:53:36 | 10.06.2019 06:49:13 | 0.92694 | 0 | 0 | 3 | 443 | 0 | 0 | 2.7808 | 410.6344
1071375 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:11:56 | 10.06.2019 06:39:57 | 0.46694 | 6 | 1194 | 1 | 1 | 2.8016 | 557.5264 | 0.46694 | 0.46694
1071381 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 03:59:50 | 10.06.2019 09:05:52 | 5.1006 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 209.123 | 51.0056
1071384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332664 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:36:43 | 10.06.2019 08:23:14 | 1.7753 | 16 | 405 | 43 | 402 | 28.4045 | 718.9884 | 76.337 | 713.6626
1071385 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7874 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:38:16 | 10.06.2019 09:34:47 | 2.9419 | 18 | 5268 | 542 | 7862 | 52.9549 | 15498.1399 | 1594.5315 | 23129.5323
1071389 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TM - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:46:44 | 10.06.2019 07:55:54 | 1.1528 | 2 | 3900 | 0 | 0 | 2.3056 | 4495.842 | 0 | 0
1071391 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:51:40 | 10.06.2019 08:44:58 | 1.8883 | 0 | 0 | 102 | 835 | 0 | 0 | 192.6097 | 1576.7556
1071393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_368664 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:58:16 | 10.06.2019 08:35:52 | 1.6267 | 1 | 734 | 1 | 725 | 1.6267 | 1193.9758 | 1.6267 | 1179.3357
1071394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_155012 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:57:47 | 10.06.2019 09:08:24 | 2.1769 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 0
1071399 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_16303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:02:51 | 10.06.2019 08:16:18 | 1.2242 | 0 | 0 | 7 | 229 | 0 | 0 | 8.5692 | 280.3349
1071403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54769 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:06:17 | 10.06.2019 10:37:03 | 3.5128 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 129.9729 | 31.615
1071404 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_308314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:04:05 | 10.06.2019 07:52:02 | 0.79917 | 9 | 950 | 2 | 10 | 7.1925 | 759.2115 | 1.5983 | 7.9917
1071407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65612 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:14:24 | 10.06.2019 07:20:35 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.8132
1071412 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:20:03 | 10.06.2019 08:52:35 | 1.5422 | 0 | 0 | 72 | 444 | 0 | 0 | 111.0398 | 684.7457
1071417 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:29:50 | 10.06.2019 08:55:27 | 1.4269 | 0 | 0 | 23 | 581 | 0 | 0 | 32.8196 | 829.0521
1071423 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_188858 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:10:47 | 10.06.2019 08:20:19 | 1.1589 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10.43 | 3.4767
1071426 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_65179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:39:37 | 10.06.2019 08:41:41 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2066
1071432 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_76230 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:52:39 | 10.06.2019 09:43:29 | 1.8472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6944 | 0
1071435 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_40671 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:33:54 | 10.06.2019 09:37:00 | 2.0517 | 3 | 4 | 26 | 182 | 6.155 | 8.2067 | 53.3434 | 373.4039
1071436 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_169831 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:13:37 | 10.06.2019 08:32:07 | 1.3083 | 0 | 0 | 67 | 5 | 0 | 0 | 87.6581 | 6.5416
1071437 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5937 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:01:56 | 10.06.2019 13:18:24 | 5.2744 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.6466 | 0 | 0
1071440 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:05:26 | 10.06.2019 09:52:53 | 1.7908 | 3 | 2237 | 1 | 4 | 5.3725 | 4006.0867 | 1.7908 | 7.1633
1071445 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516196507 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:10:58 | 10.06.2019 09:19:48 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1472
1071446 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:10:58 | 10.06.2019 09:21:06 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1689
1071447 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_189 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:12:40 | 10.06.2019 10:23:29 | 2.1803 | 21 | 2 | 0 | 0 | 45.7859 | 4.3606 | 0 | 0
1071448 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_9000 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:11:01 | 10.06.2019 08:57:44 | 0.77861 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 120.6846 | 0 | 1.5572
1071449 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_326977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 06:46:35 | 10.06.2019 09:17:24 | 2.5136 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 55.2994 | 7.5408
1071454 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191258 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:19:03 | 10.06.2019 10:00:43 | 1.6944 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 699.8037 | 0 | 0
1071455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_274846 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:17:58 | 10.06.2019 09:45:57 | 1.4664 | 0 | 274 | 0 | 19 | 0 | 401.7909 | 0 | 27.8614
1071457 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26385 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:23:04 | 10.06.2019 10:48:42 | 2.4272 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2817
1071462 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44534 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 13:00:37 | 12.06.2019 17:58:37 | 4.9667 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 362.5669 | 0 | 0
1071465 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_123530 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:27:35 | 10.06.2019 11:32:03 | 3.0744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0744
1071466 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221875 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:34:51 | 10.06.2019 10:56:53 | 2.3672 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3672 | 0
1071468 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:34:02 | 10.06.2019 10:01:26 | 1.4567 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 348.1441 | 0 | 0
1071470 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580259300 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:36:03 | 10.06.2019 10:09:48 | 1.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5625 | 0 | 0
1071471 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_37051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:36:11 | 10.06.2019 08:59:35 | 0.39 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0
1071475 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43420 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 11:00:35 | 14.06.2019 18:00:35 | 7 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0
1071476 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_376882 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:01:11 | 10.06.2019 15:24:49 | 7.3939 | 1 | 1569 | 0 | 0 | 7.3939 | 11601.0134 | 0 | 0
1071487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37707 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 07:52:12 | 10.06.2019 09:35:23 | 1.7197 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.2733 | 0 | 0
1071489 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70462 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:43:21 | 10.06.2019 10:32:11 | 1.8139 | 0 | 0 | 19 | 80 | 0 | 0 | 34.4639 | 145.1112
1071492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8747 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:45:05 | 10.06.2019 09:22:07 | 0.61722 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 1.2344 | 39.5021
1071495 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44051 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 10:00:14 | 13.06.2019 17:02:14 | 7.0333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 499.3664 | 0 | 0
1071507 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2239147 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 08:56:08 | 10.06.2019 09:48:35 | 0.87417 | 0 | 0 | 31 | 231 | 0 | 0 | 27.0993 | 201.9333
1071512 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_92000 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:52 | 13.06.2019 12:07:52 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2333
1071514 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_TRAFOBINATIP_64765 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:03:23 | 10.06.2019 10:32:36 | 1.4869 | 8 | 2434 | 506 | 10628 | 11.8955 | 3619.212 | 752.3916 | 15803.1983
1071519 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_166454 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 14:00:10 | 13.06.2019 15:12:10 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 81.6
1071522 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:05:37 | 10.06.2019 11:04:31 | 1.9817 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8717
1071534 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_150184 , KONYA_OGMUSDIREK_18791 , KONYA_OGMUSDIREK_19143 , KONYA_OGMUSDIREK_19144 , KONYA_OGMUSDIREK_19145 , KONYA_OGMUSDIREK_19146 , KONYA_OGMUSDIREK_20176 , KONYA_OGMUSDIREK_20185 , KONYA_OGMUSDIREK_23100 , KONYA_OGMUSDIREK_23105 , KONYA_OGMUSDIREK_23111 , KONYA_OGMUSDIREK_24968 , KONYA_OGMUSDIREK_24969 , KONYA_OGMUSDIREK_24970 , KONYA_OGMUSDIREK_25361 , KONYA_OGMUSDIREK_25367 , KONYA_OGMUSDIREK_25455 , KONYA_OGMUSDIREK_25456 , KONYA_OGMUSDIREK_25814 , KONYA_OGMUSDIREK_25820 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 13:30:03 | 12.06.2019 14:09:03 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 1001.65
1071556 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 14:00:50 | 13.06.2019 16:51:50 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 245.1
1071557 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:09 | 13.06.2019 13:41:09 | 4.6833 | 4 | 1030 | 104 | 88 | 18.7333 | 4823.8299 | 487.0663 | 412.133
1071564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_25879 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 12:00:12 | 13.06.2019 15:43:12 | 3.7167 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 107.7834 | 92.9167
1071565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:30:35 | 13.06.2019 12:24:35 | 2.9 | 1 | 0 | 42 | 30 | 2.9 | 0 | 121.8 | 87
1071578 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_26936 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:26:29 | 10.06.2019 13:16:30 | 3.8336 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.5025 | 0
1071582 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 10:00:51 | 14.06.2019 14:59:51 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 428.5664
1071585 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_51247 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 10:00:54 | 13.06.2019 12:50:54 | 2.8333 | 0 | 0 | 2 | 153 | 0 | 0 | 5.6667 | 433.4995
1071589 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340195 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:44:52 | 10.06.2019 10:07:47 | 0.38194 | 0 | 0 | 5 | 483 | 0 | 0 | 1.9097 | 184.477
1071590 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_21300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:44:51 | 10.06.2019 10:28:58 | 0.73528 | 0 | 0 | 6 | 579 | 0 | 0 | 4.4117 | 425.7271
1071592 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_175175 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 14:00:35 | 14.06.2019 15:38:35 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9666
1071595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:50:01 | 10.06.2019 12:24:33 | 2.5756 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 224.0737
1071601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:42:42 | 10.06.2019 11:04:46 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3678
1071609 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124256 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 15:00:00 | 12.06.2019 15:34:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 0
1071613 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_23745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:01:35 | 10.06.2019 10:51:30 | 0.83194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 0 | 0
1071621 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_18654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:07:27 | 10.06.2019 18:06:54 | 7.9908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9817 | 0 | 0
1071625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_25274 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:08:58 | 10.06.2019 10:42:20 | 0.55611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7805 | 0 | 0
1071629 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_377885 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:10:15 | 10.06.2019 10:24:52 | 0.24361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48722
1071630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:04:28 | 10.06.2019 12:04:51 | 2.0064 | 0 | 0 | 67 | 10 | 0 | 0 | 134.4281 | 20.0639
1071631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181029 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:12:28 | 10.06.2019 10:40:33 | 0.46806 | 2 | 1566 | 2 | 0 | 0.93612 | 732.982 | 0.93612 | 0
1071637 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_442589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:16:28 | 10.06.2019 13:53:10 | 3.6117 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.9517 | 0 | 0
1071649 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164539 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:51:22 | 10.06.2019 11:27:41 | 1.6053 | 0 | 0 | 8 | 241 | 0 | 0 | 12.8422 | 386.8725
1071656 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221388 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:23:17 | 10.06.2019 12:30:50 | 2.1258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1258 | 0
1071661 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18132 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 11:00:01 | 13.06.2019 16:01:01 | 5.0167 | 0 | 0 | 80 | 127 | 0 | 0 | 401.3336 | 637.1171
1071672 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18132 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 11:00:16 | 15.06.2019 16:01:16 | 5.0167 | 0 | 0 | 80 | 127 | 0 | 0 | 401.3336 | 637.1171
1071683 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.06.2019 19:00:38 | 12.06.2019 19:12:38 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 169 | 0 | 0 | 3.6 | 33.8
1071684 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:11 | 13.06.2019 10:02:11 | 1.0333 | 0 | 0 | 18 | 169 | 0 | 0 | 18.5999 | 174.6328
1071686 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 19:00:16 | 13.06.2019 20:01:16 | 1.0167 | 0 | 0 | 18 | 169 | 0 | 0 | 18.3001 | 171.8172
1071687 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_366910 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:33:41 | 10.06.2019 11:18:02 | 0.73917 | 19 | 37 | 0 | 0 | 14.0442 | 27.3493 | 0 | 0
1071698 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_28280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 10:00:30 | 13.06.2019 11:25:30 | 1.4167 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.0834 | 0
1071718 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6588 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 13:00:52 | 17.06.2019 18:14:52 | 5.2333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 83.7333
1071722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14057 , AKSARAY_OGMUSDIREK_14464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:18 | 13.06.2019 14:51:18 | 5.85 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 198.9 | 0 | 5.85
1071728 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:24:56 | 10.06.2019 12:21:29 | 1.9425 | 0 | 0 | 185 | 1925 | 0 | 0 | 359.3625 | 3739.3125
1071739 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516377201 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:56:04 | 10.06.2019 12:00:26 | 1.0728 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2183 | 0 | 0
1071742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40161 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:48:01 | 10.06.2019 11:12:13 | 0.40333 | 0 | 0 | 84 | 214 | 0 | 0 | 33.8797 | 86.3126
1071767 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_28175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:02:04 | 10.06.2019 12:24:37 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7517
1071782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84654 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:38:28 | 10.06.2019 11:32:01 | 0.8925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0
1071786 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_48931 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:05:16 | 10.06.2019 13:33:13 | 2.4658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4658
1071796 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:00:47 | 10.06.2019 13:08:36 | 2.1303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2606
1071797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516060893 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:02:03 | 10.06.2019 12:42:27 | 1.6733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | 0 | 0
1071798 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_10803 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:08:57 | 10.06.2019 13:01:48 | 1.8808 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7617 | 0
1071799 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_4612 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:09:45 | 10.06.2019 12:34:44 | 1.4164 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 15.5803 | 2.8328
1071802 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8623607 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:10:43 | 10.06.2019 14:24:40 | 3.2325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2325
1071810 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_241396 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 10:00:58 | 16.06.2019 12:12:58 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 158.4
1071812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1003 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1204 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 14:00:29 | 14.06.2019 18:19:29 | 4.3167 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 228.7835 | 0 | 4.3167
1071813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31635 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 13:00:45 | 14.06.2019 13:17:45 | 0.28333 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 19.8331 | 0 | 0
1071815 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:15:45 | 10.06.2019 11:47:41 | 0.53222 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4.2578 | 1.5967
1071817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_670885 , AKSARAY_OGMUSDIREK_5084 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 13:30:36 | 13.06.2019 16:22:36 | 2.8667 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5.7333 | 25.8 | 0 | 0
1071819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_54099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 10:30:47 | 13.06.2019 11:40:47 | 1.1667 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 94.5003 | 0 | 0
1071820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_16820 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 10:00:45 | 13.06.2019 11:11:45 | 1.1833 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 28.3999 | 0 | 2.3667
1071821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42497 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 08:30:59 | 13.06.2019 10:30:59 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1071824 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_916513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 11:00:43 | 14.06.2019 12:00:43 | 1 | 0 | 475 | 2 | 12 | 0 | 475 | 2 | 12
1071825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_917004 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 13:30:51 | 14.06.2019 14:43:51 | 1.2167 | 1 | 634 | 0 | 26 | 1.2167 | 771.3688 | 0 | 31.6334
1071826 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100471 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 10:00:08 | 14.06.2019 10:38:08 | 0.63333 | 0 | 0 | 4 | 290 | 0 | 0 | 2.5333 | 183.6657
1071828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_905784 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 10:00:28 | 13.06.2019 12:07:28 | 2.1167 | 20 | 1120 | 20 | 250 | 42.3334 | 2370.6704 | 42.3334 | 529.1675
1071833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31635 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 08:30:12 | 15.06.2019 12:29:12 | 3.9833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 278.8331 | 0 | 0
1071836 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88614697 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:20:12 | 10.06.2019 12:13:19 | 0.88528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0
1071840 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11291 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 10:00:47 | 13.06.2019 12:52:47 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 235.0669
1071845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516040677 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:22:42 | 10.06.2019 12:09:31 | 0.78028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5606 | 0 | 0
1071853 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 10:00:00 | 17.06.2019 11:00:00 | 1 | 2 | 1407 | 9 | 170 | 2 | 1407 | 9 | 170
1071854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_913388 , NIGDE_OGMUSDIREK_90343 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 14:00:18 | 13.06.2019 14:43:18 | 0.71667 | 4 | 1428 | 1 | 58 | 2.8667 | 1023.4048 | 0.71667 | 41.5669
1071857 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96575 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 11:30:18 | 17.06.2019 11:56:18 | 0.43333 | 0 | 0 | 14 | 121 | 0 | 0 | 6.0666 | 52.4329
1071861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32179 , AKSARAY_AGDIREK_32288 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1205 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 13:30:09 | 15.06.2019 17:37:09 | 4.1167 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 185.2501 | 0 | 4.1167
1071862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95949 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 13:30:31 | 17.06.2019 14:39:31 | 1.15 | 3 | 658 | 13 | 23 | 3.45 | 756.7 | 14.95 | 26.45
1071870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580318074 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:31:48 | 10.06.2019 12:00:43 | 0.48194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48194 | 0 | 0
1071874 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:24:29 | 11.06.2019 13:16:50 | 5.8725 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.1075 | 0
1071877 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_47665 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:32:39 | 10.06.2019 14:00:14 | 2.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4597 | 0 | 0
1071879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 10:00:52 | 18.06.2019 11:14:52 | 1.2333 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11.1 | 12.3333
1071885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19422 , AKSARAY_OGMUSDIREK_2638 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 08:33:34 | 16.06.2019 10:39:35 | 2.1003 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.7076 | 0 | 0
1071886 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8720 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:32:29 | 10.06.2019 11:46:42 | 0.23694 | 0 | 130 | 0 | 7 | 0 | 30.8022 | 0 | 1.6586
1071887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_8631779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:29:33 | 10.06.2019 13:09:14 | 1.6614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6614 | 0 | 0
1071899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_28735 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 10:40:50 | 16.06.2019 12:28:50 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
1071901 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_14389 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 10:00:02 | 14.06.2019 12:48:02 | 2.8 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 193.2 | 0 | 8.4
1071902 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6118 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 10:00:24 | 15.06.2019 11:21:24 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 87.75
1071904 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632418 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:41:59 | 10.06.2019 14:46:12 | 3.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0703 | 0 | 0
1071909 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_257715 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 09:23:11 | 10.06.2019 12:06:19 | 2.7189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4378
1071911 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 10:13:58 | 10.06.2019 13:08:20 | 2.9061 | 0 | 0 | 61 | 174 | 0 | 0 | 177.2727 | 505.6631
1071918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_14325 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 13:00:58 | 16.06.2019 17:51:58 | 4.85 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 708.1 | 0 | 0
1071919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57452 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:54:13 | 10.06.2019 13:22:13 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4
1071927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_114932 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 08:30:06 | 17.06.2019 10:49:06 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.0667
1071931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_123112 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:39 | 17.06.2019 11:53:39 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0666
1071935 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_100093 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:23 | 13.06.2019 09:41:23 | 0.68333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.6999 | 0 | 0
1071937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31712 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 13:30:50 | 17.06.2019 16:26:50 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.2
1071949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122790 , AKSARAY_AGDIREK_34937 , AKSARAY_OGMUSDIREK_21892 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 08:30:02 | 18.06.2019 17:01:02 | 8.5167 | 0 | 58 | 0 | 22 | 0 | 493.9669 | 0 | 187.3667
1071951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_113304 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:00:49 | 19.06.2019 13:35:49 | 4.5833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 146.6666 | 0 | 0
1071953 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:47:28 | 10.06.2019 14:33:34 | 2.7683 | 0 | 0 | 8 | 883 | 0 | 0 | 22.1466 | 2444.4354
1071958 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391492 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:10:27 | 10.06.2019 15:03:07 | 2.8778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8778
1071979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1281 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:29:03 | 10.06.2019 14:22:12 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.0591
1071981 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34568 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:31:03 | 10.06.2019 16:06:05 | 3.5839 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 347.6373
1071982 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60405 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:34:23 | 10.06.2019 14:31:01 | 1.9439 | 0 | 0 | 27 | 255 | 0 | 0 | 52.485 | 495.692
1071985 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_50617 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:37:25 | 10.06.2019 18:36:06 | 5.9781 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.8025
1071992 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2388 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:03 | 14.06.2019 14:13:03 | 5.2167 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 5.2167 | 0 | 307.7835
1071993 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_22326 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:00:32 | 16.06.2019 11:28:32 | 2.4667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0
1071994 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:30:32 | 17.06.2019 11:42:32 | 2.2 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 288.2 | 0 | 0
1072001 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_279413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:48:31 | 10.06.2019 13:08:51 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 38.2946
1072005 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516328549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 12:52:35 | 10.06.2019 16:09:08 | 3.2758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5517
1072037 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_98986 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 11:00:56 | 13.06.2019 11:15:56 | 0.25 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0
1072040 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_329831 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:00:02 | 10.06.2019 15:30:47 | 2.5125 | 2 | 1016 | 70 | 1269 | 5.025 | 2552.7 | 175.875 | 3188.3625
1072052 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222173 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:23:39 | 10.06.2019 15:22:03 | 1.9733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9733
1072053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_25274 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:25:34 | 10.06.2019 13:50:39 | 0.41806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0903 | 0 | 0
1072058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94347 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:27:52 | 10.06.2019 16:54:56 | 3.4511 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 27.6089 | 0 | 13.8044
1072067 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:36:01 | 10.06.2019 14:23:56 | 0.79861 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5.5903 | 1.5972
1072069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_40178 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:35:40 | 10.06.2019 15:13:15 | 1.6264 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.5278 | 0 | 0
1072077 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_44582 , KONYA_OGMUSDIREK_1834 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:07 | 20.06.2019 14:01:07 | 5.0167 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 637.1171 | 0 | 5.0167
1072078 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_44580 , KONYA_OGMUSDIREK_1541 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 14:00:01 | 20.06.2019 17:11:01 | 3.1833 | 0 | 218 | 0 | 2 | 0 | 693.9659 | 0 | 6.3667
1072090 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88614697 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:56:12 | 10.06.2019 15:32:07 | 1.5986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5986 | 0 | 0
1072092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2231541 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 10:39:12 | 14.06.2019 11:18:12 | 0.65 | 0 | 1 | 60 | 167 | 0 | 0.65 | 39 | 108.55
1072105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2237772 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 14:00:17 | 13.06.2019 15:28:17 | 1.4667 | 0 | 0 | 29 | 107 | 0 | 0 | 42.5334 | 156.9337
1072108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:08:06 | 10.06.2019 15:20:55 | 1.2136 | 0 | 0 | 332 | 874 | 0 | 0 | 402.9185 | 1060.6951
1072117 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:09:41 | 10.06.2019 14:33:19 | 0.39389 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 9.8473 | 0 | 11.8167
1072121 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_379917 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:48:51 | 10.06.2019 14:34:02 | 0.75306 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.7898 | 0
1072125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7647 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:16:29 | 10.06.2019 16:41:10 | 2.4114 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.057 | 0
1072134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_301297 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:20:08 | 10.06.2019 15:20:14 | 1.0017 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.0184 | 0 | 0
1072141 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_175801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:10:31 | 18.06.2019 13:57:31 | 4.7833 | 0 | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 119.5833 | 105.2333
1072144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56911 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:17:59 | 10.06.2019 14:44:13 | 0.43722 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 289.0024 | 0 | 0
1072145 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_79691 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:18:52 | 10.06.2019 15:35:36 | 1.2789 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6.3944 | 5.1156
1072174 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1210 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:38:48 | 10.06.2019 14:54:48 | 0.26667 | 12 | 210 | 109 | 3923 | 3.2 | 56.0007 | 29.067 | 1046.1464
1072175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104516 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:42:56 | 10.06.2019 15:24:47 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.58
1072190 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_352858 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 13:27:07 | 10.06.2019 15:35:24 | 2.1381 | 1 | 3804 | 15 | 1641 | 2.1381 | 8133.1802 | 32.0709 | 3508.5565
1072206 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160035 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:56:15 | 10.06.2019 15:48:01 | 0.86278 | 111 | 4695 | 969 | 2776 | 95.7686 | 4050.7521 | 836.0338 | 2395.0773
1072214 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:10 | 17.06.2019 11:54:10 | 2.9 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 5.8 | 0 | 382.8
1072225 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_200280 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:01:03 | 10.06.2019 17:14:22 | 2.2219 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4439 | 0
1072259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_17778 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 14:50:58 | 10.06.2019 15:54:21 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.1992
1072264 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:25:27 | 10.06.2019 16:17:11 | 0.86222 | 17 | 6861 | 91 | 13683 | 14.6577 | 5915.6914 | 78.462 | 11797.7563
1072269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_389906 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:02:24 | 13.06.2019 11:14:24 | 2.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0
1072270 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_82918 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:33:02 | 10.06.2019 16:01:12 | 0.46944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 0 | 0
1072277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24187 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 11:44:23 | 10.06.2019 12:15:00 | 0.51028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51028 | 0
1072283 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_42904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 10:00:08 | 13.06.2019 14:55:08 | 4.9167 | 0 | 484 | 20 | 857 | 0 | 2379.6683 | 98.3334 | 4213.5862
1072284 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_42904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 10:00:46 | 14.06.2019 14:58:46 | 4.9667 | 0 | 484 | 20 | 857 | 0 | 2403.8683 | 99.3334 | 4256.4362
1072286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283175 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:38:58 | 10.06.2019 16:16:56 | 0.63278 | 16 | 8213 | 22 | 322 | 10.1245 | 5197.0221 | 13.9212 | 203.7552
1072288 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_437584 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:41:54 | 10.06.2019 17:13:59 | 1.5347 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6736 | 0 | 0
1072297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_83119 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:45:19 | 10.06.2019 17:05:54 | 1.3431 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6861
1072318 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18075 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:53:28 | 10.06.2019 18:43:43 | 2.8375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5125 | 0 | 0
1072321 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_259065 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:53:16 | 10.06.2019 16:36:04 | 0.71333 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 154.0793 | 0 | 0
1072323 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:58:44 | 10.06.2019 17:25:27 | 1.4453 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.5773 | 0
1072324 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_23209 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:58:52 | 10.06.2019 17:19:52 | 1.35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
1072328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9242 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:38 | 14.06.2019 10:52:38 | 1.8667 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 595.4677 | 0 | 0
1072338 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_17925 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:08:41 | 10.06.2019 17:14:27 | 1.0961 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.4028 | 0 | 0
1072347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516071523 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:11:10 | 10.06.2019 18:02:04 | 1.8483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8483 | 0 | 0
1072351 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9182 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:08:19 | 10.06.2019 17:15:05 | 1.1128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.015 | 0 | 0
1072352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_83539 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:08:46 | 10.06.2019 17:20:38 | 1.1978 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 186.8537 | 0 | 0
1072359 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_98533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:18:26 | 10.06.2019 18:23:51 | 2.0903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0903
1072360 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_159299 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:18:06 | 10.06.2019 22:00:47 | 5.7114 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 439.777 | 0 | 0
1072375 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516340506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:22:42 | 10.06.2019 17:08:42 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667
1072376 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_142126 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:22:56 | 10.06.2019 18:00:30 | 1.6261 | 0 | 0 | 26 | 3497 | 0 | 0 | 42.2789 | 5686.5067
1072380 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631751 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:21:47 | 10.06.2019 16:57:10 | 0.58972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1794 | 0 | 0
1072398 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382625 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:34:30 | 10.06.2019 17:18:53 | 0.73972 | 0 | 0 | 53 | 227 | 0 | 0 | 39.2052 | 167.9164
1072407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516055923 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:36:34 | 10.06.2019 17:39:17 | 1.0453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2264 | 0 | 0
1072412 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347402 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:43:28 | 10.06.2019 19:55:06 | 3.1939 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5817 | 0 | 0
1072425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:48:38 | 11.06.2019 19:51:59 | 4.0558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1117 | 0 | 0
1072428 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15291 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:49:59 | 10.06.2019 17:30:28 | 0.67472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67472 | 0 | 0
1072434 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357511 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:48:33 | 10.06.2019 20:33:00 | 3.7408 | 0 | 0 | 3 | 526 | 0 | 0 | 11.2225 | 1967.6766
1072438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516239620 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:54:10 | 10.06.2019 22:17:53 | 5.3953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3953
1072440 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516360616 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:57:16 | 10.06.2019 17:18:17 | 0.35028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0
1072493 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_75417 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:01:51 | 10.06.2019 18:09:17 | 1.1239 | 0 | 0 | 26 | 195 | 0 | 0 | 29.2211 | 219.1585
1072498 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 10:00:14 | 14.06.2019 11:44:14 | 1.7333 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.9999 | 0
1072500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_20149 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:59:48 | 10.06.2019 18:38:00 | 1.6367 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.82
1072518 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19376 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:09:45 | 10.06.2019 17:32:02 | 0.37139 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 41.2243
1072548 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AKSARAY_HUCRE_135436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:10:19 | 10.06.2019 18:40:30 | 1.5031 | 0 | 0 | 146 | 960 | 0 | 0 | 219.4468 | 1442.9376
1072559 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516389027 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:18:59 | 10.06.2019 17:52:13 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55389
1072561 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8835 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:00:21 | 10.06.2019 17:59:35 | 0.98722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98722 | 0
1072565 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGHAT_2220779 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 10:00:25 | 14.06.2019 12:21:25 | 2.35 | 1 | 177 | 0 | 4 | 2.35 | 415.95 | 0 | 9.4
1072566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332570 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:54:13 | 10.06.2019 17:52:28 | 0.97083 | 0 | 0 | 14 | 547 | 0 | 0 | 13.5916 | 531.044
1072567 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_34532 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:19:33 | 10.06.2019 18:47:24 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4642
1072577 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28782 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:22:11 | 10.06.2019 18:43:53 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 80.3385
1072579 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_32046 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:34:24 | 10.06.2019 18:14:30 | 1.6683 | 0 | 0 | 4 | 431 | 0 | 0 | 6.6733 | 719.0502
1072594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54366 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:29:44 | 10.06.2019 18:48:11 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.7675
1072599 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091304 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:34:16 | 10.06.2019 18:18:42 | 0.74056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4811
1072602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_390488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:37:22 | 10.06.2019 18:35:43 | 0.9725 | 0 | 0 | 8 | 130 | 0 | 0 | 7.78 | 126.425
1072603 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18252 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:38:29 | 10.06.2019 18:09:12 | 0.51194 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.0239 | 0 | 2.0478 | 0
1072611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363642 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 16:52:36 | 10.06.2019 18:33:15 | 1.6775 | 6 | 115 | 0 | 0 | 10.065 | 192.9125 | 0 | 0
1072613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_153236 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:32:22 | 10.06.2019 20:58:43 | 3.4392 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 151.3235 | 0 | 20.635
1072630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_35593 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:46:23 | 10.06.2019 18:25:09 | 0.64611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64611 | 0 | 0
1072641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_55670 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:47:50 | 10.06.2019 18:31:43 | 0.73139 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 189.43 | 0 | 0
1072648 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_21919 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:51:36 | 10.06.2019 19:28:44 | 1.6189 | 0 | 0 | 1 | 458 | 0 | 0 | 1.6189 | 741.4516
1072654 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_21281 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:37:34 | 10.06.2019 20:50:15 | 3.2114 | 0 | 0 | 3 | 163 | 0 | 0 | 9.6342 | 523.4566
1072661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22521 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:47:34 | 10.06.2019 19:24:17 | 1.6119 | 0 | 0 | 5 | 246 | 0 | 0 | 8.0597 | 396.5372
1072665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_55060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:49:09 | 10.06.2019 18:54:16 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 93.3341
1072682 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_18329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:00:36 | 10.06.2019 19:30:53 | 1.5047 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 404.7697 | 0 | 0
1072685 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_83979 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:02:10 | 10.06.2019 18:26:48 | 0.41056 | 0 | 0 | 7 | 872 | 0 | 0 | 2.8739 | 358.0083
1072688 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516307575 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:05:46 | 10.06.2019 21:02:58 | 2.9533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9533
1072689 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8095 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:06:09 | 10.06.2019 20:24:20 | 2.3031 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 324.7315
1072694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_261955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:06:44 | 10.06.2019 19:41:28 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 149.9946
1072695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580323915 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:09:39 | 10.06.2019 19:07:46 | 0.96861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96861 | 0 | 0
1072697 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_166876 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 17:43:49 | 10.06.2019 20:53:32 | 3.1619 | 0 | 0 | 276 | 858 | 0 | 0 | 872.6954 | 2712.9445
1072704 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610232 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:12:36 | 10.06.2019 19:40:00 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4567
1072705 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_394838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:10:44 | 10.06.2019 18:54:14 | 0.725 | 2 | 1656 | 29 | 1303 | 1.45 | 1200.6 | 21.025 | 944.675
1072707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12788 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:07:56 | 10.06.2019 20:15:57 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.6033
1072713 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_50895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:10:20 | 10.06.2019 21:38:16 | 3.4656 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8622
1072725 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_349892 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:16:59 | 10.06.2019 19:48:53 | 1.5317 | 2 | 1300 | 1 | 15 | 3.0633 | 1991.171 | 1.5317 | 22.975
1072728 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4912 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:18:26 | 11.06.2019 03:05:00 | 8.7761 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 631.8799
1072731 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12976 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:16:31 | 10.06.2019 21:22:40 | 3.1025 | 0 | 0 | 9 | 586 | 0 | 0 | 27.9225 | 1818.065
1072733 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_59008 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:21:01 | 10.06.2019 23:35:14 | 5.2369 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1847
1072743 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41070 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:22:57 | 10.06.2019 20:24:00 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0175
1072744 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11368 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:23:25 | 10.06.2019 20:00:11 | 1.6128 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 175.793 | 0 | 0
1072755 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134853 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:19:17 | 10.06.2019 21:20:05 | 3.0133 | 3 | 4 | 149 | 307 | 9.04 | 12.0533 | 448.9862 | 925.0923
1072766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_54806 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:28:11 | 10.06.2019 18:52:37 | 0.40722 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.5516
1072772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255929 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:32:02 | 10.06.2019 19:04:15 | 0.53694 | 5 | 229 | 0 | 15 | 2.6847 | 122.9593 | 0 | 8.0541
1072777 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69031 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:31:11 | 10.06.2019 20:05:47 | 1.5767 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0367 | 0 | 0
1072780 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:32:36 | 10.06.2019 19:21:39 | 0.8175 | 0 | 105 | 0 | 7 | 0 | 85.8375 | 0 | 5.7225
1072782 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345788 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:32:20 | 10.06.2019 20:04:43 | 1.5397 | 1 | 2183 | 15 | 1641 | 1.5397 | 3361.2088 | 23.0958 | 2526.6805
1072786 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516057813 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:34:15 | 10.06.2019 19:28:36 | 0.90583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90583 | 0 | 0
1072789 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60026 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:34:22 | 10.06.2019 20:01:14 | 1.4478 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3433
1072800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345331 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:44:06 | 10.06.2019 23:21:47 | 4.6281 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1115.3625 | 0 | 0
1072801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_322117 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:39:14 | 10.06.2019 22:52:36 | 4.2228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.7873
1072803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:39:18 | 10.06.2019 19:32:21 | 0.88417 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 93.722 | 0 | 0
1072804 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516272458 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:22:51 | 10.06.2019 19:03:21 | 0.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0
1072805 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516268427 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:11:15 | 10.06.2019 19:00:12 | 0.81583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2633 | 0 | 0
1072806 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_308818 , KONYA_OGMUSDIREK_54798 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:26 | 13.06.2019 17:00:26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 8 | 0 | 680
1072810 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10188 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:44:23 | 10.06.2019 19:47:00 | 1.0436 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3489 | 0
1072811 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_341409 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 15:38:16 | 10.06.2019 19:37:57 | 3.9947 | 0 | 0 | 163 | 68 | 0 | 0 | 651.1394 | 271.641
1072812 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7047 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:40:00 | 10.06.2019 20:34:51 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 212.4729
1072821 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45930 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:47:34 | 10.06.2019 19:12:05 | 0.40861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 0 | 0
1072825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12704 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:49:23 | 10.06.2019 20:00:37 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.1188
1072827 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_39021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:49:23 | 10.06.2019 20:10:42 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.6186
1072828 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9091 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:50:12 | 10.06.2019 20:58:37 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 134.8376
1072835 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_392934 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:45:02 | 10.06.2019 22:24:32 | 3.6583 | 0 | 0 | 411 | 4139 | 0 | 0 | 1503.5736 | 15141.8279
1072843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_111867 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:33:30 | 10.06.2019 22:18:01 | 3.7419 | 0 | 0 | 397 | 74 | 0 | 0 | 1485.5502 | 276.9036
1072863 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34568 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:58:49 | 10.06.2019 23:00:48 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 391.2068
1072888 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:05:38 | 10.06.2019 19:46:27 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 138.7771
1072892 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_225831 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:02:10 | 10.06.2019 20:41:18 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.87
1072896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57451 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:06:47 | 10.06.2019 21:07:56 | 2.0192 | 6 | 1781 | 0 | 0 | 12.115 | 3596.1418 | 0 | 0
1072906 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:10:23 | 10.06.2019 21:36:23 | 2.4333 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 90.0332 | 0 | 31.6333
1072907 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_179035 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:10:56 | 10.06.2019 21:30:11 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.0958
1072910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15379 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:10:45 | 10.06.2019 21:24:56 | 2.2364 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 82.7464
1072920 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359705 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:06:51 | 11.06.2019 02:56:06 | 7.8208 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 | 0 | 234.6249 | 148.5958
1072925 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324033 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:52:58 | 10.06.2019 21:31:02 | 2.6344 | 0 | 0 | 181 | 988 | 0 | 0 | 476.8336 | 2602.8267
1072927 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:13:03 | 10.06.2019 20:43:18 | 1.5042 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.0917 | 0 | 0
1072928 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4089 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:50:18 | 10.06.2019 20:55:47 | 2.0914 | 0 | 0 | 3 | 648 | 0 | 0 | 6.2742 | 1355.2207
1072930 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24496 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:15:41 | 10.06.2019 20:42:29 | 1.4467 | 0 | 0 | 4 | 900 | 0 | 0 | 5.7867 | 1302.003
1072931 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_22110 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:07:59 | 10.06.2019 19:38:54 | 0.51528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0611 | 0 | 0
1072935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_202928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:13:44 | 10.06.2019 22:07:58 | 2.9039 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 270.0618 | 0 | 0
1072940 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_166876 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:04:38 | 10.06.2019 20:45:19 | 1.6781 | 0 | 0 | 276 | 858 | 0 | 0 | 463.1446 | 1439.7755
1072944 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:17:20 | 10.06.2019 22:26:04 | 3.1456 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 198.1703
1072946 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:18:05 | 10.06.2019 19:56:45 | 0.64444 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.4666
1072947 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_96034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:19:28 | 10.06.2019 21:08:44 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.3166
1072949 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516200153 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:19:02 | 10.06.2019 20:11:14 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
1072964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331672 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:13:02 | 10.06.2019 21:11:08 | 1.9683 | 0 | 0 | 49 | 964 | 0 | 0 | 96.4482 | 1897.4701
1072969 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361623 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:26:42 | 10.06.2019 22:01:13 | 2.5753 | 0 | 0 | 6 | 802 | 0 | 0 | 15.4517 | 2065.3746
1072972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5054 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:20:49 | 10.06.2019 21:36:49 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 224.4003
1072975 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:32:02 | 10.06.2019 20:21:54 | 0.83111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83111 | 0 | 0
1072980 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_59436 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:43:25 | 10.06.2019 20:53:20 | 2.1653 | 36 | 495 | 0 | 0 | 77.9501 | 1071.8136 | 0 | 0
1072983 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_137834 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:52:16 | 10.06.2019 19:55:13 | 1.0492 | 38 | 3545 | 0 | 0 | 39.8685 | 3719.3077 | 0 | 0
1072992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45852 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:29:16 | 10.06.2019 20:04:11 | 0.58194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3278 | 0 | 0
1073002 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:37:37 | 10.06.2019 21:03:03 | 1.4239 | 0 | 0 | 27 | 493 | 0 | 0 | 38.445 | 701.9778
1073003 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_279867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:53:05 | 11.06.2019 05:39:23 | 10.7717 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 667.8435 | 0 | 0
1073004 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170260 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:02:02 | 11.06.2019 05:14:26 | 10.2067 | 1 | 62 | 23 | 736 | 10.2067 | 632.8135 | 234.7534 | 7512.1091
1073007 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350331 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:54:46 | 10.06.2019 23:30:15 | 4.5914 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 2254.3725 | 0 | 0
1073009 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319497 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:10:53 | 11.06.2019 05:00:07 | 9.8206 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 2317.6522 | 0 | 0
1073013 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:58:01 | 10.06.2019 20:14:54 | 1.2814 | 0 | 1316 | 1 | 67 | 0 | 1686.3092 | 1.2814 | 85.8531
1073032 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_3079 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:37:47 | 10.06.2019 20:41:06 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6634
1073041 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_318683 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:48:44 | 10.06.2019 22:22:48 | 3.5678 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 2040.7702 | 0 | 0
1073049 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:45:51 | 10.06.2019 21:30:41 | 1.7472 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 127.5471
1073057 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_93424 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:48:27 | 10.06.2019 21:15:22 | 1.4486 | 0 | 0 | 10 | 337 | 0 | 0 | 14.4861 | 488.1816
1073058 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_66641 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:06:27 | 10.06.2019 23:42:20 | 4.5981 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 128.7457 | 0 | 0
1073065 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_86134 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:36:08 | 10.06.2019 21:22:13 | 1.7681 | 0 | 0 | 12 | 1297 | 0 | 0 | 21.2167 | 2293.1738
1073072 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_200700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:51:57 | 10.06.2019 22:03:40 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 107.5687
1073082 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516389027 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:54:28 | 10.06.2019 21:18:36 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4022
1073088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074660 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:43:56 | 10.06.2019 20:40:41 | 0.94583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94583 | 0 | 0
1073092 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25070 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:57:10 | 10.06.2019 20:47:10 | 0.83333 | 0 | 0 | 6 | 243 | 0 | 0 | 5 | 202.4992
1073101 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12494 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:58:18 | 10.06.2019 22:46:50 | 2.8089 | 0 | 0 | 88 | 8 | 0 | 0 | 247.1823 | 22.4711
1073106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97090 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:01:09 | 10.06.2019 21:37:33 | 1.6067 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8534 | 0 | 0
1073110 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338841 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:53:56 | 11.06.2019 00:22:32 | 5.4767 | 0 | 696 | 7 | 34 | 0 | 3811.7623 | 38.3367 | 186.2068
1073116 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_49727 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:02:49 | 10.06.2019 22:11:38 | 2.1469 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.0857 | 0 | 0
1073123 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363203 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:05:31 | 11.06.2019 01:36:09 | 5.5106 | 0 | 0 | 69 | 48 | 0 | 0 | 380.2286 | 264.5069
1073126 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:59:24 | 10.06.2019 22:16:44 | 3.2889 | 1 | 19 | 38 | 2008 | 3.2889 | 62.4889 | 124.9778 | 6604.0911
1073132 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49634 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:34:32 | 11.06.2019 00:24:59 | 2.8408 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 920.4289 | 0 | 0
1073142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:36:49 | 10.06.2019 22:44:16 | 3.1242 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 331.162 | 0 | 0
1073148 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_5853 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:10:31 | 11.06.2019 03:52:46 | 7.7042 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23.1125 | 7.7042 | 30.8167 | 7.7042
1073150 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:08:28 | 10.06.2019 20:34:29 | 0.43361 | 0 | 0 | 181 | 2384 | 0 | 0 | 78.4834 | 1033.7262
1073165 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_81961 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:15:03 | 10.06.2019 23:27:05 | 3.2006 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 288.0504
1073166 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_403082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:13:43 | 10.06.2019 20:38:45 | 1.4172 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 143.1392 | 0 | 0
1073175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:34:59 | 10.06.2019 22:24:15 | 3.8211 | 2 | 502 | 26 | 2484 | 7.6422 | 1918.1972 | 99.3489 | 9491.6372
1073181 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_405405 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:48:50 | 11.06.2019 03:33:31 | 8.7447 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 629.6198 | 0 | 0
1073186 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_10496 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:22:07 | 10.06.2019 21:02:55 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 43.52
1073197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_60907 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:48:57 | 11.06.2019 00:40:23 | 4.8572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4289 | 0 | 0
1073199 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_26766 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:31:37 | 10.06.2019 22:45:07 | 4.225 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.15
1073203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_11817 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:23:36 | 11.06.2019 04:49:03 | 9.4242 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103.6659 | 0 | 0
1073205 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_88843 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:26:13 | 10.06.2019 21:48:34 | 1.3725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8625 | 0 | 0
1073206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_239633 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:06:46 | 11.06.2019 04:38:11 | 9.5236 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 161.9014 | 0 | 0
1073212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_177471 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:26:57 | 10.06.2019 21:10:46 | 0.73028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6514 | 0 | 0
1073223 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_54780 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:16:05 | 10.06.2019 23:00:25 | 2.7389 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 651.8558 | 0 | 0
1073240 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_16004 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:33:18 | 10.06.2019 21:26:58 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89444
1073245 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_185367 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:33:04 | 11.06.2019 01:03:28 | 4.5067 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.0534
1073252 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_53906 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:33:45 | 10.06.2019 23:13:46 | 2.6669 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 80.0082
1073256 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377345 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:19:56 | 10.06.2019 21:14:57 | 0.91694 | 0 | 0 | 21 | 211 | 0 | 0 | 19.2557 | 193.4743
1073258 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516336469 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:36:49 | 11.06.2019 00:17:02 | 3.6703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6703
1073261 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8232 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:34:19 | 10.06.2019 22:01:38 | 1.4553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | 0 | 0
1073262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259909 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:10:07 | 10.06.2019 22:11:16 | 2.0192 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 1445.7257 | 0 | 0
1073270 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 03:23:24 | 11.06.2019 12:35:26 | 9.2006 | 0 | 0 | 172 | 122 | 0 | 0 | 1582.4963 | 1122.4683
1073282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27936 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:28:20 | 10.06.2019 21:55:26 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.3884
1073285 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_452251 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:46:21 | 10.06.2019 22:00:01 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5945
1073288 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_25687 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:44:28 | 11.06.2019 05:02:13 | 8.2958 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.5917
1073297 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_123538 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:39:45 | 10.06.2019 22:40:18 | 2.0092 | 0 | 0 | 135 | 2316 | 0 | 0 | 271.238 | 4653.2377
1073298 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_233753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:46:47 | 10.06.2019 22:34:43 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1956
1073300 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_54828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:46:37 | 10.06.2019 22:11:16 | 1.4108 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 496.6122 | 0 | 0
1073303 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516273632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:49:10 | 10.06.2019 21:12:42 | 0.39222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39222 | 0 | 0
1073319 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259124 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:52:00 | 10.06.2019 21:33:52 | 0.69778 | 0 | 383 | 0 | 4 | 0 | 267.2497 | 0 | 2.7911
1073320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:51:06 | 10.06.2019 22:32:36 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 301.1173
1073321 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_71298 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:52:28 | 10.06.2019 21:51:42 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9233
1073322 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:53:57 | 11.06.2019 00:39:03 | 3.7517 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.7717
1073323 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_26589 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:54:21 | 11.06.2019 00:02:45 | 3.14 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 803.84 | 0 | 0
1073330 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_52445 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:22:06 | 10.06.2019 23:24:58 | 3.0478 | 0 | 0 | 84 | 1030 | 0 | 0 | 256.0135 | 3139.2134
1073332 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9212 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:46:44 | 10.06.2019 23:54:51 | 5.1353 | 6 | 2811 | 18 | 44 | 30.8117 | 14435.2721 | 92.435 | 225.9523
1073333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56399 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:54:22 | 10.06.2019 23:13:15 | 2.3147 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.4619 | 0 | 0
1073344 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24862 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:47:17 | 10.06.2019 21:56:23 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 96.7403
1073346 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_161184 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:32:07 | 10.06.2019 21:44:24 | 3.2047 | 1 | 548 | 0 | 291 | 3.2047 | 1756.1866 | 0 | 932.5735
1073347 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83818 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:30:42 | 10.06.2019 21:44:22 | 1.2278 | 9 | 2149 | 0 | 6 | 11.05 | 2638.4992 | 0 | 7.3667
1073348 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_28671 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:45:25 | 10.06.2019 22:58:20 | 4.2153 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 333.0071 | 0 | 8.4306
1073361 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_271160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:01:56 | 11.06.2019 00:48:03 | 3.7686 | 1 | 191 | 0 | 4 | 3.7686 | 719.8045 | 0 | 15.0744
1073379 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_16074 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:02:31 | 10.06.2019 21:21:10 | 0.31083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62166
1073382 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_28712 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:06:00 | 10.06.2019 22:30:40 | 1.4111 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 95.9555 | 0 | 0
1073391 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350656 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:50:05 | 10.06.2019 22:10:41 | 3.3433 | 2 | 1623 | 0 | 0 | 6.6867 | 5426.2246 | 0 | 0
1073392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55968 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:07:13 | 10.06.2019 22:15:48 | 1.1431 | 20 | 4928 | 3 | 895 | 22.8612 | 5632.9997 | 3.4292 | 1023.0387
1073394 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_283274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:26:55 | 10.06.2019 21:31:02 | 3.0686 | 5 | 4 | 236 | 311 | 15.343 | 12.2744 | 724.192 | 954.3377
1073395 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_12200 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:01:53 | 10.06.2019 21:46:39 | 1.7461 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 115.2433 | 0 | 0
1073400 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:12:03 | 10.06.2019 23:31:52 | 2.3303 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 132.826
1073403 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:13:43 | 10.06.2019 21:55:35 | 0.69778 | 0 | 0 | 115 | 903 | 0 | 0 | 80.2447 | 630.0953
1073406 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70180 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:11:38 | 11.06.2019 03:35:10 | 6.3922 | 0 | 0 | 13 | 74 | 0 | 0 | 83.0989 | 473.0243
1073418 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_19393 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:16:45 | 10.06.2019 22:21:29 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1578
1073421 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362963 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:33:25 | 10.06.2019 21:53:01 | 1.3267 | 0 | 0 | 152 | 1041 | 0 | 0 | 201.6538 | 1381.0635
1073430 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:12:57 | 10.06.2019 22:35:23 | 1.3739 | 13 | 1 | 47 | 29 | 17.8606 | 1.3739 | 64.5728 | 39.8428
1073431 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516281903 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:20:07 | 10.06.2019 22:43:51 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3956
1073433 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:19:40 | 11.06.2019 00:48:16 | 3.4767 | 6 | 327 | 103 | 7367 | 20.86 | 1136.8711 | 358.097 | 25612.6279
1073434 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:27:34 | 10.06.2019 23:44:09 | 3.2764 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 439.0363
1073440 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_223324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:21:32 | 11.06.2019 00:16:05 | 2.9092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9092
1073446 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15534 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:12:39 | 10.06.2019 21:50:15 | 0.62667 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 64.547
1073448 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40115 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:23:47 | 10.06.2019 22:21:15 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.4089
1073459 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_382 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:24:02 | 11.06.2019 01:51:53 | 5.4642 | 0 | 0 | 5 | 69 | 0 | 0 | 27.3209 | 377.0277
1073468 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10127 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:47:52 | 10.06.2019 23:26:24 | 2.6422 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 396.333 | 0 | 0
1073469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_85895 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:15:02 | 10.06.2019 22:15:01 | 2.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9997 | 0 | 0
1073471 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350338 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:48:36 | 11.06.2019 04:47:20 | 9.9789 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2215.3136 | 0 | 0
1073476 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_10597 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:58:55 | 11.06.2019 01:26:04 | 3.4525 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 314.1775 | 0 | 0
1073478 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320024 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:35:50 | 10.06.2019 23:00:26 | 1.41 | 0 | 0 | 90 | 691 | 0 | 0 | 126.9 | 974.31
1073484 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5298 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:37:34 | 11.06.2019 00:24:16 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 163.9215
1073489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:42:26 | 11.06.2019 00:46:36 | 3.0694 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 168.8192
1073492 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_20599 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:05:32 | 10.06.2019 23:14:22 | 3.1472 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 53.5027 | 3.1472
1073497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_61223 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:42:48 | 10.06.2019 23:18:30 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 130.79
1073504 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10720 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:13:36 | 10.06.2019 23:14:30 | 2.015 | 2 | 531 | 0 | 6 | 4.03 | 1069.965 | 0 | 12.09
1073508 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:47:28 | 10.06.2019 23:45:10 | 1.9617 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 284.4422
1073513 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516287772 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:48:17 | 10.06.2019 23:06:10 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5961
1073514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333385 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:48:07 | 11.06.2019 00:00:44 | 2.2103 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 22.1028 | 13.2617
1073516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31712 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:45:23 | 11.06.2019 00:17:52 | 2.5414 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.2036
1073519 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_7124 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:47:03 | 10.06.2019 22:27:39 | 0.67667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.6534
1073533 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_5803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:55:35 | 10.06.2019 22:51:39 | 0.93444 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 87.8374
1073534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:56:33 | 11.06.2019 02:44:01 | 4.7911 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 206.0177 | 9.5822
1073535 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:41:41 | 11.06.2019 00:51:39 | 4.1661 | 0 | 0 | 276 | 243 | 0 | 0 | 1149.8464 | 1012.3647
1073537 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4093 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:00:59 | 11.06.2019 01:18:03 | 6.2844 | 0 | 0 | 3 | 609 | 0 | 0 | 18.8533 | 3827.224
1073538 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:48:03 | 10.06.2019 22:06:57 | 3.315 | 6 | 2833 | 18 | 43 | 19.89 | 9391.395 | 59.67 | 142.545
1073550 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_29706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:03:09 | 11.06.2019 02:09:14 | 4.1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1014
1073555 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_71801 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:02:26 | 11.06.2019 02:56:00 | 4.8928 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6783
1073563 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69737 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:41:10 | 10.06.2019 23:51:23 | 2.1703 | 0 | 0 | 4 | 114 | 0 | 0 | 8.6811 | 247.4119
1073566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_357801 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:03:37 | 10.06.2019 23:26:10 | 2.3758 | 0 | 5 | 27 | 1230 | 0 | 11.8791 | 64.1474 | 2922.2709
1073575 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_90443 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:37:03 | 11.06.2019 01:26:06 | 3.8175 | 0 | 0 | 2 | 247 | 0 | 0 | 7.635 | 942.9225
1073587 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516381057 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:25:00 | 11.06.2019 04:48:17 | 6.3881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3881 | 0 | 0
1073589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_19679 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:59:39 | 10.06.2019 23:20:39 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 505.25
1073592 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:51:59 | 11.06.2019 01:31:49 | 4.6639 | 2 | 0 | 172 | 931 | 9.3278 | 0 | 802.1891 | 4342.0816
1073596 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_91231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:23:48 | 11.06.2019 02:10:51 | 3.7842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5683
1073598 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:56:34 | 11.06.2019 01:27:30 | 3.5156 | 0 | 0 | 40 | 2122 | 0 | 0 | 140.6224 | 7460.0183
1073599 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:27:51 | 10.06.2019 23:43:13 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 165.8065
1073601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:26:53 | 11.06.2019 00:22:38 | 1.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9292 | 0 | 0
1073602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187039 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:46:07 | 10.06.2019 23:22:16 | 1.6025 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 120.1875 | 1.6025
1073603 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_259887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:53:23 | 10.06.2019 23:23:48 | 4.5069 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 4254.5514 | 0 | 0
1073605 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_40769 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:28:04 | 11.06.2019 01:35:22 | 3.1217 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 262.2203 | 0 | 0
1073624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516057687 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:53:22 | 11.06.2019 02:04:19 | 6.1825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5475 | 0 | 0
1073628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_181697 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:33:49 | 11.06.2019 03:20:44 | 4.7819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3458 | 0 | 0
1073629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182635 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:42:46 | 11.06.2019 01:24:14 | 5.6911 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 147.9689 | 0 | 0
1073630 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_89142 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:36:59 | 10.06.2019 23:20:31 | 0.72556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72556 | 0 | 0
1073636 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_46928 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:39:33 | 10.06.2019 22:57:18 | 0.29583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29583
1073639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516142408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:42:18 | 10.06.2019 23:49:29 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1197
1073640 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:04:51 | 10.06.2019 23:13:51 | 4.15 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 278.05 | 0 | 0
1073647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198187 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:20:56 | 11.06.2019 00:57:34 | 5.6106 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1043.5642 | 0 | 0
1073650 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19792 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:48:05 | 11.06.2019 01:46:28 | 2.9731 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 683.8038
1073657 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_290225 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:46:37 | 11.06.2019 04:22:10 | 5.5925 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 676.6925 | 0 | 0
1073658 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6071 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:51:34 | 11.06.2019 04:45:27 | 5.8981 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 566.2138 | 0 | 0
1073662 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_451347 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:52:57 | 11.06.2019 00:50:16 | 1.9553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9553
1073663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16241 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:54:18 | 11.06.2019 00:11:43 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 65.8043
1073665 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_163118 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:56:55 | 11.06.2019 00:00:27 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2945
1073668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261492 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:18:38 | 10.06.2019 23:55:05 | 4.6075 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 3068.595 | 0 | 0
1073675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343847 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:40:35 | 11.06.2019 00:16:03 | 4.5911 | 7 | 643 | 0 | 0 | 32.1378 | 2952.0837 | 0 | 0
1073686 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:05:49 | 11.06.2019 02:27:52 | 3.3675 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 94.29 | 37.0425
1073702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_55522 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:44:12 | 11.06.2019 02:11:32 | 3.4556 | 1 | 5 | 0 | 48 | 3.4556 | 17.2778 | 0 | 165.8669
1073703 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_129184 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:33:12 | 11.06.2019 05:23:10 | 6.8328 | 0 | 0 | 9 | 377 | 0 | 0 | 61.495 | 2575.9581
1073705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_37769 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:33:27 | 11.06.2019 04:39:14 | 6.0964 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 18.2892 | 731.5668
1073706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_105922 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:12:19 | 11.06.2019 00:57:13 | 5.7483 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 155.2049 | 0 | 0
1073711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177674 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:14:44 | 10.06.2019 23:40:55 | 0.43639 | 0 | 0 | 32 | 54 | 0 | 0 | 13.9645 | 23.5651
1073712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39333 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:15:33 | 11.06.2019 01:15:41 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 138.1532
1073728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047927 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:37:36 | 11.06.2019 03:16:29 | 7.6481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2961 | 0 | 0
1073733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13579 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:00:58 | 13.06.2019 09:13:58 | 0.21667 | 0 | 180 | 0 | 12 | 0 | 39.0006 | 0 | 2.6
1073734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13421 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 09:30:38 | 13.06.2019 09:37:38 | 0.11667 | 0 | 187 | 0 | 18 | 0 | 21.8173 | 0 | 2.1001
1073735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516045185 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:20:25 | 11.06.2019 02:57:24 | 3.6164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2328 | 0 | 0
1073736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12218 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.06.2019 10:30:31 | 13.06.2019 11:00:31 | 0.5 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1
1073742 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | NIGDE_OGMUSDIREK_97883 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:21:58 | 10.06.2019 23:58:44 | 0.61278 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.61278 | 4.2895
1073747 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_146026 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:20:12 | 11.06.2019 01:04:56 | 1.7456 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 1391.2113 | 0 | 0
1073751 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_248883 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:23:55 | 11.06.2019 04:03:53 | 4.6661 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.9933 | 0 | 0
1073764 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516261821 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:36:00 | 11.06.2019 02:22:27 | 2.7742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7742
1073769 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320288 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:32:37 | 11.06.2019 01:06:33 | 1.5656 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 227.0062 | 0 | 0
1073772 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_12990 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:32:54 | 11.06.2019 02:39:47 | 3.1147 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 573.1085 | 0 | 0
1073776 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30918 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:27:35 | 11.06.2019 03:23:48 | 3.9369 | 0 | 0 | 10 | 228 | 0 | 0 | 39.3694 | 897.6223
1073783 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516076569 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:33:11 | 11.06.2019 03:06:16 | 3.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5514 | 0 | 0
1073791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182001 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:21:49 | 11.06.2019 01:37:46 | 6.2658 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 137.8483 | 0 | 0
1073800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_67412 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:05:15 | 11.06.2019 03:02:03 | 6.9467 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.4134 | 0 | 0
1073801 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516303609 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:43:27 | 11.06.2019 01:10:53 | 1.4572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9144
1073805 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:01:55 | 11.06.2019 06:17:36 | 6.2614 | 0 | 134 | 0 | 16 | 0 | 839.0263 | 0 | 100.1822
1073807 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_30331 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:00:08 | 11.06.2019 02:21:02 | 8.3483 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1911.7676 | 0 | 0
1073808 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:46:52 | 11.06.2019 01:38:32 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 74.4444
1073815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516083221 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:13:15 | 11.06.2019 01:14:41 | 6.0239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0956 | 0 | 0
1073836 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:57:58 | 11.06.2019 02:19:45 | 3.3631 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 719.6948 | 0 | 0
1073842 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_11494 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:04:59 | 11.06.2019 03:53:41 | 5.8117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8117
1073862 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:51:10 | 11.06.2019 02:05:54 | 2.2456 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 471.5676
1073868 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_31334 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:51:31 | 11.06.2019 01:22:53 | 6.5228 | 0 | 4 | 0 | 61 | 0 | 26.0911 | 0 | 397.8896
1073869 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51894 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 18:45:39 | 11.06.2019 00:27:28 | 5.6969 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 14812.044 | 0 | 0
1073879 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_11445 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:09:00 | 11.06.2019 03:45:53 | 3.6147 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 325.3248 | 0 | 0
1073881 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_245951 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:24:31 | 11.06.2019 08:40:31 | 8.2667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 190.1334 | 0 | 0
1073885 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_187487 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:18:58 | 11.06.2019 03:21:40 | 3.045 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.135 | 0 | 0
1073912 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283175 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:36:26 | 11.06.2019 01:30:27 | 0.90028 | 19 | 8038 | 21 | 319 | 17.1053 | 7236.4506 | 18.9059 | 287.1893
1073913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516120259 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:30:41 | 11.06.2019 02:06:10 | 6.5914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.9569 | 0 | 0
1073914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119709 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:35:48 | 11.06.2019 02:03:50 | 3.4672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4672 | 0 | 0
1073915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119662 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:06:50 | 11.06.2019 02:01:25 | 3.9097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6389 | 0 | 0
1073918 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345566 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:36:07 | 11.06.2019 11:53:50 | 11.2953 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 2405.8946
1073920 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8622 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:46:45 | 11.06.2019 05:47:55 | 5.0194 | 2 | 345 | 0 | 0 | 10.0389 | 1731.7068 | 0 | 0
1073924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119709 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:47:11 | 11.06.2019 00:56:01 | 1.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1472 | 0 | 0
1073927 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092101 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:41:36 | 11.06.2019 01:46:49 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0869
1073947 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_TRAFOBINATIP_265979 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:12:30 | 11.06.2019 01:37:31 | 0.41694 | 39 | 10929 | 60 | 4325 | 16.2607 | 4556.7373 | 25.0164 | 1803.2655
1073948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_196776 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:55:45 | 11.06.2019 01:21:02 | 4.4214 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9497 | 0 | 0
1074010 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:13:54 | 11.06.2019 02:40:19 | 0.44028 | 46 | 6145 | 1 | 190 | 20.2529 | 2705.5206 | 0.44028 | 83.6532
1074013 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_282822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:34:31 | 11.06.2019 03:12:37 | 0.635 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 91.44 | 0 | 0
1074016 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_50904 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:37:47 | 11.06.2019 03:23:10 | 0.75639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0256 | 0 | 0
1074022 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_305067 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:18:49 | 11.06.2019 02:48:01 | 7.4867 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 179.6801 | 0 | 0
1074025 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_128160 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:44:18 | 11.06.2019 03:28:58 | 0.74444 | 0 | 0 | 9 | 1717 | 0 | 0 | 6.7 | 1278.2035
1074039 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516399579 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:56:45 | 11.06.2019 03:11:35 | 0.24722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24722 | 0 | 0
1074044 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299739 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:25:28 | 11.06.2019 06:07:49 | 3.7058 | 0 | 0 | 199 | 373 | 0 | 0 | 737.4602 | 1382.2746
1074064 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_9629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:30:52 | 11.06.2019 03:58:29 | 1.4603 | 1 | 1219 | 0 | 0 | 1.4603 | 1780.0813 | 0 | 0
1074075 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516169939 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 03:44:31 | 11.06.2019 08:39:02 | 4.9086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9086 | 0 | 0
1074082 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_296233 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:48:38 | 11.06.2019 04:11:02 | 6.3733 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.8533 | 0 | 0
1074099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516121010 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 04:51:28 | 11.06.2019 06:14:59 | 1.3919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3919 | 0 | 0
1074101 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_53486 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 04:50:46 | 11.06.2019 05:20:36 | 0.49722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49722 | 0 | 0
1074104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516081541 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 04:53:50 | 11.06.2019 05:46:29 | 0.8775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3875 | 0 | 0
1074125 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374400 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:28:34 | 11.06.2019 05:11:16 | 9.7117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.8467 | 0 | 0
1074128 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516194456 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:07:13 | 11.06.2019 09:17:59 | 4.1794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3589 | 0 | 0
1074139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516157698 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:17:28 | 11.06.2019 06:03:11 | 0.76194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3336 | 0 | 0
1074142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:20:53 | 11.06.2019 05:50:01 | 0.48556 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33.9892 | 0 | 0
1074146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76223 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:22:43 | 11.06.2019 05:40:47 | 0.30111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.60222 | 0 | 0
1074150 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_511220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:01:03 | 11.06.2019 05:49:04 | 8.8003 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70.4022 | 0 | 0
1074154 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43476 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:28:14 | 11.06.2019 09:16:51 | 3.8103 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 472.4747
1074155 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:28:33 | 11.06.2019 10:05:27 | 4.615 | 0 | 0 | 100 | 76 | 0 | 0 | 461.5 | 350.74
1074170 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:37:14 | 11.06.2019 07:50:37 | 2.2231 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 260.098 | 0 | 0
1074176 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_265775 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:40:09 | 11.06.2019 06:08:14 | 0.46806 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.1487 | 0 | 0
1074191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:45:33 | 11.06.2019 06:49:01 | 1.0578 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 34.9067 | 0 | 10.5778
1074199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329556 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:29:51 | 11.06.2019 06:15:14 | 0.75639 | 0 | 0 | 14 | 247 | 0 | 0 | 10.5895 | 186.8283
1074215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:57:34 | 11.06.2019 08:19:44 | 2.3694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3694
1074216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_43609 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:58:05 | 11.06.2019 07:11:55 | 1.2306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.9973 | 0 | 0
1074220 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:57:16 | 11.06.2019 06:57:10 | 0.99833 | 0 | 0 | 2 | 791 | 0 | 0 | 1.9967 | 789.679
1074251 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516075075 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:13:37 | 11.06.2019 06:22:55 | 0.155 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0
1074256 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_25408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:16:43 | 11.06.2019 08:39:50 | 2.3853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7706
1074272 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_13112 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:50:34 | 11.06.2019 10:08:51 | 4.3047 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 284.1115 | 0 | 0
1074286 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:30:48 | 11.06.2019 11:10:49 | 4.6669 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 186.6776
1074290 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_12556 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:33:15 | 11.06.2019 13:39:25 | 7.1028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1028
1074291 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_317062 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:33:48 | 11.06.2019 08:49:27 | 2.2608 | 1 | 588 | 0 | 0 | 2.2608 | 1329.368 | 0 | 0
1074292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206737 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:54:43 | 11.06.2019 13:00:44 | 7.1003 | 0 | 0 | 188 | 372 | 0 | 0 | 1334.8526 | 2641.3042
1074295 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_7318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:38:52 | 11.06.2019 13:12:17 | 6.5569 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 203.2651 | 0 | 0
1074299 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392388 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:41:33 | 11.06.2019 07:58:27 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1267
1074307 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:44:51 | 11.06.2019 06:54:20 | 0.15806 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 42.8343 | 0 | 0
1074311 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_25564 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:48:24 | 11.06.2019 10:06:38 | 3.3039 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.6467
1074315 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_99359 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:49:19 | 11.06.2019 07:41:36 | 0.87139 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.0709 | 0
1074316 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:10:52 | 11.06.2019 07:23:33 | 2.2114 | 2 | 2196 | 1 | 4 | 4.4228 | 4856.2124 | 2.2114 | 8.8456
1074320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046489 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:52:12 | 11.06.2019 08:53:46 | 2.0261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0783 | 0 | 0
1074327 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27157 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:55:41 | 11.06.2019 12:48:46 | 5.8847 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1794.8396
1074335 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7824 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:30:12 | 11.06.2019 07:37:36 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8499
1074336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516104492 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:46:55 | 11.06.2019 09:52:42 | 3.0964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2892 | 0 | 0
1074339 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:24:03 | 11.06.2019 07:10:02 | 0.76639 | 1 | 2544 | 4 | 35 | 0.76639 | 1949.6962 | 3.0656 | 26.8237
1074348 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_82308 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:04:28 | 11.06.2019 08:39:31 | 1.5842 | 0 | 0 | 4 | 800 | 0 | 0 | 6.3367 | 1267.336
1074349 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_1076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:04:58 | 11.06.2019 08:03:52 | 0.98167 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 229.7108 | 0 | 0
1074361 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_25900 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:04:08 | 11.06.2019 09:51:34 | 2.7906 | 0 | 0 | 18 | 299 | 0 | 0 | 50.2301 | 834.3774
1074369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_193767 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:10:12 | 11.06.2019 09:14:50 | 2.0772 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7722 | 0 | 0
1074390 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_101559 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:40:43 | 11.06.2019 10:02:18 | 4.3597 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 126.4319 | 8.7194
1074395 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_461227 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:16:23 | 11.06.2019 11:08:58 | 3.8764 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 131.7973 | 0 | 0
1074403 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_31409 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:16:52 | 11.06.2019 17:17:26 | 10.0094 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 480.4531
1074404 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_301141 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:19:48 | 11.06.2019 12:43:28 | 5.3944 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.7333
1074414 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41818 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:22:28 | 11.06.2019 12:20:22 | 4.965 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 511.395 | 0 | 0
1074420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_65074 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:24:43 | 11.06.2019 10:07:50 | 2.7186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7186
1074425 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091677 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:27:11 | 11.06.2019 09:31:39 | 2.0744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2233 | 0 | 0
1074431 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_243713 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:28:48 | 11.06.2019 08:42:18 | 1.225 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
1074434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_386501 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:29:14 | 11.06.2019 10:06:45 | 2.6253 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.7539 | 0 | 0
1074436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:30:09 | 11.06.2019 09:40:46 | 2.1769 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 23.9463 | 47.8927
1074440 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_64039 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:31:18 | 11.06.2019 12:42:25 | 5.1853 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 98.5203 | 0 | 0
1074453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_75431 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:32:39 | 11.06.2019 10:27:20 | 2.9114 | 0 | 0 | 10 | 1146 | 0 | 0 | 29.1139 | 3336.4529
1074454 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_282862 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:34:21 | 11.06.2019 13:28:24 | 5.9008 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 129.8183 | 0 | 0
1074465 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580249839 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:38:26 | 11.06.2019 14:14:48 | 6.6061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2122 | 0 | 0
1074466 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_22368 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:30:01 | 11.06.2019 11:41:14 | 4.1869 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.991 | 0
1074472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:40:10 | 11.06.2019 09:42:15 | 2.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0347 | 0 | 0
1074475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:42:22 | 11.06.2019 08:51:10 | 1.1467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1467 | 0 | 0
1074478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_185018 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:11:10 | 11.06.2019 10:19:22 | 2.1367 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0934 | 0 | 0
1074489 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:47:09 | 11.06.2019 13:26:58 | 5.6636 | 0 | 0 | 17 | 80 | 0 | 0 | 96.2814 | 453.0888
1074497 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6204 | AG - PANO / BOX HASARI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:51:19 | 11.06.2019 11:19:48 | 3.4747 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 291.8765 | 0 | 0
1074510 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_45302 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:54:03 | 11.06.2019 09:14:23 | 1.3389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3389 | 0
1074514 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_49818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:50:06 | 11.06.2019 10:21:11 | 3.5181 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 327.1796 | 0 | 0
1074517 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_48961 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:58:59 | 11.06.2019 11:20:56 | 4.3658 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 196.4623
1074532 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221876 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:59:32 | 11.06.2019 09:26:40 | 1.4522 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 0
1074538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9641 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:02:30 | 11.06.2019 10:43:16 | 2.6794 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 163.4458
1074549 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:17:26 | 11.06.2019 16:37:32 | 8.335 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 233.38 | 0 | 0
1074555 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:15:27 | 11.06.2019 09:55:57 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.675
1074558 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_101572 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:31:23 | 11.06.2019 11:34:50 | 6.0575 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.7475
1074560 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41408 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:59:55 | 11.06.2019 11:31:48 | 3.5314 | 1 | 92 | 0 | 0 | 3.5314 | 324.8879 | 0 | 0
1074567 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:25:45 | 11.06.2019 14:58:49 | 6.5511 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1768.7997 | 0 | 0
1074574 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328421 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:19:49 | 11.06.2019 09:54:43 | 1.5817 | 0 | 0 | 3 | 348 | 0 | 0 | 4.745 | 550.4212
1074576 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:19:56 | 11.06.2019 10:20:35 | 2.0108 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 82.444 | 20.1083
1074577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516139180 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:28:14 | 11.06.2019 11:40:18 | 3.2011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4022 | 0 | 0
1074579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_201705 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:29:15 | 11.06.2019 09:12:34 | 0.72194 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.273 | 0 | 0
1074597 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516196784 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:27:08 | 11.06.2019 11:43:13 | 3.2681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2681 | 0 | 0
1074611 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129752 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:20:35 | 11.06.2019 09:02:18 | 1.6953 | 4 | 1967 | 0 | 0 | 6.7811 | 3334.6158 | 0 | 0
1074612 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372772 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:51:12 | 11.06.2019 10:02:28 | 4.1878 | 0 | 0 | 299 | 373 | 0 | 0 | 1252.1462 | 1562.0419
1074615 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_26459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:06:49 | 11.06.2019 08:57:14 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84028
1074631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516055019 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:14:37 | 11.06.2019 08:47:29 | 0.54778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 0 | 0
1074645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76379 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:39:50 | 11.06.2019 15:16:16 | 6.6072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.0361 | 0 | 0
1074648 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:37:15 | 11.06.2019 12:16:42 | 3.6575 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.52
1074654 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_51333 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:43:40 | 11.06.2019 09:21:01 | 0.6225 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.3375 | 0 | 0
1074665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_376011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:48:34 | 11.06.2019 09:24:12 | 0.59389 | 3 | 1937 | 0 | 26 | 1.7817 | 1150.3649 | 0 | 15.4411
1074670 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2231796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:04:50 | 11.06.2019 13:24:57 | 5.3353 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 224.0818 | 10.6706
1074679 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_140554 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:31:11 | 11.06.2019 09:24:05 | 0.88167 | 15 | 857 | 0 | 0 | 13.225 | 755.5912 | 0 | 0
1074689 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_66348 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:13:17 | 11.06.2019 18:39:23 | 5.435 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.525
1074695 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:49:16 | 11.06.2019 10:12:55 | 1.3942 | 0 | 0 | 4 | 424 | 0 | 0 | 5.5767 | 591.1281
1074700 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_72611828 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:57:26 | 11.06.2019 12:02:31 | 3.0847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0847 | 0 | 0
1074706 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_69749 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:28:52 | 11.06.2019 10:46:55 | 3.3008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5041
1074715 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13383 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:52:27 | 11.06.2019 10:34:05 | 1.6939 | 0 | 578 | 4 | 183 | 0 | 979.0684 | 6.7756 | 309.9819
1074723 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:51:18 | 11.06.2019 10:09:02 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 60.8913
1074737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516240282 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:16:29 | 11.06.2019 11:49:48 | 2.5553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5553
1074740 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:13:18 | 11.06.2019 09:53:41 | 0.67306 | 28 | 448 | 0 | 0 | 18.8457 | 301.5309 | 0 | 0
1074750 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:25:11 | 11.06.2019 10:23:08 | 0.96583 | 4 | 1148 | 0 | 0 | 3.8633 | 1108.7728 | 0 | 0
1074754 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_58739 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:25:46 | 11.06.2019 13:44:18 | 4.3089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3089 | 0 | 0
1074755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_108041 , NIGDE_HUCRE_376003 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 01:30:28 | 15.06.2019 05:04:28 | 3.5667 | 18 | 23819 | 8 | 1548 | 64.2001 | 84954.5127 | 28.5334 | 5521.2052
1074757 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_231970 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:03:06 | 11.06.2019 11:22:39 | 4.3258 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 138.4266
1074759 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_190133 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 10:00:28 | 18.06.2019 14:45:28 | 4.75 | 1 | 682 | 2 | 34 | 4.75 | 3239.5 | 9.5 | 161.5
1074760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250948 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 02:00:54 | 14.06.2019 02:32:54 | 0.53333 | 36 | 8812 | 53 | 554 | 19.1999 | 4699.704 | 28.2665 | 295.4648
1074761 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 10:00:48 | 17.06.2019 14:25:48 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 1196.9176
1074762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_112516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:21:48 | 11.06.2019 11:34:55 | 2.2186 | 0 | 0 | 101 | 5 | 0 | 0 | 224.0796 | 11.093
1074763 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170823 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:10:26 | 11.06.2019 11:07:56 | 1.9583 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 5.875 | 301.5828
1074764 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 10:00:14 | 16.06.2019 14:45:14 | 4.75 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 498.75 | 0 | 4.75
1074766 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95569 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 10:00:37 | 15.06.2019 14:37:37 | 4.6167 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1851.2847 | 0 | 0
1074767 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:43 | 14.06.2019 11:23:43 | 2.3833 | 0 | 265 | 0 | 45 | 0 | 631.5824 | 0 | 107.2498
1074769 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95809 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 14:00:31 | 14.06.2019 16:26:31 | 2.4333 | 0 | 140 | 0 | 3 | 0 | 340.6662 | 0 | 7.3
1074774 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_50589 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:29:07 | 11.06.2019 10:47:27 | 1.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3056 | 0 | 0
1074796 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_297070 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:03:14 | 11.06.2019 17:29:13 | 7.4331 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2992
1074797 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516144943 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:19:28 | 11.06.2019 11:25:52 | 2.1067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1067
1074799 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:20:03 | 11.06.2019 17:50:20 | 8.5047 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.5142
1074808 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516390792 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:36:11 | 11.06.2019 12:35:40 | 2.9914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9828 | 0 | 0
1074810 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_76200 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:55:36 | 11.06.2019 12:18:50 | 3.3872 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3233 | 0 | 0
1074813 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131547 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:20:46 | 11.06.2019 11:16:34 | 1.93 | 0 | 0 | 24 | 17 | 0 | 0 | 46.32 | 32.81
1074818 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147932 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 05:48:58 | 11.06.2019 11:01:28 | 5.2083 | 0 | 0 | 47 | 7 | 0 | 0 | 244.7915 | 36.4583
1074852 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_294719 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:24:58 | 11.06.2019 10:51:42 | 1.4456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6734 | 0 | 0
1074855 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42710 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:36:42 | 11.06.2019 10:00:18 | 2.3933 | 0 | 437 | 0 | 26 | 0 | 1045.8852 | 0 | 62.2266
1074858 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143822 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:06:52 | 18.06.2019 10:05:52 | 0.98333 | 0 | 0 | 8 | 64 | 0 | 0 | 7.8666 | 62.9331
1074860 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_64039 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:43:20 | 11.06.2019 11:14:48 | 1.5244 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.9644 | 0 | 0
1074871 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_2585 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:52:21 | 11.06.2019 11:42:22 | 1.8336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8336 | 0 | 0
1074878 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_56225 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:51:20 | 11.06.2019 12:09:35 | 2.3042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3042 | 0 | 0
1074884 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_290212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:20:05 | 11.06.2019 12:45:44 | 3.4275 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 99.3975 | 0 | 0
1074887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_185020 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:17:30 | 11.06.2019 10:07:28 | 2.8328 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9967 | 0 | 0
1074897 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_258739 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:57:46 | 11.06.2019 13:28:04 | 3.505 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 2751.425 | 0 | 0
1074901 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_254125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 03:52:12 | 11.06.2019 10:38:10 | 6.7661 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 636.0143 | 0 | 0
1074913 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413303 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:58:31 | 11.06.2019 13:23:12 | 4.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4114 | 0 | 0
1074925 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:38:35 | 11.06.2019 11:32:29 | 4.8983 | 13 | 1 | 47 | 29 | 63.6783 | 4.8983 | 230.2215 | 142.0516
1074927 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69962 , KONYA_OGMUSDIREK_5262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:57 | 17.06.2019 17:52:57 | 8.8667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 665.0003 | 0 | 0
1074930 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_85705 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:08:25 | 11.06.2019 11:37:09 | 1.4789 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 238.1013 | 0 | 0
1074934 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:03:14 | 11.06.2019 10:36:12 | 3.5494 | 40 | 0 | 94 | 1 | 141.9776 | 0 | 333.6474 | 3.5494
1074935 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48451 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:16:15 | 11.06.2019 11:03:14 | 3.7831 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.1798 | 0 | 0
1074944 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_53821 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:05:59 | 11.06.2019 17:03:36 | 9.9603 | 0 | 0 | 65 | 204 | 0 | 0 | 647.4182 | 2031.8971
1074953 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_53759 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:40:20 | 11.06.2019 17:30:27 | 7.8353 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 47.0117 | 23.5058
1074954 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320675 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:52:22 | 11.06.2019 17:40:17 | 7.7986 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101.3819 | 0 | 0
1074958 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_323399 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:18:46 | 11.06.2019 13:35:58 | 3.2867 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0
1074978 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516053384 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:02:55 | 11.06.2019 13:06:46 | 3.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0642 | 0 | 0
1074979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_177738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:00:49 | 16.06.2019 15:59:49 | 6.9833 | 0 | 0 | 98 | 264 | 0 | 0 | 684.3663 | 1843.5991
1074981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179138 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:00:52 | 15.06.2019 16:00:52 | 7 | 0 | 0 | 168 | 160 | 0 | 0 | 1176 | 1120
1074985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580291622 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:35:28 | 11.06.2019 12:21:20 | 2.7644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.6444 | 0 | 0
1074987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_386071 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:42:13 | 11.06.2019 10:33:37 | 0.85667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.5601 | 0 | 0
1074989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_324632 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:33:47 | 11.06.2019 11:42:42 | 2.1486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7431 | 0 | 0
1075006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_81390 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:26:23 | 11.06.2019 15:30:34 | 6.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0697 | 0 | 0
1075011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580307071 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:28:47 | 11.06.2019 11:06:09 | 2.6228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6228 | 0 | 0
1075014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_30712 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:40:28 | 11.06.2019 16:12:10 | 6.5283 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 228.4915
1075054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_42180 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:39:57 | 11.06.2019 12:25:46 | 1.7636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0544 | 0 | 0
1075072 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_17919 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:44:58 | 11.06.2019 13:38:35 | 2.8936 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3617 | 0
1075074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6649 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:46:51 | 11.06.2019 12:11:56 | 1.4181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.5084 | 0 | 0
1075084 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5189 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:51:46 | 11.06.2019 11:39:32 | 0.79611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3883 | 0 | 0
1075091 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260386 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:53:20 | 11.06.2019 11:40:01 | 1.7781 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 348.4998
1075092 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516165697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:54:21 | 11.06.2019 11:25:05 | 0.51222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5855 | 0 | 0
1075093 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:55:49 | 11.06.2019 13:00:55 | 2.085 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.255 | 0
1075096 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 14:20:53 | 14.06.2019 15:44:53 | 1.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0
1075099 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580154736 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:56:33 | 11.06.2019 14:28:10 | 3.5269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5269
1075117 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516140524 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:00:09 | 11.06.2019 12:36:27 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.605
1075144 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:09:40 | 11.06.2019 17:37:36 | 6.4656 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96.9834
1075147 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516358647 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:46:38 | 11.06.2019 12:24:23 | 1.6292 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9209 | 0 | 0
1075164 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361128 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:34:05 | 11.06.2019 19:47:35 | 9.225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0
1075171 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2206220 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 14:00:57 | 18.06.2019 14:45:57 | 0.75 | 1 | 863 | 173 | 21 | 0.75 | 647.25 | 129.75 | 15.75
1075173 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_34811 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:18:04 | 11.06.2019 13:46:03 | 2.4664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4664
1075177 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_422897 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:28:14 | 11.06.2019 13:14:12 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7661
1075178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_15175 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:20:05 | 11.06.2019 12:14:43 | 0.91056 | 0 | 0 | 32 | 864 | 0 | 0 | 29.1379 | 786.7238
1075182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047997 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:29:56 | 11.06.2019 12:02:42 | 2.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 | 0 | 0
1075184 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71174 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:20:39 | 11.06.2019 11:45:07 | 0.40778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0
1075205 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2208422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 13:00:01 | 18.06.2019 15:15:01 | 2.25 | 2 | 614 | 76 | 708 | 4.5 | 1381.5 | 171 | 1593
1075206 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77520 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:00:49 | 16.06.2019 12:18:49 | 3.3 | 0 | 291 | 1 | 51 | 0 | 960.3 | 3.3 | 168.3
1075211 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_39629 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:27:43 | 11.06.2019 12:45:50 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3019
1075226 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50496 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:06:02 | 11.06.2019 11:41:03 | 5.5836 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 575.1118
1075227 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45339 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:04:38 | 11.06.2019 11:44:17 | 4.6608 | 0 | 47 | 0 | 17 | 0 | 219.059 | 0 | 79.2341
1075237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:38:41 | 11.06.2019 12:16:41 | 0.63333 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 44.3331 | 0
1075239 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3285 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:37:58 | 11.06.2019 12:01:00 | 0.38389 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9.9811
1075247 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76430 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 13:00:08 | 16.06.2019 15:40:08 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.3334
1075253 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1588 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:52:49 | 11.06.2019 20:07:09 | 2.2389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.15
1075263 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 10:00:00 | 19.06.2019 16:32:00 | 6.5333 | 2 | 369 | 2 | 49 | 13.0667 | 2410.7988 | 13.0667 | 320.1332
1075266 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_224 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:39:16 | 11.06.2019 14:49:39 | 3.1731 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 34.9037 | 3.1731
1075290 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25888 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:10:15 | 14.06.2019 11:16:15 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63
1075291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51858 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:45:42 | 11.06.2019 13:22:09 | 1.6075 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 78.7675 | 0 | 0
1075294 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:54:15 | 11.06.2019 14:13:29 | 2.3206 | 0 | 0 | 8 | 883 | 0 | 0 | 18.5645 | 2049.0545
1075295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_908263 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 10:00:16 | 15.06.2019 10:57:16 | 0.95 | 1 | 171 | 1 | 12 | 0.95 | 162.45 | 0.95 | 11.4
1075302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:42:18 | 11.06.2019 13:32:38 | 4.8389 | 0 | 0 | 293 | 543 | 0 | 0 | 1417.7948 | 2627.5173
1075327 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516405302 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:28:49 | 11.06.2019 15:53:20 | 2.4086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4086 | 0 | 0
1075328 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516387329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:00:51 | 11.06.2019 15:52:36 | 3.8625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.725 | 0 | 0
1075333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_186941 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:58:47 | 11.06.2019 15:06:47 | 4.1333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0
1075336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88643839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:02:55 | 11.06.2019 13:03:57 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0172
1075341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76492 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:01:54 | 11.06.2019 13:44:00 | 1.7017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7017 | 0 | 0
1075349 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314127 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:16:10 | 11.06.2019 13:24:58 | 2.1467 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1467 | 0
1075374 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19843 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:28 | 14.06.2019 09:53:28 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.6832
1075375 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_69015 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:04:23 | 11.06.2019 18:50:37 | 6.7706 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 792.1555 | 0 | 0
1075376 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1038 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 10:30:58 | 14.06.2019 11:15:58 | 0.75 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 74.25 | 0 | 0.75
1075378 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:14:08 | 11.06.2019 18:16:42 | 6.0428 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1105.8287 | 0 | 0
1075379 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_71703 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 13:00:53 | 14.06.2019 15:27:53 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.85
1075380 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_80481 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 15:00:06 | 14.06.2019 16:36:06 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32
1075381 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_7061 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:00:27 | 15.06.2019 09:41:27 | 0.68333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 22.5499 | 0 | 0
1075382 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6501 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 10:00:01 | 15.06.2019 11:00:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1075387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_149703 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:05 | 14.06.2019 12:29:05 | 3.4833 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 1919.3148 | 0 | 0
1075388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:20:15 | 11.06.2019 14:01:25 | 1.6861 | 20 | 697 | 10 | 0 | 33.7222 | 1175.2187 | 16.8611 | 0
1075390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_1954471 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 14:05:17 | 14.06.2019 15:46:17 | 1.6833 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 597.5821 | 0 | 0
1075395 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:38:25 | 11.06.2019 13:18:55 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.825
1075400 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70225 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:59 | 17.06.2019 11:10:59 | 2.1667 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 101.8335 | 0 | 10.8333
1075403 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7365 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:00:02 | 15.06.2019 14:23:02 | 5.3833 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 236.8665 | 0 | 5.3833
1075404 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 11:00:54 | 17.06.2019 12:38:54 | 1.6333 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 73.4998 | 0 | 1.6333
1075405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70207 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 12:00:54 | 17.06.2019 13:00:54 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
1075410 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24929 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:31:26 | 11.06.2019 14:08:10 | 2.6122 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8978 | 0
1075412 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349511 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:33:31 | 11.06.2019 13:29:46 | 0.9375 | 3 | 1 | 102 | 32 | 2.8125 | 0.9375 | 95.625 | 30
1075434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_81107 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:38:31 | 11.06.2019 21:08:41 | 8.5028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5028
1075442 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.06.2019 15:57:07 | 03.06.2019 16:14:00 | 0.28139 | 35 | 12481 | 151 | 4538 | 9.8486 | 3512.0286 | 42.4899 | 1276.9478
1075444 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:28:58 | 11.06.2019 14:09:10 | 1.67 | 0 | 0 | 1 | 306 | 0 | 0 | 1.67 | 511.02
1075451 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:35:43 | 11.06.2019 13:34:52 | 1.9858 | 3 | 0 | 51 | 643 | 5.9575 | 0 | 101.2773 | 1276.8887
1075456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6649 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:27:01 | 11.06.2019 18:20:27 | 5.8906 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.3434 | 0 | 0
1075468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_46352 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:34:46 | 11.06.2019 14:08:03 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5547
1075474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76187 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:32:07 | 11.06.2019 15:20:07 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 | 0
1075497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328473 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:31:10 | 11.06.2019 14:36:15 | 2.0847 | 6 | 817 | 0 | 0 | 12.5083 | 1703.2162 | 0 | 0
1075510 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_10603 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:06:21 | 11.06.2019 15:05:00 | 1.9775 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.64 | 0 | 0
1075526 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGPANOBOX_432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:55:31 | 11.06.2019 15:14:04 | 2.3092 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.2367 | 0 | 2.3092
1075528 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_43830 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:05:12 | 11.06.2019 15:10:29 | 5.0881 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 437.5732 | 0 | 0
1075548 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_94027 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:14:29 | 11.06.2019 15:40:35 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 202.105
1075552 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16241 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:20:28 | 11.06.2019 14:47:33 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 74.0209
1075585 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3416 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:33:33 | 11.06.2019 16:05:19 | 2.5294 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 93.5893 | 10.1178
1075587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28344 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:38:45 | 11.06.2019 15:33:53 | 3.9189 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6756 | 0
1075611 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377345 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:40:43 | 11.06.2019 15:53:17 | 2.2094 | 0 | 0 | 23 | 229 | 0 | 0 | 50.8171 | 505.9618
1075634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580244104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:38:32 | 11.06.2019 15:52:25 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4628
1075645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26070 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:02:21 | 11.06.2019 14:40:24 | 0.63417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.5125 | 0 | 0
1075648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76252 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:57:29 | 11.06.2019 17:14:14 | 3.2792 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.2334 | 0 | 0
1075659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_78746 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:04:16 | 11.06.2019 17:32:16 | 3.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9333 | 0 | 0
1075664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580250003 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:58:53 | 11.06.2019 17:25:12 | 3.4386 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.2633 | 0 | 0
1075676 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46374 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:31:46 | 11.06.2019 16:56:51 | 3.4181 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.8528
1075681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_442399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:01:17 | 11.06.2019 14:17:38 | 1.2725 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.635 | 0 | 0
1075704 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 06:55:40 | 11.06.2019 14:41:12 | 7.7589 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 519.8456 | 0 | 0
1075706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_185522 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:16:24 | 11.06.2019 18:24:22 | 4.1328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5311 | 0 | 0
1075710 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_95423 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:47:47 | 11.06.2019 14:40:42 | 4.8819 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 131.8124 | 0 | 0
1075728 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_67385 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:26:24 | 11.06.2019 15:47:55 | 1.3586 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 46.1927 | 0 | 0
1075738 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_19560 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 10:00:09 | 16.06.2019 11:44:09 | 1.7333 | 0 | 306 | 8 | 481 | 0 | 530.399 | 13.8666 | 833.7317
1075739 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGHAT_250130 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 10:00:05 | 17.06.2019 14:36:05 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 584.2
1075748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119555 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:57:53 | 11.06.2019 16:47:19 | 7.8239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8239 | 0 | 0
1075763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_441454 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:34:39 | 11.06.2019 18:54:48 | 4.3358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6717 | 0 | 0
1075771 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_10984 , KIRSEHIR_ENHDIREK_10985 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 10:00:30 | 18.06.2019 12:54:30 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 684.4
1075783 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418442 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:27:23 | 11.06.2019 14:42:20 | 5.2492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2492 | 0 | 0
1075784 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418871 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:04:49 | 11.06.2019 15:01:35 | 5.9461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9461 | 0 | 0
1075791 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422534 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:07:39 | 11.06.2019 14:47:41 | 3.6672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6672 | 0 | 0
1075792 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516419880 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:29:18 | 11.06.2019 14:45:39 | 3.2725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2725 | 0 | 0
1075811 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:54:23 | 11.06.2019 17:12:20 | 3.2992 | 0 | 0 | 63 | 706 | 0 | 0 | 207.8477 | 2329.214
1075812 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516184697 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:44:05 | 11.06.2019 15:05:36 | 0.35861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35861 | 0 | 0
1075817 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4570 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:36:40 | 11.06.2019 14:54:10 | 1.2917 | 12 | 115 | 105 | 1793 | 15.5 | 148.542 | 135.6253 | 2315.9643
1075832 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40713 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:44:37 | 11.06.2019 15:49:17 | 1.0778 | 0 | 0 | 132 | 242 | 0 | 0 | 142.267 | 260.8228
1075852 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_21741 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:27:00 | 11.06.2019 19:57:18 | 10.505 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1407.67 | 0 | 0
1075854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516068719 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:00:40 | 11.06.2019 15:40:20 | 0.66111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.2389 | 0 | 0
1075858 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_10048 , KIRSEHIR_ENHDIREK_10050 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 10:00:35 | 20.06.2019 14:42:35 | 4.7 | 0 | 199 | 0 | 11 | 0 | 935.3 | 0 | 51.7
1075859 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167496 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:51:45 | 11.06.2019 17:42:27 | 2.845 | 0 | 0 | 194 | 9 | 0 | 0 | 551.93 | 25.605
1075860 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145230 , KONYA_HUCRE_145231 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:17 | 14.06.2019 17:05:17 | 8.0833 | 0 | 862 | 2 | 11 | 0 | 6967.8305 | 16.1667 | 88.9166
1075862 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145327 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:00:13 | 16.06.2019 15:56:13 | 6.9333 | 0 | 582 | 8 | 196 | 0 | 4035.1981 | 55.4666 | 1358.9327
1075868 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_678341 , KONYA_OGHAT_967781 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:39 | 18.06.2019 17:33:39 | 8.55 | 2 | 1293 | 5 | 1448 | 17.1 | 11055.15 | 42.75 | 12380.4
1075873 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78231 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:00:50 | 19.06.2019 16:53:50 | 7.8833 | 0 | 436 | 87 | 1368 | 0 | 3437.1319 | 685.8497 | 10784.3954
1075874 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_10111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:01:37 | 11.06.2019 16:12:55 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 124.7746
1075875 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580234730 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:00:04 | 11.06.2019 18:40:37 | 3.6758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6758
1075877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_133358 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:01:17 | 14.06.2019 10:46:17 | 1.75 | 0 | 19 | 8 | 1565 | 0 | 33.25 | 14 | 2738.75
1075886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26070 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:05:16 | 11.06.2019 16:59:17 | 1.9003 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.5042 | 0 | 0
1075889 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:07:47 | 11.06.2019 17:58:02 | 2.8375 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 170.25
1075892 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40305 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:06:42 | 11.06.2019 23:28:59 | 8.3714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3714
1075896 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328419 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:43:42 | 11.06.2019 17:20:27 | 2.6125 | 0 | 0 | 11 | 829 | 0 | 0 | 28.7375 | 2165.7625
1075902 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48963 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:35:23 | 11.06.2019 19:29:57 | 6.9094 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1140.0576 | 0 | 0
1075905 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374828 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:33:00 | 11.06.2019 17:40:37 | 5.1269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2539 | 0 | 0
1075908 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365867 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:18:02 | 11.06.2019 20:54:49 | 8.6131 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.9045 | 0 | 0
1075912 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_62879 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:14:53 | 11.06.2019 17:45:25 | 2.5089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5089 | 0 | 0
1075919 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_331927 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:10:58 | 11.06.2019 17:55:39 | 2.7447 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 104.2994
1075950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_489250 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:10:36 | 11.06.2019 15:50:02 | 0.65722 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 356.2132 | 0 | 0
1075952 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_21732 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:49:13 | 11.06.2019 15:39:35 | 0.83944 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 131.7921 | 0 | 0
1075958 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262298 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 10:00:45 | 14.06.2019 11:17:45 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 105.2331
1075970 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:29:45 | 11.06.2019 17:13:16 | 1.7253 | 0 | 0 | 97 | 28 | 0 | 0 | 167.3522 | 48.3078
1075977 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_5865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:31:10 | 11.06.2019 16:23:29 | 0.87194 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.87194 | 0 | 0.87194
1075985 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516404147 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:18:07 | 11.06.2019 16:04:43 | 0.77667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77667
1075992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125627 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:24:20 | 11.06.2019 18:37:56 | 3.2267 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.5867 | 0 | 0
1076003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92995 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:36:11 | 11.06.2019 17:08:12 | 1.5336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4033 | 0 | 0
1076004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_901 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:35:19 | 11.06.2019 15:58:12 | 0.38139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.9581 | 0 | 0
1076019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_186192 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:35:46 | 11.06.2019 17:24:33 | 1.8131 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.1959 | 0 | 0
1076035 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:44:57 | 11.06.2019 17:02:26 | 1.2914 | 0 | 0 | 4 | 152 | 0 | 0 | 5.1656 | 196.2913
1076040 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198224 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:44:16 | 11.06.2019 17:20:52 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.66
1076051 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10787 , KARAMAN_ENHDIREK_39266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:15 | 17.06.2019 16:00:15 | 7 | 0 | 4 | 31 | 88 | 0 | 28 | 217 | 616
1076054 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_13157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:12:42 | 11.06.2019 18:01:39 | 10.8158 | 5 | 2431 | 18 | 41 | 54.0791 | 26293.2827 | 194.6849 | 443.449
1076063 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_21168 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:33:23 | 11.06.2019 17:49:33 | 8.2694 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 363.8554 | 0 | 0
1076076 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516293600 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:59:09 | 11.06.2019 16:58:05 | 0.98222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98222 | 0 | 0
1076077 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6497 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 15:00:01 | 19.06.2019 17:24:01 | 2.4 | 6 | 0 | 191 | 3 | 14.4 | 0 | 458.4 | 7.2
1076085 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580295395 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:56:36 | 11.06.2019 16:31:15 | 0.5775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 0 | 0
1076087 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:58:12 | 11.06.2019 20:36:46 | 4.6428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6428 | 0 | 0
1076093 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 02:33:24 | 12.06.2019 09:34:02 | 7.0106 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 63.095 | 0 | 0
1076095 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10930 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:55:48 | 11.06.2019 20:11:22 | 4.2594 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 370.5713
1076100 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_322979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:05:07 | 11.06.2019 16:41:27 | 0.60556 | 28 | 10915 | 5 | 112 | 16.9557 | 6609.6874 | 3.0278 | 67.8227
1076108 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580256522 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 14:04:55 | 11.06.2019 17:19:37 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.245
1076112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40162 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:00:38 | 11.06.2019 17:26:41 | 1.4342 | 0 | 0 | 80 | 214 | 0 | 0 | 114.7336 | 306.9124
1076116 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516040514 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:49:25 | 11.06.2019 16:46:46 | 0.95583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.6025 | 0 | 0
1076121 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_8094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:04:57 | 11.06.2019 17:25:21 | 1.34 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 136.68 | 0 | 0
1076129 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2231545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:08:29 | 11.06.2019 17:34:13 | 1.4289 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17.1467 | 2.8578
1076131 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516133636 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:10:16 | 11.06.2019 19:34:54 | 3.4106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4106
1076132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_627 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:10:32 | 11.06.2019 18:05:50 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.8851
1076134 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516290907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:10:33 | 11.06.2019 18:39:13 | 2.4778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4778
1076143 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516373894 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:16:31 | 12.06.2019 01:05:08 | 8.8103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6206 | 0 | 0
1076144 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343111 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:16:58 | 11.06.2019 17:27:44 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1794
1076146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145773 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 13:44:55 | 19.06.2019 15:03:55 | 1.3167 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2.6333 | 0 | 25.0167 | 0
1076163 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516330398 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:21:27 | 11.06.2019 19:17:00 | 2.9258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9258
1076164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516398086 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:20:43 | 11.06.2019 17:41:51 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7044
1076167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_43609 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:13:02 | 11.06.2019 16:48:09 | 0.58528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.6086 | 0 | 0
1076199 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_1573 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:43 | 14.06.2019 14:00:43 | 5 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 180 | 0 | 5
1076201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516071386 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:28:48 | 11.06.2019 17:30:57 | 1.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0358 | 0 | 0
1076210 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_150593 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 13:00:41 | 15.06.2019 15:42:41 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 189
1076228 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:31:48 | 11.06.2019 17:54:03 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.9457
1076231 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_444644 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:35:55 | 11.06.2019 18:09:09 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.6467
1076232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33681 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 10:00:59 | 15.06.2019 15:12:59 | 5.2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 0
1076234 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:35:59 | 11.06.2019 17:21:44 | 0.7625 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 10.675 | 5.3375
1076238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516068719 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:36:55 | 11.06.2019 18:35:09 | 1.9706 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.4995 | 0 | 0
1076242 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_272245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:20:39 | 11.06.2019 17:49:14 | 1.4764 | 3 | 2 | 80 | 495 | 4.4292 | 2.9528 | 118.1112 | 730.813
1076252 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_59755 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:38:03 | 11.06.2019 17:43:17 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.2211
1076254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55686 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:39:55 | 11.06.2019 17:14:40 | 0.57917 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 31.2752 | 0 | 0
1076258 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:51:03 | 11.06.2019 17:11:39 | 1.3433 | 1 | 0 | 60 | 3527 | 1.3433 | 0 | 80.5998 | 4737.9249
1076265 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:44:45 | 11.06.2019 18:17:18 | 1.5425 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 317.755
1076273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330384 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:45:10 | 11.06.2019 17:17:13 | 0.53417 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.5035 | 0 | 0
1076277 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_73569 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:42:11 | 11.06.2019 19:31:38 | 2.8242 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5934 | 0 | 0
1076278 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8228 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 15:00:32 | 17.06.2019 17:54:32 | 2.9 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 234.9 | 0 | 11.6
1076279 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_72459 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 14:00:22 | 17.06.2019 15:17:22 | 1.2833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.3332 | 0 | 0
1076281 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_386550 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:06:51 | 11.06.2019 18:39:33 | 9.545 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 162.265 | 0 | 0
1076303 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGHAT_633510 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:30:22 | 14.06.2019 11:00:22 | 1.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0
1076304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9084 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:35 | 14.06.2019 15:25:35 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128.3334
1076311 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 10:00:21 | 18.06.2019 12:37:21 | 2.6167 | 1 | 444 | 12 | 43 | 2.6167 | 1161.8015 | 31.4 | 112.5168
1076312 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44051 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 11:00:00 | 17.06.2019 17:38:00 | 6.6333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 470.9664 | 0 | 0
1076313 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43429 , KONYA_OGMUSDIREK_44051 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 13:00:04 | 15.06.2019 17:39:04 | 4.65 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 567.3 | 0 | 4.65
1076365 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:01:07 | 11.06.2019 17:51:18 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 102.0396
1076376 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45106 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:17:58 | 11.06.2019 19:46:01 | 8.4675 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 3039.8325 | 0 | 0
1076384 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:07:29 | 11.06.2019 22:14:44 | 5.1208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1208
1076388 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_89970 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:31:14 | 11.06.2019 18:44:28 | 2.2206 | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 0 | 2.2206 | 999.252
1076389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_364 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:09:19 | 11.06.2019 19:03:28 | 1.9025 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 106.54 | 0 | 0
1076395 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:05:06 | 11.06.2019 19:37:56 | 2.5472 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 341.3275
1076403 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580185561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:13:19 | 11.06.2019 19:55:39 | 2.7056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7056
1076404 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334361 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:06:53 | 11.06.2019 19:23:28 | 2.2764 | 0 | 125 | 0 | 30 | 0 | 284.5487 | 0 | 68.2917
1076417 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1577 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:28:22 | 11.06.2019 20:04:59 | 3.6103 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 259.9402
1076426 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60174 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:53:35 | 11.06.2019 19:08:49 | 2.2539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2539
1076435 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363106 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:20:01 | 11.06.2019 17:45:27 | 0.42389 | 18 | 6799 | 15 | 9 | 7.63 | 2882.0281 | 6.3583 | 3.815
1076441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_7290 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:26:52 | 11.06.2019 19:21:13 | 1.9058 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.8341 | 0 | 0
1076443 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_52880 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:24:42 | 11.06.2019 19:37:11 | 2.2081 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77.2821 | 0 | 0
1076445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:35:43 | 11.06.2019 17:41:42 | 2.0997 | 0 | 0 | 38 | 350 | 0 | 0 | 79.7894 | 734.902
1076449 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428052 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:33:10 | 11.06.2019 22:11:20 | 3.6361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9083 | 0 | 0
1076456 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_215205 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:24 | 14.06.2019 11:00:24 | 2 | 0 | 230 | 0 | 25 | 0 | 460 | 0 | 50
1076458 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_282374 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:33:25 | 11.06.2019 20:31:32 | 2.9686 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 430.4484 | 0 | 0
1076466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332570 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:26:47 | 11.06.2019 18:21:54 | 0.91861 | 0 | 0 | 14 | 547 | 0 | 0 | 12.8605 | 502.4797
1076469 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26070 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:25:47 | 11.06.2019 18:03:52 | 0.63472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.5208 | 0 | 0
1076475 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25046 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:28:48 | 11.06.2019 19:56:08 | 2.4556 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.3667 | 2.4556
1076476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47329 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:37:11 | 11.06.2019 18:53:26 | 1.2708 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.8541 | 0 | 0
1076479 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516265128 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:41:13 | 11.06.2019 19:05:01 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3967
1076482 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_276751 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:00:56 | 11.06.2019 17:48:25 | 1.7914 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.1225 | 0 | 0
1076486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_97370 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 15:32:54 | 11.06.2019 20:22:21 | 4.8242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8242
1076502 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27936 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:46:31 | 11.06.2019 18:16:00 | 0.49139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.302
1076504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1722 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:45:05 | 11.06.2019 20:55:58 | 3.1814 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 117.7114
1076514 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_35680 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:49:48 | 11.06.2019 18:55:32 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0956
1076515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_181111 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:48:28 | 11.06.2019 19:07:20 | 1.3144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8866 | 0 | 0
1076517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_176980 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:49:37 | 11.06.2019 19:13:03 | 1.3906 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.9357 | 0 | 0
1076520 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_27122 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:51:50 | 11.06.2019 18:52:56 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.2566
1076522 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374218 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:53:25 | 11.06.2019 18:20:10 | 0.44583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44583 | 0 | 0
1076523 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14145 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:54:13 | 11.06.2019 19:28:35 | 1.5728 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.6106 | 0 | 0
1076524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_108789 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:54:17 | 11.06.2019 20:26:00 | 3.5286 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.5286 | 10.5858
1076526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_267633 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:55:00 | 11.06.2019 19:11:07 | 1.2686 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 947.6517 | 0 | 0
1076528 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8193 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:53:12 | 11.06.2019 18:46:48 | 9.8933 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 128.6133 | 0 | 346.2665
1076547 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_326913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:01:39 | 11.06.2019 18:51:37 | 0.83278 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.3212
1076554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300733 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:02:02 | 11.06.2019 18:37:28 | 0.59056 | 0 | 0 | 100 | 216 | 0 | 0 | 59.056 | 127.561
1076565 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_7482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:07:50 | 11.06.2019 18:53:00 | 0.75278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5056 | 0 | 0
1076572 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516282740 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:08:58 | 11.06.2019 18:49:19 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6725
1076573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:10:45 | 11.06.2019 19:18:31 | 1.1294 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 818.844
1076574 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_931 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:10:54 | 11.06.2019 19:05:53 | 0.91639 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 77.8932
1076577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_84430 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:12:27 | 11.06.2019 20:10:47 | 1.9722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.3611 | 0 | 0
1076588 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361086 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:17:20 | 11.06.2019 23:15:24 | 4.9678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9678 | 0 | 0
1076591 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_300112 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 09:00:25 | 14.06.2019 09:59:25 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 1.9667 | 0 | 72.7664
1076610 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:25:16 | 11.06.2019 18:43:19 | 0.30083 | 6 | 327 | 103 | 7367 | 1.805 | 98.3714 | 30.9855 | 2216.2146
1076617 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_21303 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:27:39 | 11.06.2019 19:04:50 | 0.61972 | 0 | 0 | 9 | 537 | 0 | 0 | 5.5775 | 332.7896
1076624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:49:07 | 11.06.2019 13:12:16 | 4.3858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7717
1076633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_83292 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:33:39 | 11.06.2019 20:50:54 | 2.2875 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.575
1076652 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:39:22 | 11.06.2019 20:08:06 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 94.649
1076654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516095469 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:39:28 | 11.06.2019 19:29:16 | 0.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0
1076657 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_34328 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:25:36 | 11.06.2019 21:51:20 | 4.4289 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 106.2934
1076663 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:41:29 | 11.06.2019 21:21:00 | 2.6586 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 717.8247 | 0 | 0
1076672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580248668 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:44:02 | 11.06.2019 19:27:57 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4639
1076685 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:08:25 | 12.06.2019 00:13:41 | 6.0878 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 553.988 | 0 | 0
1076686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80601 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:52:14 | 11.06.2019 20:35:40 | 1.7239 | 0 | 251 | 0 | 4 | 0 | 432.6964 | 0 | 6.8956
1076692 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_50962 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:41:55 | 11.06.2019 23:43:23 | 3.0244 | 0 | 0 | 126 | 45 | 0 | 0 | 381.0794 | 136.0998
1076720 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5460 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:05:56 | 11.06.2019 22:34:04 | 3.4689 | 0 | 0 | 5 | 181 | 0 | 0 | 17.3444 | 627.8691
1076728 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45680 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:50:07 | 11.06.2019 19:18:24 | 2.4714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4714
1076731 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:11:10 | 11.06.2019 20:00:39 | 0.82472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82472
1076736 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_898 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:12:56 | 11.06.2019 20:18:45 | 1.0969 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 92.143 | 0 | 0
1076737 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_47190 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:13:07 | 11.06.2019 20:09:32 | 0.94028 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 25.3876 | 2.8208
1076739 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_92357 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:13:36 | 11.06.2019 21:31:17 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.8416
1076746 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:15:48 | 11.06.2019 20:42:44 | 1.4489 | 0 | 709 | 0 | 63 | 0 | 1027.263 | 0 | 91.2801
1076753 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_96293 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:23:59 | 11.06.2019 22:34:13 | 3.1706 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 110.9696
1076761 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_405812 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:25:03 | 11.06.2019 23:10:10 | 3.7519 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.7675 | 0 | 0
1076777 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:32:34 | 11.06.2019 20:42:02 | 1.1578 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 83.3602 | 0 | 0
1076794 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_50021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 18:58:14 | 11.06.2019 20:32:19 | 1.5681 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 573.91 | 0 | 0
1076795 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_15136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:38:28 | 11.06.2019 20:36:26 | 0.96611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611 | 0 | 0
1076807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35140 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 09:46:43 | 11.06.2019 19:54:07 | 10.1233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.4933 | 0 | 0
1076824 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516388144 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:48:56 | 11.06.2019 23:20:19 | 3.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5231 | 0 | 0
1076826 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_44935 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:51:29 | 11.06.2019 20:16:25 | 0.41556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1556 | 0 | 0
1076843 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_253363 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:40:30 | 11.06.2019 23:42:27 | 11.0325 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 154.455 | 0 | 0
1076850 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_429373 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:02:04 | 11.06.2019 21:12:41 | 1.1769 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 23.5388 | 0 | 16.4772
1076867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26070 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:09:19 | 11.06.2019 21:01:50 | 0.87528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1292 | 0 | 0
1076869 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40043 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:54:28 | 11.06.2019 22:17:27 | 2.3831 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19.0645 | 4.7661
1076877 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13092 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:13:54 | 11.06.2019 20:44:07 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.0794
1076881 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_28928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:14:11 | 11.06.2019 21:04:47 | 0.84333 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0.84333 | 0 | 75.0564
1076883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262202 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:13:04 | 11.06.2019 21:02:28 | 0.82333 | 7 | 119 | 1 | 40 | 5.7633 | 97.9763 | 0.82333 | 32.9332
1076888 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_8141 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:19:30 | 11.06.2019 22:29:15 | 2.1625 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 105.9625
1076890 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15610 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:19:27 | 11.06.2019 20:45:53 | 0.44056 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 69.6085
1076893 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38594 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:24:08 | 11.06.2019 22:39:17 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 121.635
1076896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_78861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:25:28 | 11.06.2019 20:47:54 | 0.37389 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 56.4574 | 0 | 0
1076898 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_29312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:24:35 | 11.06.2019 22:11:11 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.7567
1076899 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580197496 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:12:28 | 11.06.2019 20:52:16 | 0.66333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3267
1076909 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:24:11 | 11.06.2019 20:51:52 | 0.46139 | 0 | 0 | 266 | 913 | 0 | 0 | 122.7297 | 421.2491
1076911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_9168 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:27:59 | 11.06.2019 21:56:19 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8333
1076916 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580221872 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:29:55 | 11.06.2019 22:34:40 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1583
1076926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_19765 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:41:51 | 11.06.2019 21:39:12 | 0.95583 | 0 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 5.735 | 241.825
1076930 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516350130 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:38:09 | 11.06.2019 21:23:41 | 0.75889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5178 | 0 | 0
1076938 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_274049 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:13:47 | 11.06.2019 22:04:08 | 2.8392 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2.8392 | 0 | 34.07 | 5.6783
1076940 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580239418 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:45:21 | 12.06.2019 00:18:27 | 3.5517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5517
1076946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20508 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:33:19 | 11.06.2019 21:42:40 | 1.1558 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5583 | 0 | 0
1076948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_337396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:44:58 | 11.06.2019 22:08:07 | 1.3858 | 2 | 549 | 0 | 0 | 2.7717 | 760.8207 | 0 | 0
1076955 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_72931 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:51:54 | 11.06.2019 21:40:20 | 0.80722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80722 | 0 | 0
1076963 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516392994 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:52:06 | 11.06.2019 21:36:05 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6653
1076969 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361091 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 20:57:06 | 11.06.2019 23:07:30 | 2.1733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3467 | 0 | 0
1076979 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_32113 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:06:31 | 11.06.2019 22:22:55 | 1.2733 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.2733 | 0 | 5.0933 | 1.2733
1076992 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516275188 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:16:21 | 11.06.2019 22:13:49 | 0.95778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8311 | 0 | 0
1077006 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:28:01 | 11.06.2019 22:48:04 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 298.8541
1077010 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_62102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:53:55 | 12.06.2019 01:04:15 | 3.1722 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.55
1077011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049702 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:35:42 | 12.06.2019 01:12:50 | 3.6189 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.57 | 0 | 0
1077016 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580246534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:44:19 | 11.06.2019 22:32:49 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6167
1077019 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516383779 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:46:42 | 11.06.2019 22:47:40 | 1.0161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0
1077024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_228513 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 21:53:45 | 11.06.2019 22:23:47 | 0.50056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0022 | 0 | 0
1077028 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_271501 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 16:16:50 | 12.06.2019 00:56:08 | 8.655 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1133.805 | 0 | 0
1077041 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41408 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:44:11 | 11.06.2019 22:48:07 | 3.0656 | 1 | 92 | 0 | 0 | 3.0656 | 282.0315 | 0 | 0
1077047 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_13877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 19:39:24 | 11.06.2019 22:24:55 | 2.7586 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.793 | 0
1077060 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_254119 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 22:21:05 | 12.06.2019 00:48:41 | 2.46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0
1077065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_27129 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 22:28:24 | 11.06.2019 23:52:52 | 1.4078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4078 | 0 | 0
1077072 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365526 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 22:33:18 | 11.06.2019 23:22:26 | 0.81889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4567 | 0 | 0
1077080 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 17:46:57 | 12.06.2019 01:57:56 | 8.1831 | 5 | 496 | 46 | 129 | 40.9153 | 4058.7978 | 376.4208 | 1055.6147
1077082 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21892 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 22:49:41 | 11.06.2019 23:45:16 | 0.92639 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 66.7001
1077095 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170241 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 23:16:54 | 11.06.2019 23:22:34 | 0.09444 | 52 | 11114 | 23 | 858 | 4.9109 | 1049.6062 | 2.1721 | 81.0295
1077107 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:56:51 | 12.06.2019 15:33:22 | 1.6086 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 65.953 | 16.0861
1077117 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365527 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 00:08:04 | 12.06.2019 01:53:13 | 1.7525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0
1077119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259120 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 00:22:29 | 12.06.2019 01:32:54 | 1.1736 | 12 | 1872 | 485 | 1468 | 14.0833 | 2196.9979 | 569.2008 | 1722.8595
1077144 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_260686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 03:09:19 | 12.06.2019 04:56:20 | 1.7836 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 2828.8055 | 0 | 0
1077157 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_15575 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 04:50:30 | 12.06.2019 07:39:01 | 2.8086 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | 0 | 11.2344 | 345.459
1077166 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_32113 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:14:21 | 12.06.2019 09:44:08 | 4.4964 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4.4964 | 0 | 17.9856 | 4.4964
1077168 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133272 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:10:36 | 12.06.2019 08:35:44 | 3.4189 | 8 | 0 | 533 | 3934 | 27.3511 | 0 | 1822.2684 | 13449.9133
1077181 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:16:15 | 12.06.2019 06:43:22 | 1.4519 | 0 | 0 | 261 | 1335 | 0 | 0 | 378.9563 | 1938.3399
1077183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_274844 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:29:50 | 12.06.2019 06:16:59 | 0.78583 | 18 | 3872 | 1 | 66 | 14.1449 | 3042.7338 | 0.78583 | 51.8648
1077203 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_438646 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:36:00 | 12.06.2019 06:19:27 | 0.72417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2417 | 0 | 0
1077205 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_295883 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:30:13 | 12.06.2019 09:35:00 | 4.0797 | 0 | 0 | 35 | 593 | 0 | 0 | 142.7902 | 2419.274
1077238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332540 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:53:06 | 12.06.2019 08:38:31 | 2.7569 | 3 | 784 | 9 | 163 | 8.2708 | 2161.441 | 24.8125 | 449.3812
1077253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:07:14 | 12.06.2019 06:51:50 | 0.74333 | 8 | 1342 | 9 | 465 | 5.9466 | 997.5489 | 6.69 | 345.6485
1077256 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_339837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:13:25 | 12.06.2019 06:49:31 | 0.60167 | 2 | 181 | 1 | 3 | 1.2033 | 108.9023 | 0.60167 | 1.805
1077258 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_393430 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:39:01 | 12.06.2019 06:29:28 | 0.84083 | 10 | 3529 | 106 | 669 | 8.4083 | 2967.2891 | 89.128 | 562.5153
1077261 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43896 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 05:15:36 | 12.06.2019 07:27:27 | 2.1975 | 0 | 0 | 10 | 3346 | 0 | 0 | 21.975 | 7352.835
1077268 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_21378 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:25:56 | 12.06.2019 07:18:49 | 0.88139 | 0 | 0 | 4 | 578 | 0 | 0 | 3.5256 | 509.4434
1077273 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87448 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:35:34 | 12.06.2019 07:40:31 | 1.0825 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 3.2475 | 88.765
1077281 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:41:21 | 12.06.2019 07:07:18 | 0.4325 | 0 | 0 | 18 | 559 | 0 | 0 | 7.785 | 241.7675
1077286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:49:11 | 12.06.2019 07:11:16 | 0.36806 | 0 | 0 | 13 | 1449 | 0 | 0 | 4.7848 | 533.3189
1077300 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:17:51 | 12.06.2019 08:25:48 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 64.5525
1077309 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_333568 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 06:20:04 | 12.06.2019 09:08:38 | 2.8094 | 0 | 0 | 128 | 18 | 0 | 0 | 359.6083 | 50.5699
1077311 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:26:05 | 12.06.2019 09:12:00 | 1.7653 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 644.3272 | 0 | 0
1077317 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_323630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:35:08 | 12.06.2019 08:07:47 | 0.54417 | 0 | 135 | 8 | 819 | 0 | 73.463 | 4.3534 | 445.6752
1077320 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_192024 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:38:34 | 12.06.2019 15:34:02 | 7.9244 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 39.6222 | 23.7733
1077327 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17227 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:44:36 | 12.06.2019 09:01:03 | 1.2742 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 203.8672 | 0 | 0
1077348 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_14611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:01:18 | 12.06.2019 10:28:24 | 2.4517 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 105.4218
1077352 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365867 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:02:53 | 12.06.2019 10:28:47 | 2.4317 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.4534 | 0 | 0
1077367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_91974 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:57:54 | 12.06.2019 12:49:21 | 4.8575 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 136.01 | 9.715
1077373 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516294478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:13:23 | 12.06.2019 11:34:00 | 3.3436 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.7797 | 0 | 0
1077380 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516371372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:15:05 | 12.06.2019 09:09:47 | 0.91167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91167 | 0 | 0
1077395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_33056 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:22:32 | 12.06.2019 10:23:04 | 2.0089 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0178 | 0
1077398 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4106 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:27:36 | 12.06.2019 09:12:44 | 0.75222 | 0 | 0 | 10 | 195 | 0 | 0 | 7.5222 | 146.6829
1077422 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_370806 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:12:20 | 12.06.2019 09:21:24 | 1.1511 | 0 | 0 | 766 | 11230 | 0 | 0 | 881.7503 | 12926.9653
1077425 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_338449 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:39:06 | 12.06.2019 09:23:45 | 0.74417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74417 | 0
1077430 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_353380 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:36:20 | 12.06.2019 09:56:39 | 1.3386 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.0633 | 0
1077442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516123745 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:45:18 | 12.06.2019 10:51:45 | 2.1075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0
1077450 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11332 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 10:00:00 | 18.06.2019 11:59:00 | 1.9833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.5332 | 0 | 0
1077455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:17:52 | 15.06.2019 14:17:52 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
1077456 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_11232 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:04:54 | 12.06.2019 09:30:01 | 1.4186 | 0 | 0 | 3 | 284 | 0 | 0 | 4.2558 | 402.8852
1077472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_142437 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:59:50 | 12.06.2019 11:07:12 | 2.1228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1228
1077480 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70886 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:03:26 | 12.06.2019 10:19:12 | 1.2628 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.7883 | 1.2628
1077481 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGHAT_263774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 10:00:00 | 15.06.2019 14:00:00 | 4 | 1 | 380 | 6 | 430 | 4 | 1520 | 24 | 1720
1077482 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_37479 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 10:00:13 | 18.06.2019 12:11:13 | 2.1833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 96.0665 | 0 | 0
1077525 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:21:08 | 12.06.2019 11:04:50 | 1.7283 | 4 | 181 | 5 | 109 | 6.9133 | 312.8277 | 8.6417 | 188.388
1077527 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 07:48:18 | 12.06.2019 10:35:18 | 2.7833 | 0 | 0 | 26 | 1231 | 0 | 0 | 72.3666 | 3426.2792
1077534 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_260686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:14:44 | 12.06.2019 10:26:30 | 1.1961 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 1897.0305 | 0 | 0
1077546 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_121554 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:20:23 | 12.06.2019 11:39:50 | 2.3242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3242 | 0 | 0
1077556 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338166 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:26:51 | 12.06.2019 10:45:18 | 1.3075 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 24.8425 | 10.46
1077574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_16523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:33:52 | 12.06.2019 13:32:34 | 3.9783 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.5016
1077577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_7728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 13:03:34 | 15.06.2019 14:18:34 | 1.25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
1077583 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170823 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:27:29 | 12.06.2019 10:35:16 | 2.1297 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 6.3892 | 327.9769
1077595 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516294478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:37:12 | 11.06.2019 20:29:00 | 6.8633 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.4966 | 0 | 0
1077601 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_30180 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:45:26 | 12.06.2019 11:58:26 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.95
1077609 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315471 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:12:49 | 12.06.2019 11:05:04 | 1.8708 | 1 | 1601 | 0 | 0 | 1.8708 | 2995.1988 | 0 | 0
1077620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81200 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:45:10 | 12.06.2019 10:26:01 | 0.68083 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 464.3261 | 0 | 0
1077622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:50:10 | 12.06.2019 13:58:22 | 4.1367 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 124.1001 | 12.41
1077627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_458947 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:05:11 | 12.06.2019 10:27:02 | 1.3642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7283 | 0 | 0
1077634 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133272 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 08:42:23 | 12.06.2019 10:08:36 | 1.4369 | 8 | 1 | 538 | 4518 | 11.4955 | 1.4369 | 773.0737 | 6492.0949
1077639 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:02:04 | 12.06.2019 12:21:47 | 2.3286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6572 | 0 | 0
1077642 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516416799 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:02:26 | 12.06.2019 13:58:13 | 3.9297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9297 | 0 | 0
1077646 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_150593 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 14:00:52 | 17.06.2019 18:00:52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 280
1077648 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_94482 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 10:00:01 | 17.06.2019 13:53:01 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 508.7162
1077650 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 16:30:42 | 17.06.2019 17:46:42 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 93.7336
1077653 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99532 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:03:54 | 17.06.2019 12:03:54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 147
1077654 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99731 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 13:32:24 | 17.06.2019 16:53:24 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 184.25
1077655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:00:18 | 15.06.2019 11:35:18 | 2.5833 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 77.4999 | 0
1077662 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 09:56:35 | 12.06.2019 11:12:31 | 1.2656 | 0 | 0 | 73 | 468 | 0 | 0 | 92.3859 | 592.2821
1077668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8394 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 18:00:38 | 14.06.2019 18:12:38 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.2
1077669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_119234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:00:56 | 15.06.2019 16:57:56 | 7.95 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 206.7 | 0 | 39.75
1077679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98300 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:11:31 | 12.06.2019 11:34:18 | 1.3797 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.8986 | 2.7594
1077701 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_4994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 15:00:22 | 14.06.2019 15:56:22 | 0.93333 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 27.9999 | 1.8667
1077708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_119250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:00:35 | 16.06.2019 12:03:35 | 3.05 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 88.45 | 0 | 6.1
1077717 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516348463 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:30:29 | 12.06.2019 11:37:25 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1156
1077722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:27:20 | 12.06.2019 11:45:13 | 1.2981 | 0 | 0 | 77 | 203 | 0 | 0 | 99.9506 | 263.5062
1077732 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345232 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:38:10 | 12.06.2019 13:14:37 | 2.6075 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.215
1077748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_18762 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:24:19 | 12.06.2019 14:40:15 | 4.2656 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 17.0622 | 140.7635
1077760 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25987 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 13:00:20 | 16.06.2019 15:38:20 | 2.6333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 102.6999 | 0 | 0
1077761 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_155606 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 10:00:37 | 16.06.2019 12:48:37 | 2.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
1077786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_158389 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:00:43 | 12.06.2019 11:42:08 | 0.69028 | 0 | 0 | 287 | 90 | 0 | 0 | 198.1104 | 62.1252
1077804 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_63262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 10:55:07 | 12.06.2019 13:02:43 | 2.1267 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.5334 | 0 | 0
1077805 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 11:00:35 | 16.06.2019 11:53:35 | 0.88333 | 1 | 0 | 80 | 427 | 0.88333 | 0 | 70.6664 | 377.1819
1077828 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580301401 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:03:18 | 12.06.2019 21:49:48 | 10.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.775 | 0 | 0
1077837 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_181915 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 14:30:49 | 17.06.2019 15:13:49 | 0.71667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 78.8337 | 0 | 0
1077838 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_181738 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 14:30:44 | 17.06.2019 17:28:44 | 2.9667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 112.7335 | 0 | 0
1077841 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_167771 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 11:00:23 | 17.06.2019 11:38:23 | 0.63333 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 6.9666 | 0 | 2.5333
1077855 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_74359 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:28 | 18.06.2019 13:06:28 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 430.5
1077861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_179554 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:20:17 | 12.06.2019 17:09:55 | 5.8272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4817 | 0 | 0
1077867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_132337 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:22:39 | 12.06.2019 14:07:58 | 2.7553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5106
1077870 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_94482 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 13:00:33 | 15.06.2019 14:54:33 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 248.9
1077883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338063 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 10:01:32 | 15.06.2019 11:01:32 | 1 | 3 | 34 | 4 | 33 | 3 | 34 | 4 | 33
1077887 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 15:00:31 | 17.06.2019 15:16:31 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.80001
1077889 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174830 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:30:27 | 17.06.2019 12:35:27 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 80.1666
1077892 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:17:43 | 12.06.2019 13:23:25 | 2.095 | 0 | 0 | 18 | 559 | 0 | 0 | 37.71 | 1171.105
1077899 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_99956 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:43 | 17.06.2019 10:51:43 | 1.85 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.25 | 0 | 0
1077901 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169285 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 11:00:19 | 16.06.2019 11:48:19 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3.2 | 5.6
1077905 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:27:29 | 12.06.2019 14:13:00 | 2.7586 | 0 | 0 | 157 | 6 | 0 | 0 | 433.1018 | 16.5517
1077926 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_22136 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:46:13 | 12.06.2019 13:28:46 | 1.7092 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4183 | 0
1077929 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580318569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 11:52:28 | 12.06.2019 12:54:07 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.055
1077934 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1824 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:00:06 | 16.06.2019 11:29:06 | 2.4833 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 131.6165 | 0 | 14.9
1077935 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_215205 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 08:30:18 | 16.06.2019 10:47:18 | 2.2833 | 0 | 230 | 0 | 25 | 0 | 525.1659 | 0 | 57.0832
1077950 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26070 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:04:15 | 12.06.2019 12:54:19 | 0.83444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5166 | 0 | 0
1077967 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5993 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:16:28 | 12.06.2019 13:37:39 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81.1836
1077968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516068719 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:16:26 | 12.06.2019 19:11:22 | 6.9156 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 117.5645 | 0 | 0
1077974 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320498 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:17:31 | 12.06.2019 21:20:02 | 9.0419 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 253.1743 | 0 | 0
1077985 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516294478 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:24:56 | 12.06.2019 18:47:53 | 6.3825 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.825 | 0 | 0
1077989 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_27129 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:25:39 | 12.06.2019 13:05:48 | 0.66917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66917 | 0 | 0
1078001 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18648 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:39:35 | 12.06.2019 13:52:23 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 137.1063
1078002 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 12:37:36 | 12.06.2019 13:47:36 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 240.334
1078020 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_2107 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 13:50:10 | 16.06.2019 14:43:10 | 0.88333 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 28.2666 | 0 | 4.4166
1078021 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_64773 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 15:45:19 | 16.06.2019 17:03:19 | 1.3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0
1078047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_108547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 13:30:28 | 15.06.2019 14:28:28 | 0.96667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 123.7338 | 0 | 0
1078066 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24291 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:21:56 | 12.06.2019 14:20:55 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.4918
1078071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580205711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:23:38 | 12.06.2019 15:00:53 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8625
1078084 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362480 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:30:03 | 12.06.2019 15:53:00 | 2.3825 | 32 | 16603 | 1 | 14 | 76.24 | 39556.6475 | 2.3825 | 33.355
1078086 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516330899 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:33:35 | 12.06.2019 15:11:27 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6311
1078088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329557 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:33:55 | 12.06.2019 15:11:16 | 1.6225 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0
1078090 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:37:31 | 12.06.2019 14:20:16 | 0.7125 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.2375 | 0 | 0
1078101 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222173 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:39:45 | 12.06.2019 14:58:44 | 1.3164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3164
1078110 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:29:17 | 12.06.2019 14:33:15 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.6528
1078113 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72946 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:43:10 | 12.06.2019 14:54:41 | 1.1919 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8.3436 | 9.5355
1078121 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_436042 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 13:35:56 | 12.06.2019 14:30:40 | 0.91222 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 182.444 | 0 | 0
1078130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 15:00:18 | 15.06.2019 16:58:18 | 1.9667 | 8 | 267 | 29 | 62 | 15.7334 | 525.1009 | 57.0334 | 121.9335
1078131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22525 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 13:00:28 | 19.06.2019 17:00:28 | 4 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 172 | 0 | 8
1078132 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7907 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:00:18 | 19.06.2019 10:17:18 | 1.2833 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 29.5166 | 0 | 8.9833
1078134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_119250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:32 | 18.06.2019 12:05:32 | 3.0833 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 89.4166 | 0 | 6.1667
1078135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22320 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 11:00:21 | 17.06.2019 15:48:21 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.8
1078136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8302 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:59 | 17.06.2019 11:00:59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40
1078137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_20981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 13:00:35 | 16.06.2019 17:16:35 | 4.2667 | 0 | 58 | 0 | 11 | 0 | 247.4669 | 0 | 46.9334
1078146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337005 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.06.2019 19:06:54 | 14.06.2019 19:21:54 | 0.25 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 0.75
1078166 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 14:00:12 | 15.06.2019 18:46:12 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 409.9336
1078168 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146425 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 10:00:06 | 15.06.2019 10:57:06 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 78.85
1078182 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:20:58 | 12.06.2019 16:14:24 | 1.8906 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 1372.5466 | 0 | 0
1078186 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11780 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:40 | 17.06.2019 12:52:40 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 761.734
1078194 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_300500 , KONYA_OGMUSDIREK_1332 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 15:30:00 | 16.06.2019 17:16:00 | 1.7667 | 0 | 337 | 0 | 8 | 0 | 595.3678 | 0 | 14.1334
1078195 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:05:22 | 12.06.2019 16:02:31 | 1.9525 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.765 | 0
1078197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95209 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:03:00 | 12.06.2019 19:58:14 | 5.9206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.5234 | 0 | 0
1078205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_275495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:30:32 | 12.06.2019 15:04:40 | 0.56889 | 0 | 0 | 44 | 35 | 0 | 0 | 25.0312 | 19.9111
1078220 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:24:59 | 12.06.2019 15:19:57 | 0.91611 | 0 | 0 | 14 | 1424 | 0 | 0 | 12.8255 | 1304.5406
1078230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349417 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 04:00:20 | 15.06.2019 04:48:20 | 0.8 | 1 | 2448 | 0 | 0 | 0.8 | 1958.4 | 0 | 0
1078235 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_66105 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:36:09 | 12.06.2019 15:54:03 | 1.2983 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 48.0382 | 1.2983
1078241 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:39:20 | 12.06.2019 18:21:41 | 3.7058 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 492.8754
1078249 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266333 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:44:00 | 12.06.2019 17:43:47 | 2.9964 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 374.5487
1078251 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_37930 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 14:00:17 | 15.06.2019 14:41:17 | 0.68333 | 0 | 0 | 30 | 613 | 0 | 0 | 20.4999 | 418.8813
1078252 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_272810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 10:00:40 | 17.06.2019 11:34:40 | 1.5667 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 611.0013 | 0 | 0
1078258 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79880 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:47:51 | 12.06.2019 16:03:36 | 1.2625 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0
1078268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516283049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:53:55 | 12.06.2019 19:30:25 | 4.6083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6083
1078270 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516348398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:53:56 | 12.06.2019 15:47:18 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7789
1078283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324600 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:06:54 | 12.06.2019 15:59:50 | 0.88222 | 44 | 1772 | 648 | 1186 | 38.8177 | 1563.2938 | 571.6786 | 1046.3129
1078291 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_333164 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 14:28:37 | 12.06.2019 17:41:55 | 3.2217 | 0 | 0 | 82 | 10 | 0 | 0 | 264.1769 | 32.2167
1078294 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_94402 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:09:28 | 12.06.2019 16:29:51 | 1.3397 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1.3397 | 49.5696
1078302 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_677146 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:00:58 | 15.06.2019 15:55:58 | 6.9167 | 0 | 424 | 2 | 51 | 0 | 2932.6681 | 13.8333 | 352.7502
1078306 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_58984 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:18:50 | 12.06.2019 16:38:53 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3342
1078343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_631782 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 03:30:46 | 15.06.2019 03:45:46 | 0.25 | 0 | 3608 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0
1078365 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_47592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:43:42 | 12.06.2019 17:23:05 | 1.6564 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 3.3128 | 503.5426
1078367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_623273 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 04:00:07 | 16.06.2019 05:00:07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1078372 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_2932 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:47:55 | 12.06.2019 17:20:35 | 1.5444 | 0 | 0 | 3 | 301 | 0 | 0 | 4.6333 | 464.8764
1078375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3597 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 12:00:23 | 16.06.2019 16:31:23 | 4.5167 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 280.0335 | 0 | 4.5167
1078378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145795 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 15:42:00 | 15.06.2019 17:53:00 | 2.1833 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.5666 | 0
1078384 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62666 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:55:08 | 12.06.2019 17:11:17 | 1.2692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5383 | 0 | 0
1078385 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_159160 , KONYA_ENHDIREK_51387 , KONYA_OGMUSDIREK_45165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 10:00:14 | 17.06.2019 13:10:14 | 3.1667 | 0 | 198 | 17 | 2635 | 0 | 627.0007 | 53.8334 | 8344.1755
1078389 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_624597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 04:00:44 | 16.06.2019 04:35:44 | 0.58333 | 0 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 1283.9093 | 0 | 0
1078391 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33960 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:59:58 | 12.06.2019 16:30:51 | 0.51472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51472
1078392 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51690 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:10:19 | 12.06.2019 19:25:01 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 598.545
1078396 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37982 , KONYA_OGMUSDIREK_38074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:07:21 | 16.06.2019 13:32:21 | 4.4167 | 1 | 86 | 0 | 0 | 4.4167 | 379.8336 | 0 | 0
1078399 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1359 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 15:59:39 | 12.06.2019 17:22:20 | 1.3781 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1.3781 | 126.7815
1078409 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43496 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:09:49 | 12.06.2019 16:53:44 | 0.73194 | 0 | 0 | 5 | 2590 | 0 | 0 | 3.6597 | 1895.7246
1078421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338872 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:09:43 | 12.06.2019 16:44:31 | 0.58 | 6 | 1 | 163 | 162 | 3.48 | 0.58 | 94.54 | 93.96
1078429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143424 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 13:30:05 | 15.06.2019 14:30:05 | 1 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 49 | 2
1078430 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_10986 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:07:19 | 12.06.2019 18:07:07 | 1.9967 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 185.6903
1078432 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88650990 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:21:12 | 12.06.2019 17:26:55 | 1.0953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1906 | 0 | 0
1078441 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_267255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:26:49 | 12.06.2019 19:40:54 | 3.2347 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 106.7458
1078450 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516226700 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:31:53 | 12.06.2019 17:26:04 | 0.90306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90306
1078468 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79880 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:38:17 | 12.06.2019 18:03:57 | 1.4278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7111 | 0
1078481 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196556 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:47:28 | 12.06.2019 17:16:19 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48083
1078494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_68666 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:51:55 | 12.06.2019 17:33:00 | 0.68472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3694 | 0 | 0
1078499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_75358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:56:54 | 12.06.2019 18:34:04 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2389
1078515 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79752 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:00:09 | 12.06.2019 17:45:00 | 0.7475 | 0 | 0 | 31 | 65 | 0 | 0 | 23.1725 | 48.5875
1078521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_40892 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:58:48 | 12.06.2019 18:29:02 | 1.5039 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 78.2023
1078571 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167155 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 16:43:28 | 12.06.2019 18:10:52 | 1.4567 | 0 | 0 | 34 | 25 | 0 | 0 | 49.5268 | 36.4168
1078584 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:09:19 | 12.06.2019 18:48:23 | 1.6511 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 254.2709
1078589 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 10:00:11 | 17.06.2019 14:02:11 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 116.9666
1078590 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22916 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 10:00:23 | 18.06.2019 14:20:23 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3333
1078592 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 10:00:08 | 19.06.2019 14:18:08 | 4.3 | 0 | 169 | 67 | 168 | 0 | 726.7 | 288.1 | 722.4
1078593 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_622966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 10:00:15 | 20.06.2019 14:27:15 | 4.45 | 1 | 546 | 1 | 7 | 4.45 | 2429.7 | 4.45 | 31.15
1078595 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_622965 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 10:00:30 | 21.06.2019 14:36:30 | 4.6 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 593.4 | 0 | 4.6
1078597 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_4144 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 09:00:57 | 15.06.2019 13:02:57 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 125.0332
1078598 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1054 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 14:00:38 | 15.06.2019 19:59:38 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9
1078607 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17834 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:16:23 | 12.06.2019 17:39:18 | 0.38194 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.5278 | 0.38194
1078615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_49846 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:20:07 | 12.06.2019 17:43:57 | 0.39722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39722 | 0 | 0
1078629 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_53230 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:22:57 | 12.06.2019 18:12:37 | 0.82778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6556 | 0 | 0
1078639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:29:01 | 12.06.2019 17:55:13 | 0.43667 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 3.93 | 6.1134
1078641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:00:49 | 16.06.2019 13:16:49 | 4.2667 | 0 | 11 | 7 | 401 | 0 | 46.9334 | 29.8667 | 1710.9347
1078647 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2232747 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:26:12 | 12.06.2019 18:09:21 | 0.71917 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 126.5739
1078650 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17500 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 17:00:48 | 15.06.2019 18:12:48 | 1.2 | 0 | 623 | 25 | 818 | 0 | 747.6 | 30 | 981.6
1078659 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28460 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:37:16 | 12.06.2019 18:05:20 | 0.46778 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.1456 | 0
1078670 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15554 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:41:13 | 12.06.2019 18:30:18 | 0.81806 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 133.3438
1078678 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_16904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 10:00:34 | 15.06.2019 10:28:34 | 0.46667 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3.2667 | 3.7334
1078689 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_52851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:38:29 | 12.06.2019 18:51:56 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.0351
1078702 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:55:07 | 12.06.2019 20:31:22 | 2.6042 | 0 | 0 | 46 | 793 | 0 | 0 | 119.7918 | 2065.1068
1078710 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_20771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 10:00:19 | 16.06.2019 11:18:19 | 1.3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0
1078711 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:56:39 | 12.06.2019 18:45:24 | 0.8125 | 5 | 911 | 0 | 0 | 4.0625 | 740.1875 | 0 | 0
1078714 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:47:40 | 12.06.2019 19:10:00 | 1.3722 | 2 | 3268 | 0 | 0 | 2.7444 | 4484.415 | 0 | 0
1078718 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_13157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:58:10 | 12.06.2019 18:47:16 | 0.81833 | 5 | 2431 | 18 | 41 | 4.0916 | 1989.3602 | 14.7299 | 33.5515
1078720 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11102 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:06:30 | 12.06.2019 19:38:07 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 65.6584
1078723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:50:03 | 12.06.2019 19:59:33 | 2.1583 | 0 | 0 | 293 | 543 | 0 | 0 | 632.3907 | 1171.9732
1078730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76183 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:10:49 | 12.06.2019 18:53:27 | 0.71056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9739 | 0 | 0
1078740 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:13:01 | 12.06.2019 18:58:45 | 0.76222 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.7755
1078742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12584 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 11:17:58 | 17.06.2019 11:32:58 | 0.25 | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 10.5 | 0 | 1.75
1078744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13697 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 10:39:08 | 17.06.2019 11:00:08 | 0.35 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 60.55 | 0 | 0
1078745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:36:32 | 17.06.2019 10:20:32 | 0.73333 | 0 | 67 | 0 | 63 | 0 | 49.1331 | 0 | 46.1998
1078746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12934 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:30 | 17.06.2019 09:25:30 | 0.41667 | 0 | 86 | 0 | 42 | 0 | 35.8336 | 0 | 17.5001
1078748 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72946 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:15:10 | 12.06.2019 18:49:17 | 0.56861 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3.9803 | 4.5489
1078749 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516071096 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:15:22 | 12.06.2019 18:41:26 | 0.43444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43444 | 0 | 0
1078757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:19:22 | 12.06.2019 19:05:41 | 0.77194 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 18.5266 | 0.77194
1078762 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_37879 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:22:00 | 12.06.2019 19:56:22 | 1.5728 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0095 | 0 | 0
1078771 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:08:03 | 12.06.2019 20:54:00 | 0.76583 | 1 | 113 | 0 | 2 | 0.76583 | 86.5388 | 0 | 1.5317
1078788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332963 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:26:19 | 12.06.2019 21:23:35 | 2.9544 | 0 | 0 | 23 | 1135 | 0 | 0 | 67.9521 | 3353.2894
1078789 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_438646 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 17:05:52 | 12.06.2019 19:09:54 | 2.0672 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.6722 | 0 | 0
1078792 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580324937 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:30:38 | 12.06.2019 22:22:48 | 3.8694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6083 | 0 | 0
1078801 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_161184 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:28:40 | 12.06.2019 19:55:36 | 1.4489 | 1 | 548 | 0 | 291 | 1.4489 | 793.9917 | 0 | 421.627
1078805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_327937 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:33:52 | 12.06.2019 20:31:10 | 1.955 | 7 | 3862 | 0 | 0 | 13.685 | 7550.21 | 0 | 0
1078813 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516437392 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:32:31 | 12.06.2019 23:02:54 | 4.5064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5064
1078814 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:38:49 | 12.06.2019 20:45:49 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 0 | 0
1078823 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_170208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:36:23 | 12.06.2019 20:27:52 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 83.6127
1078838 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6246 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:46:12 | 12.06.2019 19:05:23 | 0.31972 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 22.3804 | 0 | 0
1078840 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6820 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:46:47 | 12.06.2019 19:56:32 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.65
1078846 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_173843 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:48:45 | 12.06.2019 20:11:25 | 1.3778 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2667
1078848 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134834 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:45:22 | 12.06.2019 20:46:06 | 2.0122 | 13 | 683 | 0 | 0 | 26.1589 | 1374.3463 | 0 | 0
1078850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_18767 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:50:03 | 13.06.2019 00:21:00 | 5.5158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5158 | 0 | 0
1078857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_10663 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:54:03 | 12.06.2019 21:04:18 | 2.1708 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 353.8453
1078860 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10468 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:58:29 | 12.06.2019 19:48:00 | 0.82528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4758 | 0
1078870 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:00:53 | 12.06.2019 19:28:53 | 0.46667 | 0 | 0 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0.93334 | 89.6006
1078873 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_45443 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:03:34 | 12.06.2019 20:05:37 | 1.0342 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3075 | 0 | 0
1078880 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176295 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:50:47 | 12.06.2019 20:43:32 | 1.8792 | 0 | 0 | 9 | 159 | 0 | 0 | 16.9125 | 298.788
1078886 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_142126 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:32:48 | 12.06.2019 21:30:50 | 0.96722 | 0 | 0 | 26 | 3497 | 0 | 0 | 25.1477 | 3382.3683
1078895 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_153751 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:51:58 | 12.06.2019 21:24:13 | 2.5375 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 38.0625 | 20.3
1078896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29842 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:13:10 | 12.06.2019 20:24:21 | 2.1864 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 4.3728 | 397.923
1078898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580153636 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:10:26 | 12.06.2019 19:42:22 | 0.53222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53222 | 0 | 0
1078909 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_67461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:14:54 | 12.06.2019 19:26:14 | 0.18889 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 28.1446
1078910 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:14:38 | 12.06.2019 20:05:09 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84194
1078924 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_137862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:21:20 | 12.06.2019 21:31:00 | 2.1611 | 1 | 1688 | 0 | 0 | 2.1611 | 3647.9537 | 0 | 0
1078927 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28065 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:22:59 | 12.06.2019 20:28:46 | 1.0964 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 220.3744 | 0 | 0
1078934 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2921 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:25:58 | 12.06.2019 20:00:51 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 116.278
1078942 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_99708 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:32:03 | 12.06.2019 22:04:29 | 2.5406 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 63.514 | 7.6217
1078944 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_12212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:31:35 | 12.06.2019 20:26:37 | 0.91722 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.7583
1078954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158344 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:38:33 | 12.06.2019 23:34:24 | 3.9308 | 0 | 0 | 38 | 29 | 0 | 0 | 149.3715 | 113.9941
1078971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76185 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:48:45 | 12.06.2019 20:17:34 | 0.48028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.362 | 0 | 0
1078972 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13281 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:46:43 | 12.06.2019 21:02:38 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 493.4592
1078981 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397071 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:55:33 | 12.06.2019 20:11:23 | 0.26389 | 3 | 1254 | 11 | 28 | 0.79167 | 330.9181 | 2.9028 | 7.3889
1078983 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_30101 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:54:31 | 12.06.2019 22:40:35 | 2.7678 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5356 | 0
1078997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_25897 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:55:30 | 12.06.2019 22:35:05 | 2.6597 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9792 | 0
1079002 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:51:13 | 12.06.2019 20:49:00 | 0.96306 | 0 | 0 | 266 | 913 | 0 | 0 | 256.174 | 879.2738
1079003 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333358 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:36:30 | 12.06.2019 20:38:15 | 1.0292 | 39 | 10929 | 61 | 4325 | 40.1376 | 11247.7989 | 62.7794 | 4451.1602
1079016 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_13296 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:03:32 | 12.06.2019 23:27:48 | 3.4044 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.4932 | 0
1079018 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340195 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:00:46 | 12.06.2019 21:15:48 | 1.2506 | 0 | 0 | 5 | 483 | 0 | 0 | 6.2528 | 604.0205
1079020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:03:09 | 12.06.2019 22:55:08 | 2.8664 | 0 | 0 | 106 | 33 | 0 | 0 | 303.8373 | 94.5909
1079024 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_37183 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:01:13 | 12.06.2019 22:08:44 | 2.1253 | 0 | 4 | 13 | 11 | 0 | 8.5011 | 27.6286 | 23.3781
1079035 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:23:40 | 12.06.2019 21:08:24 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7456
1079036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56874 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:09:36 | 12.06.2019 20:47:38 | 0.63389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 0
1079039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100117 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:09:53 | 12.06.2019 20:49:19 | 1.6572 | 0 | 0 | 5 | 963 | 0 | 0 | 8.2861 | 1595.9029
1079045 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_27626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:12:54 | 12.06.2019 22:11:24 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.875
1079047 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4570 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:03:28 | 12.06.2019 22:14:29 | 2.1836 | 12 | 115 | 105 | 1793 | 26.2033 | 251.1151 | 229.2791 | 3915.2127
1079049 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_380751 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:17:15 | 12.06.2019 21:17:08 | 0.99806 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.9496
1079057 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333359 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:55:51 | 12.06.2019 21:40:00 | 1.7358 | 0 | 0 | 11 | 844 | 0 | 0 | 19.0941 | 1465.0405
1079064 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_361982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:22:14 | 12.06.2019 23:06:56 | 2.745 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.9
1079065 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_64029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:22:18 | 12.06.2019 21:35:03 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.4625
1079067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_166876 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:20:59 | 12.06.2019 21:05:45 | 0.74611 | 0 | 0 | 276 | 858 | 0 | 0 | 205.9264 | 640.1624
1079069 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193199 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:24:08 | 12.06.2019 22:07:42 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 79.4011
1079083 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20980 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:30:29 | 12.06.2019 23:29:02 | 2.9758 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.6133
1079085 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_7296 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:26:19 | 12.06.2019 21:02:14 | 0.59861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3944
1079091 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_69288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:32:10 | 12.06.2019 22:17:28 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.51
1079092 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191258 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:53:16 | 12.06.2019 21:02:18 | 1.1506 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 475.1813 | 0 | 0
1079102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_127452 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:42:59 | 12.06.2019 21:45:11 | 1.0367 | 4 | 142 | 10 | 3 | 4.1467 | 147.2071 | 10.3667 | 3.11
1079104 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40161 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:43:21 | 13.06.2019 00:37:02 | 3.8947 | 0 | 0 | 84 | 214 | 0 | 0 | 327.1565 | 833.4701
1079114 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_472313 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:47:52 | 12.06.2019 22:12:13 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0583
1079118 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_40398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:49:43 | 12.06.2019 21:32:40 | 0.71583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8741 | 0 | 0
1079125 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7047 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:58:04 | 12.06.2019 22:13:02 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 138.6878
1079136 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_466596 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:03:18 | 12.06.2019 22:44:54 | 1.6933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6933 | 0 | 0
1079137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516046998 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:59:47 | 12.06.2019 21:41:33 | 0.69611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9611 | 0 | 0
1079147 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_364660 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:09:19 | 12.06.2019 21:54:53 | 0.75944 | 0 | 0 | 12 | 1238 | 0 | 0 | 9.1133 | 940.1867
1079151 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_166789 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 20:05:59 | 12.06.2019 22:43:38 | 2.6275 | 0 | 0 | 276 | 858 | 0 | 0 | 725.19 | 2254.395
1079152 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_9845 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:16:00 | 12.06.2019 22:14:04 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 154.8448
1079154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_116152 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:30:50 | 13.06.2019 01:30:47 | 6.9992 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.9909
1079170 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8007 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:31:43 | 13.06.2019 00:10:28 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 203.7289
1079174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:34:57 | 13.06.2019 01:39:54 | 4.0825 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 110.2275 | 4.0825
1079180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_1165 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:40:59 | 12.06.2019 22:06:57 | 0.43278 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 32.0257 | 0 | 0
1079181 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_10623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:43:29 | 12.06.2019 22:56:23 | 1.215 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 85.05 | 0 | 0
1079184 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88613875 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:46:00 | 12.06.2019 22:06:47 | 0.34639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0
1079198 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 22:03:23 | 12.06.2019 22:40:29 | 0.61833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.9849 | 0 | 0
1079211 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516434212 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 18:48:52 | 12.06.2019 22:22:07 | 3.5542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5542 | 0 | 0
1079214 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196467 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:45:46 | 12.06.2019 23:14:04 | 1.4717 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 22.0751 | 0 | 42.6784
1079222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186770 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:44:36 | 12.06.2019 22:47:48 | 3.0533 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 51.9066 | 24.4266
1079224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251728 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 21:48:43 | 12.06.2019 23:10:57 | 1.3706 | 0 | 0 | 51 | 39 | 0 | 0 | 69.8986 | 53.4518
1079231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_118836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 22:35:55 | 13.06.2019 01:36:58 | 3.0175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0525 | 0 | 0
1079236 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10843 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 22:43:37 | 12.06.2019 22:53:51 | 0.17056 | 0 | 0 | 5 | 404 | 0 | 0 | 0.8528 | 68.9062
1079237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50738 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 22:43:55 | 12.06.2019 22:57:06 | 0.21972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21972 | 0 | 0
1079246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 22:29:52 | 12.06.2019 23:23:32 | 0.89444 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 94.8106 | 0 | 0
1079252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.06.2019 23:13:01 | 13.06.2019 01:32:56 | 2.3319 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 123.5928 | 694.9181
1079280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_88843 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 23:55:09 | 13.06.2019 01:51:03 | 1.9317 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.9067
1079304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 01:39:08 | 13.06.2019 02:17:24 | 0.63778 | 8 | 1342 | 9 | 465 | 5.1022 | 855.9008 | 5.74 | 296.5677
1079332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 04:02:29 | 13.06.2019 04:46:20 | 0.73083 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 77.468 | 0 | 0
1079340 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5337 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 04:48:44 | 13.06.2019 13:32:13 | 8.7247 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 52.3483 | 0 | 8.7247
1079351 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_57669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 05:26:13 | 13.06.2019 07:05:56 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.2388
1079357 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176299 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 05:34:05 | 13.06.2019 12:55:24 | 7.3553 | 0 | 0 | 1 | 602 | 0 | 0 | 7.3553 | 4427.8786
1079376 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_151151 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 05:28:55 | 13.06.2019 06:06:00 | 0.61806 | 6 | 4253 | 172 | 16081 | 3.7084 | 2628.6092 | 106.3063 | 9939.0229
1079378 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_2145 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 05:41:45 | 13.06.2019 07:19:50 | 1.6347 | 0 | 0 | 8 | 1772 | 0 | 0 | 13.0778 | 2896.7238
1079381 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340292 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 05:45:38 | 13.06.2019 08:24:18 | 2.6444 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 87.2665 | 0 | 18.5111
1079385 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_849 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:03:20 | 13.06.2019 09:06:51 | 3.0586 | 0 | 0 | 67 | 1180 | 0 | 0 | 204.9269 | 3609.1598
1079387 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_92176 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 03:06:38 | 13.06.2019 10:54:03 | 7.7903 | 0 | 0 | 53 | 299 | 0 | 0 | 412.8848 | 2329.2937
1079388 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338399 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:22:59 | 13.06.2019 08:43:19 | 2.3389 | 0 | 0 | 38 | 1675 | 0 | 0 | 88.8778 | 3917.6408
1079389 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295854 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 23:58:35 | 13.06.2019 09:13:50 | 9.2542 | 1 | 913 | 19 | 1607 | 9.2542 | 8449.0572 | 175.8292 | 14871.4512
1079390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_45865 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:38:06 | 13.06.2019 07:50:20 | 1.2039 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.0584 | 0 | 0
1079400 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_12735 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:46:40 | 13.06.2019 08:46:56 | 2.0044 | 0 | 0 | 8 | 1444 | 0 | 0 | 16.0355 | 2894.4114
1079403 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_333459 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:46:23 | 13.06.2019 07:23:00 | 0.61028 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 34.1757 | 0 | 0
1079410 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_30173 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:13:51 | 13.06.2019 16:08:19 | 9.9078 | 1 | 0 | 83 | 446 | 9.9078 | 0 | 822.3457 | 4418.8699
1079412 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516209500 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:04:26 | 13.06.2019 08:15:54 | 2.1911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5733 | 0 | 0
1079425 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:25:27 | 13.06.2019 07:32:03 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.33
1079434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324371 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:32:09 | 13.06.2019 08:31:15 | 1.985 | 3 | 140 | 6 | 7 | 5.955 | 277.9 | 11.91 | 13.895
1079436 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 06:50:32 | 13.06.2019 07:42:43 | 0.86972 | 0 | 0 | 193 | 61 | 0 | 0 | 167.856 | 53.0529
1079442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_472257 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:05:53 | 13.06.2019 08:41:56 | 1.6008 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 35.2183 | 0 | 1.6008
1079459 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_334699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:30:00 | 13.06.2019 08:41:21 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.9993
1079461 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_2221887 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:33:03 | 13.06.2019 08:42:30 | 1.1575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0
1079488 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:44:00 | 13.06.2019 08:05:54 | 0.365 | 1 | 16 | 5 | 404 | 0.365 | 5.84 | 1.825 | 147.46
1079502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342641 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:53:28 | 13.06.2019 09:16:25 | 1.3825 | 6 | 706 | 0 | 0 | 8.295 | 976.045 | 0 | 0
1079506 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36765 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:13:23 | 13.06.2019 11:38:24 | 2.4169 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.5863 | 0
1079510 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:07:48 | 13.06.2019 09:16:02 | 1.1372 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4117 | 0
1079511 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_76230 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:08:57 | 13.06.2019 10:04:32 | 1.9264 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8528 | 0
1079517 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580300935 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:09:15 | 13.06.2019 13:24:13 | 5.2494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2494
1079518 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_111826 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:12:51 | 13.06.2019 10:08:01 | 1.9194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5972
1079523 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_94001 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:21:33 | 13.06.2019 09:28:39 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 414.9004
1079525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:11:33 | 13.06.2019 08:47:11 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 450.7625
1079540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_135 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:26:52 | 13.06.2019 09:08:08 | 0.68778 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 204.9584 | 0 | 0
1079556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_168749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:36:39 | 13.06.2019 09:52:06 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 120.72
1079563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:28:55 | 13.06.2019 10:16:28 | 1.7925 | 0 | 0 | 77 | 203 | 0 | 0 | 138.0225 | 363.8775
1079580 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 12:00:00 | 15.06.2019 16:08:00 | 4.1333 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 785.3327 | 0 | 4.1333
1079584 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_170619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 14:00:34 | 15.06.2019 16:56:34 | 2.9333 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 366.6662 | 0
1079600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516324806 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:54:31 | 13.06.2019 14:31:11 | 5.6111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6111
1079624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:54:37 | 13.06.2019 09:26:00 | 0.52306 | 8 | 1342 | 9 | 465 | 4.1845 | 701.9465 | 4.7075 | 243.2229
1079626 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40617 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 10:09:24 | 20.06.2019 14:41:24 | 4.5333 | 3 | 1395 | 21 | 21 | 13.6 | 6323.9954 | 95.1999 | 95.1999
1079629 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 07:35:19 | 13.06.2019 09:47:49 | 2.2083 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.4167 | 0 | 6.625
1079632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:07:31 | 13.06.2019 10:56:40 | 2.8192 | 0 | 2346 | 0 | 2 | 0 | 6613.7728 | 0 | 5.6383
1079634 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_3861 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:09:31 | 13.06.2019 11:02:01 | 1.875 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 7.5 | 54.375
1079644 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70344 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:11:47 | 13.06.2019 11:13:20 | 2.0258 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0775 | 0 | 0
1079674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:13:39 | 13.06.2019 10:32:10 | 1.3086 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.3325 | 0 | 0
1079682 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_259036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:28:07 | 13.06.2019 16:06:00 | 6.6314 | 0 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 762.6099 | 6.6314
1079688 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_276728 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:02:41 | 13.06.2019 09:45:41 | 0.71667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.0501 | 0 | 0
1079690 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 15:00:40 | 15.06.2019 15:52:40 | 0.86667 | 0 | 128 | 0 | 8 | 0 | 110.9338 | 0 | 6.9334
1079695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580213585 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:32:45 | 13.06.2019 18:04:17 | 8.5256 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0511
1079715 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:06:27 | 13.06.2019 11:13:48 | 2.1225 | 0 | 0 | 107 | 2079 | 0 | 0 | 227.1075 | 4412.6775
1079716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55857 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:45:02 | 13.06.2019 11:23:37 | 1.6431 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 177.4505 | 0 | 0
1079718 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186767 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:46:01 | 13.06.2019 11:21:51 | 1.5972 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 11.1805 | 12.7778
1079720 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_357976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:32:08 | 13.06.2019 10:49:11 | 1.2842 | 15 | 3665 | 34 | 579 | 19.2626 | 4706.483 | 43.6618 | 743.5344
1079746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_446077 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:44 | 18.06.2019 11:49:44 | 2.8167 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 399.9671 | 0 | 0
1079752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:54:12 | 13.06.2019 10:35:29 | 0.68806 | 17 | 7 | 51 | 236 | 11.697 | 4.8164 | 35.0911 | 162.3822
1079757 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_53230 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:03:46 | 13.06.2019 14:37:46 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1333
1079783 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137956 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:38 | 18.06.2019 12:07:38 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 90.3834
1079792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_18762 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:21:45 | 13.06.2019 11:55:06 | 3.5558 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 | 14.2233 | 117.3424
1079794 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6339 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:54:31 | 13.06.2019 10:49:49 | 0.92167 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 131.7988 | 0 | 0
1079801 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_456513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:16:41 | 13.06.2019 11:41:35 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.49
1079806 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99751 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 13:40:02 | 18.06.2019 15:56:02 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.6668
1079807 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137138 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:30:36 | 19.06.2019 12:23:36 | 2.8833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 121.0999 | 0 | 0
1079808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54481 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:23:44 | 13.06.2019 10:47:01 | 0.38806 | 0 | 0 | 8 | 96 | 0 | 0 | 3.1045 | 37.2538
1079811 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_108070 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 14:30:46 | 18.06.2019 17:37:46 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.6334
1079812 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_458348 , KONYA_ENHDIREK_26434 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:16:49 | 20.06.2019 14:01:49 | 4.75 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4.75 | 38
1079815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_30339 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:17:28 | 13.06.2019 10:49:34 | 0.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0
1079816 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_787 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:22:15 | 13.06.2019 17:04:32 | 6.7047 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1957.7782 | 0 | 0
1079831 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_68468 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:01:59 | 21.06.2019 15:13:59 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 465
1079842 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_64972 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:33:12 | 13.06.2019 12:01:29 | 1.4714 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 211.8802 | 0 | 0
1079852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10245 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:38:59 | 13.06.2019 12:55:00 | 2.2669 | 0 | 0 | 14 | 322 | 0 | 0 | 31.7372 | 729.9547
1079868 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410261 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 09:27:42 | 13.06.2019 13:04:28 | 3.6128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2256 | 0 | 0
1079871 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260539 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:30:54 | 18.06.2019 13:58:54 | 4.4667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 263.5335 | 0 | 0
1079872 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_664513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:30:57 | 17.06.2019 14:22:57 | 4.8667 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 73.0001 | 0 | 4.8667
1079873 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:06:12 | 19.06.2019 13:55:12 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 48.1667
1079874 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259589 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:20:43 | 20.06.2019 12:37:43 | 3.2833 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 128.0499 | 0 | 0
1079875 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32336 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:02:55 | 21.06.2019 13:18:55 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 268.8002
1079876 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_79205 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 12:13:55 | 21.06.2019 15:39:55 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 140.7665
1079878 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64405 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:42:11 | 22.06.2019 13:28:11 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.1667
1079879 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_345972 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 13:29:34 | 22.06.2019 14:48:34 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.5501
1079881 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35714 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:30:01 | 23.06.2019 13:48:01 | 4.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6
1079898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 10:00:25 | 18.06.2019 14:58:25 | 4.9667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 337.7336 | 0 | 0
1079900 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_641057 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:53 | 17.06.2019 18:08:53 | 9.1333 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 1680.5327 | 0 | 9.1333
1079901 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_369343 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:05 | 18.06.2019 17:20:05 | 8.3333 | 0 | 239 | 0 | 3 | 0 | 1991.6659 | 0 | 25
1079902 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11165 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261142 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:06:19 | 19.06.2019 18:24:19 | 9.3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 725.4 | 0 | 0
1079903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_18767 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:57:16 | 13.06.2019 12:53:37 | 1.9392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | 0 | 0
1079907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13397 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 14:00:52 | 18.06.2019 16:10:52 | 2.1667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
1079913 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 08:11:47 | 13.06.2019 11:06:11 | 2.9067 | 0 | 0 | 14 | 556 | 0 | 0 | 40.6934 | 1616.1085
1079934 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516233765 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:00:57 | 13.06.2019 17:47:35 | 6.7772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5544 | 0 | 0
1079948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_92176 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:05:12 | 13.06.2019 13:05:00 | 1.9967 | 0 | 0 | 53 | 299 | 0 | 0 | 105.8235 | 597.0043
1079953 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516357046 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:06:48 | 13.06.2019 14:35:05 | 3.4714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4714
1079956 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_274006 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 10:00:16 | 17.06.2019 12:57:16 | 2.95 | 3 | 21 | 0 | 461 | 8.85 | 61.95 | 0 | 1359.95
1079962 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2623359 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 17:00:37 | 20.06.2019 17:50:37 | 0.83333 | 0 | 403 | 0 | 6 | 0 | 335.832 | 0 | 5
1079965 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_56658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:00:00 | 22.06.2019 17:42:00 | 8.7 | 0 | 69 | 0 | 8 | 0 | 600.3 | 0 | 69.6
1079966 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2564805 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:21:39 | 23.06.2019 17:21:39 | 8 | 2 | 356 | 3 | 20 | 16 | 2848 | 24 | 160
1079969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516304621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:12:42 | 13.06.2019 12:20:13 | 1.1253 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7517 | 0 | 0
1079972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_246101 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:01:51 | 23.06.2019 11:47:51 | 2.7667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 226.8669 | 0 | 0
1079974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:11 | 24.06.2019 14:09:11 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 700.4
1079976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166321 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:00:16 | 25.06.2019 15:35:16 | 6.5833 | 0 | 0 | 53 | 62 | 0 | 0 | 348.9165 | 408.1665
1079993 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 10:00:50 | 16.06.2019 14:59:50 | 4.9833 | 0 | 322 | 20 | 98 | 0 | 1604.6323 | 99.6666 | 488.3663
1080008 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_18329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:26:02 | 13.06.2019 12:08:45 | 0.71194 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 191.5119 | 0 | 0
1080021 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:40:03 | 13.06.2019 13:19:08 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 146.9737
1080032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:44:16 | 13.06.2019 15:37:19 | 3.8842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7683
1080035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:43:08 | 13.06.2019 12:28:27 | 0.75528 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 89.8783 | 0 | 0
1080049 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_192837 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:44:27 | 13.06.2019 12:58:04 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6808
1080051 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27795 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:47:46 | 13.06.2019 13:26:41 | 1.6486 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4861
1080053 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21946 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:50:50 | 13.06.2019 12:14:10 | 0.38889 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 2.7222 | 0 | 10.1111
1080055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:41:02 | 13.06.2019 12:40:25 | 0.98972 | 0 | 0 | 100 | 216 | 0 | 0 | 98.972 | 213.7795
1080057 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580221872 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:54:04 | 13.06.2019 15:12:04 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6
1080081 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445909 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 10:35:35 | 13.06.2019 14:05:45 | 3.5028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0056 | 0 | 0
1080110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:20:03 | 13.06.2019 13:34:24 | 1.2392 | 0 | 0 | 80 | 570 | 0 | 0 | 99.1336 | 706.3269
1080124 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516080433 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:25:21 | 13.06.2019 15:15:01 | 2.8278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3111
1080126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_416114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:24:47 | 13.06.2019 13:53:36 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.362
1080130 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516207517 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:28:36 | 13.06.2019 18:19:26 | 5.8472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8472 | 0 | 0
1080131 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_456211 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:27:34 | 13.06.2019 14:43:03 | 2.2581 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7742
1080139 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193267 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:33:49 | 13.06.2019 14:36:27 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 439.4364
1080145 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70344 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:37:41 | 13.06.2019 13:58:49 | 1.3522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0567 | 0 | 0
1080151 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516350832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:42:17 | 13.06.2019 19:44:39 | 7.0394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0394 | 0 | 0
1080152 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580186165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:42:49 | 13.06.2019 15:15:38 | 2.5469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0939
1080163 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25755 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:50:08 | 13.06.2019 14:20:46 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5106
1080167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_35801 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:51:17 | 13.06.2019 13:29:21 | 0.63444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63444 | 0 | 0
1080170 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2212508 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 12:56:15 | 13.06.2019 15:34:21 | 2.635 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.635 | 2.635
1080175 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81839 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:01:52 | 13.06.2019 15:15:53 | 2.2336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4672
1080183 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_277686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:02:23 | 13.06.2019 13:20:38 | 0.30417 | 24 | 440 | 9 | 50 | 7.3001 | 133.8348 | 2.7375 | 15.2085
1080202 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_431643 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:22:59 | 13.06.2019 15:53:10 | 2.5031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5031
1080207 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_171889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:18:50 | 13.06.2019 15:11:39 | 1.8803 | 0 | 0 | 152 | 1041 | 0 | 0 | 285.8026 | 1957.3715
1080208 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:36:32 | 11.06.2019 00:11:00 | 3.5744 | 0 | 0 | 172 | 122 | 0 | 0 | 614.8037 | 436.0817
1080219 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_79207 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:30:22 | 13.06.2019 14:21:51 | 0.85806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0064 | 0 | 0
1080241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99662 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:26:45 | 13.06.2019 15:18:07 | 1.8561 | 0 | 6 | 350 | 1006 | 0 | 11.1367 | 649.6385 | 1867.2467
1080245 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99278 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 16:10:26 | 18.06.2019 19:15:26 | 3.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.2499 | 0 | 0
1080246 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 14:30:29 | 19.06.2019 14:35:29 | 0.08333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4.8331 | 0 | 0
1080251 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4999 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:39:32 | 13.06.2019 17:54:48 | 4.2544 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 710.4915 | 0 | 0
1080253 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124798 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:46:50 | 13.06.2019 15:14:52 | 1.4672 | 0 | 0 | 49 | 157 | 0 | 0 | 71.8938 | 230.3535
1080254 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_135828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 16:44:33 | 19.06.2019 18:44:33 | 2 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 2
1080260 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99624 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 17:30:13 | 19.06.2019 19:18:13 | 1.8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
1080268 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516209346 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:59:55 | 13.06.2019 15:58:41 | 1.9794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9794 | 0 | 0
1080272 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516197521 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:08:13 | 13.06.2019 14:34:43 | 0.44167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.975 | 0 | 0
1080274 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262484 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:00:51 | 16.06.2019 14:01:51 | 5.0167 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 5.0167 | 0 | 792.6339
1080276 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171503 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 16:20:36 | 16.06.2019 16:25:36 | 0.08333 | 3 | 247 | 60 | 4608 | 0.24999 | 20.5825 | 4.9998 | 383.9846
1080277 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_50481 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 11:17:20 | 13.06.2019 14:49:34 | 3.5372 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 155.6377 | 10.6117
1080280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_380074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.06.2019 18:34:24 | 15.06.2019 19:03:24 | 0.48333 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 14.4999 | 0.96666
1080293 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8612924 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:05:09 | 13.06.2019 20:01:24 | 5.9375 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.875
1080300 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:13:30 | 13.06.2019 15:52:04 | 2.6428 | 12 | 1 | 47 | 29 | 31.7134 | 2.6428 | 124.2107 | 76.6406
1080307 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 13:17:57 | 13.06.2019 14:53:38 | 1.5947 | 0 | 0 | 155 | 224 | 0 | 0 | 247.1816 | 357.2173
1080308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_103222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:30:24 | 13.06.2019 14:38:19 | 0.13194 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 7.1248 | 0.52776
1080319 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KONYA_HUCRE_333358 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:27:50 | 13.06.2019 14:38:00 | 0.16944 | 39 | 10929 | 61 | 4325 | 6.6082 | 1851.8098 | 10.3358 | 732.828
1080345 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225840 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:39:01 | 13.06.2019 15:05:37 | 0.44333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44333
1080351 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_22397 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:37:32 | 13.06.2019 15:44:23 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 55.7085
1080361 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065636 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:46:37 | 13.06.2019 17:14:40 | 2.4675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0
1080373 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32921 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:53:51 | 13.06.2019 15:55:11 | 1.0222 | 0 | 0 | 72 | 443 | 0 | 0 | 73.5998 | 452.8435
1080378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_60622 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:50:26 | 13.06.2019 17:24:57 | 2.5753 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3011
1080379 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_105413 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:53:01 | 13.06.2019 17:16:03 | 2.3839 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5356
1080392 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_13406 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 14:00:13 | 16.06.2019 16:03:13 | 2.05 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 0
1080393 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_458798 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:03:49 | 13.06.2019 19:35:31 | 4.5283 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 167.5482
1080395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:58:18 | 16.06.2019 11:41:18 | 1.7167 | 0 | 157 | 6 | 128 | 0 | 269.5172 | 10.3 | 219.7338
1080397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:34:02 | 13.06.2019 17:44:46 | 3.1789 | 7 | 643 | 0 | 0 | 22.2522 | 2044.0263 | 0 | 0
1080437 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580320565 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:17:48 | 13.06.2019 15:57:22 | 0.65944 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2972
1080440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50738 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:24:08 | 13.06.2019 18:19:13 | 2.9181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9181 | 0 | 0
1080443 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:30:47 | 25.06.2019 14:29:47 | 4.9833 | 0 | 5 | 5 | 349 | 0 | 24.9167 | 24.9167 | 1739.1822
1080452 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:23:03 | 13.06.2019 17:06:29 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.4106
1080453 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338166 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:28:05 | 13.06.2019 16:53:06 | 1.4169 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 26.9219 | 11.3355
1080455 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_1731 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 14:57:43 | 13.06.2019 17:12:17 | 2.2428 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.3412 | 0 | 0
1080461 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155735 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:30:13 | 13.06.2019 16:22:16 | 0.8675 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 0 | 896.995 | 0 | 0
1080462 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:30:18 | 13.06.2019 16:44:13 | 1.2319 | 8 | 1342 | 9 | 465 | 9.8555 | 1653.2635 | 11.0875 | 572.8521
1080466 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_2527 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:37:43 | 13.06.2019 17:21:30 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.1888
1080484 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_107464 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:43 | 17.06.2019 11:12:43 | 2.2 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 50.6 | 0 | 46.2
1080485 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_69788 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 13:30:44 | 17.06.2019 18:14:44 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 85.1999
1080486 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_115425 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 13:00:21 | 18.06.2019 16:50:21 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.4999
1080487 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_73833 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 16:50:47 | 18.06.2019 17:32:47 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4
1080488 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6499 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:00:34 | 19.06.2019 11:46:34 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66.4001
1080489 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_74128 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 13:00:09 | 20.06.2019 18:00:09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135
1080491 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6589 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 13:00:24 | 21.06.2019 18:05:24 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 111.8333
1080494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15786 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:49:19 | 13.06.2019 16:52:33 | 1.0539 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.0239 | 0 | 0
1080513 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176295 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:56:30 | 13.06.2019 22:56:05 | 6.9931 | 0 | 0 | 9 | 159 | 0 | 0 | 62.9375 | 1111.8965
1080515 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_73390 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:56:47 | 13.06.2019 17:59:15 | 2.0411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0411
1080518 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613544 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:04:37 | 13.06.2019 20:08:26 | 4.0636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1272
1080535 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192211 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:10:27 | 13.06.2019 20:49:18 | 4.6475 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 125.4825 | 0 | 0
1080538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_607681 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 11:08:02 | 16.06.2019 11:49:02 | 0.68333 | 0 | 9 | 1 | 47 | 0 | 6.15 | 0.68333 | 32.1165
1080539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_133553 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 09:00:22 | 16.06.2019 09:36:22 | 0.6 | 0 | 478 | 12 | 6 | 0 | 286.8 | 7.2 | 3.6
1080547 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:16 | 18.06.2019 12:49:16 | 3.8167 | 0 | 0 | 94 | 51 | 0 | 0 | 358.767 | 194.6502
1080548 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_27103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 13:33:44 | 19.06.2019 17:00:44 | 3.45 | 0 | 0 | 33 | 134 | 0 | 0 | 113.85 | 462.3
1080550 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26982 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:30:06 | 20.06.2019 14:52:06 | 5.3667 | 0 | 2 | 2 | 196 | 0 | 10.7333 | 10.7333 | 1051.8673
1080551 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_122452 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:11 | 17.06.2019 15:41:11 | 6.6833 | 0 | 0 | 11 | 115 | 0 | 0 | 73.5166 | 768.5829
1080556 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23930 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:14:24 | 13.06.2019 17:59:17 | 1.7481 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4961 | 0
1080563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264698 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:17:47 | 13.06.2019 17:43:39 | 1.4311 | 101 | 18336 | 131 | 2302 | 144.5421 | 26240.833 | 187.4754 | 3294.4152
1080570 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_394879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:12:57 | 13.06.2019 16:59:12 | 0.77083 | 10 | 2572 | 3 | 449 | 7.7083 | 1982.5748 | 2.3125 | 346.1027
1080580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_30325 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 15:36:27 | 13.06.2019 17:37:40 | 2.0203 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.0406 | 4.0406
1080581 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388866 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:27:27 | 13.06.2019 17:30:24 | 1.0492 | 27 | 8099 | 0 | 0 | 28.3276 | 8497.2278 | 0 | 0
1080586 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_42981 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:16:41 | 13.06.2019 17:49:15 | 1.5428 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.2834 | 0
1080588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24862 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:31:39 | 13.06.2019 17:43:41 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8022
1080603 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_5129 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:36:05 | 13.06.2019 19:05:53 | 2.4967 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.49 | 0
1080606 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_150359 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:34:53 | 13.06.2019 22:08:41 | 5.5633 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2533
1080615 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_66814 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:00 | 20.06.2019 10:15:00 | 1.25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | 0
1080618 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516441674 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:40:31 | 13.06.2019 19:52:05 | 3.1928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3856 | 0 | 0
1080641 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_246739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:54:40 | 13.06.2019 18:16:12 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7945
1080645 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_54660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 10:00:00 | 16.06.2019 18:59:00 | 8.9833 | 0 | 2 | 57 | 1113 | 0 | 17.9667 | 512.0498 | 9998.4463
1080646 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_27103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:00:38 | 21.06.2019 11:12:38 | 2.2 | 0 | 0 | 33 | 134 | 0 | 0 | 72.6 | 294.8
1080648 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2834 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:57:53 | 13.06.2019 17:38:20 | 0.67417 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0.67417 | 144.9466
1080650 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355965 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:58:58 | 13.06.2019 18:00:35 | 1.0269 | 0 | 0 | 10 | 228 | 0 | 0 | 10.2694 | 234.1423
1080654 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334268 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:47:57 | 13.06.2019 17:12:58 | 0.41694 | 13 | 3255 | 109 | 7305 | 5.4202 | 1357.1397 | 45.4465 | 3045.7467
1080666 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349265 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:59:31 | 13.06.2019 18:20:14 | 1.3453 | 0 | 0 | 80 | 443 | 0 | 0 | 107.6224 | 595.959
1080675 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516295086 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:59:18 | 13.06.2019 18:55:52 | 1.9428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8856
1080722 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_122686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:07:06 | 13.06.2019 18:27:54 | 1.3467 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6933 | 0
1080731 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 10:00:07 | 16.06.2019 11:03:07 | 1.05 | 0 | 0 | 47 | 494 | 0 | 0 | 49.35 | 518.7
1080734 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516419121 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:13:40 | 13.06.2019 19:01:37 | 1.7992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7992 | 0 | 0
1080743 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:20:23 | 13.06.2019 18:43:55 | 1.3922 | 0 | 0 | 4 | 253 | 0 | 0 | 5.5689 | 352.2317
1080751 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:25:28 | 13.06.2019 19:26:16 | 2.0133 | 0 | 0 | 79 | 491 | 0 | 0 | 159.0531 | 988.545
1080757 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516244259 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:28:58 | 13.06.2019 19:40:12 | 2.1872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1872
1080758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_373023 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:30:19 | 13.06.2019 18:01:07 | 0.51333 | 0 | 0 | 21 | 1104 | 0 | 0 | 10.7799 | 566.7163
1080762 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:35:26 | 13.06.2019 23:06:02 | 5.51 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0
1080765 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349474 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:38:19 | 13.06.2019 19:27:28 | 1.8192 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.2875 | 0 | 0
1080766 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12858 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:37:51 | 13.06.2019 18:30:46 | 0.88194 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 181.6796
1080779 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:26:37 | 13.06.2019 19:42:22 | 2.2625 | 0 | 65 | 1 | 106 | 0 | 147.0625 | 2.2625 | 239.825
1080781 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190641 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:32:22 | 13.06.2019 19:47:06 | 2.2456 | 0 | 114 | 0 | 8 | 0 | 255.9938 | 0 | 17.9645
1080789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342023 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:50:56 | 13.06.2019 19:01:09 | 1.1703 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.3839 | 0
1080794 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:53:06 | 13.06.2019 19:26:06 | 1.55 | 0 | 0 | 89 | 158 | 0 | 0 | 137.95 | 244.9
1080796 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266277 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:56:03 | 13.06.2019 19:15:05 | 1.3172 | 25 | 539 | 18 | 135 | 32.9305 | 709.9816 | 23.71 | 177.8247
1080797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390129 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:58:06 | 13.06.2019 19:42:52 | 1.7461 | 0 | 0 | 148 | 535 | 0 | 0 | 258.4243 | 934.1689
1080802 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_120607 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:00:22 | 13.06.2019 18:08:30 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 20.6051
1080827 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_355275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 17:49:44 | 13.06.2019 19:31:26 | 1.695 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 142.38 | 0 | 0
1080834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7910 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:13:17 | 13.06.2019 18:53:55 | 0.67722 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 8.1266 | 15.5761
1080836 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7131 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:17:03 | 13.06.2019 20:58:29 | 2.6906 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 126.4563
1080845 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:22:27 | 13.06.2019 18:54:43 | 0.53778 | 0 | 0 | 7 | 578 | 0 | 0 | 3.7645 | 310.8368
1080852 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9267 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:26:02 | 13.06.2019 19:15:25 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 33.7455
1080864 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516423605 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:31:13 | 13.06.2019 20:19:11 | 1.7994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5989 | 0 | 0
1080869 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_10148 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:36:44 | 13.06.2019 19:15:03 | 0.63861 | 0 | 0 | 63 | 112 | 0 | 0 | 40.2324 | 71.5243
1080879 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:42:54 | 13.06.2019 22:22:57 | 3.6675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6675
1080893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352105 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:53:45 | 13.06.2019 19:24:05 | 0.50556 | 3 | 699 | 15 | 52 | 1.5167 | 353.3864 | 7.5834 | 26.2891
1080895 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22392 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:52:23 | 13.06.2019 19:47:07 | 0.91222 | 4 | 0 | 25 | 0 | 3.6489 | 0 | 22.8055 | 0
1080900 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7019 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:52:25 | 13.06.2019 23:23:46 | 4.5225 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 646.7175
1080910 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_1527 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:02:57 | 13.06.2019 19:29:32 | 0.44306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2153 | 0 | 0
1080913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:04:51 | 13.06.2019 20:31:41 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 1098.44
1080919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_26679 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:07:29 | 13.06.2019 21:28:52 | 2.3564 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 327.5382 | 0 | 0
1080922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_302382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:09:10 | 13.06.2019 19:59:24 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0233
1080940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14503 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:30:45 | 13.06.2019 21:16:17 | 1.7589 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2767 | 0 | 0 | 0
1080945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356022 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:34:57 | 13.06.2019 19:56:59 | 0.36722 | 15 | 7623 | 0 | 0 | 5.5083 | 2799.3181 | 0 | 0
1080949 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2824 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:35:47 | 13.06.2019 22:15:24 | 2.6603 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9808 | 0
1080952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18350 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:34:34 | 13.06.2019 21:51:13 | 2.2775 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 2.2775 | 266.4675
1080960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_56689 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:41:30 | 13.06.2019 21:07:31 | 1.4336 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 163.4315 | 0 | 0
1080963 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_59755 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:45:39 | 13.06.2019 22:10:33 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.81
1080965 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580244489 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:50:39 | 13.06.2019 20:26:13 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59278
1080967 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_44658 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:47:51 | 13.06.2019 20:47:09 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98833
1080970 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46795 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:00 | 17.06.2019 11:50:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73.6666
1080973 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50543 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 15:00:45 | 18.06.2019 18:22:45 | 3.3667 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 13.4667 | 0 | 148.1335
1080974 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_184088 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 12:00:54 | 17.06.2019 13:36:54 | 1.6 | 0 | 12 | 1 | 425 | 0 | 19.2 | 1.6 | 680
1080975 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_78404 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:32 | 20.06.2019 10:30:32 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 30
1080976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:55:04 | 14.06.2019 00:22:59 | 4.4653 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 312.5696 | 17.8611
1080981 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_97551 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:57:05 | 13.06.2019 21:03:34 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1081
1080986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_285405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:01:10 | 13.06.2019 22:03:55 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0917
1080989 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330604 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:07:19 | 13.06.2019 20:32:20 | 0.41694 | 4 | 2369 | 0 | 0 | 1.6678 | 987.7309 | 0 | 0
1080995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:09:57 | 13.06.2019 21:08:02 | 0.96806 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.5848 | 0
1080996 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_169235 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:11:46 | 13.06.2019 20:53:56 | 0.70278 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 1.4056 | 66.0613
1081000 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_34957 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:13:58 | 13.06.2019 21:15:22 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.7232
1081001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_481138 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:13:59 | 13.06.2019 21:49:57 | 1.5994 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3978 | 0 | 0
1081008 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1607 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:18:02 | 13.06.2019 20:58:59 | 0.6825 | 3 | 0 | 4 | 509 | 2.0475 | 0 | 2.73 | 347.3925
1081010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:20:33 | 14.06.2019 00:11:07 | 3.8428 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 149.8684
1081014 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:21:40 | 13.06.2019 21:08:58 | 0.78833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78833
1081026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393439 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:22:10 | 13.06.2019 21:47:27 | 1.4214 | 13 | 2904 | 199 | 6638 | 18.4781 | 4127.7166 | 282.8566 | 9435.1868
1081031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_28734 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:36:59 | 13.06.2019 22:56:15 | 2.3211 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.2111
1081032 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 19:29:10 | 13.06.2019 20:53:48 | 1.4106 | 14 | 1061 | 0 | 0 | 19.7478 | 1496.6042 | 0 | 0
1081033 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516124473 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:37:19 | 13.06.2019 21:59:03 | 1.3622 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1733 | 0 | 0
1081034 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_105484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:32:54 | 13.06.2019 21:20:08 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78722
1081045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34406 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:36:52 | 13.06.2019 21:44:02 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 82.8386
1081049 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_472313 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:46:01 | 13.06.2019 22:16:56 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1528
1081058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:52:03 | 14.06.2019 01:25:31 | 4.5578 | 2 | 2 | 32 | 26 | 9.1156 | 9.1156 | 145.849 | 118.5023
1081060 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_319286 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:52:01 | 14.06.2019 01:31:29 | 4.6578 | 0 | 0 | 16 | 685 | 0 | 0 | 74.5245 | 3190.5793
1081062 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32926 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:53:29 | 13.06.2019 21:30:00 | 0.60861 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4344 | 0
1081069 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516234078 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 16:55:20 | 13.06.2019 21:44:06 | 4.8128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8128 | 0 | 0
1081082 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:00:20 | 13.06.2019 22:18:12 | 1.2978 | 12 | 1 | 47 | 29 | 15.5734 | 1.2978 | 60.9957 | 37.6356
1081085 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_135247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:12:08 | 13.06.2019 21:40:00 | 0.46444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3933 | 0 | 0
1081092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1497 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:21:42 | 13.06.2019 21:59:58 | 0.63778 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 192.6096 | 0 | 0
1081098 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 18:25:51 | 13.06.2019 22:59:40 | 4.5636 | 0 | 0 | 11 | 1193 | 0 | 0 | 50.1997 | 5444.3867
1081100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_289600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:30:36 | 13.06.2019 21:59:15 | 0.4775 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.8925 | 0 | 0
1081101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338872 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:31:07 | 13.06.2019 22:21:16 | 0.83583 | 6 | 1 | 163 | 162 | 5.015 | 0.83583 | 136.2403 | 135.4045
1081105 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516232373 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:32:13 | 13.06.2019 22:19:46 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7925
1081106 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_168745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 20:16:09 | 13.06.2019 21:43:03 | 1.4483 | 0 | 0 | 7 | 873 | 0 | 0 | 10.1383 | 1264.3921
1081123 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330320 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:48:41 | 13.06.2019 23:21:19 | 1.5439 | 0 | 0 | 29 | 1004 | 0 | 0 | 44.7728 | 1550.0656
1081126 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_43377 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:50:07 | 13.06.2019 23:09:44 | 1.3269 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.2502 | 0 | 0
1081131 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:57:16 | 13.06.2019 23:38:41 | 1.6903 | 0 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 59.1598 | 16.9028
1081133 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_19192 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:59:23 | 13.06.2019 22:30:32 | 0.51917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5575
1081134 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169725 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 22:00:29 | 14.06.2019 01:37:42 | 3.6203 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86.8867 | 0
1081141 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_77281 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 21:13:16 | 14.06.2019 01:19:33 | 4.1047 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.1519 | 0
1081144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 22:18:16 | 14.06.2019 01:56:05 | 3.6303 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 119.7992 | 0 | 7.2606
1081145 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_164477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 22:19:47 | 13.06.2019 22:47:55 | 0.46889 | 11 | 786 | 7 | 39 | 5.1578 | 368.5475 | 3.2822 | 18.2867
1081146 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87257 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 22:19:37 | 14.06.2019 00:14:10 | 1.9092 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9092 | 0
1081149 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91426 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 22:28:05 | 13.06.2019 23:24:12 | 0.93528 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.93528 | 28.0584
1081152 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99833 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 22:37:11 | 13.06.2019 22:58:01 | 0.34722 | 4 | 908 | 0 | 70 | 1.3889 | 315.2758 | 0 | 24.3054
1081163 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 22:55:40 | 13.06.2019 23:24:33 | 0.48139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.072 | 0 | 0
1081167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_110511 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:03:19 | 13.06.2019 23:25:32 | 0.37028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74056 | 0 | 0
1081168 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328419 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.06.2019 23:14:32 | 14.06.2019 00:13:30 | 0.98278 | 0 | 0 | 11 | 803 | 0 | 0 | 10.8106 | 789.1723
1081196 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_124395 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 01:03:40 | 14.06.2019 03:21:10 | 2.2917 | 6 | 1057 | 0 | 0 | 13.75 | 2422.2952 | 0 | 0
1081201 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9528 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 03:07:49 | 14.06.2019 08:17:08 | 5.1553 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1196.025
1081206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40438 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2019 05:47:10 | 14.06.2019 07:15:31 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79.515
1081208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140478 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:11:21 | 14.06.2019 07:58:33 | 1.7867 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 94.6935 | 87.5468
1081210 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 05:56:36 | 14.06.2019 07:19:12 | 1.3767 | 7 | 1761 | 0 | 0 | 9.6367 | 2424.3159 | 0 | 0
1081212 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_37502 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:17:22 | 14.06.2019 07:35:31 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 74.2425
1081213 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:21:26 | 14.06.2019 08:38:54 | 2.2911 | 0 | 0 | 34 | 945 | 0 | 0 | 77.8977 | 2165.099
1081214 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129757 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:17:50 | 14.06.2019 07:32:49 | 1.2497 | 3 | 8594 | 13 | 653 | 3.7492 | 10740.0937 | 16.2464 | 816.0672
1081217 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:26:42 | 14.06.2019 08:22:57 | 1.9375 | 0 | 0 | 67 | 1180 | 0 | 0 | 129.8125 | 2286.25
1081219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_87176 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:32:00 | 14.06.2019 07:07:54 | 0.59833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 | 0 | 0
1081221 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169725 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:54:20 | 14.06.2019 08:21:38 | 1.455 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.92 | 0
1081222 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34659 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:55:04 | 14.06.2019 09:16:38 | 2.3594 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0 | 0 | 2.3594 | 445.9342
1081224 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371700 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:02:32 | 14.06.2019 08:54:46 | 1.8706 | 0 | 0 | 2 | 1604 | 0 | 0 | 3.7411 | 3000.3782
1081226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388869 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:09:53 | 14.06.2019 07:37:57 | 0.46778 | 13 | 527 | 0 | 0 | 6.0811 | 246.5201 | 0 | 0
1081228 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:16:56 | 14.06.2019 07:43:30 | 0.44278 | 0 | 0 | 8 | 631 | 0 | 0 | 3.5422 | 279.3942
1081232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:19:32 | 14.06.2019 10:59:31 | 3.6664 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 256.6473 | 14.6656
1081234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_97573 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:14:39 | 14.06.2019 09:46:19 | 1.5278 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.0278 | 0
1081241 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_49552 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:37:21 | 14.06.2019 09:13:10 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5969
1081243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:36:35 | 14.06.2019 13:47:17 | 6.1783 | 20 | 3012 | 195 | 1068 | 123.5666 | 18609.13 | 1204.7743 | 6598.4564
1081246 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2078 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:41:46 | 14.06.2019 11:05:53 | 3.4019 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 30.6175 | 10.2058
1081254 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_1865 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 07:55:49 | 14.06.2019 09:25:29 | 1.4944 | 0 | 58 | 5 | 39 | 0 | 86.6775 | 7.4722 | 58.2832
1081258 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_105484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:09:39 | 14.06.2019 08:41:40 | 0.53361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53361
1081262 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388933 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:02:29 | 14.06.2019 08:58:50 | 0.93917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93917
1081265 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10969 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 06:03:22 | 14.06.2019 09:12:33 | 3.1531 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 633.7651
1081267 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4093 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:14:22 | 14.06.2019 09:40:40 | 1.4383 | 0 | 0 | 3 | 609 | 0 | 0 | 4.315 | 875.943
1081274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:19:05 | 14.06.2019 09:12:00 | 0.88194 | 0 | 0 | 276 | 243 | 0 | 0 | 243.4154 | 214.3114
1081279 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70606 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:17:04 | 14.06.2019 09:45:58 | 1.4817 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0
1081280 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_305800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:19:19 | 14.06.2019 08:53:12 | 0.56472 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6942 | 0 | 0 | 0
1081283 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_25005 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:26:53 | 14.06.2019 09:11:04 | 0.73639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8911 | 0 | 0
1081284 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_331189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:28:28 | 14.06.2019 09:07:36 | 0.65222 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 59.352 | 0 | 0
1081287 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8638 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:29:41 | 14.06.2019 10:18:23 | 1.8117 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 23.5517 | 1.8117
1081288 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342357 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:31:08 | 14.06.2019 09:18:57 | 0.79694 | 2 | 1414 | 0 | 0 | 1.5939 | 1126.8732 | 0 | 0
1081293 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580157900 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:31:59 | 14.06.2019 11:08:40 | 2.6114 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.2848 | 0 | 0
1081294 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_31671 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:33:16 | 14.06.2019 10:39:19 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.5125
1081299 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516141276 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:33:29 | 14.06.2019 08:54:20 | 0.3475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.4325 | 0 | 0
1081317 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66790 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 14:00:04 | 16.06.2019 14:52:04 | 0.86667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0
1081320 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580232349 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:55:31 | 14.06.2019 09:47:32 | 0.86694 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.6735 | 0 | 0
1081321 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16006 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:20:35 | 14.06.2019 09:15:36 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.4251
1081325 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:56:32 | 14.06.2019 10:19:34 | 1.3839 | 12 | 42 | 9 | 37 | 16.6067 | 58.1234 | 12.455 | 51.2039
1081329 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_118908 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:58:40 | 14.06.2019 10:21:36 | 1.3822 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1.3822 | 59.4355
1081333 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516371852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:59:40 | 14.06.2019 10:02:15 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431
1081334 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_4616 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:02:39 | 14.06.2019 13:44:25 | 4.6961 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 272.3744
1081341 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18313 , AKSARAY_ENHDIREK_18408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 11:00:04 | 17.06.2019 12:39:04 | 1.65 | 0 | 0 | 296 | 266 | 0 | 0 | 488.4 | 438.9
1081342 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:08:21 | 14.06.2019 10:21:17 | 1.2156 | 0 | 0 | 4 | 181 | 0 | 0 | 4.8622 | 220.0164
1081354 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:18:51 | 14.06.2019 10:27:09 | 1.1383 | 1 | 0 | 27 | 390 | 1.1383 | 0 | 30.7349 | 443.9487
1081357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:19:22 | 14.06.2019 10:01:18 | 0.69889 | 1 | 318 | 0 | 0 | 0.69889 | 222.247 | 0 | 0
1081377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54776 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:33:12 | 14.06.2019 10:45:05 | 1.1981 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1.1981 | 182.1051
1081380 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_35246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:34:37 | 14.06.2019 09:54:39 | 0.33389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66778 | 0
1081382 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_9112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:35:11 | 14.06.2019 10:06:51 | 0.52778 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 122.445 | 0 | 0
1081391 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_92728 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:36:24 | 14.06.2019 12:12:10 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7883
1081397 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335268 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:15:08 | 14.06.2019 10:17:49 | 2.0447 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1789
1081398 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516437583 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:43:28 | 14.06.2019 15:16:15 | 5.5464 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0928
1081400 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_78393 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:48:04 | 14.06.2019 10:03:46 | 0.26167 | 8 | 0 | 533 | 3908 | 2.0934 | 0 | 139.4701 | 1022.6064
1081404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:49:14 | 14.06.2019 10:08:58 | 0.32889 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 29.2712 | 0.65778
1081419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_95305 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 08:04:07 | 14.06.2019 11:58:01 | 3.8983 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5933 | 0
1081428 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_12735 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:10:55 | 14.06.2019 10:48:13 | 0.62167 | 0 | 0 | 8 | 1444 | 0 | 0 | 4.9734 | 897.6915
1081431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40754 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:14:47 | 14.06.2019 14:13:59 | 3.9867 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 211.2935
1081437 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_19862 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:18:54 | 14.06.2019 11:23:58 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 172.426
1081442 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_59964 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:21:39 | 14.06.2019 16:39:53 | 6.3039 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1683.1386 | 0 | 0
1081447 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_36938 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.06.2019 14:30:09 | 16.06.2019 15:57:09 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 101.5
1081453 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_21264 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:15:25 | 14.06.2019 12:30:57 | 0.25889 | 0 | 0 | 50 | 805 | 0 | 0 | 12.9445 | 208.4065
1081458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129757 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:27:06 | 14.06.2019 10:52:01 | 0.41528 | 3 | 8594 | 13 | 653 | 1.2458 | 3568.9163 | 5.3986 | 271.1778
1081461 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8614393 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:36:36 | 14.06.2019 13:13:21 | 2.6125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 0 | 0
1081476 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_103351 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:44 | 17.06.2019 10:36:44 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0
1081485 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_8800 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:49:41 | 14.06.2019 11:31:30 | 0.69694 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0908 | 0
1081539 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_186667 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:45:47 | 14.06.2019 15:29:03 | 4.7211 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1416.333 | 0 | 0
1081562 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:13:22 | 14.06.2019 12:06:06 | 0.87889 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 291.7915 | 0 | 0
1081565 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_238751 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:53:39 | 14.06.2019 19:45:53 | 8.8706 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 221.764 | 0 | 0
1081585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:16:19 | 14.06.2019 12:52:08 | 1.5969 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 111.7858 | 6.3878
1081590 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516380703 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:39:46 | 14.06.2019 12:45:04 | 1.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0883 | 0 | 0
1081592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_83829 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 10:59:54 | 14.06.2019 12:31:20 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 312.3974
1081594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_113966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:01:50 | 14.06.2019 13:18:31 | 2.2781 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9464 | 0 | 0
1081601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:48:54 | 14.06.2019 19:46:30 | 7.96 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 5778.96 | 0 | 0
1081603 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092092 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:51:13 | 14.06.2019 12:33:18 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70139
1081605 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_151656 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:52:10 | 14.06.2019 16:30:52 | 4.645 | 0 | 0 | 428 | 19 | 0 | 0 | 1988.06 | 88.255
1081610 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:57:23 | 14.06.2019 12:44:54 | 0.79194 | 0 | 0 | 4 | 552 | 0 | 0 | 3.1678 | 437.1509
1081617 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90591 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:59:25 | 14.06.2019 15:13:34 | 3.2358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2358
1081627 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGHAT_284646 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 10:00:30 | 19.06.2019 14:00:30 | 4 | 0 | 217 | 0 | 10 | 0 | 868 | 0 | 40
1081629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580270332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:10:33 | 14.06.2019 14:55:44 | 2.7531 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.0245 | 0 | 0
1081632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40754 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:06:29 | 14.06.2019 14:06:28 | 1.9997 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 105.9852
1081633 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_273972 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:12:41 | 14.06.2019 12:34:41 | 0.36667 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 6.2334 | 6.9667
1081639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_25136 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:16:13 | 14.06.2019 13:48:31 | 1.5383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5383 | 0 | 0
1081640 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88638533 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:14:44 | 14.06.2019 12:43:26 | 0.47833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95666 | 0 | 0
1081642 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_406565 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:23:12 | 14.06.2019 15:07:22 | 2.7361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9444
1081646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_3083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:26:34 | 14.06.2019 14:14:22 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5933
1081648 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_90942 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 11:00:29 | 17.06.2019 12:01:29 | 1.0167 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 30.5001 | 0 | 17.2834
1081650 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_16004 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:30:24 | 14.06.2019 13:18:21 | 0.79917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79917 | 0 | 0
1081651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379621 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:28:51 | 14.06.2019 14:52:01 | 2.3861 | 0 | 0 | 10 | 904 | 0 | 0 | 23.8611 | 2157.0434
1081663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_151656 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:58:57 | 14.06.2019 15:34:38 | 0.59472 | 0 | 0 | 428 | 19 | 0 | 0 | 254.5402 | 11.2997
1081665 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338810 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:48:20 | 14.06.2019 13:42:38 | 0.905 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 1.81 | 68.78
1081669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_21907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:57:17 | 14.06.2019 13:46:28 | 0.81972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81972 | 0 | 0
1081673 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10035 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:00:30 | 14.06.2019 14:46:59 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.4944
1081683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6692 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:05:20 | 14.06.2019 14:02:44 | 0.95667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.7868 | 0 | 0
1081692 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 12:55:47 | 14.06.2019 13:38:05 | 0.705 | 0 | 0 | 89 | 12285 | 0 | 0 | 62.745 | 8660.925
1081696 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516083671 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:30:13 | 14.06.2019 18:57:54 | 5.4614 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9228
1081700 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_500533 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:33:35 | 14.06.2019 15:31:40 | 1.9681 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 253.8797 | 0 | 0
1081709 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27793 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:40:31 | 14.06.2019 14:25:12 | 0.74472 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8.1919 | 2.9789
1081710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76187 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:45:35 | 11.06.2019 13:44:00 | 0.97361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8153 | 0 | 0
1081711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_76491 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 12:52:50 | 11.06.2019 14:45:00 | 1.8694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7389 | 0 | 0
1081713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_8780 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:42:24 | 14.06.2019 16:41:04 | 2.9778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0
1081714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516055492 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:02:47 | 11.06.2019 13:49:00 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0
1081715 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_88038 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 07:46:37 | 11.06.2019 10:48:00 | 3.0231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0692 | 0 | 0
1081719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_18148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:44:18 | 14.06.2019 18:36:37 | 4.8719 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6158
1081724 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_121035 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:48:31 | 14.06.2019 17:44:37 | 3.935 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0
1081728 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580303427 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 13:59:15 | 14.06.2019 16:51:15 | 2.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
1081733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:00:32 | 14.06.2019 15:55:28 | 1.9156 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.9023 | 0
1081734 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516312266 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:00:57 | 14.06.2019 15:28:21 | 1.4567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4567
1081746 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69885 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:11:00 | 14.06.2019 14:47:24 | 0.60667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0333 | 0
1081758 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:18:23 | 14.06.2019 17:20:12 | 3.0303 | 0 | 0 | 20 | 488 | 0 | 0 | 60.6056 | 1478.7766
1081761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173105 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:20:26 | 14.06.2019 22:00:48 | 7.6728 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 161.1284 | 61.3822
1081770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182998 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:26:15 | 14.06.2019 14:49:53 | 0.39389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5756 | 0 | 0
1081777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_35878 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:19 | 17.06.2019 09:43:19 | 0.71667 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 100.3338 | 0 | 0
1081781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265534 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:16 | 23.06.2019 10:42:16 | 1.7 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 1451.8 | 0 | 0
1081782 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8628860 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:29:19 | 14.06.2019 19:33:08 | 5.0636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0636
1081788 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_138853 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:30:29 | 18.06.2019 11:05:29 | 1.5833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9166 | 0 | 0
1081790 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:35:49 | 14.06.2019 15:24:52 | 0.8175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0
1081793 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129581 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:30:00 | 19.06.2019 10:30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62
1081797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27970 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:00 | 18.06.2019 11:35:00 | 2.5833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 609.6659 | 0 | 0
1081804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:44:39 | 14.06.2019 16:20:21 | 1.595 | 14 | 1061 | 0 | 0 | 22.33 | 1692.295 | 0 | 0
1081805 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21113 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:44:41 | 14.06.2019 19:44:30 | 4.9969 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19.9878 | 4.9969
1081808 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_35275 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:47:52 | 14.06.2019 18:36:49 | 3.8158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8158
1081811 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:33:31 | 14.06.2019 16:08:26 | 1.5819 | 7 | 140 | 1 | 15 | 11.0736 | 221.4716 | 1.5819 | 23.7291
1081817 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371700 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:52:08 | 14.06.2019 15:45:15 | 0.88528 | 0 | 0 | 2 | 1604 | 0 | 0 | 1.7706 | 1419.9891
1081818 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372787 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:49:12 | 14.06.2019 15:07:53 | 0.31139 | 0 | 0 | 106 | 4 | 0 | 0 | 33.0073 | 1.2456
1081826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 12:00:40 | 17.06.2019 13:00:40 | 1 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0
1081833 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_40269 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:04:07 | 14.06.2019 17:24:45 | 2.3439 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0317
1081835 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_55675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:00:42 | 22.06.2019 09:30:42 | 0.5 | 0 | 24 | 0 | 410 | 0 | 12 | 0 | 205
1081837 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_252905 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:04 | 18.06.2019 10:26:04 | 1.4333 | 0 | 13 | 0 | 109 | 0 | 18.6333 | 0 | 156.233
1081839 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_288872 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:00:31 | 19.06.2019 11:13:31 | 2.2167 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 2.2167 | 0 | 319.2005
1081840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_356623 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:00:02 | 21.06.2019 11:25:02 | 2.4167 | 0 | 429 | 0 | 46 | 0 | 1036.7514 | 0 | 111.1668
1081843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59965 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:00:19 | 18.06.2019 12:03:19 | 3.05 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 844.85 | 0 | 0
1081850 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069625 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:09:19 | 14.06.2019 18:52:04 | 3.7125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7125
1081851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158218 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:13:25 | 14.06.2019 16:04:46 | 0.85583 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 563.1361 | 0 | 0
1081852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_240 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:13:03 | 14.06.2019 16:06:52 | 0.89694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.8357 | 0 | 0
1081861 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516307849 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:15:27 | 14.06.2019 16:09:29 | 0.90056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90056
1081877 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4156 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:21:21 | 14.06.2019 15:53:25 | 0.53444 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.9477
1081878 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11102 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:27:05 | 14.06.2019 15:55:46 | 0.47806 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20.5566
1081886 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_226 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:18:27 | 14.06.2019 17:41:15 | 2.38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0
1081894 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_199038 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:31:49 | 14.06.2019 19:12:15 | 3.6739 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.3478 | 3.6739
1081895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393439 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:28:08 | 14.06.2019 16:53:00 | 1.4144 | 13 | 2904 | 199 | 6638 | 18.3877 | 4107.5338 | 281.4736 | 9389.0527
1081900 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516442714 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:38:50 | 14.06.2019 16:41:54 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0511
1081902 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_2459 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 11:00:48 | 18.06.2019 11:58:48 | 0.96667 | 0 | 669 | 24 | 470 | 0 | 646.7022 | 23.2001 | 454.3349
1081907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_315469 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:29 | 17.06.2019 14:54:29 | 5.9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 218.3 | 0 | 0
1081909 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56607 , KONYA_OGMUSDIREK_56608 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:03:08 | 23.06.2019 12:28:08 | 3.4167 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1445.2514 | 0 | 0
1081910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31169 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 03:02:08 | 17.06.2019 03:12:08 | 0.16667 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 262.0052 | 0 | 0
1081913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148961 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 11:14:52 | 17.06.2019 12:15:52 | 1.0167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1334 | 0
1081923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59392 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:37 | 17.06.2019 11:58:37 | 2.9667 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 801.0009 | 0 | 0
1081925 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_3737 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:00:55 | 17.06.2019 09:37:55 | 0.61667 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0
1081929 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11609 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:49:30 | 14.06.2019 16:07:09 | 0.29417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88251 | 0
1081931 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31169 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 13:30:05 | 17.06.2019 16:00:05 | 2.5 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 417.5 | 0 | 0
1081942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31251 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:00:13 | 19.06.2019 11:25:13 | 2.4167 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 657.3342 | 0 | 0
1081946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516314148 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:58:58 | 14.06.2019 22:25:05 | 6.4353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4353
1081955 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516154634 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:01:22 | 14.06.2019 18:46:10 | 2.7467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4933 | 0 | 0
1081957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393372 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:08:05 | 14.06.2019 19:12:27 | 4.0728 | 12 | 3644 | 111 | 1228 | 48.8734 | 14841.2103 | 452.0786 | 5001.3738
1081963 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32921 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:07:33 | 14.06.2019 17:27:06 | 1.3258 | 0 | 0 | 72 | 443 | 0 | 0 | 95.4598 | 587.3427
1081965 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3871 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:07:20 | 14.06.2019 17:32:15 | 1.4153 | 0 | 0 | 11 | 1345 | 0 | 0 | 15.5681 | 1903.5516
1081967 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_315469 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:02:13 | 20.06.2019 14:09:13 | 5.1167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 189.3168 | 0 | 0
1081969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_197587 , KONYA_OGMUSDIREK_29975 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 13:30:46 | 19.06.2019 15:58:46 | 2.4667 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 693.1343 | 0 | 0
1081977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_47028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 14:27:48 | 14.06.2019 17:49:59 | 3.3697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3697 | 0 | 0
1081978 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_16546 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:13:43 | 14.06.2019 18:57:17 | 2.7261 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 89.9616 | 0
1081979 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_285938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:19:08 | 14.06.2019 16:57:52 | 0.64556 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 31.6324
1081984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_335733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 15:25:44 | 14.06.2019 18:02:03 | 2.6053 | 2 | 1432 | 24 | 634 | 5.2106 | 3730.761 | 62.5267 | 1651.7475
1082003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_50511 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:26:59 | 14.06.2019 20:14:09 | 3.7861 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 3.7861 | 253.6694
1082006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_161341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 10:00:37 | 17.06.2019 13:49:37 | 3.8167 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.2334 | 0
1082010 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145688 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:32:29 | 14.06.2019 17:11:33 | 0.65111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 0
1082012 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:00:50 | 14.06.2019 17:42:39 | 1.6969 | 0 | 0 | 28 | 23 | 0 | 0 | 47.5143 | 39.0296
1082013 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431317 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:38:23 | 14.06.2019 17:41:38 | 1.0542 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4334 | 0 | 0
1082018 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_81400 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:37:22 | 14.06.2019 17:33:35 | 0.93694 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7478 | 0
1082025 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_190413 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:30:45 | 18.06.2019 13:41:45 | 4.1833 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 104.5833 | 0 | 4.1833
1082026 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33613 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 14:13:11 | 18.06.2019 16:56:11 | 2.7167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 143.9835 | 0 | 0
1082027 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_38262 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:12:02 | 16.06.2019 01:57:40 | 7.7606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7606
1082032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_33058 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:48:39 | 14.06.2019 18:25:06 | 1.6075 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0
1082036 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338807 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:50:23 | 14.06.2019 17:04:23 | 0.23333 | 0 | 0 | 5 | 281 | 0 | 0 | 1.1666 | 65.5657
1082038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_364164 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 09:30:20 | 17.06.2019 12:05:20 | 2.5833 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 15.5 | 0 | 18.0833
1082069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:59:06 | 14.06.2019 18:15:45 | 1.2775 | 0 | 0 | 132 | 247 | 0 | 0 | 168.63 | 315.5425
1082075 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580234010 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:54:29 | 14.06.2019 18:32:25 | 1.6322 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0578 | 0 | 0
1082088 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336838 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:02:30 | 14.06.2019 23:20:55 | 6.3069 | 0 | 0 | 28 | 909 | 0 | 0 | 176.5943 | 5733.0085
1082117 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_376768 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:00:07 | 14.06.2019 18:13:28 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 86.7975
1082134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319481 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:05:50 | 14.06.2019 17:39:57 | 0.56861 | 0 | 2093 | 0 | 0 | 0 | 1190.1007 | 0 | 0
1082156 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72946 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:07:40 | 14.06.2019 18:11:28 | 1.0633 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7.4433 | 8.5066
1082157 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516193577 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:08:06 | 14.06.2019 18:53:28 | 1.7561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7561
1082160 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115734 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:10:45 | 14.06.2019 21:46:54 | 4.6025 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9.205 | 23.0125
1082165 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14170 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:14:00 | 14.06.2019 20:27:47 | 3.2297 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 448.9311
1082175 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280042 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:48:44 | 14.06.2019 19:17:21 | 2.4769 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 19.8155 | 17.3386
1082176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:21:53 | 14.06.2019 22:02:07 | 4.6706 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 653.8784
1082180 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_123275 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:24:34 | 14.06.2019 18:50:54 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 92.089
1082184 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_175930 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:25:25 | 14.06.2019 19:26:47 | 2.0228 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0456 | 0
1082190 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516119002 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:26:00 | 14.06.2019 18:26:07 | 1.0019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0039 | 0 | 0
1082191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:25:11 | 14.06.2019 23:14:17 | 2.8183 | 0 | 85 | 16 | 23 | 0 | 239.5581 | 45.0933 | 64.8216
1082193 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326812 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:22:09 | 14.06.2019 19:57:09 | 3.5833 | 2 | 84 | 26 | 3133 | 7.1667 | 300.9997 | 93.1666 | 11226.5729
1082195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516248705 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:33:54 | 14.06.2019 20:31:34 | 2.9611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9611
1082198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7492 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 10:00:06 | 18.06.2019 12:37:06 | 2.6167 | 0 | 0 | 32 | 335 | 0 | 0 | 83.7334 | 876.5844
1082199 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_438646 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:34:10 | 14.06.2019 18:53:39 | 1.3247 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2472 | 0 | 0
1082209 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65317 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:42:20 | 14.06.2019 19:38:17 | 1.9325 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 0
1082215 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:44:16 | 14.06.2019 17:51:31 | 0.12083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.48332 | 0 | 0
1082220 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:45:50 | 14.06.2019 18:31:47 | 0.76583 | 2 | 586 | 7 | 3 | 1.5317 | 448.7764 | 5.3608 | 2.2975
1082226 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_198 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:49:52 | 14.06.2019 22:09:09 | 4.3214 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9642 | 0
1082228 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39751 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:50:28 | 14.06.2019 18:38:47 | 0.80528 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.7426 | 0 | 0
1082238 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_165025 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:30:29 | 14.06.2019 19:47:19 | 2.2806 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4028 | 0
1082239 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 16:54:51 | 14.06.2019 20:30:23 | 3.5922 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 301.7465
1082240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25868 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:05:19 | 14.06.2019 19:50:19 | 1.75 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 3.5 | 84
1082245 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:10:00 | 14.06.2019 19:13:15 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 225.5924
1082247 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_376950 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:11:35 | 14.06.2019 20:56:24 | 9.7469 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 243.6735 | 0 | 0
1082256 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_37903 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:10:33 | 14.06.2019 22:49:19 | 4.6461 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 23.2306 | 0 | 27.8767
1082259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8766 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:15:48 | 14.06.2019 22:46:14 | 4.5072 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 220.8538
1082266 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516314268 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:24:50 | 14.06.2019 20:02:09 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6219
1082267 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145688 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:19:15 | 14.06.2019 18:44:07 | 0.41444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0 | 0
1082271 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8607278 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:18:42 | 14.06.2019 21:43:06 | 3.4067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.22 | 0 | 0
1082272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393325 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:22:31 | 14.06.2019 19:27:49 | 1.0883 | 37 | 996 | 564 | 2226 | 40.2682 | 1083.9767 | 613.8181 | 2422.6226
1082280 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49687 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 10:00:36 | 17.06.2019 12:01:36 | 2.0167 | 16 | 0 | 93 | 0 | 32.2667 | 0 | 187.5503 | 0
1082282 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6385 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:33:07 | 15.06.2019 04:16:18 | 9.7197 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.7578 | 0
1082284 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42042 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:31:51 | 14.06.2019 19:19:21 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 34.8335
1082288 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_45238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:42:18 | 14.06.2019 19:48:54 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
1082291 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10978 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:43:50 | 14.06.2019 19:57:59 | 1.2358 | 0 | 0 | 25 | 60 | 0 | 0 | 30.8957 | 74.1498
1082292 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580303427 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:46:31 | 14.06.2019 19:49:15 | 1.0456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2734 | 0 | 0
1082293 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516264348 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:47:51 | 14.06.2019 19:29:56 | 0.70139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4028 | 0 | 0
1082294 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2844 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:49:03 | 14.06.2019 20:08:42 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 139.3875
1082296 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_87786 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:56:00 | 14.06.2019 19:36:14 | 0.67056 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 1.3411 | 203.8502
1082305 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_101714 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:09:01 | 14.06.2019 20:44:03 | 2.5839 | 0 | 0 | 191 | 10 | 0 | 0 | 493.523 | 25.8389
1082309 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_4773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:50:41 | 14.06.2019 22:24:47 | 3.5683 | 0 | 0 | 51 | 726 | 0 | 0 | 181.9848 | 2590.6076
1082312 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362612 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:50:24 | 14.06.2019 19:33:10 | 0.71278 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.6812 | 0 | 0
1082318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:04:07 | 14.06.2019 20:16:56 | 1.2136 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.7769 | 0
1082326 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338807 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:16:23 | 14.06.2019 21:10:19 | 1.8989 | 0 | 0 | 5 | 281 | 0 | 0 | 9.4945 | 533.5881
1082327 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:16:10 | 14.06.2019 19:40:45 | 0.40972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40972 | 0 | 0
1082332 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_34086 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:22:09 | 14.06.2019 20:09:30 | 0.78917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78917 | 0
1082336 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2226837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:26:32 | 14.06.2019 20:21:13 | 0.91139 | 23 | 11830 | 92 | 933 | 20.962 | 10781.7437 | 83.8479 | 850.3269
1082337 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 18:12:13 | 14.06.2019 19:56:05 | 1.7311 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 65.7822 | 10.3867
1082339 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6677 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:25:53 | 14.06.2019 20:20:47 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 40.26
1082341 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_32387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:30:58 | 14.06.2019 20:28:26 | 0.95778 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 73.7491 | 0
1082342 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180665 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:31:03 | 14.06.2019 22:27:03 | 2.9333 | 0 | 0 | 43 | 3 | 0 | 0 | 126.1332 | 8.8
1082353 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:39:15 | 14.06.2019 20:50:20 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3694
1082358 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_17777 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:39:40 | 14.06.2019 20:34:21 | 0.91139 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7342
1082361 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24822 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:43:48 | 14.06.2019 20:59:24 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 143.64
1082364 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516215792 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:48:34 | 14.06.2019 21:29:33 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3661
1082366 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_331960 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:13:33 | 14.06.2019 20:47:31 | 1.5661 | 77 | 16316 | 121 | 5503 | 120.5905 | 25552.6508 | 189.4993 | 8618.3033
1082369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:50:51 | 14.06.2019 23:07:09 | 3.2717 | 0 | 0 | 85 | 64 | 0 | 0 | 278.0919 | 209.3869
1082373 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179090 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:55:16 | 14.06.2019 22:23:02 | 2.4628 | 0 | 0 | 5 | 429 | 0 | 0 | 12.3139 | 1056.5326
1082379 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394224 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:35:44 | 14.06.2019 20:59:36 | 1.3978 | 0 | 0 | 58 | 131 | 0 | 0 | 81.0712 | 183.1092
1082382 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_104266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 19:58:16 | 14.06.2019 23:21:05 | 3.3803 | 0 | 0 | 46 | 120 | 0 | 0 | 155.4929 | 405.6336
1082383 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70886 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:09:58 | 14.06.2019 23:06:56 | 2.9494 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.8483 | 2.9494
1082395 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:18:33 | 14.06.2019 20:52:51 | 0.57167 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 169.2143
1082396 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2214238 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:16:58 | 14.06.2019 22:16:59 | 2.0003 | 0 | 0 | 59 | 56 | 0 | 0 | 118.0165 | 112.0157
1082402 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516378511 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:22:15 | 14.06.2019 21:08:23 | 0.76889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76889 | 0 | 0
1082411 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:27:29 | 14.06.2019 22:04:35 | 1.6183 | 2 | 84 | 26 | 3133 | 3.2367 | 135.9397 | 42.0766 | 5070.2279
1082414 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10851 | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:53:11 | 15.06.2019 13:26:42 | 5.5586 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 327.958
1082417 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:22:39 | 14.06.2019 21:30:29 | 1.1306 | 4 | 0 | 117 | 101 | 4.5222 | 0 | 132.2755 | 114.1866
1082419 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261947 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:31:22 | 14.06.2019 22:01:23 | 1.5003 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1002.187 | 0 | 0
1082430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54366 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:40:20 | 15.06.2019 00:12:47 | 3.5408 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.8675
1082436 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_21364 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:44:39 | 14.06.2019 22:27:56 | 1.7214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1642 | 0 | 0
1082442 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516416862 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:49:48 | 14.06.2019 23:33:13 | 2.7236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7236
1082443 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_58046 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:51:24 | 14.06.2019 23:27:07 | 2.5953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5953
1082444 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_466431 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:48:35 | 14.06.2019 21:54:18 | 1.0953 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.6678 | 0 | 0
1082458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_41028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:58:14 | 14.06.2019 22:23:33 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4219
1082461 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_38547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:03:02 | 14.06.2019 22:33:50 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5133
1082462 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:03:58 | 14.06.2019 22:20:43 | 1.2792 | 0 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 52.446 | 12.7917
1082473 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_141248 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:32:33 | 14.06.2019 22:14:45 | 0.70333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9233
1082475 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338807 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:40:31 | 14.06.2019 22:21:35 | 0.68444 | 0 | 0 | 5 | 281 | 0 | 0 | 3.4222 | 192.3276
1082480 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51266 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:44:24 | 14.06.2019 23:51:28 | 2.1178 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 417.2027 | 0 | 0
1082487 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580317464 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:56:22 | 14.06.2019 22:56:40 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.005
1082490 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_133641 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:56:24 | 14.06.2019 23:06:34 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.5915
1082495 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 22:04:03 | 14.06.2019 22:33:16 | 0.48694 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 50.6418 | 0 | 0
1082497 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_331955 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 21:56:24 | 14.06.2019 22:56:50 | 1.0072 | 71 | 10576 | 164 | 4260 | 71.5126 | 10652.3587 | 165.1841 | 4290.7572
1082502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 17:27:59 | 14.06.2019 22:26:34 | 4.9764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9764
1082506 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10823 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 22:22:17 | 14.06.2019 23:02:26 | 0.66917 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 58.2178
1082512 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37629 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 23:08:16 | 15.06.2019 00:11:17 | 1.0503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1006 | 0 | 0
1082516 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_331604 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 23:13:18 | 15.06.2019 00:12:43 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99028
1082519 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 23:24:04 | 15.06.2019 00:06:03 | 0.69972 | 15 | 15 | 202 | 22 | 10.4958 | 10.4958 | 141.3434 | 15.3938
1082524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77040 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 23:51:01 | 15.06.2019 02:01:52 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3617
1082529 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580152030 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 00:10:58 | 15.06.2019 00:47:04 | 0.60167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8134
1082530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 00:06:42 | 15.06.2019 01:08:05 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1153
1082541 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516294505 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2019 01:20:53 | 15.06.2019 04:00:44 | 2.6642 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.9626 | 0 | 0
1082550 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_7437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 01:00:48 | 15.06.2019 06:54:25 | 5.8936 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 689.5524
1082552 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_15358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:51:31 | 15.06.2019 08:32:21 | 2.6806 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.0557
1082557 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_168746 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:38:57 | 15.06.2019 06:58:12 | 1.3208 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 1.3208 | 236.4286
1082558 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_74343 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:38:08 | 15.06.2019 06:39:36 | 1.0244 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1.0244 | 42.002
1082560 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:59:07 | 15.06.2019 07:59:01 | 0.99833 | 0 | 0 | 155 | 224 | 0 | 0 | 154.7412 | 223.6259
1082564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185468 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:53:12 | 15.06.2019 06:56:26 | 1.0539 | 0 | 0 | 8 | 620 | 0 | 0 | 8.4311 | 653.4118
1082565 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2214145 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 05:54:19 | 15.06.2019 10:22:35 | 4.4711 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17.8844 | 13.4133
1082567 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320267 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:21:51 | 15.06.2019 08:53:40 | 2.5303 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 70.8478 | 2.5303
1082571 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_347235 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:30:35 | 15.06.2019 15:28:45 | 8.9694 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 206.2971 | 0
1082575 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:15:16 | 15.06.2019 07:50:48 | 0.59222 | 37 | 12546 | 134 | 5764 | 21.9121 | 7429.9921 | 79.3575 | 3413.5561
1082577 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_459 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:32:22 | 15.06.2019 07:50:49 | 1.3075 | 2 | 485 | 0 | 0 | 2.615 | 634.1375 | 0 | 0
1082578 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_36374 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:35:13 | 15.06.2019 09:03:08 | 2.4653 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.5139
1082585 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_103625 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:43:01 | 15.06.2019 07:08:51 | 0.43056 | 3 | 0 | 60 | 3182 | 1.2917 | 0 | 25.8336 | 1370.0419
1082586 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:40:08 | 15.06.2019 07:59:33 | 1.3236 | 0 | 0 | 14 | 844 | 0 | 0 | 18.5305 | 1117.1268
1082592 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338806 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:06:09 | 15.06.2019 09:36:19 | 2.5028 | 0 | 0 | 5 | 329 | 0 | 0 | 12.5139 | 823.4146
1082593 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_317062 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:14:30 | 15.06.2019 08:06:06 | 0.86 | 1 | 588 | 0 | 0 | 0.86 | 505.68 | 0 | 0
1082597 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:31:04 | 15.06.2019 08:23:55 | 1.8808 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 327.2644
1082598 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_268811 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:16:50 | 15.06.2019 07:54:17 | 1.6242 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 893.2935 | 0 | 0
1082603 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:51:50 | 15.06.2019 09:22:41 | 1.5142 | 0 | 0 | 143 | 1103 | 0 | 0 | 216.5263 | 1670.1295
1082604 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 07:56:11 | 15.06.2019 08:55:17 | 0.985 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0
1082618 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_228819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:05:24 | 15.06.2019 09:46:27 | 1.6842 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.1043
1082633 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333540 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:20:06 | 15.06.2019 09:19:21 | 0.9875 | 2 | 288 | 0 | 0 | 1.975 | 284.4 | 0 | 0
1082634 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_33460 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:19:43 | 15.06.2019 09:27:37 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1317
1082635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:10:01 | 15.06.2019 09:58:30 | 1.8081 | 0 | 0 | 293 | 543 | 0 | 0 | 529.7616 | 981.7766
1082643 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:30:02 | 15.06.2019 08:50:21 | 0.33861 | 1 | 0 | 60 | 3527 | 0.33861 | 0 | 20.3166 | 1194.2775
1082653 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516330157 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:35:33 | 15.06.2019 11:16:11 | 2.6772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3544
1082656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164039 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:34:32 | 15.06.2019 12:07:50 | 3.555 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 103.095 | 7.11
1082658 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_277 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:44:01 | 15.06.2019 09:56:45 | 1.2122 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8.4855 | 1.2122
1082662 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18807 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:51:30 | 15.06.2019 10:37:40 | 1.7694 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15.925 | 3.5389
1082676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:00:52 | 15.06.2019 09:24:35 | 0.39528 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 16.2065 | 2.3717
1082678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102673 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 10:00:36 | 18.06.2019 14:08:36 | 4.1333 | 1 | 0 | 53 | 2 | 4.1333 | 0 | 219.0665 | 8.2667
1082683 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447290 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:02:46 | 15.06.2019 13:35:16 | 4.5417 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.9584
1082685 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089862 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:07:44 | 15.06.2019 10:21:25 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2281
1082686 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516290471 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:08:04 | 15.06.2019 10:02:51 | 0.91306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91306
1082693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_50588 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:13:52 | 15.06.2019 09:37:06 | 0.38722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0
1082698 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_10111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:00:25 | 19.06.2019 13:37:25 | 4.6167 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 350.8669 | 0 | 13.85
1082699 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 13:30:17 | 17.06.2019 14:22:17 | 0.86667 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.6668 | 0
1082702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:17:14 | 15.06.2019 10:32:51 | 1.2603 | 0 | 0 | 115 | 267 | 0 | 0 | 144.9322 | 336.4948
1082703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6582 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:17:13 | 15.06.2019 11:25:07 | 2.1317 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 213.167 | 0 | 0
1082711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:25:47 | 15.06.2019 09:52:32 | 0.44583 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 16.4957 | 4.9041
1082715 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_51160 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:27:28 | 15.06.2019 14:25:24 | 4.9656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9656
1082717 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274078 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 08:27:28 | 15.06.2019 16:15:01 | 7.7925 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 0 | 327.285 | 93.51
1082721 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_35930 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:34:41 | 15.06.2019 12:37:05 | 3.04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 0
1082723 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_23706 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:36:56 | 15.06.2019 10:58:00 | 1.3511 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8.1067 | 2.7022
1082728 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_12323 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:45:04 | 15.06.2019 12:21:30 | 2.6072 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 630.9472
1082734 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_36072 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:46:22 | 15.06.2019 13:04:45 | 3.3064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3064 | 0
1082735 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2208509 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:46:11 | 15.06.2019 10:53:43 | 1.1256 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6278 | 0
1082739 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516357046 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:54:31 | 15.06.2019 12:20:57 | 2.4406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4406
1082741 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:54:53 | 15.06.2019 11:29:32 | 1.5775 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 48.9025 | 22.085
1082742 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_22925 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:30:17 | 20.06.2019 17:22:17 | 7.8667 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 173.0667 | 314.6668
1082743 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17237 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:30:00 | 21.06.2019 17:18:00 | 7.8 | 0 | 0 | 50 | 899 | 0 | 0 | 390 | 7012.2
1082753 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_38472 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:05:29 | 15.06.2019 11:49:21 | 1.7311 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.4622 | 1.7311
1082760 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340902 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:13:24 | 15.06.2019 11:03:11 | 0.82972 | 0 | 173 | 2 | 388 | 0 | 143.5416 | 1.6594 | 321.9314
1082761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44295 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 13:00:35 | 18.06.2019 15:41:35 | 2.6833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 209.2997 | 0 | 0
1082762 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3690 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:49:30 | 15.06.2019 11:15:35 | 1.4347 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14.3472 | 1.4347
1082764 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 11:00:45 | 20.06.2019 16:15:45 | 5.25 | 0 | 0 | 80 | 127 | 0 | 0 | 420 | 666.75
1082767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393314 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 06:29:16 | 15.06.2019 10:43:48 | 4.2422 | 81 | 5370 | 428 | 5418 | 343.6198 | 22780.7214 | 1815.6702 | 22984.348
1082771 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13282 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:24:01 | 15.06.2019 12:47:21 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 169.6112
1082776 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_327581 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:06:57 | 15.06.2019 11:27:03 | 1.335 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.67 | 5.34 | 0 | 0
1082777 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338882 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 09:59:12 | 15.06.2019 11:16:13 | 1.2836 | 0 | 0 | 6 | 431 | 0 | 0 | 7.7017 | 553.2359
1082808 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:09:21 | 15.06.2019 11:08:10 | 0.98028 | 0 | 0 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0.98028 | 403.8754
1082816 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78546 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:05 | 20.06.2019 15:58:05 | 6.9667 | 0 | 0 | 15 | 670 | 0 | 0 | 104.5001 | 4667.6689
1082817 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_169221 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:07:07 | 21.06.2019 17:03:07 | 7.9333 | 0 | 0 | 21 | 184 | 0 | 0 | 166.5999 | 1459.7327
1082823 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:35:36 | 15.06.2019 12:24:33 | 1.8158 | 0 | 0 | 20 | 327 | 0 | 0 | 36.3166 | 593.7764
1082826 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:54:16 | 15.06.2019 12:04:05 | 1.1636 | 0 | 0 | 76 | 464 | 0 | 0 | 88.4344 | 539.915
1082837 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:59:05 | 15.06.2019 17:06:18 | 6.1203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.6014 | 0 | 0
1082850 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88643039 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:04:56 | 15.06.2019 12:19:17 | 1.2392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7175 | 0 | 0
1082856 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516191960 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:04:53 | 15.06.2019 12:32:11 | 1.455 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.365 | 0 | 0
1082857 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193665 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:32:36 | 15.06.2019 12:28:51 | 1.9375 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.625
1082859 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:08:29 | 15.06.2019 12:01:19 | 1.8806 | 0 | 69 | 0 | 16 | 0 | 129.7586 | 0 | 30.089
1082864 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124610 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:38:57 | 15.06.2019 12:50:33 | 2.1933 | 0 | 0 | 59 | 4363 | 0 | 0 | 129.4065 | 9569.4988
1082866 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_151432 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:20:37 | 15.06.2019 12:27:51 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 80.6803
1082870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26735 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:24:25 | 15.06.2019 11:59:15 | 0.58056 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6445 | 0
1082875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_168035 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:00:06 | 15.06.2019 12:41:10 | 1.6844 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.6844 | 1.6844 | 13.4755 | 13.4755
1082887 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_4172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 10:00:10 | 18.06.2019 10:44:10 | 0.73333 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 58.6664 | 0 | 2.2
1082888 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9213 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:00:09 | 19.06.2019 09:28:09 | 0.46667 | 0 | 658 | 21 | 1848 | 0 | 307.0689 | 9.8001 | 862.4062
1082889 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_219765 , KONYA_OGHAT_236382 , KONYA_OGMUSDIREK_8168 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:30:37 | 19.06.2019 14:27:37 | 4.95 | 0 | 78 | 0 | 299 | 0 | 386.1 | 0 | 1480.05
1082890 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9213 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 14:30:01 | 19.06.2019 14:40:01 | 0.16667 | 0 | 658 | 21 | 1848 | 0 | 109.6689 | 3.5001 | 308.0062
1082897 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65967 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:40:10 | 15.06.2019 12:43:05 | 1.0486 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1944 | 0
1082901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:57:13 | 15.06.2019 13:33:58 | 1.6125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0
1082904 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631256 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:52:52 | 15.06.2019 15:41:12 | 3.8056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6111
1082921 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100735 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 10:48:39 | 15.06.2019 12:53:46 | 2.0853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3411 | 0 | 0
1082926 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:06:04 | 15.06.2019 12:53:13 | 0.78583 | 1 | 1341 | 0 | 0 | 0.78583 | 1053.798 | 0 | 0
1082927 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580154667 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:06:51 | 15.06.2019 14:10:23 | 2.0589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0589 | 0 | 0
1082942 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_161687 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:02:29 | 15.06.2019 13:28:00 | 1.4253 | 0 | 112 | 0 | 38 | 0 | 159.6314 | 0 | 54.1606
1082943 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:22:04 | 15.06.2019 13:21:58 | 0.99833 | 0 | 0 | 56 | 75 | 0 | 0 | 55.9065 | 74.8748
1082955 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1665 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:35:37 | 15.06.2019 14:27:53 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.1955
1082958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_133357 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:13:57 | 21.06.2019 12:08:57 | 2.9167 | 0 | 19 | 8 | 2364 | 0 | 55.4167 | 23.3334 | 6895.0079
1082975 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68788 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:46:08 | 15.06.2019 14:02:05 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 59.494
1082982 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320671 , KONYA_OGMUSDIREK_48262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 08:00:30 | 18.06.2019 11:51:30 | 3.85 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 523.6 | 0 | 3.85
1082983 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_270660 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 13:13:45 | 18.06.2019 18:14:45 | 5.0167 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 5.0167 | 0 | 275.9169
1082984 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41746 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 08:00:41 | 19.06.2019 11:57:41 | 3.95 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 229.1 | 0 | 3.95
1082985 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319164 , KONYA_OGMUSDIREK_41632 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 13:02:41 | 19.06.2019 17:10:41 | 4.1333 | 0 | 137 | 0 | 6 | 0 | 566.2662 | 0 | 24.8
1082992 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19031 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:03:45 | 15.06.2019 13:35:09 | 0.52333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52333 | 0
1083004 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7515 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 09:26:04 | 18.06.2019 14:27:04 | 5.0167 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 476.5836 | 0 | 25.0833
1083005 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8003 , AKSARAY_OGMUSDIREK_8004 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 14:00:01 | 18.06.2019 18:30:01 | 4.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 0 | 0
1083007 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_11210 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:00:08 | 19.06.2019 14:09:08 | 5.15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 180.25 | 0 | 0
1083008 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7515 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 14:00:51 | 19.06.2019 17:31:51 | 3.5167 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 334.0836 | 0 | 17.5833
1083009 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_4139 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:25:00 | 20.06.2019 14:00:00 | 4.5833 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 68.7499 | 0 | 9.1667
1083011 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7984 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:00:42 | 21.06.2019 14:07:42 | 5.1167 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 214.9001 | 0 | 20.4667
1083012 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7996 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 14:00:19 | 21.06.2019 18:14:19 | 4.2333 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 114.2999 | 0 | 4.2333
1083013 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7647 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:00:16 | 22.06.2019 14:08:16 | 5.1333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
1083014 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7515 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 14:00:31 | 22.06.2019 18:31:31 | 4.5167 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 429.0836 | 0 | 22.5833
1083015 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:33 | 23.06.2019 13:59:33 | 4.9833 | 0 | 173 | 0 | 5 | 0 | 862.1161 | 0 | 24.9167
1083016 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7926 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 14:00:32 | 23.06.2019 16:48:32 | 2.8 | 0 | 56 | 0 | 5 | 0 | 156.8 | 0 | 14
1083017 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.06.2019 18:00:16 | 17.06.2019 18:56:16 | 0.93333 | 0 | 556 | 22 | 156 | 0 | 518.9315 | 20.5333 | 145.5995
1083023 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580323576 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:23:16 | 15.06.2019 15:11:58 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8117
1083024 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80877 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:03:53 | 20.06.2019 12:38:53 | 3.5833 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 7.1667 | 100.3332
1083025 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174041 , KONYA_AGDIREK_420630 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 08:30:00 | 19.06.2019 12:50:00 | 4.3333 | 0 | 44 | 0 | 24 | 0 | 190.6665 | 0 | 103.9999
1083026 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_31104 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:27:07 | 15.06.2019 14:32:20 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 72.825
1083027 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580230114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:25:40 | 15.06.2019 15:04:36 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2978
1083029 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2214338 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 09:00:04 | 19.06.2019 14:20:04 | 5.3333 | 0 | 0 | 25 | 49 | 0 | 0 | 133.3332 | 261.3332
1083030 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_164528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:42 | 20.06.2019 14:10:42 | 5.1667 | 0 | 0 | 17 | 250 | 0 | 0 | 87.8334 | 1291.6675
1083031 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_136951 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:13 | 23.06.2019 13:50:13 | 4.8333 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.8333 | 0 | 14.5 | 0
1083032 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_187115 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 14:30:48 | 23.06.2019 18:06:48 | 3.6 | 6 | 180 | 3 | 2 | 21.6 | 648 | 10.8 | 7.2
1083033 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:00:03 | 22.06.2019 11:10:03 | 2.1667 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 95.3335 | 17.3334
1083034 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 15:00:07 | 22.06.2019 15:55:07 | 0.91667 | 0 | 0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 40.3335 | 7.3334
1083035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_623273 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:05 | 20.06.2019 11:43:05 | 2.7167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7167 | 0 | 0 | 0
1083036 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_10148 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 14:30:02 | 20.06.2019 19:39:02 | 5.15 | 0 | 0 | 61 | 55 | 0 | 0 | 314.15 | 283.25
1083037 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2214338 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:00:03 | 21.06.2019 16:37:03 | 7.6167 | 0 | 0 | 25 | 49 | 0 | 0 | 190.4168 | 373.2168
1083040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59455 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:02 | 20.06.2019 11:44:02 | 2.7333 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 901.9989 | 0 | 0
1083041 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_30759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 12:00:00 | 19.06.2019 17:00:00 | 5 | 0 | 10 | 2 | 422 | 0 | 50 | 10 | 2110
1083045 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319702 , KONYA_OGMUSDIREK_46768 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 08:00:41 | 20.06.2019 11:56:41 | 3.9333 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 515.2662 | 0 | 3.9333
1083046 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41036 , KONYA_OGMUSDIREK_41038 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 13:09:02 | 20.06.2019 16:43:02 | 3.5667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 124.8334 | 0 | 0
1083048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_141480 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:38:50 | 15.06.2019 21:15:23 | 7.6092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6092 | 0 | 0
1083053 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_15823 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:40:15 | 15.06.2019 14:54:33 | 1.2383 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0
1083054 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:44:31 | 15.06.2019 14:51:53 | 1.1228 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 334.5884 | 0 | 0
1083055 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_40856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 16:00:09 | 19.06.2019 17:29:09 | 1.4833 | 0 | 52 | 0 | 820 | 0 | 77.1332 | 0 | 1216.3306
1083056 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23519 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:29:14 | 15.06.2019 16:36:07 | 4.1147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.803
1083057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_130261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:42:47 | 15.06.2019 15:37:43 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8311
1083062 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41044 , KONYA_OGMUSDIREK_42417 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 08:00:24 | 21.06.2019 11:56:24 | 3.9333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 82.5999 | 0 | 0
1083063 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42428 , KONYA_OGMUSDIREK_42429 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 13:00:15 | 21.06.2019 17:00:15 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0
1083068 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243636 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:55:16 | 15.06.2019 19:20:57 | 5.4281 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 43.4245 | 5.4281
1083069 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48869 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 13:00:03 | 20.06.2019 13:42:03 | 0.7 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 18.2
1083071 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 11:52:47 | 15.06.2019 16:20:01 | 4.4539 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 84.6239 | 0 | 0
1083072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_195309 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 13:58:45 | 15.06.2019 14:40:25 | 0.69444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 0
1083077 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410351 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:02:45 | 15.06.2019 15:11:26 | 1.1447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1447 | 0 | 0
1083080 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_77202 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:09:10 | 15.06.2019 14:59:21 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83639
1083081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362151 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:05:21 | 15.06.2019 14:58:04 | 0.87861 | 0 | 0 | 20 | 1510 | 0 | 0 | 17.5722 | 1326.7011
1083082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_42355 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:07:43 | 15.06.2019 14:30:55 | 0.38667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.9868 | 0 | 0
1083085 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_468536 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:11:44 | 15.06.2019 17:36:42 | 3.4161 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 215.2149 | 0 | 0
1083094 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_41325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:22:36 | 15.06.2019 18:19:58 | 3.9561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9561
1083097 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140370 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 12:39:45 | 15.06.2019 15:39:26 | 2.9947 | 3 | 3168 | 0 | 0 | 8.9842 | 9487.273 | 0 | 0
1083099 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79275 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:26:30 | 15.06.2019 17:28:49 | 3.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0386 | 0 | 0
1083100 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7325 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:26:33 | 15.06.2019 17:08:44 | 2.7031 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 121.6377
1083116 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54351 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:26:26 | 15.06.2019 15:38:24 | 1.1994 | 0 | 95 | 0 | 25 | 0 | 113.9468 | 0 | 29.986
1083123 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_123282 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 10:00:40 | 18.06.2019 10:49:40 | 0.81667 | 0 | 0 | 40 | 284 | 0 | 0 | 32.6668 | 231.9343
1083125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53498 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:43:44 | 15.06.2019 18:14:08 | 3.5067 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 364.6937
1083137 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2230290 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:44:08 | 15.06.2019 17:07:06 | 2.3828 | 0 | 0 | 2 | 232 | 0 | 0 | 4.7656 | 552.805
1083139 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 14:46:08 | 15.06.2019 17:29:53 | 2.7292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9167 | 0 | 0
1083153 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631968 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:02:43 | 15.06.2019 17:41:51 | 2.6522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6522 | 0 | 0
1083160 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AKSARAY_HUCRE_340930 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:08:10 | 15.06.2019 15:49:46 | 0.69333 | 0 | 0 | 3 | 443 | 0 | 0 | 2.08 | 307.1452
1083169 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26360 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:13:22 | 15.06.2019 17:18:59 | 2.0936 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2808 | 0
1083172 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_22420 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:15:04 | 15.06.2019 16:07:05 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.0041
1083174 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88622112 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:16:38 | 15.06.2019 17:43:36 | 2.4494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4494 | 0 | 0
1083181 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_152577 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:21:15 | 15.06.2019 16:13:36 | 0.8725 | 0 | 0 | 10 | 228 | 0 | 0 | 8.725 | 198.93
1083182 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_74998 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:19:44 | 15.06.2019 16:29:17 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5917
1083183 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147353 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:20:30 | 15.06.2019 17:27:34 | 2.1178 | 7 | 327 | 0 | 0 | 14.8245 | 692.5141 | 0 | 0
1083185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_356449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:25:36 | 15.06.2019 16:00:16 | 0.57778 | 4 | 119 | 17 | 0 | 2.3111 | 68.7558 | 9.8223 | 0
1083186 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91918 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:26:42 | 15.06.2019 20:38:42 | 5.2 | 0 | 0 | 3 | 465 | 0 | 0 | 15.6 | 2418
1083188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5785 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:25:46 | 15.06.2019 17:43:19 | 2.2925 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 291.1475 | 0 | 0
1083190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580154667 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:32:15 | 15.06.2019 17:02:15 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1083201 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70098 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:36:12 | 15.06.2019 16:59:33 | 1.3892 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.7783 | 1.3892
1083202 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_83979 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:36:39 | 15.06.2019 17:49:18 | 2.2108 | 0 | 0 | 7 | 872 | 0 | 0 | 15.4758 | 1927.8438
1083203 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_83837 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:37:07 | 15.06.2019 16:56:49 | 1.3283 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3133 | 0
1083209 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35385 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:44:07 | 15.06.2019 17:33:58 | 1.8308 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1.8308 | 3.6617 | 23.8008
1083213 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11095 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:44:04 | 15.06.2019 16:33:53 | 0.83028 | 1 | 60 | 3 | 33 | 0.83028 | 49.8168 | 2.4908 | 27.3992
1083214 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_328142 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:42:16 | 16.06.2019 01:39:26 | 9.9528 | 5 | 0 | 25 | 1 | 49.7639 | 0 | 248.8195 | 9.9528
1083222 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334960 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:33:46 | 15.06.2019 17:31:02 | 1.9544 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1583.0964 | 0 | 0
1083230 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_115016 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:53:40 | 15.06.2019 20:47:05 | 4.8903 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.3417
1083232 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_96482 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:55:50 | 15.06.2019 16:56:07 | 1.0047 | 0 | 0 | 1 | 819 | 0 | 0 | 1.0047 | 822.8657
1083243 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:15:22 | 15.06.2019 17:36:41 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5528
1083246 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55067 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 15:44:11 | 15.06.2019 17:52:28 | 2.1381 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 1937.0824 | 0 | 0
1083253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516403911 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:09:58 | 15.06.2019 17:21:22 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.19
1083270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_60019 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:34:31 | 15.06.2019 17:34:13 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.995
1083275 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_17862 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.06.2019 13:30:35 | 18.06.2019 15:26:35 | 1.9333 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1.9333 | 0 | 25.1333 | 0
1083277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580266541 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:47:45 | 15.06.2019 18:11:11 | 1.3906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 0
1083281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_38447 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:50:11 | 15.06.2019 17:31:12 | 0.68361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2033 | 0 | 0
1083294 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7115 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:59:05 | 15.06.2019 18:38:07 | 1.6506 | 0 | 0 | 6 | 193 | 0 | 0 | 9.9034 | 318.5581
1083309 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4894 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:00:05 | 15.06.2019 21:36:50 | 4.6125 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 249.075 | 0 | 249.075
1083312 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:00:57 | 15.06.2019 17:49:20 | 0.80639 | 0 | 0 | 115 | 267 | 0 | 0 | 92.7348 | 215.3061
1083315 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:01:54 | 16.06.2019 01:17:43 | 8.2636 | 23 | 0 | 145 | 2 | 190.063 | 0 | 1198.2234 | 16.5272
1083349 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:36:11 | 15.06.2019 18:58:20 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 171.1463
1083351 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_65558 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:37:54 | 15.06.2019 19:57:44 | 2.3306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.6112 | 0 | 0
1083355 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:38:49 | 15.06.2019 23:16:29 | 5.6278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6278
1083363 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51690 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:31:03 | 15.06.2019 20:35:34 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 305.0662
1083366 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88647034 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:44:54 | 15.06.2019 17:55:03 | 0.16917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0
1083369 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580315845 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:46:26 | 15.06.2019 17:54:18 | 0.13111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13111
1083371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13615 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:47:57 | 15.06.2019 19:08:09 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28.0701
1083376 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516220379 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:53:08 | 15.06.2019 19:16:44 | 1.3933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7867 | 0 | 0
1083379 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5785 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:55:31 | 15.06.2019 19:33:48 | 1.6381 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 209.6717 | 0 | 0
1083380 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329255 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:44:50 | 15.06.2019 18:14:43 | 0.49806 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 4.4825 | 83.176
1083381 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:54:27 | 15.06.2019 18:46:01 | 0.85944 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 7.735 | 106.5706
1083382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_178867 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:56:34 | 15.06.2019 18:29:48 | 0.55389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.4311 | 0 | 0
1083385 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_88665 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:38:14 | 15.06.2019 18:57:05 | 1.3142 | 0 | 0 | 23 | 613 | 0 | 0 | 30.2259 | 805.5862
1083386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6660 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:02:16 | 15.06.2019 19:09:42 | 1.1239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4956 | 0 | 0
1083387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266277 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:03:41 | 15.06.2019 18:52:33 | 0.81444 | 25 | 537 | 19 | 133 | 20.361 | 437.3543 | 15.4744 | 108.3205
1083392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_331611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:57:44 | 15.06.2019 19:44:13 | 1.7747 | 2 | 0 | 112 | 12 | 3.5494 | 0 | 198.7686 | 21.2966
1083393 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88641294 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:02:04 | 15.06.2019 22:05:18 | 4.0539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0539
1083396 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_259887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:06:18 | 15.06.2019 19:19:01 | 1.2119 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 1144.0714 | 0 | 0
1083413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1791 | AG - PANO / BOX HASARI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 17:08:12 | 15.06.2019 20:33:01 | 3.4136 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 573.4865 | 0 | 0
1083415 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347368 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:12:33 | 15.06.2019 19:01:55 | 0.82278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0506 | 0 | 0
1083420 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_59643 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:28:15 | 15.06.2019 21:19:45 | 2.8583 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 188.6498 | 0 | 5.7167
1083422 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31824 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:28:37 | 15.06.2019 19:57:52 | 1.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 0
1083430 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40161 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:35:44 | 15.06.2019 20:28:53 | 1.8858 | 0 | 0 | 84 | 220 | 0 | 0 | 158.4097 | 414.8826
1083440 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_173377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:38:45 | 15.06.2019 20:08:22 | 1.4936 | 0 | 0 | 83 | 292 | 0 | 0 | 123.9696 | 436.1341
1083442 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170870 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:39:28 | 15.06.2019 20:26:02 | 1.7761 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 3.5522 | 349.8937
1083444 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13250 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:01:40 | 15.06.2019 20:11:16 | 2.16 | 0 | 0 | 1 | 626 | 0 | 0 | 2.16 | 1352.16
1083451 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_103773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:50:29 | 15.06.2019 19:39:46 | 0.82139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82139 | 0 | 0
1083454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:51:53 | 15.06.2019 19:29:35 | 0.62833 | 8 | 3080 | 2 | 44 | 5.0266 | 1935.2564 | 1.2567 | 27.6465
1083463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_4343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:05:02 | 15.06.2019 20:14:52 | 1.1639 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68.6695 | 0 | 0
1083468 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_393062 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:47:38 | 15.06.2019 19:59:05 | 1.1908 | 2 | 1648 | 19 | 973 | 2.3817 | 1962.4878 | 22.6258 | 1158.6776
1083475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11659 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:49:49 | 15.06.2019 20:03:17 | 1.2244 | 0 | 98 | 0 | 30 | 0 | 119.9951 | 0 | 36.7332
1083479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2228639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:37:59 | 15.06.2019 21:34:49 | 2.9472 | 0 | 0 | 17 | 29 | 0 | 0 | 50.1027 | 85.4694
1083484 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_120481 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:14:33 | 15.06.2019 20:19:51 | 1.0883 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11.9716 | 1.0883 | 0 | 0
1083488 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318301 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:17:41 | 15.06.2019 21:20:30 | 2.0469 | 0 | 0 | 7 | 236 | 0 | 0 | 14.3286 | 483.0778
1083490 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516239627 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:20:51 | 15.06.2019 20:09:29 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81056
1083491 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:21:50 | 15.06.2019 20:24:36 | 1.0461 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 1190.4732 | 0 | 0
1083492 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_2996 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:22:26 | 15.06.2019 20:40:33 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 80.7203
1083494 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184957 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:20:19 | 15.06.2019 20:44:59 | 1.4111 | 0 | 0 | 72 | 134 | 0 | 0 | 101.5999 | 189.0887
1083495 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580315846 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:24:17 | 15.06.2019 21:08:41 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74
1083497 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:23:58 | 15.06.2019 20:02:47 | 0.64694 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32.9939 | 0 | 0
1083500 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:26:16 | 15.06.2019 21:02:55 | 1.6108 | 8 | 3080 | 2 | 44 | 12.8866 | 4961.3564 | 3.2217 | 70.8765
1083501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_111725 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 18:28:50 | 15.06.2019 21:25:11 | 2.9392 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 129.3235
1083506 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:32:06 | 15.06.2019 21:38:48 | 2.1117 | 0 | 0 | 9 | 557 | 0 | 0 | 19.005 | 1176.2002
1083521 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_11371 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:42:34 | 15.06.2019 20:44:30 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46.4499
1083525 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:45:19 | 15.06.2019 20:33:46 | 0.8075 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 2.4225 | 38.76
1083526 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:46:33 | 15.06.2019 21:57:32 | 2.1831 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 281.6147
1083527 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338842 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 16:56:31 | 15.06.2019 20:55:41 | 3.9861 | 0 | 176 | 3 | 227 | 0 | 701.5554 | 11.9583 | 904.847
1083529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_346692 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:44:11 | 15.06.2019 20:19:44 | 0.5925 | 1 | 1051 | 0 | 0 | 0.5925 | 622.7175 | 0 | 0
1083534 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_99655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:51:35 | 15.06.2019 23:16:12 | 3.4103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4103
1083539 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:17:59 | 15.06.2019 20:21:18 | 1.0553 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 22.1609 | 16.8845
1083540 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139946 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:56:07 | 15.06.2019 20:29:05 | 0.54944 | 3 | 823 | 0 | 0 | 1.6483 | 452.1891 | 0 | 0
1083544 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_60465 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:59:58 | 15.06.2019 20:40:05 | 0.66861 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 133.0534
1083560 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2213488 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:12:22 | 15.06.2019 21:55:36 | 1.7206 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.7206 | 1.7206
1083561 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1241 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:12:16 | 15.06.2019 21:29:33 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 264.0523
1083564 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_21997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:16:07 | 15.06.2019 20:55:06 | 0.64972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64972 | 0 | 0
1083566 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:05:28 | 16.06.2019 04:18:07 | 8.2108 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 443.3848 | 16.4217
1083571 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_42904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:23:40 | 15.06.2019 23:05:07 | 2.6908 | 0 | 0 | 27 | 1940 | 0 | 0 | 72.6524 | 5220.2102
1083572 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_5130 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:24:08 | 15.06.2019 23:26:27 | 3.0386 | 0 | 0 | 16 | 428 | 0 | 0 | 48.6178 | 1300.5251
1083574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074820 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:26:22 | 15.06.2019 21:43:58 | 1.2933 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.0533 | 0 | 0
1083578 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1760 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:55:49 | 15.06.2019 22:13:39 | 2.2972 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 98.7805
1083580 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516117484 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:27:07 | 15.06.2019 21:25:18 | 0.96972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7275 | 0 | 0
1083581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_112236 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:28:38 | 15.06.2019 22:42:41 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4683
1083594 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7395 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:35:45 | 15.06.2019 22:00:33 | 1.4133 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1333 | 0
1083599 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88637235 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:42:05 | 15.06.2019 23:39:07 | 2.9506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9506 | 0 | 0
1083603 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:44:47 | 15.06.2019 21:33:09 | 0.80611 | 0 | 0 | 14 | 560 | 0 | 0 | 11.2855 | 451.4216
1083604 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580178325 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:45:27 | 16.06.2019 00:53:49 | 4.1394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2789
1083609 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_291895 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:44:28 | 15.06.2019 21:53:49 | 1.1558 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1816 | 0 | 0
1083612 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580301186 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:48:57 | 15.06.2019 21:54:51 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0983
1083613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:48:23 | 15.06.2019 22:36:18 | 1.7986 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 7.1944 | 77.3402
1083615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_119239 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:51:25 | 15.06.2019 21:52:27 | 1.0172 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2239 | 0 | 0
1083616 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7402 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:51:50 | 15.06.2019 21:55:14 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 226.1274
1083620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331671 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:55:49 | 15.06.2019 23:03:51 | 2.1339 | 0 | 0 | 24 | 155 | 0 | 0 | 51.2134 | 330.7529
1083627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_40737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:05:23 | 15.06.2019 21:52:18 | 0.78194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4736 | 0 | 0
1083629 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_19240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:07:53 | 16.06.2019 05:01:35 | 7.895 | 0 | 0 | 29 | 432 | 0 | 0 | 228.955 | 3410.64
1083631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516063991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:09:07 | 15.06.2019 22:00:23 | 0.85444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9811 | 0 | 0
1083640 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12761 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:17:07 | 16.06.2019 00:22:55 | 3.0967 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 520.2406 | 0 | 0
1083641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_377883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 20:59:58 | 15.06.2019 22:43:09 | 1.7197 | 0 | 0 | 11 | 300 | 0 | 0 | 18.9169 | 515.916
1083647 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090953 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:26:05 | 15.06.2019 22:14:09 | 0.80111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80111 | 0 | 0
1083650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361476 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:13:05 | 16.06.2019 00:20:00 | 3.1153 | 0 | 0 | 6 | 32 | 0 | 0 | 18.6917 | 99.689
1083654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30621 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:32:55 | 15.06.2019 22:12:51 | 0.66556 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0.66556 | 116.473
1083657 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_272089 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:38:20 | 15.06.2019 23:31:16 | 1.8822 | 0 | 1 | 5 | 267 | 0 | 1.8822 | 9.4111 | 502.5527
1083663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_59087 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:30:12 | 16.06.2019 00:42:25 | 3.2036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6108 | 0 | 0
1083671 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_32250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:51:22 | 15.06.2019 22:25:32 | 0.56944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0
1083679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2134 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:55:08 | 15.06.2019 22:39:00 | 0.73111 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11.6978 | 2.1933
1083681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 21:56:27 | 16.06.2019 00:13:11 | 2.2789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2789
1083693 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516295904 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 22:09:30 | 15.06.2019 23:59:35 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6694
1083695 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_11938 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 19:53:06 | 15.06.2019 23:01:19 | 3.1369 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4108 | 0
1083708 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_42793 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 22:47:05 | 16.06.2019 00:09:16 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.2852
1083709 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78683 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 22:48:15 | 15.06.2019 23:51:51 | 1.06 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.18 | 1.06
1083721 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81463 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 23:15:07 | 16.06.2019 02:08:04 | 2.8825 | 0 | 0 | 2 | 465 | 0 | 0 | 5.765 | 1340.3625
1083725 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317448 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 23:22:34 | 15.06.2019 23:42:58 | 0.34 | 0 | 0 | 768 | 11172 | 0 | 0 | 261.12 | 3798.48
1083739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4297 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.06.2019 23:25:37 | 16.06.2019 01:40:16 | 2.2442 | 0 | 0 | 1 | 155 | 0 | 0 | 2.2442 | 347.8463
1083743 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_81975 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 00:01:36 | 16.06.2019 01:11:56 | 1.1722 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.3388 | 0 | 0
1083748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_50999 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 01:14:49 | 16.06.2019 01:48:43 | 0.565 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0 | 0
1083753 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580319802 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 01:52:23 | 16.06.2019 02:12:18 | 0.33194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33194 | 0 | 0
1083756 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128821 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 03:41:52 | 16.06.2019 04:23:26 | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69278
1083760 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5690 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 05:03:13 | 16.06.2019 06:16:28 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.7165
1083762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_255186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2019 05:07:19 | 16.06.2019 10:41:46 | 5.5742 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 379.0436 | 0 | 0
1083766 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 05:29:45 | 16.06.2019 06:59:52 | 1.5019 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 414.5354 | 0 | 0
1083768 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317440 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 04:56:23 | 16.06.2019 06:32:47 | 1.6067 | 0 | 0 | 362 | 3168 | 0 | 0 | 581.6145 | 5089.9306
1083769 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 05:58:25 | 16.06.2019 08:01:23 | 2.0494 | 0 | 0 | 10 | 917 | 0 | 0 | 20.4944 | 1879.3365
1083770 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_199259 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:03:44 | 16.06.2019 10:17:40 | 4.2322 | 0 | 0 | 121 | 60 | 0 | 0 | 512.0986 | 253.9332
1083773 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:16:39 | 16.06.2019 07:35:59 | 1.3222 | 0 | 0 | 10 | 98 | 0 | 0 | 13.2222 | 129.5776
1083776 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_39613 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:28:37 | 16.06.2019 09:49:29 | 3.3478 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 23.4345 | 13.3911
1083777 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:26:42 | 16.06.2019 07:13:57 | 0.7875 | 23 | 834 | 11 | 92 | 18.1125 | 656.775 | 8.6625 | 72.45
1083778 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324271 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:25:51 | 16.06.2019 11:43:17 | 5.2906 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 79.3584 | 21.1622
1083780 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_88665 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:35:39 | 16.06.2019 08:04:01 | 1.4728 | 0 | 0 | 23 | 613 | 0 | 0 | 33.8739 | 902.8141
1083785 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184254 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:02:34 | 16.06.2019 08:14:52 | 1.205 | 0 | 0 | 122 | 10 | 0 | 0 | 147.01 | 12.05
1083786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:30:44 | 16.06.2019 07:59:56 | 1.4867 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 60.9535 | 7.4333
1083789 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4522 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:54:51 | 16.06.2019 08:45:46 | 1.8486 | 0 | 0 | 6 | 574 | 0 | 0 | 11.0917 | 1061.1021
1083790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516202515 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:51:52 | 16.06.2019 07:26:57 | 0.58472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.6944 | 0 | 0
1083792 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_122405 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:38:56 | 16.06.2019 08:46:24 | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1244
1083794 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5050 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:39:01 | 16.06.2019 07:34:53 | 0.93111 | 37 | 8385 | 0 | 41 | 34.4511 | 7807.3574 | 0 | 38.1755
1083796 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2648 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2019 06:47:35 | 16.06.2019 09:17:42 | 2.5019 | 0 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 77.5601 | 117.5912
1083803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_327955 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:19:15 | 16.06.2019 08:29:02 | 1.1631 | 2 | 133 | 0 | 0 | 2.3261 | 154.687 | 0 | 0
1083806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_116001 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:19:37 | 16.06.2019 09:41:11 | 2.3594 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5944 | 0
1083820 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:48:08 | 16.06.2019 08:05:18 | 0.28611 | 6 | 2261 | 1 | 30 | 1.7167 | 646.8947 | 0.28611 | 8.5833
1083821 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_15092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:51:11 | 16.06.2019 08:38:11 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 566.3476
1083827 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_161687 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:10:23 | 16.06.2019 09:00:48 | 0.84028 | 0 | 112 | 0 | 38 | 0 | 94.1114 | 0 | 31.9306
1083828 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:05:52 | 16.06.2019 08:36:10 | 0.505 | 6 | 2819 | 18 | 44 | 3.03 | 1423.595 | 9.09 | 22.22
1083834 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28269 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:21:24 | 16.06.2019 09:01:34 | 1.6694 | 2 | 729 | 0 | 122 | 3.3389 | 1217.0218 | 0 | 203.6717
1083845 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580262454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:20:36 | 16.06.2019 08:56:02 | 0.59056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59056 | 0 | 0
1083847 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_170093 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:27:37 | 16.06.2019 09:36:18 | 1.1447 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 342.2713
1083852 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:21:05 | 16.06.2019 11:59:22 | 3.6381 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 58.209 | 21.8284
1083857 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580270625 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:32:32 | 16.06.2019 09:50:12 | 1.2944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5889 | 0 | 0
1083858 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_84953 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:31:55 | 16.06.2019 09:15:09 | 0.72056 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.72056 | 12.9701
1083864 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_191032 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:39:18 | 16.06.2019 11:34:47 | 2.9247 | 0 | 0 | 4 | 755 | 0 | 0 | 11.6989 | 2208.1636
1083865 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88637235 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:42:52 | 16.06.2019 09:36:33 | 0.89472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472 | 0 | 0
1083868 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70756 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:48:14 | 16.06.2019 09:25:50 | 0.62667 | 0 | 0 | 23 | 530 | 0 | 0 | 14.4134 | 332.1351
1083870 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_29078 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:49:29 | 16.06.2019 09:28:30 | 0.65028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65028 | 0 | 0
1083871 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:53:40 | 16.06.2019 09:45:52 | 0.87 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0
1083878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_346692 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:59:37 | 16.06.2019 09:42:25 | 0.71333 | 1 | 1051 | 0 | 0 | 0.71333 | 749.7098 | 0 | 0
1083884 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8615399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:02:20 | 16.06.2019 14:41:40 | 5.6556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6556
1083887 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 08:37:44 | 16.06.2019 09:13:36 | 0.59778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9889 | 0 | 0
1083894 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_102156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:12:10 | 16.06.2019 10:46:28 | 1.5717 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.2901 | 0 | 0
1083897 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_80612 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:13:45 | 16.06.2019 10:09:18 | 0.92583 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2583 | 0
1083904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362335 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:22:30 | 16.06.2019 11:25:11 | 2.0447 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 92.0124 | 10.2236
1083908 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_133627 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 07:13:01 | 16.06.2019 09:34:53 | 2.3644 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0933 | 0
1083914 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_131678 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:33:42 | 16.06.2019 10:05:28 | 0.52944 | 0 | 0 | 77 | 632 | 0 | 0 | 40.7669 | 334.6061
1083915 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_94108 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:33:10 | 16.06.2019 10:42:26 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544
1083920 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516312038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:35:23 | 16.06.2019 11:32:03 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8333
1083921 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_336776 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:35:59 | 16.06.2019 11:02:30 | 1.4419 | 0 | 0 | 212 | 2943 | 0 | 0 | 305.6913 | 4243.6294
1083936 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580310039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:44:54 | 16.06.2019 10:46:49 | 1.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0
1083948 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_130101 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:50:02 | 16.06.2019 10:51:40 | 1.0272 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.4355 | 0
1083964 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_199038 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:05:42 | 16.06.2019 11:27:11 | 1.3581 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.7161 | 1.3581
1083977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6283 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:19:32 | 16.06.2019 11:29:08 | 1.16 | 4 | 553 | 0 | 0 | 4.64 | 641.48 | 0 | 0
1083983 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580254163 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:23:45 | 16.06.2019 11:34:27 | 1.1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1783
1083987 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_147599 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:24:47 | 16.06.2019 14:25:17 | 4.0083 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 945.9659 | 0 | 0
1083994 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168288 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:31:28 | 16.06.2019 11:15:59 | 0.74194 | 0 | 1321 | 0 | 9 | 0 | 980.1027 | 0 | 6.6775
1083996 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:32:11 | 16.06.2019 11:36:46 | 1.0764 | 1 | 16 | 6 | 452 | 1.0764 | 17.2222 | 6.4583 | 486.5283
1083998 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_37787 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:32:47 | 16.06.2019 10:56:35 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39667
1084005 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_139145 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:39:50 | 16.06.2019 11:46:12 | 1.1061 | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 0 | 2.2122 | 160.386
1084008 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580238021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:40:35 | 16.06.2019 13:08:58 | 2.4731 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3653
1084011 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166877 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 09:00:56 | 16.06.2019 13:54:54 | 4.8994 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24.4972 | 14.6983
1084029 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_157923 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 10:57:59 | 16.06.2019 12:02:49 | 1.0806 | 77 | 34984 | 210 | 27000 | 83.2031 | 37802.311 | 226.9176 | 29175.12
1084030 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26315 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:07:16 | 16.06.2019 12:14:18 | 1.1172 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 11.1722 | 5.5861
1084032 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_7485 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:03:11 | 16.06.2019 12:18:17 | 1.2517 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5033 | 0
1084034 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:01:49 | 16.06.2019 11:20:38 | 0.31361 | 2 | 0 | 172 | 931 | 0.62722 | 0 | 53.9409 | 291.9709
1084037 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580232745 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:05:58 | 16.06.2019 12:06:50 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0433
1084051 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092212 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:25:14 | 16.06.2019 12:26:19 | 1.0181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0181
1084059 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3043 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:28:03 | 16.06.2019 13:28:42 | 2.0108 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 48.2599 | 0 | 2.0108
1084090 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18347 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:10:22 | 16.06.2019 12:45:13 | 0.58083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9042 | 0 | 0
1084094 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32926 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:12:28 | 16.06.2019 12:40:44 | 0.47111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8844 | 0
1084096 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61892 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:13:11 | 16.06.2019 13:37:15 | 1.4011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4011 | 0 | 0
1084103 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171876 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:16:21 | 16.06.2019 12:51:11 | 0.58056 | 0 | 0 | 69 | 48 | 0 | 0 | 40.0586 | 27.8669
1084111 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_471979 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:19:38 | 16.06.2019 18:18:05 | 5.9742 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9483
1084112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580278078 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:19:37 | 16.06.2019 14:18:32 | 1.9819 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9278
1084116 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_365913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:12:25 | 16.06.2019 12:59:27 | 0.78389 | 0 | 0 | 25 | 1465 | 0 | 0 | 19.5972 | 1148.3989
1084122 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580176473 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 11:38:16 | 16.06.2019 21:15:00 | 9.6122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6122
1084127 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_299 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:33:28 | 16.06.2019 14:11:38 | 1.6361 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 274.8665 | 0 | 0
1084146 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:53:18 | 16.06.2019 16:18:00 | 3.4117 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 747.1557 | 0 | 0
1084147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118462 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:58:38 | 16.06.2019 14:21:56 | 1.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0 | 0
1084152 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 12:59:35 | 16.06.2019 15:23:30 | 2.3986 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 933.0593 | 0 | 0
1084153 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:01:29 | 16.06.2019 13:30:03 | 0.47611 | 0 | 0 | 38 | 370 | 0 | 0 | 18.0922 | 176.1607
1084156 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_83586 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:04:17 | 16.06.2019 15:12:32 | 2.1375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 0
1084163 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_147499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:08:48 | 16.06.2019 15:17:51 | 2.1508 | 1 | 0 | 83 | 446 | 2.1508 | 0 | 178.5189 | 959.2702
1084173 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_350772 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:19:36 | 16.06.2019 14:13:33 | 0.89917 | 0 | 48 | 0 | 17 | 0 | 43.1602 | 0 | 15.2859
1084193 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516278100 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:42:00 | 16.06.2019 14:54:47 | 1.2131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | 0 | 0
1084194 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_71858 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:40:52 | 16.06.2019 14:26:21 | 0.75806 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5161 | 0
1084196 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68221 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:40:06 | 16.06.2019 15:47:51 | 2.1292 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2583 | 0
1084197 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_7307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:52:09 | 16.06.2019 14:05:43 | 0.22611 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 7.9139 | 0 | 2.2611
1084201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_674216 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:00:10 | 22.06.2019 13:52:10 | 4.8667 | 0 | 576 | 0 | 4 | 0 | 2803.2019 | 0 | 19.4667
1084205 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516199142 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 13:58:23 | 16.06.2019 14:53:28 | 0.91806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91806
1084213 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_13900 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:06:53 | 16.06.2019 17:14:52 | 3.1331 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.262
1084217 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_357898 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:10:43 | 16.06.2019 14:43:56 | 0.55361 | 2 | 1240 | 0 | 0 | 1.1072 | 686.4764 | 0 | 0
1084227 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_356244 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:14:24 | 16.06.2019 16:23:14 | 2.1472 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 1715.6288 | 0 | 0
1084229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_119167 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:18:13 | 16.06.2019 14:56:44 | 0.64194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2097
1084233 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13227 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:22:37 | 16.06.2019 15:30:26 | 1.1303 | 0 | 0 | 2 | 278 | 0 | 0 | 2.2606 | 314.2178
1084239 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_1372 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:28:25 | 16.06.2019 15:25:00 | 0.94306 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 215.9607 | 0 | 0
1084240 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:29:23 | 16.06.2019 16:57:21 | 2.4661 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 152.8988
1084242 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_34065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:29:49 | 16.06.2019 16:00:33 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5122
1084245 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_286383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:36:14 | 16.06.2019 15:04:26 | 0.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0
1084255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2224073 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:40:52 | 16.06.2019 17:23:48 | 2.7156 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 19.0089 | 8.1467
1084260 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:51:53 | 16.06.2019 15:17:31 | 0.42722 | 0 | 0 | 57 | 568 | 0 | 0 | 24.3515 | 242.661
1084262 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_175886 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:57:32 | 16.06.2019 15:35:12 | 0.62778 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.9723 | 0 | 0
1084266 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_117350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:03:06 | 16.06.2019 16:30:40 | 1.4594 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6755 | 0 | 0
1084270 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:10:02 | 16.06.2019 18:02:40 | 2.8772 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 106.4571
1084274 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_78734 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:02:30 | 16.06.2019 16:50:56 | 1.8072 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.8072 | 0 | 1.8072 | 0
1084276 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_64424 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:12:50 | 16.06.2019 20:30:41 | 5.2975 | 0 | 0 | 2 | 296 | 0 | 0 | 10.595 | 1568.06
1084284 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2207025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:22:44 | 16.06.2019 17:57:50 | 2.585 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.755 | 0
1084287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181031 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:25:18 | 16.06.2019 16:52:22 | 1.4511 | 2 | 843 | 8 | 0 | 2.9022 | 1223.2857 | 11.6089 | 0
1084291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516152788 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:30:59 | 16.06.2019 15:38:30 | 0.12528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25056
1084292 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_55649 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:32:31 | 16.06.2019 18:31:40 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9858
1084294 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_83331 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:32:24 | 16.06.2019 16:04:22 | 0.53278 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 11.7212 | 7.4589
1084297 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_108836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:37:54 | 16.06.2019 16:30:23 | 0.87472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3736 | 0 | 0
1084302 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_52073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:40:22 | 16.06.2019 16:54:23 | 1.2336 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.4386 | 0 | 0
1084303 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_25877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:42:50 | 16.06.2019 16:49:36 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6917
1084304 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_50352 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:42:58 | 16.06.2019 20:29:12 | 4.7706 | 0 | 0 | 3 | 209 | 0 | 0 | 14.3117 | 997.047
1084313 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_360469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:55:22 | 16.06.2019 18:54:45 | 2.9897 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.9692 | 2.9897 | 0 | 0
1084319 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_6603 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 15:56:59 | 16.06.2019 17:44:13 | 1.7872 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1489 | 0
1084321 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_93707 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:04:26 | 16.06.2019 17:10:01 | 1.0931 | 6 | 2612 | 44 | 4737 | 6.5584 | 2855.0727 | 48.0946 | 5177.8252
1084339 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:19:44 | 16.06.2019 16:57:02 | 0.62167 | 0 | 0 | 114 | 866 | 0 | 0 | 70.8704 | 538.3662
1084348 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2243091 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:32:29 | 16.06.2019 20:38:05 | 4.0933 | 0 | 0 | 102 | 139 | 0 | 0 | 417.5197 | 568.9729
1084352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_26622 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:38:19 | 16.06.2019 18:22:29 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.1944
1084356 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2219145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:41:50 | 16.06.2019 22:06:43 | 5.4147 | 0 | 0 | 30 | 90 | 0 | 0 | 162.4416 | 487.3248
1084361 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_278860 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:44:33 | 16.06.2019 18:26:49 | 1.7044 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.4533
1084362 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_80948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:49:39 | 16.06.2019 17:24:40 | 0.58361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7508
1084369 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580178325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:55:30 | 16.06.2019 20:26:42 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.04
1084372 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580301186 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:57:42 | 16.06.2019 18:26:30 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48
1084373 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_443304 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:41:54 | 16.06.2019 18:33:17 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1383
1084374 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:58:46 | 16.06.2019 18:02:23 | 1.0603 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 3.1808 | 50.8934
1084376 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315810 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:04:24 | 16.06.2019 18:07:30 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.6018
1084379 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:41:41 | 16.06.2019 19:51:52 | 3.1697 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25.3578 | 3.1697
1084381 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:07:19 | 16.06.2019 17:33:32 | 0.43694 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 20.5362
1084393 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_79424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:08:25 | 16.06.2019 17:47:39 | 0.65389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9617
1084401 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:22:59 | 16.06.2019 22:33:35 | 5.1767 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.53
1084406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580294587 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 14:43:41 | 16.06.2019 19:15:03 | 4.5228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5228
1084407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28234 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:24:15 | 16.06.2019 19:23:03 | 1.98 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 31.68 | 3.96
1084411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:27:20 | 16.06.2019 19:01:51 | 1.5753 | 0 | 0 | 89 | 407 | 0 | 0 | 140.1999 | 641.139
1084415 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_24316 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:28:02 | 16.06.2019 18:14:41 | 0.7775 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 342.1 | 0 | 0
1084424 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_63982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:40:01 | 16.06.2019 18:14:50 | 0.58028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58028 | 0 | 0
1084432 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_318166 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 16:56:47 | 16.06.2019 18:49:17 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60
1084445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:01:56 | 16.06.2019 19:39:38 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 273.5594
1084449 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_379815 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:04:01 | 16.06.2019 18:51:08 | 0.78528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5706 | 0
1084450 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:04:32 | 16.06.2019 18:54:49 | 0.83806 | 0 | 0 | 72 | 155 | 0 | 0 | 60.3403 | 129.8993
1084451 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91373 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:04:32 | 16.06.2019 18:52:59 | 0.8075 | 0 | 0 | 23 | 39 | 0 | 0 | 18.5725 | 31.4925
1084454 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_25962 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:35:59 | 16.06.2019 19:48:44 | 2.2125 | 0 | 6 | 0 | 144 | 0 | 13.275 | 0 | 318.6
1084463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_197660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:13:40 | 16.06.2019 18:56:13 | 0.70917 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 94.3196 | 0 | 0
1084464 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377296 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:14:36 | 16.06.2019 19:06:40 | 0.86778 | 0 | 0 | 98 | 11 | 0 | 0 | 85.0424 | 9.5456
1084476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:19:24 | 16.06.2019 19:33:50 | 1.2406 | 0 | 0 | 21 | 43 | 0 | 0 | 26.0518 | 53.3441
1084478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361765 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:17:53 | 16.06.2019 20:10:05 | 1.87 | 3 | 350 | 32 | 2495 | 5.61 | 654.5 | 59.84 | 4665.65
1084481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:06:13 | 16.06.2019 20:49:14 | 2.7169 | 0 | 0 | 42 | 634 | 0 | 0 | 114.1115 | 1722.54
1084482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_140854 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:25:59 | 16.06.2019 23:21:37 | 4.9272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9272
1084483 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516117484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:25:25 | 16.06.2019 18:53:31 | 0.46833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0
1084485 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2134 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:30:08 | 16.06.2019 19:28:56 | 0.98 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 15.68 | 2.94
1084499 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_56171 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:37:09 | 16.06.2019 20:54:33 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 581.66
1084502 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128374 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:35:44 | 16.06.2019 22:03:25 | 3.4614 | 0 | 0 | 139 | 255 | 0 | 0 | 481.1332 | 882.6544
1084506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580319802 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:45:03 | 16.06.2019 20:16:43 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 0
1084519 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12198 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:50:52 | 16.06.2019 20:08:06 | 1.2872 | 1 | 272 | 0 | 0 | 1.2872 | 350.1238 | 0 | 0
1084530 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:59:49 | 16.06.2019 20:22:10 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 135.8775
1084531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:59:04 | 16.06.2019 19:44:26 | 0.75611 | 5 | 253 | 5 | 134 | 3.7805 | 191.2958 | 3.7805 | 101.3187
1084532 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:58:50 | 16.06.2019 19:54:57 | 0.93528 | 0 | 0 | 23 | 628 | 0 | 0 | 21.5114 | 587.3558
1084540 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_16602 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:03:09 | 16.06.2019 20:27:19 | 1.4028 | 0 | 0 | 6 | 149 | 0 | 0 | 8.4167 | 209.0142
1084549 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_101390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:28:41 | 16.06.2019 21:20:15 | 2.8594 | 0 | 0 | 29 | 150 | 0 | 0 | 82.9238 | 428.916
1084554 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14202 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:09:59 | 16.06.2019 19:43:12 | 0.55361 | 0 | 414 | 0 | 4 | 0 | 229.1945 | 0 | 2.2144
1084563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:56:13 | 16.06.2019 21:48:07 | 2.865 | 0 | 0 | 4 | 248 | 0 | 0 | 11.46 | 710.52
1084566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12868 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:26:31 | 16.06.2019 20:55:17 | 1.4794 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 51.7804
1084568 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:29:59 | 16.06.2019 22:12:04 | 2.7014 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 348.4793
1084570 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51690 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 17:37:51 | 17.06.2019 00:30:41 | 6.8806 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1011.4423
1084581 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_91529 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:35:37 | 16.06.2019 20:44:37 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1
1084583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11510 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:36:55 | 16.06.2019 21:29:46 | 1.8808 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.9741
1084584 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_81147 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:37:28 | 16.06.2019 21:15:35 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 67.0465
1084585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331671 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:11:11 | 16.06.2019 21:22:10 | 2.1831 | 0 | 0 | 24 | 155 | 0 | 0 | 52.3934 | 338.3743
1084598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:47:19 | 16.06.2019 21:12:03 | 1.4122 | 0 | 0 | 10 | 723 | 0 | 0 | 14.1222 | 1021.0351
1084601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_347347 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:49:42 | 16.06.2019 21:48:25 | 1.9786 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.7219 | 0 | 0
1084605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_87404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:53:31 | 16.06.2019 22:51:07 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.96
1084608 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516117484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:56:58 | 16.06.2019 20:49:31 | 0.87583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8825 | 0 | 0
1084614 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:59:23 | 16.06.2019 20:22:50 | 0.39083 | 4 | 331 | 2 | 12 | 1.5633 | 129.3647 | 0.78166 | 4.69
1084618 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_11140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:03:40 | 16.06.2019 20:27:58 | 0.405 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 34.425 | 0 | 0.81
1084620 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_11856 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:04:08 | 17.06.2019 00:04:13 | 4.0014 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 216.0751 | 8.0028
1084630 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_1964 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:11:51 | 16.06.2019 21:27:46 | 1.2653 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.6931 | 0 | 0
1084641 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.06.2019 19:10:21 | 17.06.2019 00:24:30 | 5.2358 | 0 | 0 | 90 | 14 | 0 | 0 | 471.2247 | 73.3016
1084642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:14:45 | 16.06.2019 21:16:56 | 1.0364 | 2 | 1120 | 1 | 68 | 2.0728 | 1160.7568 | 1.0364 | 70.4745
1084643 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_296659 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:05:47 | 16.06.2019 20:50:12 | 0.74028 | 1 | 0 | 1121 | 2548 | 0.74028 | 0 | 829.8539 | 1886.2334
1084646 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_33910 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:17:22 | 16.06.2019 22:25:54 | 2.1422 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 197.0842 | 0 | 0
1084647 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_168881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:18:53 | 16.06.2019 20:35:17 | 0.27333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.27333 | 0.27333
1084648 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70815 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:18:43 | 16.06.2019 21:03:08 | 0.74028 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5.182 | 5.182
1084655 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35907 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:21:46 | 16.06.2019 21:21:13 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 113.9454
1084664 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:27:11 | 16.06.2019 21:55:02 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 109.8127
1084666 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_53855 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:31:06 | 16.06.2019 21:37:10 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1011
1084673 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580191057 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:36:58 | 16.06.2019 21:24:21 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78972
1084676 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70061 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:43:55 | 16.06.2019 21:35:44 | 0.86361 | 0 | 0 | 41 | 269 | 0 | 0 | 35.408 | 232.3111
1084678 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320013 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:43:21 | 16.06.2019 21:22:49 | 0.65778 | 0 | 0 | 24 | 127 | 0 | 0 | 15.7867 | 83.5381
1084682 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2057 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:48:34 | 16.06.2019 22:00:36 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 73.2342
1084688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:52:21 | 16.06.2019 23:56:46 | 3.0736 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.6625
1084694 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_468256 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:51:08 | 16.06.2019 22:37:39 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1011
1084697 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2648 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:00:34 | 16.06.2019 23:58:00 | 2.9572 | 0 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 91.6738 | 138.9893
1084699 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184955 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 18:48:51 | 17.06.2019 01:28:46 | 6.6653 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 833.16
1084709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_60 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:16:15 | 17.06.2019 00:40:13 | 3.3994 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 231.1619
1084716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242663 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:22:24 | 16.06.2019 23:28:09 | 2.0958 | 0 | 0 | 34 | 243 | 0 | 0 | 71.2582 | 509.2867
1084723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516100239 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:48:26 | 16.06.2019 22:15:40 | 0.45389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2694 | 0 | 0
1084725 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_21242 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 21:51:14 | 16.06.2019 23:14:52 | 1.3939 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1.3939 | 278.778
1084730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516236810 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:02:42 | 16.06.2019 22:41:54 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3067
1084732 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_14616 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:06:01 | 16.06.2019 23:31:57 | 1.4322 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51.5599 | 0 | 0
1084735 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_331189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:11:33 | 16.06.2019 23:48:41 | 1.6189 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 147.319 | 0 | 0
1084736 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126499 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:11:34 | 16.06.2019 23:04:11 | 0.87694 | 0 | 0 | 5 | 130 | 0 | 0 | 4.3847 | 114.0022
1084738 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6725 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:11:57 | 16.06.2019 23:40:11 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 64.7046
1084741 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1020 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:19:04 | 16.06.2019 23:22:54 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.3639
1084743 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70489 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:18:55 | 16.06.2019 23:15:11 | 0.93778 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5.6267 | 9.3778
1084749 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516077970 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:33:49 | 16.06.2019 22:58:36 | 0.41306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | 0
1084751 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37283 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:43:38 | 17.06.2019 00:46:20 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.045
1084754 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:45:46 | 16.06.2019 23:31:39 | 0.76472 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 273.005 | 0 | 0
1084759 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43667 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:50:04 | 17.06.2019 01:23:13 | 2.5525 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 76.575
1084760 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148004 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:49:55 | 17.06.2019 00:01:24 | 1.1914 | 0 | 0 | 184 | 3901 | 0 | 0 | 219.2158 | 4647.6124
1084766 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11832 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 23:12:28 | 17.06.2019 00:46:06 | 1.5606 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 869.2319
1084770 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_63909 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 23:18:15 | 16.06.2019 23:42:04 | 0.39694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5878 | 0 | 0
1084773 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_224539 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 23:39:56 | 17.06.2019 04:02:42 | 4.3794 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7589
1084774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_63707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.06.2019 22:44:31 | 17.06.2019 00:13:36 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 138.079
1084779 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.06.2019 20:14:42 | 17.06.2019 00:23:40 | 4.1494 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1087.1533
1084784 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88645281 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 00:19:51 | 17.06.2019 00:46:29 | 0.44389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44389 | 0 | 0
1084787 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516306691 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 00:45:44 | 17.06.2019 01:09:23 | 0.39417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0
1084790 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 02:13:04 | 17.06.2019 04:02:18 | 1.8206 | 0 | 0 | 212 | 2935 | 0 | 0 | 385.9587 | 5343.3436
1084795 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418777 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 03:19:19 | 17.06.2019 04:43:22 | 1.4008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2025 | 0 | 0
1084799 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:09:07 | 17.06.2019 07:30:40 | 1.3592 | 2 | 413 | 2 | 412 | 2.7183 | 561.3372 | 2.7183 | 559.978
1084800 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 04:58:00 | 17.06.2019 08:46:12 | 3.8033 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 513.4496 | 0 | 0
1084802 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52360 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 05:23:15 | 17.06.2019 07:01:00 | 1.6292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2583
1084803 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 05:29:43 | 17.06.2019 08:25:43 | 2.9333 | 0 | 0 | 84 | 65 | 0 | 0 | 246.3997 | 190.6664
1084804 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_2237 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 05:42:44 | 17.06.2019 07:18:53 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.05
1084805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49872 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:05:20 | 17.06.2019 07:35:05 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 251.2994
1084815 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_33519 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:16:16 | 17.06.2019 07:37:01 | 1.3458 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6917
1084818 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340902 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:19:42 | 17.06.2019 07:07:26 | 0.79556 | 0 | 173 | 2 | 388 | 0 | 137.6319 | 1.5911 | 308.6773
1084824 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221887 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:35:28 | 17.06.2019 08:22:51 | 1.7897 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7897 | 0
1084826 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_26076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:39:16 | 17.06.2019 10:32:29 | 3.8869 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 260.425
1084828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_7221 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:42:10 | 17.06.2019 07:14:54 | 0.54556 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.8224 | 0 | 0
1084830 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_10136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:44:37 | 17.06.2019 08:14:28 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.92
1084831 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_133689 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:44:37 | 17.06.2019 10:05:30 | 3.3481 | 0 | 0 | 5 | 520 | 0 | 0 | 16.7403 | 1740.9912
1084833 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_47933 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:58:54 | 17.06.2019 10:03:24 | 3.075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0
1084835 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_318176 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:51:17 | 17.06.2019 07:52:47 | 1.025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0
1084836 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_2223372 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 06:52:51 | 17.06.2019 09:28:59 | 2.6022 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.0111 | 0
1084842 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338166 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:05:30 | 17.06.2019 09:30:09 | 2.4108 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.8058 | 0
1084844 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4652 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:08:51 | 17.06.2019 09:04:57 | 1.935 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.96 | 0
1084849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2080 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:21:49 | 17.06.2019 09:24:02 | 2.0369 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10.1847 | 2.0369
1084855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_19042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:32:08 | 17.06.2019 09:55:45 | 2.3936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1808 | 0 | 0
1084856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:20:19 | 17.06.2019 11:06:40 | 3.7725 | 0 | 0 | 42 | 608 | 0 | 0 | 158.445 | 2293.68
1084860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_151110 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:36:27 | 17.06.2019 11:02:27 | 3.4333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8667 | 0 | 0 | 0
1084863 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82424 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:37:08 | 17.06.2019 08:20:10 | 0.71722 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.8689 | 0.71722
1084865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88650948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:39:06 | 17.06.2019 09:56:19 | 2.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2869 | 0 | 0
1084868 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:40:53 | 17.06.2019 09:13:41 | 1.5467 | 0 | 0 | 5 | 648 | 0 | 0 | 7.7333 | 1002.2422
1084874 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_34779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:58:23 | 17.06.2019 09:11:24 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2169
1084888 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_35360 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:11:24 | 17.06.2019 09:37:12 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43
1084891 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10115 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:40:14 | 17.06.2019 08:50:50 | 1.1767 | 3 | 291 | 30 | 4 | 3.53 | 342.411 | 35.3001 | 4.7067
1084902 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357747 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 07:46:12 | 17.06.2019 08:51:57 | 1.0958 | 5 | 3647 | 32 | 1240 | 5.4791 | 3996.492 | 35.0666 | 1358.8292
1084905 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169621 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:06:13 | 17.06.2019 09:31:21 | 1.4189 | 1 | 1 | 1 | 418 | 1.4189 | 1.4189 | 1.4189 | 593.096
1084912 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516443675 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:13:42 | 17.06.2019 10:59:57 | 2.7708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5417
1084931 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2234607 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:40:44 | 17.06.2019 10:22:37 | 1.6981 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3961 | 0
1084934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184526 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:42:17 | 17.06.2019 11:02:39 | 2.3394 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 42.1099 | 2.3394
1084939 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_180698 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:30:04 | 20.06.2019 10:12:04 | 0.7 | 0 | 10 | 5 | 598 | 0 | 7 | 3.5 | 418.6
1084950 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516445089 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:47:20 | 17.06.2019 11:05:16 | 2.2989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5978 | 0 | 0
1084955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_324087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:54:55 | 17.06.2019 10:28:25 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.5166
1084958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:00:25 | 26.06.2019 14:03:25 | 5.05 | 0 | 28 | 5 | 663 | 0 | 141.4 | 25.25 | 3348.15
1084960 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167320 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:09 | 27.06.2019 14:20:09 | 5.3333 | 0 | 2 | 0 | 720 | 0 | 10.6667 | 0 | 3839.9976
1084977 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60744 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:02:30 | 17.06.2019 09:17:35 | 0.25139 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50278 | 0.25139
1084978 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:30:27 | 23.06.2019 13:24:27 | 3.9 | 2 | 0 | 78 | 0 | 7.8 | 0 | 304.2 | 0
1084980 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:30:25 | 20.06.2019 14:06:25 | 4.6 | 0 | 14 | 0 | 123 | 0 | 64.4 | 0 | 565.8
1084984 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_56418 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:02:21 | 17.06.2019 15:40:39 | 6.6383 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.1917
1084988 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185581 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:19 | 20.06.2019 11:59:19 | 2.9833 | 1 | 1326 | 3 | 301 | 2.9833 | 3955.8956 | 8.95 | 897.9823
1084992 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516331547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:08:43 | 17.06.2019 10:14:47 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1011
1084997 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_146673 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:13:36 | 17.06.2019 09:49:23 | 0.59639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3856
1085006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_3251 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:17:28 | 17.06.2019 11:02:34 | 1.7517 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.7984 | 0 | 0
1085016 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516390792 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:33:33 | 17.06.2019 10:19:53 | 0.77222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0 | 0
1085019 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_161486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:47:48 | 17.06.2019 12:00:08 | 3.2056 | 0 | 0 | 3 | 996 | 0 | 0 | 9.6167 | 3192.7378
1085028 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_109291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:44:34 | 17.06.2019 13:38:19 | 3.8958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8958
1085031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_13871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:36 | 20.06.2019 16:08:36 | 7.1333 | 1 | 409 | 11 | 75 | 7.1333 | 2917.532 | 78.4666 | 534.9997
1085033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_38522 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 10:00:07 | 20.06.2019 11:00:07 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
1085035 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195414 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:37:11 | 17.06.2019 15:18:09 | 5.6828 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 125.0212
1085042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71094 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:46:34 | 17.06.2019 11:54:01 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.1109
1085050 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_31110 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.06.2019 14:00:13 | 19.06.2019 14:50:13 | 0.83333 | 0 | 24 | 32 | 614 | 0 | 19.9999 | 26.6666 | 511.6646
1085070 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51697 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:03:04 | 17.06.2019 13:36:16 | 3.5533 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4266
1085084 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:07:22 | 17.06.2019 11:37:50 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5078
1085086 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170823 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:07:50 | 17.06.2019 10:58:46 | 0.84889 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 2.5467 | 130.7291
1085095 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_37930 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 10:00:03 | 20.06.2019 10:59:03 | 0.98333 | 0 | 0 | 30 | 613 | 0 | 0 | 29.4999 | 602.7813
1085097 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_251287 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:20:08 | 17.06.2019 14:49:43 | 4.4931 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.4237
1085099 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516371444 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:21:28 | 17.06.2019 11:41:44 | 1.3378 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3778 | 0 | 0
1085109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_458947 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:26:53 | 17.06.2019 19:09:03 | 8.7028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4056 | 0 | 0
1085111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_23708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:30:15 | 17.06.2019 12:42:01 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1961
1085117 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:33:45 | 17.06.2019 11:00:03 | 0.43833 | 2 | 0 | 172 | 931 | 0.87666 | 0 | 75.3928 | 408.0852
1085118 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_37487 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:33:55 | 17.06.2019 17:22:00 | 6.8014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.2056 | 0 | 0
1085119 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_158208 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:33:48 | 17.06.2019 11:16:47 | 0.71639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1492 | 0
1085122 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_5915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:35:50 | 17.06.2019 12:41:00 | 2.0861 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.4972 | 0 | 0
1085138 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_380228 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:51:01 | 17.06.2019 12:31:40 | 1.6775 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.42
1085140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47977 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 13:30:15 | 21.06.2019 16:19:15 | 2.8167 | 2 | 0 | 53 | 20 | 5.6333 | 0 | 149.2835 | 56.3334
1085144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11003 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:54:59 | 17.06.2019 12:52:00 | 1.9503 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8011 | 0
1085145 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73212 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:55:31 | 17.06.2019 11:54:42 | 0.98639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9592 | 0 | 0
1085146 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43595 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 14:00:59 | 22.06.2019 17:48:59 | 3.8 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 106.4 | 0 | 22.8
1085147 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_96293 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 10:00:01 | 21.06.2019 17:04:01 | 7.0667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 226.1334
1085148 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3174 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 10:00:38 | 22.06.2019 12:43:38 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 101 | 0 | 10.8667 | 0 | 274.3837
1085150 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51435 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:56:58 | 17.06.2019 12:59:51 | 2.0481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0961
1085178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580257751 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:06:43 | 17.06.2019 12:12:41 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1989
1085184 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618177 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:07:38 | 17.06.2019 20:53:46 | 9.7689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5378 | 0 | 0
1085193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102686 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:12:07 | 17.06.2019 11:49:21 | 0.62056 | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 39.0953 | 1.2411
1085195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8390 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:11:47 | 17.06.2019 14:18:39 | 3.1144 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93.4332
1085196 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6515 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:12:41 | 17.06.2019 14:17:10 | 3.0747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0747 | 0
1085197 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516177405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:13:04 | 17.06.2019 12:26:20 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4422
1085201 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348123 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:14:45 | 17.06.2019 13:19:24 | 2.0775 | 2 | 70 | 0 | 0 | 4.155 | 145.425 | 0 | 0
1085202 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347181 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:15:36 | 17.06.2019 12:07:30 | 0.865 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0
1085212 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_82235 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 08:42:42 | 17.06.2019 11:46:56 | 3.0706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0706 | 0 | 0
1085214 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:21:07 | 17.06.2019 13:02:51 | 1.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6956 | 0 | 0
1085219 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_82308 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:24:05 | 17.06.2019 13:55:06 | 2.5169 | 0 | 0 | 9 | 1071 | 0 | 0 | 22.6525 | 2695.6427
1085222 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_55528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:26:53 | 17.06.2019 17:12:50 | 5.7658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7658
1085225 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430031 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:29:56 | 17.06.2019 12:37:02 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2367
1085227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516339650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:30:30 | 17.06.2019 15:27:38 | 3.9522 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.57 | 0 | 0
1085237 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:37:20 | 17.06.2019 12:23:07 | 0.76306 | 0 | 0 | 57 | 5 | 0 | 0 | 43.4944 | 3.8153
1085240 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:36:59 | 17.06.2019 12:04:48 | 0.46361 | 5 | 252 | 5 | 134 | 2.318 | 116.8297 | 2.318 | 62.1237
1085245 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25557 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 10:12:35 | 23.06.2019 12:04:35 | 1.8667 | 0 | 0 | 149 | 161 | 0 | 0 | 278.1338 | 300.5339
1085247 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72946 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:44:28 | 17.06.2019 12:49:36 | 1.0856 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7.5989 | 15.1978
1085254 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144397 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:50:49 | 17.06.2019 13:08:42 | 1.2981 | 0 | 0 | 38 | 120 | 0 | 0 | 49.3263 | 155.7672
1085256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:05:58 | 22.06.2019 13:27:58 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 283.8336
1085258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16096 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 01:00:32 | 21.06.2019 01:51:32 | 0.85 | 3 | 442 | 0 | 72 | 2.55 | 375.7 | 0 | 61.2
1085275 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:07:39 | 17.06.2019 13:29:06 | 1.3575 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 183.2625
1085289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14447 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:13:24 | 17.06.2019 15:53:51 | 3.6742 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.6742 | 3.6742
1085290 | 1 | NİĞDE | BOR | KONYA_ENHDIREK_166987 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:13:31 | 17.06.2019 14:28:18 | 2.2464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2464 | 0
1085293 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_111327 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:58:56 | 17.06.2019 13:42:22 | 0.72389 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0672
1085295 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516314706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:17:28 | 17.06.2019 14:21:49 | 2.0725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0725
1085297 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_186472 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:19:53 | 17.06.2019 13:07:14 | 0.78917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3675
1085306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_10147 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:27:46 | 17.06.2019 15:02:44 | 2.5828 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.245
1085315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_140460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:01:51 | 17.06.2019 15:03:04 | 4.0203 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 88.4462 | 313.5818
1085325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331671 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:46:02 | 17.06.2019 14:09:00 | 1.3828 | 0 | 0 | 24 | 155 | 0 | 0 | 33.1867 | 214.3309
1085335 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_364970 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:54:39 | 17.06.2019 13:33:02 | 0.63972 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 28.1477 | 0
1085341 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_148103 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:01:02 | 17.06.2019 15:34:07 | 2.5514 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.0653
1085365 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580257751 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:28:11 | 17.06.2019 14:33:24 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1739
1085366 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195489 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:25:45 | 17.06.2019 15:34:14 | 2.1414 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 644.5584 | 0 | 0
1085371 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_335423 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:30:04 | 24.06.2019 11:48:04 | 2.3 | 1 | 220 | 0 | 1 | 2.3 | 506 | 0 | 2.3
1085375 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35180 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:34:36 | 17.06.2019 14:44:45 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5075
1085376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_5881 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 15:00:56 | 25.06.2019 17:29:56 | 2.4833 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14.9 | 0 | 2.4833
1085377 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_38597 , NEVSEHIR_AGDIREK_38598 , NEVSEHIR_REKORTMAN_77748 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 13:30:45 | 24.06.2019 14:09:45 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
1085380 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27995 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 08:30:51 | 25.06.2019 14:02:51 | 5.5333 | 3 | 82 | 10 | 68 | 16.6 | 453.7331 | 55.3333 | 376.2664
1085381 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37924 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:38:05 | 17.06.2019 14:02:35 | 0.40833 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0.81666 | 32.6664 | 0 | 0
1085382 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1318 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 10:00:28 | 26.06.2019 17:15:28 | 7.25 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 456.75 | 0 | 7.25
1085383 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_73814 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5550 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:00:50 | 26.06.2019 17:07:50 | 8.1167 | 0 | 44 | 0 | 9 | 0 | 357.1335 | 0 | 73.05
1085385 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5548 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:00:42 | 26.06.2019 17:08:42 | 8.1333 | 0 | 99 | 0 | 3 | 0 | 805.1997 | 0 | 24.4
1085390 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15642 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:39:24 | 17.06.2019 14:40:53 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.445
1085391 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138150 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:44:53 | 17.06.2019 15:12:32 | 1.4608 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10.2258 | 4.3825
1085393 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_30411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:47:56 | 17.06.2019 14:16:38 | 0.47833 | 0 | 0 | 63 | 1553 | 0 | 0 | 30.1348 | 742.8465
1085396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69069 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:48:37 | 17.06.2019 15:54:17 | 2.0944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0944 | 0 | 0
1085398 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:52:40 | 17.06.2019 14:32:30 | 0.66389 | 0 | 0 | 115 | 267 | 0 | 0 | 76.3474 | 177.2586
1085402 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_77647 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:53:23 | 18.06.2019 01:02:43 | 11.1556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1556
1085405 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_431891 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:59:53 | 17.06.2019 17:30:22 | 3.5081 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.1128 | 0 | 0
1085414 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2227 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 13:00:42 | 20.06.2019 15:53:43 | 2.8836 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 57.6722 | 0 | 17.3017
1085428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 13:32:03 | 17.06.2019 15:03:35 | 1.5256 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 331.0465 | 0 | 0
1085430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_25214 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:18:54 | 17.06.2019 14:56:11 | 0.62139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62139
1085442 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGHAT_633510 , AKSARAY_OGMUSDIREK_11578 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:31:29 | 20.06.2019 11:05:29 | 1.5667 | 0 | 30 | 21 | 3 | 0 | 47.0001 | 32.9001 | 4.7
1085448 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_7619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 10:00:02 | 20.06.2019 10:29:02 | 0.48333 | 6 | 657 | 27 | 7 | 2.9 | 317.5478 | 13.0499 | 3.3833
1085479 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66460 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:42:26 | 17.06.2019 15:20:40 | 0.63722 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.9117 | 1.2744
1085480 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:22:40 | 17.06.2019 15:40:46 | 1.3017 | 0 | 0 | 14 | 846 | 0 | 0 | 18.2234 | 1101.2128
1085485 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_214594 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:35:19 | 17.06.2019 17:39:11 | 3.0644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0644
1085491 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 11:28:55 | 17.06.2019 15:23:04 | 3.9025 | 0 | 0 | 399 | 2531 | 0 | 0 | 1557.0975 | 9877.2275
1085497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6041 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:47:44 | 17.06.2019 17:24:33 | 2.6136 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 648.1753 | 0 | 0
1085508 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580189573 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:47:01 | 17.06.2019 16:29:27 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4144
1085515 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_122123 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:02:05 | 17.06.2019 15:08:02 | 0.09917 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.8676 | 0 | 0
1085519 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_270061 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:04:17 | 17.06.2019 17:17:00 | 2.2119 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 119.4448 | 0 | 0
1085529 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_77325 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:09:05 | 17.06.2019 15:34:19 | 0.42056 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.8878 | 0 | 0
1085530 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68261 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:09:32 | 17.06.2019 16:01:05 | 0.85917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2958 | 0
1085532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_124514 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:11:42 | 17.06.2019 16:46:01 | 1.5719 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4.7158 | 12.5755
1085537 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70626 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:08:50 | 17.06.2019 16:16:22 | 1.1256 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 0
1085538 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_63909 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 10:00:45 | 21.06.2019 11:40:45 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 205.0004
1085543 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_18361 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:13:02 | 17.06.2019 19:46:48 | 4.5628 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.7534
1085549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_31421 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 14:04:38 | 20.06.2019 14:58:38 | 0.9 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 0.9
1085551 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59140 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:21:18 | 17.06.2019 17:23:06 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54.81
1085553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_7221 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:19:54 | 17.06.2019 22:40:21 | 7.3408 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 293.6332 | 0 | 0
1085555 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516436231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:20:27 | 17.06.2019 17:31:14 | 2.1797 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3594
1085556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393368 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:30:24 | 17.06.2019 22:34:14 | 7.0639 | 20 | 1479 | 63 | 2723 | 141.2778 | 10447.4933 | 445.0251 | 19234.9725
1085560 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172403 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:34:05 | 17.06.2019 15:53:13 | 0.31889 | 14 | 3938 | 182 | 13468 | 4.4645 | 1255.7888 | 58.038 | 4294.8105
1085563 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_379815 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:36:30 | 17.06.2019 16:56:12 | 1.3283 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6567 | 0
1085565 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:37:01 | 17.06.2019 18:53:38 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.8157
1085567 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 09:28:57 | 17.06.2019 17:03:40 | 7.5786 | 2 | 585 | 16 | 12 | 15.1572 | 4433.4869 | 121.2578 | 90.9433
1085570 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_175051 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:37:02 | 17.06.2019 17:57:35 | 2.3425 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.425 | 0 | 0
1085576 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:45:35 | 17.06.2019 16:41:54 | 0.93861 | 7 | 121 | 83 | 597 | 6.5703 | 113.5718 | 77.9046 | 560.3502
1085583 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_22136 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:48:23 | 17.06.2019 18:33:30 | 2.7519 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5039 | 0
1085587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_22759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:56:56 | 17.06.2019 17:16:00 | 1.3178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2711 | 0 | 0
1085588 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319347 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:53:10 | 17.06.2019 17:30:43 | 1.6258 | 0 | 0 | 1 | 305 | 0 | 0 | 1.6258 | 495.8782
1085591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9261 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:02:25 | 25.06.2019 14:00:25 | 4.9667 | 0 | 756 | 8 | 455 | 0 | 3754.8025 | 39.7334 | 2259.8349
1085595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_104375 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:00:32 | 17.06.2019 17:43:00 | 1.7078 | 8 | 562 | 257 | 278 | 13.6622 | 959.7724 | 438.8995 | 474.7628
1085610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_193365 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:57:06 | 17.06.2019 20:29:07 | 4.5336 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22.6681 | 4.5336
1085612 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:09:28 | 17.06.2019 19:48:05 | 3.6436 | 0 | 0 | 261 | 1386 | 0 | 0 | 950.9822 | 5050.0435
1085618 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73566 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:16:10 | 17.06.2019 23:54:48 | 7.6439 | 0 | 0 | 38 | 52 | 0 | 0 | 290.4678 | 397.4823
1085620 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38883 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:13:41 | 17.06.2019 18:31:34 | 2.2981 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5961
1085621 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_159160 , KONYA_ENHDIREK_51387 , KONYA_OGMUSDIREK_45165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 10:00:14 | 22.06.2019 12:38:14 | 2.6333 | 0 | 198 | 17 | 2635 | 0 | 521.3993 | 44.7666 | 6938.8246
1085622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_14160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:39 | 20.06.2019 15:02:39 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 814.4995
1085623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17668 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:00:29 | 21.06.2019 11:21:29 | 2.35 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 4.7 | 0 | 157.45
1085625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_46378 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:21:47 | 17.06.2019 23:34:00 | 7.2036 | 2 | 1909 | 0 | 42 | 14.4072 | 13751.6915 | 0 | 302.5516
1085632 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516383737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:22:50 | 17.06.2019 18:53:46 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5156
1085635 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42360 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 14:43:38 | 17.06.2019 17:56:53 | 3.2208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2208
1085639 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8624248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:29:34 | 17.06.2019 17:53:46 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4033
1085642 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_105143 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 15:55:14 | 17.06.2019 18:26:07 | 2.5147 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 12.5736 | 45.265
1085667 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169011 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:50:17 | 17.06.2019 19:53:21 | 3.0511 | 0 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 94.5844 | 143.4022
1085674 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333419 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:03:11 | 17.06.2019 18:03:47 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0
1085675 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13904 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:01:37 | 17.06.2019 18:01:57 | 1.0056 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98.5449 | 0 | 0
1085676 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_6385 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:03:20 | 17.06.2019 20:16:45 | 3.2236 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7889 | 0
1085681 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:06:57 | 17.06.2019 17:39:02 | 0.53472 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.4861 | 0 | 0
1085683 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_28209 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:09:16 | 17.06.2019 17:25:28 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0
1085685 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_434667 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:08:09 | 17.06.2019 17:47:22 | 0.65361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9217
1085687 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:05:39 | 17.06.2019 18:16:24 | 1.1792 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7167 | 0 | 0 | 0
1085694 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_66608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 16:22:53 | 17.06.2019 19:00:26 | 2.6258 | 0 | 0 | 8 | 380 | 0 | 0 | 21.0066 | 997.8154
1085710 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGPANOBOX_13348 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:17:36 | 17.06.2019 19:08:21 | 1.8458 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 182.7372
1085713 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128188 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:21:44 | 17.06.2019 18:59:18 | 1.6261 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0089 | 0 | 0
1085716 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:24:23 | 17.06.2019 17:35:00 | 0.17694 | 0 | 0 | 12 | 839 | 0 | 0 | 2.1233 | 148.4527
1085722 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_69052 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:23:44 | 17.06.2019 18:03:37 | 0.66472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3294 | 0 | 0
1085725 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516316383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:27:19 | 17.06.2019 20:31:45 | 3.0739 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1478
1085728 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7640 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:30:43 | 17.06.2019 18:36:00 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 63.1075
1085733 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_7032 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:34:08 | 17.06.2019 20:44:58 | 3.1806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3611
1085734 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3914 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:32:47 | 17.06.2019 17:46:05 | 0.22167 | 0 | 0 | 6 | 432 | 0 | 0 | 1.33 | 95.7614
1085735 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629822 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:33:25 | 17.06.2019 22:39:33 | 5.1022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2044 | 0 | 0
1085737 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_106332 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 10:00:16 | 20.06.2019 10:53:16 | 0.88333 | 0 | 0 | 59 | 14 | 0 | 0 | 52.1165 | 12.3666
1085740 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33167 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:45:55 | 17.06.2019 19:27:02 | 1.6853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6853 | 0
1085741 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:43:59 | 17.06.2019 19:42:11 | 1.97 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 3.94 | 281.71
1085742 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20182 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:43:30 | 17.06.2019 18:54:51 | 1.1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1892 | 0 | 0
1085743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57691 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:44 | 20.06.2019 09:45:44 | 0.75 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 354.75 | 0 | 0
1085748 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 17:50:20 | 17.06.2019 18:17:12 | 0.44778 | 0 | 0 | 5 | 648 | 0 | 0 | 2.2389 | 290.1614
1085754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23585 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 13:30:31 | 20.06.2019 15:08:31 | 1.6333 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 573.2988 | 0 | 0
1085765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_35878 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 09:00:19 | 20.06.2019 10:25:19 | 1.4167 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 198.3338 | 0 | 0
1085770 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516117484 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:11:39 | 17.06.2019 19:16:27 | 1.08 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 0
1085772 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_392509 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:12:28 | 17.06.2019 18:30:24 | 0.29889 | 18 | 2267 | 599 | 3019 | 5.38 | 677.5836 | 179.0351 | 902.3489
1085775 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 12:58:31 | 17.06.2019 19:24:21 | 6.4306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96.4584
1085782 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_99183 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:16:56 | 17.06.2019 20:26:21 | 2.1569 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.0402
1085783 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_26368 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:16:37 | 17.06.2019 20:47:15 | 2.5106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5106
1085785 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:19:54 | 18.06.2019 00:39:58 | 6.3344 | 0 | 0 | 12 | 1348 | 0 | 0 | 76.0133 | 8538.8251
1085794 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_11230 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:27:13 | 17.06.2019 20:32:41 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3644
1085797 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1942 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:00:20 | 21.06.2019 13:55:20 | 4.9167 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 462.167 | 0 | 0
1085799 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_16930 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 14:30:25 | 22.06.2019 17:46:25 | 3.2667 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 75.1334 | 0 | 19.6
1085800 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_86909 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:58 | 23.06.2019 10:45:58 | 1.75 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 1.75
1085806 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6740 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:29:15 | 17.06.2019 18:49:58 | 0.34528 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 192.6662 | 0 | 0
1085808 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_106759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:34:22 | 17.06.2019 19:20:43 | 0.7725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7725
1085810 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:38:18 | 17.06.2019 19:27:37 | 0.82194 | 10 | 0 | 210 | 68 | 8.2194 | 0 | 172.6074 | 55.8919
1085813 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:39:29 | 17.06.2019 21:08:21 | 2.4811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4811
1085814 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11982 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:40:14 | 17.06.2019 19:48:48 | 1.1428 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 1.1428 | 300.5511
1085816 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_277956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:12:58 | 17.06.2019 21:35:36 | 1.3772 | 0 | 0 | 57 | 3112 | 0 | 0 | 78.5015 | 4285.9086
1085818 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375153 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:40:49 | 17.06.2019 19:25:35 | 0.74611 | 0 | 0 | 50 | 636 | 0 | 0 | 37.3055 | 474.526
1085819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_168 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:28:25 | 17.06.2019 20:37:50 | 2.1569 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 30.1972 | 12.9416
1085828 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327429 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:44:15 | 17.06.2019 19:57:09 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.43
1085832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186526 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:47:37 | 17.06.2019 20:30:22 | 1.7125 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 111.3125
1085841 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305914 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:53:15 | 17.06.2019 19:20:14 | 0.44972 | 20 | 4662 | 120 | 4107 | 8.9944 | 2096.5946 | 53.9664 | 1847
1085842 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_21823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:54:19 | 17.06.2019 22:56:29 | 4.0361 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 520.6582
1085843 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28782 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:26:50 | 17.06.2019 20:01:35 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 93.171
1085847 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_106819 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:57:09 | 17.06.2019 20:21:44 | 1.4097 | 7 | 0 | 159 | 41 | 9.868 | 0 | 224.1455 | 57.7985
1085848 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87448 | OG - SİGORTA ARIZASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:56:49 | 17.06.2019 21:25:03 | 2.4706 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 7.4117 | 202.5859
1085850 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_77281 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:57:37 | 17.06.2019 19:46:10 | 0.80917 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8.9009 | 4.855
1085855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 18:57:05 | 17.06.2019 19:53:58 | 0.94806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8442 | 0 | 0
1085861 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_5907 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:09:24 | 17.06.2019 20:53:17 | 1.7314 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 74.4498 | 0 | 0
1085873 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_15129 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:05:57 | 17.06.2019 20:59:57 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7
1085875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_27546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:18:19 | 18.06.2019 06:20:00 | 11.0281 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110.2806
1085892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_64425 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:33:58 | 17.06.2019 19:59:26 | 0.42444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3955 | 0 | 0
1085893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9426 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:33:47 | 18.06.2019 01:10:00 | 5.6036 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 61.6397 | 11.2072
1085896 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_78570 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:35:50 | 18.06.2019 01:41:25 | 6.0931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0931
1085898 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2323 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:40:11 | 17.06.2019 23:26:37 | 3.7739 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 3.7739 | 324.5545
1085899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54428 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:39:58 | 17.06.2019 20:31:14 | 0.85444 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0.85444 | 118.7672 | 0 | 0
1085906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_36461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:45:18 | 17.06.2019 21:30:03 | 1.7458 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9833 | 0 | 0
1085909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:47:07 | 18.06.2019 02:21:00 | 6.5647 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 735.2486
1085910 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7705 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:45:00 | 17.06.2019 20:36:16 | 0.85444 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 211.0467 | 0 | 0
1085914 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22846 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:44:26 | 17.06.2019 22:11:50 | 2.4567 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 186.7069
1085916 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_91708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:39:25 | 17.06.2019 21:38:43 | 1.9883 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.7433 | 0 | 0
1085920 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:53:27 | 17.06.2019 20:39:15 | 0.76333 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 203.0458 | 0 | 0
1085925 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:59:25 | 17.06.2019 21:24:45 | 1.4222 | 0 | 0 | 12 | 839 | 0 | 0 | 17.0666 | 1193.2426
1085926 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94200 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:11:39 | 17.06.2019 21:52:13 | 2.6761 | 0 | 0 | 3 | 991 | 0 | 0 | 8.0283 | 2652.025
1085927 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580234527 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:59:34 | 17.06.2019 20:46:41 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5706
1085930 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_75715 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:05:03 | 17.06.2019 21:12:04 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3508
1085931 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:03:13 | 17.06.2019 20:56:38 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89028
1085932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175548 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:05:32 | 17.06.2019 21:07:59 | 1.0408 | 20 | 3012 | 195 | 1068 | 20.8166 | 3134.98 | 202.9618 | 1111.6064
1085937 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137730 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:02:11 | 17.06.2019 21:35:38 | 1.5575 | 1 | 61 | 9 | 265 | 1.5575 | 95.0075 | 14.0175 | 412.7375
1085941 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:45:49 | 17.06.2019 22:38:23 | 2.8761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8761
1085949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25561 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:11:48 | 17.06.2019 21:24:58 | 1.2194 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.6583 | 1.2194
1085955 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43320 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:14:14 | 17.06.2019 23:35:58 | 3.3622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0867 | 0 | 0
1085956 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516269412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:15:29 | 18.06.2019 00:43:00 | 4.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4586 | 0 | 0
1085960 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340758 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:15:10 | 17.06.2019 20:35:27 | 0.33806 | 0 | 72 | 102 | 1701 | 0 | 24.3403 | 34.4821 | 575.0401
1085975 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_335422 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:22:38 | 18.06.2019 00:35:37 | 4.2164 | 1 | 315 | 1 | 15 | 4.2164 | 1328.1628 | 4.2164 | 63.2458
1085976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_106505 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:25:10 | 17.06.2019 21:48:58 | 1.3967 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.5534 | 0 | 0
1085979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_26999 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:22:08 | 18.06.2019 02:23:35 | 6.0242 | 0 | 0 | 73 | 69 | 0 | 0 | 439.7644 | 415.6677
1085986 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13530 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:28:43 | 17.06.2019 23:05:25 | 2.6117 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 357.7988
1085988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8432 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:30:55 | 18.06.2019 00:40:29 | 4.1594 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 0 | 103.986 | 108.1454
1085992 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157313 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:32:56 | 17.06.2019 22:09:11 | 1.6042 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 1015.4396 | 0 | 0
1086003 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13139 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:42:35 | 17.06.2019 21:27:20 | 0.74583 | 0 | 0 | 5 | 424 | 0 | 0 | 3.7292 | 316.2319
1086004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:43:43 | 17.06.2019 23:20:41 | 2.6161 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 31.3933 | 65.4027
1086008 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:44:07 | 17.06.2019 21:22:41 | 0.64278 | 0 | 0 | 33 | 157 | 0 | 0 | 21.2117 | 100.9165
1086020 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2337 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 20:54:58 | 17.06.2019 22:24:10 | 1.4867 | 0 | 0 | 29 | 1202 | 0 | 0 | 43.1134 | 1786.9773
1086031 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGPANOBOX_822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:01:05 | 17.06.2019 22:23:06 | 1.3669 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 94.3189 | 0 | 0
1086035 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_39334 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:05:43 | 17.06.2019 23:05:04 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9459
1086040 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_14475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:07:34 | 17.06.2019 22:51:13 | 1.7275 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 293.675 | 0 | 0
1086044 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20647 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:12:41 | 17.06.2019 23:32:42 | 2.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3336 | 0 | 0
1086048 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_326487 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:15:27 | 17.06.2019 23:05:54 | 1.8408 | 0 | 0 | 9 | 942 | 0 | 0 | 16.5675 | 1734.0619
1086051 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77616 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:17:55 | 17.06.2019 22:08:26 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 280.366
1086054 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35380 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:19:26 | 17.06.2019 22:30:08 | 1.1783 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 21.2099 | 0 | 11.7833
1086056 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_362584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:22:02 | 17.06.2019 21:40:57 | 0.31528 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14.8182
1086066 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:34:37 | 17.06.2019 23:59:06 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 264.8866
1086068 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_54959 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:29:53 | 17.06.2019 22:38:12 | 1.1386 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | 0 | 1.1386 | 228.8606
1086071 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362422 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:42:26 | 18.06.2019 00:59:38 | 3.2867 | 0 | 0 | 13 | 1328 | 0 | 0 | 42.7267 | 4364.6978
1086074 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:46:12 | 18.06.2019 00:48:00 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.51
1086080 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_354358 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 21:45:05 | 17.06.2019 22:55:35 | 1.175 | 0 | 0 | 20 | 360 | 0 | 0 | 23.5 | 423
1086102 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_1468 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 22:07:42 | 18.06.2019 00:08:00 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70.175
1086104 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_9745 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 22:08:50 | 17.06.2019 23:59:32 | 1.845 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 0 | 1.845 | 457.56
1086105 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_147089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 19:07:18 | 17.06.2019 23:14:25 | 4.1186 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.6605
1086106 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516077970 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 22:08:49 | 17.06.2019 22:29:17 | 0.34111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0
1086113 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_59070 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 22:27:55 | 17.06.2019 23:39:57 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2006
1086119 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_169242 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 22:31:13 | 17.06.2019 23:28:15 | 0.95056 | 0 | 0 | 4 | 168 | 0 | 0 | 3.8022 | 159.6941
1086131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334250 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 23:06:35 | 18.06.2019 00:34:36 | 1.4669 | 62 | 3441 | 412 | 2334 | 90.9503 | 5047.7405 | 604.3793 | 3423.838
1086133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 23:19:40 | 18.06.2019 01:21:00 | 2.0222 | 12 | 857 | 7 | 66 | 24.2666 | 1733.0425 | 14.1555 | 133.4665
1086154 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_25172 | AG - GERİLİM YÜKSEK / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 00:31:03 | 18.06.2019 01:39:47 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5822
1086158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252617 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 00:39:13 | 18.06.2019 03:09:00 | 2.4964 | 2 | 853 | 0 | 0 | 4.9928 | 2129.4207 | 0 | 0
1086159 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 00:33:11 | 18.06.2019 03:13:12 | 2.6669 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 37.3372 | 1120.1148
1086164 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_77314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 01:25:15 | 18.06.2019 03:39:00 | 2.2292 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 737.8553 | 0 | 0
1086168 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361543 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 01:37:44 | 18.06.2019 02:31:00 | 0.88778 | 0 | 0 | 29 | 1266 | 0 | 0 | 25.7456 | 1123.9295
1086171 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_5130 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 02:05:38 | 18.06.2019 06:08:13 | 4.0431 | 0 | 0 | 16 | 428 | 0 | 0 | 64.689 | 1730.4297
1086174 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516317039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 03:06:33 | 18.06.2019 04:02:00 | 0.92417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6208
1086176 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361543 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 04:04:49 | 18.06.2019 05:06:00 | 1.0197 | 0 | 0 | 29 | 1266 | 0 | 0 | 29.5719 | 1290.9655
1086179 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_88108 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 04:36:12 | 18.06.2019 05:15:00 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64667
1086183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 05:40:32 | 18.06.2019 08:17:34 | 2.6172 | 7 | 159 | 1 | 16 | 18.3205 | 416.138 | 2.6172 | 41.8755
1086185 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_27977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 05:46:19 | 18.06.2019 08:57:00 | 3.1781 | 0 | 0 | 4 | 168 | 0 | 0 | 12.7122 | 533.9141
1086187 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 05:55:38 | 18.06.2019 06:54:47 | 0.98583 | 21 | 854 | 1 | 36 | 20.7024 | 841.8988 | 0.98583 | 35.4899
1086189 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317440 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 05:57:09 | 18.06.2019 06:16:00 | 0.31417 | 0 | 0 | 328 | 3964 | 0 | 0 | 103.0478 | 1245.3699
1086192 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:00:55 | 18.06.2019 06:28:22 | 0.4575 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 0 | 1.3725 | 63.5925
1086197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:20:16 | 18.06.2019 09:54:00 | 3.5622 | 0 | 0 | 77 | 207 | 0 | 0 | 274.2909 | 737.3795
1086198 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180665 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:25:45 | 18.06.2019 09:49:00 | 3.3875 | 0 | 0 | 43 | 3 | 0 | 0 | 145.6625 | 10.1625
1086201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:30:48 | 18.06.2019 07:05:44 | 0.58222 | 0 | 3 | 7 | 1025 | 0 | 1.7467 | 4.0755 | 596.7755
1086202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_20841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:34:15 | 18.06.2019 12:08:58 | 5.5786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5786
1086203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_129425 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:33:23 | 18.06.2019 08:04:00 | 1.5103 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.6131 | 0 | 0
1086206 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11331 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:42:53 | 18.06.2019 08:12:00 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.6904
1086208 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_300149 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:47:15 | 18.06.2019 08:36:00 | 1.8125 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19.9375 | 7.25
1086210 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344945 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 06:50:30 | 18.06.2019 07:39:00 | 0.80833 | 3 | 1223 | 1 | 116 | 2.425 | 988.5876 | 0.80833 | 93.7663
1086213 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_3938 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 05:48:13 | 18.06.2019 15:15:27 | 9.4539 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 293.0706
1086216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338062 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:20:32 | 18.06.2019 08:05:00 | 0.74111 | 1 | 17 | 1 | 45 | 0.74111 | 12.5989 | 0.74111 | 33.3499
1086217 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330321 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:21:06 | 18.06.2019 08:00:00 | 0.64833 | 0 | 0 | 2 | 1550 | 0 | 0 | 1.2967 | 1004.9115
1086227 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_96482 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:54:06 | 18.06.2019 08:40:42 | 0.77667 | 0 | 0 | 1 | 819 | 0 | 0 | 0.77667 | 636.0927
1086233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_34926 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:59:23 | 18.06.2019 09:30:00 | 1.5103 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0822 | 0
1086234 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_13098 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:07:17 | 18.06.2019 11:32:00 | 3.4119 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6478 | 0
1086247 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25557 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:12:41 | 18.06.2019 09:27:00 | 1.2386 | 0 | 0 | 151 | 223 | 0 | 0 | 187.0301 | 276.21
1086251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_470 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:17:32 | 18.06.2019 09:15:00 | 0.95778 | 11 | 703 | 0 | 12 | 10.5356 | 673.3193 | 0 | 11.4934
1086254 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_42751 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 14:00:39 | 20.06.2019 15:02:39 | 1.0333 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 79.5664 | 0 | 0
1086266 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:29:08 | 18.06.2019 10:17:37 | 1.8081 | 11 | 789 | 0 | 1 | 19.8887 | 1426.5593 | 0 | 1.8081
1086267 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_131719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:30:19 | 18.06.2019 09:57:00 | 1.4447 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 50.5652 | 2.8894
1086270 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_90171 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:34:27 | 18.06.2019 10:10:00 | 1.5925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5925
1086271 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_14716 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:32:30 | 18.06.2019 08:48:00 | 0.25833 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10.5915
1086290 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_379552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:42:32 | 18.06.2019 09:14:34 | 0.53389 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.8217 | 0
1086292 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_65783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:45:57 | 18.06.2019 11:21:00 | 2.5842 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 245.4962
1086296 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_149508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:47:54 | 18.06.2019 10:35:39 | 1.7958 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 102.3623 | 0 | 7.1833
1086298 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2494 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:48:40 | 18.06.2019 10:16:00 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7334
1086299 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_2071194 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:30:19 | 21.06.2019 12:06:19 | 2.6 | 0 | 6 | 1 | 229 | 0 | 15.6 | 2.6 | 595.4
1086300 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174041 , KONYA_AGDIREK_420630 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 08:30:51 | 21.06.2019 13:30:51 | 5 | 0 | 44 | 0 | 24 | 0 | 220 | 0 | 120
1086301 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174830 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:00:25 | 22.06.2019 11:50:25 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 73.6666
1086302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186734 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:53:47 | 18.06.2019 09:18:00 | 0.40361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40361 | 0
1086304 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92210 , NIGDE_ENHDIREK_92657 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 10:00:50 | 22.06.2019 14:52:50 | 4.8667 | 7 | 4583 | 57 | 3725 | 34.0667 | 22303.9486 | 277.4002 | 18128.3458
1086310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516285797 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:52:25 | 18.06.2019 15:14:00 | 6.3597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3597 | 0 | 0
1086317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33677 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 12:00:35 | 21.06.2019 12:46:35 | 0.76667 | 4 | 14 | 30 | 3 | 3.0667 | 10.7334 | 23.0001 | 2.3
1086321 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41228 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 14:00:32 | 20.06.2019 16:50:32 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 212.4998
1086325 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:07:10 | 18.06.2019 13:12:21 | 4.0864 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 155.2828 | 36.7775
1086331 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_61215 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:38 | 24.06.2019 12:05:38 | 3.0833 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 3.0833 | 225.0831
1086332 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11107 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:05:25 | 18.06.2019 10:42:00 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 175.4595
1086338 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_170619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 16:30:40 | 20.06.2019 17:29:40 | 0.98333 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 122.9163 | 0
1086340 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_12158 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:18:20 | 18.06.2019 10:33:00 | 1.2444 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 1.2444
1086342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_46708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:19:15 | 18.06.2019 11:21:00 | 2.0292 | 13 | 1125 | 0 | 12 | 26.3792 | 2282.8162 | 0 | 24.35
1086345 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_513519 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 14:00:11 | 20.06.2019 18:00:11 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0
1086354 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 13:00:00 | 21.06.2019 15:00:00 | 2 | 0 | 67 | 11 | 1187 | 0 | 134 | 22 | 2374
1086355 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15120 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 10:00:00 | 22.06.2019 11:30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 87
1086356 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281145 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 07:38:23 | 18.06.2019 10:00:09 | 2.3628 | 6 | 3 | 10 | 427 | 14.1767 | 7.0883 | 23.6278 | 1008.9071
1086358 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_18728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:01:35 | 25.06.2019 12:36:35 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 480.1662
1086366 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_9086 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:31:06 | 18.06.2019 10:05:00 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.3
1086370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_328 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:30:33 | 18.06.2019 10:00:00 | 0.49083 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 79.0236 | 0 | 0
1086374 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_12094 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 10:00:38 | 23.06.2019 11:09:38 | 1.15 | 0 | 289 | 15 | 1070 | 0 | 332.35 | 17.25 | 1230.5
1086376 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:35:14 | 18.06.2019 11:51:00 | 2.2628 | 6 | 2 | 36 | 1760 | 13.5767 | 4.5256 | 81.4601 | 3982.4928
1086394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516123746 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:37:13 | 18.06.2019 10:29:40 | 0.87417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7483 | 0 | 0
1086395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_98468 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:36:25 | 24.06.2019 10:36:25 | 1 | 7 | 1012 | 48 | 1 | 7 | 1012 | 48 | 1
1086396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:30:35 | 24.06.2019 11:02:35 | 0.53333 | 0 | 0 | 57 | 123 | 0 | 0 | 30.3998 | 65.5996
1086397 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2054569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 03:00:46 | 21.06.2019 03:37:46 | 0.61667 | 2 | 244 | 23 | 3350 | 1.2333 | 150.4675 | 14.1834 | 2065.8445
1086405 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_107 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 14:00:02 | 20.06.2019 17:07:02 | 3.1167 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1037.8511 | 0 | 0
1086408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:48:32 | 18.06.2019 12:12:00 | 2.3911 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 162.5955 | 0 | 95.6444
1086411 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_77314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:45:41 | 18.06.2019 12:07:59 | 2.3717 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 785.0228 | 0 | 0
1086415 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37853 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:47:34 | 18.06.2019 12:55:51 | 3.1381 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2761
1086422 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_93657 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 10:00:48 | 21.06.2019 15:15:48 | 5.25 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 63 | 462
1086427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53963 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:57:19 | 18.06.2019 10:49:00 | 0.86139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86139 | 0 | 0
1086436 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_137516 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:36:36 | 18.06.2019 15:16:43 | 5.6686 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.3547 | 0
1086440 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84545 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:00 | 23.06.2019 13:00:00 | 4 | 9 | 318 | 1 | 14 | 36 | 1272 | 4 | 56
1086441 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_260122 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 17:35:44 | 21.06.2019 19:22:44 | 1.7833 | 0 | 142 | 0 | 63 | 0 | 253.2329 | 0 | 112.3498
1086442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_429281 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 16:07:17 | 21.06.2019 18:06:17 | 1.9833 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 146.7664 | 0 | 7.9333
1086447 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3366 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:09:39 | 18.06.2019 11:04:00 | 0.90583 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.3049 | 0
1086449 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_52685 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:12:18 | 18.06.2019 11:38:45 | 1.4408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4408 | 0
1086452 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357583 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:05:05 | 18.06.2019 10:44:10 | 0.65139 | 4 | 69 | 1 | 110 | 2.6056 | 44.9459 | 0.65139 | 71.6529
1086453 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167685 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:11:14 | 18.06.2019 13:12:07 | 3.0147 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0294 | 0
1086457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_54770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 18:14:04 | 21.06.2019 19:15:04 | 1.0167 | 0 | 421 | 0 | 2 | 0 | 428.0181 | 0 | 2.0333
1086458 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGHAT_619143 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:00:34 | 24.06.2019 15:00:34 | 5 | 0 | 237 | 0 | 206 | 0 | 1185 | 0 | 1030
1086474 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580288063 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:21:04 | 18.06.2019 12:34:00 | 2.2156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2156
1086494 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_8808 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 10:00:54 | 22.06.2019 16:01:54 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 445.2336
1086495 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGHAT_403989 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 14:00:33 | 21.06.2019 17:13:33 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 488.9338
1086496 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_25263 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 13:00:26 | 21.06.2019 14:04:26 | 1.0667 | 3 | 570 | 87 | 576 | 3.2 | 608.0019 | 92.8003 | 614.4019
1086502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 10:56:27 | 21.06.2019 12:49:27 | 1.8833 | 0 | 0 | 178 | 297 | 0 | 0 | 335.2327 | 559.349
1086503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54761 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 10:07:50 | 22.06.2019 15:22:50 | 5.25 | 0 | 0 | 25 | 487 | 0 | 0 | 131.25 | 2556.75
1086509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6429 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:48:15 | 18.06.2019 14:05:00 | 3.2792 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 65.5834 | 16.3958
1086511 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:51:19 | 18.06.2019 14:10:34 | 3.3208 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.2833 | 9.9625
1086514 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_32975 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:55:40 | 18.06.2019 12:55:00 | 1.9889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9889
1086516 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_353207 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:56:48 | 18.06.2019 11:41:00 | 0.73667 | 0 | 0 | 33 | 96 | 0 | 0 | 24.3101 | 70.7203
1086517 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_847 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 13:00:07 | 23.06.2019 17:27:07 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 284.8
1086518 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3028 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:54 | 23.06.2019 10:32:54 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 81.2665
1086525 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516261994 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:59:13 | 18.06.2019 12:13:00 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2297
1086534 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_2729 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:40 | 24.06.2019 12:45:40 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90
1086563 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58823 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:06:15 | 18.06.2019 12:13:45 | 1.125 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 0
1086564 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371714 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:56:57 | 18.06.2019 12:54:00 | 1.9508 | 14 | 3919 | 177 | 13162 | 27.3116 | 7645.3028 | 345.2969 | 25676.8245
1086565 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361465 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:12:54 | 18.06.2019 12:03:40 | 3.8461 | 0 | 0 | 8 | 879 | 0 | 0 | 30.7689 | 3380.7307
1086578 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19148 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.06.2019 16:00:55 | 20.06.2019 17:31:55 | 1.5167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0
1086583 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_33523 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:16:31 | 18.06.2019 12:44:00 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4581
1086587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_176447 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:12:43 | 18.06.2019 14:08:51 | 2.9356 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7422 | 0
1086588 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580263085 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:15:32 | 18.06.2019 12:38:00 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3744
1086615 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10046 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:28:30 | 18.06.2019 13:08:00 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 79.5998
1086620 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:34:23 | 18.06.2019 12:23:00 | 0.81028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6206
1086627 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:20:51 | 18.06.2019 12:23:00 | 1.0358 | 0 | 0 | 4 | 615 | 0 | 0 | 4.1433 | 637.0354
1086628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_21743 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:40:05 | 18.06.2019 14:25:00 | 2.7486 | 0 | 0 | 16 | 131 | 0 | 0 | 43.9778 | 360.0679
1086638 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9601 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:46:27 | 18.06.2019 14:08:00 | 2.3592 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 335.0021
1086639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_156886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 14:04:25 | 22.06.2019 15:42:25 | 1.6333 | 0 | 0 | 13 | 1091 | 0 | 0 | 21.2333 | 1781.963
1086643 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:58:24 | 18.06.2019 12:28:21 | 0.49917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0
1086648 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_170093 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:59:14 | 18.06.2019 13:09:00 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 347.6712
1086653 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580286242 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:01:10 | 18.06.2019 13:04:00 | 1.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 0
1086659 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2324 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 08:29:36 | 18.06.2019 14:22:00 | 5.8733 | 0 | 0 | 26 | 1268 | 0 | 0 | 152.7066 | 7447.3824
1086660 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_181915 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:39:55 | 21.06.2019 11:01:55 | 1.3667 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 150.3337 | 0 | 0
1086661 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52452 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 12:28:21 | 22.06.2019 14:29:21 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.3667
1086672 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:09:24 | 18.06.2019 13:58:06 | 1.8117 | 1 | 0 | 8 | 314 | 1.8117 | 0 | 14.4934 | 568.8644
1086678 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_67481 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:30:33 | 24.06.2019 14:09:33 | 4.65 | 0 | 0 | 6 | 565 | 0 | 0 | 27.9 | 2627.25
1086681 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12810 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:11:46 | 18.06.2019 15:34:03 | 3.3714 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.9711 | 0
1086683 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_61619 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:12:08 | 18.06.2019 13:06:00 | 0.89778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5911 | 0 | 0
1086692 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGHAT_698038 , KONYA_OGMUSDIREK_12531 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:00:25 | 21.06.2019 13:51:25 | 4.85 | 0 | 47 | 2 | 6 | 0 | 227.95 | 9.7 | 29.1
1086703 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:13:18 | 18.06.2019 13:28:00 | 1.245 | 0 | 0 | 122 | 14 | 0 | 0 | 151.89 | 17.43
1086716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26520 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:23:37 | 18.06.2019 15:41:50 | 3.3036 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 188.3058
1086725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_16504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:25:13 | 18.06.2019 13:52:00 | 1.4464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3392 | 0 | 0
1086731 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_55152 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:33:09 | 18.06.2019 15:03:14 | 2.5014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5014
1086732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_13765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:08:46 | 18.06.2019 13:15:00 | 1.1039 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.2467 | 0 | 0
1086741 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16443 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:51:29 | 18.06.2019 15:50:19 | 5.9806 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.9028 | 0
1086745 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 10:26:52 | 18.06.2019 14:52:57 | 4.4347 | 0 | 0 | 59 | 55 | 0 | 0 | 261.6485 | 243.9096
1086751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:21:04 | 18.06.2019 15:10:32 | 2.8244 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 39.5422 | 1186.2648
1086755 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_19999 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:17:17 | 18.06.2019 13:07:00 | 0.82861 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.8583
1086763 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_132429 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:46:13 | 18.06.2019 12:57:00 | 0.17972 | 0 | 0 | 8 | 146 | 0 | 0 | 1.4378 | 26.2391
1086774 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_17266 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:47:39 | 18.06.2019 15:07:00 | 2.3225 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 127.7375
1086783 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516436467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:54:23 | 18.06.2019 13:52:00 | 0.96028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96028
1086792 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:59:17 | 18.06.2019 13:07:53 | 0.14333 | 4 | 10 | 14 | 2461 | 0.57332 | 1.4333 | 2.0066 | 352.7351
1086801 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10428 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:11:27 | 18.06.2019 14:03:00 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.155
1086810 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2209924 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:06:17 | 18.06.2019 13:59:55 | 0.89389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89389 | 0
1086825 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_177304 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:22:37 | 18.06.2019 14:56:22 | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 67.1875
1086844 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_91646 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:31:11 | 18.06.2019 14:00:00 | 0.48028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.2831 | 0 | 0
1086855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:17:40 | 18.06.2019 15:40:38 | 4.3828 | 0 | 0 | 77 | 203 | 0 | 0 | 337.4741 | 889.7043
1086861 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4431 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:43:56 | 18.06.2019 15:26:13 | 1.7047 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7047 | 0
1086862 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:40:35 | 18.06.2019 14:27:54 | 0.78861 | 3 | 2203 | 1 | 4 | 2.3658 | 1737.3078 | 0.78861 | 3.1544
1086866 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24150 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 12:00:24 | 21.06.2019 16:39:24 | 4.65 | 0 | 65 | 0 | 11 | 0 | 302.25 | 0 | 51.15
1086867 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_196152 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 09:00:56 | 21.06.2019 10:59:56 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 109.0832
1086870 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_144300 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:43:32 | 18.06.2019 18:08:03 | 4.4086 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 26.4517 | 4.4086
1086875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7471 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:46:00 | 18.06.2019 17:50:00 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 183.0001
1086876 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_27633 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:00:29 | 18.06.2019 15:33:13 | 3.5456 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2734 | 0 | 0
1086900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_167405 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:07 | 23.06.2019 09:13:07 | 0.21667 | 0 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 323.2716 | 0 | 0
1086917 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_243833 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 08:45:17 | 25.06.2019 10:02:17 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 121.9163
1086918 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_58900 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 08:00:11 | 25.06.2019 12:04:11 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 927.2008
1086920 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53835 , KONYA_OGMUSDIREK_53922 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 13:00:59 | 25.06.2019 16:43:59 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 743.334
1086922 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_279745 , KONYA_OGMUSDIREK_1176 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:00:56 | 26.06.2019 12:03:56 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 254 | 0 | 3.05 | 0 | 774.7
1086925 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42497 , KONYA_OGMUSDIREK_51315 , KONYA_OGMUSDIREK_51771 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 12:30:01 | 26.06.2019 15:31:01 | 3.0167 | 0 | 126 | 0 | 281 | 0 | 380.1004 | 0 | 847.6843
1086927 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41426 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 16:30:17 | 26.06.2019 17:28:17 | 0.96667 | 0 | 47 | 0 | 13 | 0 | 45.4335 | 0 | 12.5667
1086928 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_307021 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 17:30:27 | 26.06.2019 18:25:27 | 0.91667 | 0 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0.91667 | 0 | 112.7504
1086930 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_281394 , KONYA_AGDIREK_291896 , KONYA_AGPANOBOX_508549 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:50 | 27.06.2019 11:53:50 | 2.8833 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 296.983 | 0 | 0
1086934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3003 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:12:00 | 18.06.2019 18:17:00 | 4.0833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1667 | 0 | 0
1086935 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_10986 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:52:54 | 18.06.2019 15:28:31 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 148.2057
1086948 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_174057 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:33:41 | 18.06.2019 17:58:25 | 4.4122 | 0 | 0 | 2 | 1291 | 0 | 0 | 8.8244 | 5696.176
1086959 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8979 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:17:29 | 18.06.2019 15:22:16 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 82.0587
1086984 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140387 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:24:21 | 18.06.2019 15:37:18 | 1.2158 | 2 | 3290 | 0 | 0 | 2.4317 | 4000.0807 | 0 | 0
1086991 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_439 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:28:31 | 18.06.2019 15:28:16 | 0.99583 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 115.5163 | 0 | 0
1086997 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344945 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:19:05 | 18.06.2019 15:13:31 | 0.90722 | 3 | 1230 | 0 | 121 | 2.7217 | 1115.8806 | 0 | 109.7736
1087000 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_85838 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:30:55 | 18.06.2019 15:28:41 | 0.96278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96278
1087005 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_268256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:18:17 | 18.06.2019 15:07:00 | 0.81194 | 11 | 3968 | 73 | 6059 | 8.9313 | 3221.7779 | 59.2716 | 4919.5445
1087011 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_34398 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 10:00:04 | 22.06.2019 11:21:04 | 1.35 | 6 | 0 | 52 | 0 | 8.1 | 0 | 70.2 | 0
1087016 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262335 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 10:08:06 | 21.06.2019 13:38:06 | 3.5 | 0 | 1033 | 0 | 2 | 0 | 3615.5 | 0 | 7
1087017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10352 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 12:00:56 | 21.06.2019 12:51:56 | 0.85 | 18 | 1202 | 2 | 33 | 15.3 | 1021.7 | 1.7 | 28.05
1087018 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_262335 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:10:21 | 22.06.2019 14:03:21 | 4.8833 | 0 | 1033 | 0 | 2 | 0 | 5044.4799 | 0 | 9.7667
1087021 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326301 , KONYA_HUCRE_326302 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 13:32:13 | 18.06.2019 14:25:00 | 0.87972 | 0 | 0 | 2 | 1269 | 0 | 0 | 1.7594 | 1116.3647
1087022 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_30411 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:18:41 | 18.06.2019 15:24:51 | 1.1028 | 0 | 0 | 63 | 1553 | 0 | 0 | 69.4751 | 1712.6173
1087035 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_22767 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:47:22 | 18.06.2019 16:30:03 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 148.8909
1087040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95109 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:48:29 | 18.06.2019 15:47:39 | 0.98611 | 17 | 7 | 51 | 232 | 16.7639 | 6.9028 | 50.2916 | 228.7775
1087055 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164539 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:43:22 | 18.06.2019 15:34:10 | 0.84667 | 0 | 0 | 8 | 245 | 0 | 0 | 6.7734 | 207.4341
1087062 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_418161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:57:36 | 18.06.2019 17:29:31 | 2.5319 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.9791 | 0 | 0
1087079 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317356 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:56:57 | 18.06.2019 16:21:59 | 1.4172 | 0 | 0 | 34 | 4139 | 0 | 0 | 48.1855 | 5865.8736
1087098 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_46553 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:56:50 | 18.06.2019 15:49:05 | 0.87083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 0 | 0
1087103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_80612 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 11:29:16 | 18.06.2019 17:43:09 | 6.2314 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.3139 | 0
1087105 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171443 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:54:42 | 18.06.2019 17:31:00 | 2.605 | 0 | 0 | 2 | 695 | 0 | 0 | 5.21 | 1810.475
1087109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99490 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:12:05 | 18.06.2019 19:06:19 | 3.9039 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.0389 | 0 | 0
1087122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319481 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:17:57 | 18.06.2019 16:05:49 | 0.79778 | 0 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1598.7511 | 0 | 0
1087133 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_416618 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:15:42 | 18.06.2019 16:21:54 | 1.1033 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 63.9931 | 0 | 0
1087149 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:57:39 | 19.06.2019 00:56:26 | 3.9797 | 0 | 0 | 100 | 95 | 0 | 0 | 397.972 | 378.0734
1087160 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_165182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:21:29 | 18.06.2019 16:49:41 | 1.47 | 15 | 15 | 202 | 22 | 22.05 | 22.05 | 296.94 | 32.34
1087174 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:59:22 | 18.06.2019 17:00:12 | 2.0139 | 0 | 0 | 15 | 38 | 0 | 0 | 30.2083 | 76.5278
1087175 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:26:24 | 18.06.2019 16:04:36 | 0.63667 | 0 | 0 | 41 | 754 | 0 | 0 | 26.1035 | 480.0492
1087179 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88650634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:34:52 | 18.06.2019 18:47:05 | 3.2036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2036 | 0 | 0
1087187 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69428 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:36:21 | 18.06.2019 18:46:04 | 3.1619 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.6478 | 3.1619
1087197 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 12:00:00 | 21.06.2019 13:59:00 | 1.9833 | 9 | 0 | 156 | 0 | 17.85 | 0 | 309.3995 | 0
1087226 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360799 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:53:19 | 18.06.2019 21:06:54 | 5.2264 | 15 | 2955 | 0 | 0 | 78.3958 | 15443.9824 | 0 | 0
1087230 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149312 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 08:00:49 | 22.06.2019 16:14:49 | 8.2333 | 0 | 41 | 2 | 90 | 0 | 337.5665 | 16.4667 | 740.9997
1087231 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152588 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 17:00:28 | 22.06.2019 19:14:28 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 703.499
1087243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:08:58 | 18.06.2019 19:02:07 | 2.8858 | 0 | 0 | 77 | 203 | 0 | 0 | 222.2089 | 585.8235
1087249 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_238911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:50:11 | 18.06.2019 16:55:01 | 1.0806 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 238.8038 | 0 | 0
1087255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_933662 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 11:00:20 | 21.06.2019 12:42:20 | 1.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0
1087256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_909786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 10:00:42 | 26.06.2019 11:22:42 | 1.3667 | 1 | 137 | 5 | 22 | 1.3667 | 187.2338 | 6.8334 | 30.0667
1087259 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_4082621 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:15:18 | 18.06.2019 18:41:15 | 2.4325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4325
1087260 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:22:53 | 18.06.2019 17:09:37 | 1.7789 | 0 | 372 | 0 | 20 | 0 | 661.7471 | 0 | 35.5778
1087261 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:15:49 | 18.06.2019 16:35:11 | 0.32278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.8417 | 0 | 0
1087271 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319140 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:22:33 | 18.06.2019 18:07:57 | 1.7567 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.6467 | 0 | 0
1087272 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_152769 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:52:46 | 18.06.2019 17:42:55 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 615.0031
1087273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289750 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:21:42 | 18.06.2019 18:00:33 | 1.6475 | 2 | 833 | 33 | 388 | 3.295 | 1372.3675 | 54.3675 | 639.23
1087286 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171580 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:05:29 | 18.06.2019 22:29:34 | 8.4014 | 0 | 0 | 3 | 394 | 0 | 0 | 25.2042 | 3310.1477
1087287 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:14:52 | 18.06.2019 17:34:13 | 1.3225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0
1087298 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:17:26 | 18.06.2019 16:56:32 | 0.65167 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 6.5167 | 32.5835
1087317 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:26:12 | 18.06.2019 17:24:51 | 0.9775 | 0 | 0 | 3 | 581 | 0 | 0 | 2.9325 | 567.9275
1087323 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516273579 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 14:45:36 | 18.06.2019 18:55:19 | 4.1619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1619
1087328 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342028 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:42:07 | 18.06.2019 18:47:58 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0975
1087364 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_372589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:51:57 | 18.06.2019 17:50:52 | 0.98194 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8736 | 0
1087402 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334355 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:22:07 | 18.06.2019 18:43:58 | 2.3642 | 0 | 0 | 5 | 285 | 0 | 0 | 11.8209 | 673.7885
1087446 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_340567 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:49:34 | 18.06.2019 22:55:04 | 6.0917 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36.55 | 6.0917 | 0 | 0
1087467 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:01:20 | 18.06.2019 17:59:09 | 0.96361 | 0 | 0 | 12 | 839 | 0 | 0 | 11.5633 | 808.4688
1087482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_99622 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 09:49:25 | 18.06.2019 17:58:00 | 8.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1431 | 0 | 0
1087494 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516320983 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:06:17 | 18.06.2019 18:27:36 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3553
1087510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:24:51 | 18.06.2019 17:56:39 | 0.53 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 19.08 | 5.83
1087511 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_585 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:24:28 | 18.06.2019 19:07:11 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 143.803
1087517 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_347273 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:17:39 | 18.06.2019 18:03:24 | 0.7625 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 155.55 | 0 | 0
1087523 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_4838 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 10:00:39 | 22.06.2019 17:03:39 | 7.05 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 549.9 | 0 | 14.1
1087524 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516285088 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:28:56 | 18.06.2019 17:57:28 | 0.47556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47556 | 0 | 0
1087529 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11712 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:29:57 | 18.06.2019 19:13:39 | 1.7283 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.2949 | 0 | 0
1087531 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_36507 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:50 | 23.06.2019 13:47:50 | 4.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 0
1087539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_96532 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:35:50 | 18.06.2019 17:59:35 | 0.39583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39583 | 0
1087545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:34:20 | 18.06.2019 18:23:03 | 0.81194 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 14.6149 | 0.81194
1087558 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16006 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:41:55 | 18.06.2019 22:33:58 | 4.8675 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 150.8925
1087565 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9537 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:44:41 | 18.06.2019 18:30:35 | 0.765 | 0 | 364 | 0 | 4 | 0 | 278.46 | 0 | 3.06
1087575 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_27761 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:49:46 | 18.06.2019 18:51:33 | 1.0297 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.4458 | 0
1087589 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:40:55 | 18.06.2019 18:11:00 | 0.50139 | 0 | 0 | 13 | 1483 | 0 | 0 | 6.5181 | 743.5614
1087605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_199463 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:05:39 | 18.06.2019 18:48:43 | 0.71778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71778 | 0
1087606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_357801 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:05:43 | 18.06.2019 18:36:39 | 0.51556 | 0 | 5 | 27 | 1237 | 0 | 2.5778 | 13.9201 | 637.7477
1087612 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_134429 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:08:21 | 18.06.2019 18:37:21 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33.8331
1087615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19367 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:31:21 | 18.06.2019 18:32:00 | 1.0108 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 98.0505 | 0 | 0
1087618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4622 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:31:36 | 18.06.2019 18:18:00 | 1.7733 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.7333 | 0 | 0
1087622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49279 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:10:23 | 18.06.2019 19:06:31 | 0.93556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93556
1087627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:10:18 | 18.06.2019 19:36:27 | 1.4358 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 908.8804 | 0 | 0
1087630 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_351395 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:53:03 | 18.06.2019 20:28:19 | 3.5878 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78.9312 | 0 | 0
1087631 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_109291 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:13:53 | 18.06.2019 22:03:35 | 3.8283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8283
1087640 | 1 | KONYA | KULU | NIGDE_ENHDIREK_100859 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:17:36 | 18.06.2019 19:00:22 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2767
1087643 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8269 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 12:13:49 | 18.06.2019 19:20:55 | 7.1183 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2367 | 0
1087645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:06:21 | 18.06.2019 18:48:12 | 0.6975 | 0 | 0 | 19 | 805 | 0 | 0 | 13.2525 | 561.4875
1087656 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_299 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:21:38 | 18.06.2019 20:21:20 | 1.995 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.965 | 0
1087658 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:15:46 | 18.06.2019 19:09:16 | 0.89167 | 4 | 1501 | 0 | 13 | 3.5667 | 1338.3967 | 0 | 11.5917
1087659 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_TRAFOBINATIP_39702 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:04:48 | 18.06.2019 18:57:31 | 1.8786 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 377.6006 | 0 | 1.8786
1087674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:26:33 | 18.06.2019 19:59:37 | 1.5511 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 105.4755 | 0 | 0
1087677 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184259 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:16:24 | 18.06.2019 19:28:35 | 1.2031 | 0 | 0 | 505 | 1972 | 0 | 0 | 607.5453 | 2372.4343
1087682 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516266663 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:30:37 | 18.06.2019 21:04:59 | 2.5728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5728
1087691 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_251237 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:19:38 | 18.06.2019 19:15:48 | 0.93611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7444 | 0 | 0
1087697 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:33:04 | 18.06.2019 19:29:48 | 0.94556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7822 | 0 | 0
1087698 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138161 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:00:28 | 18.06.2019 18:53:07 | 1.8775 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6325 | 0
1087699 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138161 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:59:09 | 18.06.2019 18:50:40 | 0.85861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5758 | 0
1087716 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_6385 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:40:43 | 18.06.2019 20:04:49 | 2.4017 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2134 | 0
1087736 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_93593 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:52:41 | 18.06.2019 20:57:01 | 2.0722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0722
1087737 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:47:30 | 18.06.2019 19:52:56 | 1.0906 | 0 | 0 | 10 | 848 | 0 | 0 | 10.9056 | 924.7949
1087743 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279874 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:51:15 | 18.06.2019 21:05:25 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 898.9162
1087759 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_64020 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:49:10 | 18.06.2019 20:47:13 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.74
1087763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_64425 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 16:19:23 | 18.06.2019 19:55:53 | 3.6083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8666 | 0 | 0
1087782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88629507 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:06:12 | 18.06.2019 20:38:29 | 1.5381 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.9948 | 0 | 0
1087796 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_47593 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:08:49 | 18.06.2019 23:18:09 | 4.1556 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 8.3111 | 1263.2902
1087801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176295 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:14:07 | 18.06.2019 19:57:01 | 0.715 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 6.435 | 88.66
1087805 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37505 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:15:22 | 18.06.2019 21:18:47 | 2.0569 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 129.5872
1087815 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_174057 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:02:52 | 18.06.2019 19:57:10 | 0.905 | 0 | 0 | 2 | 1291 | 0 | 0 | 1.81 | 1168.355
1087818 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_83331 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:50:52 | 18.06.2019 21:32:25 | 2.6925 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 59.235 | 37.695
1087824 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333357 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 15:56:58 | 18.06.2019 19:47:34 | 3.8433 | 37 | 8444 | 39 | 3410 | 142.2032 | 32453.0785 | 149.8899 | 13105.7553
1087856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252788 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:24:37 | 18.06.2019 20:05:50 | 0.68694 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 265.1588
1087858 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516245151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:29:57 | 18.06.2019 20:42:05 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2022
1087869 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:33:48 | 18.06.2019 21:29:22 | 1.9261 | 3 | 0 | 51 | 660 | 5.7783 | 0 | 98.2316 | 1271.2326
1087870 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:28:18 | 18.06.2019 20:43:55 | 1.2603 | 0 | 0 | 37 | 2214 | 0 | 0 | 46.6304 | 2790.2599
1087873 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_22478 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:17:41 | 18.06.2019 20:10:22 | 0.87806 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0.87806 | 132.5871
1087895 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_112608 | AG - PANO / BOX HASARI / KABLO GİRİŞİ - ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:43:31 | 18.06.2019 20:51:04 | 1.1258 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46.159
1087901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337530 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:39:44 | 18.06.2019 20:08:53 | 0.48583 | 5 | 430 | 0 | 0 | 2.4291 | 208.9069 | 0 | 0
1087907 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:45:15 | 18.06.2019 21:19:53 | 1.5772 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 22.0811 | 11.0405
1087912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253049 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:44:21 | 18.06.2019 20:25:03 | 0.67833 | 1 | 207 | 8 | 12 | 0.67833 | 140.4143 | 5.4266 | 8.14
1087940 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:48:44 | 18.06.2019 21:18:20 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.3866
1087942 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087366 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:59:23 | 18.06.2019 21:06:17 | 1.115 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.645 | 0 | 0
1087952 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166913 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:08:39 | 18.06.2019 21:37:34 | 1.4819 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 4.4458 | 50.386
1087955 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:14:49 | 18.06.2019 22:35:05 | 2.3378 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 9.3511 | 100.5245
1087956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_68992 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 17:12:40 | 18.06.2019 21:45:45 | 4.5514 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.8597
1087960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063220 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:16:52 | 18.06.2019 21:14:03 | 0.95306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9061 | 0 | 0
1087972 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24965 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:19:15 | 18.06.2019 21:20:48 | 1.0258 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0517 | 0
1087975 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580188351 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:21:02 | 18.06.2019 21:39:51 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3136
1087983 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_127740 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:07:10 | 18.06.2019 22:17:32 | 2.1728 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.0734 | 0
1087985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42473 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:24:10 | 18.06.2019 21:17:00 | 0.88056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.9695 | 0 | 0
1087989 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18303 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:39:46 | 18.06.2019 20:46:14 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 73.1135
1088002 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_471525 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:35:09 | 18.06.2019 22:53:50 | 2.3114 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.8506
1088003 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:38:39 | 18.06.2019 21:45:11 | 1.1089 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 97.5823 | 0 | 0
1088011 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149266 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:27:48 | 19.06.2019 03:31:15 | 7.0575 | 0 | 0 | 5 | 483 | 0 | 0 | 35.2875 | 3408.7725
1088012 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27622 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:41:41 | 18.06.2019 22:47:45 | 2.1011 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 10.5055 | 29.4155
1088023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_134292 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:43:05 | 18.06.2019 21:22:55 | 0.66389 | 42 | 15867 | 12 | 193 | 27.8834 | 10533.9426 | 7.9667 | 128.1308
1088035 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_357104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:51:33 | 18.06.2019 21:53:49 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0378
1088036 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1627 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:53:50 | 18.06.2019 21:24:22 | 0.50889 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 28.4978 | 0 | 0
1088038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23373 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:55:16 | 18.06.2019 22:35:04 | 1.6633 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 94.8098 | 0 | 0
1088043 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4888 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:10:21 | 18.06.2019 21:51:41 | 1.6889 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 287.1113 | 0 | 0
1088044 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361464 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 20:42:38 | 18.06.2019 22:54:57 | 2.2053 | 0 | 0 | 6 | 428 | 0 | 0 | 13.2317 | 943.8598
1088056 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43668 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:11:51 | 19.06.2019 00:02:37 | 2.8461 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 327.3027
1088069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:23:12 | 18.06.2019 21:39:29 | 0.27139 | 4 | 137 | 1 | 1 | 1.0856 | 37.1804 | 0.27139 | 0.27139
1088072 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2241167 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:22:41 | 18.06.2019 23:56:58 | 2.5714 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 92.57 | 5.1428
1088074 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:17:11 | 19.06.2019 00:19:14 | 3.0342 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 109.2301
1088091 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_134292 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:42:38 | 18.06.2019 22:10:08 | 0.45833 | 40 | 15888 | 13 | 193 | 18.3332 | 7281.947 | 5.9583 | 88.4577
1088097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_68087 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:51:52 | 18.06.2019 22:09:35 | 0.29528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59056 | 0 | 0
1088103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:53:12 | 18.06.2019 23:12:03 | 1.3142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3142 | 0 | 0
1088105 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516252440 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 21:56:52 | 18.06.2019 23:05:20 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1411
1088110 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_323650 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.06.2019 22:03:38 | 18.06.2019 22:54:23 | 0.84583 | 1 | 3341 | 0 | 0 | 0.84583 | 2825.918 | 0 | 0
1088122 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_322921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 22:42:19 | 18.06.2019 23:25:41 | 0.72278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0595 | 0 | 0
1088125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88652046 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 22:50:53 | 18.06.2019 23:34:08 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72083
1088127 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 18:50:11 | 18.06.2019 23:05:18 | 4.2519 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 119.0543
1088128 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40686 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:44:11 | 18.06.2019 23:10:34 | 3.4397 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 337.0926
1088130 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 22:52:02 | 19.06.2019 00:44:45 | 1.8786 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 191.6182 | 0 | 0
1088134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_153754 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 19:43:19 | 19.06.2019 01:32:00 | 5.8114 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 447.477
1088135 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127938 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 23:12:16 | 18.06.2019 23:35:52 | 0.39333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.5066
1088138 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 18.06.2019 23:17:02 | 18.06.2019 23:41:25 | 0.40639 | 0 | 0 | 10 | 848 | 0 | 0 | 4.0639 | 344.6187
1088144 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2242056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 23:15:49 | 19.06.2019 02:10:00 | 2.9031 | 0 | 0 | 132 | 1506 | 0 | 0 | 383.2039 | 4372.0084
1088152 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_62801 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.06.2019 23:43:01 | 19.06.2019 01:14:32 | 1.5253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6264 | 0 | 0
1088185 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2241167 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 04:15:49 | 19.06.2019 05:34:00 | 1.3031 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 46.9102 | 2.6061
1088192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:00:14 | 19.06.2019 06:01:00 | 1.0128 | 0 | 0 | 72 | 155 | 0 | 0 | 72.9202 | 156.9809
1088198 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:10:52 | 19.06.2019 06:29:00 | 1.3022 | 4 | 26 | 165 | 74 | 5.2089 | 33.8577 | 214.8663 | 96.3643
1088212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_126611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:23:27 | 19.06.2019 06:30:04 | 1.1103 | 9 | 9308 | 0 | 0 | 9.9925 | 10334.4862 | 0 | 0
1088213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_337552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:41:18 | 19.06.2019 06:32:42 | 0.85667 | 6 | 3480 | 0 | 0 | 5.14 | 2981.2116 | 0 | 0
1088239 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:14:51 | 19.06.2019 06:55:00 | 0.66917 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 1.3383 | 521.2834
1088242 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167141 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:46:30 | 19.06.2019 07:31:58 | 1.7578 | 26 | 5400 | 23 | 548 | 45.7023 | 9492.012 | 40.4289 | 963.2634
1088250 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_173377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:56:07 | 19.06.2019 07:27:00 | 1.5147 | 0 | 0 | 83 | 292 | 0 | 0 | 125.7218 | 442.2982
1088260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_13703 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:37:48 | 19.06.2019 08:33:54 | 1.935 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1.935 | 514.71
1088268 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280880 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:51:01 | 19.06.2019 08:02:32 | 1.1919 | 1 | 16 | 6 | 452 | 1.1919 | 19.071 | 7.1516 | 538.7569
1088273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347137 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:50:47 | 19.06.2019 07:30:30 | 0.66194 | 12 | 156 | 4 | 20 | 7.9433 | 103.2626 | 2.6478 | 13.2388
1088284 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4322 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:29:04 | 19.06.2019 08:30:12 | 2.0189 | 0 | 0 | 3 | 337 | 0 | 0 | 6.0567 | 680.3659
1088285 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:47:16 | 19.06.2019 08:44:00 | 2.9456 | 0 | 82 | 73 | 913 | 0 | 241.5359 | 215.0259 | 2689.2963
1088300 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 05:54:35 | 19.06.2019 08:40:00 | 2.7569 | 0 | 0 | 14 | 829 | 0 | 0 | 38.5972 | 2285.5033
1088302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:21:17 | 19.06.2019 09:28:00 | 2.1119 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4478 | 0
1088313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:18:36 | 19.06.2019 08:58:28 | 1.6644 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 6.6578 | 71.5709
1088315 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18127 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:17:33 | 19.06.2019 08:02:45 | 0.75333 | 0 | 0 | 33 | 1902 | 0 | 0 | 24.8599 | 1432.8337
1088316 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70089 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:29:02 | 19.06.2019 09:57:00 | 2.4661 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.3983 | 2.4661
1088318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_30701 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:23:41 | 19.06.2019 09:16:41 | 1.8833 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 1.8833 | 246.7162
1088323 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516330657 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:32:05 | 19.06.2019 09:00:00 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4653
1088332 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 06:13:13 | 19.06.2019 07:51:41 | 1.6411 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 50.8744 | 4.9233
1088334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_368664 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:36:16 | 19.06.2019 08:46:00 | 1.1622 | 1 | 733 | 1 | 725 | 1.1622 | 851.9073 | 1.1622 | 842.6095
1088353 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_24045 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:54:46 | 19.06.2019 08:52:27 | 0.96139 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 41.3398
1088356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_179837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:48:52 | 19.06.2019 09:42:09 | 1.8881 | 37 | 996 | 559 | 2214 | 69.8582 | 1880.5078 | 1055.4255 | 4180.1648
1088358 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2242056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:55:31 | 19.06.2019 11:51:00 | 3.9247 | 0 | 0 | 132 | 1506 | 0 | 0 | 518.063 | 5910.6283
1088365 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_388351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:36:29 | 19.06.2019 11:25:04 | 3.8097 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 64.7652 | 3.8097
1088369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182402 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 07:44:11 | 19.06.2019 08:27:10 | 0.71639 | 31 | 11214 | 0 | 0 | 22.2081 | 8033.5975 | 0 | 0
1088375 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_45152 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:03:24 | 19.06.2019 11:03:00 | 2.9933 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.9533
1088382 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:07:34 | 19.06.2019 09:28:00 | 1.3406 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0217 | 0
1088394 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:11:11 | 19.06.2019 09:50:05 | 1.6483 | 0 | 372 | 0 | 20 | 0 | 613.1788 | 0 | 32.9666
1088400 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_159531 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:19:13 | 19.06.2019 09:35:00 | 1.2631 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 167.987 | 0 | 0
1088401 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340216 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:19:36 | 19.06.2019 10:31:08 | 2.1922 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.0755 | 0
1088415 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:12:38 | 19.06.2019 09:28:00 | 1.2561 | 0 | 0 | 8 | 522 | 0 | 0 | 10.0489 | 655.6894
1088422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_341488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:22:58 | 19.06.2019 12:14:20 | 3.8561 | 4 | 810 | 0 | 0 | 15.4244 | 3123.4491 | 0 | 0
1088426 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_26902 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:23:21 | 19.06.2019 08:40:00 | 0.2775 | 1 | 783 | 0 | 16 | 0.2775 | 217.2825 | 0 | 4.44
1088432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_16296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:26:52 | 19.06.2019 09:26:40 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 35.8801
1088456 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2048 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:44:29 | 19.06.2019 11:27:00 | 2.7086 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.4636
1088459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:45:25 | 19.06.2019 10:49:00 | 2.0597 | 6 | 141 | 3 | 25 | 12.3583 | 290.4205 | 6.1792 | 51.493
1088462 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8372 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:46:33 | 19.06.2019 13:13:05 | 4.4422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8844 | 0
1088489 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10851 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:50:08 | 19.06.2019 10:31:01 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 99.202
1088498 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10657 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:55:19 | 19.06.2019 12:22:58 | 3.4608 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13.8433 | 3.4608
1088501 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_15362 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:56:59 | 19.06.2019 09:34:09 | 0.61944 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.6722
1088504 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_22081 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:57:03 | 19.06.2019 12:11:00 | 3.2325 | 0 | 0 | 3 | 121 | 0 | 0 | 9.6975 | 391.1325
1088538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_163 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:16:28 | 19.06.2019 10:38:00 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 278.5725
1088546 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:19:27 | 19.06.2019 10:28:00 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 63.98
1088547 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69478 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:09:03 | 19.06.2019 09:26:00 | 1.2825 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 7.695 | 16.6725
1088554 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580188351 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:24:52 | 19.06.2019 12:28:00 | 3.0522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0522
1088555 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:12:47 | 19.06.2019 09:43:00 | 1.5036 | 1 | 0 | 60 | 3467 | 1.5036 | 0 | 90.2166 | 5213.0159
1088572 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122315 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:33:18 | 19.06.2019 11:31:00 | 1.9617 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 0 | 3.9233 | 335.4456
1088576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_22373 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:34:55 | 19.06.2019 10:37:00 | 1.0347 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48.6318 | 0 | 0
1088592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:00:16 | 25.06.2019 12:11:16 | 2.1833 | 3 | 503 | 3 | 31 | 6.55 | 1098.215 | 6.55 | 67.6832
1088602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_909402 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 13:00:12 | 25.06.2019 14:13:12 | 1.2167 | 6 | 645 | 6 | 49 | 7.3 | 784.7522 | 7.3 | 59.6168
1088603 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 15:30:37 | 25.06.2019 15:52:37 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 119.9011
1088604 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_86004 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:39:42 | 19.06.2019 10:50:00 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 114.8237
1088615 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_16904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 10:00:33 | 27.06.2019 10:56:33 | 0.93333 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6.5333 | 7.4666
1088616 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGAGTRF_167602 , NEVSEHIR_OGHAT_2195112 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3043 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3241 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:00:00 | 25.06.2019 13:37:00 | 3.6167 | 1 | 901 | 1 | 11 | 3.6167 | 3258.6197 | 3.6167 | 39.7834
1088621 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40177 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:52:33 | 19.06.2019 11:50:02 | 1.9581 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9161
1088628 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:00:30 | 19.06.2019 10:33:51 | 0.55583 | 3 | 1310 | 47 | 764 | 1.6675 | 728.1373 | 26.124 | 424.6541
1088632 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168307 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:58:51 | 19.06.2019 12:28:48 | 2.4992 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 0 | 64.9784 | 49.9834
1088663 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_93475 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:36:24 | 19.06.2019 12:14:00 | 2.6267 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 480.6806
1088667 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_119062 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:10:56 | 19.06.2019 18:11:00 | 8.0011 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.0033 | 0
1088670 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086652 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:09:41 | 19.06.2019 10:30:00 | 0.33861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33861
1088676 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:13:59 | 19.06.2019 11:40:55 | 1.4489 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 11.5911 | 340.4891
1088681 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516079373 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:15:44 | 19.06.2019 11:48:00 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6889
1088699 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_23238 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:24:14 | 19.06.2019 11:46:38 | 1.3733 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0
1088702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7973 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:25:34 | 19.06.2019 11:17:52 | 0.87167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.46 | 0
1088706 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580321544 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:27:38 | 19.06.2019 13:16:00 | 2.8061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8061
1088708 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397732 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:29:44 | 19.06.2019 15:16:00 | 4.7711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7711
1088720 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580226028 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:34:32 | 19.06.2019 15:11:00 | 4.6078 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2156
1088721 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_287024 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 08:41:51 | 19.06.2019 10:51:36 | 2.1625 | 1 | 1 | 0 | 111 | 2.1625 | 2.1625 | 0 | 240.0375
1088722 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_10148 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:35:58 | 19.06.2019 11:08:00 | 0.53389 | 0 | 0 | 63 | 111 | 0 | 0 | 33.6351 | 59.2618
1088730 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8611249 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:37:09 | 19.06.2019 14:17:32 | 3.6731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6731 | 0 | 0
1088734 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2373565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 12:00:22 | 22.06.2019 14:49:22 | 2.8167 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 11.2667 | 0 | 216.8836
1088735 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 15:00:31 | 22.06.2019 19:36:31 | 4.6 | 0 | 9 | 0 | 120 | 0 | 41.4 | 0 | 552
1088736 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196467 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 08:30:38 | 23.06.2019 11:46:38 | 3.2667 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 6.5333 | 0 | 91.4668
1088737 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195748 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 13:30:34 | 23.06.2019 14:07:34 | 0.61667 | 0 | 2 | 0 | 91 | 0 | 1.2333 | 0 | 56.117
1088738 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_56542 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:40:45 | 19.06.2019 13:11:27 | 2.5117 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65.3034 | 0 | 0
1088739 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_165182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 09:16:01 | 19.06.2019 11:53:50 | 2.6303 | 15 | 15 | 202 | 22 | 39.4542 | 39.4542 | 531.3166 | 57.8662
1088743 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_397830 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:42:38 | 19.06.2019 12:23:00 | 1.6728 | 0 | 0 | 131 | 654 | 0 | 0 | 219.1342 | 1093.9981
1088754 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:47:03 | 19.06.2019 13:11:00 | 2.3992 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.5759
1088772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_6629 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:52:14 | 19.06.2019 15:14:57 | 4.3786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3786 | 0 | 0
1088775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_33153 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:05:51 | 19.06.2019 13:05:00 | 2.9858 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 53.7449 | 0
1088810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_151366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 10:00:56 | 22.06.2019 16:01:56 | 6.0167 | 0 | 0 | 51 | 95 | 0 | 0 | 306.8502 | 571.5837
1088814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39726 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 00:49:47 | 24.06.2019 01:33:47 | 0.73333 | 2 | 1709 | 15 | 8 | 1.4667 | 1253.261 | 11 | 5.8666
1088823 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_563 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:09:18 | 19.06.2019 17:06:07 | 5.9469 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1070.4492 | 0 | 0
1088825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3908 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 13:00:43 | 23.06.2019 17:31:43 | 4.5167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 243.9002 | 0 | 0
1088828 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580188663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:13:00 | 19.06.2019 12:11:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667
1088829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101726 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:12:48 | 19.06.2019 20:56:52 | 9.7344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7344
1088832 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516243073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:17:27 | 19.06.2019 12:00:00 | 0.70917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70917
1088833 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_172888 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.06.2019 16:00:23 | 21.06.2019 17:32:23 | 1.5333 | 5 | 466 | 4 | 26 | 7.6666 | 714.5318 | 6.1333 | 39.8666
1088834 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_80616 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:19:01 | 19.06.2019 12:04:00 | 0.74972 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4972 | 0
1088835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362475 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:20:43 | 19.06.2019 12:04:00 | 0.72139 | 3 | 9027 | 0 | 0 | 2.1642 | 6511.9875 | 0 | 0
1088841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362151 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 10:38:05 | 19.06.2019 12:06:36 | 1.4753 | 0 | 0 | 20 | 1444 | 0 | 0 | 29.5056 | 2130.3043
1088853 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327080 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:27:06 | 19.06.2019 12:07:00 | 0.665 | 3 | 344 | 0 | 0 | 1.995 | 228.76 | 0 | 0
1088856 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_200457 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:32:47 | 19.06.2019 13:27:07 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.5834
1088865 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:37:39 | 19.06.2019 12:58:31 | 1.3478 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 211.6015 | 0
1088877 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338810 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:42:20 | 19.06.2019 12:27:00 | 0.74444 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 1.4889 | 56.5774
1088891 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516297169 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:44:01 | 19.06.2019 13:15:00 | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5164
1088905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_16208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:01:10 | 19.06.2019 16:13:00 | 4.1972 | 0 | 0 | 173 | 1507 | 0 | 0 | 726.1191 | 6325.2105
1088913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516173396 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:04:14 | 19.06.2019 14:05:00 | 2.0128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0128
1088924 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148807 , KONYA_ENHDIREK_2236616 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:37:38 | 22.06.2019 12:53:38 | 3.2667 | 0 | 0 | 14 | 660 | 0 | 0 | 45.7334 | 2156.0022
1088930 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2057685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 08:30:46 | 24.06.2019 10:27:46 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 103 | 0 | 7.8 | 0 | 200.85
1088931 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195746 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 14:30:00 | 24.06.2019 15:30:00 | 1 | 0 | 6 | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 90
1088933 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2218769 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:13:02 | 19.06.2019 15:26:00 | 3.2161 | 0 | 0 | 5 | 310 | 0 | 0 | 16.0805 | 996.9941
1088934 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580273039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:12:27 | 19.06.2019 12:53:00 | 0.67583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3517 | 0 | 0
1088941 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_52280 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:17:08 | 19.06.2019 21:47:48 | 9.5111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 114.1333
1088951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_208535 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 17:30:42 | 27.06.2019 18:39:42 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.45
1088952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_218668 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 13:00:49 | 27.06.2019 16:00:49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21
1088953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_89596 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:16 | 27.06.2019 10:34:16 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50.1334
1088956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_3093 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 16:38:46 | 26.06.2019 18:37:46 | 1.9833 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 289.5662 | 0 | 0
1088959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_241930 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 14:00:45 | 26.06.2019 15:56:45 | 1.9333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 317.0661 | 0 | 0
1088963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_256779 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:00:26 | 26.06.2019 11:28:26 | 2.4667 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 155.4002 | 0 | 4.9333
1088969 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16358 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:27:01 | 19.06.2019 14:10:35 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 198.5026
1088975 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:31:30 | 19.06.2019 14:58:00 | 2.4417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4417
1088976 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69265 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:31:06 | 19.06.2019 17:29:25 | 4.9719 | 0 | 0 | 12 | 51 | 0 | 0 | 59.6633 | 253.5689
1088980 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_149508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:00:01 | 24.06.2019 15:03:01 | 5.05 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 287.85 | 0 | 5.05
1088986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_353274 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 11:30:13 | 19.06.2019 13:51:00 | 2.3464 | 0 | 0 | 16 | 621 | 0 | 0 | 37.5422 | 1457.1082
1088998 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363108 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:41:40 | 19.06.2019 13:28:00 | 0.77222 | 6 | 4233 | 12 | 8 | 4.6333 | 3268.8073 | 9.2666 | 6.1778
1089009 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_56436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:53:44 | 19.06.2019 15:40:55 | 2.7864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7864
1089018 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_13709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:02:03 | 19.06.2019 15:10:00 | 2.1325 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.445 | 0 | 0
1089019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516300331 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:02:14 | 19.06.2019 15:30:00 | 2.4628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9256 | 0 | 0
1089026 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_352456 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 10:00:25 | 23.06.2019 14:01:25 | 4.0167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 0 | 0 | 0
1089045 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516405124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:14:23 | 19.06.2019 13:57:00 | 0.71028 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8411
1089062 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_46324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:29:53 | 19.06.2019 15:55:18 | 2.4236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4236
1089065 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170870 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:29:59 | 19.06.2019 19:27:08 | 5.9525 | 0 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 11.905 | 1166.69
1089067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_30948 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:45:06 | 19.06.2019 16:31:53 | 3.7797 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6783 | 0 | 0
1089070 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516114230 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:24:46 | 19.06.2019 14:52:00 | 1.4539 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.6311 | 0 | 0
1089089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134201 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:31:24 | 19.06.2019 14:31:02 | 0.99389 | 0 | 0 | 20 | 2487 | 0 | 0 | 19.8778 | 2471.8044
1089094 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580273039 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:44:21 | 19.06.2019 16:53:00 | 3.1442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2883 | 0 | 0
1089104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_78907 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:39:02 | 19.06.2019 15:16:06 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6178
1089110 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:18:17 | 19.06.2019 14:34:46 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 224.3507
1089114 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_328481 , KONYA_HUCRE_328488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:28:32 | 19.06.2019 17:52:00 | 4.3911 | 1 | 1171 | 77 | 6122 | 4.3911 | 5141.9898 | 338.1155 | 26882.3754
1089117 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_296643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:48:02 | 19.06.2019 14:51:00 | 1.0494 | 0 | 0 | 93 | 4 | 0 | 0 | 97.5979 | 4.1978
1089133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_35379 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:50:46 | 19.06.2019 15:52:44 | 2.0328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0328
1089134 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13639 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:53:18 | 19.06.2019 14:50:14 | 0.94889 | 0 | 0 | 3 | 438 | 0 | 0 | 2.8467 | 415.6138
1089141 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:04:35 | 19.06.2019 14:16:00 | 1.1903 | 0 | 0 | 38 | 359 | 0 | 0 | 45.2306 | 427.3105
1089161 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:05:29 | 19.06.2019 14:24:37 | 0.31889 | 0 | 0 | 127 | 2317 | 0 | 0 | 40.499 | 738.8681
1089166 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_108501 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:04:15 | 19.06.2019 14:56:49 | 0.87611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87611 | 0 | 0
1089169 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64193 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:07:10 | 19.06.2019 14:42:24 | 0.58722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 0 | 0
1089171 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580324727 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:08:26 | 19.06.2019 14:38:00 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49278
1089174 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_137840 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:06:59 | 19.06.2019 14:27:21 | 0.33944 | 6 | 1680 | 0 | 0 | 2.0366 | 570.2592 | 0 | 0
1089177 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35245 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:10:31 | 19.06.2019 15:38:00 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 507.4049
1089184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:07:31 | 19.06.2019 14:59:38 | 0.86861 | 0 | 0 | 291 | 531 | 0 | 0 | 252.7655 | 461.2319
1089194 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5821 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:17:28 | 19.06.2019 18:36:52 | 4.3233 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.85
1089205 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_33104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:24:15 | 19.06.2019 17:29:11 | 3.0822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0822
1089221 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_57844 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:28:03 | 19.06.2019 18:37:34 | 4.1586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4758 | 0 | 0
1089222 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164121 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:28:08 | 19.06.2019 14:54:44 | 0.44333 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5.32 | 0.44333
1089233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_10143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:12:01 | 19.06.2019 15:24:52 | 1.2142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0
1089240 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_77749 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:35:47 | 19.06.2019 15:24:42 | 0.81528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81528
1089243 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_1042590 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:30:09 | 25.06.2019 12:28:09 | 2.9667 | 0 | 227 | 2 | 6 | 0 | 673.4341 | 5.9333 | 17.8
1089244 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_106672 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:30:28 | 24.06.2019 11:28:28 | 1.9667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.5334 | 0 | 0
1089246 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_104438 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 11:45:00 | 24.06.2019 13:45:00 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0
1089247 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_102164 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 14:00:13 | 24.06.2019 15:10:13 | 1.1667 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.8334 | 0 | 0
1089249 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337918 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:44 | 23.06.2019 10:02:44 | 1.0333 | 18 | 804 | 20 | 345 | 18.5999 | 830.7973 | 20.6666 | 356.4989
1089253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_38118 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 12:24:09 | 19.06.2019 14:46:50 | 2.3781 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2684 | 0 | 0
1089254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_282106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:41:24 | 19.06.2019 15:19:35 | 0.63639 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 29.2739
1089255 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_219045 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:30:28 | 26.06.2019 13:26:28 | 3.9333 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 3.9333 | 180.9332
1089256 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337918 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 17:00:42 | 23.06.2019 18:00:42 | 1 | 18 | 804 | 20 | 345 | 18 | 804 | 20 | 345
1089296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_33686 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:57:32 | 19.06.2019 15:39:09 | 0.69361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5489 | 0 | 0
1089301 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_25341 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:54:52 | 19.06.2019 16:58:28 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 2.06 | 236.9
1089304 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_186025 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:58:26 | 19.06.2019 16:03:13 | 1.0797 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1594 | 0
1089316 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8754 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:04:30 | 19.06.2019 18:39:30 | 3.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5833 | 0 | 0
1089321 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:42:51 | 19.06.2019 15:55:34 | 1.2119 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.2119 | 3.6358 | 0 | 0
1089345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16699 , AKSARAY_ENHDIREK_16836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 13:00:23 | 23.06.2019 17:22:23 | 4.3667 | 1 | 1103 | 0 | 0 | 4.3667 | 4816.437 | 0 | 0
1089358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:16:48 | 19.06.2019 19:35:44 | 4.3156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3156
1089377 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_24230 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:22:11 | 19.06.2019 16:45:24 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 163.6589
1089382 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_108501 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:25:33 | 19.06.2019 20:09:20 | 4.7297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7297 | 0 | 0
1089386 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516241330 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:28:51 | 19.06.2019 17:44:46 | 2.2653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2653
1089393 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:33:12 | 19.06.2019 16:46:54 | 1.2283 | 2 | 99 | 0 | 0 | 2.4567 | 121.6047 | 0 | 0
1089401 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_65484 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:37:34 | 19.06.2019 19:44:24 | 4.1139 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 222.1501
1089408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_61285 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:39:20 | 19.06.2019 16:15:40 | 0.60556 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 325.7913 | 0 | 0
1089433 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11870 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:27:22 | 19.06.2019 19:54:22 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 324.85
1089443 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516356756 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:57:24 | 19.06.2019 17:19:02 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4422
1089444 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149310 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 08:00:00 | 23.06.2019 16:24:00 | 8.4 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 756 | 0 | 8.4
1089445 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148942 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 17:00:27 | 23.06.2019 19:02:27 | 2.0333 | 0 | 1 | 0 | 280 | 0 | 2.0333 | 0 | 569.3324
1089446 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 15:00:03 | 24.06.2019 18:08:03 | 3.1333 | 0 | 26 | 1 | 476 | 0 | 81.4666 | 3.1333 | 1491.4651
1089483 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_307844 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:20:36 | 19.06.2019 17:04:00 | 0.72333 | 2 | 831 | 13 | 164 | 1.4467 | 601.0872 | 9.4033 | 118.6261
1089486 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_51258 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 13:13:44 | 19.06.2019 17:23:47 | 4.1675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1675 | 0
1089487 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580306684 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:25:54 | 19.06.2019 17:22:27 | 0.9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9425 | 0 | 0
1089489 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_28092 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:27:42 | 19.06.2019 18:03:19 | 1.5936 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 3.1872 | 39.8402
1089496 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_185583 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:28:36 | 19.06.2019 16:48:12 | 2.3267 | 0 | 0 | 1 | 1051 | 0 | 0 | 2.3267 | 2445.3302
1089499 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_274649 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:30:49 | 19.06.2019 16:46:59 | 0.26944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.5027 | 0 | 0
1089514 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516320221 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:39:05 | 19.06.2019 21:14:40 | 4.5931 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5931
1089529 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15155 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:45:01 | 19.06.2019 19:54:05 | 3.1511 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 185.9155
1089546 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19596 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 14:58:45 | 19.06.2019 18:00:10 | 3.0236 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0944 | 0
1089547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516095842 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:29:06 | 19.06.2019 18:45:02 | 3.2656 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 133.888 | 0 | 0
1089556 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_44559 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 10:02:46 | 22.06.2019 12:50:46 | 2.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0
1089619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_96329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:47:51 | 19.06.2019 18:14:29 | 1.4439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3317 | 0 | 0
1089628 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44800 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:04:25 | 19.06.2019 20:50:26 | 3.7669 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 282.5205
1089641 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516432057 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:58:58 | 20.06.2019 00:36:00 | 7.6172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6172
1089643 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75766 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:54:19 | 19.06.2019 17:14:58 | 0.34417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34417 | 0 | 0
1089644 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27606 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:55:38 | 19.06.2019 18:11:57 | 1.2719 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1.2719 | 71.2286
1089653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:58:28 | 19.06.2019 17:52:21 | 0.89806 | 2 | 1653 | 29 | 1305 | 1.7961 | 1484.4932 | 26.0437 | 1171.9683
1089669 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431637 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:58:54 | 19.06.2019 19:59:10 | 3.0044 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 339.5017 | 0 | 0
1089691 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88626151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:04:15 | 19.06.2019 17:20:55 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55556
1089704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_96532 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:20:23 | 19.06.2019 17:52:05 | 0.52833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52833 | 0
1089712 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_56436 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:23:29 | 19.06.2019 19:58:08 | 2.5775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5775
1089721 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_168954 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:26:41 | 19.06.2019 19:05:02 | 1.6392 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2783 | 0
1089722 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2226899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:20:15 | 19.06.2019 17:59:24 | 0.6525 | 22 | 11749 | 92 | 926 | 14.355 | 7666.2225 | 60.03 | 604.215
1089730 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_42112 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:28:19 | 19.06.2019 17:57:09 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48056
1089731 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184259 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:12:16 | 19.06.2019 17:56:06 | 0.73056 | 0 | 0 | 501 | 1948 | 0 | 0 | 366.0106 | 1423.1309
1089732 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_67055 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 14:00:54 | 22.06.2019 14:59:54 | 0.98333 | 0 | 468 | 1 | 3 | 0 | 460.1984 | 0.98333 | 2.95
1089733 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_82309 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:00:35 | 22.06.2019 11:58:35 | 2.9667 | 0 | 0 | 3 | 654 | 0 | 0 | 8.9 | 1940.2022
1089738 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_128842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 13:00:36 | 22.06.2019 15:02:36 | 2.0333 | 0 | 0 | 64 | 20 | 0 | 0 | 130.1331 | 40.6666
1089745 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_130196 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:28:46 | 19.06.2019 18:13:55 | 0.7525 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.7925
1089754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 09:02:24 | 22.06.2019 09:35:24 | 0.55 | 0 | 1 | 196 | 216 | 0 | 0.55 | 107.8 | 118.8
1089761 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_365410 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:23:44 | 19.06.2019 18:02:13 | 0.64139 | 2 | 962 | 31 | 2381 | 1.2828 | 617.0172 | 19.8831 | 1527.1496
1089764 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_TRAFOBINATIP_281753 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:32:16 | 19.06.2019 18:43:05 | 1.1803 | 0 | 0 | 2 | 1279 | 0 | 0 | 2.3606 | 1509.5781
1089771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_2557333 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 12:00:56 | 23.06.2019 12:57:56 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4
1089777 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516438337 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:35:14 | 19.06.2019 20:18:33 | 2.7219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7219
1089800 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_32504 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:34:10 | 19.06.2019 18:41:08 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.7416
1089812 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32926 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:47:37 | 19.06.2019 19:10:22 | 1.3792 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 0
1089814 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:54:48 | 19.06.2019 20:40:27 | 1.7608 | 1 | 0 | 60 | 3467 | 1.7608 | 0 | 105.6498 | 6104.7976
1089817 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_5644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:42:28 | 19.06.2019 18:00:01 | 2.2925 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 105.455
1089820 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:53:19 | 19.06.2019 19:52:43 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 111.44
1089839 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516201340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:56:06 | 19.06.2019 18:46:18 | 0.83667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83667
1089844 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2231796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 15:56:31 | 19.06.2019 18:38:10 | 2.6942 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 113.1551 | 5.3883
1089853 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4674 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:06:15 | 19.06.2019 20:00:00 | 1.8958 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1.8958 | 106.1665
1089860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:07:57 | 19.06.2019 19:48:51 | 1.6817 | 0 | 0 | 21 | 43 | 0 | 0 | 35.3151 | 72.3118
1089864 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516281055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:05:02 | 19.06.2019 18:33:30 | 0.47444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47444
1089866 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_135729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:03:50 | 19.06.2019 20:38:17 | 2.5742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5742
1089870 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16602 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:00 | 24.06.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 485
1089872 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_15471 , KIRSEHIR_AGDIREK_49544 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:00:43 | 25.06.2019 14:10:43 | 5.1667 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 46.5 | 0 | 20.6667
1089875 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15823 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 08:30:26 | 26.06.2019 12:31:26 | 4.0167 | 0 | 133 | 0 | 6 | 0 | 534.2171 | 0 | 24.1
1089887 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516395201 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:13:57 | 19.06.2019 19:48:59 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5839
1089889 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_79691 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:16:24 | 19.06.2019 19:19:27 | 1.0508 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5.2542 | 3.1525
1089898 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_33960 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:06:54 | 19.06.2019 19:24:01 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 320.0347
1089911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516263792 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:22:47 | 19.06.2019 21:25:06 | 3.0386 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1158
1089922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_98050 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:30:54 | 19.06.2019 22:13:40 | 3.7128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7128 | 0 | 0
1089943 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_40220 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 16:05:46 | 19.06.2019 19:49:00 | 3.7206 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8822 | 0
1089953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:46:50 | 19.06.2019 20:42:23 | 1.9258 | 0 | 0 | 53 | 297 | 0 | 0 | 102.069 | 571.9715
1089967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_61285 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:53:03 | 19.06.2019 20:11:37 | 1.3094 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 704.4787 | 0 | 0
1089970 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:53:30 | 19.06.2019 20:50:38 | 1.9522 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54.6622
1089979 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516341971 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:55:07 | 19.06.2019 20:12:02 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2819
1089981 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11304 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:55:28 | 19.06.2019 20:59:13 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 305.25
1089982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_812 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:53:47 | 19.06.2019 21:29:24 | 2.5936 | 0 | 0 | 83 | 297 | 0 | 0 | 215.2696 | 770.3022
1089984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_263953 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:54:55 | 19.06.2019 19:27:51 | 0.54889 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 55.9868 | 0 | 0
1089999 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_379809 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:56:44 | 19.06.2019 19:50:45 | 0.90028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90028 | 0
1090018 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184259 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:40:01 | 19.06.2019 21:16:17 | 2.6044 | 0 | 0 | 501 | 1948 | 0 | 0 | 1304.8244 | 5073.4491
1090023 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10537 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:58:03 | 19.06.2019 19:52:01 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.6927
1090034 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_77380 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:03:10 | 19.06.2019 21:52:32 | 2.8228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8228 | 0 | 0
1090063 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_139075 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:20:18 | 19.06.2019 19:49:53 | 0.49306 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 13.8057 | 2.9584
1090065 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_440909 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:18:34 | 19.06.2019 19:46:27 | 0.46472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46472 | 0 | 0
1090073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_132811 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:24:14 | 19.06.2019 21:57:37 | 2.5564 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6692 | 0
1090095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363653 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:28:06 | 19.06.2019 20:25:06 | 0.95 | 0 | 615 | 239 | 7115 | 0 | 584.25 | 227.05 | 6759.25
1090098 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2218 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:26:31 | 19.06.2019 19:47:23 | 0.34778 | 7 | 3155 | 0 | 79 | 2.4345 | 1097.2459 | 0 | 27.4746
1090126 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17708 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:41:40 | 19.06.2019 20:13:48 | 0.53556 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 0 | 1.6067 | 89.4385
1090132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_186396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:37:41 | 19.06.2019 20:44:25 | 1.1122 | 0 | 0 | 131 | 247 | 0 | 0 | 145.7008 | 274.7183
1090140 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_15641 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:42:20 | 19.06.2019 20:39:54 | 0.95944 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.9049 | 0 | 0
1090142 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_27977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:58:13 | 19.06.2019 19:53:27 | 0.92056 | 0 | 0 | 4 | 168 | 0 | 0 | 3.6822 | 154.6541
1090154 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74399 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:40:39 | 19.06.2019 20:08:41 | 0.46722 | 4 | 1 | 57 | 2865 | 1.8689 | 0.46722 | 26.6315 | 1338.5853
1090161 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334776 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:52:42 | 19.06.2019 21:14:44 | 1.3672 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1.3672 | 51.9544 | 0 | 0
1090185 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27340 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 19:56:28 | 19.06.2019 20:41:08 | 0.74444 | 22 | 1910 | 32 | 145 | 16.3777 | 1421.8804 | 23.8221 | 107.9438
1090190 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:02:51 | 19.06.2019 20:17:10 | 0.23861 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 1.6703 | 93.0579
1090199 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312961 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 17:34:29 | 19.06.2019 20:37:00 | 3.0419 | 0 | 0 | 30 | 323 | 0 | 0 | 91.2582 | 982.5466
1090203 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 18:59:52 | 19.06.2019 20:30:06 | 1.5039 | 14 | 2907 | 2 | 4 | 21.0545 | 4371.8082 | 3.0078 | 6.0156
1090212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:07:18 | 19.06.2019 21:54:52 | 1.7928 | 3 | 1715 | 1 | 656 | 5.3783 | 3074.6177 | 1.7928 | 1176.0637
1090227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_36386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:18:53 | 19.06.2019 20:43:36 | 0.41194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41194 | 0 | 0
1090229 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_13519 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:19:12 | 19.06.2019 21:20:26 | 1.0206 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 1.0206 | 0 | 44.9046
1090243 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_83201 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:22:12 | 19.06.2019 22:40:45 | 2.3092 | 0 | 0 | 5 | 521 | 0 | 0 | 11.5458 | 1203.0776
1090244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_197808 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:26:09 | 19.06.2019 22:59:06 | 2.5492 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 321.1954 | 0 | 0
1090247 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196404 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:20:56 | 19.06.2019 22:00:28 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 157.5945
1090253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80541 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:27:10 | 19.06.2019 22:02:14 | 1.5844 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 391.3567 | 0 | 0
1090261 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:34:58 | 19.06.2019 21:11:46 | 0.61333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.36
1090262 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349216 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:28:25 | 20.06.2019 01:34:00 | 5.0931 | 0 | 0 | 146 | 401 | 0 | 0 | 743.5868 | 2042.3171
1090272 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_455975 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:39:47 | 19.06.2019 23:37:52 | 2.9681 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8.9042 | 0 | 11.8722
1090286 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_66877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:44:20 | 19.06.2019 21:58:59 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.1509
1090296 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609257 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:50:52 | 19.06.2019 22:26:47 | 1.5986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5986 | 0 | 0
1090297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342473 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:46:34 | 19.06.2019 22:07:34 | 1.35 | 3 | 2893 | 0 | 0 | 4.05 | 3905.55 | 0 | 0
1090313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251608 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:53:06 | 19.06.2019 21:13:45 | 0.34417 | 17 | 7 | 51 | 236 | 5.8509 | 2.4092 | 17.5527 | 81.2241
1090320 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_121105 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:03:02 | 19.06.2019 23:19:29 | 2.2742 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.8543
1090325 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_29552 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:04:44 | 19.06.2019 21:43:29 | 0.64583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9375
1090329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 20:49:30 | 19.06.2019 22:12:56 | 1.3906 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 97.3392 | 5.5622
1090330 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_19896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:09:48 | 19.06.2019 22:26:21 | 1.2758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2758
1090342 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516064859 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:15:02 | 19.06.2019 22:43:08 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4683
1090357 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_134436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:17:21 | 19.06.2019 22:55:19 | 1.6328 | 0 | 0 | 2 | 296 | 0 | 0 | 3.2656 | 483.3029
1090361 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:25:15 | 19.06.2019 22:46:18 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3508
1090365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95306 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:27:07 | 19.06.2019 22:51:10 | 1.4008 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 25.2149 | 36.4216
1090368 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32328 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:30:01 | 19.06.2019 23:01:34 | 1.5258 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1033 | 0
1090369 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80085 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:31:47 | 19.06.2019 22:26:20 | 0.90917 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 266.3868 | 0 | 0
1090390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:49:39 | 19.06.2019 22:53:20 | 1.0614 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 1473.2093 | 0 | 0
1090411 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2240203 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 21:11:31 | 19.06.2019 22:18:55 | 1.1233 | 0 | 0 | 78 | 1909 | 0 | 0 | 87.6197 | 2144.437
1090421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:15:42 | 19.06.2019 23:35:00 | 1.3217 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 598.7165 | 0 | 0
1090428 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516326457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:21:42 | 19.06.2019 23:55:09 | 1.5575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0
1090433 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KIRSEHIR_ENHDIREK_25073 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:24:00 | 19.06.2019 23:30:52 | 1.1144 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1144 | 1.1144
1090438 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_350555 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:14:38 | 19.06.2019 23:21:00 | 1.1061 | 1 | 964 | 21 | 30 | 1.1061 | 1066.29 | 23.2283 | 33.1833
1090442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_51624 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:34:11 | 19.06.2019 23:01:36 | 0.45694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | 0
1090447 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_43999 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:37:27 | 19.06.2019 23:30:36 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88583
1090455 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_156592 , KONYA_OGMUSDIREK_28115 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 14:30:19 | 22.06.2019 17:06:19 | 2.6 | 0 | 120 | 0 | 12 | 0 | 312 | 0 | 31.2
1090457 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_158147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 16:00:27 | 22.06.2019 17:07:27 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.1001
1090467 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166029 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:41:24 | 19.06.2019 23:15:44 | 0.57222 | 0 | 2 | 91 | 827 | 0 | 1.1444 | 52.072 | 473.2259
1090474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_94951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:50:53 | 19.06.2019 23:48:13 | 0.95556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9111 | 0 | 0
1090478 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2241167 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:55:12 | 20.06.2019 03:27:54 | 4.545 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 163.62 | 9.09
1090506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175548 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:16:36 | 20.06.2019 05:00:22 | 5.7294 | 19 | 2955 | 194 | 1047 | 108.8594 | 16930.4952 | 1111.5114 | 5998.7237
1090512 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_27977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:24:15 | 20.06.2019 00:12:00 | 0.79583 | 0 | 0 | 4 | 168 | 0 | 0 | 3.1833 | 133.6994
1090530 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5451 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:43:31 | 20.06.2019 01:57:28 | 2.2325 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 102.695 | 0 | 0
1090543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 23:51:44 | 20.06.2019 01:08:03 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 228.9492
1090554 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 00:14:40 | 20.06.2019 01:42:35 | 1.4653 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.3056 | 0 | 0
1090556 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261845 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 00:12:30 | 20.06.2019 01:36:47 | 1.4047 | 34 | 6453 | 303 | 598 | 47.7605 | 9064.6582 | 425.6302 | 840.0226
1090574 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516073305 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 00:12:22 | 20.06.2019 01:34:00 | 1.3606 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5239 | 0 | 0
1090583 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320022 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.06.2019 22:36:46 | 20.06.2019 01:00:06 | 2.3889 | 0 | 0 | 1 | 373 | 0 | 0 | 2.3889 | 891.056
1090598 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 02:03:02 | 20.06.2019 03:42:28 | 1.6572 | 2 | 132 | 0 | 6 | 3.3144 | 218.753 | 0 | 9.9433
1090620 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340821 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 02:10:47 | 20.06.2019 06:55:09 | 4.7394 | 0 | 0 | 88 | 1237 | 0 | 0 | 417.0707 | 5862.6873
1090624 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1164 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 04:01:23 | 20.06.2019 05:07:12 | 1.0969 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.8725 | 0 | 0
1090629 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2446 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 03:53:52 | 20.06.2019 04:58:51 | 1.0831 | 3 | 1720 | 1 | 40 | 3.2492 | 1862.8632 | 1.0831 | 43.3224
1090631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332540 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:25:22 | 20.06.2019 07:16:31 | 1.8525 | 2 | 759 | 9 | 144 | 3.705 | 1406.0475 | 16.6725 | 266.76
1090640 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2650 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 04:54:13 | 20.06.2019 06:04:32 | 1.1719 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2.3439 | 35.1582
1090645 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176294 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:14:11 | 20.06.2019 06:48:21 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100.4442
1090658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356022 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:28:34 | 20.06.2019 06:08:34 | 0.66667 | 15 | 7655 | 0 | 0 | 10 | 5103.3588 | 0 | 0
1090669 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:31:34 | 20.06.2019 06:30:04 | 0.975 | 6 | 172 | 49 | 272 | 5.85 | 167.7 | 47.775 | 265.2
1090680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173714 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 03:14:15 | 20.06.2019 09:12:21 | 5.9683 | 0 | 0 | 8 | 149 | 0 | 0 | 47.7466 | 889.2812
1090682 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8432 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:50:23 | 20.06.2019 12:59:11 | 7.1467 | 0 | 0 | 25 | 29 | 0 | 0 | 178.6668 | 207.2534
1090683 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:43:06 | 20.06.2019 07:37:00 | 1.8983 | 0 | 0 | 3 | 229 | 0 | 0 | 5.695 | 434.7176
1090696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:08:02 | 20.06.2019 09:00:00 | 2.8661 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 573.222 | 0 | 0
1090700 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:08:03 | 20.06.2019 07:55:12 | 1.7858 | 0 | 0 | 42 | 526 | 0 | 0 | 75.0049 | 939.3466
1090718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2327 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:18:44 | 20.06.2019 12:00:33 | 5.6969 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 313.3317
1090719 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_176646 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:14:54 | 20.06.2019 06:58:50 | 0.73222 | 0 | 0 | 8 | 1319 | 0 | 0 | 5.8578 | 965.7982
1090725 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7580 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:27:42 | 20.06.2019 09:16:51 | 2.8192 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 391.8646
1090728 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:24:06 | 20.06.2019 06:59:00 | 0.58167 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 135.5291
1090736 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323293 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:10:29 | 20.06.2019 08:07:00 | 1.9419 | 0 | 0 | 7 | 349 | 0 | 0 | 13.5936 | 677.7371
1090746 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_27761 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:12:03 | 20.06.2019 07:43:18 | 1.5208 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.8124 | 0
1090747 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261200 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:35:50 | 20.06.2019 12:38:25 | 6.0431 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 271.9377
1090773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91701 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:49:25 | 20.06.2019 07:13:26 | 0.40028 | 36 | 2380 | 36 | 419 | 14.4101 | 952.6664 | 14.4101 | 167.7173
1090793 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4342 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:55:04 | 20.06.2019 08:08:50 | 1.2294 | 11 | 309 | 0 | 2 | 13.5238 | 379.897 | 0 | 2.4589
1090795 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_370805 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:38:33 | 20.06.2019 07:32:00 | 0.89083 | 0 | 0 | 768 | 11172 | 0 | 0 | 684.1574 | 9952.3528
1090799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:39:19 | 20.06.2019 08:26:00 | 2.7781 | 0 | 0 | 20 | 2487 | 0 | 0 | 55.5612 | 6909.0352
1090803 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_14476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 05:38:54 | 20.06.2019 11:20:00 | 5.685 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 358.155
1090807 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2205201 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:04:22 | 20.06.2019 08:54:00 | 1.8272 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.8272 | 3.6544
1090815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3267 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:08:40 | 20.06.2019 08:46:09 | 1.6247 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 266.4541 | 0 | 0
1090825 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:18:06 | 20.06.2019 10:38:00 | 3.3317 | 0 | 0 | 118 | 264 | 0 | 0 | 393.1371 | 879.5609
1090833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:23:08 | 20.06.2019 09:00:47 | 1.6275 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 633.0975 | 0 | 0
1090837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516240719 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:27:04 | 20.06.2019 08:33:00 | 1.0989 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.3734 | 0 | 0
1090843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_377883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:21:51 | 20.06.2019 10:13:00 | 2.8525 | 0 | 0 | 11 | 296 | 0 | 0 | 31.3775 | 844.34
1090851 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_88942 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:13:43 | 20.06.2019 08:42:00 | 1.4714 | 0 | 0 | 8 | 299 | 0 | 0 | 11.7711 | 439.9456
1090865 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_134382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:26:28 | 20.06.2019 09:10:16 | 1.73 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 95.15 | 0 | 3.46
1090871 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_31774 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:40:14 | 20.06.2019 09:31:00 | 1.8461 | 0 | 0 | 4 | 431 | 0 | 0 | 7.3844 | 795.6734
1090873 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_361809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:32:30 | 20.06.2019 10:04:52 | 2.5394 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 93.9593 | 0
1090875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 06:51:11 | 20.06.2019 15:42:15 | 8.8511 | 0 | 0 | 13 | 199 | 0 | 0 | 115.0644 | 1761.3709
1090878 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_49562 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:40:16 | 20.06.2019 08:42:19 | 1.0342 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1.0342 | 59.9819
1090881 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:37:36 | 20.06.2019 09:18:04 | 1.6744 | 7 | 7 | 45 | 1994 | 11.7211 | 11.7211 | 75.3498 | 3338.8334
1090889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10753 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:48:35 | 20.06.2019 08:59:24 | 1.1803 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8028 | 0
1090909 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:35:28 | 20.06.2019 08:17:00 | 0.69222 | 6 | 2261 | 1 | 30 | 4.1533 | 1565.1094 | 0.69222 | 20.7666
1090919 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4354 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:01:33 | 20.06.2019 15:16:33 | 7.25 | 0 | 0 | 12 | 337 | 0 | 0 | 87 | 2443.25
1090920 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGPANOBOX_367 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:01:34 | 20.06.2019 13:23:25 | 5.3642 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 257.4802 | 0 | 0
1090933 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:01:39 | 20.06.2019 09:03:00 | 1.0225 | 0 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 1752.565 | 0 | 0
1090942 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_985 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:07:01 | 20.06.2019 10:27:50 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3469
1090943 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580283601 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:10:31 | 20.06.2019 09:44:00 | 1.5581 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7903 | 0 | 0
1090951 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_150575 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:12:24 | 20.06.2019 09:11:00 | 0.97667 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9.7667 | 0.97667
1090952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2859 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:08:12 | 20.06.2019 10:51:29 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.9353
1090956 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164539 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:00:58 | 20.06.2019 10:16:48 | 2.2639 | 0 | 0 | 8 | 245 | 0 | 0 | 18.1111 | 554.6531
1090962 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:17:54 | 20.06.2019 15:55:18 | 7.6233 | 0 | 0 | 5 | 375 | 0 | 0 | 38.1166 | 2858.7488
1090967 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516164053 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:21:11 | 20.06.2019 10:40:00 | 2.3136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6272
1090968 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_35665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:21:47 | 20.06.2019 09:16:24 | 0.91028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91028
1090970 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580192201 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:22:01 | 20.06.2019 10:17:00 | 1.9164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.582
1090982 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4017 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:23:17 | 20.06.2019 11:52:46 | 3.4914 | 0 | 0 | 5 | 72 | 0 | 0 | 17.4569 | 251.3801
1090989 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183587 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:22:30 | 20.06.2019 08:53:00 | 0.50833 | 0 | 0 | 226 | 433 | 0 | 0 | 114.8826 | 220.1069
1090992 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312319 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:26:15 | 20.06.2019 09:14:00 | 0.79583 | 0 | 0 | 3 | 1684 | 0 | 0 | 2.3875 | 1340.1777
1090995 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_271160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:27:42 | 20.06.2019 09:42:00 | 1.2383 | 1 | 187 | 0 | 4 | 1.2383 | 231.5677 | 0 | 4.9533
1090996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_72035 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:27:07 | 20.06.2019 11:11:20 | 2.7369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7369 | 0 | 0
1090997 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164338 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:28:23 | 20.06.2019 12:53:34 | 4.4197 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 44.1972 | 17.6789
1091008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:08:20 | 20.06.2019 09:00:35 | 0.87083 | 3 | 27 | 0 | 0 | 2.6125 | 23.5124 | 0 | 0
1091012 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_51362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:41:49 | 20.06.2019 09:20:08 | 1.6386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0
1091019 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147997 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:37:09 | 20.06.2019 09:33:00 | 0.93083 | 0 | 0 | 215 | 3476 | 0 | 0 | 200.1284 | 3235.5651
1091024 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGHAT_214652 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 10:00:54 | 23.06.2019 12:55:54 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 612.5007
1091027 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516223916 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:42:01 | 20.06.2019 12:37:00 | 3.9164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9164
1091031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:19:04 | 20.06.2019 09:52:43 | 1.5608 | 7 | 109 | 89 | 630 | 10.9258 | 170.1305 | 138.9139 | 983.3229
1091032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:32:01 | 20.06.2019 11:41:16 | 2.1542 | 10 | 0 | 210 | 68 | 21.5417 | 0 | 452.3757 | 146.4836
1091041 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4963 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:58 | 24.06.2019 10:58:58 | 1.9667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64.9001 | 0 | 0
1091042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580305755 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:50:55 | 20.06.2019 09:27:00 | 0.60139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0
1091044 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_360349 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 06:00:30 | 23.06.2019 06:46:30 | 0.76667 | 6 | 2618 | 4 | 4 | 4.6 | 2007.1421 | 3.0667 | 3.0667
1091051 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326833 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:53:17 | 20.06.2019 10:12:26 | 1.3192 | 0 | 0 | 10 | 1009 | 0 | 0 | 13.1917 | 1331.0425
1091055 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:00:06 | 25.06.2019 13:29:06 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 943.9824
1091083 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372627 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:02:17 | 20.06.2019 09:30:00 | 0.46194 | 16 | 8036 | 3 | 0 | 7.391 | 3712.1498 | 1.3858 | 0
1091085 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_43293 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:04:52 | 20.06.2019 09:33:58 | 0.485 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0
1091091 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_40538 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:07:21 | 20.06.2019 13:42:42 | 4.5892 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9459 | 0
1091094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_179845 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 10:00:00 | 27.06.2019 13:35:00 | 3.5833 | 10 | 1350 | 366 | 1412 | 35.8333 | 4837.4955 | 1311.4988 | 5059.662
1091095 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28738 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:06:44 | 20.06.2019 10:33:55 | 1.4531 | 0 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 | 1.4531 | 953.2074
1091100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253049 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:50:01 | 20.06.2019 10:16:36 | 1.4431 | 1 | 206 | 8 | 12 | 1.4431 | 297.2704 | 11.5445 | 17.3167
1091103 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_32741 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:14:52 | 20.06.2019 13:17:35 | 4.0453 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.2264
1091108 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_420103 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 13:30:57 | 22.06.2019 15:39:57 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 88.15
1091116 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_117657 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:22:27 | 20.06.2019 11:28:00 | 2.0925 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4625 | 0
1091119 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:07:20 | 20.06.2019 09:58:00 | 0.84444 | 1 | 915 | 4 | 6 | 0.84444 | 772.6626 | 3.3778 | 5.0666
1091123 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_14570 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:12:34 | 20.06.2019 10:21:00 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 270.3127
1091125 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1043 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:24:09 | 20.06.2019 10:10:26 | 0.77139 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 41.6551
1091136 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_163565 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 11:00:18 | 23.06.2019 12:59:18 | 1.9833 | 33 | 397 | 0 | 0 | 65.4499 | 787.382 | 0 | 0
1091151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_21982 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:29:13 | 20.06.2019 10:27:20 | 0.96861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96861 | 0 | 0 | 0
1091152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 12:00:51 | 24.06.2019 14:07:51 | 2.1167 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6.35 | 0 | 35.9834 | 0
1091154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516240719 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:05:09 | 20.06.2019 10:54:00 | 1.8142 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.5401 | 0 | 0
1091176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362330 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:36:39 | 20.06.2019 21:08:07 | 11.5244 | 0 | 0 | 103 | 11 | 0 | 0 | 1187.0173 | 126.7688
1091178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2221691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:28:04 | 20.06.2019 11:55:00 | 2.4489 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12.2445 | 4.8978
1091184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_85701 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:38:27 | 20.06.2019 12:10:04 | 2.5269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5269
1091202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_9971 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:48:32 | 20.06.2019 12:46:00 | 2.9578 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8.8733 | 17.7467
1091203 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329302 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:42:54 | 20.06.2019 09:58:00 | 1.2517 | 23 | 1851 | 544 | 4614 | 28.7884 | 2316.8412 | 680.9085 | 5775.2054
1091207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516143829 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:51:15 | 20.06.2019 11:51:00 | 1.9958 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.9625 | 0 | 0
1091215 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32320 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:05:57 | 25.06.2019 15:15:57 | 6.1667 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 598.167
1091219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:53:59 | 20.06.2019 11:09:30 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2586
1091222 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:58:25 | 20.06.2019 12:38:57 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6756
1091225 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_123163 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 12:00:33 | 26.06.2019 13:54:33 | 1.9 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 362.9 | 0 | 0
1091230 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_119639 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:10:23 | 24.06.2019 14:27:23 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 343.4164
1091243 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329309 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:01:20 | 20.06.2019 11:10:00 | 1.1444 | 4 | 1 | 57 | 2875 | 4.5778 | 1.1444 | 65.2331 | 3290.265
1091245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_14566 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 08:07:12 | 20.06.2019 11:45:53 | 3.6447 | 1 | 37 | 0 | 10 | 3.6447 | 134.8546 | 0 | 36.4472
1091251 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72946 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:07:42 | 20.06.2019 10:44:00 | 0.605 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4.235 | 9.68
1091259 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88638126 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:10:00 | 20.06.2019 11:08:03 | 0.9675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0
1091266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:14:02 | 20.06.2019 12:40:00 | 2.4328 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 51.0884 | 4.8656
1091276 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_115237 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:15:02 | 20.06.2019 12:00:31 | 1.7581 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2742
1091278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580230209 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:15:24 | 20.06.2019 11:50:00 | 1.5767 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.9567 | 0 | 0
1091280 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3430 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:16:29 | 20.06.2019 10:52:48 | 0.60528 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 29.6587 | 0 | 0
1091299 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516042107 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:23:09 | 20.06.2019 18:06:31 | 7.7228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4456
1091305 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:18:06 | 20.06.2019 13:10:18 | 2.87 | 1 | 0 | 2 | 320 | 2.87 | 0 | 5.74 | 918.4
1091309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_164508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:19:41 | 20.06.2019 11:16:00 | 0.93861 | 0 | 0 | 22 | 736 | 0 | 0 | 20.6494 | 690.817
1091313 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_102368 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:31:30 | 20.06.2019 13:05:28 | 2.5661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2644 | 0 | 0
1091321 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90953 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:14:51 | 20.06.2019 12:15:00 | 2.0025 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0125 | 0
1091323 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_115206 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:08:59 | 20.06.2019 11:41:00 | 1.5336 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6681 | 0
1091326 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184259 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 07:38:53 | 20.06.2019 11:59:00 | 4.3353 | 0 | 0 | 383 | 1961 | 0 | 0 | 1660.4122 | 8501.4841
1091337 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580238773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 09:11:00 | 20.06.2019 10:53:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7
1091353 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7950 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:31:50 | 20.06.2019 11:03:07 | 0.52139 | 0 | 0 | 3 | 337 | 0 | 0 | 1.5642 | 175.7084
1091354 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_60432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:44:07 | 20.06.2019 11:34:29 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83944
1091355 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410699 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:44:00 | 20.06.2019 11:18:00 | 0.56667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0 | 0
1091360 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580312141 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:22:57 | 20.06.2019 12:05:00 | 1.7008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7008
1091362 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_173535 , NIGDE_OGHAT_2054288 , NIGDE_TRAFOBINATIP_148963 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 08:00:00 | 24.06.2019 15:59:00 | 7.9833 | 0 | 26 | 7 | 615 | 0 | 207.5666 | 55.8833 | 4909.7479
1091363 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148943 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 16:30:11 | 24.06.2019 18:58:11 | 2.4667 | 0 | 2 | 0 | 303 | 0 | 4.9333 | 0 | 747.401
1091373 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGPANOBOX_9215 , KONYA_HUCRE_313214 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 10:00:52 | 23.06.2019 12:09:52 | 2.15 | 1 | 385 | 36 | 1 | 2.15 | 827.75 | 77.4 | 2.15
1091378 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_180223 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 12:00:32 | 23.06.2019 16:57:32 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.75
1091387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_269057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:13:26 | 20.06.2019 11:53:33 | 1.6686 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 612.3799 | 0 | 0
1091405 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:52:55 | 20.06.2019 18:45:57 | 1.8839 | 0 | 0 | 109 | 1340 | 0 | 0 | 205.344 | 2524.4126
1091418 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_178810 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:59:03 | 20.06.2019 14:08:00 | 3.1492 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 47.2375 | 0
1091422 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10052 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:03:44 | 20.06.2019 12:26:07 | 1.3731 | 5 | 0 | 25 | 1 | 6.8653 | 0 | 34.3265 | 1.3731
1091423 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329314 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:07:24 | 20.06.2019 16:47:00 | 2.66 | 1 | 38 | 91 | 4055 | 2.66 | 101.08 | 242.06 | 10786.3
1091440 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_2304836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 11:30:33 | 23.06.2019 13:24:33 | 1.9 | 2 | 5649 | 1 | 3 | 3.8 | 10733.1 | 1.9 | 5.7
1091456 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_52759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:30:13 | 24.06.2019 12:00:13 | 2.5 | 2 | 443 | 12 | 43 | 5 | 1107.5 | 30 | 107.5
1091459 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_35186 , NEVSEHIR_ENHDIREK_35447 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10471 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11019 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3864 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 15:00:55 | 23.06.2019 16:07:55 | 1.1167 | 0 | 795 | 0 | 1 | 0 | 887.7527 | 0 | 1.1167
1091460 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3058 , KONYA_OGMUSDIREK_36785 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:30:48 | 27.06.2019 13:16:48 | 3.7667 | 0 | 85 | 0 | 104 | 0 | 320.1669 | 0 | 391.7337
1091461 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_96293 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:00:51 | 24.06.2019 17:12:51 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 230.4
1091464 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348408 , KONYA_HUCRE_348706 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:54 | 30.06.2019 12:50:54 | 3.8333 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0
1091466 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38823 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:12:15 | 20.06.2019 13:30:49 | 2.3094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3094
1091470 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88647830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:15:53 | 20.06.2019 12:17:56 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0683
1091476 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_52182 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 10:00:32 | 27.06.2019 14:33:32 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 268.45
1091477 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_325282 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 13:00:13 | 25.06.2019 17:51:13 | 4.85 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 155.2 | 0 | 97
1091489 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88637494 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 10:03:29 | 20.06.2019 11:51:29 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
1091501 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_325282 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 10:00:26 | 26.06.2019 16:53:26 | 6.8833 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 220.2666 | 0 | 137.6666
1091509 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516042067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:30:03 | 20.06.2019 19:39:01 | 8.1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1494
1091510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12047 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 13:30:43 | 23.06.2019 14:40:43 | 1.1667 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50.1668 | 0
1091519 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_379394 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:30:00 | 27.06.2019 13:32:00 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.4
1091520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_49931 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 12:16:04 | 23.06.2019 13:45:04 | 1.4833 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.1499 | 0
1091526 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_68172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 14:00:22 | 27.06.2019 17:34:22 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 89.1667
1091533 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580267486 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:44:12 | 20.06.2019 17:56:45 | 6.2092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4183 | 0 | 0
1091536 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGHAT_2454169 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.06.2019 17:15:50 | 22.06.2019 18:24:50 | 1.15 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 4.6 | 46
1091537 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3383 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 11:00:06 | 28.06.2019 15:14:06 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 194.7332
1091539 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_141534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:45:22 | 20.06.2019 12:38:16 | 0.88167 | 3 | 283 | 2 | 1 | 2.645 | 249.5126 | 1.7633 | 0.88167
1091545 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_350707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:36:18 | 20.06.2019 13:05:09 | 1.4808 | 2 | 349 | 3 | 185 | 2.9617 | 516.8097 | 4.4425 | 273.9536
1091558 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140385 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:43:02 | 20.06.2019 14:43:00 | 2.9994 | 0 | 2679 | 0 | 0 | 0 | 8035.4998 | 0 | 0
1091620 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221390 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:22:02 | 20.06.2019 13:00:00 | 0.63278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63278 | 0
1091623 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133272 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:06:14 | 20.06.2019 12:53:00 | 1.7794 | 8 | 1 | 537 | 4503 | 14.2355 | 1.7794 | 955.5593 | 8012.8183
1091624 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_67891 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:00:32 | 26.06.2019 13:58:32 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 139.0668
1091625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_61328 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:19:14 | 20.06.2019 13:29:00 | 1.1628 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.2556 | 0 | 0
1091639 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580319394 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:29:14 | 20.06.2019 14:37:00 | 2.1294 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.9061
1091647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580230209 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:32:25 | 20.06.2019 13:58:00 | 1.4264 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.1014 | 0 | 0
1091653 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_21270 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:30:05 | 20.06.2019 13:26:14 | 0.93583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6791 | 0 | 0
1091658 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166029 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 11:07:40 | 20.06.2019 13:11:23 | 2.0619 | 0 | 2 | 91 | 827 | 0 | 4.1239 | 187.6365 | 1705.2244
1091661 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580312141 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:37:41 | 20.06.2019 15:06:00 | 2.4719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4719
1091668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104059 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:41:24 | 20.06.2019 14:30:00 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.43
1091669 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:42:09 | 20.06.2019 15:15:51 | 2.5617 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8084
1091678 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17894 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:44:54 | 20.06.2019 13:53:23 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.6659
1091686 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516179703 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:50:26 | 20.06.2019 13:46:00 | 0.92611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8522 | 0 | 0
1091716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10504 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:08:31 | 20.06.2019 15:15:30 | 2.1164 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6983 | 0
1091723 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516406337 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:11:38 | 20.06.2019 14:04:00 | 0.87278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87278 | 0 | 0
1091727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_346692 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:02:21 | 20.06.2019 13:27:52 | 0.42528 | 1 | 1051 | 0 | 0 | 0.42528 | 446.9693 | 0 | 0
1091733 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8606152 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:09:01 | 20.06.2019 14:03:42 | 0.91139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91139 | 0 | 0
1091742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516182790 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:20:33 | 20.06.2019 14:44:00 | 1.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0
1091745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:23:15 | 20.06.2019 18:05:36 | 4.7058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7058 | 0 | 0
1091746 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_132429 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:24:05 | 20.06.2019 13:39:00 | 0.24861 | 0 | 0 | 8 | 143 | 0 | 0 | 1.9889 | 35.5512
1091747 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_128589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:09:26 | 20.06.2019 13:41:42 | 0.53778 | 0 | 0 | 6 | 918 | 0 | 0 | 3.2267 | 493.682
1091753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92897 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:25:26 | 20.06.2019 13:45:21 | 0.33194 | 3 | 0 | 149 | 81 | 0.99582 | 0 | 49.4591 | 26.8871
1091758 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516206735 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:23:31 | 20.06.2019 14:32:00 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1414
1091759 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_147470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:26:59 | 20.06.2019 13:42:00 | 0.25028 | 0 | 0 | 10 | 265 | 0 | 0 | 2.5028 | 66.3242
1091760 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51252 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:11:38 | 20.06.2019 15:42:00 | 2.5061 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 112.775
1091771 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2218769 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:29:53 | 20.06.2019 14:28:00 | 0.96861 | 0 | 0 | 5 | 304 | 0 | 0 | 4.843 | 294.4574
1091777 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:00:21 | 24.06.2019 14:08:21 | 4.1333 | 2 | 3 | 4 | 650 | 8.2667 | 12.4 | 16.5333 | 2686.6645
1091781 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184254 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:37:58 | 20.06.2019 15:43:00 | 2.0839 | 0 | 0 | 122 | 11 | 0 | 0 | 254.2346 | 22.9228
1091795 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191155 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:37:31 | 20.06.2019 19:38:33 | 6.0172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.1378
1091796 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_3665 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:36:53 | 20.06.2019 14:21:00 | 0.73528 | 5 | 1996 | 12 | 8 | 3.6764 | 1467.6189 | 8.8234 | 5.8822
1091815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_78102 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:54:35 | 20.06.2019 14:45:13 | 0.84389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.595 | 0 | 0
1091819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_64806 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 13:52:14 | 20.06.2019 15:02:59 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1792
1091831 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_128577 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 10:00:24 | 23.06.2019 15:59:24 | 5.9833 | 0 | 0 | 38 | 289 | 0 | 0 | 227.3665 | 1729.1824
1091832 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_370806 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:01:58 | 20.06.2019 14:35:00 | 0.55056 | 0 | 0 | 768 | 11172 | 0 | 0 | 422.8301 | 6150.8563
1091852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343847 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:30:24 | 23.06.2019 12:51:24 | 3.35 | 5 | 566 | 0 | 0 | 16.75 | 1896.1 | 0 | 0
1091881 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1493 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:14:17 | 20.06.2019 14:50:00 | 0.59528 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.8112 | 0 | 0
1091897 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_15614 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:21:13 | 20.06.2019 17:56:15 | 3.5839 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5839 | 0
1091902 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516059257 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:36:34 | 20.06.2019 19:03:56 | 4.4561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4561
1091909 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374789 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:36:56 | 20.06.2019 16:07:00 | 1.5011 | 0 | 0 | 182 | 154 | 0 | 0 | 273.202 | 231.1709
1091910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516400734 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:38:01 | 20.06.2019 15:15:00 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61639
1091914 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580251240 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:41:09 | 20.06.2019 16:06:00 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4142
1091930 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_437164 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 11:00:00 | 23.06.2019 12:30:00 | 1.5 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0
1091935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:48:58 | 20.06.2019 15:43:00 | 0.90056 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 45.9286 | 11.7073
1091980 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54038 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 15:08:46 | 20.06.2019 16:29:07 | 1.3392 | 0 | 0 | 111 | 738 | 0 | 0 | 148.6479 | 988.3075
1092001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_174554 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 18:01:09 | 24.06.2019 19:02:09 | 1.0167 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14.2334 | 2.0333
1092008 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_50073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 15:30:42 | 20.06.2019 19:44:57 | 4.2375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7125 | 0 | 0
1092013 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128807 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 15:32:28 | 20.06.2019 17:46:37 | 2.2358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2358
1092019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_134399 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 15:40:32 | 20.06.2019 18:56:41 | 3.2692 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8075 | 0 | 0
1092035 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_105449 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 15:45:15 | 20.06.2019 22:19:24 | 6.5692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5692 | 0 | 0
1092050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_57111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 15:52:23 | 20.06.2019 18:17:56 | 2.4258 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 242.583 | 0 | 0
1092055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_72035 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 15:57:23 | 20.06.2019 17:21:15 | 1.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | 0
1092060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_282343 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 15:53:50 | 20.06.2019 16:45:00 | 0.85278 | 45 | 82123 | 0 | 88 | 38.3751 | 70032.8519 | 0 | 75.0446
1092063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4976 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 15:56:27 | 20.06.2019 17:08:50 | 1.2064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.032 | 0 | 0
1092067 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 14:56:18 | 20.06.2019 18:00:37 | 3.0719 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 122.8776 | 15.3597
1092104 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_73597 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:16 | 24.06.2019 11:55:16 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 93.3334
1092105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_66315 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 13:30:10 | 24.06.2019 17:42:10 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 109.2
1092106 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_115925 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:00:48 | 25.06.2019 11:29:48 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.8
1092107 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 13:00:58 | 25.06.2019 17:37:58 | 4.6167 | 0 | 0 | 67 | 195 | 0 | 0 | 309.3169 | 900.2506
1092108 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_68061 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:00:00 | 26.06.2019 11:40:00 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.3334
1092119 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29592 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 09:00:12 | 23.06.2019 11:01:12 | 2.0167 | 0 | 254 | 7 | 28 | 0 | 512.2342 | 14.1167 | 56.4668
1092120 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 11:00:44 | 23.06.2019 11:15:44 | 0.25 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 5.5 | 0 | 2
1092121 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 14:45:24 | 23.06.2019 16:10:24 | 1.4167 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 | 72.2502 | 0 | 9.9167
1092122 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_28936 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 14:55:41 | 23.06.2019 16:03:41 | 1.1333 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.8666 | 0 | 0
1092123 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_89781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 12:00:38 | 25.06.2019 13:14:38 | 1.2333 | 0 | 117 | 16 | 5 | 0 | 144.2996 | 19.7333 | 6.1666
1092124 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_78735 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 13:00:29 | 25.06.2019 14:27:29 | 1.45 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 127.6 | 0 | 7.25
1092125 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_28936 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 15:09:19 | 25.06.2019 15:24:19 | 0.25 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0
1092126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 14:02:40 | 23.06.2019 15:24:40 | 1.3667 | 47 | 27 | 4 | 0 | 64.2335 | 36.9001 | 5.4667 | 0
1092127 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27659 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 15:30:42 | 25.06.2019 15:35:42 | 0.08333 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 4.3332 | 0 | 0.58331
1092128 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19509 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 14:00:29 | 23.06.2019 14:56:29 | 0.93333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0
1092129 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_134971 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:00:23 | 26.06.2019 14:02:23 | 5.0333 | 1 | 0 | 12 | 111 | 5.0333 | 0 | 60.4 | 558.6996
1092130 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:24:40 | 20.06.2019 19:46:43 | 3.3675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3675
1092133 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_69628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:16:04 | 20.06.2019 19:16:14 | 3.0028 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0167
1092144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:30:40 | 20.06.2019 17:08:32 | 0.63111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7867 | 0 | 0
1092150 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_24767 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 15:48:46 | 20.06.2019 18:27:13 | 2.6408 | 0 | 0 | 7 | 512 | 0 | 0 | 18.4858 | 1352.105
1092151 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273231 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:33:43 | 20.06.2019 19:20:03 | 2.7722 | 0 | 0 | 62 | 4 | 0 | 0 | 171.8776 | 11.0889
1092153 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349511 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:13:44 | 20.06.2019 17:01:25 | 0.79472 | 3 | 1 | 100 | 19 | 2.3842 | 0.79472 | 79.472 | 15.0997
1092160 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_644146 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 10:00:00 | 23.06.2019 19:11:00 | 9.1833 | 3 | 726 | 9 | 3 | 27.55 | 6667.0976 | 82.65 | 27.55
1092165 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94425 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 10:00:07 | 26.06.2019 13:52:07 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 220.4002
1092166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_108041 , NIGDE_HUCRE_376003 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 01:30:00 | 29.06.2019 04:30:00 | 3 | 19 | 23798 | 8 | 1551 | 57 | 71394 | 24 | 4653
1092182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132290 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:02:31 | 20.06.2019 19:53:35 | 3.8511 | 1 | 38 | 88 | 3537 | 3.8511 | 146.3422 | 338.8977 | 13621.3761
1092208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580312894 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:55:55 | 20.06.2019 18:55:52 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9992
1092210 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5691 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 13:30:00 | 26.06.2019 17:50:00 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 212.3332
1092214 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_58877 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:41 | 27.06.2019 10:26:41 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3
1092215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_66260 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:00:35 | 28.06.2019 10:40:35 | 1.6667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55.0001 | 0 | 0
1092216 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_73915 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 13:00:27 | 27.06.2019 17:00:27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68
1092217 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_76456 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 13:00:43 | 28.06.2019 17:02:43 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96.7999
1092221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6580 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 16:42:55 | 20.06.2019 18:25:51 | 1.7156 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 231.6006
1092244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91350 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:00:24 | 20.06.2019 18:58:12 | 1.9633 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0
1092318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91073 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 02:00:49 | 28.06.2019 02:09:49 | 0.15 | 34 | 8810 | 53 | 554 | 5.1 | 1321.5 | 7.95 | 83.1
1092321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_4612 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:11:45 | 20.06.2019 18:09:51 | 0.96833 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10.6516 | 0.96833
1092324 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_64600 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:00:07 | 24.06.2019 14:15:07 | 4.25 | 0 | 0 | 5 | 283 | 0 | 0 | 21.25 | 1202.75
1092325 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_134429 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:00:15 | 24.06.2019 11:47:15 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 124.8331
1092329 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15555 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:00:14 | 25.06.2019 13:19:14 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.95
1092346 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4804 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:14:52 | 20.06.2019 17:58:22 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 52.925
1092349 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580275220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:14:22 | 20.06.2019 20:37:31 | 3.3858 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.4725 | 0 | 0
1092356 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377287 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:17:52 | 20.06.2019 17:42:45 | 0.41472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82944 | 0 | 0
1092357 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_2129 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 13:00:00 | 24.06.2019 13:50:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.9999
1092359 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580215277 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:21:34 | 20.06.2019 18:37:28 | 1.265 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0
1092360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:21:55 | 20.06.2019 17:54:27 | 0.54222 | 0 | 0 | 93 | 603 | 0 | 0 | 50.4265 | 326.9587
1092370 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:00:52 | 20.06.2019 18:37:36 | 1.6122 | 1 | 16 | 6 | 473 | 1.6122 | 25.7955 | 9.6733 | 762.5801
1092373 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24741 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:22:04 | 20.06.2019 21:10:55 | 3.8142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4425
1092376 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_379552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:18:24 | 20.06.2019 17:39:07 | 0.34528 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.4659 | 0
1092377 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613831 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:21:43 | 20.06.2019 19:09:59 | 1.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 0
1092378 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:25:39 | 20.06.2019 18:55:35 | 1.4989 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 5.9956 | 64.4523
1092379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_113555 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 12:00:20 | 23.06.2019 17:11:20 | 5.1833 | 0 | 561 | 0 | 3 | 0 | 2907.8481 | 0 | 15.55
1092380 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_150593 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 12:00:26 | 24.06.2019 17:03:26 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 353.5
1092381 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_76810 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 10:00:37 | 26.06.2019 14:56:37 | 4.9333 | 0 | 814 | 5 | 520 | 0 | 4015.7306 | 24.6667 | 2565.3316
1092382 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151043 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:00:52 | 25.06.2019 11:37:52 | 1.6167 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 79.2168 | 0 | 3.2333
1092383 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151826 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 12:00:03 | 25.06.2019 14:03:03 | 2.05 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 90.2 | 0 | 4.1
1092384 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_73468 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 14:00:44 | 25.06.2019 17:56:44 | 3.9333 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 176.9999 | 0 | 7.8667
1092386 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580153832 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:23:48 | 20.06.2019 20:14:28 | 2.8444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6889 | 0 | 0
1092388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:30:30 | 20.06.2019 19:09:07 | 1.6436 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 34.5158 | 3.2872
1092404 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_158463 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:34:20 | 20.06.2019 19:32:06 | 1.9628 | 0 | 0 | 2 | 377 | 0 | 0 | 3.9256 | 739.9681
1092430 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:30:17 | 20.06.2019 18:11:49 | 0.69222 | 1 | 0 | 60 | 3489 | 0.69222 | 0 | 41.5332 | 2415.1556
1092435 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580197910 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:59:01 | 20.06.2019 23:26:59 | 5.4661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3983 | 0 | 0
1092440 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_4021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:35:52 | 20.06.2019 19:11:53 | 1.6003 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.8078 | 0 | 0
1092454 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42483 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:52:32 | 20.06.2019 20:44:00 | 2.8578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8578
1092457 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22620 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:56:02 | 20.06.2019 22:16:24 | 4.3394 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 112.8254 | 0
1092476 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_379552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:50:42 | 20.06.2019 20:56:18 | 3.0933 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 120.6399 | 0
1092482 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:56:00 | 20.06.2019 21:15:31 | 3.3253 | 0 | 0 | 175 | 304 | 0 | 0 | 581.924 | 1010.8851
1092483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516267355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:05:34 | 20.06.2019 20:37:28 | 2.5317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0633
1092486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_263600 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:06:05 | 20.06.2019 18:40:01 | 0.56556 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 247.7153 | 0 | 0
1092495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57444 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:09:48 | 20.06.2019 18:47:06 | 0.62167 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 482.4159 | 0 | 0
1092501 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_125990 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:07:15 | 20.06.2019 19:18:29 | 1.1872 | 8 | 907 | 12 | 66 | 9.4978 | 1076.8085 | 14.2466 | 78.3565
1092502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:09:44 | 20.06.2019 18:38:09 | 0.47361 | 17 | 6766 | 83 | 15489 | 8.0514 | 3204.4453 | 39.3096 | 7335.7453
1092503 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445263 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:12:41 | 20.06.2019 20:13:34 | 2.0147 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.1325 | 0 | 0
1092520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_65864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:14:21 | 20.06.2019 19:24:30 | 1.1692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 0
1092525 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516259917 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:17:04 | 20.06.2019 20:20:14 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0528
1092527 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356236 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:51:38 | 20.06.2019 21:05:06 | 3.2244 | 0 | 0 | 5 | 304 | 0 | 0 | 16.1222 | 980.2298
1092536 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4804 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:20:05 | 20.06.2019 19:48:25 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 107.4721
1092539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_84616 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 12:12:41 | 20.06.2019 19:48:16 | 7.5931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.9653 | 0 | 0
1092554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516240719 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:49:28 | 20.06.2019 20:11:16 | 2.3633 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56.7199 | 0 | 0
1092565 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:25:56 | 20.06.2019 19:18:08 | 0.87 | 8 | 2572 | 9 | 7 | 6.96 | 2237.64 | 7.83 | 6.09
1092572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7115 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 17:41:47 | 20.06.2019 19:41:17 | 1.9917 | 0 | 0 | 7 | 192 | 0 | 0 | 13.9417 | 382.4006
1092575 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279479 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:23:03 | 20.06.2019 19:53:36 | 1.5092 | 0 | 0 | 20 | 4328 | 0 | 0 | 30.1834 | 6531.6878
1092578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:05:56 | 20.06.2019 20:28:48 | 2.3811 | 1 | 0 | 72 | 3161 | 2.3811 | 0 | 171.4399 | 7526.6887
1092589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92138 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:00:02 | 24.06.2019 13:08:02 | 3.1333 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 397.9329 | 0 | 0
1092612 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_167156 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:55:50 | 20.06.2019 20:02:47 | 1.1158 | 0 | 0 | 146 | 2338 | 0 | 0 | 162.9112 | 2608.8105
1092614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_33540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:56:11 | 20.06.2019 19:35:21 | 0.65278 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 30.0279
1092644 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516331077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:04:16 | 20.06.2019 19:39:04 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58
1092646 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32152 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:04:11 | 20.06.2019 19:59:46 | 1.9264 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1.9264 | 171.4487
1092655 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_69628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 18:49:16 | 20.06.2019 19:39:20 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0066
1092659 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:04:51 | 20.06.2019 19:50:41 | 0.76389 | 4 | 475 | 2 | 18 | 3.0556 | 362.8478 | 1.5278 | 13.75
1092664 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_115125 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:07:17 | 20.06.2019 19:55:53 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.48
1092690 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185278 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:18:30 | 20.06.2019 19:55:27 | 0.61583 | 0 | 0 | 275 | 879 | 0 | 0 | 169.3533 | 541.3146
1092691 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580319393 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:25:34 | 20.06.2019 21:29:36 | 2.0672 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4033
1092703 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_100752 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:35:00 | 20.06.2019 21:31:25 | 1.9403 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.925 | 0 | 0
1092714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:38:14 | 20.06.2019 20:20:16 | 0.70056 | 0 | 2 | 148 | 290 | 0 | 1.4011 | 103.6829 | 203.1624
1092718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2208755 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:38:41 | 20.06.2019 21:20:03 | 1.6894 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.3789 | 5.0683
1092736 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280547 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:46:08 | 20.06.2019 20:24:18 | 0.63611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5444 | 0
1092740 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61053 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:50:41 | 20.06.2019 20:31:23 | 0.67833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67833
1092769 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176295 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:50:38 | 20.06.2019 20:50:05 | 0.99083 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 8.9175 | 122.8629
1092783 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:00:10 | 20.06.2019 22:23:44 | 2.3928 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 126.8173 | 713.0484
1092806 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333359 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:05:03 | 20.06.2019 20:35:05 | 0.50056 | 0 | 0 | 12 | 928 | 0 | 0 | 6.0067 | 464.5197
1092810 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:02:59 | 20.06.2019 20:47:03 | 0.73444 | 6 | 327 | 103 | 7365 | 4.4066 | 240.1619 | 75.6473 | 5409.1506
1092813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_151110 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:14:01 | 20.06.2019 21:56:38 | 1.7103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4206 | 0 | 0 | 0
1092820 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:20:12 | 20.06.2019 21:25:23 | 1.0864 | 0 | 107 | 0 | 7 | 0 | 116.2437 | 0 | 7.6047
1092822 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_36409 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:18:39 | 21.06.2019 00:19:42 | 4.0175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0175
1092828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11700 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:16:16 | 20.06.2019 21:35:49 | 1.3258 | 1 | 398 | 0 | 8 | 1.3258 | 527.6803 | 0 | 10.6066
1092829 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_7011 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 19:30:41 | 20.06.2019 20:54:35 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 198.5629
1092831 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88619574 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:23:02 | 20.06.2019 21:17:28 | 0.90722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4433 | 0 | 0
1092837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:25:24 | 20.06.2019 20:44:03 | 0.31083 | 0 | 0 | 193 | 84 | 0 | 0 | 59.9902 | 26.1097
1092839 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_43433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:26:24 | 20.06.2019 21:26:52 | 1.0078 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.0856 | 0 | 0
1092845 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46671 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:30:24 | 20.06.2019 21:50:10 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3294
1092856 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_10455 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:46:59 | 20.06.2019 22:06:21 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.6201
1092862 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516367198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:54:43 | 20.06.2019 22:01:37 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.115
1092866 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10756 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 20:58:11 | 20.06.2019 22:34:21 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.6306
1092878 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_11230 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:10:48 | 20.06.2019 22:33:02 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4822
1092879 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580215277 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:12:06 | 20.06.2019 21:18:44 | 0.11056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 0 | 0
1092882 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15917 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:10:15 | 20.06.2019 22:51:43 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 295.9443
1092887 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:24:32 | 20.06.2019 21:54:55 | 0.50639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5192
1092888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074862 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:26:11 | 20.06.2019 23:06:26 | 1.6708 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.0624 | 0 | 0
1092889 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_4151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:26:02 | 20.06.2019 22:50:20 | 1.405 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 148.93 | 0 | 0
1092898 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_29829 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:39:50 | 20.06.2019 22:25:39 | 0.76361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.5817 | 0 | 0
1092901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_8534 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:40:09 | 20.06.2019 23:20:14 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 253.5451
1092904 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580293089 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 21:48:07 | 20.06.2019 23:37:04 | 1.8158 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.895 | 0 | 0
1092910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180411 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 22:04:38 | 21.06.2019 00:31:39 | 2.4503 | 0 | 0 | 19 | 624 | 0 | 0 | 46.5553 | 1528.9747
1092929 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338843 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.06.2019 22:31:03 | 20.06.2019 22:52:52 | 0.36361 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1.0908 | 15.9988
1092984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341327 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:22:25 | 21.06.2019 06:19:45 | 0.95556 | 5 | 2986 | 0 | 1 | 4.7778 | 2853.3022 | 0 | 0.95556
1092994 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:17:56 | 21.06.2019 06:04:23 | 0.77417 | 7 | 1131 | 8 | 372 | 5.4192 | 875.5863 | 6.1934 | 287.9912
1093004 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:36:21 | 21.06.2019 06:19:02 | 0.71139 | 0 | 0 | 16 | 763 | 0 | 0 | 11.3822 | 542.7906
1093009 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5192 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:51:33 | 21.06.2019 07:48:44 | 1.9531 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 3.9061 | 91.7938
1093011 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_16303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:53:56 | 21.06.2019 07:33:41 | 1.6625 | 0 | 0 | 7 | 216 | 0 | 0 | 11.6375 | 359.1
1093018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 05:48:18 | 21.06.2019 07:29:24 | 1.685 | 3 | 1493 | 0 | 13 | 5.055 | 2515.705 | 0 | 21.905
1093036 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4522 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:14:38 | 21.06.2019 07:21:15 | 1.1103 | 0 | 0 | 6 | 574 | 0 | 0 | 6.6617 | 637.3007
1093039 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238012 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:19:05 | 21.06.2019 07:06:22 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78806
1093047 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130378 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:30:29 | 21.06.2019 06:46:07 | 0.26056 | 10 | 279 | 7 | 4 | 2.6056 | 72.6962 | 1.8239 | 1.0422
1093048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:29:27 | 21.06.2019 07:18:29 | 0.81722 | 10 | 354 | 16 | 35 | 8.1722 | 289.2959 | 13.0755 | 28.6027
1093052 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330321 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:37:43 | 21.06.2019 07:16:10 | 0.64083 | 0 | 0 | 2 | 1538 | 0 | 0 | 1.2817 | 985.5965
1093056 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:46:01 | 21.06.2019 07:43:47 | 0.96278 | 0 | 0 | 2 | 213 | 0 | 0 | 1.9256 | 205.0721
1093069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2207025 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:02:35 | 21.06.2019 09:28:38 | 2.4342 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.605 | 0
1093096 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2018 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:34:46 | 21.06.2019 08:40:02 | 1.0878 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1.0878 | 41.3356
1093111 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609153 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:43:42 | 21.06.2019 09:30:16 | 1.7761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5522 | 0 | 0
1093115 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342384 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:48:23 | 21.06.2019 09:00:35 | 1.2033 | 0 | 0 | 2 | 710 | 0 | 0 | 2.4067 | 854.3643
1093117 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:53:12 | 21.06.2019 08:21:52 | 0.47778 | 2 | 1653 | 29 | 1305 | 0.95556 | 789.7703 | 13.8556 | 623.5029
1093134 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_86264 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:59:18 | 21.06.2019 09:15:10 | 2.2644 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5289 | 0
1093135 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_88662 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:02:41 | 21.06.2019 10:40:33 | 3.6311 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 7.2622 | 290.4888
1093136 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_30503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:58:10 | 21.06.2019 09:22:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 203.9941
1093137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29369 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:52:26 | 21.06.2019 10:27:44 | 2.5883 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18.1183 | 5.1767
1093149 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:07:11 | 21.06.2019 09:39:00 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 307.5863
1093150 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_25844 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:50:14 | 21.06.2019 18:42:32 | 9.8717 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 197.4334 | 29.615
1093161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516112752 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:15:32 | 21.06.2019 08:53:43 | 0.63639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63639 | 0 | 0
1093164 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_198 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:57:14 | 21.06.2019 11:40:54 | 3.7278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1833 | 0
1093193 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:00:14 | 25.06.2019 14:28:14 | 4.4667 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 232.2668 | 0
1093200 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33891 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:10:58 | 24.06.2019 13:58:58 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 129.2
1093211 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_288182 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:43:02 | 21.06.2019 09:11:00 | 0.46611 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 17.2461 | 2.7967
1093219 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15822 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:50:19 | 21.06.2019 09:27:57 | 0.62722 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 47.0415
1093224 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:00:24 | 24.06.2019 14:59:24 | 4.9833 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 797.3328 | 0 | 0
1093231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349751 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:00:26 | 21.06.2019 09:50:39 | 0.83694 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 60.2597 | 1.6739 | 0
1093239 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3293 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 06:16:37 | 21.06.2019 10:22:56 | 4.1053 | 0 | 0 | 16 | 147 | 0 | 0 | 65.6845 | 603.4762
1093243 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129547 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 08:00:10 | 24.06.2019 09:27:10 | 1.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0
1093244 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_129757 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:08:09 | 21.06.2019 09:58:34 | 0.84028 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2014 | 0
1093254 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337530 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 08:59:42 | 21.06.2019 09:32:09 | 0.54083 | 6 | 461 | 0 | 0 | 3.245 | 249.3226 | 0 | 0
1093275 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:19:14 | 21.06.2019 09:38:18 | 0.31778 | 1 | 915 | 4 | 6 | 0.31778 | 290.7687 | 1.2711 | 1.9067
1093280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_9971 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 07:58:14 | 21.06.2019 11:06:42 | 3.1411 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9.4233 | 18.8467
1093295 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618674 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:27:03 | 21.06.2019 10:26:18 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
1093315 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_28313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:36:38 | 21.06.2019 10:05:43 | 0.48472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96944 | 0 | 0
1093327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8319 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:33:26 | 21.06.2019 10:22:08 | 0.81167 | 0 | 0 | 14 | 234 | 0 | 0 | 11.3634 | 189.9308
1093346 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:38:25 | 21.06.2019 10:13:20 | 0.58194 | 14 | 3919 | 52 | 1174 | 8.1472 | 2280.6229 | 30.2609 | 683.1976
1093349 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19352 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 13:00:13 | 26.06.2019 17:00:13 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
1093350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_425124 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:18 | 27.06.2019 11:01:18 | 2.0167 | 0 | 51 | 0 | 10 | 0 | 102.8502 | 0 | 20.1667
1093353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_180657 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:15 | 24.06.2019 12:05:15 | 3.0833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 255.9164 | 0 | 0
1093357 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_268643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:22 | 29.06.2019 16:58:22 | 7.9667 | 2 | 983 | 0 | 4 | 15.9333 | 7831.2366 | 0 | 31.8667
1093359 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_66746 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:00:18 | 28.06.2019 16:59:18 | 7.9833 | 0 | 450 | 17 | 1638 | 0 | 3592.4985 | 135.7166 | 13076.6945
1093360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_652956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 16:56:45 | 23.06.2019 17:10:45 | 0.23333 | 4 | 722 | 1 | 53 | 0.93332 | 168.4643 | 0.23333 | 12.3665
1093361 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_275194 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 08:30:19 | 24.06.2019 08:59:19 | 0.48333 | 0 | 18 | 0 | 109 | 0 | 8.6999 | 0 | 52.683
1093362 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_271501 , KONYA_AGDIREK_330183 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:37 | 24.06.2019 11:58:37 | 2.9667 | 0 | 69 | 0 | 194 | 0 | 204.7002 | 0 | 575.534
1093363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_83655 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 17:01:16 | 23.06.2019 17:10:16 | 0.15 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 7.35 | 0 | 0.75
1093365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516143828 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:53:05 | 21.06.2019 10:31:34 | 0.64139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64139 | 0 | 0
1093366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_183610 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 13:00:35 | 24.06.2019 15:49:35 | 2.8167 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 822.4676 | 0 | 0
1093374 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148969 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:56:41 | 21.06.2019 10:34:24 | 0.62861 | 0 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 690.2138 | 0 | 0
1093377 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580289431 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:00:27 | 21.06.2019 11:11:00 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3517
1093381 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166029 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:22:30 | 21.06.2019 10:28:12 | 1.095 | 0 | 2 | 90 | 830 | 0 | 2.19 | 98.55 | 908.85
1093388 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516130262 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:07:10 | 21.06.2019 10:49:15 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70139
1093397 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516081016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:14:28 | 21.06.2019 11:02:55 | 0.8075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0
1093404 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631588 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:15:18 | 21.06.2019 11:26:36 | 1.1883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | 0 | 0
1093413 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7973 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:16:40 | 21.06.2019 10:36:32 | 1.3311 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.9733 | 0
1093428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516060403 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:29:16 | 21.06.2019 11:36:24 | 1.1189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0 | 0
1093433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30697 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 14:00:14 | 26.06.2019 15:46:14 | 1.7667 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 19.4334 | 0 | 15.9
1093434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30705 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 12:00:14 | 26.06.2019 13:59:14 | 1.9833 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 39.6666 | 0 | 1.9833
1093435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_197372 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:00:02 | 26.06.2019 11:53:02 | 2.8833 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 72.0833 | 0 | 31.7166
1093437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29026 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:05:52 | 25.06.2019 10:47:52 | 1.7 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 708.9 | 0 | 0
1093457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:42:23 | 21.06.2019 11:49:51 | 1.1244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2489 | 0 | 0
1093471 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_334072 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:48:30 | 21.06.2019 11:50:37 | 1.0353 | 0 | 0 | 27 | 212 | 0 | 0 | 27.9526 | 219.4794
1093478 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15964 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:51:02 | 21.06.2019 11:40:52 | 0.83056 | 0 | 0 | 6 | 255 | 0 | 0 | 4.9834 | 211.7928
1093501 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3106 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:59:05 | 21.06.2019 12:04:05 | 1.0833 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0
1093536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299465 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:02:55 | 21.06.2019 13:11:14 | 2.1386 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 19.2475 | 12.8317
1093546 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5350 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.06.2019 16:00:06 | 23.06.2019 16:46:06 | 0.76667 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 42.1668 | 0
1093553 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGHAT_2424151 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 13:00:54 | 30.06.2019 16:28:54 | 3.4667 | 0 | 797 | 0 | 16 | 0 | 2762.936 | 0 | 55.4667
1093563 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:00:56 | 21.06.2019 11:34:22 | 0.55722 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 344.362 | 0 | 0
1093564 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516381456 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:07:18 | 21.06.2019 17:40:13 | 6.5486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5486
1093575 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28593 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:30:06 | 24.06.2019 10:07:06 | 0.61667 | 0 | 0 | 5 | 166 | 0 | 0 | 3.0833 | 102.3672
1093583 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280711 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:33:51 | 21.06.2019 12:33:34 | 1.9953 | 0 | 0 | 1 | 271 | 0 | 0 | 1.9953 | 540.7209
1093587 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 10:58:37 | 21.06.2019 12:27:40 | 1.4842 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 0 | 4.4525 | 206.2996
1093595 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_81378 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:12:43 | 21.06.2019 19:27:58 | 8.2542 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 115.5584 | 57.7792
1093601 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 15:00:00 | 24.06.2019 18:00:00 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0
1093602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_123250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 11:00:00 | 24.06.2019 14:00:00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
1093607 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_293856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:20:40 | 21.06.2019 13:07:00 | 1.7722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0889 | 0 | 0
1093619 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:26:18 | 21.06.2019 12:53:27 | 1.4525 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 76.9825 | 432.845
1093622 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_9971 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:27:01 | 21.06.2019 16:51:48 | 5.4131 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16.2392 | 32.4784
1093641 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69695 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:33:58 | 21.06.2019 13:33:51 | 1.9981 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.9903 | 1.9981
1093650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_181267 , KONYA_OGMUSDIREK_29411 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 14:00:27 | 27.06.2019 15:45:27 | 1.75 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
1093653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_178823 , KONYA_OGMUSDIREK_29416 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 12:00:24 | 27.06.2019 13:44:24 | 1.7333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 178.533 | 0 | 0
1093655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_177087 , KONYA_AGDIREK_385376 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:03:30 | 27.06.2019 11:49:30 | 2.7667 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 450.9672 | 0 | 2.7667
1093660 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21944 , KONYA_OGMUSDIREK_85705 , KONYA_TRAFOBINATIP_64865 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:27 | 30.06.2019 12:30:27 | 3.5 | 2 | 256 | 0 | 27 | 7 | 896 | 0 | 94.5
1093664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:44:17 | 21.06.2019 12:26:35 | 0.705 | 0 | 0 | 93 | 603 | 0 | 0 | 65.565 | 425.115
1093669 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_37424 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:49:26 | 21.06.2019 15:04:49 | 3.2564 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7692 | 0
1093684 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2240199 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:49:35 | 21.06.2019 12:30:19 | 2.6789 | 0 | 0 | 79 | 1912 | 0 | 0 | 211.6323 | 5122.0377
1093686 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516197522 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:59:39 | 21.06.2019 14:38:08 | 2.6414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6414
1093692 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2229784 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 14:20:30 | 25.06.2019 15:20:30 | 1 | 0 | 0 | 24 | 54 | 0 | 0 | 24 | 54
1093698 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_188858 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 11:30:53 | 21.06.2019 13:47:54 | 2.2836 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 20.5525 | 9.1344
1093713 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_2221887 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:15:52 | 21.06.2019 14:50:34 | 2.5783 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5783 | 0
1093727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 09:18:06 | 21.06.2019 13:11:19 | 3.8869 | 0 | 0 | 73 | 1196 | 0 | 0 | 283.7466 | 4648.7802
1093731 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516383324 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:30:35 | 21.06.2019 16:14:43 | 3.7356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7356 | 0 | 0
1093745 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8319 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:38:30 | 21.06.2019 13:43:56 | 1.0906 | 0 | 0 | 14 | 234 | 0 | 0 | 15.2678 | 255.191
1093748 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_87531 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:31:12 | 21.06.2019 13:10:00 | 0.64667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 0 | 0
1093768 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:35:12 | 21.06.2019 14:43:22 | 2.1361 | 0 | 0 | 32 | 44 | 0 | 0 | 68.3555 | 93.9888
1093789 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:10:17 | 21.06.2019 14:02:41 | 0.87333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.4265 | 0 | 0
1093792 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:16:03 | 21.06.2019 13:54:07 | 0.63444 | 4 | 1118 | 0 | 32 | 2.5378 | 709.3039 | 0 | 20.3021
1093794 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445588 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:23:08 | 21.06.2019 14:06:11 | 0.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | 0 | 0
1093796 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_16398 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:19:50 | 21.06.2019 15:58:59 | 2.6525 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9575 | 0
1093801 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_51668 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:30:22 | 21.06.2019 14:43:00 | 1.2106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 128.3194 | 0 | 0
1093807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45806 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:32:49 | 21.06.2019 14:19:21 | 0.77556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4289 | 0 | 0
1093820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7738 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:42:36 | 21.06.2019 20:41:36 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 593.583
1093827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 12:35:25 | 21.06.2019 15:34:00 | 2.9764 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.7403 | 0
1093843 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:06:40 | 21.06.2019 14:51:21 | 1.7447 | 0 | 0 | 4 | 253 | 0 | 0 | 6.9789 | 441.4142
1093854 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2722 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:00:41 | 24.06.2019 12:52:41 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.0667
1093856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91073 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 02:00:42 | 30.06.2019 02:16:42 | 0.26667 | 34 | 8810 | 53 | 554 | 9.0668 | 2349.3627 | 14.1335 | 147.7352
1093858 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10954 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:00:03 | 25.06.2019 12:10:03 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 108.3335
1093859 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_18677 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 13:58:35 | 21.06.2019 14:21:22 | 0.37972 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 34.9342
1093872 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_277084 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 13:00:25 | 24.06.2019 15:31:25 | 2.5167 | 0 | 7 | 0 | 128 | 0 | 17.6167 | 0 | 322.1338
1093876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_197797 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:09:32 | 21.06.2019 15:01:14 | 0.86167 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.6801 | 0
1093878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516066366 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:11:56 | 21.06.2019 15:06:44 | 0.91333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.5266 | 0 | 0
1093895 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGHAT_651753 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:19 | 24.06.2019 10:24:19 | 1.4 | 0 | 136 | 13 | 6 | 0 | 190.4 | 18.2 | 8.4
1093896 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_99956 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:27 | 27.06.2019 11:44:27 | 2.7333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68.3333 | 0 | 0
1093900 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516341861 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:23:56 | 21.06.2019 17:44:41 | 3.3458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3458
1093909 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:25:57 | 21.06.2019 15:14:41 | 0.81222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.31
1093911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_315469 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:07:19 | 25.06.2019 14:48:19 | 5.6833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 210.2832 | 0 | 0
1093933 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_71165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:36:24 | 21.06.2019 15:05:40 | 0.48778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
1093934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7471 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:37:15 | 21.06.2019 15:51:08 | 1.2314 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.1812
1093946 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516364742 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:42:46 | 21.06.2019 18:35:55 | 3.8858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8858
1093953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_130204 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:33:58 | 21.06.2019 16:11:07 | 1.6192 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8575 | 0
1093974 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7172 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:24 | 24.06.2019 17:53:24 | 8.8833 | 0 | 214 | 0 | 4 | 0 | 1901.0326 | 0 | 35.5333
1093989 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_44528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:38 | 24.06.2019 14:28:38 | 5.4667 | 0 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 43.7334 | 399.0669
1093991 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_2623359 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:00:05 | 25.06.2019 18:21:05 | 9.35 | 0 | 403 | 0 | 6 | 0 | 3768.05 | 0 | 56.1
1093993 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_23833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:10:24 | 21.06.2019 17:46:00 | 2.5933 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 75.2066
1093999 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_170619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:55 | 24.06.2019 10:58:55 | 1.9667 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 245.8338 | 0
1094001 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610098 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:10:28 | 21.06.2019 21:21:20 | 6.1811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3622 | 0 | 0
1094015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8736 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:16:40 | 21.06.2019 18:53:16 | 3.61 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 0 | 0
1094016 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3285 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:10:29 | 26.06.2019 17:52:29 | 8.7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 0
1094021 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_113877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:16:52 | 21.06.2019 22:09:53 | 6.8836 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7672
1094022 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_641046 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:02:42 | 27.06.2019 19:02:42 | 10 | 0 | 306 | 7 | 93 | 0 | 3060 | 70 | 930
1094028 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330526 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:19:14 | 21.06.2019 15:52:47 | 0.55917 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 282.94 | 0 | 0
1094041 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_87393 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:27:03 | 21.06.2019 19:14:43 | 3.7944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5889
1094052 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_82091 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:33:56 | 21.06.2019 17:16:54 | 1.7161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7161 | 0 | 0
1094055 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_334699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:19:21 | 21.06.2019 16:44:22 | 2.4169 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 89.4268
1094067 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_83586 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:43:49 | 21.06.2019 17:52:40 | 2.1475 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.295 | 0
1094075 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339982 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:00:04 | 25.06.2019 13:06:04 | 3.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 145.7 | 0
1094076 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_24836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 10:00:47 | 26.06.2019 12:40:47 | 2.6667 | 6 | 0 | 19 | 1 | 16 | 0 | 50.6667 | 2.6667
1094077 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_16278 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 10:00:17 | 27.06.2019 11:42:17 | 1.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0
1094078 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 10:00:43 | 27.06.2019 11:42:43 | 1.7 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1.7 | 0 | 39.1 | 0
1094079 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_1948821 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:00:48 | 25.06.2019 15:03:48 | 5.05 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1156.45 | 0 | 0
1094081 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18128 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 10:00:00 | 24.06.2019 13:30:00 | 3.5 | 19 | 865 | 3 | 27 | 66.5 | 3027.5 | 10.5 | 94.5
1094086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:53:03 | 21.06.2019 16:36:26 | 0.72306 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 21.6918 | 2.1692
1094099 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580205982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:55:30 | 21.06.2019 16:49:37 | 0.90194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.8233 | 0 | 0
1094102 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72323 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:56:11 | 21.06.2019 17:10:00 | 1.2303 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6908 | 0
1094107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_137845 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:54:24 | 21.06.2019 16:18:49 | 0.40694 | 4 | 4083 | 0 | 0 | 1.6278 | 1661.536 | 0 | 0
1094112 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410699 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:59:57 | 21.06.2019 19:01:18 | 3.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0225 | 0 | 0
1094117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349737 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:01:59 | 21.06.2019 17:02:36 | 1.0103 | 18 | 4562 | 250 | 7738 | 18.185 | 4608.8974 | 252.57 | 7817.5466
1094124 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1659 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:00:09 | 21.06.2019 19:57:30 | 3.9558 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 557.772
1094125 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 15:56:27 | 21.06.2019 16:47:07 | 0.84444 | 17 | 1332 | 0 | 0 | 14.3555 | 1124.7941 | 0 | 0
1094138 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_455206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:05:11 | 21.06.2019 17:16:14 | 1.1842 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.3942 | 0 | 0
1094147 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516073734 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:10:13 | 21.06.2019 23:29:27 | 7.3206 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.9234
1094165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_20981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:01:55 | 28.06.2019 14:08:55 | 5.1167 | 0 | 57 | 0 | 11 | 0 | 291.6502 | 0 | 56.2834
1094183 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_287027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:22:04 | 21.06.2019 16:55:17 | 0.55361 | 3 | 755 | 0 | 34 | 1.6608 | 417.9755 | 0 | 18.8227
1094186 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_45141 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:28:05 | 21.06.2019 18:39:04 | 2.1831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1831 | 0
1094187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22525 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 14:00:24 | 28.06.2019 17:37:24 | 3.6167 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 155.5168 | 0 | 7.2333
1094188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_119251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 18:00:59 | 28.06.2019 19:13:59 | 1.2167 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 15.8167 | 0 | 7.3
1094202 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_105580 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:35:09 | 21.06.2019 17:54:20 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3197
1094203 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_243042 , KONYA_AGDIREK_243043 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 15:30:44 | 24.06.2019 17:15:44 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 206 | 0 | 3.5 | 0 | 360.5
1094222 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 12:00:17 | 24.06.2019 13:06:17 | 1.1 | 0 | 0 | 42 | 30 | 0 | 0 | 46.2 | 33
1094225 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66559 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:45:38 | 21.06.2019 18:28:24 | 1.7128 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11.9895 | 11.9895
1094231 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516262088 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:49:33 | 21.06.2019 18:46:46 | 1.9536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9536
1094240 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_12722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:55:19 | 21.06.2019 17:52:29 | 0.95278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9056 | 0 | 0
1094242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57161 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:56:02 | 21.06.2019 18:45:18 | 1.8211 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.3166 | 0 | 0
1094244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266277 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:54:46 | 21.06.2019 17:24:52 | 0.50167 | 25 | 539 | 18 | 135 | 12.5418 | 270.4001 | 9.0301 | 67.7254
1094292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6211 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:00:43 | 21.06.2019 18:09:49 | 1.1517 | 13 | 1532 | 0 | 1 | 14.9717 | 1764.3584 | 0 | 1.1517
1094311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173923 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 16:58:19 | 21.06.2019 18:26:09 | 1.4639 | 2 | 233 | 0 | 9 | 2.9278 | 341.0864 | 0 | 13.175
1094328 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192947 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:09:14 | 21.06.2019 17:52:31 | 0.72139 | 1 | 16 | 6 | 482 | 0.72139 | 11.5422 | 4.3283 | 347.71
1094360 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88638457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:19:01 | 21.06.2019 21:30:54 | 4.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1981 | 0 | 0
1094362 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330831 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:20:49 | 21.06.2019 19:16:53 | 1.9344 | 55 | 1949 | 279 | 398 | 106.3942 | 3770.2236 | 539.7088 | 769.9071
1094375 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:20:37 | 21.06.2019 17:58:49 | 0.63667 | 0 | 0 | 11 | 1179 | 0 | 0 | 7.0034 | 750.6339
1094378 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_271438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:27:28 | 21.06.2019 18:56:32 | 1.4844 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 142.5062
1094379 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_295782 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:27:40 | 21.06.2019 19:15:39 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9986
1094396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182398 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:43:16 | 21.06.2019 18:08:19 | 0.4175 | 15 | 4303 | 0 | 0 | 6.2625 | 1796.5025 | 0 | 0
1094411 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20430 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:38:00 | 21.06.2019 19:54:36 | 2.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0
1094419 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:43:07 | 21.06.2019 18:03:29 | 0.33944 | 0 | 0 | 7 | 76 | 0 | 0 | 2.3761 | 25.7974
1094424 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7447 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:52:12 | 21.06.2019 18:14:34 | 0.37278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37278 | 0 | 0
1094430 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130705 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:53:31 | 21.06.2019 18:59:34 | 1.1008 | 0 | 0 | 8 | 1046 | 0 | 0 | 8.8066 | 1151.4682
1094431 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_34086 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:53:10 | 21.06.2019 18:39:42 | 0.77556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77556 | 0
1094432 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_24767 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 14:50:38 | 21.06.2019 18:20:45 | 3.5019 | 0 | 0 | 7 | 512 | 0 | 0 | 24.5136 | 1792.9933
1094434 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_168954 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:55:46 | 21.06.2019 19:34:45 | 1.6497 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2994 | 0
1094439 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44275 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 17:59:16 | 21.06.2019 18:59:05 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.9602
1094466 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2213488 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:14:13 | 21.06.2019 18:36:05 | 0.36444 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.36444 | 0.36444
1094480 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_353513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:15:51 | 21.06.2019 19:54:31 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.111
1094489 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360798 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:16:56 | 21.06.2019 18:43:20 | 0.44 | 8 | 1324 | 21 | 3022 | 3.52 | 582.56 | 9.24 | 1329.68
1094497 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_19383 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:26:00 | 21.06.2019 19:47:07 | 1.3519 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8155 | 0 | 0
1094498 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_110913 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:25:18 | 21.06.2019 18:50:23 | 0.41806 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2542 | 0
1094499 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_152769 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:24:49 | 21.06.2019 19:24:25 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 332.7656
1094507 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_170021 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:27:28 | 21.06.2019 20:02:03 | 1.5764 | 0 | 0 | 1 | 332 | 0 | 0 | 1.5764 | 523.3615
1094526 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_188006 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:17:00 | 21.06.2019 18:47:10 | 0.50278 | 6 | 3000 | 9 | 205 | 3.0167 | 1508.34 | 4.525 | 103.0699
1094534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:38:35 | 21.06.2019 19:49:42 | 1.1853 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 48.5965 | 10.6675
1094552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96113 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:54:03 | 21.06.2019 20:12:41 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 182.1678
1094577 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59766 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:00:05 | 21.06.2019 20:37:00 | 1.6153 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 143.7599 | 0 | 4.8458
1094589 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580224876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:59:08 | 21.06.2019 21:47:05 | 2.7992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7992 | 0 | 0
1094590 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580249090 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:57:48 | 21.06.2019 20:32:45 | 1.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5825 | 0 | 0
1094601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:04:42 | 21.06.2019 19:25:35 | 0.34806 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17.403
1094618 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:03:37 | 21.06.2019 20:29:15 | 1.4272 | 6 | 327 | 103 | 7365 | 8.5633 | 466.7009 | 147.0037 | 10511.4753
1094624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_42932 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:21:05 | 21.06.2019 20:12:04 | 0.84972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.948 | 0 | 0
1094642 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_31596 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 09:00:52 | 24.06.2019 11:36:52 | 2.6 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 62.4 | 0 | 2.6
1094643 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_63262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 13:00:00 | 24.06.2019 16:00:00 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
1094645 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:30:11 | 21.06.2019 20:20:27 | 0.83778 | 3 | 3 | 27 | 292 | 2.5133 | 2.5133 | 22.6201 | 244.6318
1094662 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_80612 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:44:34 | 21.06.2019 21:07:27 | 1.3814 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13.8139 | 4.1442
1094669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_65016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:48:26 | 21.06.2019 20:57:04 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5756
1094673 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_64372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 19:50:22 | 21.06.2019 21:30:15 | 1.6647 | 0 | 0 | 164 | 1246 | 0 | 0 | 273.0141 | 2074.2411
1094691 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2232617 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 18:27:56 | 21.06.2019 21:23:16 | 2.9222 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.7667 | 2.9222
1094700 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_146104 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:05:35 | 21.06.2019 21:56:16 | 1.8447 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 188.1614
1094708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:00:52 | 21.06.2019 21:39:05 | 1.6369 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 26.191 | 1.6369
1094709 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:09:14 | 21.06.2019 21:00:41 | 0.8575 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 2.5725 | 41.16
1094713 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_18616 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:10:53 | 21.06.2019 21:45:51 | 1.5828 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 204.1786
1094751 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2240203 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:30:44 | 21.06.2019 21:39:43 | 1.1497 | 0 | 0 | 79 | 1912 | 0 | 0 | 90.8279 | 2198.2646
1094755 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_158134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:41:31 | 21.06.2019 20:55:31 | 0.23333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.2666 | 0 | 0
1094762 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28064 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:47:16 | 21.06.2019 23:13:42 | 2.4406 | 0 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 | 2.4406 | 1601.0074
1094770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:44:04 | 21.06.2019 21:32:33 | 0.80806 | 0 | 0 | 44 | 463 | 0 | 0 | 35.5546 | 374.1318
1094774 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580308810 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:50:10 | 21.06.2019 21:38:05 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79861
1094785 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55067 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:50:11 | 21.06.2019 22:29:36 | 1.6569 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 1501.1876 | 0 | 0
1094787 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_19383 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 21:00:29 | 21.06.2019 21:14:20 | 0.23083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8466 | 0 | 0
1094792 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366026 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:50:14 | 21.06.2019 21:33:12 | 0.71611 | 2 | 729 | 0 | 122 | 1.4322 | 522.0442 | 0 | 87.3654
1094797 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_76015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 21:14:28 | 21.06.2019 23:13:00 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9756
1094800 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 21:21:32 | 21.06.2019 22:29:12 | 1.1278 | 0 | 113 | 0 | 10 | 0 | 127.4391 | 0 | 11.2778
1094814 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_265083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 20:47:46 | 21.06.2019 23:39:23 | 2.8603 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 1999.3357 | 0 | 0
1094836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_195295 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 22:39:56 | 21.06.2019 23:15:32 | 0.59333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0
1094842 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_55162 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 22:47:50 | 22.06.2019 00:24:16 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6072
1094843 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 22:48:36 | 21.06.2019 23:58:28 | 1.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | 0 | 0
1094844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 22:47:22 | 21.06.2019 23:23:13 | 0.5975 | 204 | 33696 | 17 | 109 | 121.89 | 20133.36 | 10.1575 | 65.1275
1094847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75497 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 23:06:24 | 21.06.2019 23:35:48 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49
1094855 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 23:28:36 | 21.06.2019 23:59:40 | 0.51778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 0
1094866 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.06.2019 23:44:01 | 22.06.2019 00:08:38 | 0.41028 | 0 | 0 | 34 | 4139 | 0 | 0 | 13.9495 | 1698.1489
1094876 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KONYA_HUCRE_325238 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 00:31:13 | 22.06.2019 02:08:46 | 1.6258 | 0 | 0 | 9 | 986 | 0 | 0 | 14.6325 | 1603.0684
1094883 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_81954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 00:45:07 | 22.06.2019 03:48:43 | 3.06 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 0 | 0
1094933 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357511 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 03:44:39 | 22.06.2019 06:50:41 | 3.1006 | 0 | 0 | 3 | 526 | 0 | 0 | 9.3017 | 1630.8946
1094935 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516395402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 05:10:01 | 22.06.2019 15:50:27 | 10.6739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6739
1094941 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_33900 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 05:10:30 | 22.06.2019 06:20:38 | 1.1689 | 0 | 0 | 33 | 3484 | 0 | 0 | 38.5734 | 4072.4128
1094949 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_13000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 05:20:05 | 22.06.2019 06:20:00 | 0.99861 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 17.975 | 0 | 3.9944
1094967 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_50784 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 04:55:54 | 22.06.2019 07:01:00 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.7
1094983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_4974 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:05:26 | 22.06.2019 09:28:35 | 3.3858 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 169.2915 | 0 | 23.7008
1094988 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3416 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:11:35 | 22.06.2019 08:17:35 | 2.1 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 77.7 | 12.6
1094990 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:11:54 | 22.06.2019 06:49:44 | 0.63056 | 2 | 581 | 7 | 3 | 1.2611 | 366.3554 | 4.4139 | 1.8917
1094991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:14:54 | 22.06.2019 10:39:19 | 4.4069 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 233.5678 | 1313.2681
1094996 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:21:07 | 22.06.2019 07:35:38 | 1.2419 | 2 | 20 | 18 | 25 | 2.4839 | 24.8388 | 22.3549 | 31.0485
1095000 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KONYA_HUCRE_325238 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:22:55 | 22.06.2019 07:36:57 | 1.2339 | 0 | 0 | 9 | 986 | 0 | 0 | 11.105 | 1216.6155
1095009 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36458 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:24:16 | 22.06.2019 07:12:43 | 0.8075 | 0 | 0 | 2 | 797 | 0 | 0 | 1.615 | 643.5775
1095012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:36:37 | 22.06.2019 07:39:03 | 1.0406 | 0 | 2345 | 0 | 2 | 0 | 2440.1132 | 0 | 2.0811
1095030 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:47:46 | 22.06.2019 07:48:30 | 1.0122 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 309.7393 | 0 | 0
1095033 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:49:52 | 22.06.2019 08:44:00 | 1.9022 | 1 | 0 | 2 | 320 | 1.9022 | 0 | 3.8044 | 608.7104
1095036 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:48:32 | 22.06.2019 08:40:00 | 1.8578 | 0 | 0 | 14 | 836 | 0 | 0 | 26.0089 | 1553.1041
1095063 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9546 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:13:05 | 22.06.2019 07:56:54 | 0.73028 | 2 | 456 | 0 | 66 | 1.4606 | 333.0077 | 0 | 48.1985
1095068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:05:24 | 22.06.2019 08:03:05 | 0.96139 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 6.7297 | 374.9421
1095083 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13927 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:21:07 | 22.06.2019 08:49:46 | 1.4775 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 178.7775 | 0 | 1.4775
1095086 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134318 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:17:35 | 22.06.2019 08:17:01 | 0.99056 | 0 | 1469 | 0 | 495 | 0 | 1455.1326 | 0 | 490.3272
1095101 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:27:37 | 22.06.2019 08:17:53 | 0.83778 | 2 | 1653 | 29 | 1305 | 1.6756 | 1384.8503 | 24.2956 | 1093.3029
1095112 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10420 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:30:56 | 22.06.2019 07:47:00 | 1.2678 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.2678 | 243.4138
1095121 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_333357 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:26:57 | 22.06.2019 08:38:01 | 1.1844 | 49 | 11289 | 56 | 4168 | 58.0376 | 13371.1432 | 66.3286 | 4936.7459
1095132 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_322949 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:40:38 | 22.06.2019 10:08:00 | 2.4561 | 0 | 0 | 13 | 1250 | 0 | 0 | 31.9294 | 3070.1375
1095139 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_319217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:41:35 | 22.06.2019 09:02:00 | 1.3403 | 1 | 2549 | 0 | 0 | 1.3403 | 3416.3737 | 0 | 0
1095152 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_80612 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:46:11 | 22.06.2019 09:36:01 | 1.8306 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 18.3056 | 5.4917
1095154 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:42:10 | 22.06.2019 08:04:28 | 0.37167 | 0 | 1314 | 1 | 67 | 0 | 488.3744 | 0.37167 | 24.9019
1095157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 07:43:04 | 22.06.2019 08:49:00 | 1.0989 | 17 | 1332 | 0 | 0 | 18.6811 | 1463.7215 | 0 | 0
1095162 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332807 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:46:37 | 22.06.2019 08:29:24 | 1.7131 | 0 | 0 | 189 | 464 | 0 | 0 | 323.7683 | 794.8598
1095170 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_290672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:08:30 | 22.06.2019 08:50:25 | 0.69861 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8.3833 | 3.4931
1095178 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580256550 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:17:07 | 22.06.2019 09:29:43 | 1.21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 0
1095179 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11304 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:17:55 | 22.06.2019 10:28:00 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 320.8729
1095190 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:11:37 | 22.06.2019 13:37:48 | 5.4364 | 7 | 1641 | 12 | 18 | 38.0547 | 8921.116 | 65.2367 | 97.855
1095192 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_84726 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 16:00:40 | 24.06.2019 17:27:40 | 1.45 | 0 | 61 | 0 | 13 | 0 | 88.45 | 0 | 18.85
1095193 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_86629 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.06.2019 13:00:41 | 24.06.2019 15:11:41 | 2.1833 | 0 | 123 | 0 | 3 | 0 | 268.5496 | 0 | 6.55
1095201 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_8435 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:17:29 | 22.06.2019 09:03:58 | 0.77472 | 1 | 1031 | 0 | 3 | 0.77472 | 798.7363 | 0 | 2.3242
1095202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_19383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:24:41 | 22.06.2019 08:41:12 | 0.27528 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.2022 | 0 | 0
1095237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580319760 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:37:37 | 22.06.2019 09:55:01 | 1.29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0
1095238 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:25:16 | 22.06.2019 11:11:00 | 2.7622 | 0 | 0 | 6 | 358 | 0 | 0 | 16.5733 | 988.8748
1095245 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_89223 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:41:38 | 22.06.2019 15:18:01 | 6.6064 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.2447
1095252 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_379552 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:25:52 | 22.06.2019 09:06:48 | 0.68222 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26.6066 | 0
1095256 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_73895 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:01:52 | 22.06.2019 10:38:44 | 2.6144 | 0 | 0 | 36 | 638 | 0 | 0 | 94.1198 | 1668.0127
1095263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_27889 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:55:18 | 22.06.2019 11:38:23 | 2.7181 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 32.6167 | 2.7181
1095282 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7598 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:00:56 | 25.06.2019 10:49:56 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 138.0669
1095285 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:05:28 | 22.06.2019 09:45:40 | 0.67 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.14 | 0 | 0
1095302 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24496 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:58:11 | 22.06.2019 10:53:54 | 1.9286 | 0 | 0 | 4 | 900 | 0 | 0 | 7.7144 | 1735.749
1095304 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_8923 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 14:30:19 | 25.06.2019 15:54:19 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 81.2
1095305 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_75954 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:12:19 | 22.06.2019 10:02:53 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 82.5924
1095306 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_23363 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 11:30:17 | 25.06.2019 13:34:17 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.3334
1095323 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:36:44 | 25.06.2019 14:27:44 | 4.85 | 0 | 315 | 72 | 78 | 0 | 1527.75 | 349.2 | 378.3
1095324 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50386 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:30:02 | 25.06.2019 10:37:02 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 201.0006
1095325 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_374023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:30:02 | 26.06.2019 13:21:02 | 3.85 | 0 | 0 | 2 | 280 | 0 | 0 | 7.7 | 1078
1095326 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_428335 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 08:30:34 | 25.06.2019 09:29:34 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 74.7331
1095327 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_370740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:30:26 | 27.06.2019 11:26:26 | 1.9333 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 144.9998 | 1.9333
1095328 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_143903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:30:37 | 28.06.2019 12:07:37 | 2.6167 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 122.9835 | 7.85
1095329 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_33969 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:23:49 | 22.06.2019 17:03:00 | 7.6531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6531
1095335 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35940 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:11:46 | 25.06.2019 11:55:46 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 131.1998
1095341 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580235247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:23:21 | 22.06.2019 11:33:03 | 2.1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1617 | 0 | 0
1095352 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_112594 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:30:03 | 22.06.2019 10:31:00 | 1.0158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0158
1095355 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_71899 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:18:06 | 26.06.2019 14:00:06 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 296.1
1095356 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7185 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 15:00:42 | 26.06.2019 16:18:42 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 118.3
1095357 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_15809 , NEVSEHIR_REKORTMAN_124128 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:21 | 27.06.2019 11:03:21 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 211.15
1095358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44319 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:33:23 | 22.06.2019 10:21:41 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.805
1095361 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273234 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:00:54 | 25.06.2019 12:56:54 | 2.9333 | 0 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 196.5331 | 5.8667
1095363 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_144236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:30:11 | 26.06.2019 10:29:11 | 0.98333 | 0 | 384 | 0 | 7 | 0 | 377.5987 | 0 | 6.8833
1095374 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_52759 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:40:30 | 22.06.2019 10:53:42 | 1.22 | 0 | 0 | 14 | 588 | 0 | 0 | 17.08 | 717.36
1095388 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516204628 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:45:51 | 22.06.2019 11:03:21 | 1.2917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0
1095399 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_47391 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 08:52:58 | 22.06.2019 11:43:56 | 2.8494 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6989 | 0
1095404 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34094 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:52:22 | 22.06.2019 11:16:26 | 1.4011 | 0 | 0 | 1 | 306 | 0 | 0 | 1.4011 | 428.7397
1095407 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_299586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:52:09 | 22.06.2019 13:32:42 | 3.6758 | 1 | 167 | 0 | 0 | 3.6758 | 613.8636 | 0 | 0
1095409 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_67452 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:55:02 | 22.06.2019 12:16:21 | 2.3553 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4211
1095413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_130994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:36:00 | 22.06.2019 14:30:00 | 4.9 | 0 | 0 | 13 | 387 | 0 | 0 | 63.7 | 1896.3
1095414 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:57:03 | 22.06.2019 11:01:33 | 1.075 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 95.675 | 2.15
1095430 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_169221 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:06:19 | 22.06.2019 11:19:07 | 1.2133 | 0 | 0 | 28 | 202 | 0 | 0 | 33.9732 | 245.0927
1095441 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19483 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:01:11 | 22.06.2019 11:02:49 | 1.0272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 0
1095450 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:03:07 | 22.06.2019 12:43:00 | 2.6647 | 7 | 1131 | 8 | 372 | 18.653 | 3013.7983 | 21.3178 | 991.2758
1095454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_82064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:11:51 | 22.06.2019 18:08:00 | 7.9358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9358 | 0 | 0
1095471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_48162 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:16:59 | 22.06.2019 11:30:00 | 1.2169 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 144.8159 | 0 | 0
1095474 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334562 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:14:28 | 22.06.2019 11:03:22 | 0.815 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 340.67 | 0 | 0
1095475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_373023 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:59:39 | 22.06.2019 11:25:09 | 1.425 | 0 | 0 | 21 | 1104 | 0 | 0 | 29.925 | 1573.2
1095495 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_54961 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:21:57 | 22.06.2019 11:17:00 | 0.9175 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0.9175 | 184.4175
1095497 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4041 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:19:15 | 22.06.2019 10:55:01 | 0.59611 | 0 | 0 | 1 | 381 | 0 | 0 | 0.59611 | 227.1179
1095502 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4106 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 09:09:54 | 22.06.2019 10:42:00 | 1.535 | 0 | 0 | 10 | 215 | 0 | 0 | 15.35 | 330.025
1095533 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_166351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:36:59 | 22.06.2019 12:07:00 | 1.5003 | 13 | 865 | 0 | 0 | 19.5036 | 1297.7422 | 0 | 0
1095538 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:18:06 | 22.06.2019 11:03:26 | 0.75556 | 2 | 581 | 7 | 3 | 1.5111 | 438.9804 | 5.2889 | 2.2667
1095544 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_607681 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:00:22 | 26.06.2019 13:58:22 | 4.9667 | 0 | 9 | 1 | 47 | 0 | 44.7 | 4.9667 | 233.4335
1095554 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_66119 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:42:25 | 22.06.2019 12:38:38 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8739
1095555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:44:42 | 22.06.2019 13:59:37 | 3.2486 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 172.1763 | 968.0858
1095567 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_435922 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:50:35 | 22.06.2019 14:17:05 | 3.4417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.325
1095582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580296029 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:57:58 | 22.06.2019 11:42:49 | 0.7475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7375 | 0 | 0
1095640 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8619070 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:02:18 | 22.06.2019 14:18:07 | 3.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2636 | 0 | 0
1095651 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:06:48 | 22.06.2019 15:26:11 | 4.3231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3231 | 0 | 0
1095653 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_54018 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:07:46 | 22.06.2019 15:41:14 | 4.5578 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.7889 | 0
1095657 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2018 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:09:27 | 22.06.2019 12:53:00 | 1.7258 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 1.7258 | 65.5815
1095660 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_95722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:09:25 | 22.06.2019 16:15:28 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 107.1174
1095661 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8978 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:38:11 | 22.06.2019 12:40:00 | 2.0303 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 4.0606 | 154.3013
1095676 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91659 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:16:06 | 22.06.2019 15:05:54 | 3.83 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 34.47 | 22.98
1095685 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:17:53 | 22.06.2019 11:38:15 | 0.33944 | 1 | 0 | 420 | 4120 | 0.33944 | 0 | 142.5648 | 1398.4928
1095694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:21:56 | 22.06.2019 17:37:49 | 6.2647 | 0 | 0 | 466 | 2378 | 0 | 0 | 2919.3595 | 14897.5042
1095698 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36151 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:23:31 | 22.06.2019 12:15:13 | 0.86167 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0.86167 | 112.8788
1095703 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:28:28 | 22.06.2019 13:34:00 | 2.0922 | 0 | 0 | 4 | 158 | 0 | 0 | 8.3689 | 330.5708
1095711 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580230178 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:31:16 | 22.06.2019 13:20:58 | 1.8283 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.94 | 0 | 0
1095722 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6829 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:34:27 | 22.06.2019 13:01:28 | 1.4503 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5028 | 0
1095743 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_9373 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:40:31 | 22.06.2019 16:19:05 | 4.6428 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5711 | 0 | 0
1095748 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70270 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:44:58 | 22.06.2019 15:58:25 | 4.2242 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.6725 | 0
1095755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 10:24:00 | 22.06.2019 14:07:00 | 3.7167 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 52.0334 | 1561.0014
1095773 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_45402 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:55:48 | 22.06.2019 21:40:43 | 9.7486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.9944 | 0 | 0
1095777 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:58:19 | 22.06.2019 18:45:08 | 6.7803 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 162.7267 | 0 | 0
1095788 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57403 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:59:29 | 22.06.2019 14:11:59 | 2.2083 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 26.5 | 4.4167
1095794 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:00 | 27.06.2019 11:00:00 | 2 | 5 | 42 | 6 | 306 | 10 | 84 | 12 | 612
1095796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19419 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:03:33 | 22.06.2019 13:29:00 | 1.4242 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.545 | 0 | 0
1095799 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18127 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:59:32 | 22.06.2019 12:32:00 | 0.54111 | 0 | 0 | 33 | 1902 | 0 | 0 | 17.8566 | 1029.1912
1095803 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_266149 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:01:47 | 22.06.2019 12:18:06 | 0.27194 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 31.2731 | 0 | 0
1095804 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73210 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:08:56 | 22.06.2019 15:06:29 | 2.9592 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.4284 | 0
1095810 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34085 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:10:19 | 22.06.2019 13:24:23 | 1.2344 | 0 | 0 | 1 | 306 | 0 | 0 | 1.2344 | 377.7386
1095812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516403090 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:11:36 | 22.06.2019 14:42:43 | 2.5186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0372
1095824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_14160 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:00:46 | 25.06.2019 14:03:46 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 676.7
1095831 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_158886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 13:05:06 | 29.06.2019 14:18:06 | 1.2167 | 2 | 0 | 20 | 0 | 2.4333 | 0 | 24.3334 | 0
1095832 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2206169 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 13:32:27 | 25.06.2019 14:07:27 | 0.58333 | 18 | 0 | 35 | 12 | 10.4999 | 0 | 20.4166 | 7
1095834 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_315904 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 14:04:22 | 28.06.2019 14:57:22 | 0.88333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.4999 | 0 | 0
1095836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_2435359 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:50:31 | 28.06.2019 11:51:31 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 534.4176
1095837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_357219 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:18:32 | 22.06.2019 13:32:47 | 1.2375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6625 | 0 | 0
1095838 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:22:52 | 27.06.2019 12:43:52 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 391.95
1095853 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_353529 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:19:22 | 22.06.2019 13:04:00 | 0.74389 | 3 | 519 | 1 | 205 | 2.2317 | 386.0789 | 0.74389 | 152.4974
1095878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 13:00:24 | 25.06.2019 15:58:24 | 2.9667 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1035.3678 | 0 | 0
1095881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_49853 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:32:58 | 22.06.2019 13:57:00 | 1.4006 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.8067 | 0 | 0
1095884 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:00:32 | 26.06.2019 14:31:32 | 5.5167 | 0 | 49 | 0 | 192 | 0 | 270.3168 | 0 | 1059.2006
1095885 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_185043 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:00:59 | 25.06.2019 14:33:59 | 5.55 | 0 | 228 | 0 | 1234 | 0 | 1265.4 | 0 | 6848.7
1095886 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:29:40 | 22.06.2019 16:03:49 | 3.5692 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7075 | 0
1095887 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68067 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:35:34 | 22.06.2019 16:44:12 | 4.1439 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24.8633 | 12.4317
1095890 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:26:25 | 22.06.2019 13:30:00 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 764.0581
1095894 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_179743 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 13:15:15 | 28.06.2019 17:09:15 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.8
1095895 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_177742 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:00:45 | 28.06.2019 13:52:45 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9334
1095897 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_327482 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 13:15:27 | 27.06.2019 17:08:27 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5333
1095898 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5240 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:00:41 | 25.06.2019 09:57:41 | 0.95 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0
1095899 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_330413 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:08 | 27.06.2019 12:55:08 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66.5834
1095900 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_22112 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:00:43 | 25.06.2019 10:52:43 | 0.86667 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.3334 | 0 | 0.86667
1095901 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_368942 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 13:16:22 | 26.06.2019 17:16:22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32
1095902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_19049 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 11:00:00 | 25.06.2019 12:00:00 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1
1095903 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_180462 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 13:15:10 | 25.06.2019 17:06:10 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.05
1095904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2635 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:00:57 | 26.06.2019 13:55:57 | 4.9167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.25 | 0 | 0
1095906 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_369065 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:00:11 | 25.06.2019 12:55:11 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.75
1095907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_2150 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:23 | 27.06.2019 13:56:23 | 4.9333 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 152.9332 | 0 | 9.8667
1095910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_56890 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:15:11 | 25.06.2019 12:17:11 | 3.0333 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1440.8318 | 0 | 0
1095918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:41:31 | 22.06.2019 13:59:02 | 1.2919 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 27.1307 | 2.5839
1095919 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:16:40 | 22.06.2019 17:44:39 | 6.4664 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 265.122
1095924 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88638457 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:43:40 | 22.06.2019 13:20:00 | 0.60556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60556 | 0 | 0
1095930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10140 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:38:55 | 22.06.2019 14:16:00 | 1.6181 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0 | 0 | 14.5625 | 74.4308
1095931 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516411323 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:46:37 | 22.06.2019 14:04:57 | 1.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3056 | 0 | 0
1095937 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_176353 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 12:52:03 | 22.06.2019 17:27:29 | 4.5906 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100.9923 | 0 | 0
1095962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_180010 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:01:41 | 22.06.2019 14:41:33 | 1.6644 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.6177 | 0 | 0
1095965 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2038204 , NIGDE_TRAFOBINATIP_148977 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 08:00:11 | 25.06.2019 16:19:11 | 8.3167 | 0 | 11 | 0 | 308 | 0 | 91.4834 | 0 | 2561.5344
1095981 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_8132 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:07:40 | 22.06.2019 14:46:00 | 1.6389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.1111
1095991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_469753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:10:08 | 22.06.2019 15:46:01 | 2.5981 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 49.3631 | 0 | 12.9903
1095993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_14660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 13:00:09 | 25.06.2019 17:54:09 | 4.9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 210.7 | 0 | 0
1095996 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2055582 , NIGDE_TRAFOBINATIP_149313 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 08:00:15 | 26.06.2019 16:05:15 | 8.0833 | 0 | 23 | 0 | 1158 | 0 | 185.9166 | 0 | 9360.4961
1096001 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631849 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:11:33 | 22.06.2019 13:55:00 | 0.72417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72417 | 0 | 0
1096019 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_451379 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 11:00:40 | 25.06.2019 12:13:40 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.2501
1096027 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_28192 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:23:44 | 22.06.2019 13:55:22 | 0.52722 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5817 | 0
1096032 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:50:21 | 22.06.2019 14:23:00 | 2.5442 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 297.6679
1096033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8736 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:25:34 | 22.06.2019 18:05:00 | 4.6572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6289 | 0 | 0
1096045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_14660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 13:00:54 | 27.06.2019 13:06:54 | 0.1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
1096047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_379638 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 13:20:22 | 26.06.2019 18:01:22 | 4.6833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.4167 | 0 | 0
1096050 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_468238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:25:36 | 22.06.2019 21:11:51 | 7.7708 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.1666 | 0 | 0
1096071 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_149863 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:13:13 | 22.06.2019 15:22:23 | 2.1528 | 0 | 0 | 133 | 525 | 0 | 0 | 286.3197 | 1130.2095
1096095 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41297 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:51:25 | 22.06.2019 17:01:00 | 3.1597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1597
1096098 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_51258 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 13:53:07 | 22.06.2019 20:37:44 | 6.7436 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7436 | 0
1096118 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580275220 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:04:07 | 22.06.2019 17:05:04 | 3.0158 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.1425 | 0 | 0
1096120 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_60513 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:00:10 | 25.06.2019 11:19:10 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.6001
1096127 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_118433 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:07:25 | 22.06.2019 17:08:35 | 3.0194 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 18.1166 | 36.2333
1096131 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_33709 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 13:30:08 | 25.06.2019 15:16:08 | 1.7667 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 28.2667 | 0 | 1.7667
1096132 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_25966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:00:06 | 25.06.2019 09:50:06 | 0.83333 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 721.6638 | 0 | 0
1096133 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGHAT_631600 , KARAMAN_OGMUSDIREK_4453 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:30:13 | 26.06.2019 12:16:13 | 2.7667 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 702.7342 | 0 | 0
1096141 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 10:00:13 | 28.06.2019 15:08:13 | 5.1333 | 9 | 0 | 156 | 0 | 46.2 | 0 | 800.7995 | 0
1096142 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160035 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:00:35 | 29.06.2019 14:50:35 | 4.8333 | 42 | 22 | 438 | 16 | 202.9999 | 106.3333 | 2116.9985 | 77.3333
1096143 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_24836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 10:00:40 | 30.06.2019 11:46:40 | 1.7667 | 6 | 0 | 19 | 1 | 10.6 | 0 | 33.5667 | 1.7667
1096146 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 09:00:13 | 25.06.2019 10:11:13 | 1.1833 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.7499 | 0
1096147 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8155 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 16:00:54 | 25.06.2019 17:25:54 | 1.4167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
1096157 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_35021 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 10:00:03 | 26.06.2019 12:33:03 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 86.7
1096159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305058 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:20:04 | 22.06.2019 14:42:00 | 0.36556 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5.4834 | 0.73112 | 0 | 0
1096161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_70380 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:20:54 | 22.06.2019 19:13:00 | 4.8683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8683
1096177 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_22767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 10:00:47 | 26.06.2019 11:18:47 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 106.6
1096178 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_39325 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 15:00:20 | 26.06.2019 18:53:20 | 3.8833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 120.3832 | 0 | 0
1096195 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_19750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:36:49 | 22.06.2019 14:55:37 | 0.31333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.3866 | 0 | 0
1096196 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_80213 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:29:09 | 22.06.2019 19:10:36 | 4.6908 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 520.6821
1096220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_391860 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 12:00:36 | 25.06.2019 17:03:36 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1616
1096221 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 09:29:07 | 26.06.2019 13:26:07 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 240.95
1096227 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148943 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 17:00:42 | 25.06.2019 17:36:42 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 303 | 0 | 1.2 | 0 | 181.8
1096228 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149317 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 17:00:11 | 26.06.2019 18:51:11 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 956.45
1096229 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171514 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.06.2019 10:00:51 | 25.06.2019 11:53:51 | 1.8833 | 0 | 0 | 5 | 480 | 0 | 0 | 9.4167 | 903.9984
1096230 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138076 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:52:51 | 22.06.2019 17:50:57 | 2.9683 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17.81 | 2.9683
1096245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2594 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:41:17 | 22.06.2019 18:39:35 | 3.9717 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 571.9205
1096252 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_184994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:57:14 | 22.06.2019 16:49:40 | 1.8739 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 204.254 | 0 | 0
1096261 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:50:52 | 22.06.2019 15:49:12 | 0.97222 | 17 | 6766 | 83 | 15489 | 16.5277 | 6578.0405 | 80.6943 | 15058.7156
1096286 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580273344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:02:54 | 22.06.2019 16:30:10 | 1.4544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8178 | 0 | 0
1096320 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_260608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:21:41 | 22.06.2019 15:57:22 | 0.59472 | 49 | 11289 | 69 | 5097 | 29.1413 | 6713.7941 | 41.0357 | 3031.2878
1096342 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_37362 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:35:21 | 22.06.2019 19:36:15 | 4.015 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.135
1096349 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25557 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 11:21:55 | 26.06.2019 13:55:55 | 2.5667 | 0 | 0 | 149 | 161 | 0 | 0 | 382.4338 | 413.2339
1096352 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66939 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:42:47 | 22.06.2019 15:56:44 | 0.2325 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1.1625 | 4.185
1096353 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_31163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:38:57 | 22.06.2019 22:30:00 | 6.8508 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 2541.6579 | 0 | 0
1096358 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580233839 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:03:35 | 22.06.2019 16:06:44 | 1.0525 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.105
1096367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_57500 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:18:53 | 22.06.2019 17:00:06 | 2.6869 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.8086 | 0 | 0
1096392 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:54:13 | 22.06.2019 16:33:00 | 0.64639 | 14 | 3919 | 52 | 1174 | 9.0495 | 2533.2024 | 33.6123 | 758.8619
1096395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_3265 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:48:31 | 22.06.2019 18:37:26 | 2.8153 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 408.2156 | 0 | 0
1096396 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:00:32 | 22.06.2019 16:34:26 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 59.89
1096402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580255366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 15:56:38 | 22.06.2019 17:25:14 | 1.4767 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9533
1096409 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_58590 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:10:16 | 22.06.2019 16:38:17 | 0.46694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46694 | 0 | 0
1096416 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580249650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:18:03 | 22.06.2019 17:37:05 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6344
1096420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_156806 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:14:40 | 22.06.2019 16:45:00 | 0.50556 | 13 | 3129 | 0 | 0 | 6.5723 | 1581.8972 | 0 | 0
1096421 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_52947 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:21:12 | 22.06.2019 18:36:00 | 2.2467 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2333
1096422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:25:48 | 22.06.2019 16:35:58 | 2.1694 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 186.5718 | 0 | 0
1096429 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275835 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:23:57 | 22.06.2019 18:14:13 | 1.8378 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.7022 | 0
1096436 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:27:58 | 22.06.2019 17:02:31 | 0.57583 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 105.3769 | 0 | 2.3033
1096437 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_36326 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:28:20 | 23.06.2019 02:53:43 | 10.4231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8461
1096475 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40061 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 11:33:56 | 22.06.2019 17:49:33 | 6.2603 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 219.1098
1096481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6011 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:50:48 | 22.06.2019 22:21:04 | 5.5044 | 0 | 0 | 13 | 385 | 0 | 0 | 71.5577 | 2119.2094
1096487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_48072 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:57:51 | 22.06.2019 17:56:00 | 0.96917 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.4142 | 0 | 0
1096500 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68067 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:02:52 | 22.06.2019 18:20:00 | 1.2856 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7.7134 | 3.8567
1096501 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580314017 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:02:01 | 22.06.2019 18:07:43 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.095
1096505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_60997 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:01:56 | 22.06.2019 18:20:25 | 1.3081 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1564 | 0 | 0
1096513 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14499 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:07:15 | 22.06.2019 18:04:00 | 0.94583 | 0 | 0 | 6 | 3731 | 0 | 0 | 5.675 | 3528.8917
1096528 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:15:30 | 22.06.2019 18:44:11 | 1.4781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4781 | 0 | 0
1096551 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:10:39 | 22.06.2019 18:08:56 | 0.97139 | 0 | 0 | 13 | 559 | 0 | 0 | 12.6281 | 543.007
1096554 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_131839 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:24:23 | 22.06.2019 19:42:29 | 2.3017 | 0 | 0 | 17 | 398 | 0 | 0 | 39.1284 | 916.0647
1096566 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_467 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:35:51 | 22.06.2019 18:41:45 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66.9981
1096578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19207 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:41:31 | 22.06.2019 19:16:00 | 1.5747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7242 | 0 | 0
1096579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1483 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:41:32 | 23.06.2019 00:12:13 | 6.5114 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 481.8429
1096580 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_200700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:42:35 | 22.06.2019 20:29:17 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 97.2416
1096587 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:45:02 | 22.06.2019 18:42:26 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 242.0375
1096590 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_6549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 14:54:25 | 22.06.2019 19:10:01 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.04
1096591 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_116024 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:48:01 | 22.06.2019 19:30:54 | 1.7147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4294
1096597 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_1212 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:49:56 | 22.06.2019 18:13:14 | 0.38833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0
1096602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 16:41:47 | 22.06.2019 18:45:47 | 2.0667 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 76.4668 | 22.7334
1096603 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_65208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:54:08 | 22.06.2019 18:57:09 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43.0615
1096606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_38649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:53:32 | 22.06.2019 21:16:55 | 3.3897 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74.5738
1096613 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_83583 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:57:22 | 22.06.2019 18:27:00 | 0.49389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49389 | 0 | 0
1096614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88627163 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:56:58 | 22.06.2019 18:46:28 | 0.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0
1096617 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52659 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:44:25 | 22.06.2019 19:34:57 | 1.8422 | 0 | 81 | 0 | 28 | 0 | 149.2198 | 0 | 51.5822
1096627 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:59:21 | 22.06.2019 18:43:54 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 113.6025
1096645 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348886 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:13:11 | 22.06.2019 19:22:55 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1622
1096651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2218134 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:16:12 | 22.06.2019 19:11:38 | 0.92389 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.8478 | 0.92389
1096659 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_22054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:21:01 | 22.06.2019 19:10:43 | 0.82833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82833
1096671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338872 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:47:54 | 22.06.2019 20:05:00 | 2.285 | 6 | 1 | 163 | 157 | 13.71 | 2.285 | 372.455 | 358.745
1096682 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_21007 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:34:21 | 22.06.2019 19:14:50 | 0.67472 | 0 | 46 | 0 | 83 | 0 | 31.0371 | 0 | 56.0018
1096684 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516276012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:38:51 | 22.06.2019 19:36:15 | 0.95667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 0
1096686 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338399 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:38:50 | 22.06.2019 21:08:03 | 2.4869 | 0 | 0 | 47 | 2106 | 0 | 0 | 116.8862 | 5237.4956
1096696 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:43:21 | 22.06.2019 19:18:10 | 0.58028 | 17 | 7 | 51 | 236 | 9.8648 | 4.062 | 29.5943 | 136.9461
1096703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_269057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:33:16 | 22.06.2019 22:38:00 | 4.0789 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1496.9526 | 0 | 0
1096719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_15173 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:57:53 | 22.06.2019 20:19:00 | 1.3519 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.2233 | 0 | 0
1096735 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70817 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:01:11 | 22.06.2019 20:25:58 | 1.4131 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9.8914 | 9.8914
1096740 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:51:49 | 22.06.2019 20:09:36 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 260.5744
1096743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_180637 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:09:48 | 22.06.2019 19:50:02 | 0.67056 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 127.4064 | 0 | 0
1096746 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_57608 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:11:26 | 22.06.2019 21:08:38 | 1.9533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9533 | 0 | 0
1096747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88627163 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:16:05 | 22.06.2019 20:25:35 | 1.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1583 | 0 | 0
1096760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:11:59 | 22.06.2019 19:29:24 | 0.29028 | 9 | 3072 | 2 | 44 | 2.6125 | 891.7402 | 0.58056 | 12.7723
1096769 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_369658 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 18:56:20 | 22.06.2019 20:24:33 | 1.4703 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 49.9895 | 0 | 1.4703
1096778 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22774 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:17:12 | 22.06.2019 21:30:35 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 420.1583
1096780 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_126747 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:22:11 | 22.06.2019 19:51:53 | 0.495 | 5 | 887 | 0 | 0 | 2.475 | 439.065 | 0 | 0
1096788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:26:02 | 22.06.2019 22:36:16 | 3.1706 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 409.0022
1096789 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270718 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:27:02 | 22.06.2019 20:00:00 | 0.54944 | 8 | 128 | 0 | 0 | 4.3955 | 70.3283 | 0 | 0
1096800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:31:11 | 22.06.2019 20:24:43 | 0.89222 | 3 | 1493 | 0 | 13 | 2.6767 | 1332.0845 | 0 | 11.5989
1096811 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:39:05 | 22.06.2019 20:33:57 | 0.91444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91444
1096813 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:30:49 | 22.06.2019 20:22:14 | 0.85694 | 0 | 0 | 261 | 1552 | 0 | 0 | 223.6613 | 1329.9709
1096821 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:46:30 | 22.06.2019 22:11:00 | 2.4083 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 281.7746
1096823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176295 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:40:32 | 22.06.2019 22:04:00 | 2.3911 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 21.52 | 296.4976
1096842 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580181896 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:55:40 | 22.06.2019 20:30:49 | 0.58583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7575 | 0 | 0
1096848 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40902 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:39:29 | 22.06.2019 21:15:23 | 1.5983 | 0 | 0 | 4 | 1175 | 0 | 0 | 6.3933 | 1878.0377
1096855 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2648 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:59:37 | 22.06.2019 21:26:44 | 1.4519 | 0 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 45.0101 | 68.2412
1096857 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_69333 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 19:57:59 | 22.06.2019 21:11:00 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4339
1096874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131434 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:06:09 | 22.06.2019 20:42:00 | 0.5975 | 6 | 128 | 1 | 15 | 3.585 | 76.48 | 0.5975 | 8.9625
1096879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184526 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:10:34 | 22.06.2019 22:04:00 | 1.8906 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 34.0301 | 1.8906
1096880 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_2210812 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:10:52 | 22.06.2019 21:10:45 | 0.99806 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1.9961 | 18.9631
1096883 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4498 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:13:22 | 22.06.2019 21:31:43 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 164.5346
1096892 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94199 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:09:07 | 22.06.2019 21:07:41 | 0.97611 | 0 | 0 | 3 | 991 | 0 | 0 | 2.9283 | 967.325
1096896 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88645842 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:18:25 | 22.06.2019 21:26:52 | 1.1408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1408
1096906 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:27:19 | 22.06.2019 21:35:39 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.9167
1096907 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:29:26 | 22.06.2019 20:59:46 | 0.50556 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 1.0111 | 71.7895
1096908 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516064819 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:28:25 | 22.06.2019 22:51:02 | 2.3769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3769
1096912 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134938 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:33:42 | 22.06.2019 21:32:44 | 0.98389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8872 | 0 | 0
1096920 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_119340 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:40:21 | 22.06.2019 21:49:35 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3078
1096923 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12044 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:44:17 | 22.06.2019 21:46:21 | 1.0344 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 215.1635
1096931 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580283436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:48:16 | 22.06.2019 22:04:29 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2703
1096937 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 20:58:34 | 22.06.2019 22:32:52 | 1.5717 | 0 | 0 | 79 | 491 | 0 | 0 | 124.1619 | 771.69
1096955 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 21:16:11 | 22.06.2019 22:34:00 | 1.2969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 0 | 0
1096962 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_280048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 21:34:55 | 22.06.2019 22:42:30 | 1.1264 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6319 | 0 | 0
1096964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82089 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 21:38:17 | 22.06.2019 22:01:00 | 0.37861 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 43.9188 | 0 | 0
1096965 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338872 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 21:41:10 | 22.06.2019 23:56:48 | 2.2606 | 6 | 1 | 163 | 157 | 13.5634 | 2.2606 | 368.4713 | 354.9079
1096968 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_77843 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 21:50:33 | 22.06.2019 23:15:36 | 1.4175 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.2525 | 2.835
1096975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_9364 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 22:12:14 | 22.06.2019 23:06:52 | 0.91056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4634 | 0 | 0
1096976 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_43903 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 22:26:10 | 22.06.2019 23:23:36 | 0.95722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9144
1096979 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 22:30:02 | 22.06.2019 22:56:00 | 0.43278 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 44.1436 | 0 | 0
1096981 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10943 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 22:30:52 | 22.06.2019 22:51:49 | 0.34917 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 302.3812 | 0 | 0
1097003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 23:23:26 | 23.06.2019 01:20:35 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 228.4425
1097030 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253655 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 02:17:25 | 23.06.2019 03:22:47 | 1.0894 | 11 | 1857 | 0 | 2 | 11.9838 | 2023.0901 | 0 | 2.1789
1097038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_135345 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:17:31 | 23.06.2019 07:04:54 | 1.7897 | 3 | 1037 | 0 | 1 | 5.3692 | 1855.9396 | 0 | 1.7897
1097044 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348191 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:21:00 | 23.06.2019 06:48:39 | 1.4608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8433 | 0 | 0
1097053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93701 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:36:34 | 23.06.2019 06:06:51 | 0.50472 | 8 | 5 | 8 | 0 | 4.0378 | 2.5236 | 4.0378 | 0
1097058 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:43:00 | 23.06.2019 08:43:38 | 3.0106 | 0 | 0 | 9 | 912 | 0 | 0 | 27.095 | 2745.6307
1097059 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_65 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:42:19 | 23.06.2019 06:24:39 | 0.70556 | 8 | 5246 | 0 | 79 | 5.6445 | 3701.3678 | 0 | 55.7392
1097069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:47:51 | 23.06.2019 06:59:00 | 1.1858 | 25 | 1652 | 18 | 113 | 29.6457 | 1958.9912 | 21.3449 | 133.9988
1097076 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_8020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:59:47 | 23.06.2019 08:07:49 | 2.1339 | 1 | 1104 | 0 | 25 | 2.1339 | 2355.8146 | 0 | 53.3473
1097078 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45452 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:39:53 | 23.06.2019 08:38:56 | 2.9842 | 0 | 0 | 3 | 473 | 0 | 0 | 8.9525 | 1411.5124
1097081 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 05:57:15 | 23.06.2019 07:45:23 | 1.8022 | 0 | 0 | 46 | 761 | 0 | 0 | 82.9021 | 1371.4894
1097086 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180346 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 06:02:41 | 23.06.2019 10:36:49 | 4.5689 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 187.3245 | 27.4133
1097107 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 06:17:14 | 23.06.2019 08:26:44 | 2.1583 | 6 | 2261 | 1 | 30 | 12.95 | 4879.9841 | 2.1583 | 64.7499
1097108 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324009 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 06:15:12 | 23.06.2019 07:07:05 | 0.86472 | 1 | 62 | 23 | 736 | 0.86472 | 53.6126 | 19.8886 | 636.4339
1097123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 06:25:57 | 23.06.2019 07:37:00 | 1.1842 | 4 | 3 | 34 | 153 | 4.7367 | 3.5525 | 40.2618 | 181.178
1097139 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_138144 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 06:36:45 | 23.06.2019 08:07:22 | 1.5103 | 7 | 1197 | 0 | 0 | 10.572 | 1807.8052 | 0 | 0
1097158 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_73392 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 06:52:23 | 23.06.2019 07:58:09 | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6728
1097161 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_54179 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 06:45:36 | 23.06.2019 07:58:00 | 1.2067 | 0 | 0 | 6 | 443 | 0 | 0 | 7.24 | 534.5548
1097168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 06:52:10 | 23.06.2019 07:36:53 | 0.74528 | 24 | 862 | 10 | 97 | 17.8867 | 642.4314 | 7.4528 | 72.2922
1097182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_74365 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:09:31 | 23.06.2019 07:52:22 | 0.71417 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4.285 | 0 | 0.71417 | 0.71417
1097184 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_86913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:09:58 | 23.06.2019 08:35:00 | 1.4172 | 24 | 503 | 18 | 135 | 34.0133 | 712.8617 | 25.51 | 191.3247
1097199 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:13:37 | 23.06.2019 08:01:11 | 0.79278 | 0 | 0 | 37 | 638 | 0 | 0 | 29.3329 | 505.7936
1097201 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:21:27 | 23.06.2019 07:47:44 | 0.43806 | 0 | 0 | 4 | 552 | 0 | 0 | 1.7522 | 241.8091
1097206 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2203511 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:22:27 | 23.06.2019 09:42:21 | 2.3317 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9.3267 | 4.6633
1097207 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35105 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:23:40 | 23.06.2019 07:57:43 | 0.5675 | 0 | 0 | 1 | 306 | 0 | 0 | 0.5675 | 173.655
1097210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349492 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:09:03 | 23.06.2019 08:17:47 | 1.1456 | 0 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 2425.1505 | 0 | 0
1097218 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:15:46 | 23.06.2019 07:40:44 | 0.41611 | 0 | 3 | 6 | 985 | 0 | 1.2483 | 2.4967 | 409.8684
1097231 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:30:08 | 23.06.2019 08:31:01 | 1.0147 | 2 | 581 | 7 | 3 | 2.0294 | 589.5523 | 7.103 | 3.0442
1097232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88648075 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:32:56 | 23.06.2019 12:36:11 | 5.0542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0542
1097241 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6480 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:37:41 | 23.06.2019 10:24:27 | 2.7794 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 236.2524 | 0 | 0
1097247 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42042 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:44:05 | 23.06.2019 08:29:47 | 0.76167 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.4668
1097249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2921 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:44:32 | 23.06.2019 08:47:00 | 1.0411 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 216.5509
1097252 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:40:14 | 23.06.2019 08:53:00 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 71.554
1097261 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:50:16 | 23.06.2019 09:18:15 | 1.4664 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 4.3992 | 70.3867
1097267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10223 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:54:10 | 23.06.2019 09:21:37 | 1.4575 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 75.79 | 0 | 0
1097270 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36321 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:55:52 | 23.06.2019 10:17:20 | 2.3578 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 337.1625
1097273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_368664 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:52:52 | 23.06.2019 09:02:01 | 1.1525 | 1 | 734 | 1 | 725 | 1.1525 | 845.935 | 1.1525 | 835.5625
1097274 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_374023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:58:35 | 23.06.2019 09:22:35 | 1.4 | 0 | 0 | 2 | 303 | 0 | 0 | 2.8 | 424.2
1097278 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_5644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:04:40 | 23.06.2019 10:43:08 | 2.6411 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 121.4911
1097279 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_10602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:05:38 | 23.06.2019 08:30:17 | 0.41083 | 7 | 3799 | 0 | 0 | 2.8758 | 1560.7432 | 0 | 0
1097281 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:35:39 | 23.06.2019 09:06:05 | 1.5072 | 1 | 425 | 6 | 602 | 1.5072 | 640.5685 | 9.0433 | 907.3464
1097292 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4201 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:08:10 | 23.06.2019 08:55:03 | 0.78139 | 1 | 425 | 9 | 719 | 0.78139 | 332.0908 | 7.0325 | 561.8194
1097295 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_83586 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:13:52 | 23.06.2019 10:40:18 | 2.4406 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8811 | 0
1097296 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_123301 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:13:37 | 23.06.2019 09:45:56 | 1.5386 | 0 | 0 | 4 | 402 | 0 | 0 | 6.1544 | 618.5212
1097320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_38521 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:30:37 | 23.06.2019 09:17:00 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77306
1097333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75479 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:43:08 | 23.06.2019 09:49:00 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1956
1097337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_10646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:39:16 | 23.06.2019 10:39:00 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9867
1097338 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_202895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:47:24 | 23.06.2019 10:59:56 | 2.2089 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0444
1097339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10071 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:31:48 | 23.06.2019 09:19:28 | 1.7944 | 0 | 0 | 11 | 553 | 0 | 0 | 19.7388 | 992.3253
1097345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_269057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 08:55:56 | 23.06.2019 16:11:27 | 7.2586 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 2663.9099 | 0 | 0
1097355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_36830 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 07:24:29 | 23.06.2019 12:37:34 | 5.2181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2181 | 0
1097357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:01:01 | 23.06.2019 09:50:00 | 0.81639 | 3 | 1493 | 0 | 13 | 2.4492 | 1218.8703 | 0 | 10.6131
1097359 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2203868 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:00:12 | 23.06.2019 10:09:52 | 1.1611 | 0 | 0 | 273 | 479 | 0 | 0 | 316.983 | 556.1717
1097365 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_360750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:07:36 | 23.06.2019 09:41:46 | 0.56944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5555 | 0 | 0
1097375 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330028 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:15:57 | 23.06.2019 10:53:28 | 1.6253 | 0 | 3009 | 0 | 65 | 0 | 4890.4675 | 0 | 105.6432
1097378 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4776 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:21:29 | 23.06.2019 10:43:18 | 1.3636 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.0908 | 1.3636
1097382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49162 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:23:33 | 23.06.2019 11:13:00 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8242
1097386 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191155 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:22:39 | 23.06.2019 11:10:39 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.4
1097390 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:19:50 | 23.06.2019 09:55:59 | 0.6025 | 0 | 0 | 13 | 797 | 0 | 0 | 7.8325 | 480.1925
1097393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343665 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:22:55 | 23.06.2019 10:27:48 | 1.0814 | 1 | 780 | 0 | 78 | 1.0814 | 843.4842 | 0 | 84.3484
1097398 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73450 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:19:44 | 23.06.2019 11:11:37 | 1.8647 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.8647 | 5.5942
1097404 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:20:16 | 23.06.2019 12:34:25 | 3.2358 | 0 | 0 | 186 | 792 | 0 | 0 | 601.8644 | 2562.7774
1097432 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73450 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:49:00 | 23.06.2019 11:05:59 | 1.2831 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.2831 | 3.8492
1097434 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:14:44 | 23.06.2019 10:19:23 | 1.0775 | 3 | 663 | 0 | 0 | 3.2325 | 714.3825 | 0 | 0
1097441 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 09:52:45 | 23.06.2019 10:32:23 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 153.9105
1097477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:27:16 | 23.06.2019 10:49:01 | 0.3625 | 5 | 0 | 116 | 104 | 1.8125 | 0 | 42.05 | 37.7
1097484 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133274 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:27:11 | 23.06.2019 11:40:43 | 1.2256 | 9 | 2 | 538 | 4518 | 11.03 | 2.4511 | 659.3513 | 5537.0801
1097497 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_23945 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:37:09 | 23.06.2019 12:24:45 | 1.7933 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14.3466 | 5.38
1097511 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:52:52 | 23.06.2019 12:42:09 | 1.8214 | 0 | 18 | 0 | 34 | 0 | 32.785 | 0 | 61.9273
1097523 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:55:02 | 23.06.2019 11:53:58 | 0.98222 | 0 | 0 | 73 | 469 | 0 | 0 | 71.7021 | 460.6612
1097537 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_21348 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:01:11 | 23.06.2019 11:53:45 | 0.87611 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 1248.4568 | 0 | 0
1097569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_8912 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:32:22 | 23.06.2019 15:22:26 | 3.8344 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 69.0199 | 11.5033
1097586 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32708 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:30:51 | 23.06.2019 15:51:27 | 4.3433 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 0
1097609 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_86039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:47:06 | 23.06.2019 12:49:00 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0317
1097622 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96278 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:54:02 | 23.06.2019 12:54:54 | 1.0144 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0722 | 0 | 0
1097625 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312724 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:49:59 | 23.06.2019 13:38:32 | 1.8092 | 0 | 0 | 1 | 482 | 0 | 0 | 1.8092 | 872.0199
1097631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_90527 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 11:57:33 | 23.06.2019 12:52:47 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 42.3458
1097655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_42356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:07:33 | 23.06.2019 14:40:00 | 2.5408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5408
1097657 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_48963 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:13:49 | 23.06.2019 13:41:50 | 1.4669 | 0 | 0 | 8 | 742 | 0 | 0 | 11.7355 | 1088.4695
1097665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_143081 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:18:50 | 23.06.2019 15:10:27 | 2.8603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8603
1097677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_32293 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:22:37 | 23.06.2019 14:41:27 | 2.3139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3139 | 0
1097684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516181269 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:30:13 | 23.06.2019 13:42:31 | 1.205 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0
1097685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_103657 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:13:04 | 23.06.2019 12:52:19 | 0.65417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2708 | 0 | 0
1097688 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_44605 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:32:07 | 23.06.2019 14:29:00 | 1.9481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9481 | 0 | 0
1097689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29369 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:29:51 | 23.06.2019 15:54:19 | 3.4078 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23.8545 | 6.8156
1097691 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_4521 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 10:36:49 | 23.06.2019 13:39:50 | 3.0503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1508 | 0
1097711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75479 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:39:35 | 23.06.2019 19:41:35 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0667
1097712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:40:31 | 23.06.2019 13:13:24 | 0.54806 | 0 | 0 | 17 | 799 | 0 | 0 | 9.317 | 437.8999
1097720 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27183 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:49:27 | 23.06.2019 13:53:05 | 1.0606 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3028 | 0
1097726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1733 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:56:55 | 23.06.2019 15:06:24 | 2.1581 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 164.0126
1097729 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185604 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:54:09 | 23.06.2019 15:42:43 | 2.8094 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6189 | 0
1097736 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_9858 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:54:09 | 23.06.2019 15:28:13 | 2.5678 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.11 | 0
1097739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88627115 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:58:18 | 23.06.2019 14:20:31 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3703
1097741 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_217364 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:02:19 | 23.06.2019 13:39:23 | 0.61778 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4134
1097744 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_28497 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:08:02 | 23.06.2019 15:23:44 | 2.2617 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.0934 | 0
1097746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_31861 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:10:52 | 23.06.2019 13:53:51 | 0.71639 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.71639 | 14.3278
1097749 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7828 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:13:07 | 23.06.2019 15:58:31 | 2.7567 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0
1097755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97537 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 12:16:23 | 23.06.2019 13:42:51 | 1.4411 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 20.1755 | 0 | 27.3811
1097758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_13471 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:20:20 | 23.06.2019 17:36:54 | 4.2761 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17.1044 | 4.2761
1097764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_30908 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:26:40 | 23.06.2019 16:06:30 | 2.6639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9917 | 0 | 0
1097766 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_34168 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:26:31 | 23.06.2019 15:28:23 | 2.0311 | 0 | 0 | 2 | 421 | 0 | 0 | 4.0622 | 855.0973
1097772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580276403 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:30:17 | 23.06.2019 16:12:11 | 2.6983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6983
1097780 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:28:11 | 23.06.2019 14:13:14 | 0.75083 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 51.0564 | 0 | 0
1097784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_501 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:33:28 | 23.06.2019 15:01:26 | 1.4661 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.7205 | 0 | 0
1097811 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516297028 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:54:40 | 23.06.2019 14:38:37 | 0.7325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7325
1097822 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_251298 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 14:01:21 | 23.06.2019 14:49:03 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.385
1097859 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 14:32:35 | 23.06.2019 17:58:52 | 3.4381 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 563.8418
1097862 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88645842 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 14:27:47 | 23.06.2019 15:50:20 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3758
1097874 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_382550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2019 14:36:50 | 23.06.2019 16:53:57 | 2.2853 | 2 | 517 | 0 | 0 | 4.5706 | 1181.4898 | 0 | 0
1097896 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2211836 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 13:40:11 | 23.06.2019 15:22:09 | 1.6994 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.3989 | 1.6994
1097914 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:05:07 | 23.06.2019 16:08:30 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.4097
1097921 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580191211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:12:08 | 23.06.2019 17:00:02 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7983
1097924 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88627741 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:11:28 | 23.06.2019 15:53:18 | 0.69722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3944
1097925 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_42659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:09:01 | 23.06.2019 17:18:48 | 2.1631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1631
1097932 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_42972 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:14:05 | 23.06.2019 16:12:57 | 0.98111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9055 | 0 | 0
1097941 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_21223 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:21:06 | 23.06.2019 16:34:11 | 1.2181 | 10 | 276 | 24 | 32 | 12.1806 | 336.1846 | 29.2334 | 38.9779
1097946 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_345077 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 14:58:31 | 23.06.2019 17:24:01 | 2.425 | 1 | 346 | 0 | 6 | 2.425 | 839.05 | 0 | 14.55
1097955 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_26610 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:39:11 | 23.06.2019 17:31:44 | 1.8758 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 20.6341 | 3.7517
1097980 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11703 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:58:03 | 23.06.2019 16:46:23 | 0.80556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8334
1097984 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10978 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:01:19 | 23.06.2019 17:41:12 | 1.6647 | 0 | 0 | 24 | 47 | 0 | 0 | 39.9533 | 78.2418
1097991 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21113 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:07:55 | 23.06.2019 19:04:01 | 2.935 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 0
1097999 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_54291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:16:32 | 23.06.2019 18:15:36 | 1.9844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9689
1098005 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16102 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:17:47 | 23.06.2019 18:35:58 | 2.3031 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1214 | 0
1098006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8432 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:19:00 | 23.06.2019 18:04:03 | 1.7508 | 0 | 0 | 25 | 29 | 0 | 0 | 43.7707 | 50.7741
1098008 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:20:22 | 23.06.2019 17:25:46 | 1.09 | 0 | 0 | 261 | 1552 | 0 | 0 | 284.49 | 1691.68
1098012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_20654 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:35:41 | 23.06.2019 19:16:59 | 2.6883 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8833 | 0
1098015 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_10510 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:28:05 | 23.06.2019 17:40:53 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 203.8394
1098016 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25742 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:37:48 | 23.06.2019 17:11:00 | 0.55333 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 174.2989 | 0 | 0
1098021 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_16095 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:37:43 | 23.06.2019 20:23:44 | 3.7669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7669
1098028 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55715 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:43:36 | 23.06.2019 17:58:55 | 1.2553 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 159.4206 | 0 | 0
1098034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9460 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:48:07 | 23.06.2019 18:17:41 | 1.4928 | 0 | 0 | 4 | 279 | 0 | 0 | 5.9711 | 416.4856
1098044 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12462 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:50:29 | 23.06.2019 19:46:02 | 2.9258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.8875 | 0 | 0
1098056 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_49865 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:01:38 | 23.06.2019 18:25:21 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3953
1098058 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_80246 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:04:28 | 23.06.2019 17:43:00 | 0.64222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.9911 | 0 | 0
1098068 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_3924 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 15:17:32 | 23.06.2019 17:24:03 | 2.1086 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 191.8835 | 0 | 0
1098069 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_169317 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 14:14:08 | 23.06.2019 18:38:17 | 4.4025 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 550.3125
1098071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074862 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 16:08:12 | 23.06.2019 18:07:56 | 1.9956 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.9334 | 0 | 0
1098079 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7189 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:14:33 | 23.06.2019 19:08:37 | 1.9011 | 0 | 0 | 61 | 14 | 0 | 0 | 115.9677 | 26.6155
1098083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_97819 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:18:11 | 23.06.2019 18:35:50 | 1.2942 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8825 | 0
1098090 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:20:47 | 23.06.2019 17:52:05 | 0.52167 | 0 | 0 | 4 | 552 | 0 | 0 | 2.0867 | 287.9618
1098097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177674 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:24:35 | 23.06.2019 20:07:42 | 2.7186 | 0 | 0 | 31 | 51 | 0 | 0 | 84.2769 | 138.6491
1098119 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_4864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:42:29 | 23.06.2019 20:55:28 | 3.2164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4328
1098122 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329839 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:36:31 | 23.06.2019 18:13:37 | 0.61833 | 0 | 0 | 35 | 2908 | 0 | 0 | 21.6415 | 1798.1036
1098125 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:34:46 | 23.06.2019 18:32:33 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 188.7598
1098127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_15173 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:46:31 | 23.06.2019 19:09:39 | 1.3856 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6267 | 0 | 0
1098159 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195046 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:13:05 | 23.06.2019 19:53:43 | 1.6772 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55.3483 | 0 | 0
1098178 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_31225 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:24:25 | 23.06.2019 21:22:51 | 2.9739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9739 | 0 | 0
1098183 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_46221 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:29:42 | 23.06.2019 20:04:22 | 1.5778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5778 | 0 | 0
1098184 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516232429 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:30:16 | 23.06.2019 19:08:40 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.28
1098190 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2648 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:32:03 | 23.06.2019 19:57:42 | 1.4275 | 0 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 44.2525 | 67.0925
1098192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55954 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:34:07 | 23.06.2019 19:21:03 | 0.78222 | 0 | 220 | 0 | 75 | 0 | 172.0884 | 0 | 58.6665
1098197 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:36:36 | 23.06.2019 19:53:58 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2894
1098207 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_14679 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:46:16 | 23.06.2019 20:26:10 | 1.665 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 36.63 | 0 | 36.63
1098211 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:24:09 | 23.06.2019 18:52:42 | 0.47583 | 0 | 0 | 26 | 1348 | 0 | 0 | 12.3716 | 641.4188
1098215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_372864 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:29:33 | 23.06.2019 19:16:23 | 1.7806 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 126.4198 | 0 | 0
1098225 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:55:17 | 23.06.2019 19:50:23 | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 118.4646
1098235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88648075 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:05:26 | 23.06.2019 22:02:23 | 2.9492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9492
1098238 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:02:56 | 23.06.2019 19:49:19 | 0.77306 | 2 | 787 | 4 | 98 | 1.5461 | 608.3982 | 3.0922 | 75.7599
1098242 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4708 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 17:48:14 | 23.06.2019 19:33:15 | 1.7503 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 14.0022 | 1965.5644
1098272 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:21:04 | 23.06.2019 20:30:00 | 1.1489 | 0 | 0 | 14 | 836 | 0 | 0 | 16.0845 | 960.472
1098288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13665 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:39:48 | 23.06.2019 21:12:40 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 340.5116
1098289 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82085 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 19:40:01 | 23.06.2019 21:58:48 | 2.3131 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.2522 | 0
1098309 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_279982 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.06.2019 18:58:33 | 23.06.2019 20:31:43 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8695
1098320 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 20:00:52 | 23.06.2019 22:21:03 | 2.3364 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 264.0121
1098325 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_137348 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 20:04:52 | 23.06.2019 22:38:47 | 2.5653 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2611 | 0
1098343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55954 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 20:17:11 | 23.06.2019 21:25:21 | 1.1361 | 0 | 220 | 0 | 75 | 0 | 249.9442 | 0 | 85.2083
1098353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2078 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 20:24:11 | 23.06.2019 22:59:12 | 2.5836 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 23.2525 | 5.1672
1098357 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 20:10:06 | 24.06.2019 01:53:08 | 5.7172 | 0 | 0 | 57 | 568 | 0 | 0 | 325.8815 | 3247.381
1098360 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_157330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 20:22:00 | 23.06.2019 20:54:23 | 0.53972 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 73.9416 | 0 | 0
1098380 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_25696 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 20:47:31 | 23.06.2019 22:21:16 | 1.5625 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 103.125 | 0 | 0
1098409 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 21:16:05 | 23.06.2019 22:36:07 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 172.0718
1098426 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_129855 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 21:43:45 | 23.06.2019 23:00:41 | 1.2822 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 11.54 | 6.4111
1098436 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_139405 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:03:18 | 24.06.2019 01:54:45 | 3.8575 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19.2875 | 15.43
1098438 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_388121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:00:19 | 23.06.2019 23:53:26 | 1.8853 | 2 | 49 | 52 | 7 | 3.7706 | 92.3787 | 98.0346 | 13.197
1098449 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72631 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:07:17 | 23.06.2019 23:46:17 | 1.65 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
1098456 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:26:04 | 23.06.2019 23:32:43 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 188.8411
1098461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:31:34 | 23.06.2019 23:05:43 | 0.56917 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 73.4229
1098469 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635704 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:52:29 | 23.06.2019 23:45:08 | 0.8775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6325 | 0 | 0
1098473 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67107 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 22:44:48 | 23.06.2019 23:25:21 | 0.67583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3517 | 0 | 0
1098477 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_2111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 23:09:31 | 23.06.2019 23:45:00 | 0.59139 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 40.8059 | 0 | 0
1098487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516241399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 23:48:08 | 24.06.2019 01:55:53 | 2.1292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1292
1098488 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_74909 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.06.2019 23:53:42 | 24.06.2019 09:00:02 | 9.1056 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 163.9001
1098498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96404 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 02:19:19 | 24.06.2019 04:48:35 | 2.4878 | 0 | 0 | 8 | 545 | 0 | 0 | 19.9022 | 1355.8401
1098504 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348156 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 04:43:30 | 24.06.2019 06:21:00 | 1.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0
1098508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 04:34:48 | 24.06.2019 05:49:00 | 1.2367 | 0 | 0 | 44 | 463 | 0 | 0 | 54.4135 | 572.5782
1098513 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_40220 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:04:51 | 24.06.2019 07:00:00 | 1.9192 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6767 | 0
1098515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_22963 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:15:13 | 24.06.2019 12:24:48 | 7.1597 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 71.5972 | 71.5972
1098522 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_167465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:24:35 | 24.06.2019 06:24:00 | 0.99028 | 3 | 2686 | 3 | 33 | 2.9708 | 2659.8921 | 2.9708 | 32.6792
1098531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95001 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:40:32 | 24.06.2019 06:09:03 | 0.47528 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.7831 | 0 | 0
1098535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:42:23 | 24.06.2019 08:53:00 | 3.1769 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 28.5925 | 44.4772
1098538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270755 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:36:39 | 24.06.2019 07:10:56 | 1.5714 | 37 | 5900 | 1 | 156 | 58.1414 | 9271.201 | 1.5714 | 245.1368
1098542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_337346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:47:48 | 24.06.2019 07:21:09 | 1.5558 | 24 | 1820 | 20 | 214 | 37.3399 | 2831.6106 | 31.1166 | 332.9476
1098547 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:55:14 | 24.06.2019 07:06:00 | 1.1794 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 20.0505 | 96.7141
1098548 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_74343 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:00:49 | 24.06.2019 07:20:00 | 1.3197 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1.3197 | 54.1085
1098550 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8605 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 05:22:06 | 24.06.2019 07:05:13 | 1.7186 | 0 | 0 | 3 | 438 | 0 | 0 | 5.1558 | 752.7512
1098553 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:02:57 | 24.06.2019 06:50:00 | 0.78417 | 4 | 3 | 34 | 153 | 3.1367 | 2.3525 | 26.6618 | 119.978
1098558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_78377 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:13:33 | 24.06.2019 11:51:00 | 5.6242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2483
1098565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:20:06 | 24.06.2019 07:57:00 | 1.615 | 0 | 0 | 291 | 531 | 0 | 0 | 469.965 | 857.565
1098583 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55715 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:34:25 | 24.06.2019 07:16:00 | 0.69306 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 88.0186 | 0 | 0
1098584 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:08:45 | 24.06.2019 06:48:48 | 0.6675 | 11 | 789 | 0 | 1 | 7.3425 | 526.6575 | 0 | 0.6675
1098595 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79961 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:34:05 | 24.06.2019 07:19:00 | 0.74861 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 7.4861 | 9.7319
1098598 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516170306 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:42:44 | 24.06.2019 08:42:00 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9633
1098615 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:49:31 | 24.06.2019 08:26:00 | 1.6081 | 0 | 0 | 25 | 6697 | 0 | 0 | 40.2015 | 10769.1778
1098627 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:55:26 | 24.06.2019 07:11:35 | 0.26917 | 0 | 0 | 41 | 754 | 0 | 0 | 11.036 | 202.9542
1098633 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 06:53:07 | 24.06.2019 07:38:00 | 0.74806 | 11 | 2300 | 4 | 2 | 8.2287 | 1720.538 | 2.9922 | 1.4961
1098658 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3225 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:23:59 | 24.06.2019 07:51:11 | 0.45333 | 1 | 718 | 1 | 5 | 0.45333 | 325.4909 | 0.45333 | 2.2666
1098668 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_4749 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:39:31 | 24.06.2019 08:58:00 | 1.3081 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9242 | 0 | 0 | 0
1098670 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_115206 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:43:48 | 24.06.2019 09:40:00 | 1.9367 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6834 | 0
1098680 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:41:54 | 24.06.2019 08:39:00 | 0.95167 | 0 | 0 | 99 | 217 | 0 | 0 | 94.2153 | 206.5124
1098686 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516315652 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:57:22 | 24.06.2019 08:57:00 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99389
1098697 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_246601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:12:13 | 24.06.2019 11:11:00 | 2.9797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9189 | 0 | 0
1098710 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2034347 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 10:00:26 | 28.06.2019 12:45:26 | 2.75 | 0 | 221 | 0 | 4 | 0 | 607.75 | 0 | 11
1098712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_177481 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:54:11 | 24.06.2019 11:53:00 | 3.9803 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.9408 | 3.9803
1098716 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145515 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:12:41 | 24.06.2019 09:07:00 | 0.90528 | 0 | 0 | 2 | 799 | 0 | 0 | 1.8106 | 723.3187
1098730 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:23:51 | 24.06.2019 09:02:00 | 0.63583 | 0 | 0 | 6 | 358 | 0 | 0 | 3.815 | 227.6271
1098733 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_14697 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:23:06 | 24.06.2019 09:12:00 | 0.815 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.525 | 0 | 0
1098737 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_127008 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:26:28 | 24.06.2019 10:03:00 | 1.6089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 0
1098738 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_5091 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:27:28 | 24.06.2019 09:28:22 | 1.015 | 0 | 0 | 2 | 364 | 0 | 0 | 2.03 | 369.46
1098744 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_80281 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:13:55 | 24.06.2019 09:20:00 | 1.1014 | 0 | 0 | 50 | 367 | 0 | 0 | 55.0695 | 404.2101
1098758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388867 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:38:14 | 24.06.2019 09:37:00 | 0.97944 | 15 | 4721 | 0 | 0 | 14.6916 | 4623.9362 | 0 | 0
1098759 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160035 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:35:51 | 24.06.2019 10:49:46 | 2.2319 | 111 | 4695 | 969 | 2776 | 247.7453 | 10478.9583 | 2162.7499 | 6195.8654
1098764 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_184285 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:41:23 | 24.06.2019 10:32:00 | 1.8436 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3744 | 0
1098770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93912 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:17:59 | 24.06.2019 11:51:59 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.9667
1098774 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_324841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 07:00:00 | 24.06.2019 09:01:00 | 2.0167 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2.0167 | 2.0167 | 14.1167 | 0
1098777 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6237 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:24 | 27.06.2019 14:00:24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 915
1098794 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_67476 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:48:43 | 24.06.2019 09:54:00 | 1.0881 | 0 | 0 | 5 | 579 | 0 | 0 | 5.4403 | 629.9867
1098796 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_47772 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 14:00:00 | 27.06.2019 17:30:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105
1098798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92714 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:54:04 | 24.06.2019 09:20:48 | 0.44556 | 0 | 0 | 38 | 547 | 0 | 0 | 16.9313 | 243.7213
1098799 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_4274 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 14:00:15 | 26.06.2019 16:39:15 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 103.35
1098814 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:00:17 | 24.06.2019 10:05:00 | 1.0786 | 0 | 0 | 25 | 6697 | 0 | 0 | 26.9653 | 7223.4512
1098833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_341279 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 08:48:33 | 24.06.2019 12:37:00 | 3.8075 | 0 | 0 | 67 | 8 | 0 | 0 | 255.1025 | 30.46
1098843 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25643 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:11:06 | 24.06.2019 10:26:46 | 1.2611 | 0 | 0 | 41 | 754 | 0 | 0 | 51.7055 | 950.8769
1098849 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_10539 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:12:57 | 24.06.2019 09:44:04 | 0.51861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.6675 | 0 | 0
1098850 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_33056 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:12:59 | 24.06.2019 12:48:00 | 3.5836 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1672 | 0
1098852 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66222 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:08:22 | 24.06.2019 09:56:00 | 0.79389 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6.3511 | 4.7633
1098860 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.06.2019 13:30:46 | 26.06.2019 17:11:46 | 3.6833 | 0 | 0 | 6 | 172 | 0 | 0 | 22.1 | 633.5328
1098863 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27976 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:16:36 | 24.06.2019 10:47:44 | 1.5189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5189 | 0
1098874 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGHAT_655090 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 10:00:13 | 27.06.2019 10:41:13 | 0.68333 | 0 | 0 | 24 | 119 | 0 | 0 | 16.3999 | 81.3163
1098880 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_30021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:23:24 | 24.06.2019 11:05:00 | 1.6933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3867 | 0 | 0
1098885 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_180462 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:12 | 29.06.2019 13:36:12 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.8
1098886 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_180223 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 13:15:28 | 29.06.2019 17:12:28 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.75
1098899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_57826 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:29:51 | 24.06.2019 09:55:00 | 0.41917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9342 | 0 | 0
1098902 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_35721 , KIRSEHIR_AGDIREK_48121 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:00:00 | 28.06.2019 14:35:00 | 5.5833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 161.9166 | 0 | 0
1098903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123139 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:30:38 | 24.06.2019 11:18:00 | 1.7894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7894 | 0 | 0
1098913 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_84429 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:36:28 | 24.06.2019 13:25:58 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.825
1098940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91162 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:32:06 | 24.06.2019 10:35:48 | 1.0617 | 0 | 0 | 20 | 785 | 0 | 0 | 21.2334 | 833.4109
1098941 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_69207 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:46:04 | 24.06.2019 12:12:31 | 2.4408 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.4083 | 0 | 0
1098951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2582622 , NIGDE_TRAFOBINATIP_277117 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 10:00:02 | 28.06.2019 14:21:02 | 4.35 | 7 | 73 | 3 | 32 | 30.45 | 317.55 | 13.05 | 139.2
1098953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_175551 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:00:30 | 29.06.2019 15:41:30 | 5.6833 | 0 | 0 | 4 | 108 | 0 | 0 | 22.7333 | 613.7996
1098954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92573 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:51:23 | 24.06.2019 12:20:59 | 2.4933 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.3466
1098955 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_269 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:51:51 | 24.06.2019 13:54:24 | 4.0425 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1275 | 0
1098956 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19508 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:51:03 | 24.06.2019 11:37:07 | 1.7678 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 | 0
1098957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350785 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:43:35 | 24.06.2019 11:42:39 | 1.9844 | 0 | 4 | 5 | 47 | 0 | 7.9378 | 9.9222 | 93.2687
1098958 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_102833 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:52:43 | 24.06.2019 15:43:33 | 5.8472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.5417 | 0 | 0
1098960 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 10:04:57 | 27.06.2019 11:19:57 | 1.25 | 0 | 1 | 47 | 496 | 0 | 1.25 | 58.75 | 620
1098980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 10:00:26 | 30.06.2019 14:39:26 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93
1098981 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16706 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:46:09 | 24.06.2019 15:55:59 | 6.1639 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 92.4583 | 6.1639
1098983 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338473 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 13:04:08 | 27.06.2019 15:13:08 | 2.15 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 154.8 | 0
1098984 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:00:37 | 24.06.2019 11:26:00 | 1.4231 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.7304 | 0 | 0
1098987 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:06:11 | 24.06.2019 10:23:00 | 0.28028 | 0 | 0 | 98 | 1082 | 0 | 0 | 27.4674 | 303.263
1098999 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193307 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:11:33 | 24.06.2019 11:52:24 | 1.6808 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4041
1099008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_63478 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:43:14 | 24.06.2019 12:56:00 | 3.2128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2128 | 0 | 0
1099013 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139951 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:11:58 | 24.06.2019 11:06:00 | 0.90056 | 0 | 269 | 2 | 0 | 0 | 242.2506 | 1.8011 | 0
1099026 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45971 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:18:49 | 24.06.2019 12:15:00 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 63.9009
1099028 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_39795 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:20:33 | 24.06.2019 11:34:00 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2242 | 0 | 0
1099034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80182 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 10:00:40 | 30.06.2019 13:05:40 | 3.0833 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 9.25 | 0 | 200.4164
1099042 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_63861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:30:25 | 24.06.2019 12:45:00 | 2.2431 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 47.1043 | 0 | 2.2431
1099044 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_380824 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:15:43 | 24.06.2019 11:20:00 | 1.0714 | 0 | 0 | 24 | 441 | 0 | 0 | 25.7134 | 472.483
1099047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:18:13 | 24.06.2019 11:00:00 | 0.69639 | 0 | 0 | 19 | 1292 | 0 | 0 | 13.2314 | 899.7359
1099048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_339411 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:16:29 | 24.06.2019 11:19:00 | 1.0419 | 5 | 52 | 4 | 37 | 5.2097 | 54.1809 | 4.1678 | 38.5518
1099050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:32:32 | 24.06.2019 12:32:00 | 1.9911 | 0 | 0 | 2 | 799 | 0 | 0 | 3.9822 | 1590.8969
1099052 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18335 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:34:09 | 24.06.2019 15:16:27 | 4.705 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.705 | 0
1099058 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76289 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:53:10 | 24.06.2019 12:13:00 | 2.3306 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.9917 | 2.3306
1099073 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_350772 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:40:26 | 24.06.2019 12:02:24 | 1.3661 | 0 | 48 | 0 | 17 | 0 | 65.5733 | 0 | 23.2239
1099076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_21629 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:44:33 | 24.06.2019 15:20:32 | 4.5997 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 96.5941 | 0 | 0
1099089 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_14333 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:51:28 | 24.06.2019 15:00:27 | 4.1497 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 734.5004
1099097 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_4151 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:58:40 | 24.06.2019 11:18:00 | 0.32222 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 34.1553 | 0 | 0
1099099 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138140 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:57:28 | 24.06.2019 13:29:00 | 2.5256 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5256 | 2.5256
1099122 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_246271 , KONYA_AGDIREK_290298 , KONYA_AGDIREK_405405 , KONYA_OGMUSDIREK_50973 , KONYA_OGMUSDIREK_61406 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 08:00:11 | 28.06.2019 11:58:11 | 3.9667 | 0 | 296 | 0 | 502 | 0 | 1174.1343 | 0 | 1991.2683
1099124 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_64448 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:05:23 | 24.06.2019 11:52:23 | 0.78333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0
1099135 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:30:56 | 24.06.2019 11:27:49 | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8442
1099151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:07 | 30.06.2019 12:44:07 | 3.7333 | 5 | 236 | 0 | 6 | 18.6667 | 881.0659 | 0 | 22.4
1099160 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2211931 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:18:24 | 24.06.2019 12:11:00 | 0.87667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87667 | 0
1099166 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_2228747 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:24:29 | 24.06.2019 13:27:00 | 2.0419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1258 | 0
1099173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_25769 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:26:47 | 24.06.2019 15:35:00 | 4.1369 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5478 | 0
1099177 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29067 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:00:58 | 28.06.2019 14:13:58 | 5.2167 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 688.6004 | 0 | 0
1099178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 01:00:00 | 28.06.2019 01:23:00 | 0.38333 | 2 | 2160 | 0 | 0 | 0.76666 | 827.9928 | 0 | 0
1099180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_158653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 01:00:24 | 27.06.2019 01:51:24 | 0.85 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 1409.3 | 0 | 0
1099181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_15964 , KONYA_OGMUSDIREK_24353 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:40:34 | 27.06.2019 11:55:34 | 2.25 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 474.75 | 0 | 0
1099182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_105820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 13:00:57 | 27.06.2019 18:18:57 | 5.3 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1144.8 | 0 | 0
1099222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 01:00:13 | 29.06.2019 02:00:13 | 1 | 2 | 2160 | 0 | 0 | 2 | 2160 | 0 | 0
1099242 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_30363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:59:55 | 24.06.2019 12:30:00 | 0.50139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50139 | 0 | 0
1099250 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9546 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:03:33 | 24.06.2019 14:57:00 | 2.8908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5633 | 0 | 0
1099271 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_17896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 12:01:17 | 27.06.2019 12:56:17 | 0.91667 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.5001 | 0
1099272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5945 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 14:00:39 | 28.06.2019 15:24:39 | 1.4 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 28 | 22.4
1099273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345764 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:08:23 | 24.06.2019 13:12:00 | 1.0603 | 0 | 0 | 31 | 561 | 0 | 0 | 32.8687 | 594.8171
1099277 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:10:11 | 24.06.2019 12:28:00 | 0.29694 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 40.0869
1099280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6829 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 09:59:36 | 24.06.2019 13:06:00 | 3.1067 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.0667 | 0
1099328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516263695 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:34:07 | 24.06.2019 14:01:00 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8961
1099330 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:04:06 | 24.06.2019 12:49:00 | 0.74833 | 14 | 3919 | 52 | 1174 | 10.4766 | 2932.7053 | 38.9132 | 878.5394
1099333 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_13615 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:36:56 | 24.06.2019 13:20:00 | 0.71778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0489 | 0 | 0
1099337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2240826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:38:29 | 24.06.2019 19:23:00 | 6.7419 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 215.7421 | 13.4839
1099342 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_379552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:39:52 | 24.06.2019 13:24:00 | 0.73556 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 28.6868 | 0
1099343 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_460569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:40:14 | 24.06.2019 14:39:00 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.671
1099344 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516139756 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:39:06 | 24.06.2019 14:56:00 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5633
1099349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123139 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:45:34 | 24.06.2019 13:42:00 | 0.94056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 0 | 0
1099358 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:49:32 | 24.06.2019 15:10:00 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 77.2566
1099372 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_14260 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:01:11 | 24.06.2019 14:38:00 | 1.6136 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8408 | 0
1099376 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:06:41 | 24.06.2019 13:39:43 | 0.55056 | 9 | 3072 | 2 | 44 | 4.955 | 1691.3203 | 1.1011 | 24.2246
1099379 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15835 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:04:15 | 24.06.2019 13:52:23 | 0.80222 | 0 | 129 | 0 | 32 | 0 | 103.4864 | 0 | 25.671
1099396 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2242056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 12:57:00 | 24.06.2019 15:25:00 | 2.4667 | 0 | 0 | 133 | 1508 | 0 | 0 | 328.0671 | 3719.7384
1099397 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_4151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:18:48 | 24.06.2019 14:33:00 | 1.2367 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 131.087 | 0 | 0
1099400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516062594 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:20:10 | 24.06.2019 15:51:00 | 2.5139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5139 | 0 | 0
1099429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81980 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:40:35 | 24.06.2019 15:02:37 | 1.3672 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 149.027 | 0 | 0
1099447 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38187 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:48:33 | 24.06.2019 15:10:56 | 1.3731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3731
1099450 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:51:28 | 24.06.2019 14:16:00 | 0.40889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81778 | 0 | 0
1099474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580305353 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:02:34 | 24.06.2019 14:50:00 | 0.79056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79056
1099476 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516434013 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:56:26 | 24.06.2019 14:43:00 | 0.77611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77611
1099482 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_12714 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 11:04:32 | 24.06.2019 15:40:00 | 4.5911 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 105.5955 | 0 | 0
1099484 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8612595 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:08:01 | 24.06.2019 14:40:52 | 0.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5475 | 0 | 0
1099491 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516409018 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:11:48 | 24.06.2019 14:43:14 | 0.52389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52389 | 0 | 0
1099492 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:10:32 | 24.06.2019 15:12:29 | 1.0325 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 126.9975 | 0 | 1.0325
1099495 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_50885 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 10:10:54 | 24.06.2019 14:45:00 | 4.5683 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 18.2733 | 127.9132
1099509 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 13:55:10 | 24.06.2019 15:12:00 | 1.2806 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 62.7474 | 0 | 0
1099515 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_259575 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:00:04 | 29.06.2019 12:59:04 | 2.9833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95.4666 | 0 | 0
1099517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57179 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:28:04 | 24.06.2019 17:30:00 | 3.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0322 | 0 | 0
1099561 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2201369 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:46:13 | 24.06.2019 18:45:13 | 3.9833 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11.95 | 7.9667
1099578 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516300703 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:57:13 | 24.06.2019 16:46:00 | 1.8131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8131
1099586 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225839 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:03:17 | 24.06.2019 20:18:00 | 5.2453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2453
1099587 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69971 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:04:17 | 24.06.2019 16:50:00 | 1.7619 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 29.953 | 19.3813
1099595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 07:00:19 | 28.06.2019 08:53:19 | 1.8833 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 161.9664 | 0 | 0
1099599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45806 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:15:14 | 24.06.2019 18:44:00 | 3.4794 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.3561 | 0 | 0
1099603 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_144244 , KONYA_ENHDIREK_171061 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:17:39 | 24.06.2019 18:48:00 | 3.5058 | 0 | 0 | 35 | 353 | 0 | 0 | 122.704 | 1237.558
1099619 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4555 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 10:00:53 | 30.06.2019 13:33:53 | 3.55 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 298.2 | 0 | 0
1099620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_67848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:30:00 | 24.06.2019 18:21:53 | 2.8647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8647 | 0 | 0
1099622 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516395402 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:30:15 | 24.06.2019 16:00:00 | 0.49583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49583
1099628 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_6037 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:20:32 | 24.06.2019 16:15:14 | 0.91167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91167 | 0
1099646 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516349204 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:39:29 | 24.06.2019 16:58:00 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6172
1099650 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGHAT_2493303 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 11:00:50 | 27.06.2019 13:28:50 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 448.9339
1099658 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_109936 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:46:53 | 24.06.2019 16:55:07 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1372
1099685 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7552 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:07:51 | 24.06.2019 16:49:00 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.9466
1099691 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_4962 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:16:00 | 24.06.2019 17:03:40 | 0.79444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.8332 | 0 | 0
1099695 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_20563 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:00:05 | 27.06.2019 09:57:05 | 0.95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0
1099706 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_1981 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:59:09 | 24.06.2019 18:52:26 | 2.8881 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7761 | 0
1099708 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9504 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:01:22 | 24.06.2019 17:18:20 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 162.9131
1099733 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516114643 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:33:14 | 24.06.2019 19:52:00 | 3.3128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6256
1099747 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_323714 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:41:10 | 24.06.2019 17:42:00 | 1.0139 | 2 | 529 | 0 | 0 | 2.0278 | 536.3478 | 0 | 0
1099752 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_50885 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 10:00:26 | 27.06.2019 13:59:26 | 3.9833 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 15.9333 | 79.6666
1099753 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_337978 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 10:00:48 | 27.06.2019 11:53:48 | 1.8833 | 0 | 0 | 9 | 119 | 0 | 0 | 16.95 | 224.1163
1099755 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_5230 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:00:32 | 28.06.2019 11:51:32 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 692.55
1099756 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_17133 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:30:28 | 29.06.2019 12:20:28 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.4999
1099762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:49:23 | 24.06.2019 18:15:18 | 1.4319 | 0 | 0 | 108 | 163 | 0 | 0 | 154.6495 | 233.4062
1099767 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3548 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 16:00:22 | 28.06.2019 17:51:22 | 1.85 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 135.05 | 0 | 0
1099768 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_19561 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 12:00:01 | 27.06.2019 18:20:01 | 6.3333 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 335.6665 | 0 | 12.6667
1099770 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:17:27 | 24.06.2019 17:29:19 | 1.1978 | 0 | 5 | 1 | 63 | 0 | 5.9889 | 1.1978 | 75.4601
1099772 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:54:34 | 24.06.2019 18:12:00 | 1.2906 | 0 | 0 | 93 | 603 | 0 | 0 | 120.0221 | 778.2077
1099816 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6876 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 16:54:04 | 24.06.2019 18:25:53 | 1.5303 | 0 | 0 | 54 | 204 | 0 | 0 | 82.6351 | 312.1771
1099824 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167650 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:40:22 | 24.06.2019 19:46:58 | 5.11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.44 | 20.44
1099848 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_130641 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:04:48 | 24.06.2019 18:18:33 | 1.2292 | 0 | 0 | 244 | 12 | 0 | 0 | 299.9175 | 14.75
1099875 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_66018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 10:00:14 | 27.06.2019 14:45:14 | 4.75 | 0 | 1053 | 15 | 7 | 0 | 5001.75 | 71.25 | 33.25
1099880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311908 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 15:17:20 | 24.06.2019 17:11:00 | 1.8944 | 0 | 0 | 20 | 785 | 0 | 0 | 37.8888 | 1487.1354
1099885 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGHAT_297426 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8775 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:00:45 | 29.06.2019 13:53:45 | 3.8833 | 1 | 259 | 0 | 3 | 3.8833 | 1005.7825 | 0 | 11.65
1099911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_11054 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:05:45 | 24.06.2019 20:05:25 | 2.9944 | 0 | 0 | 3 | 203 | 0 | 0 | 8.9833 | 607.8713
1099921 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_65349 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:11:41 | 24.06.2019 18:05:00 | 0.88861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88861 | 0 | 0
1099929 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_118243 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:16:30 | 24.06.2019 18:05:00 | 0.80833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0
1099932 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:17:59 | 24.06.2019 17:50:54 | 0.54861 | 0 | 0 | 62 | 98 | 0 | 0 | 34.0138 | 53.7638
1099936 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77213 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 14:59:00 | 24.06.2019 19:58:22 | 4.9894 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1082.7085
1099951 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_9582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:24:05 | 24.06.2019 20:06:52 | 2.7131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1392 | 0 | 0
1099952 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3378 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 14:00:34 | 29.06.2019 18:52:34 | 4.8667 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 92.4667 | 0 | 9.7333
1099972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_355245 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:26:27 | 24.06.2019 18:23:00 | 0.9425 | 12 | 62 | 0 | 0 | 11.31 | 58.435 | 0 | 0
1099976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_83062 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 09:30:13 | 27.06.2019 11:33:13 | 2.05 | 2 | 846 | 361 | 1802 | 4.1 | 1734.3 | 740.05 | 3694.1
1099979 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16722 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 11:30:33 | 27.06.2019 13:31:33 | 2.0167 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 244.0171 | 0 | 2.0167
1099986 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_7161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:35:59 | 24.06.2019 18:34:28 | 0.97472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9494 | 0 | 0
1099987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:32:39 | 24.06.2019 18:15:00 | 0.70583 | 27 | 8099 | 0 | 0 | 19.0574 | 5716.5172 | 0 | 0
1099990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175984 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:36:26 | 24.06.2019 18:02:00 | 0.42611 | 7 | 437 | 0 | 0 | 2.9828 | 186.2101 | 0 | 0
1099997 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:39:15 | 24.06.2019 18:26:00 | 0.77917 | 1 | 1341 | 0 | 0 | 0.77917 | 1044.867 | 0 | 0
1100010 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_158463 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:11:25 | 24.06.2019 18:55:18 | 1.7314 | 0 | 0 | 2 | 377 | 0 | 0 | 3.4628 | 652.734
1100016 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_4173 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 18:00:32 | 27.06.2019 18:31:32 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 42.8836
1100048 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184259 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:41:47 | 24.06.2019 21:17:40 | 3.5981 | 0 | 0 | 505 | 1972 | 0 | 0 | 1817.0203 | 7095.3743
1100051 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_193543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 17:57:00 | 24.06.2019 18:40:47 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.7024
1100057 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10648 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:00:59 | 28.06.2019 10:14:59 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 112.233
1100059 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_6903 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 13:00:30 | 28.06.2019 15:52:30 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 94.6001
1100075 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10261 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:07:51 | 24.06.2019 19:06:46 | 0.98194 | 10 | 930 | 2 | 6 | 9.8194 | 913.2042 | 1.9639 | 5.8916
1100087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_101520 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:20:28 | 24.06.2019 20:00:50 | 1.6728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3456 | 0 | 0
1100088 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160028 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:20:26 | 24.06.2019 20:23:02 | 1.0433 | 3 | 0 | 47 | 1902 | 3.13 | 0 | 49.0365 | 1984.4137
1100089 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342089 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:17:18 | 24.06.2019 19:58:46 | 1.6911 | 1 | 717 | 0 | 0 | 1.6911 | 1212.5259 | 0 | 0
1100090 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_442908 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:19:42 | 24.06.2019 19:13:17 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5722
1100110 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_45657 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:28:25 | 24.06.2019 19:22:00 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89306
1100119 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_109817 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:26:50 | 24.06.2019 21:12:16 | 2.7572 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 38.6011 | 24.815
1100136 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349845 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:35:47 | 24.06.2019 19:14:00 | 0.63694 | 37 | 12489 | 159 | 5689 | 23.5668 | 7954.7437 | 101.2735 | 3623.5517
1100143 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_9618 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:41:56 | 25.06.2019 00:04:00 | 5.3678 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.6778 | 0 | 0
1100147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:25:16 | 24.06.2019 19:50:15 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.6589
1100157 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516190328 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:46:29 | 24.06.2019 19:02:07 | 0.26056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26056 | 0 | 0
1100170 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_484 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:51:10 | 24.06.2019 22:24:00 | 3.5472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5472 | 0
1100183 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:00:57 | 24.06.2019 19:54:00 | 0.88417 | 7 | 0 | 109 | 36 | 6.1892 | 0 | 96.3745 | 31.8301
1100195 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516435590 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:05:56 | 24.06.2019 20:33:50 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.395
1100196 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:04:21 | 24.06.2019 19:31:00 | 0.44417 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.7668
1100200 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_75314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:09:47 | 24.06.2019 20:02:25 | 0.87722 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2633
1100209 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_53137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:06:59 | 24.06.2019 22:00:42 | 2.8953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8953
1100210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:05:43 | 24.06.2019 19:54:00 | 0.80472 | 27 | 8099 | 0 | 0 | 21.7274 | 6517.4273 | 0 | 0
1100226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_11714 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:16:54 | 24.06.2019 19:43:00 | 0.435 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
1100251 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_100179 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:28:08 | 24.06.2019 21:11:00 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4289
1100252 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_142569 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:11:11 | 24.06.2019 19:50:02 | 0.6475 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.59 | 1.295
1100254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516045684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:31:35 | 24.06.2019 21:26:00 | 1.9069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9069 | 0 | 0
1100261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30922 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:36:13 | 24.06.2019 21:34:29 | 1.9711 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.8844 | 3.9422
1100269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:30:49 | 24.06.2019 20:48:00 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 86.1881
1100270 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:36:20 | 24.06.2019 20:09:45 | 0.55694 | 0 | 0 | 93 | 603 | 0 | 0 | 51.7954 | 335.8348
1100278 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_198637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:40:57 | 24.06.2019 20:37:00 | 0.93417 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 136.3888 | 0 | 4.6708
1100303 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516088695 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:58:03 | 24.06.2019 20:26:21 | 0.47167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47167 | 0 | 0
1100305 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_49560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:47:18 | 24.06.2019 20:15:00 | 0.46167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 33.2402 | 0 | 0
1100306 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_308818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:55:12 | 24.06.2019 21:46:00 | 1.8467 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 114.4935 | 0 | 0
1100307 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_17485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 19:45:40 | 24.06.2019 21:33:00 | 1.7889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1556 | 0 | 0
1100345 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100809 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:12:53 | 24.06.2019 20:59:00 | 0.76861 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.76861 | 4.6117
1100350 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:20:50 | 24.06.2019 20:43:21 | 0.37528 | 6 | 2261 | 1 | 30 | 2.2517 | 848.5081 | 0.37528 | 11.2584
1100364 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_357368 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:22:39 | 25.06.2019 00:06:54 | 3.7375 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 11.2125 | 280.3125
1100371 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_367302 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:17:20 | 24.06.2019 22:40:45 | 2.3903 | 11 | 3968 | 73 | 6072 | 26.2931 | 9484.631 | 174.4904 | 14513.7802
1100374 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:28:24 | 24.06.2019 21:31:30 | 1.0517 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 507.9566 | 19.9817
1100382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:33:20 | 24.06.2019 21:21:35 | 0.80417 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 156.009
1100384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_69394 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:29:06 | 24.06.2019 21:52:06 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833
1100398 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1740 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:43:56 | 24.06.2019 21:32:02 | 0.80167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.8351 | 0 | 0
1100402 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_45618 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 18:22:33 | 24.06.2019 22:57:19 | 4.5794 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32.0561 | 4.5794
1100408 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196215 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:09:09 | 24.06.2019 23:16:45 | 3.1267 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 200.1069
1100410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180411 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:00:44 | 24.06.2019 23:06:51 | 3.1019 | 0 | 0 | 19 | 624 | 0 | 0 | 58.9369 | 1935.6106
1100415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_194457 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:49:25 | 24.06.2019 23:45:11 | 2.9294 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7883 | 0
1100418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_34926 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:23:48 | 24.06.2019 21:54:23 | 1.5097 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0778 | 0
1100423 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516083770 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:05:13 | 24.06.2019 23:26:03 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3472
1100425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:02:04 | 24.06.2019 23:21:47 | 2.3286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6572
1100434 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_38547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:18:15 | 24.06.2019 22:22:57 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0783
1100445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:31:27 | 24.06.2019 22:30:50 | 0.98972 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 120.7458
1100453 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:47:51 | 24.06.2019 23:54:43 | 2.1144 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 31.7166 | 19.03
1100459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 21:56:41 | 24.06.2019 23:19:24 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7572
1100471 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 20:15:20 | 24.06.2019 22:42:00 | 2.4444 | 3 | 0 | 51 | 660 | 7.3333 | 0 | 124.6664 | 1613.3304
1100476 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_14089 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.06.2019 22:08:01 | 25.06.2019 00:15:00 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 135.449
1100483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_292 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 22:19:42 | 24.06.2019 22:55:32 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.9444
1100489 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 22:37:35 | 25.06.2019 01:01:00 | 2.3903 | 0 | 0 | 109 | 1340 | 0 | 0 | 260.5405 | 3202.9752
1100504 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 23:14:41 | 25.06.2019 00:41:00 | 1.4386 | 0 | 0 | 42 | 547 | 0 | 0 | 60.4216 | 786.9197
1100522 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.06.2019 23:55:01 | 25.06.2019 02:41:00 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5328
1100529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_388866 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 00:22:14 | 25.06.2019 01:10:00 | 0.79611 | 27 | 8099 | 0 | 0 | 21.495 | 6447.6949 | 0 | 0
1100549 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_389559 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 01:26:37 | 25.06.2019 01:57:00 | 0.50639 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 9.6214 | 3.0383
1100551 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375741 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 01:36:04 | 25.06.2019 01:55:00 | 0.31556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31556 | 0 | 0
1100553 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48897 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 02:12:12 | 25.06.2019 04:08:00 | 1.93 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1.93 | 79.13
1100557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516044818 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 02:36:26 | 25.06.2019 03:08:00 | 0.52611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 0
1100562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331370 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 03:15:07 | 25.06.2019 03:54:00 | 0.64806 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0.64806 | 132.8523 | 0 | 0
1100563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.06.2019 03:19:46 | 25.06.2019 03:53:00 | 0.55389 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 368.3369 | 0 | 0
1100588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_154062 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:26:05 | 25.06.2019 06:29:00 | 1.0486 | 7 | 10112 | 0 | 0 | 7.3403 | 10603.5443 | 0 | 0
1100617 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 05:57:14 | 25.06.2019 06:55:00 | 0.96278 | 5 | 174 | 0 | 0 | 4.8139 | 167.5237 | 0 | 0
1100625 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25326 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:16:57 | 25.06.2019 08:16:00 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8892
1100631 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_14604 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:15:10 | 25.06.2019 06:48:00 | 0.54722 | 6 | 128 | 1 | 15 | 3.2833 | 70.0442 | 0.54722 | 8.2083
1100637 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_372110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:20:04 | 25.06.2019 07:11:00 | 0.84889 | 13 | 96 | 0 | 0 | 11.0356 | 81.4934 | 0 | 0
1100646 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_14616 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:36:53 | 25.06.2019 07:13:00 | 0.60194 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 21.6698 | 0 | 0
1100655 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312947 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:04:56 | 25.06.2019 08:49:00 | 2.7344 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 0 | 13.6722 | 448.4482
1100664 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_143807 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:52:36 | 25.06.2019 09:07:00 | 2.24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0
1100677 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_188858 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:04:28 | 25.06.2019 12:38:00 | 5.5589 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 50.03 | 22.2356
1100680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1898 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:04:36 | 25.06.2019 09:16:00 | 2.19 | 2 | 724 | 0 | 0 | 4.38 | 1585.56 | 0 | 0
1100693 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_397385 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:15:06 | 25.06.2019 08:39:00 | 1.3983 | 0 | 0 | 43 | 230 | 0 | 0 | 60.1282 | 321.6159
1100694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_43798 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:16:39 | 25.06.2019 09:23:00 | 2.1058 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 4.2117 | 147.4081
1100711 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_187227 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 06:50:00 | 25.06.2019 07:49:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 1 | 567 | 0 | 0 | 0.98333 | 557.5481
1100720 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516044819 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:41:08 | 25.06.2019 09:28:00 | 1.7811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5622 | 0 | 0
1100725 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242891 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:46:59 | 25.06.2019 10:40:00 | 2.8836 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 89.3919 | 8.6508
1100728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516218776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:48:53 | 25.06.2019 09:15:00 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4353
1100735 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_465789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:51:23 | 25.06.2019 08:45:00 | 0.89361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.1489 | 0 | 0
1100739 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_21823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:53:30 | 25.06.2019 10:06:00 | 2.2083 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 284.8746
1100742 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178151 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:56:04 | 25.06.2019 09:15:00 | 1.3156 | 0 | 0 | 18 | 574 | 0 | 0 | 23.6801 | 755.1314
1100752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2010 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:03:42 | 25.06.2019 09:05:00 | 1.0217 | 0 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 5.1083 | 78.6686
1100759 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_282515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:01:20 | 25.06.2019 08:37:00 | 1.5944 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 31.8888 | 4.7833
1100763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131434 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:09:22 | 25.06.2019 09:12:00 | 1.0439 | 6 | 128 | 1 | 15 | 6.2633 | 133.6179 | 1.0439 | 15.6584
1100776 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:15:00 | 25.06.2019 09:23:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 41.9332 | 6.8
1100780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 07:50:00 | 25.06.2019 09:47:00 | 1.95 | 0 | 0 | 15 | 162 | 0 | 0 | 29.25 | 315.9
1100784 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_71858 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:17:34 | 25.06.2019 08:43:00 | 0.42389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84778 | 0
1100802 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79961 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:36:27 | 25.06.2019 10:32:00 | 1.9258 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 19.2583 | 25.0358
1100803 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_50205 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:30:25 | 29.06.2019 14:19:25 | 4.8167 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 158.9501 | 0
1100804 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516084536 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:27:30 | 25.06.2019 08:44:00 | 0.275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0
1100825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_40328 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 10:00:50 | 28.06.2019 13:03:50 | 3.05 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 3.05 | 0 | 112.85
1100834 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69594 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:50:16 | 25.06.2019 09:35:00 | 0.74556 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4734 | 0
1100837 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:32:10 | 25.06.2019 10:05:00 | 0.54722 | 0 | 0 | 98 | 1082 | 0 | 0 | 53.6276 | 592.092
1100842 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_5947 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:00:38 | 28.06.2019 11:59:38 | 2.9833 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 113.3665 | 0 | 32.8166
1100843 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6598 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 14:30:20 | 28.06.2019 17:00:20 | 2.5 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 5
1100853 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2243854 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:57:11 | 25.06.2019 11:09:00 | 2.1969 | 0 | 0 | 107 | 2072 | 0 | 0 | 235.0726 | 4552.0597
1100860 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3840 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 14:00:10 | 30.06.2019 19:00:10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 305
1100865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4883 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 14:30:29 | 27.06.2019 15:06:29 | 0.6 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
1100869 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580158499 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:06:34 | 25.06.2019 12:47:00 | 3.6739 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3478
1100870 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272468 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:06:52 | 25.06.2019 12:17:00 | 3.1689 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22.1822 | 3.1689
1100879 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342379 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:04:14 | 25.06.2019 10:07:00 | 1.0461 | 0 | 0 | 1 | 416 | 0 | 0 | 1.0461 | 435.1818
1100893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 14:30:23 | 27.06.2019 19:34:23 | 5.0667 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 374.9336 | 0 | 5.0667
1100894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4883 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 18:30:52 | 27.06.2019 19:33:52 | 1.05 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0
1100897 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:30:27 | 28.06.2019 10:38:27 | 1.1333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
1100903 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_438846 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:20:46 | 25.06.2019 11:19:00 | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9117
1100904 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_322881 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:17:24 | 25.06.2019 10:40:00 | 1.3767 | 7 | 4093 | 0 | 0 | 9.6367 | 5634.7103 | 0 | 0
1100905 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:21:26 | 25.06.2019 10:40:00 | 1.3094 | 0 | 0 | 3 | 1361 | 0 | 0 | 3.9283 | 1782.1478
1100919 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_388498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:31:34 | 25.06.2019 10:55:00 | 1.3906 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 29.2018 | 1.3906
1100932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_333 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:35:41 | 25.06.2019 20:22:00 | 10.7719 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2014.3528 | 0 | 0
1100935 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_184405 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:12 | 30.06.2019 13:00:12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88
1100936 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_330413 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 13:15:32 | 30.06.2019 17:14:32 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.7166
1100951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_12247 , KONYA_AGDIREK_14055 , KONYA_OGMUSDIREK_37484 , KONYA_OGMUSDIREK_37966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:28 | 30.06.2019 13:33:28 | 4.55 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 391.3 | 0 | 0
1100970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:48:00 | 25.06.2019 10:23:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 51.9164 | 1.1667
1100974 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9263 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:00:56 | 29.06.2019 11:15:56 | 1.25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0
1100975 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_10395 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 10:00:32 | 30.06.2019 10:44:32 | 0.73333 | 0 | 118 | 2 | 602 | 0 | 86.5329 | 1.4667 | 441.4647
1100986 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_313647 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:38:53 | 25.06.2019 10:24:00 | 0.75194 | 0 | 0 | 3 | 337 | 0 | 0 | 2.2558 | 253.4038
1100989 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_950445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:56 | 30.06.2019 09:41:56 | 0.68333 | 11 | 45 | 0 | 21 | 7.5166 | 30.7498 | 0 | 14.3499
1100990 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_950445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 17:00:32 | 30.06.2019 17:56:32 | 0.93333 | 11 | 45 | 0 | 21 | 10.2666 | 41.9999 | 0 | 19.5999
1100991 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2104633 , KONYA_OGMUSDIREK_78679 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 10:00:02 | 30.06.2019 15:00:02 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 20 | 5 | 0 | 105
1100992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_144587 , KONYA_HUCRE_335813 , KONYA_OGHAT_664756 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 02:30:45 | 29.06.2019 02:48:45 | 0.3 | 0 | 7443 | 0 | 2 | 0 | 2232.9 | 0 | 0.6
1101003 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_544 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 09:49:55 | 25.06.2019 10:53:00 | 1.0514 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1542 | 0
1101032 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615830 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:05:40 | 25.06.2019 18:56:00 | 8.8389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8389
1101058 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 10:00:27 | 28.06.2019 11:26:27 | 1.4333 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 104.6331 | 0
1101071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:14:53 | 25.06.2019 11:58:00 | 1.7186 | 0 | 6 | 350 | 1006 | 0 | 10.3117 | 601.5135 | 1728.9217
1101099 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80046 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:36:45 | 25.06.2019 11:20:00 | 0.72083 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.4417 | 0.72083
1101101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 12:30:06 | 28.06.2019 14:30:06 | 2 | 1 | 0 | 53 | 2 | 2 | 0 | 106 | 4
1101106 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343927 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:41:07 | 25.06.2019 13:36:00 | 2.9147 | 2 | 0 | 37 | 8 | 5.8294 | 0 | 107.8446 | 23.3178
1101121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9763 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:39:24 | 25.06.2019 13:47:00 | 3.1267 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 156.3335
1101125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_43469 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:41:22 | 25.06.2019 12:01:00 | 1.3272 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.6544 | 1.3272
1101127 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57403 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:10:38 | 25.06.2019 10:57:00 | 2.7728 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 33.2734 | 5.5456
1101136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265371 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:00:34 | 28.06.2019 10:49:34 | 1.8167 | 0 | 280 | 0 | 186 | 0 | 508.6676 | 0 | 337.9006
1101144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259925 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 11:30:00 | 28.06.2019 13:31:00 | 2.0167 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1097.0685 | 0 | 0
1101148 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20982 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:53:31 | 25.06.2019 15:56:00 | 5.0414 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1656 | 0
1101151 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_7061 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:27:33 | 28.06.2019 11:03:33 | 1.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 0
1101152 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6501 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 11:16:22 | 28.06.2019 12:47:22 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
1101153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_149480 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 14:00:50 | 28.06.2019 15:19:50 | 1.3167 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 293.6174 | 0 | 0
1101154 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:55:22 | 25.06.2019 12:39:00 | 1.7272 | 0 | 0 | 48 | 811 | 0 | 0 | 82.9066 | 1400.7754
1101157 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516079264 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:56:02 | 25.06.2019 11:47:00 | 0.84944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84944
1101159 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295865 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 10:55:01 | 25.06.2019 11:08:00 | 0.21639 | 15 | 1517 | 2 | 6 | 3.2458 | 328.2636 | 0.43278 | 1.2983
1101210 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580188102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:03:31 | 25.06.2019 11:50:00 | 0.77472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472
1101222 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580154485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:07:50 | 25.06.2019 11:55:00 | 0.78611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 0 | 0
1101224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_68138 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:10:17 | 25.06.2019 11:44:00 | 0.56194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56194 | 0 | 0
1101250 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 10:16:53 | 28.06.2019 11:37:53 | 1.35 | 0 | 0 | 5 | 46 | 0 | 0 | 6.75 | 62.1
1101255 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580292703 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:25:50 | 25.06.2019 14:06:00 | 2.6694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6778 | 0 | 0
1101263 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516362362 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:25:22 | 25.06.2019 13:10:00 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4878
1101274 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_21923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:33:32 | 25.06.2019 12:26:00 | 0.87444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87444 | 0 | 0
1101278 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166029 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:31:19 | 25.06.2019 12:30:00 | 0.97806 | 0 | 2 | 90 | 830 | 0 | 1.9561 | 88.0254 | 811.7898
1101282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26305 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 10:00:06 | 30.06.2019 12:33:06 | 2.55 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17.85 | 2.55
1101283 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_135915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 13:31:39 | 30.06.2019 16:31:39 | 3 | 0 | 0 | 5 | 507 | 0 | 0 | 15 | 1521
1101306 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322027 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:24:33 | 25.06.2019 12:40:00 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2575
1101307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84545 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 14:00:06 | 28.06.2019 17:49:06 | 3.8167 | 9 | 319 | 1 | 14 | 34.35 | 1217.5177 | 3.8167 | 53.4334
1101318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_112980 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:48:37 | 25.06.2019 12:29:00 | 0.67306 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 105.6704 | 0 | 0
1101320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_274988 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:44:46 | 25.06.2019 12:27:00 | 0.70389 | 4 | 757 | 0 | 30 | 2.8156 | 532.8447 | 0 | 21.1167
1101331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516319140 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:52:57 | 25.06.2019 12:24:00 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.035
1101332 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516438018 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:52:18 | 25.06.2019 17:38:00 | 5.7617 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.5233
1101335 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_102264 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:45:18 | 25.06.2019 14:39:00 | 2.895 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 2.895 | 723.75
1101337 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_93139 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:54:06 | 25.06.2019 13:48:00 | 1.8983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7967 | 0 | 0
1101365 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219400 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:03:08 | 25.06.2019 13:27:00 | 1.3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3978
1101368 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_154601 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 11:53:39 | 25.06.2019 12:47:00 | 0.88917 | 0 | 0 | 103 | 169 | 0 | 0 | 91.5845 | 150.2697
1101384 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516438206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:11:41 | 25.06.2019 13:48:00 | 1.6053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6053
1101397 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_5127 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 14:00:28 | 29.06.2019 18:41:28 | 4.6833 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 9.3667 | 0 | 135.8166
1101399 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_5584 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:00:59 | 29.06.2019 10:09:59 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0.15 | 0 | 6.15
1101400 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_5502 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:00:00 | 29.06.2019 11:51:00 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.05
1101401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:04:09 | 25.06.2019 12:53:00 | 0.81417 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 376.9607 | 0 | 0
1101408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_81066 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:20:40 | 25.06.2019 13:32:00 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1889
1101409 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_128843 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 17:10:40 | 27.06.2019 18:26:40 | 1.2667 | 1 | 0 | 184 | 25 | 1.2667 | 0 | 233.0673 | 31.6668
1101410 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_28535 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 17:10:36 | 27.06.2019 18:20:36 | 1.1667 | 0 | 622 | 25 | 817 | 0 | 725.6687 | 29.1668 | 953.1694
1101411 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97881 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:16:33 | 25.06.2019 12:31:00 | 0.24083 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0.48166 | 17.0989
1101429 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363107 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:07:32 | 25.06.2019 13:39:00 | 1.5244 | 1 | 0 | 243 | 2838 | 1.5244 | 0 | 370.4389 | 4326.3607
1101432 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_170758 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:31:56 | 25.06.2019 13:13:00 | 0.68444 | 6 | 533 | 0 | 191 | 4.1066 | 364.8065 | 0 | 130.728
1101440 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_409593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:43:11 | 25.06.2019 14:14:00 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 99.8983
1101444 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:42:10 | 25.06.2019 13:15:00 | 0.54722 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 4.3778 | 128.5967
1101464 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_7342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:25:11 | 25.06.2019 13:44:00 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 194.4143
1101477 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_32944 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 12:28:28 | 25.06.2019 13:58:00 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.8444
1101482 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:14:57 | 25.06.2019 14:49:00 | 1.5675 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 112.86
1101502 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_12876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:24:41 | 25.06.2019 15:00:00 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54.0127
1101514 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_48761 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:30:49 | 25.06.2019 15:48:00 | 2.2864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2864
1101522 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580291591 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:36:12 | 25.06.2019 15:26:00 | 1.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
1101523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_38858 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:35:34 | 25.06.2019 14:32:00 | 0.94056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8811 | 0 | 0
1101532 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_45343 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:40:57 | 25.06.2019 20:13:33 | 6.5433 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.8033 | 0
1101534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37820 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:29:01 | 25.06.2019 15:10:42 | 1.6947 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.0842 | 5.0842
1101536 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_607331 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:10 | 30.06.2019 10:03:10 | 1.05 | 0 | 241 | 1 | 23 | 0 | 253.05 | 1.05 | 24.15
1101539 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_296639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:32:44 | 25.06.2019 17:57:00 | 4.4044 | 16 | 1705 | 224 | 513 | 70.471 | 7509.5702 | 986.5946 | 2259.4777
1101549 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3690 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:54:06 | 25.06.2019 16:38:00 | 2.7317 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 27.3167 | 2.7317
1101556 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39484 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:22 | 30.06.2019 14:26:22 | 5.4333 | 3 | 21 | 6 | 70 | 16.3 | 114.0999 | 32.6 | 380.3331
1101558 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1243 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:06:13 | 25.06.2019 14:20:00 | 1.2297 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1.2297 | 135.2692
1101574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_68035 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:07:15 | 25.06.2019 15:32:00 | 1.4125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2375 | 0 | 0
1101585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_96987 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:15:24 | 25.06.2019 14:28:00 | 0.21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0
1101598 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516175950 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:22:16 | 25.06.2019 18:00:00 | 3.6289 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 308.4556 | 0 | 0
1101604 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_30779 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.06.2019 18:30:45 | 27.06.2019 19:17:45 | 0.78333 | 3 | 325 | 12 | 62 | 2.35 | 254.5822 | 9.4 | 48.5665
1101606 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_1731 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:29:24 | 25.06.2019 17:13:00 | 2.7267 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 79.0734
1101612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_73948 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:29:07 | 25.06.2019 15:48:00 | 1.3147 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.3502 | 0 | 0
1101626 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_67289 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:38:45 | 25.06.2019 17:43:00 | 3.0708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0708
1101632 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_739 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 10:00:59 | 30.06.2019 13:48:59 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 266
1101635 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_92103 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:37:46 | 25.06.2019 18:03:00 | 3.4206 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.8411 | 3.4206
1101655 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:55:59 | 25.06.2019 15:42:00 | 0.76694 | 0 | 0 | 2 | 797 | 0 | 0 | 1.5339 | 611.2512
1101657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23534 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:59:15 | 25.06.2019 15:39:00 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 54.325
1101658 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17668 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 10:00:20 | 28.06.2019 12:45:20 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 5.5 | 0 | 184.25
1101667 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_73132 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:02:59 | 25.06.2019 16:32:00 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4836
1101669 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:03:55 | 25.06.2019 15:27:00 | 0.38472 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.0778 | 3.0778
1101670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_2436944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 13:30:52 | 28.06.2019 14:52:52 | 1.3667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5667 | 0
1101703 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_21303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 10:00:25 | 28.06.2019 11:14:25 | 1.2333 | 0 | 0 | 7 | 497 | 0 | 0 | 8.6333 | 612.965
1101706 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21113 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:15:47 | 25.06.2019 16:19:00 | 1.0536 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2144 | 0
1101715 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_275378 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:30:45 | 25.06.2019 16:47:00 | 8.2708 | 0 | 0 | 102 | 469 | 0 | 0 | 843.6247 | 3879.0193
1101722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59261 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:34:12 | 25.06.2019 16:09:00 | 0.58 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 45.24 | 0 | 0
1101724 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580291591 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:36:48 | 25.06.2019 16:20:00 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
1101725 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580253438 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:37:42 | 25.06.2019 17:33:00 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9217
1101728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_11343 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:37:58 | 25.06.2019 15:58:00 | 0.33389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3356 | 0 | 0
1101730 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24696 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 08:31:17 | 25.06.2019 17:43:00 | 9.1953 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.3906 | 0
1101735 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45671 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:12:40 | 25.06.2019 16:49:00 | 2.6056 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 531.5342
1101740 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580292703 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:42:48 | 25.06.2019 17:40:00 | 1.9533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8133 | 0 | 0
1101741 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88631040 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:36:44 | 25.06.2019 17:25:00 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8044
1101743 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330832 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:34:21 | 25.06.2019 17:37:00 | 2.0442 | 1 | 172 | 0 | 25 | 2.0442 | 351.5972 | 0 | 51.1043
1101756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_10547 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:33:58 | 25.06.2019 16:16:00 | 0.70056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3106 | 0 | 0
1101775 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24150 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:27 | 29.06.2019 11:59:27 | 2.9833 | 0 | 66 | 0 | 11 | 0 | 196.8998 | 0 | 32.8166
1101776 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15683 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 12:00:41 | 28.06.2019 17:04:41 | 5.0667 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 202.6668 | 0 | 15.2
1101791 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_77843 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:59:45 | 25.06.2019 17:00:00 | 1.0042 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.0125 | 2.0083
1101794 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143514 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 12:00:09 | 29.06.2019 16:59:09 | 4.9833 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 443.5164 | 0 | 9.9667
1101802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177329 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:09:26 | 25.06.2019 18:00:00 | 1.8428 | 6 | 1 | 374 | 914 | 11.0567 | 1.8428 | 689.1997 | 1684.3009
1101803 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_181356 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:31:33 | 25.06.2019 17:48:00 | 2.2742 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8225 | 0
1101807 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:05:53 | 25.06.2019 17:33:00 | 1.4519 | 0 | 33 | 0 | 107 | 0 | 47.914 | 0 | 155.3576
1101810 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24782 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:00:06 | 29.06.2019 15:11:06 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 264.3498
1101811 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142564 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 10:00:09 | 28.06.2019 14:01:09 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.2334
1101832 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288562 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:20:15 | 25.06.2019 17:18:00 | 0.9625 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 346.5 | 0 | 0
1101843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_80765 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:31:01 | 25.06.2019 16:49:00 | 0.29972 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13.4874 | 0 | 0
1101845 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_2940 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:56:12 | 25.06.2019 16:50:00 | 0.89667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.5534 | 0 | 0
1101848 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148980 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 08:00:24 | 28.06.2019 16:26:24 | 8.4333 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 25.3 | 0 | 699.9664
1101849 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192698 , NIGDE_TRAFOBINATIP_149314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 08:00:13 | 29.06.2019 16:02:13 | 8.0333 | 0 | 42 | 0 | 479 | 0 | 337.3999 | 0 | 3847.9651
1101852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_157028 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:33:34 | 25.06.2019 17:05:00 | 0.52389 | 1 | 203 | 0 | 0 | 0.52389 | 106.3497 | 0 | 0
1101853 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_105228 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:32:12 | 25.06.2019 18:17:00 | 1.7467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7467 | 0 | 0
1101868 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:30:30 | 25.06.2019 16:57:00 | 2.4417 | 0 | 0 | 20 | 321 | 0 | 0 | 48.8334 | 783.7761
1101883 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149318 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 17:00:22 | 28.06.2019 19:25:22 | 2.4167 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2.4167 | 0 | 48.3334
1101884 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2055820 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 17:00:01 | 29.06.2019 19:53:01 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 243 | 0 | 2.8833 | 0 | 700.6492
1101885 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_348870 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:43:21 | 25.06.2019 17:51:00 | 1.1275 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14.6575 | 2.255
1101913 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_2317022 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 16:30:26 | 30.06.2019 16:44:26 | 0.23333 | 0 | 107 | 12 | 2221 | 0 | 24.9663 | 2.8 | 518.2259
1101914 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_2317022 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:28 | 30.06.2019 09:59:28 | 0.98333 | 0 | 107 | 12 | 2221 | 0 | 105.2163 | 11.8 | 2183.9759
1101974 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_172322 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 14:51:47 | 25.06.2019 18:45:28 | 3.8947 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8947 | 0
1101991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:02:59 | 25.06.2019 18:55:00 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 149.3552
1102010 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430031 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:05:38 | 25.06.2019 19:10:00 | 2.0728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1456
1102038 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_161184 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:04:01 | 25.06.2019 19:11:00 | 2.1164 | 1 | 554 | 0 | 291 | 2.1164 | 1172.4801 | 0 | 615.8695
1102042 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42159 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:06:39 | 25.06.2019 18:49:00 | 3.7058 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 59.2933 | 0
1102044 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:18:41 | 25.06.2019 17:50:00 | 1.5219 | 3 | 0 | 51 | 660 | 4.5658 | 0 | 77.6189 | 1004.4804
1102049 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68788 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:10:12 | 25.06.2019 18:10:00 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 46.8435
1102055 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_357976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:05:19 | 25.06.2019 19:00:00 | 1.9114 | 17 | 4162 | 34 | 582 | 32.4936 | 7955.2052 | 64.9873 | 1112.429
1102084 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:30:22 | 25.06.2019 18:25:00 | 0.91056 | 0 | 0 | 62 | 98 | 0 | 0 | 56.4547 | 89.2349
1102105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270043 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:28:56 | 25.06.2019 18:26:00 | 0.95111 | 107 | 28865 | 123 | 5910 | 101.7688 | 27453.7902 | 116.9865 | 5621.0601
1102112 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_58590 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 08:44:28 | 11.06.2019 12:01:00 | 3.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2756 | 0 | 0
1102122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580255357 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:45:18 | 25.06.2019 19:43:00 | 1.9617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9617
1102141 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362604 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:38:46 | 25.06.2019 19:10:00 | 1.5206 | 10 | 3078 | 36 | 2484 | 15.2056 | 4680.2837 | 54.7402 | 3777.071
1102145 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_2624 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:00:05 | 28.06.2019 10:55:05 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1.9167 | 0 | 86.2502
1102166 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335973 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 17:58:31 | 25.06.2019 18:55:00 | 0.94139 | 1 | 1354 | 0 | 0 | 0.94139 | 1274.6421 | 0 | 0
1102168 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:06:24 | 25.06.2019 18:32:00 | 0.42667 | 7 | 0 | 109 | 36 | 2.9867 | 0 | 46.507 | 15.3601
1102173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:10:41 | 25.06.2019 18:17:00 | 0.10528 | 0 | 0 | 71 | 6 | 0 | 0 | 7.4749 | 0.63168
1102183 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59027 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:07:26 | 25.06.2019 19:04:00 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94278
1102198 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185604 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:22:32 | 25.06.2019 21:05:11 | 2.7108 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4217 | 0
1102202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_30326 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:23:36 | 25.06.2019 19:14:00 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 135.24
1102208 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580304889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:18:32 | 25.06.2019 19:23:00 | 1.0744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2233 | 0 | 0
1102213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580176974 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:28:01 | 26.06.2019 02:04:00 | 7.5997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5997 | 0 | 0
1102226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:06:34 | 25.06.2019 19:35:16 | 1.4783 | 0 | 0 | 37 | 11 | 0 | 0 | 54.6982 | 16.2616
1102227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_11060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:29:37 | 25.06.2019 19:57:09 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5889
1102229 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580170316 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:35:24 | 25.06.2019 20:13:00 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2533
1102232 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_125187 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:33:25 | 25.06.2019 19:58:00 | 1.4097 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 11.2778 | 8.4583
1102245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_60118 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:39:27 | 25.06.2019 20:27:00 | 1.7925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3775 | 0 | 0
1102253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_9458 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:42:45 | 25.06.2019 18:50:00 | 0.12083 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.0875 | 0.24166
1102261 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_23923 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:43:40 | 25.06.2019 20:31:00 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.8333
1102264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_133872 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:46:41 | 26.06.2019 00:24:00 | 5.6219 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7316 | 0
1102265 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94019 , NIGDE_OGMUSDIREK_94020 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 10:00:04 | 28.06.2019 13:59:04 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1314.4989
1102267 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:50:42 | 25.06.2019 20:34:00 | 1.7217 | 0 | 0 | 32 | 740 | 0 | 0 | 55.0934 | 1274.0358
1102281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90343 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:30:43 | 29.06.2019 15:59:43 | 6.4833 | 0 | 680 | 0 | 1 | 0 | 4408.6644 | 0 | 6.4833
1102283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97012 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:55:37 | 25.06.2019 19:42:00 | 0.77306 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 84.2635 | 0 | 0
1102287 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7824 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:56:00 | 25.06.2019 20:37:57 | 1.6992 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7967 | 0
1102296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:33:54 | 25.06.2019 19:29:00 | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 155.1978
1102303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:54:39 | 25.06.2019 19:14:56 | 0.33806 | 0 | 0 | 59 | 24 | 0 | 0 | 19.9455 | 8.1134
1102305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580298556 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:04:49 | 25.06.2019 20:24:00 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6394
1102309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7356 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 18:58:16 | 25.06.2019 21:45:29 | 2.7869 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.8041 | 0
1102316 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_580226307 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:11:38 | 25.06.2019 20:33:00 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3561
1102319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_156724 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 13:40:31 | 25.06.2019 20:46:07 | 7.0933 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42.56 | 7.0933
1102324 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127112 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:17:40 | 25.06.2019 20:00:00 | 0.70556 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 110.7729 | 0 | 0
1102325 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_84471 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:15:18 | 25.06.2019 21:25:14 | 2.1656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1656
1102333 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516042741 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:19:54 | 25.06.2019 20:26:00 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1017
1102335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 16:57:10 | 25.06.2019 23:11:07 | 6.2325 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 760.365
1102344 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:11:05 | 25.06.2019 20:23:03 | 1.1994 | 3 | 0 | 51 | 660 | 3.5983 | 0 | 61.1714 | 791.6304
1102357 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:28:30 | 25.06.2019 20:51:00 | 1.375 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 1.375 | 0 | 81.125
1102359 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_32397 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:28:50 | 25.06.2019 20:22:30 | 0.89444 | 0 | 0 | 12 | 347 | 0 | 0 | 10.7333 | 310.3707
1102381 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9657 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:14:38 | 25.06.2019 20:14:30 | 0.99778 | 0 | 0 | 3 | 337 | 0 | 0 | 2.9933 | 336.2519
1102382 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35062 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:39:31 | 25.06.2019 20:29:13 | 0.82833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82833
1102399 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580200403 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:50:09 | 25.06.2019 21:11:10 | 1.3503 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0508 | 0 | 0
1102404 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131772 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:50:49 | 25.06.2019 22:01:00 | 2.1697 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.188
1102420 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177336 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:48:15 | 25.06.2019 20:22:42 | 0.57417 | 5 | 0 | 655 | 785 | 2.8708 | 0 | 376.0813 | 450.7235
1102423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516310636 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:54:07 | 25.06.2019 22:28:55 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.58
1102429 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:57:21 | 25.06.2019 21:11:34 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.7388
1102440 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:01:14 | 25.06.2019 20:36:37 | 0.58972 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 65.4589
1102445 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_203269 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:36:06 | 25.06.2019 23:02:51 | 3.4458 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.35
1102452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_390006 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 15:28:11 | 25.06.2019 20:25:41 | 4.9583 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 158.6666 | 9.9167
1102467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_128418 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:20:19 | 25.06.2019 21:07:10 | 0.78083 | 0 | 61 | 0 | 22 | 0 | 47.6306 | 0 | 17.1783
1102469 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172628 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:00:02 | 25.06.2019 20:44:15 | 0.73694 | 0 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 11.0541 | 28.7407
1102470 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_4315 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 19:45:44 | 25.06.2019 21:22:26 | 1.6117 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 16.1167 | 11.2817
1102476 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_228215 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:27:52 | 25.06.2019 21:16:49 | 0.81583 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.8432
1102482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97410 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:29:35 | 25.06.2019 22:18:09 | 1.8094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6189 | 0 | 0
1102483 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:29:43 | 25.06.2019 21:32:00 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 76.8164
1102496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1769 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:30:16 | 25.06.2019 21:35:58 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56.94
1102503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:36:40 | 25.06.2019 21:26:35 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 161.3964
1102504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:34:28 | 25.06.2019 22:12:23 | 1.6319 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 199.0967
1102507 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516094018 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:40:50 | 25.06.2019 21:02:40 | 0.36389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72778 | 0 | 0
1102508 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64785 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:45:18 | 25.06.2019 22:11:55 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.5414
1102523 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148530 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:39:06 | 25.06.2019 21:45:10 | 1.1011 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 88.0888 | 0 | 0
1102533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 21:04:18 | 25.06.2019 22:00:00 | 0.92833 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 162.4578
1102540 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73210 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 21:19:36 | 25.06.2019 21:37:00 | 0.29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0
1102544 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 21:18:09 | 25.06.2019 22:06:20 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 155.7936
1102545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516132049 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 21:21:38 | 25.06.2019 22:33:32 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1983
1102564 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_355930 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:35 | 29.06.2019 13:34:35 | 4.5667 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 13.7 | 0 | 301.4002
1102565 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_659166 , KONYA_OGMUSDIREK_1297 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 09:00:24 | 28.06.2019 12:40:24 | 3.6667 | 1 | 348 | 0 | 12 | 3.6667 | 1276.0012 | 0 | 44
1102579 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133743 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 21:57:08 | 25.06.2019 22:49:00 | 0.86444 | 5 | 95 | 0 | 11 | 4.3222 | 82.1218 | 0 | 9.5088
1102580 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 22:00:52 | 26.06.2019 00:13:00 | 2.2022 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 129.931
1102592 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_64380 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 22:16:22 | 25.06.2019 22:57:47 | 0.69028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0708 | 0 | 0
1102595 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_62082 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 22:20:29 | 25.06.2019 22:43:47 | 0.38833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 0 | 0
1102602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 22:32:49 | 26.06.2019 02:27:00 | 3.9031 | 0 | 209 | 0 | 3 | 0 | 815.7395 | 0 | 11.7092
1102611 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_66230 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 22:28:04 | 25.06.2019 23:36:33 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1414
1102617 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35909 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 22:41:50 | 25.06.2019 23:50:57 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48.3815
1102622 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_347114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 22:48:37 | 25.06.2019 23:15:42 | 0.45139 | 0 | 0 | 134 | 3022 | 0 | 0 | 60.4863 | 1364.1006
1102624 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_137593 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 23:02:34 | 26.06.2019 00:22:00 | 1.3239 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1.3239 | 14.5628
1102625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516044849 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 22:53:03 | 26.06.2019 00:55:00 | 2.0325 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.585 | 0 | 0
1102645 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127112 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 23:58:29 | 26.06.2019 01:32:00 | 1.5586 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 244.7018 | 0 | 0
1102650 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_774 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 00:21:26 | 26.06.2019 01:31:00 | 1.1594 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 185.5104 | 0 | 2.3189
1102652 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_28094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 00:43:44 | 26.06.2019 01:08:00 | 0.40444 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 68.3504 | 0 | 0
1102667 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_47103 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 02:32:52 | 26.06.2019 04:34:00 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 82.7745
1102668 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314156 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 02:37:19 | 26.06.2019 04:54:00 | 2.2781 | 0 | 0 | 54 | 507 | 0 | 0 | 123.0152 | 1154.9764
1102677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 03:41:27 | 26.06.2019 04:39:00 | 0.95917 | 0 | 0 | 6 | 325 | 0 | 0 | 5.755 | 311.7303
1102699 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:18:59 | 26.06.2019 06:37:00 | 1.3003 | 10 | 6463 | 7 | 63 | 13.0028 | 8403.7096 | 9.102 | 81.9176
1102712 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:47:59 | 26.06.2019 06:37:00 | 0.81694 | 0 | 0 | 2 | 797 | 0 | 0 | 1.6339 | 651.1012
1102723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:55:48 | 26.06.2019 11:18:00 | 5.37 | 0 | 231 | 0 | 23 | 0 | 1240.47 | 0 | 123.51
1102731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_285998 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:36:34 | 26.06.2019 10:17:00 | 4.6739 | 0 | 0 | 333 | 387 | 0 | 0 | 1556.4054 | 1808.7954
1102748 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_357265 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:35:02 | 26.06.2019 06:22:00 | 0.78278 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 677.8875 | 0 | 0
1102752 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362601 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:13:34 | 26.06.2019 06:39:00 | 0.42389 | 0 | 0 | 21 | 1873 | 0 | 0 | 8.9017 | 793.946
1102759 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_13189 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 05:32:52 | 26.06.2019 06:44:00 | 1.1856 | 3 | 1329 | 2 | 128 | 3.5567 | 1575.6092 | 2.3711 | 151.7517
1102772 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3690 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:27:14 | 26.06.2019 07:53:00 | 1.4294 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14.2944 | 1.4294
1102778 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342379 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:32:01 | 26.06.2019 08:03:00 | 1.5164 | 0 | 0 | 1 | 416 | 0 | 0 | 1.5164 | 630.8182
1102782 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:34:03 | 26.06.2019 08:53:00 | 2.3158 | 4 | 475 | 2 | 18 | 9.2633 | 1100.0193 | 4.6317 | 41.6849
1102784 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35148 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:39:15 | 26.06.2019 09:48:00 | 3.1458 | 0 | 0 | 1 | 935 | 0 | 0 | 3.1458 | 2941.3511
1102789 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307510 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:38:21 | 26.06.2019 07:54:00 | 1.2608 | 1 | 857 | 1 | 6 | 1.2608 | 1080.5313 | 1.2608 | 7.565
1102804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2664 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:58:33 | 26.06.2019 07:47:00 | 0.8075 | 0 | 0 | 1 | 521 | 0 | 0 | 0.8075 | 420.7075
1102805 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_103827 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:50:21 | 26.06.2019 08:20:00 | 1.4942 | 0 | 0 | 93 | 603 | 0 | 0 | 138.9578 | 900.9845
1102813 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:05:14 | 26.06.2019 08:58:00 | 1.8794 | 0 | 0 | 2 | 567 | 0 | 0 | 3.7589 | 1065.6425
1102823 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:02:39 | 26.06.2019 08:12:00 | 1.1558 | 0 | 0 | 22 | 39 | 0 | 0 | 25.4283 | 45.0774
1102831 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:13:20 | 26.06.2019 08:43:00 | 1.4944 | 0 | 0 | 32 | 283 | 0 | 0 | 47.8221 | 422.9265
1102839 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349231 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 06:35:19 | 26.06.2019 08:39:00 | 2.0614 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.3506 | 0
1102850 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:38:00 | 26.06.2019 08:43:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 11 | 1179 | 0 | 0 | 11.9166 | 1277.2461
1102851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261307 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:40:42 | 26.06.2019 12:18:00 | 4.6217 | 0 | 340 | 0 | 2 | 0 | 1571.3678 | 0 | 9.2433
1102881 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:03:01 | 26.06.2019 11:56:00 | 3.8831 | 10 | 0 | 210 | 68 | 38.8306 | 0 | 815.4426 | 264.0481
1102882 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_4962 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:02:26 | 26.06.2019 09:46:00 | 1.7261 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.7833 | 0 | 0
1102889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_134873 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:09:20 | 26.06.2019 09:38:00 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9556
1102890 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68761 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:10:00 | 26.06.2019 10:00:00 | 1.8333 | 0 | 0 | 55 | 354 | 0 | 0 | 100.8332 | 648.9988
1102892 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96751 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:12:26 | 26.06.2019 09:22:00 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.8266
1102896 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_4181 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:01:37 | 26.06.2019 09:27:00 | 2.4231 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6922 | 0
1102909 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:03:00 | 26.06.2019 09:04:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 143 | 1103 | 0 | 0 | 145.3838 | 1121.387
1102917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254358 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:31:47 | 26.06.2019 09:45:00 | 2.2203 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 2.2203 | 4.4406 | 55.507
1102962 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2221714 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:41:02 | 26.06.2019 10:55:00 | 2.2328 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9311 | 0
1102966 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_90942 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:59:07 | 26.06.2019 12:45:00 | 2.7647 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5294 | 0
1102971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343927 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:42:37 | 26.06.2019 12:25:00 | 3.7064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7064
1102974 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:32:02 | 26.06.2019 09:08:00 | 0.59944 | 14 | 3919 | 52 | 1174 | 8.3922 | 2349.2054 | 31.1709 | 703.7426
1102983 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGHAT_294421 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:17 | 29.06.2019 12:03:17 | 3.05 | 1 | 866 | 0 | 3 | 3.05 | 2641.3 | 0 | 9.15
1102984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_575 , KONYA_OGMUSDIREK_21134 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 11:00:20 | 29.06.2019 12:30:20 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 78
1102986 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:52:48 | 26.06.2019 12:10:00 | 3.2867 | 0 | 0 | 79 | 491 | 0 | 0 | 259.6469 | 1613.755
1102991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166321 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:42 | 29.06.2019 17:30:42 | 8.5 | 0 | 0 | 53 | 62 | 0 | 0 | 450.5 | 527
1102992 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15912 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:53:43 | 26.06.2019 12:34:00 | 3.6714 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0142
1102997 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516408997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:54:56 | 26.06.2019 10:13:00 | 1.3011 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2044 | 0 | 0
1103002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2601 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:36 | 29.06.2019 12:02:36 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78.8666
1103004 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580224261 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:58:37 | 26.06.2019 14:15:00 | 5.2731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2731
1103017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_68024 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 08:59:25 | 26.06.2019 12:00:00 | 3.0097 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135.4374 | 0 | 0
1103020 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1840 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:04:59 | 26.06.2019 12:54:00 | 3.8169 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 450.3989 | 0 | 0
1103036 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_62271 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:03:33 | 26.06.2019 18:09:00 | 9.0908 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.2725
1103049 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2242945 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:10:11 | 26.06.2019 09:47:00 | 0.61361 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 25.7716 | 0.61361
1103053 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_141533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:13:08 | 26.06.2019 09:37:00 | 0.39778 | 1 | 118 | 11 | 2 | 0.39778 | 46.938 | 4.3756 | 0.79556
1103061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_293336 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 13:30:49 | 28.06.2019 18:01:49 | 4.5167 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 203.2501 | 18.0667
1103063 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580252564 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:17:48 | 26.06.2019 10:26:00 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1367
1103067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18866 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:17:24 | 26.06.2019 12:50:00 | 3.5433 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 318.8997
1103088 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43098 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:27:19 | 26.06.2019 11:51:00 | 2.3947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 0
1103092 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145515 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:00:00 | 29.06.2019 15:30:00 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 681 | 0 | 0 | 11 | 3745.5
1103096 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:27:31 | 26.06.2019 09:59:00 | 0.52472 | 12 | 3785 | 2 | 40 | 6.2966 | 1986.0652 | 1.0494 | 20.9888
1103098 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_58064 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:31:00 | 26.06.2019 10:21:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333
1103123 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139951 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:31:16 | 26.06.2019 09:54:00 | 0.37889 | 0 | 269 | 2 | 0 | 0 | 101.9214 | 0.75778 | 0
1103126 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_272245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:34:01 | 26.06.2019 10:30:00 | 0.93306 | 3 | 0 | 80 | 470 | 2.7992 | 0 | 74.6448 | 438.5382
1103131 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70089 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:40:18 | 26.06.2019 10:31:00 | 0.845 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.535 | 0.845
1103142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83290 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:45:47 | 26.06.2019 10:12:00 | 0.43694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43694
1103143 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2241409 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:46:25 | 26.06.2019 10:29:00 | 0.70972 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6458 | 0
1103156 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70089 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:51:06 | 26.06.2019 11:08:00 | 1.2817 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.845 | 1.2817
1103215 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_36573 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:11:00 | 26.06.2019 13:32:00 | 3.35 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3.35 | 30.15
1103221 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7190 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:05:46 | 26.06.2019 11:14:00 | 1.1372 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 29.5677 | 9.0978
1103233 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:50:57 | 26.06.2019 11:21:00 | 1.5008 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5158 | 0
1103235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4808 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:15:22 | 26.06.2019 11:19:00 | 1.0606 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 212.112 | 0 | 0
1103240 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352949 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:52:33 | 26.06.2019 10:41:00 | 0.8075 | 33 | 1944 | 47 | 150 | 26.6475 | 1569.78 | 37.9525 | 121.125
1103241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62118 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 17:17:26 | 22.06.2019 18:32:00 | 1.2428 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6995 | 0 | 0
1103242 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_5365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:03:47 | 29.06.2019 12:03:47 | 3 | 0 | 294 | 3 | 12 | 0 | 882 | 9 | 36
1103243 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4047 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.06.2019 17:00:04 | 28.06.2019 17:37:04 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 28.3668
1103272 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516403000 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:33:44 | 26.06.2019 14:56:00 | 4.3711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3711 | 0 | 0
1103292 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_121400 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:12:13 | 26.06.2019 11:18:00 | 2.0964 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10.4819 | 2.0964
1103299 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35879 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:46:05 | 26.06.2019 15:45:00 | 4.9819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9819
1103311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580321156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 07:52:29 | 26.06.2019 15:36:00 | 7.7253 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.5275 | 0 | 0
1103315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_32484 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:51:58 | 26.06.2019 11:48:00 | 1.9339 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.6117
1103316 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73210 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:44:19 | 26.06.2019 13:43:00 | 2.9781 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.6928 | 0
1103326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049619 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:11:44 | 11.06.2019 01:21:00 | 1.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0 | 0
1103334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83883 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:58:45 | 26.06.2019 21:23:47 | 10.4172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4172
1103372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_9822 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:00:08 | 26.06.2019 12:00:00 | 0.99778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0
1103389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:03:59 | 26.06.2019 13:45:00 | 2.6836 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 163.7002 | 0 | 0
1103390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_133701 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:07:19 | 26.06.2019 11:45:00 | 0.62806 | 0 | 0 | 142 | 87 | 0 | 0 | 89.1845 | 54.6412
1103392 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28089 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 10:01:14 | 26.06.2019 11:16:00 | 1.2461 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4922 | 0
1103395 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:08:17 | 26.06.2019 12:41:00 | 1.5453 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 9.2717 | 0 | 21.6339
1103397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122138 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:57:59 | 10.06.2019 21:24:00 | 1.4336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8672 | 0 | 0
1103398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516043215 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:34:02 | 10.06.2019 21:26:00 | 0.86611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5983 | 0 | 0
1103399 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94019 , NIGDE_OGMUSDIREK_94020 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:32 | 29.06.2019 13:57:32 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1633.5
1103402 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:11:31 | 26.06.2019 14:32:00 | 3.3414 | 0 | 0 | 91 | 13 | 0 | 0 | 304.0665 | 43.4381
1103414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516051210 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:23:27 | 10.06.2019 22:16:00 | 0.87583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5033 | 0 | 0
1103415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516051781 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:06:23 | 10.06.2019 21:22:00 | 1.2603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5206 | 0 | 0
1103422 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_88105 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:20:05 | 26.06.2019 12:17:00 | 0.94861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94861
1103430 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17251 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:15:31 | 26.06.2019 12:21:00 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65.4834
1103433 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_9618 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:24:03 | 26.06.2019 12:56:00 | 1.5325 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.325 | 0 | 0
1103435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516059453 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:12:49 | 10.06.2019 20:19:00 | 1.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | 0 | 0
1103437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516269685 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:28:15 | 26.06.2019 13:55:00 | 2.4458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4458
1103446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127112 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:29:21 | 26.06.2019 12:15:00 | 0.76083 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 119.4503 | 0 | 0
1103456 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88614530 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:37:10 | 26.06.2019 17:15:00 | 5.6306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6306 | 0 | 0
1103461 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_14252 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:30:38 | 29.06.2019 11:50:38 | 1.3333 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 215.9995 | 0 | 0
1103471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_11208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:40:37 | 26.06.2019 12:13:00 | 0.53972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.6355 | 0 | 0
1103483 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:45:36 | 26.06.2019 12:51:00 | 1.09 | 0 | 0 | 2 | 710 | 0 | 0 | 2.18 | 773.9
1103489 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8615399 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:50:45 | 26.06.2019 19:14:00 | 7.3875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3875
1103496 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:49:56 | 26.06.2019 12:30:00 | 0.66778 | 2 | 1854 | 10 | 1285 | 1.3356 | 1238.0641 | 6.6778 | 858.0973
1103505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_73967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:54:54 | 26.06.2019 12:34:00 | 0.65167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2584 | 0 | 0
1103518 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_51506 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 12:04:49 | 26.06.2019 14:04:00 | 1.9864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9864 | 0 | 0
1103519 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_163687 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 10:00:22 | 30.06.2019 10:34:22 | 0.56667 | 2 | 0 | 16 | 8 | 1.1333 | 0 | 9.0667 | 4.5334
1103529 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_388497 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 12:10:34 | 26.06.2019 12:51:00 | 0.67389 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.7822 | 0
1103541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580263680 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:45:03 | 10.06.2019 23:12:00 | 1.4492 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 114.4844 | 0 | 0
1103542 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43098 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 12:14:46 | 26.06.2019 12:34:00 | 0.32056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32056 | 0 | 0
1103554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:08:37 | 26.06.2019 12:35:00 | 3.4397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8794 | 0 | 0
1103555 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_277686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 12:15:56 | 26.06.2019 13:06:00 | 0.83444 | 12 | 393 | 7 | 43 | 10.0133 | 327.9349 | 5.8411 | 35.8809
1103556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88633627 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.06.2019 20:58:12 | 25.06.2019 23:10:00 | 2.1967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1967
1103575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_58939 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:02:51 | 10.06.2019 21:59:00 | 0.93583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7433 | 0 | 0
1103576 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94244 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:00:21 | 29.06.2019 14:04:21 | 4.0667 | 0 | 255 | 0 | 4 | 0 | 1037.0008 | 0 | 16.2667
1103581 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_79743 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 12:26:41 | 26.06.2019 17:40:00 | 5.2219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2219
1103584 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:10:34 | 29.06.2019 12:40:34 | 2.5 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 242.5 | 0 | 2.5
1103587 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96610 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:54:47 | 26.06.2019 21:16:16 | 9.3581 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.4322 | 0
1103592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53965 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 12:26:26 | 26.06.2019 13:08:00 | 0.69278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69278 | 0 | 0
1103606 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170457 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:04 | 30.06.2019 14:22:04 | 5.3667 | 0 | 7 | 0 | 136 | 0 | 37.5667 | 0 | 729.8671
1103607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.06.2019 19:06:19 | 12.06.2019 20:39:00 | 1.5447 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 240.9763
1103608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_29558 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:05:42 | 26.06.2019 15:16:00 | 2.1717 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.515 | 0
1103610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516073834 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:06:31 | 26.06.2019 16:29:00 | 3.3747 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 202.4832 | 0 | 0
1103625 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349235 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 12:21:05 | 26.06.2019 14:07:00 | 1.7653 | 0 | 0 | 224 | 2178 | 0 | 0 | 395.4227 | 3844.7798
1103631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_45225 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:12:50 | 26.06.2019 14:31:00 | 1.3028 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.7168 | 0 | 0
1103641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_43866 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:14:35 | 26.06.2019 14:01:00 | 0.77361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5472
1103652 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2208326 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:24:59 | 26.06.2019 14:21:00 | 0.93361 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.8672 | 0.93361
1103653 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_122187 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:22:10 | 26.06.2019 15:14:00 | 1.8639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7278 | 0
1103656 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224639 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:30:12 | 26.06.2019 17:13:59 | 3.7297 | 0 | 0 | 21 | 151 | 0 | 0 | 78.3241 | 563.1877
1103683 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73210 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:45:53 | 26.06.2019 15:22:00 | 1.6019 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.4272 | 0
1103689 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16197 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:20:38 | 30.06.2019 18:30:38 | 9.1667 | 0 | 478 | 8 | 12 | 0 | 4381.6683 | 73.3334 | 110
1103690 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_397878 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:30 | 29.06.2019 17:42:30 | 8.7 | 2 | 313 | 3 | 18 | 17.4 | 2723.1 | 26.1 | 156.6
1103692 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_27952 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:27:07 | 26.06.2019 14:32:00 | 1.0814 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1628 | 0
1103695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_25796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:49:51 | 26.06.2019 21:21:16 | 7.5236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0472 | 0 | 0
1103701 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:54:00 | 26.06.2019 16:05:00 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130.9998
1103708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331668 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 13:52:27 | 26.06.2019 14:47:00 | 0.90917 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8.1825 | 0.90917
1103730 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6589 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:49 | 30.06.2019 11:25:49 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.1667
1103731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2762 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:08 | 29.06.2019 13:05:08 | 4.0833 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 461.4163 | 8.1667 | 0
1103733 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5899 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:09:05 | 26.06.2019 15:10:00 | 1.0153 | 0 | 0 | 1 | 353 | 0 | 0 | 1.0153 | 358.3938
1103738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_325899 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:17:44 | 26.06.2019 14:23:00 | 0.08778 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.52668 | 1.7556
1103741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30066 , KONYA_OGMUSDIREK_32734 , KONYA_OGMUSDIREK_32755 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:05 | 30.06.2019 16:05:05 | 7.0833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 134.5833 | 0 | 0
1103744 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6101 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 13:30:53 | 30.06.2019 17:45:53 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76.5
1103745 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_42794 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:19:19 | 26.06.2019 18:22:00 | 4.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0447 | 0 | 0
1103746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94500 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 18:00:26 | 29.06.2019 18:58:26 | 0.96667 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 41.5668 | 0.96667
1103747 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_11966 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:23:13 | 26.06.2019 17:01:43 | 2.6417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.925 | 0
1103756 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:27:52 | 26.06.2019 15:00:00 | 0.53556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 0 | 0
1103757 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:31:36 | 26.06.2019 15:06:00 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57333
1103759 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:31:27 | 26.06.2019 15:30:00 | 0.97583 | 3 | 0 | 51 | 660 | 2.9275 | 0 | 49.7673 | 644.0478
1103760 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3366 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 09:35:22 | 26.06.2019 11:28:00 | 1.8772 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.79 | 0
1103771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516269685 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:40:31 | 26.06.2019 17:49:00 | 3.1414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1414
1103775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_372609 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 01:00:29 | 30.06.2019 02:28:29 | 1.4667 | 15 | 44 | 0 | 0 | 22.0001 | 64.5335 | 0 | 0
1103776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_390894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:14:24 | 30.06.2019 11:44:24 | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2.5
1103792 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3690 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:47:12 | 26.06.2019 16:02:21 | 4.2525 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42.525 | 4.2525
1103796 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_441 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:27:16 | 26.06.2019 16:22:24 | 0.91889 | 0 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 1561.1941 | 0 | 0
1103805 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_35766 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:56:17 | 26.06.2019 19:12:07 | 4.2639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5278 | 0
1103808 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_39908 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:56:06 | 26.06.2019 17:26:07 | 2.5003 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0011 | 0
1103819 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2197 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 14:14:33 | 26.06.2019 16:09:43 | 1.9194 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 76.7776 | 0 | 0
1103821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580278401 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:07:48 | 26.06.2019 15:57:00 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.64
1103833 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169236 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:08:57 | 26.06.2019 17:04:47 | 1.9306 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 23.1667 | 11.5834
1103839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_338394 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:17:19 | 26.06.2019 15:35:46 | 0.3075 | 2 | 941 | 0 | 0 | 0.615 | 289.3575 | 0 | 0
1103845 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365262 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:17:04 | 26.06.2019 15:47:00 | 0.49889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0
1103847 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195414 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:20:52 | 26.06.2019 16:53:00 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0711
1103848 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_51542 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:25:16 | 26.06.2019 15:47:00 | 0.36222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36222 | 0 | 0
1103849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:25:36 | 26.06.2019 17:48:06 | 2.375 | 0 | 0 | 42 | 608 | 0 | 0 | 99.75 | 1444
1103851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_108025 , KONYA_ENHDIREK_2206669 , KONYA_ENHDIREK_22587 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:58 | 29.06.2019 11:42:58 | 2.7 | 8 | 1224 | 734 | 1973 | 21.6 | 3304.8 | 1981.8 | 5327.1
1103853 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:22:32 | 26.06.2019 15:48:00 | 0.42444 | 17 | 7 | 37 | 15 | 7.2155 | 2.9711 | 15.7043 | 6.3666
1103858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101965 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:43:57 | 26.06.2019 17:05:35 | 5.3606 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.245 | 0
1103859 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62419 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:20:41 | 26.06.2019 16:51:00 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5053
1103871 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3966 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:35:56 | 26.06.2019 17:05:19 | 1.4897 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 160.8898 | 0 | 0
1103895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39726 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 01:20:59 | 29.06.2019 01:36:59 | 0.26667 | 2 | 1708 | 16 | 8 | 0.53334 | 455.4724 | 4.2667 | 2.1334
1103897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGHAT_238278 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 01:00:00 | 30.06.2019 01:30:00 | 0.5 | 2 | 1708 | 16 | 8 | 1 | 854 | 8 | 4
1103900 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516198958 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:01:22 | 26.06.2019 20:21:00 | 4.3272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9817 | 0 | 0
1103901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338872 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:58:14 | 26.06.2019 18:33:57 | 2.5953 | 6 | 1 | 163 | 157 | 15.5717 | 2.5953 | 423.0306 | 407.459
1103917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516299101 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:26:40 | 26.06.2019 18:15:00 | 1.8056 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 92.0836 | 0 | 0
1103924 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 11:43:32 | 26.06.2019 18:32:52 | 6.8222 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 109.1555 | 0 | 538.9554
1103934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:21:29 | 26.06.2019 17:12:48 | 0.85528 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.2373 | 0 | 0
1103938 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_80763 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:21:44 | 26.06.2019 16:54:00 | 0.53778 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.2178 | 0 | 0
1103942 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516381169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:23:59 | 26.06.2019 20:28:00 | 4.0669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0669
1103950 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516405332 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 01:47:05 | 11.06.2019 02:33:00 | 0.76528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5306 | 0 | 0
1103952 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280711 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:22:26 | 26.06.2019 17:18:06 | 0.92778 | 0 | 0 | 1 | 271 | 0 | 0 | 0.92778 | 251.4284
1103962 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_233034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:59:03 | 26.06.2019 17:52:36 | 1.8925 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 117.335
1103963 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_138417 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:29:07 | 26.06.2019 19:05:37 | 2.6083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.825 | 0
1103965 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:23:17 | 26.06.2019 19:30:10 | 3.1147 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 21.803 | 43.6061
1103974 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516405325 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 02:50:47 | 11.06.2019 03:49:00 | 0.97028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97028 | 0 | 0
1103976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21975 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:38:40 | 26.06.2019 17:23:00 | 0.73889 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 90.8835 | 0 | 0
1103980 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_27600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:38:02 | 26.06.2019 17:44:00 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1989
1103989 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12674 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:44:34 | 26.06.2019 18:33:43 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 118.246
1103994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_57772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:45:20 | 26.06.2019 17:32:11 | 0.78083 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.5482 | 0 | 0
1104010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516073834 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:29:13 | 26.06.2019 18:59:00 | 0.49639 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 29.7834 | 0 | 0
1104018 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73210 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:56:22 | 26.06.2019 20:18:40 | 3.3717 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.2034 | 0
1104020 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_146302 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:51:49 | 26.06.2019 19:13:42 | 2.3647 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 96.9535 | 14.1883
1104022 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516053384 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:03:07 | 11.06.2019 01:12:00 | 1.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1481 | 0 | 0
1104029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12663 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 16:51:55 | 26.06.2019 19:36:28 | 2.7425 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 345.555 | 0 | 2.7425
1104077 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_348870 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:00:14 | 26.06.2019 18:27:00 | 1.4461 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 18.7994 | 2.8922
1104101 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 14:00:52 | 29.06.2019 16:43:52 | 2.7167 | 1 | 0 | 49 | 195 | 2.7167 | 0 | 133.1168 | 529.7506
1104104 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2208422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 14:00:53 | 30.06.2019 15:02:53 | 1.0333 | 2 | 614 | 76 | 707 | 2.0667 | 634.4646 | 78.5331 | 730.5643
1104130 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:01:18 | 26.06.2019 17:50:24 | 0.81833 | 0 | 0 | 80 | 570 | 0 | 0 | 65.4664 | 466.4481
1104138 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:15:12 | 26.06.2019 18:52:14 | 3.6172 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 535.3486
1104166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363064 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:03:19 | 26.06.2019 18:14:11 | 1.1811 | 4 | 99 | 52 | 507 | 4.7244 | 116.9299 | 61.4177 | 598.8228
1104173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7907 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:39 | 29.06.2019 11:03:39 | 2.05 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 47.15 | 0 | 14.35
1104174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 11:01:27 | 29.06.2019 14:17:27 | 3.2667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 166.6002 | 0 | 0
1104175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4127 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 15:00:34 | 29.06.2019 17:34:34 | 2.5667 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 143.7335 | 0 | 2.5667
1104176 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311915 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:20:37 | 26.06.2019 17:44:20 | 0.39528 | 17 | 3648 | 14 | 7 | 6.7198 | 1441.9814 | 5.5339 | 2.767
1104199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_12987 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:00:38 | 29.06.2019 12:17:38 | 2.2833 | 0 | 0 | 38 | 102 | 0 | 0 | 86.7665 | 232.8997
1104201 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219399 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:32:41 | 26.06.2019 17:59:04 | 0.43972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7589
1104209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4303 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:24 | 30.06.2019 10:22:24 | 1.3667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 88.8336 | 0 | 0
1104210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_104721 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 11:03:53 | 30.06.2019 12:26:53 | 1.3833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.3332 | 0 | 0
1104211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_50967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 14:01:34 | 30.06.2019 15:36:34 | 1.5833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 60.1665 | 0 | 0
1104212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_99372 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 16:04:17 | 30.06.2019 18:07:17 | 2.05 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 0 | 0
1104217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88645951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:35:32 | 26.06.2019 21:02:00 | 3.4411 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.2933 | 0 | 0
1104218 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:40:01 | 26.06.2019 20:53:00 | 3.2164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2164
1104231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:42:34 | 26.06.2019 18:25:09 | 0.70972 | 13 | 458 | 0 | 16 | 9.2264 | 325.0518 | 0 | 11.3555
1104234 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_169385 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 10:00:22 | 29.06.2019 10:54:22 | 0.9 | 0 | 0 | 49 | 361 | 0 | 0 | 44.1 | 324.9
1104238 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:50:01 | 26.06.2019 18:28:56 | 0.64861 | 0 | 0 | 11 | 1028 | 0 | 0 | 7.1347 | 666.7711
1104245 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:54:05 | 26.06.2019 19:09:42 | 1.2603 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 26.4659 | 2.5206
1104247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_106166 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:54:14 | 26.06.2019 19:47:31 | 1.8881 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4403 | 0
1104267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11399 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:39:20 | 26.06.2019 23:22:08 | 5.7133 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 245.6732
1104275 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91807 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:06:05 | 26.06.2019 19:30:02 | 2.3992 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5967 | 0
1104280 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224639 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:58:04 | 26.06.2019 22:56:00 | 4.9656 | 0 | 0 | 21 | 151 | 0 | 0 | 104.2768 | 749.7996
1104301 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_34086 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:10:30 | 26.06.2019 20:24:11 | 2.2281 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2281 | 0
1104314 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_27675 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:13:30 | 26.06.2019 20:28:16 | 2.2461 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7383 | 0
1104321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:12:04 | 26.06.2019 19:13:00 | 1.0156 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 1254.2166 | 0 | 0
1104329 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:22:29 | 26.06.2019 18:43:00 | 0.34194 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 46.1619 | 0 | 0
1104334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_7429 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:48:46 | 26.06.2019 21:50:07 | 4.0225 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 44.2475 | 24.135
1104339 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4838 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:25:43 | 26.06.2019 19:47:18 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 126.454
1104344 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_360159 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:29:00 | 26.06.2019 18:49:45 | 1.3458 | 0 | 241 | 1 | 65 | 0 | 324.345 | 1.3458 | 87.4789
1104364 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28460 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:29:16 | 26.06.2019 22:11:12 | 3.6989 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.6878 | 0
1104366 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16535 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:33:58 | 26.06.2019 20:34:00 | 2.0006 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.009 | 0
1104369 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_273822 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:49:57 | 26.06.2019 21:12:30 | 2.3758 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 78.4024
1104387 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17319 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:44:03 | 26.06.2019 19:41:10 | 0.95194 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7116 | 0
1104394 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:47:42 | 26.06.2019 19:12:46 | 0.41778 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 7.1023 | 34.258
1104409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:33:31 | 26.06.2019 19:19:04 | 0.75917 | 3 | 1493 | 0 | 13 | 2.2775 | 1133.4408 | 0 | 9.8692
1104422 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25878 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:56:20 | 26.06.2019 21:50:59 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9108
1104441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90686 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:12:02 | 26.06.2019 23:23:41 | 4.1942 | 0 | 68 | 0 | 40 | 0 | 285.2036 | 0 | 167.7668
1104452 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_25962 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:08:41 | 26.06.2019 19:53:24 | 0.74528 | 8 | 1318 | 21 | 2879 | 5.9622 | 982.279 | 15.6509 | 2145.6611
1104456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2207869 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:06:05 | 27.06.2019 00:07:00 | 5.0153 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10.0306 | 20.0611
1104460 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2201356 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:20:23 | 26.06.2019 21:08:32 | 1.8025 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.605 | 1.8025
1104465 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313273 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:21:11 | 26.06.2019 20:36:52 | 1.2614 | 2 | 709 | 7 | 13 | 2.5228 | 894.3255 | 8.8297 | 16.3981
1104466 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_49562 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:53:51 | 26.06.2019 19:46:26 | 0.87639 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0.87639 | 50.8306
1104468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:23:48 | 26.06.2019 19:51:01 | 0.45361 | 0 | 0 | 41 | 365 | 0 | 0 | 18.598 | 165.5676
1104471 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_13797 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:18:01 | 26.06.2019 21:24:58 | 2.1158 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 90.9807
1104475 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5937 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:40:08 | 26.06.2019 20:55:00 | 2.2478 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4867 | 0 | 0
1104477 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:03:06 | 26.06.2019 20:40:00 | 1.615 | 0 | 129 | 0 | 17 | 0 | 208.335 | 0 | 27.455
1104498 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_38341 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:34:10 | 26.06.2019 23:20:04 | 3.765 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 331.32 | 0 | 0
1104501 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_62566 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 18:42:42 | 26.06.2019 20:41:53 | 1.9864 | 0 | 0 | 2 | 251 | 0 | 0 | 3.9728 | 498.5839
1104506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_28311 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:37:33 | 26.06.2019 20:07:00 | 0.49083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4725 | 0 | 0
1104518 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13389 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:48:05 | 26.06.2019 21:16:47 | 1.4783 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 87.2215 | 0 | 0
1104519 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6799 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:43:55 | 26.06.2019 20:13:52 | 0.49917 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 48.4195
1104523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_65989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:49:18 | 26.06.2019 21:34:44 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7572
1104527 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88627741 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:39:55 | 26.06.2019 20:37:00 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9028
1104531 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_43227 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:52:09 | 26.06.2019 20:36:14 | 0.73472 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0.73472 | 121.9635 | 0 | 0
1104545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:01:55 | 26.06.2019 20:53:30 | 0.85972 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.6152
1104548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:04:39 | 26.06.2019 21:19:27 | 1.2467 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4667 | 0 | 0
1104550 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_72038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:04:16 | 26.06.2019 21:50:09 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7647
1104561 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48455 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:05:41 | 26.06.2019 20:59:27 | 0.89611 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 100.3643 | 0 | 0
1104569 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340077 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:00:50 | 26.06.2019 20:48:05 | 0.7875 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.7875 | 1.575 | 0 | 0
1104584 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:06:12 | 26.06.2019 21:40:34 | 1.5728 | 4 | 0 | 35 | 104 | 6.2911 | 0 | 55.0473 | 163.5691
1104596 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16006 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:28:05 | 26.06.2019 22:18:56 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.2725
1104603 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_262646 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:29:14 | 26.06.2019 22:13:43 | 1.7414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2242 | 0 | 0
1104604 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4840 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:30:10 | 26.06.2019 21:49:42 | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.4879
1104608 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9209 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:29:54 | 26.06.2019 21:31:35 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 96.6376
1104616 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161627 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:32:56 | 26.06.2019 22:10:50 | 1.6317 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.5267 | 3.2633
1104617 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516198061 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:32:48 | 26.06.2019 22:03:24 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51
1104620 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:32:10 | 26.06.2019 21:09:22 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 120.28
1104622 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516194890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:33:05 | 26.06.2019 22:13:07 | 1.6672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6672
1104625 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6907 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:34:25 | 26.06.2019 20:55:00 | 0.34306 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 35.3352 | 0 | 1.3722
1104628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516115803 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:35:16 | 26.06.2019 21:18:08 | 0.71444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8578 | 0 | 0
1104639 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_86041 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:45:03 | 26.06.2019 21:15:45 | 0.51167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.605
1104640 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 17:18:56 | 26.06.2019 20:54:00 | 3.5844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5844
1104643 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_47830 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:37:17 | 26.06.2019 23:07:42 | 2.5069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5069 | 0
1104645 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_15241 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:39:22 | 26.06.2019 21:27:03 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3842
1104649 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:42:28 | 26.06.2019 22:28:24 | 1.7656 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 171.2593 | 0 | 0
1104652 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193669 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 20:47:21 | 26.06.2019 21:57:27 | 1.1683 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 174.0812 | 0 | 0
1104689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 19:39:28 | 26.06.2019 22:37:44 | 2.9711 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 383.2732
1104699 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_93926 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 09:00:14 | 29.06.2019 14:20:14 | 5.3333 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 5.3333 | 218.6665
1104713 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_54453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 21:36:19 | 26.06.2019 22:14:19 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333
1104715 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_146800 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 21:39:09 | 26.06.2019 23:35:10 | 1.9336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8672 | 0
1104726 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195688 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 21:55:53 | 26.06.2019 22:59:16 | 1.0564 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 251.4208 | 0 | 0
1104731 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_82798 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 22:02:35 | 26.06.2019 22:36:39 | 0.56778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6778 | 0 | 0
1104734 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174202 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 22:01:45 | 26.06.2019 23:29:00 | 1.4542 | 5 | 1406 | 18 | 596 | 7.2709 | 2044.563 | 26.1751 | 866.6853
1104742 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190747 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 22:12:20 | 26.06.2019 22:57:39 | 0.75528 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 261.3269 | 0 | 0
1104751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_388205 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.06.2019 21:55:15 | 27.06.2019 00:12:00 | 2.2792 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 86.6085 | 18.2334
1104759 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15238 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 22:09:35 | 26.06.2019 23:08:57 | 0.98944 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 154.3526
1104780 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192889 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 22:48:29 | 26.06.2019 23:47:38 | 0.98583 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 155.7611 | 0 | 0
1104783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516073834 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 22:50:53 | 27.06.2019 02:10:00 | 3.3186 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 199.1166 | 0 | 0
1104789 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:52:09 | 27.06.2019 13:28:00 | 0.5975 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.3525 | 0
1104798 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 23:06:45 | 27.06.2019 02:31:25 | 3.4111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 64.8111
1104801 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_82783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 23:05:01 | 27.06.2019 01:01:00 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 146.9126
1104805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_662 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 15:15:44 | 27.06.2019 01:20:00 | 10.0711 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 4370.8617 | 0 | 0
1104808 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14634 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 23:19:10 | 27.06.2019 00:15:00 | 0.93056 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 82.8198 | 0 | 1.8611
1104835 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6653 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 23:28:08 | 27.06.2019 03:15:00 | 3.7811 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.2789
1104843 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_456666 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 23:22:55 | 27.06.2019 01:39:00 | 2.2681 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 129.2794 | 0 | 0
1104850 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_451355 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 23:18:50 | 27.06.2019 01:21:00 | 2.0361 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 158.8166 | 0 | 0
1104857 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_57424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 23:35:42 | 27.06.2019 00:37:00 | 1.0217 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 107.2754
1104861 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5659 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 23:43:45 | 27.06.2019 00:25:00 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 48.125
1104879 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_53404 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 23:55:35 | 27.06.2019 00:11:00 | 0.25694 | 0 | 0 | 139 | 255 | 0 | 0 | 35.7147 | 65.5197
1104880 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_57854 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 00:02:08 | 27.06.2019 02:57:00 | 2.9144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.4011 | 0 | 0
1104882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_180857 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 00:08:45 | 27.06.2019 00:36:00 | 0.45417 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 137.6135 | 0 | 0
1104883 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 00:10:28 | 27.06.2019 00:52:00 | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 46.3787
1104895 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_55054 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 01:18:14 | 27.06.2019 03:33:26 | 2.2533 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 166.7464
1104901 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184254 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 02:14:56 | 27.06.2019 03:13:00 | 0.96778 | 0 | 0 | 122 | 11 | 0 | 0 | 118.0692 | 10.6456
1104911 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6608 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 03:11:40 | 27.06.2019 03:57:00 | 0.75556 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 63.467
1104940 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_369096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:24:27 | 27.06.2019 07:12:00 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 181.0425
1104945 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:21:49 | 27.06.2019 06:25:00 | 1.0531 | 0 | 0 | 2 | 213 | 0 | 0 | 2.1061 | 224.3018
1104947 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_77898 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:33:59 | 27.06.2019 10:13:00 | 4.6503 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13.9508 | 18.6011
1104967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59965 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:49:19 | 27.06.2019 07:49:00 | 1.9947 | 1 | 1142 | 0 | 0 | 1.9947 | 2277.9702 | 0 | 0
1104973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60166 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:02:13 | 27.06.2019 06:38:00 | 0.59639 | 198 | 31779 | 12 | 97 | 118.0852 | 18952.6778 | 7.1567 | 57.8498
1104976 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:07:43 | 27.06.2019 07:28:00 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 156.553
1104979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_344077 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:39:19 | 27.06.2019 10:19:00 | 4.6614 | 3 | 801 | 0 | 2 | 13.9842 | 3733.7734 | 0 | 9.3228
1104980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332540 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:09:15 | 27.06.2019 08:26:00 | 2.2792 | 3 | 784 | 9 | 163 | 6.8375 | 1786.8693 | 20.5125 | 371.5047
1104983 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_382080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.06.2019 23:53:24 | 27.06.2019 10:57:00 | 11.06 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 0
1104995 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_326590 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:19:04 | 27.06.2019 06:54:00 | 1.5822 | 5 | 662 | 0 | 0 | 7.9111 | 1047.4296 | 0 | 0
1105005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2240826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:55:38 | 27.06.2019 10:04:00 | 4.1394 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 132.4621 | 8.2789
1105016 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166913 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:27:24 | 27.06.2019 07:24:00 | 0.94333 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 2.83 | 33.0166
1105038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4699 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:55:34 | 27.06.2019 11:36:00 | 4.6739 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.0433 | 0 | 0
1105063 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148040 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:04:59 | 27.06.2019 07:34:00 | 0.48361 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.3525 | 0
1105064 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166029 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:07:56 | 27.06.2019 16:29:00 | 9.3511 | 0 | 2 | 90 | 830 | 0 | 18.7022 | 841.5999 | 7761.4213
1105066 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:58:14 | 27.06.2019 08:05:00 | 1.1128 | 0 | 169 | 0 | 3 | 0 | 188.0598 | 0 | 3.3383
1105068 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160035 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:53:50 | 27.06.2019 08:59:00 | 2.0861 | 111 | 4695 | 969 | 2776 | 231.5582 | 9794.2864 | 2021.4406 | 5791.0414
1105069 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_170758 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:59:05 | 27.06.2019 07:47:00 | 0.79861 | 6 | 533 | 0 | 191 | 4.7917 | 425.6591 | 0 | 152.5345
1105092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:20:00 | 27.06.2019 10:07:00 | 2.7833 | 0 | 0 | 118 | 267 | 0 | 0 | 328.4329 | 743.1491
1105095 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:25:10 | 27.06.2019 08:49:00 | 1.3972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.3555 | 0 | 0
1105098 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:22:38 | 27.06.2019 08:22:00 | 0.98944 | 0 | 0 | 16 | 763 | 0 | 0 | 15.831 | 754.9427
1105107 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79180 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:29:02 | 27.06.2019 08:47:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.7966 | 1.2994
1105111 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_137593 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:31:46 | 27.06.2019 10:39:00 | 3.1206 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3.1206 | 34.3262
1105119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25561 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:36:17 | 27.06.2019 10:38:00 | 3.0286 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.0858 | 3.0286
1105120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3016 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 06:15:59 | 27.06.2019 09:21:00 | 3.0836 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 292.9429 | 0 | 0
1105124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13421 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:34:08 | 27.06.2019 08:52:00 | 1.2978 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 312.765 | 0 | 0
1105127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11816 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:36:49 | 27.06.2019 09:20:00 | 1.7197 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1592 | 0
1105160 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349551 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:53:14 | 27.06.2019 08:37:00 | 0.72944 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.3421 | 0
1105174 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_336399 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:46:35 | 27.06.2019 08:24:00 | 0.62361 | 6 | 2135 | 6 | 318 | 3.7417 | 1331.4073 | 3.7417 | 198.308
1105176 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_32086 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:03:53 | 27.06.2019 10:10:00 | 2.1019 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.3058 | 2.1019
1105184 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_58609 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:15:24 | 27.06.2019 10:33:00 | 2.2933 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 268.3196
1105220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7429 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:53:24 | 27.06.2019 13:16:00 | 5.3767 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 59.1434 | 32.26
1105224 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6821 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:35:38 | 27.06.2019 09:26:00 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 57.0819
1105227 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:30:20 | 27.06.2019 09:45:00 | 1.2444 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 9.9555 | 292.4434
1105230 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_36312 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:34:07 | 27.06.2019 10:33:19 | 1.9867 | 0 | 0 | 32 | 37 | 0 | 0 | 63.5734 | 73.5068
1105241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91183 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:38:22 | 27.06.2019 09:52:00 | 1.2272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0
1105243 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_27555 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:41:12 | 27.06.2019 09:14:00 | 0.54667 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 27.8802 | 0 | 1.0933
1105252 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_12898 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:40:36 | 27.06.2019 10:04:00 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.17
1105263 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151864 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:48:28 | 27.06.2019 09:41:00 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 221.5167
1105280 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12256 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 14:00:39 | 29.06.2019 15:00:39 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
1105288 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_31083 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 08:58:39 | 27.06.2019 11:27:24 | 2.4792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4792
1105289 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_1753 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:03:15 | 27.06.2019 10:19:00 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 71.9625
1105292 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:00:03 | 27.06.2019 09:37:26 | 0.62306 | 0 | 0 | 10 | 114 | 0 | 0 | 6.2306 | 71.0288
1105296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10302 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:06:27 | 27.06.2019 10:35:00 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 135.7764
1105326 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_37930 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 13:30:41 | 29.06.2019 18:04:41 | 4.5667 | 0 | 0 | 30 | 613 | 0 | 0 | 137.0001 | 2799.3687
1105332 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_12349 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:22:10 | 27.06.2019 10:50:55 | 1.4792 | 0 | 0 | 2 | 572 | 0 | 0 | 2.9583 | 846.0852
1105333 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_81066 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:22:33 | 27.06.2019 11:32:00 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1575
1105339 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:16:52 | 27.06.2019 10:08:00 | 0.85222 | 0 | 0 | 6 | 435 | 0 | 0 | 5.1133 | 370.7157
1105351 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363203 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:20:37 | 27.06.2019 20:28:00 | 7.1231 | 0 | 0 | 69 | 48 | 0 | 0 | 491.4911 | 341.9069
1105373 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 05:39:30 | 27.06.2019 09:13:00 | 3.5583 | 0 | 0 | 37 | 183 | 0 | 0 | 131.6582 | 651.1744
1105375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516278755 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:36:34 | 27.06.2019 12:10:00 | 2.5572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1144
1105376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283178 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:19:53 | 27.06.2019 10:36:00 | 1.2686 | 3 | 6 | 11 | 0 | 3.8058 | 7.6117 | 13.9547 | 0
1105379 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516164055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:40:54 | 27.06.2019 12:32:00 | 2.8517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8517
1105381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182398 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:32:29 | 27.06.2019 10:10:00 | 0.62528 | 15 | 4303 | 0 | 0 | 9.3792 | 2690.5798 | 0 | 0
1105386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126883 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:42:15 | 27.06.2019 10:03:00 | 0.34583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.69166 | 0 | 0
1105406 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184148 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 07:07:12 | 27.06.2019 11:47:00 | 4.6633 | 0 | 0 | 163 | 177 | 0 | 0 | 760.1228 | 825.4094
1105407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516115803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:55:47 | 27.06.2019 10:34:00 | 0.63694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5478 | 0 | 0
1105414 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_59982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:58:35 | 27.06.2019 10:31:00 | 0.54028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54028 | 0 | 0
1105429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_109169 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:07:46 | 27.06.2019 10:55:00 | 0.78722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78722
1105430 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_44552 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:07:30 | 27.06.2019 10:52:42 | 0.75333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75333 | 0
1105432 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_25312 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:08:11 | 27.06.2019 11:23:00 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 365.3534
1105433 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_147031 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:04:44 | 27.06.2019 11:24:04 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 83.2999
1105469 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:20:26 | 27.06.2019 12:27:00 | 2.1094 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.2982 | 0 | 0
1105484 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:21:05 | 27.06.2019 10:36:44 | 0.26083 | 6 | 2261 | 1 | 30 | 1.565 | 589.7366 | 0.26083 | 7.8249
1105489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_161218 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 14:04:09 | 30.06.2019 15:06:09 | 1.0333 | 0 | 0 | 53 | 39 | 0 | 0 | 54.7665 | 40.2999
1105490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 16:34:25 | 30.06.2019 17:54:25 | 1.3333 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.9999 | 0 | 0 | 0
1105502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516064145 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:28:03 | 27.06.2019 11:18:00 | 0.8325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0
1105509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143428 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.06.2019 15:12:02 | 29.06.2019 19:13:02 | 4.0167 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 196.8168 | 8.0333
1105510 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26492 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:28 | 30.06.2019 10:44:28 | 1.7333 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 265.1995 | 0 | 0
1105513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36452 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:28:51 | 27.06.2019 11:12:39 | 0.73 | 0 | 0 | 4 | 269 | 0 | 0 | 2.92 | 196.37
1105514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516073834 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:34:39 | 27.06.2019 12:22:00 | 1.7892 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 107.3502 | 0 | 0
1105520 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_103924 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:35:42 | 27.06.2019 12:34:00 | 1.9717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9717
1105531 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516077815 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:51:42 | 11.06.2019 01:43:00 | 1.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0
1105543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91080 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:44:41 | 27.06.2019 13:11:00 | 2.4386 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3158
1105546 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310716 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:42:34 | 27.06.2019 11:18:00 | 0.59056 | 0 | 0 | 3 | 877 | 0 | 0 | 1.7717 | 517.9211
1105550 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_32693 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:44:40 | 27.06.2019 11:46:00 | 1.0222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0222 | 0
1105563 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:52:24 | 27.06.2019 11:16:33 | 0.4025 | 6 | 2261 | 1 | 30 | 2.415 | 910.0525 | 0.4025 | 12.075
1105572 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_7008 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:56:43 | 27.06.2019 12:12:49 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.5132
1105576 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_5641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:58:31 | 27.06.2019 12:29:00 | 1.5081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0161 | 0 | 0
1105627 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12863 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:47:21 | 27.06.2019 17:24:01 | 6.6111 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 1956.8886
1105644 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5341 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:04:19 | 27.06.2019 11:59:14 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33.8654
1105654 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338537 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:09:51 | 27.06.2019 11:46:00 | 0.6025 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4.2175 | 8.435
1105655 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10066 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:39:30 | 27.06.2019 13:07:00 | 0.45833 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 4.5833 | 19.7082
1105661 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:13:51 | 27.06.2019 12:31:44 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 96.0564
1105669 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:23:22 | 27.06.2019 13:52:00 | 4.4772 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.2494 | 0
1105676 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516409027 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:00:56 | 11.06.2019 11:20:00 | 1.3178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3178 | 0 | 0
1105677 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_127856 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:20:12 | 27.06.2019 12:12:36 | 0.87333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.9866 | 0
1105689 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_12835 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:25:03 | 27.06.2019 13:07:00 | 1.6992 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.8942 | 0
1105703 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_24124 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:32:13 | 27.06.2019 13:00:00 | 1.4631 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3153 | 0
1105713 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580300833 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:36:58 | 27.06.2019 14:18:00 | 2.6839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6839
1105718 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7383 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:36:25 | 27.06.2019 12:08:00 | 0.52639 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.107
1105742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126886 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:53:26 | 27.06.2019 12:29:00 | 0.59278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7783 | 0 | 0
1105748 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:54:32 | 27.06.2019 18:06:49 | 6.2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2047 | 0 | 0
1105757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_33271 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 09:54:38 | 27.06.2019 12:52:38 | 2.9667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.5667 | 0 | 0
1105763 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146387 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:01:04 | 27.06.2019 13:34:46 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.5484
1105767 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:03:19 | 27.06.2019 13:45:00 | 1.6947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6947
1105782 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_57776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:03:36 | 27.06.2019 13:27:40 | 1.4011 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.6544 | 0 | 0
1105790 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580187625 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:07:38 | 27.06.2019 13:34:00 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4394
1105799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:06:40 | 27.06.2019 12:50:00 | 0.72222 | 0 | 0 | 20 | 979 | 0 | 0 | 14.4444 | 707.0534
1105814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_86679 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:17:28 | 27.06.2019 22:05:39 | 9.8031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.4092 | 0 | 0
1105816 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:19:45 | 27.06.2019 13:08:00 | 0.80417 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 123.038
1105834 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580210366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:28:19 | 27.06.2019 14:40:00 | 2.1947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1947
1105842 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_28861 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:36:13 | 27.06.2019 13:37:00 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.3004
1105852 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_389876 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:42:59 | 27.06.2019 13:53:00 | 1.1669 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 4.6678 | 341.9134
1105854 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 11:11:47 | 27.06.2019 11:43:59 | 0.53667 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 10.1967 | 2.1467
1105855 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_28089 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:43:02 | 27.06.2019 14:43:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 285.9199
1105887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:00:18 | 27.06.2019 13:35:00 | 0.57833 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 270.0801 | 0 | 0
1105894 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_168954 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 12:58:15 | 27.06.2019 18:11:24 | 5.2192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4383 | 0
1105904 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_122208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:09:18 | 27.06.2019 14:03:00 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.895
1105905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_87031 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:08:32 | 27.06.2019 14:52:00 | 1.7244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7244 | 0 | 0
1105907 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_88490 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 14:00:44 | 30.06.2019 15:42:44 | 1.7 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 88.4 | 0 | 5.1
1105908 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_38556 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:56 | 30.06.2019 11:09:56 | 2.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0
1105909 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_415001 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:08:28 | 27.06.2019 14:13:00 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.4935
1105925 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:17:22 | 27.06.2019 14:35:00 | 1.2939 | 0 | 0 | 10 | 97 | 0 | 0 | 12.9389 | 125.5073
1105932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516097934 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 10:15:17 | 27.06.2019 14:32:00 | 4.2786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.393 | 0 | 0
1105934 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:26:14 | 27.06.2019 15:26:00 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9922
1105940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57421 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:32:55 | 27.06.2019 15:23:59 | 1.8511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8511 | 0 | 0
1105961 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_81499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:46:42 | 27.06.2019 15:33:00 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8583
1105980 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:48:17 | 27.06.2019 14:13:00 | 0.41194 | 4 | 1095 | 0 | 72 | 1.6478 | 451.0743 | 0 | 29.6597
1105982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:41:52 | 27.06.2019 14:35:00 | 0.88556 | 0 | 0 | 48 | 604 | 0 | 0 | 42.5069 | 534.8782
1105985 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_78531 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:53:45 | 27.06.2019 19:49:41 | 5.9322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9322
1105989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_128029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:54:00 | 27.06.2019 15:34:59 | 1.6831 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 20.1967 | 0 | 8.4153
1105992 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_18070 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:57:22 | 27.06.2019 15:12:18 | 1.2489 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.7334
1105997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:00:27 | 27.06.2019 14:44:00 | 0.72583 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 64.5989 | 1.4517
1106023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580233679 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:07:07 | 27.06.2019 15:54:00 | 1.7814 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.3767 | 0 | 0
1106025 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_55928 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:09:20 | 27.06.2019 15:13:00 | 1.0611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1222 | 0 | 0
1106033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_65398 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:18:24 | 27.06.2019 15:55:43 | 1.6219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6219 | 0 | 0
1106036 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360858 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:05:56 | 27.06.2019 14:41:24 | 1.5911 | 0 | 0 | 258 | 321 | 0 | 0 | 410.5064 | 510.7463
1106049 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73566 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:20:54 | 27.06.2019 15:03:00 | 0.70167 | 0 | 0 | 38 | 52 | 0 | 0 | 26.6635 | 36.4868
1106067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_44336 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:27:25 | 27.06.2019 15:37:00 | 1.1597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1597 | 0 | 0
1106091 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1474 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:29:12 | 27.06.2019 15:19:00 | 1.83 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 426.39 | 0 | 0
1106096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_174995 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:42:04 | 27.06.2019 15:48:14 | 1.1028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2056 | 0
1106109 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_10830 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:48:03 | 27.06.2019 17:59:02 | 3.1831 | 0 | 0 | 23 | 479 | 0 | 0 | 73.2104 | 1524.6857
1106115 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:51:00 | 27.06.2019 15:16:10 | 0.41944 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 219.3671 | 0 | 0
1106127 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_359299 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:39:21 | 27.06.2019 15:28:48 | 0.82417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82417 | 0
1106128 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516214735 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:56:58 | 27.06.2019 17:36:05 | 2.6519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6519
1106131 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4378 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:51:07 | 27.06.2019 17:42:35 | 2.8578 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 660.1472 | 0 | 0
1106163 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580191058 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:15:55 | 27.06.2019 16:59:00 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7181
1106175 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:23:13 | 27.06.2019 18:00:42 | 2.6247 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8742 | 0
1106184 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_99840 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:29:33 | 27.06.2019 17:09:19 | 1.6628 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.2789 | 0 | 0
1106186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_464 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:02:27 | 27.06.2019 16:14:02 | 1.1931 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 66.8114 | 0 | 0
1106205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_177738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 14:35:34 | 27.06.2019 17:06:15 | 2.5114 | 0 | 0 | 100 | 345 | 0 | 0 | 251.139 | 866.4295
1106213 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329703 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:39:52 | 27.06.2019 17:46:21 | 2.1081 | 2 | 984 | 2 | 482 | 4.2161 | 2074.331 | 4.2161 | 1016.0849
1106220 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10951 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:39:32 | 27.06.2019 16:09:06 | 0.49278 | 1 | 829 | 0 | 0 | 0.49278 | 408.5146 | 0 | 0
1106238 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70737 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:54:53 | 27.06.2019 17:27:29 | 1.5433 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 0
1106251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105679 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:05:58 | 27.06.2019 16:16:54 | 0.18222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36444 | 0
1106258 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66319 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:10:57 | 27.06.2019 18:14:35 | 2.0606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0606
1106274 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171443 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 15:54:40 | 27.06.2019 17:53:16 | 1.9767 | 0 | 0 | 2 | 695 | 0 | 0 | 3.9533 | 1373.7857
1106275 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81302 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:14:42 | 27.06.2019 16:56:00 | 0.68833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3767
1106284 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5163 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:13:52 | 27.06.2019 17:27:43 | 1.2308 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 160.0079 | 0 | 0
1106300 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_137388 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:06:26 | 27.06.2019 19:04:20 | 2.965 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0
1106303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 09:00:02 | 30.06.2019 12:43:02 | 3.7167 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 709.884 | 0
1106311 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16191 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:25:20 | 27.06.2019 17:22:03 | 0.94528 | 11 | 639 | 0 | 21 | 10.3981 | 604.0339 | 0 | 19.8509
1106316 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGAGTRF_172791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 10:00:44 | 30.06.2019 13:36:44 | 3.6 | 0 | 902 | 0 | 328 | 0 | 3247.2 | 0 | 1180.8
1106320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_316414 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:26:41 | 27.06.2019 17:27:44 | 1.0175 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.105 | 0 | 0
1106322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95039 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:33:54 | 27.06.2019 18:29:00 | 1.9183 | 0 | 0 | 2 | 528 | 0 | 0 | 3.8367 | 1012.8782
1106324 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580260906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:39:31 | 27.06.2019 17:34:26 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91528
1106333 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11723 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:42:48 | 27.06.2019 17:53:04 | 1.1711 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 30.4489 | 8.1978
1106351 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6560 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:55:51 | 27.06.2019 17:19:25 | 0.39278 | 4 | 382 | 0 | 0 | 1.5711 | 150.042 | 0 | 0
1106417 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092153 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:02:14 | 27.06.2019 19:44:37 | 2.7064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7064
1106452 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:55:50 | 27.06.2019 18:21:04 | 1.4206 | 0 | 0 | 5 | 643 | 0 | 0 | 7.1028 | 913.4201
1106461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105112 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 13:36:22 | 27.06.2019 18:28:26 | 4.8678 | 5 | 0 | 115 | 104 | 24.3389 | 0 | 559.7947 | 506.2491
1106462 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_63897 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 10:28:04 | 11.06.2019 17:10:00 | 6.6989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3978 | 0 | 0
1106473 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516060532 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 13:33:15 | 11.06.2019 17:13:00 | 3.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6625 | 0 | 0
1106474 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13389 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:41:33 | 27.06.2019 17:31:02 | 0.82472 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48.6585 | 0 | 0
1106484 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88621778 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:53:15 | 27.06.2019 19:15:47 | 2.3756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3756 | 0 | 0
1106500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:17:46 | 27.06.2019 20:22:40 | 3.0817 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 280.432 | 0 | 0
1106503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_5346 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:56:44 | 27.06.2019 17:30:15 | 0.55861 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 93.8465 | 0 | 0
1106507 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1815 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:16:04 | 27.06.2019 18:07:20 | 0.85444 | 0 | 0 | 4 | 470 | 0 | 0 | 3.4178 | 401.5868
1106513 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516393165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:22:45 | 27.06.2019 17:55:31 | 0.54611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0922
1106516 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_123301 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:17:54 | 27.06.2019 18:58:21 | 1.6742 | 0 | 0 | 4 | 402 | 0 | 0 | 6.6967 | 673.0163
1106528 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_20258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:24:37 | 27.06.2019 19:32:45 | 2.1356 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.3045
1106541 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516409481 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 11:18:02 | 11.06.2019 17:36:00 | 6.2994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2994 | 0 | 0
1106544 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_33231 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:29:45 | 27.06.2019 19:31:22 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0269
1106569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_335733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 17:39:52 | 27.06.2019 19:39:50 | 1.9994 | 10 | 1448 | 24 | 636 | 19.9944 | 2895.1891 | 47.9866 | 1271.6438
1106601 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_187229 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:08:21 | 27.06.2019 18:45:16 | 0.61528 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0.61528 | 129.8241
1106605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324365 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:06:31 | 27.06.2019 19:17:44 | 1.1869 | 1 | 27 | 1 | 79 | 1.1869 | 32.0474 | 1.1869 | 93.7683
1106650 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_124486 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:27:23 | 27.06.2019 19:42:52 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5161
1106653 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:28:02 | 27.06.2019 19:55:33 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.548
1106657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:29:21 | 27.06.2019 19:19:55 | 0.84278 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1.6856 | 29.4973 | 0 | 0
1106658 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48514 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:02:46 | 27.06.2019 21:40:48 | 3.6339 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1082.8992 | 0 | 0
1106661 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516041036 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:34:13 | 27.06.2019 20:26:19 | 1.8683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8683 | 0 | 0
1106663 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41881 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:26:25 | 27.06.2019 20:12:33 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 178.6579
1106678 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_45368 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:55:46 | 27.06.2019 20:18:13 | 1.3742 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 119.5528
1106681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160305 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:39:31 | 27.06.2019 20:17:39 | 1.6356 | 0 | 0 | 287 | 90 | 0 | 0 | 469.4057 | 147.2004
1106683 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1567 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:35:10 | 27.06.2019 21:48:17 | 3.2186 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 421.6379 | 0 | 0
1106696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:50:22 | 27.06.2019 23:04:51 | 4.2414 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 822.8297
1106697 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_56351 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:56:03 | 27.06.2019 21:51:56 | 2.9314 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 1430.5183 | 0 | 0
1106699 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_13856 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:36:26 | 27.06.2019 19:57:29 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 141.8372
1106700 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_90990 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 16:18:57 | 27.06.2019 19:36:02 | 3.2847 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.4236 | 3.2847
1106711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_24729 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:38:44 | 27.06.2019 21:32:18 | 2.8928 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 341.348
1106723 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:59:35 | 27.06.2019 19:31:37 | 0.53389 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3.7372 | 7.4745
1106748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98805 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:04:56 | 27.06.2019 20:42:21 | 1.6236 | 0 | 95 | 0 | 22 | 0 | 154.243 | 0 | 35.7194
1106758 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 18:54:50 | 27.06.2019 20:42:38 | 1.7967 | 0 | 0 | 4 | 552 | 0 | 0 | 7.1867 | 991.7618
1106785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_49578 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:22:06 | 27.06.2019 19:49:49 | 0.46194 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.92388 | 0.46194
1106787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_131484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:21:04 | 27.06.2019 20:36:33 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2581
1106790 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_261881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:26:47 | 27.06.2019 21:42:00 | 2.2536 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.3258 | 0 | 0
1106792 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70576 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:27:26 | 27.06.2019 20:33:56 | 1.1083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0
1106818 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_109215 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:42:10 | 27.06.2019 20:14:30 | 0.53889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0778 | 0
1106823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:43:50 | 27.06.2019 20:52:10 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43.2778
1106830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580262143 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:44:38 | 27.06.2019 20:12:35 | 0.46583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46583 | 0 | 0
1106849 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127082 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:56:01 | 27.06.2019 22:10:28 | 2.2408 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.9266 | 0 | 0
1106855 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2648 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:02:03 | 27.06.2019 20:39:43 | 0.62778 | 0 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 19.4612 | 29.5057
1106859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_17235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:02:58 | 27.06.2019 23:28:47 | 3.4303 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 188.6654
1106869 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_907 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 19:53:22 | 27.06.2019 21:20:32 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.3945
1106886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_202277 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:01:13 | 27.06.2019 21:24:00 | 1.3797 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 80.0238 | 0 | 0
1106889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:15:12 | 27.06.2019 22:31:51 | 1.2775 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 80.4825
1106891 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:14:05 | 27.06.2019 20:48:05 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 32.3002
1106900 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84843 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:20:57 | 27.06.2019 21:10:13 | 0.82111 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.78
1106910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15615 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:23:59 | 27.06.2019 22:08:38 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 570.3436
1106914 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73732 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:24:17 | 27.06.2019 21:59:27 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5861
1106915 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1652 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:15:58 | 27.06.2019 21:02:00 | 0.76722 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 257.0187 | 0 | 0
1106922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9706 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:27:50 | 27.06.2019 21:55:42 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 76.1509
1106923 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:28:34 | 27.06.2019 22:15:18 | 1.7789 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 128.0801
1106925 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:29:31 | 27.06.2019 20:58:56 | 0.49028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49028
1106932 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_71604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:44:39 | 28.06.2019 02:45:23 | 6.0122 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 378.7699
1106939 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1489 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:32:02 | 27.06.2019 21:49:35 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 117.6175
1106942 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_609 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:25:22 | 27.06.2019 22:27:12 | 2.0306 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 97.4669
1106950 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:52:50 | 27.06.2019 23:19:43 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.8573
1106956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_15222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:55:56 | 27.06.2019 22:06:10 | 1.1706 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5117 | 0 | 0
1106965 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_24230 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:01:27 | 27.06.2019 21:29:26 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 55.034
1106975 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580219480 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:04:34 | 27.06.2019 22:19:04 | 1.2417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2417 | 0 | 0
1106981 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201811 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:15:38 | 27.06.2019 22:31:49 | 1.2697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5394 | 0 | 0
1106990 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:54:35 | 27.06.2019 22:16:45 | 1.3694 | 1 | 0 | 83 | 446 | 1.3694 | 0 | 113.6635 | 610.7702
1107000 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21556 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:36:16 | 27.06.2019 23:16:01 | 1.6625 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 149.625
1107009 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464203 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:44:50 | 27.06.2019 22:11:37 | 0.44639 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.44639 | 0 | 1.3392
1107012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84406 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:34:40 | 27.06.2019 22:31:10 | 0.94167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8833
1107027 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_120289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 20:25:16 | 27.06.2019 22:14:03 | 1.8131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6261
1107029 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516381234 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 22:13:02 | 27.06.2019 22:34:00 | 0.34944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0 | 0
1107032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_305197 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.06.2019 22:17:56 | 28.06.2019 00:26:00 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 104.5876
1107033 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4804 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 21:55:34 | 27.06.2019 23:35:04 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 121.0581
1107035 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289806 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 22:15:29 | 27.06.2019 23:25:14 | 1.1625 | 2 | 746 | 2 | 5 | 2.325 | 867.225 | 2.325 | 5.8125
1107036 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_107063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 22:23:29 | 27.06.2019 23:32:33 | 1.1511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3022 | 0 | 0
1107043 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15610 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 22:25:25 | 27.06.2019 23:36:09 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 185.0857
1107070 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_230043 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 23:20:49 | 28.06.2019 00:06:17 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.5845
1107077 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88648255 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 23:33:37 | 28.06.2019 00:43:25 | 1.1633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 0
1107085 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15610 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.06.2019 23:48:23 | 28.06.2019 02:22:57 | 2.5761 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 404.4493
1107105 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_92362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 00:16:48 | 28.06.2019 01:01:20 | 0.74222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4844
1107107 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 00:37:30 | 28.06.2019 02:13:00 | 1.5917 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 87.5418 | 0 | 0
1107115 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516328725 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 01:02:38 | 28.06.2019 02:46:00 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7228
1107124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46324 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 01:49:15 | 28.06.2019 02:56:00 | 1.1125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7875 | 0 | 0
1107145 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_1731 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 04:18:44 | 28.06.2019 05:21:00 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.0956
1107148 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_725 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 05:08:09 | 28.06.2019 06:14:40 | 1.1086 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 365.8413 | 0 | 0
1107151 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345866 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 04:49:38 | 28.06.2019 07:34:00 | 2.7394 | 21 | 657 | 41 | 21 | 57.5282 | 1799.8121 | 112.317 | 57.5282
1107162 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279360 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 05:16:51 | 28.06.2019 07:15:00 | 1.9692 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 | 27.5684 | 61.0443
1107163 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_339901 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 05:29:06 | 28.06.2019 06:29:00 | 0.99833 | 3 | 74 | 1 | 11 | 2.995 | 73.8764 | 0.99833 | 10.9816
1107177 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286389 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 05:06:34 | 28.06.2019 06:23:00 | 1.2739 | 0 | 0 | 40 | 130 | 0 | 0 | 50.9556 | 165.6057
1107190 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11408 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:05:08 | 28.06.2019 06:45:26 | 0.67167 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 237.0995 | 0 | 0
1107195 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_200271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:08:05 | 28.06.2019 08:29:00 | 2.3486 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 150.311
1107200 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_317348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:19:26 | 28.06.2019 06:53:00 | 0.55944 | 17 | 6766 | 89 | 13366 | 9.5105 | 3785.171 | 49.7902 | 7477.475
1107212 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349228 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:28:35 | 28.06.2019 07:31:00 | 1.0403 | 0 | 0 | 24 | 157 | 0 | 0 | 24.9667 | 163.324
1107220 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:22:07 | 28.06.2019 07:46:00 | 1.3981 | 0 | 0 | 5 | 643 | 0 | 0 | 6.9903 | 898.9526
1107227 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_4469 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:36:15 | 28.06.2019 11:17:46 | 4.6919 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32.8436 | 4.6919
1107230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332821 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:32:18 | 28.06.2019 08:16:00 | 1.7283 | 5 | 1310 | 1 | 2 | 8.6417 | 2264.1123 | 1.7283 | 3.4567
1107246 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_47374 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:54:32 | 28.06.2019 08:57:00 | 2.0411 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 473.5375
1107248 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325496 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:31:55 | 28.06.2019 07:38:00 | 1.1014 | 0 | 153 | 0 | 12 | 0 | 168.5127 | 0 | 13.2167
1107249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377352 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:43:00 | 28.06.2019 07:22:00 | 0.65 | 0 | 0 | 125 | 1137 | 0 | 0 | 81.25 | 739.05
1107250 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359916 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:47:35 | 28.06.2019 10:20:00 | 3.5403 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 49.5639 | 14.1611
1107261 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2648 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:49:28 | 28.06.2019 08:33:00 | 1.7256 | 0 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 53.4924 | 81.1013
1107262 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_57281 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:01:22 | 28.06.2019 09:33:16 | 2.5317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5317
1107267 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374814 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:27:02 | 28.06.2019 10:05:00 | 1.6328 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 14.695 | 45.7178
1107277 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:10:03 | 28.06.2019 07:49:00 | 0.64917 | 3 | 2237 | 1 | 4 | 1.9475 | 1452.1933 | 0.64917 | 2.5967
1107289 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:17:18 | 28.06.2019 09:23:00 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 79.61
1107301 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:44:04 | 28.06.2019 09:13:00 | 2.4822 | 0 | 0 | 26 | 2842 | 0 | 0 | 64.5377 | 7054.4692
1107304 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_167344 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:17:45 | 28.06.2019 09:44:43 | 2.4494 | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 19.5955 | 71.0338
1107319 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:45:17 | 28.06.2019 08:27:15 | 0.69944 | 0 | 0 | 22 | 39 | 0 | 0 | 15.3877 | 27.2782
1107351 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361536 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:58:12 | 28.06.2019 11:17:00 | 3.3133 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 159.0398 | 23.1933
1107371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_170912 , KONYA_HUCRE_175364 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:05:02 | 28.06.2019 11:25:04 | 3.3339 | 4 | 2566 | 0 | 0 | 13.3356 | 8554.7617 | 0 | 0
1107375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:55:36 | 28.06.2019 08:52:00 | 1.94 | 0 | 0 | 22 | 747 | 0 | 0 | 42.68 | 1449.18
1107376 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346712 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 06:48:15 | 28.06.2019 08:25:00 | 1.6125 | 19 | 1869 | 33 | 21 | 30.6375 | 3013.7625 | 53.2125 | 33.8625
1107378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14060 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:16:55 | 28.06.2019 11:08:00 | 2.8514 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 2.8514 | 433.4113
1107380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_46660 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:16:01 | 28.06.2019 09:23:00 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1164
1107389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:46:00 | 28.06.2019 10:33:00 | 1.7833 | 15 | 299 | 4 | 60 | 26.7499 | 533.2157 | 7.1333 | 106.9998
1107399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_1867 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:23:37 | 28.06.2019 10:08:05 | 1.7411 | 0 | 55 | 5 | 35 | 0 | 95.761 | 8.7056 | 60.9389
1107435 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580207750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:26:31 | 28.06.2019 18:13:00 | 9.7747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7747 | 0 | 0
1107450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_0000390009 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:43:17 | 28.06.2019 10:28:00 | 1.7453 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.849 | 0
1107451 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2228449 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:43:00 | 28.06.2019 10:38:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 1.9167 | 272.1671
1107452 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_50245 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:43:13 | 28.06.2019 10:47:01 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68.0899
1107462 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_21818 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:46:47 | 28.06.2019 09:36:00 | 0.82028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4608 | 0 | 0
1107464 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_507 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:43:26 | 28.06.2019 10:08:00 | 1.4094 | 0 | 0 | 98 | 1082 | 0 | 0 | 138.1251 | 1525.0141
1107467 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_40887 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:26:17 | 28.06.2019 10:11:09 | 0.74778 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 71.0391
1107469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_106132 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:46:55 | 28.06.2019 12:07:01 | 3.335 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 3.335 | 106.72
1107472 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152610 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.06.2019 11:30:37 | 30.06.2019 18:24:37 | 6.9 | 0 | 4 | 1 | 514 | 0 | 27.6 | 6.9 | 3546.6
1107474 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_15222 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:50:46 | 28.06.2019 12:10:23 | 3.3269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9808 | 0 | 0
1107486 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:50:33 | 28.06.2019 09:08:00 | 0.29083 | 2 | 4108 | 1 | 137 | 0.58166 | 1194.7296 | 0.29083 | 39.8437
1107512 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516211607 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:00:10 | 28.06.2019 09:43:00 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71389
1107519 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185604 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:53:19 | 28.06.2019 11:34:40 | 2.6892 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3783 | 0
1107526 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:04:56 | 28.06.2019 10:51:00 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5356
1107529 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 07:48:31 | 28.06.2019 09:30:00 | 1.6914 | 0 | 0 | 4 | 253 | 0 | 0 | 6.7656 | 427.9217
1107532 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:09:13 | 28.06.2019 10:59:00 | 1.8297 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.9566 | 0 | 0
1107536 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5977 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:09:46 | 28.06.2019 10:19:55 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 282.9391
1107542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10452 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:10:54 | 28.06.2019 09:37:00 | 0.435 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.305 | 0.435
1107545 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70026 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:37:53 | 28.06.2019 09:28:18 | 0.84028 | 0 | 0 | 23 | 621 | 0 | 0 | 19.3264 | 521.8139
1107559 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:13:28 | 28.06.2019 11:20:35 | 3.1186 | 0 | 0 | 212 | 2943 | 0 | 0 | 661.1453 | 9178.0692
1107560 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169170 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:03:28 | 28.06.2019 10:14:00 | 1.1756 | 0 | 0 | 3 | 432 | 0 | 0 | 3.5267 | 507.8419
1107573 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580311165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:22:48 | 28.06.2019 10:02:00 | 0.65333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3067 | 0 | 0
1107587 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:00:37 | 28.06.2019 09:56:00 | 0.92306 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0 | 0 | 5.5384 | 66.4603
1107600 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:34:08 | 28.06.2019 11:56:33 | 2.3736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3736
1107606 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3293 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:38:56 | 28.06.2019 12:19:00 | 2.6678 | 0 | 0 | 16 | 147 | 0 | 0 | 42.6845 | 392.1637
1107607 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52628 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:38:47 | 28.06.2019 12:34:58 | 2.9364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8728 | 0 | 0
1107615 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516216099 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:40:31 | 28.06.2019 10:28:00 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79139
1107616 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_150418 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:31:10 | 28.06.2019 10:46:00 | 1.2472 | 0 | 0 | 1 | 360 | 0 | 0 | 1.2472 | 448.9992
1107630 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_488811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:44:31 | 28.06.2019 11:21:22 | 1.6142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6142 | 0 | 0
1107638 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_24512 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:47:55 | 28.06.2019 11:21:35 | 1.5611 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 235.7276 | 0 | 0
1107677 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4524 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:55:05 | 28.06.2019 11:09:59 | 1.2483 | 0 | 0 | 1 | 353 | 0 | 0 | 1.2483 | 440.6605
1107689 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_309173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:00:10 | 28.06.2019 10:16:00 | 0.26389 | 0 | 0 | 36 | 1434 | 0 | 0 | 9.5 | 378.4183
1107696 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:04:44 | 28.06.2019 12:52:05 | 2.7892 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 248.2361 | 0 | 0
1107700 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_137580 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:11:41 | 28.06.2019 10:35:33 | 2.3978 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.3978 | 4.7956
1107707 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91614 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:14:56 | 28.06.2019 10:27:00 | 1.2011 | 0 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 2.4022 | 239.0209
1107711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_25768 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:09:23 | 28.06.2019 13:12:49 | 3.0572 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 58.0872 | 0
1107712 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_7735 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:09:15 | 28.06.2019 11:07:00 | 0.9625 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0
1107714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_61119 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:10:24 | 28.06.2019 10:56:00 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76
1107734 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148256 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:12:21 | 28.06.2019 11:00:00 | 0.79417 | 0 | 0 | 3 | 379 | 0 | 0 | 2.3825 | 300.9904
1107771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_38796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:23:33 | 28.06.2019 11:59:29 | 1.5989 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.9723 | 0 | 0
1107782 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:35:18 | 28.06.2019 11:11:00 | 1.595 | 37 | 12486 | 134 | 5586 | 59.015 | 19915.17 | 213.73 | 8909.67
1107792 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43372 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:02:06 | 28.06.2019 11:55:36 | 2.8917 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 5.7833 | 318.0837
1107794 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:57:41 | 28.06.2019 11:22:00 | 2.4053 | 0 | 0 | 188 | 1937 | 0 | 0 | 452.1926 | 4659.0274
1107805 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363108 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 08:18:31 | 28.06.2019 10:59:00 | 2.6747 | 6 | 4233 | 12 | 8 | 16.0483 | 11322.0898 | 32.0966 | 21.3978
1107813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_13245 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:51:30 | 28.06.2019 15:53:49 | 5.0386 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.4247 | 0 | 0
1107855 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185340 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:46:01 | 28.06.2019 11:18:00 | 0.53306 | 0 | 46 | 0 | 83 | 0 | 24.5208 | 0 | 44.244
1107873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_263919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:00:45 | 28.06.2019 13:04:00 | 2.0542 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 119.1419
1107898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_11212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 10:45:22 | 28.06.2019 12:01:35 | 1.2703 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4325 | 0 | 0
1107938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88649729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:23:02 | 28.06.2019 11:45:25 | 0.37306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37306 | 0 | 0
1107948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516138280 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:25:11 | 28.06.2019 13:32:00 | 2.1136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2272
1107952 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_135198 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:27:38 | 28.06.2019 11:58:00 | 0.50611 | 0 | 0 | 5 | 1745 | 0 | 0 | 2.5305 | 883.162
1107972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_55398 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:33:46 | 28.06.2019 16:21:00 | 4.7872 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 569.6792 | 0 | 0
1107974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:34:19 | 28.06.2019 13:02:42 | 1.4731 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 232.7435 | 0 | 0
1107977 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_11422 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 09:28:21 | 28.06.2019 13:32:00 | 4.0608 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 101.5208 | 28.4258
1107984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96586 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:37:34 | 28.06.2019 12:37:00 | 0.99056 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 90.141 | 0 | 0
1108018 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:34:22 | 28.06.2019 12:28:40 | 0.905 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 350.235 | 0 | 0
1108034 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167650 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:55:28 | 28.06.2019 15:49:55 | 3.9075 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15.63 | 15.63
1108042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_36080 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:58:59 | 28.06.2019 14:53:04 | 2.9014 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.1264 | 0 | 0
1108081 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_337879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 11:17:18 | 28.06.2019 13:53:00 | 2.595 | 3 | 1548 | 1 | 364 | 7.785 | 4017.06 | 2.595 | 944.58
1108101 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_7099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:23:50 | 28.06.2019 14:01:00 | 1.6194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.8666 | 0 | 0
1108104 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2225113 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:05:46 | 28.06.2019 14:13:58 | 2.1367 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.2733 | 2.1367
1108132 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_74610 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:31:16 | 28.06.2019 17:58:10 | 5.4483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8967
1108138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_55469 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:40:51 | 28.06.2019 17:09:22 | 4.4753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4753
1108153 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:51:09 | 28.06.2019 15:14:23 | 2.3872 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 248.2709
1108154 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_27761 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:51:22 | 28.06.2019 13:12:00 | 0.34389 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.1584 | 0
1108158 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73794 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:53:52 | 28.06.2019 14:31:00 | 1.6189 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1.6189 | 85.8012
1108163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 12:06:53 | 28.06.2019 15:03:22 | 2.9414 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 576.5124
1108203 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360734 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:24:27 | 28.06.2019 15:51:00 | 2.4425 | 11 | 2 | 0 | 0 | 26.8675 | 4.885 | 0 | 0
1108229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345073 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:38:26 | 28.06.2019 14:05:00 | 0.44278 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.6567 | 0.44278 | 0 | 0
1108230 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516246062 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:42:14 | 28.06.2019 15:25:00 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7128
1108236 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_170782 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:35:52 | 28.06.2019 15:11:49 | 1.5992 | 0 | 0 | 1 | 339 | 0 | 0 | 1.5992 | 542.1186
1108239 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19284 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:49:22 | 28.06.2019 14:50:54 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 132.2972
1108240 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2232802 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:38:14 | 28.06.2019 15:02:33 | 1.4053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4053 | 0
1108244 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6079 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:51:34 | 28.06.2019 14:11:06 | 0.32556 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.5578 | 0 | 0
1108249 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13594 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:52:28 | 28.06.2019 14:45:26 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 128.8859
1108250 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:51:36 | 28.06.2019 16:05:59 | 2.2397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2397 | 0 | 0
1108260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_181220 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:53:55 | 28.06.2019 14:26:00 | 0.53472 | 15 | 1242 | 0 | 0 | 8.0208 | 664.1222 | 0 | 0
1108275 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_318988 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:50:48 | 28.06.2019 16:57:00 | 3.1033 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9.31 | 18.62
1108315 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1000 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:16:57 | 28.06.2019 17:40:58 | 3.4003 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1764.7453 | 0 | 0
1108330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:24:21 | 28.06.2019 15:24:37 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0133
1108355 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:21:27 | 28.06.2019 15:28:00 | 1.1092 | 0 | 0 | 157 | 6 | 0 | 0 | 174.1397 | 6.655
1108365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:36:29 | 28.06.2019 15:13:51 | 0.62278 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 5.605 | 8.7189
1108392 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300734 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:39:46 | 28.06.2019 14:57:00 | 0.28722 | 0 | 0 | 100 | 219 | 0 | 0 | 28.722 | 62.9012
1108450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_104886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:02:50 | 28.06.2019 15:22:44 | 0.33167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33167 | 0
1108461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516202666 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:59:54 | 28.06.2019 18:21:00 | 3.3517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4067 | 0 | 0
1108467 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279357 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 13:50:23 | 28.06.2019 16:24:00 | 2.5603 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 38.4042 | 53.7659
1108485 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16253 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:05:24 | 28.06.2019 19:05:16 | 3.9978 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.9867 | 0
1108490 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:17:05 | 28.06.2019 15:55:00 | 0.63194 | 23 | 0 | 145 | 2 | 14.5346 | 0 | 91.6313 | 1.2639
1108497 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161053 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:15:26 | 28.06.2019 17:39:00 | 2.3928 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.7856 | 4.7856
1108506 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_71398 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:25:12 | 28.06.2019 16:12:00 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0
1108516 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1030 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:26:52 | 28.06.2019 16:05:49 | 0.64917 | 0 | 0 | 21 | 65 | 0 | 0 | 13.6326 | 42.196
1108522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580317678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:30:23 | 28.06.2019 17:19:00 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8103
1108535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80042 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:33:06 | 28.06.2019 16:06:00 | 0.54833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.6748 | 0 | 0
1108536 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_31308 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:31:16 | 28.06.2019 17:27:40 | 1.94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0
1108543 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9581 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:41:03 | 28.06.2019 16:28:00 | 0.7825 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 194.8425 | 0 | 0
1108560 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_32561 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:46:28 | 28.06.2019 17:32:31 | 1.7675 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.14
1108566 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_69672 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:50:31 | 28.06.2019 17:03:20 | 1.2136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4272 | 0 | 0
1108581 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378407 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 14:44:04 | 28.06.2019 16:58:00 | 2.2322 | 0 | 479 | 0 | 2 | 0 | 1069.2334 | 0 | 4.4644
1108596 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516269976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:00:42 | 28.06.2019 17:23:00 | 1.3717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0
1108611 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:04:47 | 28.06.2019 17:53:49 | 1.8172 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1722
1108614 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352949 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.06.2019 10:42:54 | 17.06.2019 11:02:00 | 0.31833 | 33 | 1944 | 47 | 150 | 10.5049 | 618.8335 | 14.9615 | 47.7495
1108638 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360852 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:02:32 | 28.06.2019 16:49:31 | 0.78306 | 0 | 0 | 383 | 512 | 0 | 0 | 299.912 | 400.9267
1108645 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580228107 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:18:47 | 28.06.2019 19:12:27 | 2.8944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7889
1108659 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1319 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:23:04 | 29.06.2019 00:17:00 | 7.8989 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 379.1467 | 0 | 0
1108680 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_88284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:30:22 | 28.06.2019 17:50:33 | 1.3364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3456 | 0 | 0
1108683 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580299113 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:29:54 | 28.06.2019 17:09:00 | 0.65167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65167 | 0 | 0
1108698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_28031 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:41:13 | 28.06.2019 17:41:54 | 1.0114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0114 | 0 | 0
1108701 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32634 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:38:18 | 28.06.2019 18:24:54 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7767
1108702 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:35:53 | 28.06.2019 18:16:29 | 1.6767 | 0 | 0 | 181 | 998 | 0 | 0 | 303.4773 | 1673.3167
1108716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:45:28 | 28.06.2019 19:16:35 | 2.5186 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 239.268
1108718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_26772 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:43:53 | 28.06.2019 20:10:40 | 3.4464 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8928
1108721 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_26816 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:21:14 | 28.06.2019 18:10:22 | 2.8189 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22.5511 | 11.2756
1108725 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6429 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:46:58 | 28.06.2019 19:48:09 | 3.0197 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 60.3944 | 18.1183
1108727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:47:41 | 28.06.2019 17:31:00 | 0.72194 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 5.0536 | 281.5566
1108731 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_38851 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:50:18 | 28.06.2019 17:46:34 | 0.93778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93778
1108738 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_50318 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:50:41 | 28.06.2019 20:46:55 | 3.9372 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 27.5605 | 0 | 11.8117
1108751 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388209 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:57:18 | 28.06.2019 18:01:00 | 1.0617 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 38.2201 | 11.6784
1108752 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 15:21:13 | 28.06.2019 17:27:40 | 2.1075 | 0 | 0 | 25 | 6697 | 0 | 0 | 52.6875 | 14113.9275
1108753 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1519 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:55:59 | 28.06.2019 18:04:09 | 1.1361 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 63.6222 | 0 | 0
1108754 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:28:47 | 28.06.2019 17:11:00 | 0.70361 | 0 | 0 | 30 | 770 | 0 | 0 | 21.1083 | 541.7797
1108782 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:25:56 | 28.06.2019 18:49:00 | 2.3844 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 35.7666 | 14.3066
1108853 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_299595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:53:25 | 28.06.2019 17:30:16 | 0.61417 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0.61417 | 101.9522 | 0 | 0
1108904 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_409239 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:10:50 | 28.06.2019 18:03:00 | 0.86944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.7805 | 0 | 0
1108906 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349845 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:08:31 | 28.06.2019 17:36:00 | 0.45806 | 37 | 12489 | 159 | 5689 | 16.9482 | 5720.7113 | 72.8315 | 2605.9033
1108917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_67203 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:18:51 | 28.06.2019 19:42:30 | 2.3942 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.5475
1108918 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:15:48 | 28.06.2019 18:26:00 | 1.17 | 0 | 0 | 4 | 552 | 0 | 0 | 4.68 | 645.84
1108931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42652 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:12:43 | 28.06.2019 19:27:19 | 2.2433 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.73
1108932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5937 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:10:42 | 28.06.2019 19:18:50 | 2.1356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8134 | 0 | 0
1108945 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65967 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:29:04 | 28.06.2019 18:02:19 | 0.55417 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0
1108954 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_162999 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:17:57 | 28.06.2019 18:31:00 | 1.2175 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 273.9375 | 0 | 1.2175
1108960 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60817 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:39:08 | 28.06.2019 18:04:00 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 65.0642
1108964 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1141 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:14:50 | 28.06.2019 18:59:53 | 1.7508 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57.7774 | 0 | 0
1108981 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516315599 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:38:59 | 28.06.2019 18:58:44 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9875
1108999 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:44:08 | 28.06.2019 21:12:06 | 3.4661 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.4578 | 0 | 0
1109005 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:51:47 | 28.06.2019 18:59:19 | 1.1256 | 0 | 0 | 19 | 1292 | 0 | 0 | 21.3856 | 1454.2235
1109007 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:40:38 | 28.06.2019 18:52:00 | 2.1894 | 3 | 0 | 51 | 660 | 6.5683 | 0 | 111.6614 | 1445.0304
1109011 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80046 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:50:56 | 28.06.2019 18:34:23 | 0.72417 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.4483 | 0.72417
1109012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:48:48 | 28.06.2019 18:54:07 | 1.0886 | 1 | 1156 | 0 | 0 | 1.0886 | 1258.4332 | 0 | 0
1109016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_95485 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:49:13 | 28.06.2019 20:21:39 | 2.5406 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.514 | 0 | 0
1109031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_7695 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:31:39 | 28.06.2019 18:30:36 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 95.3025
1109033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:02:26 | 28.06.2019 20:42:28 | 2.6672 | 0 | 49 | 0 | 20 | 0 | 130.6938 | 0 | 53.3444
1109040 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88636270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:44:42 | 28.06.2019 20:36:27 | 2.8625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8625
1109058 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:10:14 | 28.06.2019 19:24:00 | 1.2294 | 0 | 0 | 3 | 692 | 0 | 0 | 3.6883 | 850.7725
1109067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580257524 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:25:33 | 28.06.2019 19:35:42 | 2.1692 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 145.3344 | 0 | 0
1109068 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_158116 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 16:40:27 | 28.06.2019 18:36:00 | 1.9258 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 115.5498
1109082 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5723 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:19:29 | 28.06.2019 22:21:55 | 4.0406 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.6084
1109084 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60184 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:17:20 | 28.06.2019 19:25:07 | 1.1297 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 254.187 | 0 | 0
1109100 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | KIRSEHIR_ENHDIREK_24914 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:23:03 | 28.06.2019 20:52:09 | 2.485 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0
1109101 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68227 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:24:35 | 28.06.2019 18:59:39 | 0.58444 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.7533 | 2.9222
1109103 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:23:22 | 28.06.2019 20:43:21 | 2.3331 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 452.6136
1109109 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:28:23 | 28.06.2019 19:05:00 | 0.61028 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 60.4177
1109111 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_313106 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:19:33 | 28.06.2019 19:43:00 | 1.3908 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 0 | 4.1725 | 193.3254
1109144 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_77132 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:06:40 | 28.06.2019 19:51:20 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.4222
1109149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:46:23 | 28.06.2019 20:23:05 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 191.7887
1109166 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_36653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:55:48 | 28.06.2019 19:50:24 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
1109167 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17877 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:54:26 | 28.06.2019 20:34:16 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 104.8251
1109179 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_11879 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:00:01 | 28.06.2019 20:03:00 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.2927
1109182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6598 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:57:51 | 28.06.2019 19:23:24 | 0.42583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9808 | 0 | 0
1109205 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_14191 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 17:08:39 | 28.06.2019 19:33:58 | 2.4219 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 157.4261
1109209 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_32923 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:08:20 | 28.06.2019 20:44:20 | 1.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0
1109227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:12:56 | 28.06.2019 20:18:45 | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3878
1109229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_159685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:22:37 | 28.06.2019 22:51:23 | 3.4794 | 0 | 0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 170.4926 | 24.3561
1109233 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516220728 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:23:01 | 28.06.2019 20:22:00 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9661
1109238 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_409239 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:38:42 | 28.06.2019 19:58:00 | 1.3217 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.4684 | 0 | 0
1109240 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_56283 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:27:38 | 28.06.2019 20:25:19 | 0.96139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96139
1109245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337530 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:26:02 | 28.06.2019 20:53:59 | 1.4658 | 6 | 461 | 0 | 0 | 8.795 | 675.7476 | 0 | 0
1109250 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_94266 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:31:51 | 28.06.2019 20:13:56 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.5347
1109251 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36118 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:35:01 | 28.06.2019 20:19:40 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7208
1109263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_19113 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:36:52 | 28.06.2019 20:38:51 | 1.0331 | 0 | 114 | 0 | 16 | 0 | 117.7688 | 0 | 16.529
1109269 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_321538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:35:43 | 28.06.2019 21:01:38 | 1.4319 | 0 | 386 | 1 | 489 | 0 | 552.7288 | 1.4319 | 700.2187
1109275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:40:02 | 28.06.2019 20:09:02 | 0.48333 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 37.6997 | 0 | 0
1109278 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_98791 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:42:02 | 28.06.2019 20:18:52 | 0.61389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2278 | 0 | 0
1109284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334268 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:39:39 | 28.06.2019 20:08:00 | 0.4725 | 13 | 3255 | 109 | 7305 | 6.1425 | 1537.9875 | 51.5025 | 3451.6125
1109285 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20989 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:43:19 | 28.06.2019 21:58:34 | 2.2542 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5083 | 0
1109292 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_79063 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:44:51 | 28.06.2019 20:03:14 | 0.30639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30639
1109302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53423 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:42:34 | 28.06.2019 20:43:26 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.3032
1109313 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_133535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:50:10 | 28.06.2019 21:12:33 | 1.3731 | 0 | 0 | 11 | 462 | 0 | 0 | 15.1037 | 634.3537
1109317 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_156234 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:52:45 | 28.06.2019 20:40:01 | 0.78778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.6045 | 0 | 0
1109320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516395997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:55:20 | 28.06.2019 20:25:56 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.02
1109325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:16:08 | 28.06.2019 20:22:43 | 2.1097 | 0 | 0 | 99 | 217 | 0 | 0 | 208.8623 | 457.8092
1109327 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8615376 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:56:51 | 28.06.2019 22:47:48 | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8492
1109338 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2932 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:58:29 | 28.06.2019 21:09:19 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 311.6678
1109339 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_41865 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:02:59 | 28.06.2019 21:56:53 | 1.8983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8983
1109345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13798 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:16:57 | 28.06.2019 22:23:04 | 4.1019 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 607.0871
1109348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_330484 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:42:54 | 28.06.2019 20:51:29 | 1.1431 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67.4405 | 0 | 0
1109351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1345 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:20:09 | 28.06.2019 22:02:58 | 3.7136 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 3.7136 | 237.671
1109354 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_126207 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:03:31 | 28.06.2019 20:37:49 | 0.57167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.8634 | 0 | 0
1109357 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:01:53 | 28.06.2019 22:34:23 | 2.5417 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 1227.6266 | 0 | 0
1109377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1091 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 19:29:43 | 28.06.2019 21:16:39 | 1.7822 | 8 | 416 | 0 | 0 | 14.2578 | 741.4035 | 0 | 0
1109380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:04:36 | 28.06.2019 21:10:06 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 122.267
1109381 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126247 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:17:14 | 28.06.2019 20:41:16 | 0.40056 | 0 | 0 | 4 | 137 | 0 | 0 | 1.6022 | 54.8767
1109383 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_239147 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:15:04 | 28.06.2019 23:19:03 | 3.0664 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1992
1109390 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_86701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:15:56 | 28.06.2019 21:31:16 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 41.4335
1109412 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:18:20 | 28.06.2019 22:48:14 | 2.4983 | 0 | 0 | 59 | 56 | 0 | 0 | 147.4015 | 139.9065
1109427 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 18:53:17 | 28.06.2019 23:02:23 | 4.1517 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 423.4703
1109447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_255133 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:26:35 | 28.06.2019 21:24:50 | 0.97083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8541 | 0 | 0
1109454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_26237 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:46:36 | 28.06.2019 22:25:35 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.7458
1109459 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360640 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:25:54 | 28.06.2019 21:12:20 | 0.77389 | 0 | 0 | 273 | 480 | 0 | 0 | 211.272 | 371.4672
1109460 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_79335 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 20:59:41 | 28.06.2019 22:38:49 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5655
1109469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_49853 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:06:11 | 29.06.2019 00:11:00 | 3.0803 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.9634 | 0 | 0
1109492 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_263573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:17:33 | 28.06.2019 23:09:53 | 1.8722 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 651.5326 | 0 | 0
1109504 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_29007 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:32:07 | 28.06.2019 22:03:00 | 0.51472 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 43.2365
1109512 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630105 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:49:47 | 28.06.2019 22:17:46 | 0.46639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46639 | 0 | 0
1109516 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16006 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 21:52:55 | 28.06.2019 22:48:54 | 0.93306 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 28.9249
1109534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:14:41 | 28.06.2019 23:47:19 | 1.5439 | 0 | 0 | 26 | 518 | 0 | 0 | 40.1411 | 799.735
1109539 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516383883 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:20:06 | 28.06.2019 22:29:58 | 0.16444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16444
1109543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148792 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.06.2019 22:13:13 | 28.06.2019 22:40:18 | 0.45139 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0.45139 | 38.8195
1109586 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186746 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.06.2019 23:14:00 | 29.06.2019 00:38:00 | 1.4 | 0 | 0 | 115 | 205 | 0 | 0 | 161 | 287
1109685 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330028 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:47:58 | 29.06.2019 06:36:00 | 0.80056 | 0 | 3009 | 0 | 65 | 0 | 2408.885 | 0 | 52.0364
1109707 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289083 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:56:14 | 29.06.2019 07:01:00 | 1.0794 | 0 | 0 | 80 | 570 | 0 | 0 | 86.3552 | 615.2808
1109711 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:16:27 | 29.06.2019 07:24:00 | 1.1258 | 3 | 3 | 27 | 292 | 3.3775 | 3.3775 | 30.3974 | 328.7424
1109712 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:55:24 | 29.06.2019 06:33:00 | 0.62667 | 6 | 3 | 36 | 1756 | 3.76 | 1.88 | 22.5601 | 1100.4325
1109713 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:16:55 | 29.06.2019 06:53:00 | 0.60139 | 3 | 1093 | 0 | 0 | 1.8042 | 657.3193 | 0 | 0
1109723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17209 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:30:39 | 29.06.2019 08:53:00 | 2.3725 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.1175 | 2.3725
1109724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_172174 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:35:04 | 29.06.2019 09:20:00 | 2.7489 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 2.7489 | 497.5491
1109730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148005 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:12:18 | 29.06.2019 07:28:00 | 1.2617 | 0 | 0 | 130 | 33 | 0 | 0 | 164.0171 | 41.6351
1109742 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:48:52 | 29.06.2019 07:46:00 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95222
1109744 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77616 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:49:51 | 29.06.2019 10:01:00 | 3.1858 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1060.8814
1109746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:38:46 | 29.06.2019 07:49:00 | 1.1706 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 8.1939 | 456.5184
1109747 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_10256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:54:35 | 29.06.2019 08:24:00 | 1.4903 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 61.1015 | 0 | 0
1109753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9481 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:56:41 | 29.06.2019 09:14:00 | 2.2886 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.7317 | 0
1109760 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_83346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:11:15 | 29.06.2019 07:41:00 | 0.49583 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 42.1456 | 0 | 0
1109766 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6151 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:04:33 | 29.06.2019 08:18:00 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2242 | 0 | 0
1109768 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:52:24 | 29.06.2019 07:46:00 | 0.89333 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 119.7062 | 0 | 0
1109770 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 06:43:24 | 29.06.2019 07:26:00 | 0.71 | 18 | 3246 | 8 | 40 | 12.78 | 2304.66 | 5.68 | 28.4
1109787 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_325154 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:30:49 | 29.06.2019 08:56:00 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 166.1072
1109791 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_161184 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:31:38 | 29.06.2019 08:52:00 | 1.3394 | 1 | 554 | 0 | 291 | 1.3394 | 742.0498 | 0 | 389.777
1109807 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344965 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:51:05 | 29.06.2019 09:48:00 | 1.9486 | 4 | 0 | 35 | 104 | 7.7944 | 0 | 68.2014 | 202.6554
1109810 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 05:54:46 | 29.06.2019 09:55:00 | 4.0039 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8.0078 | 0 | 24.0233 | 8.0078
1109831 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_99202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:58:13 | 29.06.2019 09:02:00 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 125.4411
1109845 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_86069 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 08:08:23 | 29.06.2019 09:28:00 | 1.3269 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 79.6164
1109853 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388204 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 08:17:31 | 29.06.2019 09:17:00 | 0.99139 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 246.8561
1109861 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340015 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 08:11:34 | 29.06.2019 09:25:00 | 1.2239 | 0 | 0 | 26 | 2842 | 0 | 0 | 31.8211 | 3478.2954
1109862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7509 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 08:21:38 | 29.06.2019 12:39:00 | 4.2894 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 772.0992 | 0 | 0
1109866 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87448 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 08:26:00 | 29.06.2019 09:21:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 3 | 81 | 0 | 0 | 2.75 | 74.2503
1109877 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_84860 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 08:28:31 | 29.06.2019 10:31:00 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0414
1109880 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51373 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 08:27:06 | 29.06.2019 09:23:00 | 0.93167 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 439.7482 | 0 | 0
1109885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74099 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 08:13:03 | 29.06.2019 09:15:00 | 1.0325 | 1 | 38 | 0 | 61 | 1.0325 | 39.235 | 0 | 62.9825
1109905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182398 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 08:38:54 | 29.06.2019 09:33:00 | 0.90167 | 15 | 4303 | 0 | 0 | 13.5251 | 3879.886 | 0 | 0
1109907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_335762 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:28:42 | 29.06.2019 10:34:00 | 3.0883 | 0 | 0 | 77 | 123 | 0 | 0 | 237.8014 | 379.8646
1109923 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_127973 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 08:50:16 | 29.06.2019 10:48:00 | 1.9622 | 0 | 0 | 11 | 32 | 0 | 0 | 21.5844 | 62.791
1109927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_41440 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN DONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:02:58 | 29.06.2019 09:58:00 | 2.9172 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.8344 | 5.8344
1109928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_20270 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:40:41 | 29.06.2019 10:49:00 | 3.1386 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15.693 | 6.2772
1109938 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375348 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 08:42:18 | 29.06.2019 12:52:00 | 4.1617 | 0 | 0 | 106 | 33 | 0 | 0 | 441.137 | 137.3351
1109954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98584 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:05:37 | 29.06.2019 11:51:00 | 2.7564 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 518.2013
1109956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6982 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:07:42 | 29.06.2019 12:23:00 | 3.255 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 351.54 | 0 | 0
1109972 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2222135 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:58:38 | 29.06.2019 10:22:00 | 2.3894 | 0 | 0 | 21 | 86 | 0 | 0 | 50.1782 | 205.4918
1109974 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:08:55 | 29.06.2019 10:12:00 | 1.0514 | 1 | 0 | 2 | 440 | 1.0514 | 0 | 2.1028 | 462.6116
1109999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44986 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:21:57 | 29.06.2019 09:52:00 | 0.50083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50083
1110000 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:21:05 | 29.06.2019 10:50:00 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.6027
1110022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:14:49 | 29.06.2019 11:02:00 | 1.7864 | 0 | 0 | 99 | 217 | 0 | 0 | 176.8526 | 387.6466
1110024 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_58231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:33:23 | 29.06.2019 10:42:00 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1436
1110032 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580294599 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:37:47 | 29.06.2019 11:34:00 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9369
1110034 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_63725 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:40:35 | 29.06.2019 10:16:00 | 0.59028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9028 | 0 | 0
1110042 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180410 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 07:38:00 | 29.06.2019 11:28:00 | 3.8333 | 0 | 0 | 6 | 324 | 0 | 0 | 23 | 1241.9989
1110067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516078321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:52:10 | 29.06.2019 10:54:00 | 1.0306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0
1110089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:05:06 | 29.06.2019 18:11:00 | 8.0983 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.6883
1110096 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72922 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:09:59 | 29.06.2019 10:45:00 | 0.58361 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 158.7419
1110099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516155525 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:10:27 | 29.06.2019 14:57:00 | 4.7758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5517
1110100 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_12252 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:06:29 | 29.06.2019 11:26:00 | 1.3253 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6506 | 0
1110106 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326553 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:48:13 | 29.06.2019 11:01:00 | 1.2131 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1.2131 | 59.4399
1110108 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76985 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:11:11 | 29.06.2019 17:25:00 | 7.2303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2303
1110109 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16495 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:15:36 | 29.06.2019 12:09:00 | 1.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0
1110111 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_89847 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:19:33 | 29.06.2019 11:41:00 | 1.3575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 0
1110112 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_28768 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:19:55 | 29.06.2019 12:24:00 | 2.0681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2722 | 0 | 0
1110113 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37716 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:20:18 | 29.06.2019 15:37:00 | 5.2783 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.3916
1110129 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516130885 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:21:53 | 29.06.2019 12:48:00 | 2.4353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4353
1110145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_14134 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:14:44 | 29.06.2019 13:24:00 | 4.1544 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 4.1544 | 265.8842
1110152 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580232602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:35:01 | 29.06.2019 11:14:00 | 0.64972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64972
1110166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26558 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:42:49 | 29.06.2019 11:45:00 | 1.0364 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.1819 | 2.0728
1110181 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:42:13 | 29.06.2019 11:38:00 | 0.92972 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 449.0548 | 17.6647
1110190 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329392 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:51:25 | 29.06.2019 13:07:00 | 2.2597 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.4152 | 0
1110192 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516299385 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 11:50:31 | 14.06.2019 12:38:00 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79139
1110196 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516299616 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 09:34:44 | 14.06.2019 10:55:00 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3378
1110205 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:57:28 | 29.06.2019 12:35:00 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6256
1110214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5968 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:00:47 | 29.06.2019 17:43:00 | 6.7036 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40.2217 | 6.7036
1110218 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_12946 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:43:36 | 29.06.2019 11:50:00 | 2.1067 | 0 | 0 | 3 | 200 | 0 | 0 | 6.32 | 421.334
1110219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90524 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:01:45 | 29.06.2019 11:55:00 | 0.8875 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 27.5125 | 0 | 0.8875
1110220 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613857 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:01:07 | 29.06.2019 13:25:00 | 2.3981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3981 | 0 | 0
1110225 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516295608 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:48:53 | 29.06.2019 14:00:00 | 3.1853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1853
1110238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30070 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:05:22 | 29.06.2019 12:42:00 | 1.6106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6106 | 0 | 0
1110254 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_362411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:53:13 | 29.06.2019 10:35:00 | 0.69639 | 0 | 0 | 16 | 988 | 0 | 0 | 11.1422 | 688.0333
1110281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39948 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:20:41 | 29.06.2019 12:25:00 | 1.0719 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54.6689 | 0 | 0
1110295 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:22:30 | 29.06.2019 13:40:00 | 2.2917 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 20.625 | 32.0834
1110304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88648404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:28:01 | 29.06.2019 12:13:00 | 0.74972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9989 | 0 | 0
1110306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:29:44 | 29.06.2019 12:24:00 | 0.90444 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7.2355 | 0 | 3.6178
1110309 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516383374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:29:02 | 29.06.2019 12:13:00 | 0.73278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73278
1110312 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_149595 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:24:27 | 29.06.2019 13:01:00 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 189.8821
1110323 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580309358 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:36:50 | 29.06.2019 15:28:00 | 3.8528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8528
1110332 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:24:18 | 29.06.2019 12:11:00 | 0.77833 | 2 | 4108 | 1 | 137 | 1.5567 | 3197.3796 | 0.77833 | 106.6312
1110346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180410 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:54:19 | 29.06.2019 13:37:00 | 1.7114 | 0 | 0 | 6 | 324 | 0 | 0 | 10.2683 | 554.4904
1110352 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_456970 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:59:14 | 29.06.2019 13:30:00 | 1.5128 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 158.8419 | 0 | 0
1110356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_320031 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:54:59 | 29.06.2019 13:34:00 | 1.6503 | 1 | 300 | 0 | 0 | 1.6503 | 495.084 | 0 | 0
1110366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_518167796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:05:05 | 29.06.2019 13:08:00 | 1.0486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0972 | 0 | 0
1110384 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:34:46 | 29.06.2019 13:28:00 | 2.8872 | 0 | 183 | 0 | 4 | 0 | 528.3613 | 0 | 11.5489
1110400 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 11:42:25 | 29.06.2019 14:07:00 | 2.4097 | 0 | 0 | 188 | 1937 | 0 | 0 | 453.0274 | 4667.6276
1110407 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516377667 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:14:03 | 11.06.2019 01:14:00 | 0.99917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99917 | 0 | 0
1110408 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68227 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:23:29 | 29.06.2019 13:30:00 | 1.1086 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3.3258 | 5.5431
1110415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114995 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:33:10 | 29.06.2019 13:49:00 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5278
1110418 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580280726 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:55:55 | 10.06.2019 23:15:00 | 1.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3181 | 0 | 0
1110419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_132184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:34:13 | 29.06.2019 13:13:00 | 0.64639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | 0 | 0
1110420 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516405332 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:13:44 | 10.06.2019 22:59:00 | 1.7544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5089 | 0 | 0
1110422 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516380296 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.06.2019 00:01:17 | 11.06.2019 00:56:00 | 0.91194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91194 | 0 | 0
1110435 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516379261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 22:01:44 | 10.06.2019 23:44:00 | 1.7044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7044 | 0 | 0
1110437 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516369791 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:54:15 | 10.06.2019 22:38:00 | 0.72917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72917 | 0 | 0
1110439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177141 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:44:30 | 29.06.2019 13:02:00 | 0.29167 | 37 | 3036 | 1 | 20 | 10.7918 | 885.5101 | 0.29167 | 5.8334
1110452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_190746 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:49:09 | 29.06.2019 13:05:00 | 0.26417 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.3209 | 0.26417 | 0.26417 | 0
1110457 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:12:02 | 29.06.2019 13:43:00 | 1.5161 | 1 | 0 | 83 | 446 | 1.5161 | 0 | 125.8371 | 676.1851
1110466 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516389928 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:51:33 | 10.06.2019 23:01:00 | 1.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0
1110468 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516394394 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:50:22 | 10.06.2019 22:35:00 | 0.74389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74389 | 0 | 0
1110469 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:01:30 | 29.06.2019 14:44:00 | 1.7083 | 0 | 0 | 73 | 469 | 0 | 0 | 124.7081 | 801.2068
1110475 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516138253 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:40:36 | 10.06.2019 22:58:00 | 1.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0
1110476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_12744 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:06:28 | 29.06.2019 15:07:00 | 2.0089 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 297.3157
1110477 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516188681 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:57:48 | 29.06.2019 14:21:00 | 1.3867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0
1110481 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516377667 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:30:29 | 10.06.2019 22:01:00 | 0.50861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50861 | 0 | 0
1110487 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_16289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:08:40 | 29.06.2019 13:53:00 | 0.73889 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 68.7168
1110497 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516138191 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 21:03:40 | 10.06.2019 21:36:00 | 0.53889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
1110504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_66218 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:18:40 | 29.06.2019 13:36:00 | 0.28889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57778
1110510 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580261708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.06.2019 20:08:06 | 10.06.2019 21:06:00 | 0.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0
1110519 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_23463 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 09:58:37 | 29.06.2019 15:02:00 | 5.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0564 | 0 | 0
1110541 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_146128 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:28:30 | 29.06.2019 14:16:00 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 38.0002
1110571 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516229238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 10:38:32 | 29.06.2019 15:16:00 | 4.6244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6244
1110572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62914 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:39:16 | 29.06.2019 14:02:00 | 0.37889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37889 | 0 | 0
1110573 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_94102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:40:19 | 29.06.2019 14:06:00 | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 61.2126
1110588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98720 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:46:33 | 29.06.2019 15:13:00 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 452.4206
1110594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333164 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:51:02 | 29.06.2019 14:47:00 | 0.93278 | 0 | 0 | 82 | 10 | 0 | 0 | 76.488 | 9.3278
1110620 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2241167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:07:43 | 29.06.2019 16:25:00 | 2.2881 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 82.3702 | 9.1522
1110625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261307 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 13:48:19 | 29.06.2019 16:41:00 | 2.8781 | 0 | 340 | 0 | 2 | 0 | 978.5404 | 0 | 5.7561
1110629 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43075 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:12:04 | 29.06.2019 15:30:00 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 205.2246
1110634 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_288768 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:19:46 | 29.06.2019 18:13:00 | 3.8872 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.97
1110645 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283473 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:27:30 | 29.06.2019 15:29:00 | 1.025 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 166.05 | 0 | 0
1110646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_37809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:27:23 | 29.06.2019 18:56:42 | 4.4886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4886
1110655 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580299969 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:28:29 | 29.06.2019 15:53:00 | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4086
1110670 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6174 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:40:04 | 29.06.2019 16:50:00 | 2.1656 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 110.4436
1110683 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_364970 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:44:13 | 29.06.2019 14:55:00 | 0.17972 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7.9077 | 0
1110684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:37:24 | 29.06.2019 15:25:00 | 0.79333 | 0 | 0 | 106 | 33 | 0 | 0 | 84.093 | 26.1799
1110687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_77075 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:45:08 | 29.06.2019 15:19:00 | 0.56444 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.6754 | 0 | 0
1110697 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516174661 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:52:24 | 29.06.2019 17:01:00 | 2.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0
1110706 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:58:10 | 29.06.2019 16:58:00 | 1.9972 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.9277
1110716 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_177671 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 12:55:05 | 29.06.2019 15:17:00 | 2.3653 | 0 | 0 | 188 | 14 | 0 | 0 | 444.6726 | 33.1139
1110717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:04:40 | 29.06.2019 16:13:00 | 1.1389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1111 | 0 | 0
1110722 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:10:42 | 29.06.2019 17:41:00 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.585
1110733 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516213498 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:13:12 | 29.06.2019 20:02:39 | 4.8242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8242
1110740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300734 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:23:33 | 29.06.2019 16:40:00 | 1.2742 | 0 | 0 | 100 | 219 | 0 | 0 | 127.417 | 279.0432
1110756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289806 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:32:03 | 29.06.2019 17:48:00 | 2.2658 | 2 | 746 | 2 | 5 | 4.5317 | 1690.3092 | 4.5317 | 11.3292
1110765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_357882 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:15:50 | 29.06.2019 17:26:00 | 2.1694 | 2 | 2685 | 3 | 705 | 4.3389 | 5824.9464 | 6.5083 | 1529.4552
1110776 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_63725 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:48:52 | 29.06.2019 21:24:52 | 5.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
1110782 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360799 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:49:56 | 29.06.2019 16:27:00 | 0.61778 | 15 | 2933 | 0 | 0 | 9.2667 | 1811.9487 | 0 | 0
1110788 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_95990 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 15:56:45 | 29.06.2019 17:51:00 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 106.6335
1110807 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29351 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:05:35 | 29.06.2019 16:59:00 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89028
1110809 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_11552 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:04:03 | 29.06.2019 18:52:00 | 2.7992 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.7784 | 0
1110812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_45040 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:11:03 | 29.06.2019 16:57:00 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76583
1110813 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:11:13 | 29.06.2019 16:45:00 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56306
1110815 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65146 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:10:46 | 29.06.2019 16:59:00 | 0.80389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80389
1110829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580287788 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 14:51:25 | 29.06.2019 18:07:00 | 3.2597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2597
1110835 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100283 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:24:08 | 29.06.2019 19:40:00 | 3.2644 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 3.2644 | 189.3375
1110846 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99364 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:16:30 | 29.06.2019 16:44:00 | 0.45833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.6249 | 0 | 0
1110852 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291481 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:31:34 | 29.06.2019 19:10:18 | 2.6456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6456
1110860 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349594 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:34:12 | 29.06.2019 18:41:00 | 2.1133 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.7 | 0
1110868 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:33:52 | 29.06.2019 17:31:00 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 318.9937
1110875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_63652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:44:15 | 29.06.2019 17:43:00 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97917
1110897 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169171 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:58:07 | 29.06.2019 18:57:00 | 1.9814 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9442
1110922 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:10:23 | 29.06.2019 19:06:00 | 1.9269 | 0 | 0 | 16 | 763 | 0 | 0 | 30.831 | 1470.2552
1110947 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_35413 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:19:00 | 29.06.2019 17:53:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.1668
1110951 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:21:12 | 29.06.2019 18:03:00 | 0.69667 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 85.6904
1110952 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_609 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:21:42 | 29.06.2019 19:08:00 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 85.0402
1110955 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_34245 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:22:08 | 29.06.2019 20:01:00 | 2.6478 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 161.5146 | 0 | 0
1110959 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6174 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:21:28 | 29.06.2019 17:57:00 | 0.59222 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 30.2032
1110980 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:32:28 | 29.06.2019 18:06:00 | 0.55889 | 19 | 1384 | 0 | 31 | 10.6189 | 773.5038 | 0 | 17.3256
1110985 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_4894 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:38:10 | 29.06.2019 19:48:01 | 2.1642 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 153.6561 | 0 | 0
1110987 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360641 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:40:44 | 29.06.2019 18:20:00 | 1.6544 | 1 | 0 | 83 | 446 | 1.6544 | 0 | 137.3185 | 737.8802
1110994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_36891 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:42:55 | 29.06.2019 18:33:00 | 0.83472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83472
1111022 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_31651 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:56:00 | 29.06.2019 20:09:41 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4561
1111025 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:44:49 | 29.06.2019 19:33:00 | 1.8031 | 2 | 806 | 2 | 125 | 3.6061 | 1453.2664 | 3.6061 | 225.3825
1111031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:32:17 | 29.06.2019 18:28:00 | 0.92861 | 0 | 95 | 0 | 22 | 0 | 88.218 | 0 | 20.4294
1111062 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516215657 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:38:14 | 29.06.2019 18:49:00 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1794
1111066 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:12:05 | 29.06.2019 21:46:43 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 207.4788
1111076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10071 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:02:11 | 29.06.2019 19:52:00 | 1.8303 | 0 | 0 | 11 | 553 | 0 | 0 | 20.1331 | 1012.1448
1111079 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_275895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:24:50 | 29.06.2019 19:02:00 | 0.61944 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8.0527 | 1.8583
1111082 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:51:46 | 29.06.2019 19:19:00 | 1.4539 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 4.3617 | 694.9594
1111084 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280780 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 17:21:10 | 29.06.2019 20:11:00 | 2.8306 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.7973 | 0
1111089 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166913 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:12:20 | 29.06.2019 19:54:00 | 1.6944 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 5.0833 | 59.3054
1111104 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:08:12 | 29.06.2019 19:18:00 | 1.1633 | 2 | 0 | 67 | 5 | 2.3267 | 0 | 77.9431 | 5.8167
1111107 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:27:47 | 29.06.2019 19:22:00 | 0.90361 | 0 | 0 | 32 | 544 | 0 | 0 | 28.9155 | 491.5638
1111118 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516421572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:42:27 | 29.06.2019 19:23:00 | 0.67583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3517 | 0 | 0
1111123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_4758 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:45:40 | 29.06.2019 19:29:00 | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 51.9998
1111124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:44:11 | 29.06.2019 21:44:34 | 3.0064 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 387.8243
1111125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:12:52 | 29.06.2019 19:07:49 | 0.91583 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 21.9799 | 0 | 27.4749
1111130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_57630 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:37:43 | 29.06.2019 22:51:29 | 4.2294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9178 | 0 | 0
1111148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:43:01 | 29.06.2019 19:56:00 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 148.3996
1111153 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126247 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 18:00:37 | 29.06.2019 20:19:00 | 2.3064 | 0 | 0 | 4 | 137 | 0 | 0 | 9.2256 | 315.9754
1111159 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_36891 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 16:50:17 | 29.06.2019 19:38:00 | 2.7953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7953
1111169 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:06:00 | 29.06.2019 19:45:11 | 0.65306 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 33.3061 | 0 | 0
1111182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57097 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:15:34 | 29.06.2019 19:44:45 | 0.48639 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10.7006 | 0 | 0
1111186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_33760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:16:51 | 29.06.2019 20:57:35 | 1.6789 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.1467
1111223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390179 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:34:41 | 29.06.2019 23:21:54 | 3.7869 | 0 | 0 | 139 | 162 | 0 | 0 | 526.3847 | 613.4843
1111226 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_92263 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:40:50 | 29.06.2019 20:11:00 | 0.50278 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 41.7307
1111239 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3321 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:45:31 | 29.06.2019 20:51:00 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65.4834
1111240 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310751 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:37:17 | 29.06.2019 20:41:00 | 1.0619 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1239 | 0
1111261 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1174 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:59:20 | 29.06.2019 22:08:11 | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 204.0125
1111268 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:02:03 | 29.06.2019 20:56:47 | 0.91222 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100.3442 | 0 | 0
1111269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516310616 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:29:16 | 29.06.2019 21:10:11 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6819
1111272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_37308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:02:36 | 29.06.2019 22:58:43 | 2.9353 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 384.5217
1111280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_68688 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:06:12 | 29.06.2019 21:09:18 | 1.0517 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.4984 | 0 | 0
1111289 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195688 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:13:58 | 30.06.2019 00:00:12 | 3.7706 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 897.3933 | 0 | 0
1111298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:21:18 | 29.06.2019 23:00:16 | 2.6494 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 323.2317
1111301 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_46863 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:23:00 | 29.06.2019 22:20:14 | 1.9539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9078 | 0
1111303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580282331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:22:54 | 29.06.2019 22:51:26 | 2.4756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4756 | 0 | 0
1111304 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_132827 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:25:10 | 29.06.2019 21:00:00 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22.0613
1111308 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516226365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:19:09 | 29.06.2019 22:01:02 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6981
1111313 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334355 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:28:53 | 29.06.2019 21:17:00 | 0.80194 | 0 | 0 | 5 | 285 | 0 | 0 | 4.0097 | 228.5529
1111319 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 19:51:44 | 29.06.2019 23:12:46 | 3.3506 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0517
1111320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_115339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:30:48 | 29.06.2019 23:32:36 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93.93
1111326 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516312890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:37:00 | 29.06.2019 21:40:14 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0539
1111327 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_40449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:35:45 | 29.06.2019 22:04:39 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 122.9786
1111328 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26248 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:36:16 | 29.06.2019 22:02:24 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 195.2362
1111344 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_315472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:53:31 | 29.06.2019 22:18:26 | 1.4153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.7375 | 0 | 0
1111345 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_307094 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:53:57 | 29.06.2019 22:48:55 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8322
1111352 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:04:44 | 29.06.2019 23:27:41 | 2.3825 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 159.6275 | 0 | 7.1475
1111354 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34389 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:08:41 | 29.06.2019 23:10:27 | 2.0294 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.1776
1111361 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:21:51 | 29.06.2019 23:20:21 | 1.975 | 0 | 0 | 29 | 615 | 0 | 0 | 57.275 | 1214.625
1111368 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192462 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / REAKTÖR PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:21:19 | 29.06.2019 23:26:21 | 2.0839 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 393.8552 | 0 | 4.1678
1111369 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194594 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:12:47 | 29.06.2019 22:19:49 | 1.1172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4689 | 0 | 0
1111375 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:36:14 | 29.06.2019 22:27:02 | 0.84667 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 113.4538
1111382 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516293593 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:46:18 | 29.06.2019 22:08:57 | 0.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3775 | 0 | 0
1111391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_11411 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:53:46 | 29.06.2019 22:55:35 | 1.0303 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0606 | 1.0303
1111399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 22:02:21 | 29.06.2019 23:13:25 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 223.8592
1111402 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 21:02:44 | 29.06.2019 22:41:42 | 1.6494 | 0 | 0 | 79 | 1558 | 0 | 0 | 130.3058 | 2569.8275
1111409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_33760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 22:16:48 | 29.06.2019 23:49:00 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.44
1111420 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_67281 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 22:19:48 | 29.06.2019 23:19:58 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78.2168
1111421 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_40042 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 22:34:17 | 30.06.2019 00:12:00 | 1.6286 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 79.8019
1111428 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_312068 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 22:45:21 | 30.06.2019 00:36:00 | 1.8442 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 173.352
1111432 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_8682 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 20:55:10 | 29.06.2019 23:01:45 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 232.0692
1111452 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10978 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 23:03:58 | 30.06.2019 01:45:32 | 2.6928 | 0 | 0 | 24 | 47 | 0 | 0 | 64.6267 | 126.5607
1111458 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25628 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 23:20:07 | 30.06.2019 00:03:00 | 0.71472 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 51.4598
1111460 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_42904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 23:25:42 | 30.06.2019 00:29:48 | 1.0683 | 0 | 0 | 27 | 1881 | 0 | 0 | 28.8449 | 2009.5287
1111465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 23:29:24 | 30.06.2019 01:57:00 | 2.46 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 157.44 | 511.68
1111469 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 23:46:13 | 30.06.2019 00:34:00 | 0.79639 | 0 | 0 | 106 | 426 | 0 | 0 | 84.4173 | 339.2621
1111481 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516293166 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 23:58:49 | 30.06.2019 01:43:00 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7364
1111483 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2208 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.06.2019 23:53:36 | 30.06.2019 00:38:00 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.48
1111489 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 00:19:05 | 30.06.2019 02:34:00 | 2.2486 | 0 | 0 | 79 | 1558 | 0 | 0 | 177.6402 | 3503.3344
1111496 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191835 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 01:17:30 | 30.06.2019 10:49:00 | 9.525 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 485.775 | 0 | 0
1111535 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330321 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:22:12 | 30.06.2019 05:52:00 | 0.49667 | 0 | 0 | 2 | 1538 | 0 | 0 | 0.99334 | 763.8785
1111544 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:12:53 | 30.06.2019 06:45:00 | 1.5353 | 0 | 0 | 5 | 643 | 0 | 0 | 7.6764 | 987.185
1111546 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:49:26 | 30.06.2019 08:04:00 | 2.2428 | 10 | 6463 | 7 | 63 | 22.4278 | 14495.0871 | 15.6995 | 141.2951
1111556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324091 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:51:05 | 30.06.2019 08:38:00 | 2.7819 | 0 | 0 | 220 | 513 | 0 | 0 | 612.0268 | 1427.1352
1111571 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:58:54 | 30.06.2019 07:05:00 | 1.1017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 0
1111575 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_447911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:03:38 | 30.06.2019 10:07:00 | 4.0561 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2244
1111576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_353093 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:02:38 | 30.06.2019 09:51:00 | 3.8061 | 1 | 619 | 0 | 0 | 3.8061 | 2355.9821 | 0 | 0
1111577 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:04:12 | 30.06.2019 06:40:00 | 0.59667 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 32.2202 | 4.7734 | 417.669
1111587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:12:22 | 30.06.2019 06:48:00 | 0.59389 | 5 | 1853 | 0 | 0 | 2.9695 | 1100.4782 | 0 | 0
1111598 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:36:17 | 30.06.2019 08:56:43 | 2.3406 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0217 | 0
1111600 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:12:59 | 30.06.2019 06:52:00 | 0.65028 | 0 | 0 | 9 | 912 | 0 | 0 | 5.8525 | 593.0554
1111603 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:45:10 | 30.06.2019 08:39:00 | 2.8972 | 0 | 0 | 44 | 28 | 0 | 0 | 127.4777 | 81.1222
1111606 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:21:40 | 30.06.2019 07:25:15 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 156.8386
1111615 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17339 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:44:47 | 30.06.2019 08:32:00 | 1.7869 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 21.4433 | 1.7869
1111620 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169518 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:50:51 | 30.06.2019 08:37:41 | 1.7806 | 0 | 0 | 49 | 54 | 0 | 0 | 87.2474 | 96.1502
1111630 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:45:27 | 30.06.2019 15:16:00 | 8.5092 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1625.2515
1111635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_99774 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:40:57 | 30.06.2019 10:25:55 | 3.7494 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2483 | 0
1111640 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323909 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:07:05 | 30.06.2019 08:39:00 | 1.5319 | 0 | 0 | 11 | 801 | 0 | 0 | 16.8513 | 1227.0839
1111648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_1413 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:13:20 | 30.06.2019 09:16:00 | 2.0444 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 2.0444 | 233.0662
1111668 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_337879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:26:00 | 30.06.2019 09:58:00 | 2.5333 | 3 | 1548 | 1 | 364 | 7.6 | 3921.5948 | 2.5333 | 922.1321
1111673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_9891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:20:27 | 30.06.2019 13:00:00 | 5.6592 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 650.8045
1111674 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94345 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:10:26 | 30.06.2019 09:44:00 | 3.5594 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 476.965
1111677 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:31:18 | 30.06.2019 09:28:00 | 1.945 | 0 | 267 | 0 | 7 | 0 | 519.315 | 0 | 13.615
1111684 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224639 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:32:18 | 30.06.2019 11:00:48 | 3.475 | 0 | 0 | 21 | 151 | 0 | 0 | 72.975 | 524.725
1111704 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170823 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:46:00 | 30.06.2019 10:41:39 | 2.9275 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 8.7825 | 450.835
1111707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_53234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 04:31:13 | 30.06.2019 09:37:00 | 5.0964 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 3256.5932 | 0 | 0
1111708 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:37:44 | 30.06.2019 12:30:00 | 6.8711 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1044.4087
1111712 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194955 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:50:25 | 30.06.2019 12:33:00 | 4.7097 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2583
1111734 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516436631 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:56:11 | 30.06.2019 10:37:00 | 2.6803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6803
1111738 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333113 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:00:04 | 30.06.2019 09:48:00 | 1.7989 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.57 | 0
1111744 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 06:49:07 | 30.06.2019 09:04:35 | 2.2578 | 6 | 327 | 103 | 7365 | 13.5467 | 738.2941 | 232.5513 | 16628.5497
1111750 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_290206 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:27:24 | 30.06.2019 13:19:00 | 7.86 | 0 | 0 | 10 | 238 | 0 | 0 | 78.6 | 1870.68
1111752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_38562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:00:23 | 30.06.2019 09:09:00 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1436
1111766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26528 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:56:00 | 30.06.2019 09:34:30 | 1.6417 | 0 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 6.5667 | 121.4836
1111771 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_7897 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:16:28 | 30.06.2019 10:03:00 | 1.7756 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.0623 | 0
1111781 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360865 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:11:30 | 30.06.2019 09:12:00 | 1.0083 | 0 | 0 | 128 | 502 | 0 | 0 | 129.0662 | 506.1817
1111783 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:27:04 | 30.06.2019 09:33:00 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 182.4157
1111789 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:29:26 | 30.06.2019 10:28:00 | 1.9761 | 0 | 0 | 9 | 681 | 0 | 0 | 17.785 | 1345.7309
1111790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:10:25 | 30.06.2019 09:23:00 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2583
1111796 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21112 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:38:08 | 30.06.2019 10:54:00 | 2.2644 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5289 | 0
1111808 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:37:28 | 30.06.2019 09:26:00 | 0.80889 | 18 | 3246 | 8 | 40 | 14.56 | 2625.6569 | 6.4711 | 32.3556
1111811 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280766 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 07:37:02 | 30.06.2019 09:41:00 | 2.0661 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 652.8908 | 0 | 0
1111820 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:49:16 | 30.06.2019 09:21:00 | 0.52889 | 0 | 0 | 15 | 194 | 0 | 0 | 7.9333 | 102.6047
1111824 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_86691 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:00:20 | 30.06.2019 10:09:46 | 1.1572 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6289 | 0
1111825 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_167471 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:00:59 | 30.06.2019 11:39:43 | 2.6456 | 0 | 0 | 2 | 426 | 0 | 0 | 5.2911 | 1127.0086
1111845 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79961 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:02:56 | 30.06.2019 09:27:27 | 0.40861 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4.0861 | 5.3119
1111853 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_147045 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:19:37 | 30.06.2019 10:58:51 | 1.6539 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9617 | 0
1111861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:27:20 | 30.06.2019 12:25:00 | 2.9611 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 177.6666 | 0 | 0
1111865 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_26264 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:29:21 | 30.06.2019 11:19:00 | 1.8275 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4825 | 0
1111873 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171678 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 08:13:24 | 30.06.2019 14:51:00 | 6.6267 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 13.2533 | 284.9468
1111878 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334310 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 05:48:00 | 30.06.2019 09:47:00 | 3.9833 | 0 | 0 | 27 | 112 | 0 | 0 | 107.5499 | 446.133
1111879 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:15:25 | 30.06.2019 10:51:49 | 1.6067 | 0 | 0 | 22 | 39 | 0 | 0 | 35.3467 | 62.6601
1111884 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_36115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:44:38 | 30.06.2019 12:49:00 | 3.0728 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 82.9651
1111885 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25728 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:33:51 | 30.06.2019 14:37:42 | 5.0642 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25.3209 | 10.1283
1111887 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_275402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:47:47 | 30.06.2019 14:04:00 | 4.2703 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1618.4361
1111909 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_67015 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:51:51 | 30.06.2019 10:48:58 | 0.95194 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6636 | 0
1111910 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_132799 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:56:53 | 30.06.2019 11:22:00 | 1.4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0
1111935 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392510 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 09:54:25 | 30.06.2019 10:25:00 | 0.50972 | 0 | 0 | 200 | 477 | 0 | 0 | 101.944 | 243.1364
1111953 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_435880 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:21:30 | 30.06.2019 11:11:00 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.075
1111956 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:13:02 | 30.06.2019 10:41:00 | 0.46611 | 0 | 0 | 62 | 23 | 0 | 0 | 28.8988 | 10.7205
1111962 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9582 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:18:18 | 30.06.2019 10:43:00 | 0.41167 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 22.2302 | 0 | 1.235
1111967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:33:05 | 30.06.2019 11:03:00 | 0.49861 | 0 | 95 | 0 | 22 | 0 | 47.368 | 0 | 10.9694
1111998 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:49:29 | 30.06.2019 12:47:00 | 1.9586 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.1308
1112009 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617956 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:55:37 | 30.06.2019 14:54:00 | 3.9731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9731 | 0 | 0
1112010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57323 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:56:37 | 30.06.2019 13:49:00 | 2.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8731 | 0 | 0
1112013 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:54:08 | 30.06.2019 11:30:00 | 0.59778 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 9.5645 | 0 | 47.2246
1112017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:02:40 | 30.06.2019 13:35:00 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 327.5168
1112022 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_117849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:38:45 | 30.06.2019 12:37:43 | 1.9828 | 0 | 0 | 7 | 76 | 0 | 0 | 13.8795 | 150.6913
1112040 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39686 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:14:24 | 30.06.2019 14:57:02 | 3.7106 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4211 | 0
1112048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:18:10 | 30.06.2019 11:44:00 | 0.43056 | 46 | 6177 | 1 | 225 | 19.8058 | 2659.5691 | 0.43056 | 96.876
1112050 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580304308 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:19:21 | 30.06.2019 14:22:00 | 3.0442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0442
1112052 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_99323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:16:53 | 30.06.2019 12:49:00 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0706
1112059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_98528 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:23:44 | 30.06.2019 12:34:00 | 1.1711 | 0 | 0 | 93 | 603 | 0 | 0 | 108.9132 | 706.1793
1112078 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99751 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:27:20 | 30.06.2019 12:44:00 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.9445
1112079 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:33:54 | 30.06.2019 14:04:00 | 3.5017 | 0 | 0 | 3 | 1079 | 0 | 0 | 10.505 | 3778.3019
1112087 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6559 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:30:46 | 30.06.2019 13:02:00 | 1.5206 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 124.6859 | 0 | 0
1112100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257649 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:37:18 | 30.06.2019 13:25:00 | 1.795 | 0 | 0 | 45 | 56 | 0 | 0 | 80.775 | 100.52
1112101 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616672 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:37:37 | 30.06.2019 19:24:00 | 7.7731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7731
1112102 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580254225 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:38:14 | 30.06.2019 15:14:00 | 3.5961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5961
1112105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96331 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:32:10 | 30.06.2019 14:26:00 | 2.8972 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.9722
1112115 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155431 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:38:26 | 30.06.2019 12:20:00 | 0.69278 | 0 | 4484 | 0 | 0 | 0 | 3106.4255 | 0 | 0
1112126 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516393398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:19:31 | 30.06.2019 11:52:00 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5414
1112130 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_124411 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:48:31 | 30.06.2019 12:23:00 | 0.57472 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 32.1843
1112142 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516417769 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 11:17:42 | 30.06.2019 14:02:00 | 2.7383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7383
1112155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77071 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:06:36 | 30.06.2019 12:47:00 | 0.67333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3467
1112164 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:14:07 | 30.06.2019 15:55:00 | 3.6814 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 58.9022 | 0 | 290.8298
1112183 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344960 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:22:27 | 30.06.2019 13:42:00 | 1.3258 | 3 | 0 | 34 | 16 | 3.9775 | 0 | 45.0782 | 21.2133
1112184 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516393461 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 10:05:58 | 30.06.2019 12:50:00 | 2.7339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7339
1112196 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_203289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:30:24 | 30.06.2019 14:53:00 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0134
1112197 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_54608 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:29:05 | 30.06.2019 13:54:00 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4153
1112201 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20103 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:36:20 | 30.06.2019 14:13:34 | 1.6206 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2411 | 0
1112206 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7113 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:31:41 | 30.06.2019 12:55:00 | 0.38861 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 42.7471 | 0 | 0
1112213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_111646 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:39:41 | 30.06.2019 15:13:00 | 2.5553 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 99.6559 | 15.3317
1112215 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092355 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:44:24 | 30.06.2019 13:20:00 | 0.59333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59333 | 0 | 0
1112220 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88638208 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:47:34 | 30.06.2019 14:04:00 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2739
1112224 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580199764 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:51:52 | 30.06.2019 14:03:00 | 1.1856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 0 | 0
1112239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_103998 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:04:26 | 30.06.2019 14:04:00 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.8989
1112240 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196148 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:55:59 | 30.06.2019 19:47:46 | 6.8631 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 947.1023
1112241 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_56891 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:04:51 | 30.06.2019 14:52:00 | 1.7858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7858
1112250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345401 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 12:48:12 | 30.06.2019 16:54:00 | 4.0967 | 0 | 0 | 16 | 718 | 0 | 0 | 65.5467 | 2941.4091
1112260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:15:22 | 30.06.2019 15:38:00 | 2.3772 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 347.0741
1112279 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33590 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:32:11 | 30.06.2019 15:05:00 | 1.5469 | 1 | 201 | 0 | 0 | 1.5469 | 310.9349 | 0 | 0
1112299 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361530 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:46:42 | 30.06.2019 14:49:00 | 1.0383 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 26.9966 | 7.2683
1112307 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:53:54 | 30.06.2019 15:11:00 | 1.285 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 638.645 | 0 | 0
1112310 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516336140 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:59:46 | 30.06.2019 15:27:00 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1772
1112322 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8637736 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 13:58:15 | 30.06.2019 15:08:00 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1625
1112332 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_9891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:11:03 | 30.06.2019 19:09:00 | 4.9658 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 571.0705
1112344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2552 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:16:10 | 30.06.2019 15:17:08 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 288.5752
1112349 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9324 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:21:51 | 30.06.2019 15:15:00 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36.319
1112350 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_178152 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:22:18 | 30.06.2019 14:39:00 | 0.27833 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.8449 | 0
1112354 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_870 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:27:18 | 30.06.2019 16:06:00 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 152.985
1112364 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_36965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:38:54 | 30.06.2019 16:10:00 | 1.5183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5183
1112367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_246067 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:23:37 | 30.06.2019 15:12:00 | 0.80639 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 66.9304 | 0 | 0
1112368 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516440112 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:43:28 | 30.06.2019 15:21:00 | 0.62556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2511
1112371 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516251032 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:53:03 | 30.06.2019 15:15:00 | 0.36583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36583 | 0 | 0
1112373 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_1373 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:54:01 | 30.06.2019 15:53:00 | 0.98306 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 125.8317 | 0 | 0
1112394 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_16762 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:33:13 | 30.06.2019 18:10:16 | 3.6175 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3.6175 | 437.7175
1112396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580282331 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:11:58 | 30.06.2019 16:45:00 | 1.5506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5506 | 0 | 0
1112401 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_354106 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 14:52:03 | 30.06.2019 15:28:00 | 0.59917 | 0 | 513 | 0 | 15 | 0 | 307.3742 | 0 | 8.9876
1112407 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:20:57 | 01.07.2019 00:58:00 | 9.6175 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 6597.605 | 0 | 0
1112414 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:18:53 | 30.06.2019 15:51:32 | 0.54417 | 4 | 99 | 52 | 507 | 2.1767 | 53.8728 | 28.2968 | 275.8942
1112416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57264 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:30:07 | 30.06.2019 15:42:00 | 0.19806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19806 | 0 | 0
1112422 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_34086 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:30:48 | 30.06.2019 18:37:42 | 3.115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 0
1112425 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516363293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:33:54 | 30.06.2019 18:31:00 | 2.9517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9517
1112427 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_332986 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:35:17 | 30.06.2019 17:47:00 | 2.1953 | 0 | 0 | 39 | 914 | 0 | 0 | 85.6159 | 2006.4859
1112430 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59642 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:40:11 | 30.06.2019 17:01:00 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3469
1112449 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:55:15 | 30.06.2019 17:13:51 | 1.31 | 0 | 0 | 114 | 860 | 0 | 0 | 149.34 | 1126.6
1112456 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516328990 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:10:31 | 30.06.2019 17:42:00 | 1.5247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0494
1112461 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36609 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:22:08 | 30.06.2019 18:17:00 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9144
1112464 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_72748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:18:55 | 30.06.2019 17:25:00 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.7236
1112467 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:14:45 | 30.06.2019 16:45:00 | 0.50417 | 3 | 607 | 1 | 21 | 1.5125 | 306.0312 | 0.50417 | 10.5876
1112468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:15:44 | 30.06.2019 17:04:00 | 0.80444 | 15 | 299 | 4 | 60 | 12.0666 | 240.5276 | 3.2178 | 48.2664
1112476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:22:26 | 30.06.2019 17:34:33 | 1.2019 | 2 | 2 | 85 | 323 | 2.4039 | 2.4039 | 102.1649 | 388.2266
1112477 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_197025 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:29:41 | 30.06.2019 17:46:30 | 1.2803 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.5606 | 1.2803
1112480 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:32:50 | 30.06.2019 18:44:00 | 2.1861 | 0 | 0 | 29 | 1202 | 0 | 0 | 63.3972 | 2627.7042
1112481 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3293 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:23:21 | 30.06.2019 17:38:00 | 1.2442 | 0 | 0 | 16 | 147 | 0 | 0 | 19.9067 | 182.893
1112482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17303 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:31:13 | 30.06.2019 19:13:00 | 2.6964 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 272.3354
1112483 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8411 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:25:54 | 30.06.2019 17:39:00 | 1.2183 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 41.4232 | 0 | 2.4367
1112487 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:59:20 | 30.06.2019 20:04:00 | 1.0778 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 17.2445 | 0 | 23.7112
1112497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:40:40 | 30.06.2019 18:33:00 | 1.8722 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.0833
1112510 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_314274 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:49:58 | 30.06.2019 18:45:22 | 1.9233 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.4666 | 0 | 0
1112511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:22:25 | 30.06.2019 18:27:10 | 2.0792 | 2 | 2 | 32 | 25 | 4.1583 | 4.1583 | 66.5334 | 51.9793
1112519 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 16:57:34 | 30.06.2019 18:48:00 | 1.8406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2028 | 0 | 0
1112527 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:02:39 | 30.06.2019 18:27:00 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47.7982
1112540 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97881 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:17:54 | 30.06.2019 19:14:00 | 1.935 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 3.87 | 137.385
1112555 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14880 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:30:33 | 30.06.2019 18:39:00 | 1.1408 | 3 | 3067 | 0 | 0 | 3.4225 | 3498.9256 | 0 | 0
1112557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_156356 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:32:57 | 30.06.2019 22:15:00 | 4.7008 | 17 | 2552 | 0 | 41 | 79.9141 | 11996.5182 | 0 | 192.734
1112570 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:35:37 | 30.06.2019 18:08:00 | 0.53972 | 0 | 0 | 13 | 559 | 0 | 0 | 7.0164 | 301.7035
1112579 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_53946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:49:18 | 30.06.2019 20:52:31 | 3.0536 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 372.5404
1112583 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_71858 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:50:16 | 30.06.2019 18:25:29 | 0.58694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0
1112592 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7918 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:47:57 | 30.06.2019 19:10:08 | 1.3697 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 217.7855 | 0 | 0
1112593 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_29640 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:08:21 | 30.06.2019 19:21:00 | 2.2108 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 159.1798
1112594 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:52:24 | 30.06.2019 21:34:00 | 3.6933 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 77.5599
1112597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_410341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:55:56 | 30.06.2019 18:30:00 | 0.56778 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4067
1112608 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33590 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:13:44 | 30.06.2019 19:14:00 | 1.0044 | 1 | 201 | 0 | 0 | 1.0044 | 201.8924 | 0 | 0
1112617 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194429 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:11:24 | 30.06.2019 19:50:00 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.1533
1112620 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_122314 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 17:48:12 | 30.06.2019 19:55:00 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 574.8258
1112634 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73571 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:27:54 | 30.06.2019 18:56:00 | 0.46833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46833 | 0 | 0
1112637 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8625684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:33:03 | 30.06.2019 19:38:00 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0825
1112638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81727 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 15:15:51 | 30.06.2019 20:15:00 | 4.9858 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.8866
1112652 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516161103 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:33:28 | 30.06.2019 19:26:00 | 0.87556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87556
1112664 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25609 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:43:25 | 30.06.2019 20:53:25 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667
1112675 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_52534 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:45:47 | 30.06.2019 20:42:00 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 226.622
1112676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516066413 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:52:52 | 30.06.2019 19:31:00 | 0.63556 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.8045 | 0 | 0
1112677 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:53:17 | 30.06.2019 20:13:00 | 1.3286 | 4 | 0 | 118 | 118 | 5.3144 | 0 | 156.776 | 156.776
1112690 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516244718 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:00:35 | 30.06.2019 20:05:00 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0736
1112693 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:01:53 | 30.06.2019 19:40:00 | 0.63528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2706 | 0 | 0
1112700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324091 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:00:57 | 30.06.2019 19:19:00 | 0.30083 | 0 | 0 | 220 | 513 | 0 | 0 | 66.1826 | 154.3258
1112703 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_394808 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:02:06 | 30.06.2019 20:13:47 | 1.1947 | 1 | 681 | 0 | 2 | 1.1947 | 813.6043 | 0 | 2.3894
1112704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:04:27 | 30.06.2019 20:39:27 | 1.5833 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 60.1665 | 12.6666
1112722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328357 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:33:11 | 30.06.2019 22:53:04 | 4.3314 | 0 | 0 | 8 | 679 | 0 | 0 | 34.6511 | 2941.0138
1112725 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191287 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:24:17 | 30.06.2019 20:03:00 | 0.64528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.5509 | 0 | 0
1112731 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2026 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:17:40 | 30.06.2019 20:34:23 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 126.5824
1112737 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:33:56 | 30.06.2019 21:37:03 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 264.7003
1112752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334268 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 19:41:33 | 30.06.2019 20:10:00 | 0.47417 | 13 | 3255 | 109 | 7305 | 6.1642 | 1543.4234 | 51.6845 | 3463.8119
1112762 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_13268 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 18:46:12 | 30.06.2019 20:58:17 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 314.7988
1112767 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:03:04 | 30.06.2019 22:17:52 | 2.2467 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 155.0202
1112772 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_89848 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:05:08 | 30.06.2019 21:15:59 | 1.1808 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0
1112776 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_135429 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:07:33 | 30.06.2019 20:40:32 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6492
1112779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104110 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:08:30 | 30.06.2019 20:58:00 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 57.75
1112783 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_439739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:11:12 | 30.06.2019 22:01:00 | 1.83 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 56.73 | 0 | 12.81
1112800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_13034 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:21:53 | 30.06.2019 21:52:09 | 1.5044 | 0 | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 18.0533 | 63.1865
1112805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57264 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:24:48 | 30.06.2019 21:09:49 | 0.75028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75028 | 0 | 0
1112811 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_312472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:28:55 | 30.06.2019 22:07:58 | 1.6508 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84.1923
1112822 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14281 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:34:37 | 30.06.2019 21:16:43 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 119.9856
1112824 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35522 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:36:45 | 30.06.2019 21:44:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2417
1112826 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:34:36 | 30.06.2019 21:55:16 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 76.6331
1112835 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:46:15 | 30.06.2019 22:41:15 | 1.9167 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 122.6669 | 398.6674
1112850 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_36453 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:58:47 | 30.06.2019 21:55:18 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8839
1112858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_47506 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:06:34 | 30.06.2019 22:31:00 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.9538
1112859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:08:17 | 30.06.2019 23:22:49 | 2.2422 | 0 | 0 | 38 | 8 | 0 | 0 | 85.2044 | 17.9378
1112862 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516342204 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:08:29 | 30.06.2019 22:28:53 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.02
1112868 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_398 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 20:08:39 | 30.06.2019 21:29:27 | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 90.2269
1112869 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_351654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:14:15 | 30.06.2019 22:51:22 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 64.7444
1112873 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:20:05 | 30.06.2019 21:58:00 | 0.63194 | 10 | 0 | 210 | 68 | 6.3194 | 0 | 132.7074 | 42.9719
1112882 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:24:35 | 30.06.2019 21:53:00 | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 40.7305
1112908 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_333030 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 21:54:55 | 30.06.2019 22:09:38 | 0.24528 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 66.2256 | 0 | 0
1112911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516290686 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:02:00 | 01.07.2019 00:29:00 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
1112912 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_41936 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:02:32 | 30.06.2019 23:23:37 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0542
1112926 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:12:33 | 30.06.2019 23:46:42 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 138.087
1112937 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_170 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:12:17 | 01.07.2019 00:03:00 | 1.8453 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 383.8182
1112950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224639 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:30:06 | 01.07.2019 00:13:00 | 1.715 | 0 | 0 | 21 | 151 | 0 | 0 | 36.015 | 258.965
1112954 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516117781 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:39:02 | 30.06.2019 23:26:34 | 0.79222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | 0 | 0
1112955 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3682 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:39:08 | 01.07.2019 00:10:00 | 1.5144 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 404.3555 | 0 | 0
1112968 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65221 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 22:48:33 | 30.06.2019 23:07:06 | 0.30917 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.30917 | 0 | 0.92751 | 0
1112983 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34719 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 23:13:33 | 01.07.2019 00:32:00 | 1.3075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3075
1112986 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 23:17:48 | 30.06.2019 23:27:40 | 0.16444 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 24.5016 | 0 | 0
1112993 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 23:29:23 | 01.07.2019 02:46:00 | 3.2769 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 85.2004
1112997 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.06.2019 23:48:14 | 01.07.2019 00:31:00 | 0.71278 | 7 | 0 | 109 | 36 | 4.9895 | 0 | 77.693 | 25.6601
1130588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_109269 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.06.2019 06:36:36 | 22.06.2019 10:15:00 | 3.64 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 25.48 | 80.08
1151310 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516163332 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 19:50:33 | 11.06.2019 06:49:00 | 10.9742 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 186.5609 | 0 | 0
1154437 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 10.06.2019 23:50:15 | 11.06.2019 03:47:00 | 3.9458 | 3 | 2237 | 1 | 4 | 11.8375 | 8826.8217 | 3.9458 | 15.7833
1171551 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_8182 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.06.2019 20:22:06 | 14.06.2019 22:32:00 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 127.735
1172051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266279 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.06.2019 23:10:07 | 04.06.2019 23:58:00 | 0.79806 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 86.1905 | 0 | 0