## BİNA
YTM-F-04
BİNA TİPİ TESİSLER GEÇİCİ KABUL KONTROL FORMU
TESİSİN ADI : |  | YATIRIM KODU:
TESİSİN TİPİ : |  | İM | DM | KÖK | BİNA TİPİ TRAFO | [6 empty] | AÇIKLAMA
1 | KOMPAKT MERKEZİN YERLEŞİMİ PROJEYE UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
2 | YG HÜCRELERİN YERLEŞİM PLANI PROJEYE UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
3 | KOMPAKT MERKEZİN ENVANTER NUMARSI MEVCUT MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
4 | KOMPAKT MERKEZİN İSİM ETİKETLENDİRMELERİ YAPILMIŞ MI?(Yg bölümü,Ag bölümü,Trafo bölümü) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
5 | YG HÜCRELERIN SERİ NUMARALARI VAR MI?(hücreler aynı marka mı? ), TEST RAPORLARI İLE UYUŞUYOR MU ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
6 | YG HÜCRE İSİM ETİKETLENDİRMELERİ YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
7 | YG HÜCRELERIN BARA BAĞLANTILARI UYGUN MU ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
8 | YG HÜCRELERDE KULLANILAN YG SIGORTALAR TSE STANDARTLARINA UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
9 | YG HÜCRE İÇ AYDINLATMALARI VAR MI ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
10 | YG ÖLÇÜ HÜCRESİNDEKİ ÖLÇÜ TRAFOLARININ ETİKET DEĞERLERİ MEDAŞ ONAYLI TEST RAPORLARIYLA UYUMLU MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
11 | YG ÖLÇÜ HÜCRESİNDEKİ ÖLÇÜ TRAFOLARININ BAKANLIK MÜHÜRÜ YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
12 | YG ÖLÇÜ HÜCRESİNDE KULLANILAN AKIM TRAFOLARININ BAĞLANTILARI UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
13 | KOMPAKT MERKEZ İÇERİSİNDE KALAN BOŞ HÜCRE YERİ BAKLAVALI SAC İLE KAPATILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
14 | KOMPAKT MERKEZIN BÖLÜMLERI, İÇERİDEN AYRI AYRI AYDINLATILARAK VE EN AZ 250 LUX’LUK AYDINLIK DÜZEYİ SAĞLANMIŞ MI, İÇ AYDINLATMA İÇİN HER BİR AÇILIR KAPININ ÜZERİNDE AC VE DC 2 ADET LEDLİ ARMATÜR VAR MI AYDINLATMA İÇİN EN AZ 1.5 mm² KESİTTE, ÇOK TELLİ, 750 V SINIFINDA TERMOPLASTİK YALITKANLI, ISI VE ALEVE DAYANIKLI BAKIR İLETKENLİ KABLOLAR KULLANILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
15 | KOMPAKT MERKEZDE AYDINLATMA SWITCHLERİ KULLANILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
16 | XLPE KABLOLARIN KOMPAKT MERKEZE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI, GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR İZOLE EDİLMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
17 | XLPE KABLO KESİTLERİ PROJEYE UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
18 | XLPE KABLO BAŞLIKLARI DAHİLİ TİP Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
19 | XLPE KABLOLARIN EKRAN TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
20 | KABLOLARIN KIVRILMA YARIÇAPLARI ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ÇİZELGE 20'YE UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
21 | BARALAR DOĞRU, DÜZGÜN, TEMİZ, PASSIZ VE PÜRÜZSÜZ MÜ, YÜZEYLERİNDE HERHANGİ BİR HASAR VAR MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
22 | BARALAR TESADÜFEN DOKUNMAYA KARŞI MÜDAHELE EDİLEMEYECEK ŞEKILDE İZOLE EDİLMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
23 | TRAFO VE RAY SABİTLEMELERİ YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
24 | TRAFO ETİKET DEĞERLERİ TEST RAPORU İLE UYUMLU MU? (Pk, Po,%Uk,Seri no vb.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
25 | TRAFOLARIN TEKNİK KARAKTERİSTİKLERİNİ İÇEREN İŞARET LEVHASI İLE KLEMENS KUTUSU,TRANSFORMATÖR ÜZERİNDE BÖLÜMÜN KAPISI AÇILDIĞINDA RAHATLIKLA GÖRÜLEBİLECEK VE ULAŞILABİLECEK BİR YERDE Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
26 | TRAFO YG BUŞİNG BAĞLANTILARI EKRANLI L TİPİ(PLUG-IN) KABLO BAŞLIKLARI İLE YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
27 | TRAFO AG BUŞİNGLERİ 1 kV MODULER AG BUŞİNG İZOLASYON KAPAKLARI KULLANILARAK TESADÜFEN DOKUNMAYA KARŞI KORUNMUŞ MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
28 | TRAFONUN BUCHHOLZ RÖLESİ BAĞLANTILARI YAPILDI MI?(Testleri yapılacaktır.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
29 | KOMPAKT MERKEZİN ANMA GÜCÜNE EŞİT YAĞLI BİR TRANSFORMATÖRÜN TÜM YAĞINI ALABİLECEK BÜYÜKLÜKTE BİR YAĞ TOPLAMA HAZNESİ MEVCUT MU? DIN18-195 STANDARTLARINA UYGUN BİTÜM-KAUÇUK LATEKS EMÜLSİYON ESASLI YALITIM MALZEMESİ KULLANILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
30 | BİNANIN HAVALANDIRMA PENCERESİNİN BOYUTLARI UYGUN MU ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
31 | HAVALANDIRMA PENCERESİ DIŞARIDAN SU GİRİŞİNİ ENGELLER ÖZELLİKTE Mİ, İÇERİDEN TEL FENS İLE ÇEVRİLMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
32 | AG VE YG KABLOLARI ANTİ MANYETİK MALZEME KULLANILARAK SABİTLENMİŞ Mİ?(Alüminyum,takoz,plastik,fiber vb.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
33 | AG PANO PROJE İLE UYUMLU MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
34 | AG PANOSUNDA KULLANILAN BARALAR YALITILMIŞ MI?(Makaron vb.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
35 | YERALTI KABLO KANALI, PROJE KABLO KANAL DETAYI İLE UYUMLU MU,DAĞITIM ŞEBEKELERİ ENERJİ KABLOLARI MONTAJ USUL VE ESASLARI'NDA BELİRTİLEN STANDARTLARA UYGUN MU? ( Boyut,kum,ikaz bandı, koruyucu eleman vb.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
36 | YERALTI KABLO GEÇİŞ GÜZERGAHINDA YG KABLOSU VE ENERJİ İŞARETİ BULUNAN İŞARET PLAKALARI VAR MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
37 | YERALTI KABLOLARI İLE CİVARINDAKİ TESİSLERE OLAN EN KÜÇÜK YATAY VE DÜŞEY (kesişme) YAKLAŞMA MESAFELERİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE(Çizelge 6) UYGUN MU? (Doğalgaz ve petrol boru hatları, haberleşme hatları,yapılar, alt yapı tesislerine) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
38 | YER ALTI KABLOLARININ YOL GEÇİŞLERİNDE UYGUN STANDARTLARDA KABLO MUHAFAZA ELEMANI KULLANILMIŞ MI?(Çelik boru, beton büz, beton kablo kanalı) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
İŞLETMECİLİK, KORUMA SİSTEMLERİ VE TOPRAKLAMALAR
39 | AKÜ REDRESÖR GRUBU SABİTLENMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
40 | AKÜ REDRESÖR GRUBU KOMPAKT MERKEZİN GÜÇ İHTİYACINI KARŞILAYACAK ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERE SAHİP Mİ?(DM ve İM'lerde 110 V, 100 Ah akü redresör grubu(El kitabı 5); kök, monoblok 24 V akü çekmeceli, her bir akü 12 V, minimum 26 Ah(Tedaş Myd 2000-36.c)) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
41 | KOMPAKT MERKEZİN İÇERİSİNDE MANEVRA VE İLK YARDIM TALİMATLARI VAR MI?(Plexiglass,pvc, veya muadili levha ile kaplanacaktır.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
42 | KOMPAKT MERKEZİN HER BİR AÇILIR KAPISINDA ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI VAR MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
43 | KOMPAKT MERKEZİN YG HÜCRE BÖLÜMÜNDE İZOLE ELDİVEN, İZOLE HALI, SEHPA, UZAKTAN KUMANDA BUTONU VAR MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
44 | KOMPAKT MERKEZİN YG HÜCRE BÖLÜMÜNDE TEK HAT BAĞLATI ŞEMASI VAR MI?(Koruyucu tabaka ile kaplanacaktır.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
45 | KOMPAKT MERKEZİN TRAFO BÖLÜMÜ GİRİŞİNDE BULUNAN ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI PLASTİK ZİNCİR ÜZERİNE UYGUN ŞEKİLDE MONTAJ EDİLMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
46 | KOMPAKT MERKEZİN TAVAN TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
47 | BiNANIN HAVALANDIRMA PENCERESININ TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
48 | KOMPAKT MERKEZ KAPILARININ TOPRAKLAMASI FLEXIBLE İLETKEN İLE YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
49 | TRAFO GÖVDE VE ÜST KAPAK TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
50 | İŞLETME TOPRAKLAMASI 2 OHM ALTINDA MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
51 | METAL MAHFAZALAR VE ARA BÖLMELERİ, BETON MAHFAZALI KOMPAKT MERKEZİN ÇELİK İSKELETİ, KAPAK VE KAPILAR, ANA DEVREYE AİT TEÇHİZATIN ŞASELERİ, TRANSFORMATÖR TANKI, AG PANOSU ÇERÇEVE VE MAHFAZASI, KABLOLARIN METAL SİPERLERİ VE TOPRAKLANMASI GEREKEN BÜTÜN METAL PARÇALAR KORUMA İLETKENİ İLE MAHFAZA İÇİNDE KOLAYCA GÖRÜLEN VE ERİŞİLEN BİR YERDE TESİS EDİLEREK “POTANSİYEL DENGELEME BARASI” NA BAĞLANMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
YÜKLENİCİ (TUS)