## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2019
Dönem | NİSAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
971245 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 10:00:16 | 02.04.2019 14:33:16 | 4.55 | 0 | 265 | 0 | 44 | 0 | 1205.75 | 0 | 200.2
971246 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94518 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:00:53 | 08.04.2019 14:29:53 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 121.0499
972963 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 10:00:05 | 09.04.2019 14:40:05 | 4.6667 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4.6667 | 0 | 56
982737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 09:00:46 | 02.04.2019 13:05:46 | 4.0833 | 0 | 0 | 190 | 30 | 0 | 0 | 775.8327 | 122.4999
982740 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2019 11:30:09 | 01.04.2019 12:31:09 | 1.0167 | 7 | 241 | 6 | 15 | 7.1167 | 245.0175 | 6.1 | 15.25
983317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_103324 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:00:16 | 07.04.2019 16:00:16 | 7 | 4 | 1948 | 7 | 515 | 28 | 13636 | 49 | 3605
983320 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_18679 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 09:00:42 | 02.04.2019 10:52:42 | 1.8667 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 41.0667 | 0 | 3.7333
983345 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160301 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:00:19 | 06.04.2019 17:46:19 | 8.7667 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 113.9667 | 43.8334
983440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_159833 , NIGDE_ENHDIREK_182583 , NIGDE_OGHAT_934685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:30:48 | 05.04.2019 09:56:48 | 0.43333 | 0 | 407 | 23 | 756 | 0 | 176.3653 | 9.9666 | 327.5975
983479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57498 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2019 09:00:57 | 01.04.2019 09:17:57 | 0.28333 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 77.0658 | 0 | 0
983626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257514 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:00:41 | 05.04.2019 09:19:41 | 0.31667 | 0 | 924 | 23 | 574 | 0 | 292.6031 | 7.2834 | 181.7686
983828 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_45906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 08:00:57 | 03.04.2019 18:43:57 | 10.7167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 117.8834 | 0
983829 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_45906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 08:00:38 | 04.04.2019 17:49:38 | 9.8167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 107.9834 | 0
983830 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_32265 , NEVSEHIR_ENHDIREK_899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 08:01:11 | 10.04.2019 18:49:11 | 10.8 | 1 | 1 | 19 | 786 | 10.8 | 10.8 | 205.2 | 8488.8
983835 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_32266 , NEVSEHIR_ENHDIREK_899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 08:00:39 | 11.04.2019 18:27:39 | 10.45 | 1 | 1 | 19 | 786 | 10.45 | 10.45 | 198.55 | 8213.7
983850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_19383 , AKSARAY_ENHDIREK_29675 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 09:00:04 | 02.04.2019 16:26:04 | 7.4333 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 832.533 | 0
983851 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5261 , AKSARAY_ENHDIREK_766 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:00:30 | 03.04.2019 15:17:30 | 6.2833 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 376.9998 | 0
983853 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4765 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:00:40 | 04.04.2019 16:30:40 | 7.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 30 | 0 | 757.5 | 0
983854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_51 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:38:54 | 05.04.2019 16:48:54 | 7.1667 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1060.6672 | 0
983855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_25869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:00:32 | 06.04.2019 15:58:32 | 6.9667 | 0 | 0 | 46 | 49 | 0 | 0 | 320.4668 | 341.3668
983856 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24923 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:00:50 | 07.04.2019 16:09:50 | 7.15 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 529.1 | 0
984295 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2206220 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 10:05:46 | 03.04.2019 10:52:46 | 0.78333 | 1 | 862 | 170 | 20 | 0.78333 | 675.2305 | 133.1661 | 15.6666
984315 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54079 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2019 12:00:14 | 01.04.2019 13:09:14 | 1.15 | 0 | 0 | 52 | 113 | 0 | 0 | 59.8 | 129.95
984316 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2019 10:00:39 | 01.04.2019 10:35:39 | 0.58333 | 1 | 0 | 80 | 422 | 0.58333 | 0 | 46.6664 | 246.1653
984323 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337005 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 10:00:01 | 02.04.2019 11:24:01 | 1.4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 32.2 | 4.2
984355 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_30377 , AKSARAY_ENHDIREK_31944 , AKSARAY_ENHDIREK_31947 , AKSARAY_ENHDIREK_5580 , AKSARAY_ENHDIREK_5584 , AKSARAY_ENHDIREK_5766 , AKSARAY_ENHDIREK_5770 , AKSARAY_ENHDIREK_6292 , AKSARAY_ENHDIREK_7329 , AKSARAY_ENHDIREK_8831 , AKSARAY_HUCRE_350556 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 10:30:41 | 03.04.2019 14:50:41 | 4.3333 | 8 | 1441 | 32 | 600 | 34.6666 | 6244.3285 | 138.6666 | 2599.998
984564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18451 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 12:30:11 | 02.04.2019 15:13:11 | 2.7167 | 6 | 0 | 94 | 21 | 16.3 | 0 | 255.367 | 57.0501
984565 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_108830 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:00:36 | 03.04.2019 14:00:36 | 5 | 71 | 1 | 245 | 241 | 355 | 5 | 1225 | 1205
984569 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2243052 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:05:09 | 03.04.2019 12:04:09 | 2.9833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.9167 | 0
984728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_475645 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 14:00:51 | 04.04.2019 14:35:51 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.9166
984729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_137269 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 12:30:53 | 04.04.2019 13:26:53 | 0.93333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.3332 | 0 | 0
984730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 10:30:12 | 04.04.2019 11:30:12 | 1 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 3
984731 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99747 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:00:18 | 04.04.2019 09:56:18 | 0.93333 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 31.7332 | 0 | 2.8
985639 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_123291 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:00:07 | 05.04.2019 16:53:07 | 7.8833 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 409.9332 | 0
985640 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_123291 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 09:00:19 | 02.04.2019 16:49:19 | 7.8167 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 406.4668 | 0
985653 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2209572 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:17 | 08.04.2019 16:55:17 | 7.9167 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 324.5835 | 0
985655 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2209572 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:00:01 | 04.04.2019 16:56:01 | 7.9333 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 325.2665 | 0
985661 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2209582 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:00:45 | 07.04.2019 16:53:45 | 7.8833 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 378.3998 | 0
985662 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2209572 , KONYA_ENHDIREK_2209573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:00:31 | 11.04.2019 16:43:31 | 7.7167 | 0 | 0 | 78 | 134 | 0 | 0 | 601.9003 | 1034.0338
985682 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161508 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:50 | 10.04.2019 16:56:50 | 7.9333 | 0 | 0 | 95 | 40 | 0 | 0 | 753.6663 | 317.3332
985690 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_175802 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:05:43 | 04.04.2019 12:53:43 | 3.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0
985706 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_275115 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 10:00:08 | 02.04.2019 14:00:08 | 4 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 52 | 0 | 248
985707 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_290394 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 15:00:26 | 02.04.2019 16:59:26 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.7499
985708 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_249154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 10:05:16 | 03.04.2019 14:05:16 | 4 | 0 | 7 | 0 | 102 | 0 | 28 | 0 | 408
985709 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_460024 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 10:06:12 | 04.04.2019 12:00:12 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 1.9 | 0 | 106.4
985710 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50881 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 13:02:57 | 04.04.2019 14:57:57 | 1.9167 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 15.3334 | 0 | 3.8333
985711 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_58423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 15:03:32 | 04.04.2019 16:03:32 | 1 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | 6
985712 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_241793 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 16:00:33 | 04.04.2019 17:59:33 | 1.9833 | 0 | 32 | 0 | 11 | 0 | 63.4666 | 0 | 21.8166
985771 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 09:00:04 | 02.04.2019 09:28:04 | 0.46667 | 0 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 9.3334 | 14.4668
985772 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166453 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 14:00:06 | 02.04.2019 14:26:06 | 0.43333 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9.9666 | 0.43333
985773 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18094 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 14:00:59 | 02.04.2019 15:14:59 | 1.2333 | 0 | 0 | 92 | 117 | 0 | 0 | 113.4664 | 144.2996
985779 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_199232 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 14:30:58 | 06.04.2019 16:38:58 | 2.1333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 87.4665 | 0 | 0
985781 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_375330 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:00:05 | 06.04.2019 13:57:05 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.85
985782 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_259918 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 14:00:33 | 05.04.2019 17:12:33 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4
985783 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_258378 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:00:44 | 05.04.2019 12:29:44 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.2166
985785 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262271 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:00:13 | 04.04.2019 14:11:13 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 342.0998
985786 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_12525 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 15:00:33 | 03.04.2019 15:52:33 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.2668
985787 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_30407 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 11:00:37 | 02.04.2019 12:26:37 | 1.4333 | 0 | 0 | 153 | 320 | 0 | 0 | 219.2995 | 458.6656
985788 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262181 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:00:29 | 03.04.2019 14:01:29 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.1667
985790 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_36686 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 13:30:16 | 02.04.2019 18:59:16 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82.2499
985791 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_220398 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 09:00:41 | 02.04.2019 13:04:41 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 97.6001
985825 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346447 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:30:24 | 03.04.2019 17:23:24 | 7.8833 | 8 | 0 | 73 | 1 | 63.0666 | 0 | 575.4831 | 7.8833
986294 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169725 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:00:22 | 06.04.2019 16:52:22 | 7.8667 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 157.3334 | 0
986295 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169737 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:30:06 | 03.04.2019 17:27:06 | 7.95 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 214.65 | 0
986403 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 14:00:28 | 02.04.2019 15:04:28 | 1.0667 | 0 | 4 | 19 | 578 | 0 | 4.2667 | 20.2667 | 616.5353
986419 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1706 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 13:00:56 | 02.04.2019 15:55:56 | 2.9167 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 355.8337 | 0 | 0
986421 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1591 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 16:00:06 | 02.04.2019 16:58:06 | 0.96667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.5001 | 0 | 0
986422 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5960 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 16:00:58 | 03.04.2019 18:24:58 | 2.4 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 91.2 | 0 | 4.8
986423 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_54986 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 13:00:45 | 03.04.2019 16:04:45 | 3.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0
986424 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_45904 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 10:00:25 | 06.04.2019 13:55:25 | 3.9167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 168.4168 | 0 | 0
986425 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_44514 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 15:00:59 | 03.04.2019 16:04:59 | 1.0667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 52.2668 | 0 | 0
986427 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_40910 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 11:00:01 | 05.04.2019 12:01:01 | 1.0167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.4668 | 0 | 0
986428 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_36998 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 16:00:19 | 04.04.2019 17:58:19 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6667
986429 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13447 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:00:14 | 03.04.2019 11:51:14 | 2.85 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 128.25 | 0 | 0
986430 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13453 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 14:00:37 | 05.04.2019 15:37:37 | 1.6167 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 101.8502 | 0 | 4.85
986431 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_49573 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:00:43 | 05.04.2019 10:58:43 | 1.9667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 94.4002 | 0 | 0
986432 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_643476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 11:00:43 | 04.04.2019 17:31:43 | 6.5167 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 3095.4183 | 0 | 0
986433 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_335423 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 11:00:55 | 04.04.2019 17:30:55 | 6.5 | 1 | 220 | 0 | 1 | 6.5 | 1430 | 0 | 6.5
986434 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8241 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 11:00:08 | 04.04.2019 17:44:08 | 6.7333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 309.7332 | 0 | 0
986584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2533 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 14:00:00 | 03.04.2019 16:55:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 151.6668
986585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_111579 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 13:30:14 | 03.04.2019 15:36:14 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46.2
986586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36744 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:00:03 | 03.04.2019 10:40:03 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 60.0001
986587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31941 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:12:06 | 03.04.2019 10:22:06 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.1667
986588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_103949 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 08:30:40 | 03.04.2019 09:27:40 | 0.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0
986694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_137651 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:00:36 | 03.04.2019 10:35:36 | 1.5833 | 0 | 0 | 35 | 307 | 0 | 0 | 55.4166 | 486.0823
986697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10851 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 11:00:26 | 05.04.2019 11:34:26 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.2002
986698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2759 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 17:00:22 | 04.04.2019 18:27:22 | 1.45 | 7 | 393 | 2 | 35 | 10.15 | 569.85 | 2.9 | 50.75
986701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22200 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:30:59 | 05.04.2019 10:24:59 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54
986702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_96863 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 08:30:08 | 05.04.2019 09:24:08 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1
986703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47886 , AKSARAY_AGDIREK_99499 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 14:00:28 | 04.04.2019 15:35:28 | 1.5833 | 0 | 52 | 0 | 19 | 0 | 82.3332 | 0 | 30.0833
986704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_104920 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 10:45:46 | 04.04.2019 11:18:46 | 0.55 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 15.4 | 0 | 3.85
986705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_91086 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 08:40:24 | 04.04.2019 09:19:24 | 0.65 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0
986706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_90020 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 08:30:10 | 04.04.2019 09:58:10 | 1.4667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.6667 | 0 | 0
986721 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_195168 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 10:00:05 | 10.04.2019 14:45:05 | 4.75 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 0
986722 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_118064 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 10:00:19 | 09.04.2019 15:02:19 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1
986724 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_179337 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:00:53 | 08.04.2019 14:56:53 | 4.9333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.7333 | 0 | 0
986725 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115323 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 10:00:10 | 07.04.2019 15:12:10 | 5.2 | 0 | 0 | 6 | 213 | 0 | 0 | 31.2 | 1107.6
986768 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_25626 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:23:53 | 03.04.2019 10:23:53 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
986780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2239032 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:30:11 | 04.04.2019 11:30:11 | 2 | 0 | 0 | 19 | 32 | 0 | 0 | 38 | 64
986781 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143822 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 08:37:27 | 08.04.2019 09:44:27 | 1.1167 | 0 | 0 | 8 | 62 | 0 | 0 | 8.9334 | 69.2335
986782 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 14:00:43 | 03.04.2019 14:46:43 | 0.76667 | 46 | 27 | 3 | 0 | 35.2668 | 20.7001 | 2.3 | 0
986783 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_98529 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 11:30:08 | 03.04.2019 12:44:08 | 1.2333 | 80 | 447 | 2 | 20 | 98.6664 | 551.2985 | 2.4667 | 24.6666
986785 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_9169 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156424 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156432 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156459 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:00:22 | 07.04.2019 14:04:22 | 5.0667 | 0 | 212 | 5 | 33 | 0 | 1074.134 | 25.3333 | 167.2001
986791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_8347 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 12:00:40 | 03.04.2019 13:00:40 | 1 | 1 | 562 | 33 | 1968 | 1 | 562 | 33 | 1968
986792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:31:57 | 03.04.2019 11:34:57 | 2.05 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0
986794 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_25698 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 13:00:01 | 04.04.2019 13:21:01 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0
986795 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:00:40 | 04.04.2019 09:51:40 | 0.85 | 0 | 0 | 19 | 61 | 0 | 0 | 16.15 | 51.85
986797 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 09:00:53 | 02.04.2019 09:42:53 | 0.7 | 0 | 555 | 21 | 154 | 0 | 388.5 | 14.7 | 107.8
986805 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12228 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 14:00:37 | 02.04.2019 15:44:37 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 556.3989
986814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 14:00:38 | 03.04.2019 14:51:38 | 0.85 | 1 | 38 | 4 | 68 | 0.85 | 32.3 | 3.4 | 57.8
986816 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 10:00:57 | 03.04.2019 11:23:57 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 160.4663
986817 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 12:00:55 | 03.04.2019 13:41:55 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 210.4162
986821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 10:19:40 | 04.04.2019 10:40:40 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.3
987101 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2543 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:00:42 | 04.04.2019 13:30:42 | 4.5 | 0 | 109 | 0 | 8 | 0 | 490.5 | 0 | 36
987107 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_63208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:25:26 | 03.04.2019 10:51:26 | 1.4333 | 0 | 69 | 0 | 9 | 0 | 98.8998 | 0 | 12.9
987108 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_15568 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 09:00:03 | 03.04.2019 11:10:03 | 2.1667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.1667 | 0 | 0
987112 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2227449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 11:00:14 | 03.04.2019 11:34:14 | 0.56667 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 9.0667 | 0 | 3.9667
987122 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_8544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 14:00:17 | 03.04.2019 16:10:17 | 2.1667 | 3 | 321 | 13 | 63 | 6.5 | 695.5011 | 28.1667 | 136.5002
987123 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_325467 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 13:00:52 | 03.04.2019 14:06:52 | 1.1 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 30.8 | 0 | 9.9
987132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_42611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:00:55 | 04.04.2019 10:08:55 | 1.1333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.8666 | 0 | 0
987134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_509135 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 10:00:26 | 04.04.2019 10:16:26 | 0.26667 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20.0003 | 0 | 0
987135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_42145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 11:00:24 | 04.04.2019 12:17:24 | 1.2833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0
987139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_513082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 13:30:35 | 04.04.2019 14:31:35 | 1.0167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 65.0669 | 0 | 0
987143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_292171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 13:30:38 | 04.04.2019 15:05:38 | 1.5833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
987148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_205658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 16:00:26 | 04.04.2019 16:09:26 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
987153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_2787 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 16:44:27 | 06.04.2019 17:56:27 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.6
987154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22113 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 13:45:14 | 06.04.2019 15:28:14 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.1834
987155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_41386 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 14:00:07 | 06.04.2019 15:33:07 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.85
987156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42090 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 10:30:48 | 06.04.2019 12:11:48 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 102.6831
987157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35658 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:00:09 | 06.04.2019 11:02:09 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.1332
987158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 08:30:33 | 06.04.2019 09:39:33 | 1.15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
987159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_267355 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 16:00:27 | 04.04.2019 17:29:27 | 1.4833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.2833 | 0 | 0
987163 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_269167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:00:49 | 05.04.2019 10:30:49 | 1.5 | 0 | 138 | 0 | 6 | 0 | 207 | 0 | 9
987169 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3442 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 14:00:08 | 03.04.2019 18:26:08 | 4.4333 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 8.8667 | 0 | 319.1998
987170 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_13902 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 10:00:59 | 03.04.2019 13:47:59 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 147.5499
987175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_335278 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:00:34 | 05.04.2019 09:50:34 | 0.83333 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 285.8322 | 0 | 0.83333
987180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_335278 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 13:30:49 | 05.04.2019 15:26:49 | 1.9333 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 663.1322 | 0 | 1.9333
987183 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_148063 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 08:00:43 | 04.04.2019 09:10:43 | 1.1667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 122.5003 | 0 | 0
987184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_501677 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 13:20:39 | 06.04.2019 16:25:39 | 3.0833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 314.4997 | 0 | 0
987186 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_48331 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 08:30:22 | 04.04.2019 08:55:22 | 0.41667 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.0002 | 0 | 0
987196 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2208422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 11:00:49 | 03.04.2019 11:51:49 | 0.85 | 2 | 614 | 73 | 711 | 1.7 | 521.9 | 62.05 | 604.35
987199 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11642 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 10:00:54 | 04.04.2019 11:07:54 | 1.1167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 68.1169 | 0 | 0
987201 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_18708 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 14:00:44 | 04.04.2019 18:27:44 | 4.45 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 4.45 | 0 | 298.15
987202 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_17977 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 08:30:09 | 05.04.2019 10:22:09 | 1.8667 | 0 | 223 | 0 | 20 | 0 | 416.2674 | 0 | 37.3334
987203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_287590 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 13:00:09 | 08.04.2019 16:09:09 | 3.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
987204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_286575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:30 | 08.04.2019 12:00:30 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0
987206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_509396 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:42 | 08.04.2019 12:01:42 | 3.0167 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 760.2008 | 0 | 0
987207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_279377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 13:00:33 | 07.04.2019 17:06:33 | 4.1 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 282.9 | 0 | 4.1
987208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_279377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 13:20:39 | 06.04.2019 16:26:39 | 3.1 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 213.9 | 0 | 3.1
987211 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_185084 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 11:30:18 | 04.04.2019 12:36:18 | 1.1 | 0 | 828 | 19 | 283 | 0 | 910.8 | 20.9 | 311.3
987212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 13:07:18 | 08.04.2019 14:42:18 | 1.5833 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 386.3325 | 0 | 0
987213 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12935 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 11:00:49 | 05.04.2019 13:24:49 | 2.4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 0
987214 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 13:30:57 | 03.04.2019 14:05:57 | 0.58333 | 6 | 793 | 200 | 890 | 3.5 | 462.5807 | 116.666 | 519.1637
987215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_142953 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:00:02 | 05.04.2019 13:18:02 | 4.3 | 0 | 0 | 28 | 400 | 0 | 0 | 120.4 | 1720
987222 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80563 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 13:15:17 | 03.04.2019 14:05:17 | 0.83333 | 1 | 0 | 15 | 1414 | 0.83333 | 0 | 12.5 | 1178.3286
987223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_124494 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 14:00:22 | 08.04.2019 15:40:22 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 63.3335
987224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_113641 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:30 | 08.04.2019 11:36:30 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8
987225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18675 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 08:30:31 | 08.04.2019 11:29:31 | 2.9833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 83.5332 | 0 | 0
987226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_101529 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 15:00:26 | 07.04.2019 16:58:26 | 1.9667 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 39.3334 | 0 | 1.9667
987227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_93252 , AKSARAY_OGMUSDIREK_11690 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 10:00:39 | 07.04.2019 12:56:39 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 102.6666
987228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122251 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 08:32:18 | 07.04.2019 10:08:18 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.4
987231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_55640 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 13:00:03 | 07.04.2019 14:24:03 | 1.4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0
987232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_288602 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 13:00:49 | 08.04.2019 16:11:49 | 3.1833 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 28.65 | 0 | 6.3667
987242 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 08:00:27 | 07.04.2019 10:32:27 | 2.5333 | 0 | 14 | 1 | 325 | 0 | 35.4666 | 2.5333 | 823.3323
987243 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1559 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 08:00:00 | 06.04.2019 08:38:00 | 0.63333 | 0 | 464 | 2 | 123 | 0 | 293.8651 | 1.2667 | 77.8996
987247 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 13:32:49 | 03.04.2019 15:03:49 | 1.5167 | 3 | 33 | 42 | 285 | 4.55 | 50.0501 | 63.7001 | 432.2509
987274 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_649042 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 10:00:55 | 04.04.2019 12:25:55 | 2.4167 | 0 | 107 | 2 | 961 | 0 | 258.5837 | 4.8333 | 2322.4199
987275 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_369196 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 14:00:09 | 03.04.2019 17:15:09 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 91
987277 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_39981 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:00:33 | 04.04.2019 10:57:33 | 1.95 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0
987278 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_40846 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 13:00:54 | 04.04.2019 18:13:54 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 349.5169
987287 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_268581 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 11:30:21 | 03.04.2019 13:02:21 | 1.5333 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 13.8 | 0 | 24.5333
987296 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_45018 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4622 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 12:00:25 | 03.04.2019 15:36:25 | 3.6 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 122.4 | 0 | 39.6
987316 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6049 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:02:03 | 04.04.2019 10:28:03 | 1.4333 | 0 | 8 | 0 | 404 | 0 | 11.4666 | 0 | 579.0653
987317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1375 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 11:01:54 | 04.04.2019 12:43:54 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 230 | 0 | 5.1 | 0 | 391
987318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_46481 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 15:00:08 | 04.04.2019 17:58:08 | 2.9667 | 0 | 16 | 0 | 146 | 0 | 47.4667 | 0 | 433.1338
987325 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_21411 , KONYA_OGMUSDIREK_34849 , KONYA_OGMUSDIREK_52520 , KONYA_OGMUSDIREK_52558 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 10:00:37 | 04.04.2019 14:43:37 | 4.7167 | 1 | 564 | 0 | 19 | 4.7167 | 2660.2019 | 0 | 89.6167
987334 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5241 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 13:00:47 | 05.04.2019 18:17:47 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 306.4331
987342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_15156 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:05:17 | 05.04.2019 11:45:17 | 2.6667 | 0 | 30 | 0 | 185 | 0 | 80.0001 | 0 | 493.334
987359 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_4275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2019 09:00:37 | 02.04.2019 10:45:37 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 246.75
987373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 10:00:52 | 04.04.2019 11:20:52 | 1.3333 | 0 | 160 | 14 | 602 | 0 | 213.3328 | 18.6666 | 802.6647
987400 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6111 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 15:00:27 | 04.04.2019 16:02:27 | 1.0333 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 18.5999 | 0 | 1.0333
987401 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_44884 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:00:25 | 05.04.2019 11:19:25 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 83.4001
987402 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_44925 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 11:00:55 | 05.04.2019 12:46:55 | 1.7667 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 49.4668 | 0 | 1.7667
987403 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_10749 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 16:00:43 | 05.04.2019 18:59:43 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.6833
987417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10292 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:04:35 | 04.04.2019 11:18:35 | 2.2333 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 178.6664 | 0 | 2.2333
987418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_58015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 11:20:55 | 04.04.2019 12:39:55 | 1.3167 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 73.7335 | 0 | 0
987419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 13:01:26 | 04.04.2019 15:25:26 | 2.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0
987423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 16:00:50 | 04.04.2019 18:25:50 | 2.4167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.5834 | 0 | 0
987432 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_39054 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:05:10 | 04.04.2019 12:00:10 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.9167
987435 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34889 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:00:49 | 05.04.2019 11:59:49 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 68.6166
987436 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_92361 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 13:30:48 | 04.04.2019 17:32:48 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 358.9664
987438 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_40887 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 13:00:57 | 05.04.2019 17:22:57 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 375.5336
987508 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342338 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 09:00:14 | 04.04.2019 10:06:14 | 1.1 | 0 | 5 | 0 | 274 | 0 | 5.5 | 0 | 301.4
987509 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_11395 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 10:00:45 | 04.04.2019 14:25:45 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 101.5834
987511 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_52174 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 15:00:32 | 04.04.2019 18:40:32 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 88.0001
987512 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_11546 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:05:47 | 05.04.2019 13:41:47 | 4.6 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 13.8 | 0 | 285.2
987513 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_11426 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 14:00:56 | 05.04.2019 17:58:56 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.6667
987514 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_14846 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:02:10 | 06.04.2019 11:24:10 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 170.4002
987515 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_118327 , AKSARAY_AGDIREK_3825 , AKSARAY_AGDIREK_665 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 12:03:47 | 06.04.2019 13:50:47 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2666
987516 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2023 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 14:00:38 | 06.04.2019 15:41:38 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.8666
987518 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2057 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 16:00:28 | 06.04.2019 17:07:28 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 1.1167 | 0 | 77.0502
987568 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 12:00:44 | 04.04.2019 13:55:44 | 1.9167 | 9 | 0 | 150 | 0 | 17.25 | 0 | 287.5005 | 0
988238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_12950 , NIGDE_AGPANOBOX_12956 , NIGDE_AGPANOBOX_12960 , NIGDE_AGPANOBOX_12962 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 11:02:40 | 05.04.2019 11:31:40 | 0.48333 | 0 | 271 | 0 | 4 | 0 | 130.9824 | 0 | 1.9333
988286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:00:10 | 05.04.2019 12:01:10 | 3.0167 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 117.6501 | 0 | 21.1167
988287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_120920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 14:00:07 | 05.04.2019 15:55:07 | 1.9167 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 93.9168 | 0 | 11.5
988316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_83780 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 16:30:26 | 05.04.2019 17:50:26 | 1.3333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.9999 | 0 | 0
988320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10629 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:00:13 | 06.04.2019 11:31:13 | 2.5167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110.7335 | 0 | 0
988335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 13:00:37 | 06.04.2019 14:55:37 | 1.9167 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 139.9169 | 0 | 0
988336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11631 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:00:25 | 07.04.2019 10:48:25 | 1.8 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 0 | 0
988492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_242 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 00:07:48 | 01.04.2019 01:21:00 | 1.22 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 118.34 | 0 | 0
988513 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366161 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 03:15:15 | 01.04.2019 05:38:00 | 2.3792 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.2042 | 0
988519 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 05:40:11 | 01.04.2019 07:28:00 | 1.7969 | 0 | 0 | 34 | 394 | 0 | 0 | 61.096 | 707.9944
988522 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 06:37:28 | 01.04.2019 08:55:00 | 2.2922 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 314.0341
988529 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329408 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 05:45:04 | 01.04.2019 07:08:00 | 1.3822 | 0 | 0 | 47 | 274 | 0 | 0 | 64.9643 | 378.7283
988535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265619 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2019 06:50:09 | 01.04.2019 08:14:00 | 1.3975 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 34.9375 | 0 | 36.335
988536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_377883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 06:15:14 | 01.04.2019 09:30:00 | 3.2461 | 0 | 0 | 9 | 266 | 0 | 0 | 29.215 | 863.4653
988537 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_393585 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2019 07:14:36 | 01.04.2019 08:20:00 | 1.09 | 4 | 224 | 0 | 0 | 4.36 | 244.16 | 0 | 0
988541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 07:16:09 | 01.04.2019 07:57:00 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 206.2915
988548 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_308460 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 07:35:19 | 01.04.2019 08:11:00 | 0.59472 | 1 | 1404 | 0 | 13 | 0.59472 | 834.9869 | 0 | 7.7314
988552 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 07:29:09 | 01.04.2019 08:26:00 | 0.9475 | 0 | 0 | 10 | 786 | 0 | 0 | 9.475 | 744.735
988554 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2019 07:52:15 | 01.04.2019 09:21:00 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63.6043
988559 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_178409 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 07:54:57 | 01.04.2019 08:21:00 | 0.43417 | 3 | 1936 | 0 | 0 | 1.3025 | 840.5531 | 0 | 0
988569 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580233497 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 08:14:09 | 01.04.2019 11:55:00 | 3.6808 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7658 | 0 | 0
988571 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_224400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 08:16:32 | 01.04.2019 08:45:00 | 0.47444 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.5399
988572 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_128589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 06:32:58 | 01.04.2019 08:31:00 | 1.9672 | 0 | 0 | 6 | 918 | 0 | 0 | 11.8033 | 1805.908
988599 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 09:06:31 | 01.04.2019 10:58:00 | 1.8581 | 0 | 0 | 2 | 341 | 0 | 0 | 3.7161 | 633.5985
988600 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96401 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 08:57:31 | 01.04.2019 11:01:00 | 2.0581 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 166.7029 | 0 | 0
988614 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 09:11:01 | 01.04.2019 13:48:00 | 4.6164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2328
988620 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30176 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 09:15:20 | 01.04.2019 10:49:00 | 1.5611 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 148.3055
988622 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2209129 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2019 12:00:50 | 03.04.2019 13:15:50 | 1.25 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.25 | 0
988628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_22042 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:00:56 | 06.04.2019 12:37:56 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.4
988630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1117 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 15:00:31 | 06.04.2019 17:01:31 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2.0167 | 0 | 34.2834
988631 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1502 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:00:01 | 07.04.2019 12:50:01 | 3.8333 | 0 | 1 | 0 | 132 | 0 | 3.8333 | 0 | 505.9996
988632 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13333 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 15:00:04 | 07.04.2019 17:50:04 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.1666
988633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13948 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:03 | 08.04.2019 14:32:03 | 5.5333 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 5.5333 | 0 | 315.3998
988634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 10:00:42 | 04.04.2019 12:45:42 | 2.75 | 3 | 0 | 124 | 208 | 8.25 | 0 | 341 | 572
988645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_24040 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 10:00:01 | 05.04.2019 10:39:01 | 0.65 | 3 | 0 | 14 | 21 | 1.95 | 0 | 9.1 | 13.65
988650 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_583 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 15:00:43 | 08.04.2019 16:36:43 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 1.6 | 0 | 107.2
988651 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_725 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 17:00:52 | 08.04.2019 17:52:52 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 57.2002
988652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13199 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 18:00:22 | 08.04.2019 18:26:22 | 0.43333 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0.43333 | 0 | 35.0997
988653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_18194 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:20 | 09.04.2019 13:07:20 | 4.1167 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | 4.1167 | 0 | 555.7505
988658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 10:00:56 | 06.04.2019 14:10:56 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 900.0007
988659 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 10:01:44 | 01.04.2019 11:42:00 | 1.6711 | 0 | 0 | 64 | 186 | 0 | 0 | 106.951 | 310.8265
988664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6482 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 12:00:30 | 05.04.2019 12:33:30 | 0.55 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 18.15 | 5.5
988667 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332512 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 10:02:47 | 01.04.2019 10:42:00 | 0.65361 | 0 | 0 | 10 | 786 | 0 | 0 | 6.5361 | 513.7375
988669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516108952 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 10:09:48 | 01.04.2019 13:14:00 | 3.07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0
988670 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11320 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 10:08:38 | 01.04.2019 11:04:00 | 0.92278 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.7606
988671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_49090 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 15:00:27 | 09.04.2019 16:05:27 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56.3332
988672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_66245 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 16:00:06 | 09.04.2019 17:11:06 | 1.1833 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 4.7333 | 0 | 21.2999
988677 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 10:14:36 | 01.04.2019 11:53:00 | 1.64 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 88.56 | 0
988695 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316651 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 10:00:00 | 06.04.2019 10:53:00 | 0.88333 | 4 | 0 | 68 | 900 | 3.5333 | 0 | 60.0664 | 794.997
988696 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316645 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 12:00:00 | 08.04.2019 12:46:00 | 0.76667 | 0 | 0 | 167 | 1519 | 0 | 0 | 128.0339 | 1164.5717
988697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337530 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 10:32:16 | 01.04.2019 11:01:00 | 0.47889 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 167.6115 | 0 | 0
988709 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_295577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 10:44:44 | 01.04.2019 14:08:00 | 3.3878 | 2 | 7338 | 0 | 4 | 6.7756 | 24859.5296 | 0 | 13.5511
988715 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 10:53:00 | 01.04.2019 11:34:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 62 | 141 | 0 | 0 | 42.3665 | 96.3495
988717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_54773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 10:32:02 | 01.04.2019 12:32:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9983
988747 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_9169 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156424 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156432 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156459 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:00:34 | 14.04.2019 14:25:34 | 5.4167 | 0 | 212 | 5 | 33 | 0 | 1148.334 | 27.0833 | 178.7501
988757 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 11:01:09 | 01.04.2019 12:21:00 | 1.3308 | 0 | 0 | 14 | 136 | 0 | 0 | 18.6316 | 180.9929
988765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_54699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 11:09:52 | 01.04.2019 11:39:00 | 0.48556 | 21 | 7817 | 0 | 0 | 10.1968 | 3795.6225 | 0 | 0
988768 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_28646 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 11:14:40 | 01.04.2019 12:58:00 | 1.7222 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.7222 | 24.1111
988772 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 11:20:32 | 01.04.2019 13:35:00 | 2.2411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2411
988789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_133837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 11:25:44 | 01.04.2019 13:05:00 | 1.6544 | 5 | 280 | 2 | 55 | 8.2722 | 463.2432 | 3.3089 | 90.9942
988795 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79232 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 11:34:04 | 01.04.2019 11:46:00 | 0.19889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19889 | 0 | 0
988797 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10866 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 11:47:34 | 01.04.2019 13:07:00 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 67.5184
988806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 11:38:31 | 01.04.2019 13:11:00 | 1.5414 | 0 | 0 | 61 | 84 | 0 | 0 | 94.0248 | 129.4768
988810 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2059 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 14:00:00 | 05.04.2019 14:30:00 | 0.5 | 0 | 79 | 5 | 811 | 0 | 39.5 | 2.5 | 405.5
988824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_52185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 11:00:48 | 07.04.2019 13:35:48 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2.5833 | 0 | 74.9166
988825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_121991 , AKSARAY_AGDIREK_84855 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 14:00:15 | 07.04.2019 16:33:15 | 2.55 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 252.45 | 0 | 0
988827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_116 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 14:00:51 | 05.04.2019 14:30:51 | 0.5 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0
988830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_72613 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 12:10:24 | 01.04.2019 12:37:00 | 0.44333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44333 | 0 | 0
988840 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78339 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:00:03 | 07.04.2019 13:47:03 | 4.7833 | 0 | 0 | 5 | 310 | 0 | 0 | 23.9167 | 1482.8323
988842 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_677143 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:00:43 | 06.04.2019 13:22:43 | 4.3667 | 0 | 0 | 1 | 274 | 0 | 0 | 4.3667 | 1196.4676
988853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_49224 , AKSARAY_OGHAT_653586 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 15:00:03 | 06.04.2019 16:35:03 | 1.5833 | 3 | 796 | 0 | 0 | 4.75 | 1260.3307 | 0 | 0
988861 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_341378 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 12:31:15 | 01.04.2019 13:12:00 | 0.67917 | 47 | 6965 | 510 | 1314 | 31.921 | 4730.4191 | 346.3767 | 892.4294
988863 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 12:31:15 | 01.04.2019 12:55:00 | 0.39583 | 1 | 0 | 7 | 1332 | 0.39583 | 0 | 2.7708 | 527.2456
988864 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516223101 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 12:37:39 | 01.04.2019 13:15:00 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.245
988869 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349370 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 12:42:15 | 01.04.2019 13:25:00 | 0.7125 | 0 | 0 | 30 | 97 | 0 | 0 | 21.375 | 69.1125
988890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580246499 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 13:03:23 | 02.04.2019 00:10:00 | 11.1103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1103
988893 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_79441 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 13:09:02 | 01.04.2019 14:03:00 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41.3742
988902 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 13:20:01 | 01.04.2019 16:23:00 | 3.0497 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3978 | 0
988916 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_111 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 13:44:28 | 01.04.2019 15:31:00 | 1.7756 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 134.9426 | 0 | 0
988923 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_12306 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 13:48:17 | 01.04.2019 16:38:00 | 2.8286 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 509.1498
988925 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13916 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 13:00:10 | 06.04.2019 18:00:10 | 5 | 0 | 148 | 0 | 11 | 0 | 740 | 0 | 55
988926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_111296 , NEVSEHIR_REKORTMAN_111299 , NEVSEHIR_REKORTMAN_117780 , NEVSEHIR_REKORTMAN_120083 , NEVSEHIR_REKORTMAN_122667 , NEVSEHIR_REKORTMAN_123124 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 14:10:41 | 05.04.2019 17:00:41 | 2.8333 | 0 | 68 | 0 | 34 | 0 | 192.6664 | 0 | 96.3332
988933 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6224 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 17:04:10 | 05.04.2019 17:50:10 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3
988954 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_191282 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 14:14:58 | 01.04.2019 14:39:00 | 0.40056 | 1 | 1306 | 5 | 66 | 0.40056 | 523.1314 | 2.0028 | 26.437
988957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 14:19:39 | 01.04.2019 15:02:00 | 0.70583 | 0 | 0 | 55 | 65 | 0 | 0 | 38.8207 | 45.879
988971 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7185 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 10:00:00 | 06.04.2019 15:58:00 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 531.0336
988972 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGHAT_2151108 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 10:00:48 | 07.04.2019 16:48:48 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 2414
988973 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_20147 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:00:47 | 08.04.2019 15:45:47 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 408.25
988976 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7185 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 10:00:31 | 09.04.2019 15:47:31 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 514.7164
988985 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60014 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 14:33:16 | 01.04.2019 15:11:00 | 0.62889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62889 | 0 | 0
988988 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351967 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 06:00:05 | 07.04.2019 06:17:05 | 0.28333 | 2 | 4814 | 0 | 966 | 0.56666 | 1363.9506 | 0 | 273.6968
988991 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_32748 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 14:27:37 | 01.04.2019 16:01:00 | 1.5564 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5564 | 0
988995 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305922 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 14:41:31 | 01.04.2019 15:27:00 | 0.75806 | 0 | 0 | 27 | 1500 | 0 | 0 | 20.4676 | 1137.09
988996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84245 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 14:42:32 | 01.04.2019 15:36:00 | 0.89111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89111
988997 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351967 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 02:00:52 | 08.04.2019 02:20:52 | 0.33333 | 2 | 4814 | 0 | 966 | 0.66666 | 1604.6506 | 0 | 321.9968
989002 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580162136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 14:44:54 | 01.04.2019 18:26:00 | 3.685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.685
989003 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 14:43:01 | 01.04.2019 14:56:00 | 0.21639 | 0 | 1469 | 0 | 495 | 0 | 317.8769 | 0 | 107.1131
989034 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516311872 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 15:01:48 | 01.04.2019 15:09:00 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12
989059 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 15:04:36 | 01.04.2019 18:07:00 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.04
989074 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_158463 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 15:22:43 | 01.04.2019 16:42:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 2 | 326 | 0 | 0 | 2.6428 | 430.7731
989082 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75469 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 15:24:15 | 01.04.2019 15:44:00 | 0.32917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32917 | 0 | 0
989102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 15:36:52 | 01.04.2019 17:38:57 | 2.0347 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.1736 | 0 | 2.0347
989103 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222748 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 15:39:31 | 01.04.2019 16:49:00 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1581
989104 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 15:37:41 | 01.04.2019 18:46:00 | 3.1386 | 0 | 0 | 57 | 566 | 0 | 0 | 178.9008 | 1776.4533
989106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54495 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 15:41:50 | 01.04.2019 17:06:00 | 1.4028 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1.4028 | 86.9724
989117 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147726 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 10:00:30 | 07.04.2019 12:57:30 | 2.95 | 0 | 9 | 0 | 281 | 0 | 26.55 | 0 | 828.95
989118 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_20298 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:00:06 | 08.04.2019 12:27:06 | 2.45 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 7.35 | 0 | 49
989119 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_50865 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 15:42:08 | 01.04.2019 17:34:00 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 633.9096
989121 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_84296 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 15:48:54 | 01.04.2019 17:13:00 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8033
989123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_264209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 15:47:48 | 01.04.2019 19:28:59 | 3.6864 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 309.6568
989138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37807 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 16:01:30 | 01.04.2019 18:13:23 | 2.1981 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.1593 | 0 | 0
989140 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_287476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:32:24 | 06.04.2019 15:51:24 | 6.3167 | 0 | 386 | 0 | 1 | 0 | 2438.2346 | 0 | 6.3167
989142 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_287392 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:30:39 | 06.04.2019 15:51:39 | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 573 | 0 | 6.35 | 0 | 3638.55
989160 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75469 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 16:22:05 | 01.04.2019 17:36:00 | 1.2319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2319 | 0 | 0
989164 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:00:14 | 06.04.2019 10:00:14 | 1 | 0 | 0 | 171 | 163 | 0 | 0 | 171 | 163
989169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_67649 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2019 12:00:58 | 04.04.2019 13:00:58 | 1 | 1 | 845 | 3 | 97 | 1 | 845 | 3 | 97
989170 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_441230 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:00:11 | 05.04.2019 10:27:11 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45
989171 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151321 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 10:30:42 | 05.04.2019 11:02:42 | 0.53333 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 80.5328 | 0 | 0.53333
989172 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27757 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 15:00:26 | 05.04.2019 18:01:26 | 3.0167 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 117.6501 | 0 | 18.1
989176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516400974 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 16:28:35 | 01.04.2019 17:39:00 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1736
989177 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46362 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:23 | 08.04.2019 11:53:23 | 2.8833 | 0 | 4 | 0 | 68 | 0 | 11.5333 | 0 | 196.0664
989178 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_1040911 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:50 | 09.04.2019 11:55:50 | 2.9167 | 0 | 1 | 33 | 279 | 0 | 2.9167 | 96.2501 | 813.7509
989179 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_247713 , KONYA_AGDIREK_405692 , KONYA_OGMUSDIREK_47272 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 08:30:45 | 08.04.2019 09:23:45 | 0.88333 | 0 | 5 | 0 | 302 | 0 | 4.4166 | 0 | 266.7657
989184 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345795 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 16:23:01 | 01.04.2019 17:01:00 | 0.63306 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 221.571 | 0 | 0
989186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516139593 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 16:38:52 | 01.04.2019 17:17:00 | 0.63556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 0 | 0
989197 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346990 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 10:00:31 | 06.04.2019 11:23:31 | 1.3833 | 0 | 1 | 24 | 54 | 0 | 1.3833 | 33.1999 | 74.6998
989198 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148008 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 11:00:23 | 06.04.2019 15:11:23 | 4.1833 | 1 | 0 | 120 | 27 | 4.1833 | 0 | 501.9996 | 112.9499
989206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_99576 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 17:01:06 | 01.04.2019 17:35:00 | 0.565 | 0 | 0 | 21 | 125 | 0 | 0 | 11.865 | 70.625
989209 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_53705 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 16:40:27 | 01.04.2019 18:12:00 | 1.5258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5258
989211 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_21093 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 16:55:28 | 01.04.2019 18:52:00 | 1.9422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8267 | 0 | 0
989217 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68722 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 17:12:36 | 01.04.2019 19:10:00 | 1.9567 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7834 | 0
989226 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_71449 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 17:17:45 | 01.04.2019 18:57:00 | 1.6542 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9625 | 0
989228 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_273981 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 17:21:54 | 01.04.2019 18:16:00 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 759.2061
989233 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGHAT_2432469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:00:23 | 07.04.2019 09:58:23 | 0.96667 | 5 | 2168 | 0 | 25 | 4.8334 | 2095.7406 | 0 | 24.1668
989236 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28739 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 17:29:08 | 01.04.2019 21:56:00 | 4.4478 | 0 | 0 | 1 | 621 | 0 | 0 | 4.4478 | 2762.0714
989240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_908622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 10:00:10 | 09.04.2019 11:31:10 | 1.5167 | 1 | 137 | 5 | 22 | 1.5167 | 207.7838 | 7.5834 | 33.3667
989256 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 18:02:53 | 01.04.2019 19:39:00 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4078
989272 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397609 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 18:16:35 | 01.04.2019 18:56:00 | 0.65694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65694
989277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2592 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:24:29 | 06.04.2019 09:40:29 | 0.26667 | 0 | 276 | 1 | 6 | 0 | 73.6009 | 0.26667 | 1.6
989285 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60702 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 18:21:10 | 01.04.2019 18:56:00 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58056
989290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_131739 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2019 18:32:49 | 01.04.2019 20:26:00 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8864
989292 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10943 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 18:42:03 | 01.04.2019 19:37:00 | 0.91583 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.1382
989295 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_55542 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 18:43:56 | 01.04.2019 19:02:00 | 0.30111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30111 | 0 | 0
989303 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_12043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 18:55:36 | 01.04.2019 20:14:00 | 1.3067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0
989350 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_331542 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 19:15:50 | 01.04.2019 19:50:00 | 0.56944 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.347 | 0 | 0
989358 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 19:22:44 | 01.04.2019 20:24:00 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 177.6731
989359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_72942 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 19:27:33 | 02.04.2019 06:35:00 | 11.1242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1242
989365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50035 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 19:32:58 | 01.04.2019 20:33:00 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0006
989366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_240331 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 18:46:29 | 01.04.2019 19:37:00 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 37.8873
989370 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516374801 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 19:40:12 | 01.04.2019 20:08:00 | 0.46333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46333 | 0 | 0
989376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516082889 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 19:44:06 | 01.04.2019 21:01:28 | 1.2894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1578 | 0 | 0
989394 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516422985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 20:07:21 | 01.04.2019 20:30:00 | 0.3775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8875 | 0 | 0
989395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063394 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 20:07:39 | 01.04.2019 20:45:00 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.49
989401 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351980 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 20:18:52 | 01.04.2019 21:11:44 | 0.88111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2867 | 0 | 0
989415 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 21:10:16 | 01.04.2019 21:34:00 | 0.39556 | 1 | 0 | 48 | 2283 | 0.39556 | 0 | 18.9869 | 903.0635
989418 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11136 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 21:16:11 | 01.04.2019 22:11:00 | 0.91361 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.91361 | 228.4025
989419 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516374648 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 21:17:49 | 01.04.2019 21:50:00 | 0.53639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53639 | 0 | 0
989425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55975 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 21:38:31 | 01.04.2019 22:22:00 | 0.72472 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 159.4384 | 0 | 0
989443 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516239184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 22:46:44 | 01.04.2019 23:44:01 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95472
989471 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_41714 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 00:03:18 | 02.04.2019 01:07:00 | 1.0617 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.2951 | 0 | 0
989473 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_7430 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 00:02:07 | 02.04.2019 04:28:00 | 4.4314 | 1 | 36 | 6 | 0 | 4.4314 | 159.53 | 26.5883 | 0
989477 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 00:39:33 | 02.04.2019 01:12:00 | 0.54083 | 0 | 1259 | 1 | 64 | 0 | 680.905 | 0.54083 | 34.6131
989505 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_128589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 05:01:36 | 02.04.2019 09:43:00 | 4.69 | 0 | 0 | 6 | 918 | 0 | 0 | 28.14 | 4305.42
989517 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_41714 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 06:47:17 | 02.04.2019 08:17:00 | 1.4953 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.4009 | 0 | 0
989522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_349071 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 06:44:11 | 02.04.2019 07:30:00 | 0.76361 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 904.1142 | 0 | 0
989533 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310708 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 07:10:17 | 02.04.2019 08:06:00 | 0.92861 | 1 | 913 | 11 | 1607 | 0.92861 | 847.8209 | 10.2147 | 1492.2763
989535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_106079 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 07:21:45 | 02.04.2019 09:18:00 | 1.9375 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1.9375 | 127.875
989541 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_316078 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 07:15:47 | 02.04.2019 08:03:00 | 0.78694 | 5 | 4190 | 0 | 53 | 3.9347 | 3297.2786 | 0 | 41.7078
989568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22113 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 08:23:04 | 02.04.2019 10:17:00 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.18
989579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262662 , NIGDE_TRAFOBINATIP_262923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:30:32 | 06.04.2019 14:10:32 | 4.6667 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 126.0001 | 0 | 116.6667
989581 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314156 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 08:30:05 | 02.04.2019 13:44:00 | 5.2319 | 0 | 0 | 54 | 508 | 0 | 0 | 282.5248 | 2657.8255
989589 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516373918 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 08:41:56 | 02.04.2019 09:09:00 | 0.45111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7067 | 0 | 0
989601 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_159118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 13:30:12 | 05.04.2019 16:13:12 | 2.7167 | 0 | 127 | 8 | 468 | 0 | 345.0171 | 21.7334 | 1271.4016
989604 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_158115 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:00:40 | 06.04.2019 10:09:40 | 1.15 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 184 | 0 | 2.3
989605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17519 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 08:56:13 | 02.04.2019 10:35:00 | 1.6464 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.9278 | 0 | 0
989620 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_19445 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 11:00:36 | 06.04.2019 12:38:36 | 1.6333 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 76.7665 | 0 | 0
989621 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_73468 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 15:00:35 | 06.04.2019 18:36:35 | 3.6 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 324 | 0 | 3.6
989622 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59977 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:00:25 | 07.04.2019 11:25:25 | 2.4167 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 137.7502 | 0 | 2.4167
989625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262453 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 09:16:23 | 02.04.2019 11:06:00 | 1.8269 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 98.6548 | 0 | 21.9233
989633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 09:25:25 | 02.04.2019 10:18:00 | 0.87639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5056 | 0 | 0
989636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 09:08:19 | 02.04.2019 09:37:00 | 0.47806 | 12 | 344 | 1 | 0 | 5.7367 | 164.4526 | 0.47806 | 0
989643 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 09:25:42 | 02.04.2019 09:50:00 | 0.405 | 5 | 530 | 2 | 18 | 2.025 | 214.65 | 0.81 | 7.29
989645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_522 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 10:00:10 | 06.04.2019 12:59:10 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 80.5499
989650 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_72411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 09:25:34 | 02.04.2019 10:08:00 | 0.70722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70722 | 0 | 0
989654 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376767 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 09:32:34 | 02.04.2019 09:57:00 | 0.40722 | 0 | 0 | 29 | 143 | 0 | 0 | 11.8094 | 58.2325
989669 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7508 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:28 | 08.04.2019 13:49:28 | 4.8167 | 17 | 1 | 137 | 100 | 81.8834 | 4.8167 | 659.8838 | 481.667
989672 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75928 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 09:56:10 | 02.04.2019 12:02:00 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0972
989681 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 09:49:57 | 02.04.2019 11:29:00 | 1.6508 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 188.1946 | 2501.0075
989689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_74203 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 10:08:35 | 02.04.2019 11:37:00 | 1.4736 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58.9444 | 0 | 0
989716 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 12:30:07 | 06.04.2019 17:49:07 | 5.3167 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 303.0502 | 0 | 26.5833
989720 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_64767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 10:41:50 | 02.04.2019 14:52:00 | 4.1694 | 0 | 216 | 0 | 2 | 0 | 900.599 | 0 | 8.3389
989725 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516204483 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 10:45:46 | 02.04.2019 11:13:00 | 0.45389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45389 | 0 | 0
989726 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_26901 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:00:57 | 07.04.2019 12:43:57 | 3.7167 | 0 | 2 | 0 | 86 | 0 | 7.4333 | 0 | 319.6336
989727 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146425 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 12:43:08 | 07.04.2019 12:50:08 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9.6836
989728 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6890 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 18:00:49 | 06.04.2019 18:40:49 | 0.66667 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 22.6668 | 0 | 2
989746 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_196152 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 15:00:13 | 07.04.2019 17:07:13 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 116.4168
989747 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144401 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 13:00:08 | 07.04.2019 15:00:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16
989750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 10:00:19 | 07.04.2019 10:51:19 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.6
989751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 13:00:52 | 07.04.2019 13:34:52 | 0.56667 | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 30.6002 | 0 | 4.5334
989752 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_147616 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:33 | 08.04.2019 10:38:33 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 47.3666
989771 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_326346 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 13:00:09 | 08.04.2019 14:52:09 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 89.6002
989777 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 10:55:18 | 02.04.2019 11:30:00 | 0.57833 | 2 | 16 | 18 | 18 | 1.1567 | 9.2533 | 10.4099 | 10.4099
989780 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580320954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 11:01:12 | 02.04.2019 12:13:00 | 1.1967 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.3267 | 0 | 0
989798 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138761 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 09:29:15 | 02.04.2019 12:38:00 | 3.1458 | 0 | 0 | 33 | 533 | 0 | 0 | 103.8124 | 1676.7274
989807 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_142078 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:05 | 10.04.2019 11:35:05 | 2.5833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.7499 | 0 | 0
989808 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_45427 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 16:00:38 | 09.04.2019 18:01:38 | 2.0167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 199.6503 | 0 | 0
989812 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15137 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:03 | 09.04.2019 11:27:03 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8
989813 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGHAT_660909 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5709 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 13:27:53 | 06.04.2019 16:27:53 | 3 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 15 | 120
989826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516271816 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 11:29:07 | 02.04.2019 12:35:00 | 1.0981 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 64.7855 | 0 | 0
989834 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_664955 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:28:39 | 10.04.2019 14:32:39 | 5.0667 | 0 | 1544 | 0 | 1 | 0 | 7822.9385 | 0 | 5.0667
989836 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260539 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:10:17 | 09.04.2019 11:20:17 | 2.1667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 127.8335 | 0 | 0
989837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_19384 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 11:35:08 | 02.04.2019 12:05:00 | 0.49778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99556 | 0 | 0
989838 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_398724 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:04:02 | 08.04.2019 10:42:02 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9666
989839 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_12079 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:04:11 | 08.04.2019 09:43:11 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.75
989840 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_131558 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 15:00:59 | 11.04.2019 16:55:59 | 1.9167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61.3334 | 0 | 0
989841 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_232808 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:00:34 | 11.04.2019 14:02:34 | 5.0333 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.1 | 0 | 5.0333
989842 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_148251 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 16:00:40 | 10.04.2019 18:00:40 | 2 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
989843 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8722 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 14:00:16 | 10.04.2019 14:30:16 | 0.5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
989846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 11:36:21 | 02.04.2019 16:01:00 | 4.4108 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 189.6657 | 4.4108
989853 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 09:00:31 | 06.04.2019 12:57:31 | 3.95 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 335.75 | 0
989854 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 13:30:10 | 06.04.2019 14:55:10 | 1.4167 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 7.0834 | 24.0834
989855 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342035 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:36:46 | 07.04.2019 12:36:46 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0
989856 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:53 | 08.04.2019 13:14:53 | 4.2333 | 2 | 0 | 25 | 0 | 8.4667 | 0 | 105.8333 | 0
989857 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_158134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 14:00:14 | 08.04.2019 16:15:14 | 2.25 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0
989858 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150369 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 14:00:52 | 07.04.2019 16:08:52 | 2.1333 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 78.9332 | 0
989861 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_232808 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 14:00:26 | 12.04.2019 16:36:26 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.8 | 0 | 2.6
989862 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_132612 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 09:00:14 | 12.04.2019 12:59:14 | 3.9833 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 131.4499 | 0 | 7.9667
989864 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_145885 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:00:19 | 13.04.2019 12:20:19 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 111.9998
989871 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_245590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 11:39:41 | 02.04.2019 13:17:00 | 1.6219 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 210.8522 | 0 | 0
989874 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426629 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 11:57:25 | 02.04.2019 12:34:00 | 0.60972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972 | 0 | 0
989879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 12:01:13 | 02.04.2019 12:33:00 | 0.52972 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 12.1836 | 0 | 0.52972
989888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_279920 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 12:30:00 | 06.04.2019 16:09:00 | 3.65 | 0 | 15 | 0 | 932 | 0 | 54.75 | 0 | 3401.8
989890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_931308 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 12:30:33 | 06.04.2019 15:08:33 | 2.6333 | 2 | 105 | 13 | 2 | 5.2667 | 276.4996 | 34.2333 | 5.2667
989902 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 12:02:10 | 02.04.2019 13:15:00 | 1.2139 | 0 | 0 | 42 | 420 | 0 | 0 | 50.9834 | 509.8338
989907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5380 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:01:59 | 08.04.2019 12:37:59 | 3.6 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 442.8 | 0 | 0
989909 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45530 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 12:23:19 | 02.04.2019 13:28:00 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0781
989911 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_15119 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 13:00:54 | 08.04.2019 13:25:54 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.3334 | 0 | 0.41667
989912 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4949 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 13:30:43 | 08.04.2019 15:30:43 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
989919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580280069 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 12:28:13 | 02.04.2019 13:39:00 | 1.1797 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.1336 | 0 | 0
989928 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617622 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 12:39:37 | 02.04.2019 13:58:00 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3064
989929 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_271425 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 14:37:51 | 02.04.2019 16:41:00 | 2.0525 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 999.5675 | 0 | 0
989930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1518 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 12:42:37 | 02.04.2019 14:23:00 | 1.6731 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 234.2284 | 0 | 0
989933 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61571 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 12:47:45 | 02.04.2019 14:58:00 | 2.1708 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73.8082
989952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30519 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 13:04:24 | 02.04.2019 14:34:00 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4933
989966 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274041 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 13:24:34 | 02.04.2019 13:47:00 | 0.37389 | 2 | 40 | 2 | 368 | 0.74778 | 14.9556 | 0.74778 | 137.5915
989970 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_43882 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:00:33 | 08.04.2019 11:26:33 | 1.4333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 65.9332 | 0 | 0
989982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99235 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:30:54 | 07.04.2019 13:58:54 | 4.4667 | 1 | 159 | 5 | 106 | 4.4667 | 710.2005 | 22.3333 | 473.467
989984 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_280080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 13:43:41 | 02.04.2019 14:12:00 | 0.47194 | 30 | 7019 | 1083 | 9191 | 14.1582 | 3312.5469 | 511.111 | 4337.6005
989990 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:16:38 | 07.04.2019 09:41:38 | 0.41667 | 0 | 3 | 0 | 46 | 0 | 1.25 | 0 | 19.1668
989992 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_20051 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14159 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 13:00:19 | 13.04.2019 16:35:19 | 3.5833 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 28.6666 | 0 | 3.5833
989999 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63221 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 14:06:26 | 02.04.2019 14:59:00 | 0.87611 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 291.7446 | 0 | 0
990014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_126715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:10:49 | 05.04.2019 10:00:49 | 0.83333 | 7 | 59 | 38 | 97 | 5.8333 | 49.1665 | 31.6665 | 80.833
990016 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_169899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 14:17:20 | 02.04.2019 15:33:00 | 1.2611 | 0 | 208 | 0 | 2 | 0 | 262.3109 | 0 | 2.5222
990017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 14:17:53 | 02.04.2019 15:23:00 | 1.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0853 | 0 | 0
990022 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_123512 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 09:12:17 | 02.04.2019 14:26:00 | 5.2286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2286 | 0 | 0
990027 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 14:16:37 | 02.04.2019 15:02:00 | 0.75639 | 0 | 414 | 0 | 2 | 0 | 313.1455 | 0 | 1.5128
990031 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_46887 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:00:09 | 08.04.2019 11:24:09 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 63
990033 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6110 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:03 | 09.04.2019 11:00:03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
990045 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_74291 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 13:12:49 | 08.04.2019 15:36:49 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 115.2
990055 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 14:39:15 | 02.04.2019 15:12:00 | 0.54583 | 10 | 6361 | 7 | 57 | 5.4583 | 3472.0246 | 3.8208 | 31.1123
990060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_392888 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:30 | 10.04.2019 10:55:30 | 1.9167 | 0 | 11 | 16 | 17 | 0 | 21.0834 | 30.6667 | 32.5834
990070 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 14:56:55 | 02.04.2019 15:53:00 | 0.93472 | 0 | 0 | 3 | 420 | 0 | 0 | 2.8042 | 392.5824
990078 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53730 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 15:00:19 | 02.04.2019 18:14:00 | 3.2281 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 242.1045
990081 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_387149 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:30:51 | 08.04.2019 17:55:51 | 8.4167 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 277.7501 | 0
990083 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_11961 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:30:32 | 08.04.2019 17:55:32 | 8.4167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0
990085 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:30:59 | 10.04.2019 17:34:59 | 8.0667 | 1 | 0 | 97 | 0 | 8.0667 | 0 | 782.467 | 0
990088 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:30:20 | 13.04.2019 17:31:20 | 8.0167 | 1 | 0 | 97 | 0 | 8.0167 | 0 | 777.617 | 0
990090 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516205661 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 15:00:25 | 02.04.2019 16:35:00 | 1.5764 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0347 | 0 | 0
990091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13876 , NEVSEHIR_HUCRE_343927 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:30:34 | 09.04.2019 16:26:34 | 6.9333 | 1 | 0 | 47 | 0 | 6.9333 | 0 | 325.8665 | 0
990101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6798 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 15:05:53 | 02.04.2019 16:28:00 | 1.3686 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 880.0162 | 0 | 0
990103 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_463421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 15:08:21 | 02.04.2019 15:58:00 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1375
990104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_97612 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 15:08:33 | 02.04.2019 17:48:00 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6575
990114 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339982 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:30:57 | 14.04.2019 17:32:57 | 8.0333 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 353.4665 | 0
990118 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18632 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:30:51 | 15.04.2019 18:19:51 | 8.8167 | 20 | 0 | 136 | 2 | 176.3334 | 0 | 1199.0671 | 17.6333
990120 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346447 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:30:38 | 16.04.2019 17:27:38 | 7.95 | 8 | 0 | 73 | 1 | 63.6 | 0 | 580.35 | 7.95
990121 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 18:01:20 | 02.04.2019 19:12:00 | 1.1778 | 7 | 864 | 0 | 67 | 8.2445 | 1017.6019 | 0 | 78.9113
990141 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 11:00:15 | 06.04.2019 14:00:15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 166 | 0 | 0 | 54 | 498
990152 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19725 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 15:11:25 | 02.04.2019 16:28:00 | 1.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0
990163 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_115206 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 15:24:49 | 02.04.2019 17:45:00 | 2.3364 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.682 | 0
990170 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2815 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:17:53 | 08.04.2019 10:00:53 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 56.6169
990172 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_88893 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:01:19 | 08.04.2019 11:55:19 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.6
990173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 15:30:23 | 02.04.2019 16:33:00 | 1.0436 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 116.8843 | 0
990175 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_48 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 13:00:14 | 08.04.2019 16:01:14 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84.4668
990176 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1993 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 16:00:56 | 08.04.2019 18:04:56 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2.0667 | 0 | 37.2001
990177 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_578 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:02:12 | 09.04.2019 13:10:12 | 4.1333 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 12.4 | 0 | 144.6666
990179 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_605047 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:34 | 10.04.2019 09:22:34 | 0.36667 | 0 | 62 | 6 | 1990 | 0 | 22.7335 | 2.2 | 729.6733
990180 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_7739 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:13 | 10.04.2019 13:05:13 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 122.4999
990181 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_5447 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 12:00:07 | 10.04.2019 16:55:07 | 4.9167 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 4.9167 | 0 | 216.3335
990182 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_2176042 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:00:47 | 11.04.2019 09:46:47 | 0.76667 | 0 | 5 | 6 | 479 | 0 | 3.8333 | 4.6 | 367.2349
990183 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:00:18 | 11.04.2019 13:56:18 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 377.5997
990185 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_4303 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 14:30:50 | 11.04.2019 18:05:50 | 3.5833 | 0 | 25 | 0 | 42 | 0 | 89.5833 | 0 | 150.4999
990187 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_32982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 15:39:53 | 02.04.2019 17:48:00 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1353
990191 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27498 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 15:43:34 | 02.04.2019 19:20:00 | 3.6072 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2144 | 0
990195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 15:37:05 | 02.04.2019 16:50:00 | 1.2153 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 60.764 | 0 | 6.0764
990199 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516255190 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 15:52:04 | 02.04.2019 17:38:00 | 1.7656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5311 | 0 | 0
990204 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635029 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 15:14:24 | 02.04.2019 19:44:00 | 4.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4933 | 0 | 0
990212 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_337287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:30:24 | 11.04.2019 17:24:24 | 7.9 | 1 | 0 | 27 | 0 | 7.9 | 0 | 213.3 | 0
990213 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_352181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:30:27 | 17.04.2019 17:46:27 | 8.2667 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 124.0001 | 0
990214 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10243 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:30:40 | 17.04.2019 17:46:40 | 8.2667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 115.7334 | 0
990218 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19576 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 11:00:56 | 07.04.2019 11:22:56 | 0.36667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0
990220 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_110147 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 16:15:09 | 02.04.2019 18:07:00 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8642
990222 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580191604 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 16:21:00 | 02.04.2019 17:06:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
990232 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580299416 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 13:57:44 | 02.04.2019 20:30:00 | 6.5378 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.6133
990236 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346418 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:30:48 | 10.04.2019 17:34:48 | 8.0667 | 1 | 0 | 68 | 206 | 8.0667 | 0 | 548.5336 | 1661.734
990242 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_55378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 16:35:57 | 02.04.2019 18:36:00 | 2.0008 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.0108 | 0 | 0
990246 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_24528 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 15:00:07 | 08.04.2019 17:00:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 94
990247 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_3805 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:25 | 09.04.2019 11:00:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70
990248 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_556 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 12:30:02 | 09.04.2019 17:30:02 | 5 | 0 | 0 | 7 | 294 | 0 | 0 | 35 | 1470
990250 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_17382 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:30:50 | 13.04.2019 12:30:50 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
990251 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_17174 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:51 | 13.04.2019 09:58:51 | 0.96667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 44.4668 | 0 | 0
990252 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4575 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 15:00:30 | 12.04.2019 16:41:30 | 1.6833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.7666 | 0 | 0
990253 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7446 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:00:02 | 12.04.2019 15:00:02 | 2 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 2
990255 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 13:00:23 | 11.04.2019 18:03:23 | 5.05 | 0 | 137 | 0 | 3 | 0 | 691.85 | 0 | 15.15
990256 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_308 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:30:22 | 11.04.2019 11:29:22 | 0.98333 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 69.8164 | 0 | 2.95
990258 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3513 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 08:30:19 | 11.04.2019 10:30:19 | 2 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 158 | 0 | 10
990259 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_22585 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 11:00:52 | 10.04.2019 15:29:52 | 4.4833 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 179.3332 | 0 | 8.9667
990260 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_19569 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 08:30:12 | 10.04.2019 09:31:12 | 1.0167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.7168 | 0 | 0
990272 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGHAT_272737 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:00:17 | 08.04.2019 11:05:17 | 1.0833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0
990275 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346377 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 16:48:14 | 02.04.2019 21:18:00 | 4.4961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4961
990276 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4269 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:28 | 08.04.2019 12:58:28 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 301.4669
990278 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516373411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 16:49:42 | 02.04.2019 18:21:00 | 1.5217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5217 | 0 | 0
990283 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191347 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:05 | 08.04.2019 16:02:05 | 7.0333 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 274.2999
990292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 14:00:18 | 08.04.2019 15:15:18 | 1.25 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 243.75 | 0 | 0
990293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_58066 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 15:00:48 | 08.04.2019 17:36:48 | 2.6 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0
990294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2280 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 15:30:40 | 07.04.2019 18:11:40 | 2.6833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8333 | 0 | 0
990295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1142 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:15:10 | 09.04.2019 12:07:10 | 2.8667 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 346.8671 | 0 | 0
990296 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_57201 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 16:59:10 | 02.04.2019 17:28:00 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48056
990307 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_46653 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 14:20:32 | 02.04.2019 17:12:00 | 2.8578 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5778
990318 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 10:00:27 | 06.04.2019 14:49:27 | 4.8167 | 0 | 0 | 32 | 394 | 0 | 0 | 154.1334 | 1897.768
990323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580281477 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 16:27:22 | 02.04.2019 20:45:00 | 4.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2939 | 0 | 0
990325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_133837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 17:11:09 | 02.04.2019 17:31:00 | 0.33083 | 5 | 280 | 2 | 55 | 1.6542 | 92.6324 | 0.66166 | 18.1957
990327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88625831 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 17:18:48 | 02.04.2019 17:59:00 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
990330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580302840 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 17:19:39 | 02.04.2019 19:22:00 | 2.0392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0392
990332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_141961 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 17:14:55 | 02.04.2019 21:22:00 | 4.1181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1181
990333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_56533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 17:20:15 | 02.04.2019 19:34:00 | 2.2292 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 115.9168
990337 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5236 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:30:24 | 07.04.2019 12:02:24 | 2.5333 | 0 | 5 | 0 | 223 | 0 | 12.6667 | 0 | 564.9326
990338 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4694 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:30:08 | 09.04.2019 11:35:08 | 2.0833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.1666 | 0 | 0
990341 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_73289 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2019 09:00:37 | 05.04.2019 12:02:37 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100.0999
990353 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_98968 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 17:37:09 | 02.04.2019 18:30:00 | 0.88083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6425 | 0 | 0
990359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_8339 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 17:28:33 | 02.04.2019 18:59:00 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.6575
990361 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 13:00:43 | 13.04.2019 14:39:43 | 1.65 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 325.05 | 0 | 0
990363 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6591 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 17:43:16 | 02.04.2019 18:41:00 | 0.96222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9244 | 0 | 0
990369 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_20243 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:30:32 | 14.04.2019 12:20:32 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 164.3331
990388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063957 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 18:10:00 | 02.04.2019 18:29:00 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
990398 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 18:14:58 | 02.04.2019 20:30:00 | 2.2506 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.264
990399 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7852 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:00:05 | 16.04.2019 11:53:05 | 2.8833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 291.2163 | 0 | 0
990400 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28346 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:00:27 | 17.04.2019 11:54:27 | 2.9 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 0 | 0
990401 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7325 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 13:00:16 | 16.04.2019 14:51:16 | 1.85 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 164.65 | 0 | 0
990402 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31107 , KARAMAN_OGMUSDIREK_4638 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 13:00:37 | 17.04.2019 14:54:37 | 1.9 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
990410 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316645 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 18:22:17 | 02.04.2019 20:33:00 | 2.1786 | 0 | 0 | 180 | 1580 | 0 | 0 | 392.1498 | 3442.2038
990429 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516144034 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 18:42:14 | 02.04.2019 19:47:00 | 1.0794 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3972 | 0 | 0
990438 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_31696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 18:52:44 | 02.04.2019 19:38:00 | 0.75444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 | 0 | 0
990471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5624 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 19:14:17 | 02.04.2019 20:28:00 | 1.2286 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3717
990483 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38413 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 18:47:48 | 02.04.2019 20:45:00 | 1.9533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9067
990495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 19:42:15 | 02.04.2019 21:16:00 | 1.5625 | 0 | 987 | 0 | 0 | 0 | 1542.1875 | 0 | 0
990503 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091612 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 19:49:32 | 02.04.2019 20:34:00 | 0.74111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74111 | 0 | 0
990506 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516242909 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 19:57:51 | 02.04.2019 20:39:00 | 0.68583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0
990516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2019 20:37:06 | 02.04.2019 20:53:00 | 0.265 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 0
990522 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_305834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 20:58:29 | 02.04.2019 21:43:00 | 0.74194 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 47.4842
990524 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415402 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 21:11:33 | 02.04.2019 21:34:00 | 0.37417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74834 | 0 | 0
990527 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 21:17:06 | 02.04.2019 21:55:00 | 0.63167 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 80.2221
990542 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516102315 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 22:21:18 | 02.04.2019 22:32:00 | 0.17833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.71332 | 0 | 0
990545 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_158562 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 22:28:30 | 02.04.2019 23:54:06 | 1.4267 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0
990547 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_74850 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 22:54:19 | 02.04.2019 23:49:09 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.8472
990563 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_197399 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 01:59:19 | 03.04.2019 02:29:00 | 0.49472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.4102 | 0 | 0
990570 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_171886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 03:25:25 | 03.04.2019 05:35:00 | 2.1597 | 4 | 0 | 1092 | 1301 | 8.6389 | 0 | 2358.4142 | 2809.7957
990594 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 05:20:17 | 03.04.2019 05:47:00 | 0.44528 | 2 | 0 | 133 | 137 | 0.89056 | 0 | 59.2222 | 61.0034
990600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64765 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 05:13:24 | 03.04.2019 05:48:00 | 0.57667 | 8 | 2434 | 467 | 9773 | 4.6134 | 1403.6148 | 269.3049 | 5635.7959
990606 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_53404 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 06:04:06 | 03.04.2019 07:40:00 | 1.5983 | 0 | 0 | 174 | 1876 | 0 | 0 | 278.1094 | 2998.4671
990611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356022 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 06:21:31 | 03.04.2019 07:05:00 | 0.72472 | 7 | 7446 | 0 | 0 | 5.073 | 5396.2651 | 0 | 0
990615 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 06:38:41 | 03.04.2019 08:42:00 | 2.0553 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 6.1658 | 982.4238
990616 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2019 06:41:40 | 03.04.2019 08:07:00 | 1.4222 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 66.8443 | 0
990628 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516308048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 06:52:31 | 03.04.2019 08:29:00 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6081
990629 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_17224 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 06:02:04 | 03.04.2019 08:06:00 | 2.0656 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 340.8174
990632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_7821 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 07:14:37 | 03.04.2019 09:39:00 | 2.4064 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1227.2589
990658 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580233229 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 08:35:05 | 03.04.2019 09:09:00 | 0.56528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1306
990662 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_152857 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 08:41:38 | 03.04.2019 09:49:00 | 1.1228 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4911 | 0
990666 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151043 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 12:00:03 | 07.04.2019 12:39:03 | 0.65 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 31.85 | 0 | 1.3
990667 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25065 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 15:00:53 | 07.04.2019 17:35:53 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 242.833
990668 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGHAT_173815 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 12:00:55 | 08.04.2019 12:52:55 | 0.86667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45.9335 | 0 | 0
990669 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74100 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:42 | 08.04.2019 10:36:42 | 1.6 | 0 | 41 | 1 | 54 | 0 | 65.6 | 1.6 | 86.4
990670 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_157578 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 13:00:41 | 08.04.2019 16:32:41 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 236.7331
990672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_107593 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 16:00:07 | 07.04.2019 17:02:07 | 1.0333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.9999 | 0 | 0
990674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 13:00:33 | 09.04.2019 15:06:33 | 2.1 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 489.3 | 0 | 0
990683 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 08:53:11 | 03.04.2019 10:03:00 | 1.1636 | 0 | 0 | 19 | 336 | 0 | 0 | 22.1086 | 390.973
990684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_52984 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:10:13 | 08.04.2019 13:03:13 | 2.8833 | 0 | 145 | 0 | 95 | 0 | 418.0829 | 0 | 273.9164
990685 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8804 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 09:05:27 | 03.04.2019 09:54:00 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1375
990706 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 10:00:53 | 07.04.2019 10:41:53 | 0.68333 | 5 | 42 | 6 | 307 | 3.4167 | 28.6999 | 4.1 | 209.7823
990721 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 09:28:56 | 03.04.2019 10:33:00 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0678
990735 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_335070 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2019 09:44:47 | 03.04.2019 10:33:00 | 0.80361 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | 770.662 | 0 | 0
990737 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_272652 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 09:51:46 | 03.04.2019 10:20:40 | 0.48167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.0835 | 0 | 0
990747 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2220252 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:30:08 | 08.04.2019 16:09:08 | 6.65 | 1 | 33 | 103 | 77 | 6.65 | 219.45 | 684.95 | 512.05
990749 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_92176 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:03 | 09.04.2019 10:56:03 | 1.9333 | 0 | 0 | 41 | 272 | 0 | 0 | 79.2665 | 525.8658
990750 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104016 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 09:35:59 | 12.04.2019 15:41:59 | 6.1 | 0 | 0 | 109 | 225 | 0 | 0 | 664.9 | 1372.5
990752 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_152259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:04 | 10.04.2019 16:00:04 | 7 | 0 | 0 | 50 | 61 | 0 | 0 | 350 | 427
990753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_152259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:00:00 | 11.04.2019 15:45:00 | 6.75 | 0 | 0 | 50 | 61 | 0 | 0 | 337.5 | 411.75
990755 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_139990 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:00:25 | 08.04.2019 13:11:25 | 3.1833 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9.55 | 22.2833
990762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 10:01:16 | 03.04.2019 10:44:00 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 429.4687
990766 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516153195 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 10:07:26 | 03.04.2019 10:42:00 | 0.57611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57611
990767 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516330589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 10:11:18 | 03.04.2019 11:15:00 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0617
990769 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516220489 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 10:18:17 | 03.04.2019 10:52:00 | 0.56194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2478 | 0 | 0
990779 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_73666 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 10:21:32 | 03.04.2019 11:57:00 | 1.5911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5911 | 0 | 0
990780 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78074 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 08:53:12 | 03.04.2019 10:38:00 | 1.7467 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.4134
990787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_180957 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:00:34 | 07.04.2019 12:00:34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0
990788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_73551 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 14:00:00 | 07.04.2019 15:07:00 | 1.1167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44.6668 | 0 | 0
990790 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_29721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 10:33:43 | 03.04.2019 14:02:00 | 3.4714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4714 | 0 | 0
990791 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580174260 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 10:34:31 | 03.04.2019 21:52:00 | 11.2914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2914
990812 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9050 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 10:54:15 | 03.04.2019 11:05:00 | 0.17917 | 0 | 56 | 0 | 28 | 0 | 10.0335 | 0 | 5.0168
990813 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580246301 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 10:59:23 | 03.04.2019 11:50:00 | 0.84361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84361 | 0 | 0
990814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_90583 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 11:00:38 | 03.04.2019 12:41:00 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.7461
990842 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_581 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 11:03:18 | 03.04.2019 17:45:57 | 6.7108 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 154.3491
990847 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6744 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:25 | 08.04.2019 11:01:25 | 2.0167 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 334.7672 | 0 | 0
990851 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_285356 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 10:00:19 | 09.04.2019 12:06:19 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2.1 | 2.1 | 44.1
990856 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145795 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:57:09 | 08.04.2019 11:01:09 | 1.0667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.9334 | 0
990857 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 14:00:00 | 07.04.2019 15:28:00 | 1.4667 | 0 | 371 | 0 | 349 | 0 | 544.1346 | 0 | 511.8678
990872 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143070 , KONYA_ENHDIREK_145314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 16:36:52 | 07.04.2019 17:50:52 | 1.2333 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 106.0664 | 0
990878 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73015 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:30:45 | 08.04.2019 11:18:45 | 0.8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
990884 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_29371 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 12:00:10 | 07.04.2019 13:00:10 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
990887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_55210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 11:30:06 | 03.04.2019 12:23:00 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0 | 0
990892 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_16410 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 13:30:49 | 07.04.2019 15:13:49 | 1.7167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.0668 | 0 | 0
990894 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_59796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 11:33:35 | 03.04.2019 13:19:00 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7569
990899 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580152039 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 11:35:44 | 03.04.2019 12:35:00 | 0.98778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98778
990901 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2019 11:39:29 | 03.04.2019 12:38:00 | 0.97528 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 49.7393 | 1.9506
990904 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580197955 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 11:42:51 | 03.04.2019 12:29:00 | 0.76917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76917 | 0 | 0
990905 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261908 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 11:36:22 | 03.04.2019 13:36:00 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 85.7373
990915 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325310 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 10:00:41 | 10.04.2019 14:06:41 | 4.1 | 0 | 741 | 6 | 143 | 0 | 3038.1 | 24.6 | 586.3
990916 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGHAT_718284 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 14:00:47 | 09.04.2019 14:49:47 | 0.81667 | 0 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 2239.3091 | 0 | 0
990917 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_191282 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 10:00:10 | 09.04.2019 12:15:10 | 2.25 | 0 | 1206 | 5 | 69 | 0 | 2713.5 | 11.25 | 155.25
990923 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 11:44:41 | 03.04.2019 13:48:35 | 2.065 | 0 | 0 | 13 | 1026 | 0 | 0 | 26.845 | 2118.69
990927 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516264363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 11:54:55 | 03.04.2019 13:44:00 | 1.8181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8181 | 0 | 0
990951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516149705 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 11:35:06 | 03.04.2019 13:26:00 | 1.8483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2416 | 0 | 0
990960 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_188141 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 11:53:12 | 03.04.2019 13:07:00 | 1.23 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 254.61 | 0 | 0
990979 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_376866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 12:32:41 | 03.04.2019 12:57:00 | 0.40528 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 19.0482 | 0
990988 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19576 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 12:48:51 | 03.04.2019 15:32:00 | 2.7192 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.1917 | 0
991013 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_36212 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 13:24:26 | 03.04.2019 14:42:00 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2928
991018 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516313119 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 13:30:07 | 03.04.2019 14:15:00 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74806
991031 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19346 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 13:38:37 | 03.04.2019 17:38:00 | 3.9897 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.8766 | 0
991049 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346582 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 13:31:36 | 03.04.2019 14:12:00 | 0.67333 | 2 | 409 | 0 | 55 | 1.3467 | 275.392 | 0 | 37.0331
991052 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_78891 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 13:53:31 | 03.04.2019 14:15:00 | 0.35806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35806
991079 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580216832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 14:11:38 | 03.04.2019 17:06:00 | 2.9061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9061
991088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2212798 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:44 | 08.04.2019 13:56:44 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4666
991089 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104948 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 14:30:42 | 08.04.2019 18:21:42 | 3.85 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 15.4 | 38.5
991090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2229904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:15:48 | 09.04.2019 14:40:48 | 5.4167 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 65 | 140.8334
991091 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_27736 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:44 | 10.04.2019 11:55:44 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.1667
991092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2237815 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 13:30:00 | 10.04.2019 16:01:00 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5167
991093 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4361 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:59:21 | 11.04.2019 11:59:21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10
991094 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32033 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 14:00:55 | 11.04.2019 17:28:55 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667
991113 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516394146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 14:34:39 | 03.04.2019 15:21:00 | 0.7725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.545
991114 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324057 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 14:31:40 | 03.04.2019 15:30:00 | 0.97222 | 0 | 0 | 1 | 696 | 0 | 0 | 0.97222 | 676.6651
991118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_18764 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 14:37:01 | 03.04.2019 17:58:00 | 3.3497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6994 | 0 | 0
991128 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42178 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2019 14:46:49 | 03.04.2019 15:48:00 | 1.0197 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 230.4567 | 0 | 0
991180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 13:32:46 | 03.04.2019 15:14:00 | 1.6872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3744 | 0 | 0
991182 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_33684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 15:04:34 | 03.04.2019 15:58:00 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 70.3542
991185 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158384 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 01:00:57 | 07.04.2019 02:00:57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 441 | 0 | 2 | 0 | 441
991194 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_159052 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 15:11:34 | 03.04.2019 15:40:00 | 0.47389 | 9 | 74 | 0 | 0 | 4.265 | 35.0679 | 0 | 0
991202 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12863 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 15:13:37 | 03.04.2019 16:49:00 | 1.5897 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 338.6104
991203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_35825 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 15:09:41 | 03.04.2019 17:22:00 | 2.2053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2053 | 0 | 0
991209 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_506820 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2019 15:18:46 | 03.04.2019 16:36:17 | 1.2919 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.7582 | 0 | 0
991213 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22095 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 14:00:48 | 09.04.2019 15:40:48 | 1.6667 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 38.3334 | 0 | 1.6667
991215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_136229 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 13:00:20 | 09.04.2019 15:04:20 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 4.1333 | 0 | 111.6002
991216 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_414742 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 16:00:07 | 09.04.2019 17:59:07 | 1.9833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 152.7164 | 0 | 0
991217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_673810 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 10:00:00 | 07.04.2019 10:55:00 | 0.91667 | 1 | 1651 | 0 | 1 | 0.91667 | 1513.4222 | 0 | 0.91667
991225 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 15:25:23 | 03.04.2019 16:26:00 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93.956
991279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065797 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 16:07:02 | 03.04.2019 17:03:00 | 0.93278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 0 | 0
991300 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337800 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 10:00:50 | 09.04.2019 12:10:50 | 2.1667 | 0 | 0 | 20 | 31 | 0 | 0 | 43.3334 | 67.1668
991301 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:20 | 10.04.2019 10:48:20 | 1.8 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1.8 | 0 | 43.2 | 0
991312 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_53148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 16:17:49 | 03.04.2019 18:07:00 | 1.8197 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4592
991313 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397698 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 12:30:57 | 10.04.2019 14:29:57 | 1.9833 | 1 | 22 | 11 | 4 | 1.9833 | 43.6333 | 21.8166 | 7.9333
991316 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 16:34:22 | 03.04.2019 18:25:00 | 1.8439 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 5.5317 | 881.3794
991318 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516139306 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 15:04:23 | 03.04.2019 17:29:00 | 2.4103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2308 | 0 | 0
991335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_501729 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:00:03 | 08.04.2019 10:51:03 | 0.85 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 109.65 | 0 | 0
991343 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29754 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2019 17:00:07 | 03.04.2019 19:04:00 | 2.0647 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.9416
991345 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_4655 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 13:00:39 | 08.04.2019 15:00:39 | 2 | 0 | 23 | 0 | 33 | 0 | 46 | 0 | 66
991348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_142361 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 13:29:30 | 08.04.2019 14:17:30 | 0.8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0
991353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_103827 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:01:26 | 09.04.2019 10:59:26 | 1.9667 | 81 | 447 | 2 | 20 | 159.3003 | 879.1015 | 3.9333 | 39.3334
991361 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:00:24 | 13.04.2019 12:56:24 | 2.9333 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 2678.1303 | 0 | 0
991364 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2019 17:15:06 | 03.04.2019 20:00:00 | 2.7483 | 0 | 0 | 32 | 496 | 0 | 0 | 87.9466 | 1363.1717
991369 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_29623 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:04:12 | 11.04.2019 11:55:12 | 1.85 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0
991370 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_26164 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 11:01:01 | 08.04.2019 11:09:01 | 0.13333 | 0 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 4.5332 | 1.3333
991371 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_65087 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:38 | 08.04.2019 10:19:38 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5834
991372 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_60196 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 11:01:29 | 08.04.2019 11:50:29 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.9667
991373 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_66494 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 14:00:46 | 08.04.2019 15:55:46 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 84.3335
991374 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_266163 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:00:12 | 08.04.2019 10:56:12 | 0.93333 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 141.8662 | 0 | 0
991376 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_502591 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2019 17:27:59 | 03.04.2019 18:44:00 | 1.2669 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 157.1006 | 0 | 0
991381 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2019 17:36:04 | 03.04.2019 18:30:00 | 0.89889 | 0 | 1259 | 1 | 64 | 0 | 1131.7025 | 0.89889 | 57.529
991402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260806 , KONYA_TRAFOBINATIP_260821 , KONYA_TRAFOBINATIP_56977 , KONYA_TRAFOBINATIP_57006 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 02:00:45 | 13.04.2019 02:10:45 | 0.16667 | 0 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 242.0048 | 0 | 0
991404 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23105 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 17:57:31 | 03.04.2019 20:34:00 | 2.6081 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 331.2236
991425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_263265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 13:30:32 | 09.04.2019 13:58:32 | 0.46667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0 | 0
991472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10843 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 18:36:41 | 03.04.2019 20:03:00 | 1.4386 | 0 | 0 | 5 | 379 | 0 | 0 | 7.1931 | 545.2332
991483 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516137840 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 19:07:32 | 03.04.2019 20:25:00 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2911
991506 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516277778 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 19:32:40 | 03.04.2019 20:47:00 | 1.2389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9556 | 0 | 0
991521 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32947 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2019 19:52:17 | 03.04.2019 22:11:00 | 2.3119 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64.7343
991530 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580304766 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 20:13:18 | 03.04.2019 22:19:00 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.095
991532 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_29922 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 20:31:31 | 03.04.2019 21:17:31 | 0.76667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.8334 | 0 | 0
991546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_32602 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 20:53:47 | 03.04.2019 21:27:00 | 0.55361 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 27.1269 | 0 | 0
991551 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 10:32:00 | 04.04.2019 10:58:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 32 | 496 | 0 | 0 | 13.8666 | 214.9317
991552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 21:15:16 | 03.04.2019 21:40:00 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 36.2754
991566 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516121442 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 22:05:08 | 03.04.2019 23:08:00 | 1.0478 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.6211 | 0 | 0
991568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 22:17:27 | 03.04.2019 23:35:39 | 1.3033 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 114.693
991576 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_29922 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 22:38:45 | 04.04.2019 00:25:50 | 1.7847 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.4652 | 0 | 0
991580 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156293 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2019 23:26:29 | 03.04.2019 23:46:21 | 0.33111 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 30.7932 | 0 | 0.33111
991594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10218 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 00:18:00 | 04.04.2019 01:35:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 11 | 564 | 0 | 0 | 14.1166 | 723.7981
991597 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_361203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 00:41:46 | 04.04.2019 01:50:00 | 1.1372 | 0 | 0 | 4 | 651 | 0 | 0 | 4.5489 | 740.3302
991609 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_280080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 01:27:00 | 04.04.2019 01:53:00 | 0.43333 | 30 | 7019 | 1083 | 9191 | 12.9999 | 3041.5433 | 469.2964 | 3982.736
991613 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_362535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 02:00:02 | 04.04.2019 02:23:00 | 0.38278 | 2 | 2459 | 0 | 30 | 0.76556 | 941.256 | 0 | 11.4834
991617 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344553 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 02:45:05 | 04.04.2019 05:37:00 | 2.8653 | 0 | 0 | 51 | 2910 | 0 | 0 | 146.1293 | 8337.9648
991619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580263092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 03:05:01 | 04.04.2019 03:36:00 | 0.51639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51639 | 0 | 0
991632 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_362411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 06:44:08 | 04.04.2019 07:47:00 | 1.0478 | 0 | 0 | 16 | 984 | 0 | 0 | 16.7645 | 1031.0155
991661 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_89848 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 08:19:19 | 04.04.2019 09:52:00 | 1.5447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5447 | 0
991666 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516350477 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 08:31:19 | 04.04.2019 14:46:00 | 6.2447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2447
991684 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4624 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:49 | 10.04.2019 12:11:49 | 3.1833 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 2244.2476 | 0 | 0
991685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4630 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 12:00:35 | 10.04.2019 14:00:35 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0
991686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 15:00:07 | 10.04.2019 16:14:07 | 1.2333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.6332 | 0 | 0
991706 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24866 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 13:15:17 | 10.04.2019 15:43:17 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 125.8002
991709 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 08:48:12 | 04.04.2019 10:28:00 | 1.6633 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 420.8225 | 0 | 0
991710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_657689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:00:57 | 11.04.2019 09:46:57 | 0.76667 | 0 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 1069.5047 | 0 | 0
991711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_120607 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:30:12 | 11.04.2019 12:09:12 | 1.65 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 0 | 0
991715 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580208118 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 09:04:56 | 04.04.2019 10:54:00 | 1.8178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.2667 | 0 | 0
991722 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3531 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 09:08:06 | 04.04.2019 10:48:00 | 1.665 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 0 | 0
991723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75479 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 09:08:17 | 04.04.2019 10:00:00 | 0.86194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86194
991728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327267 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 09:04:53 | 04.04.2019 10:16:00 | 1.1853 | 7 | 0 | 400 | 4 | 8.297 | 0 | 474.112 | 4.7411
991741 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_19422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 12:04:30 | 11.04.2019 13:04:30 | 1 | 3 | 150 | 44 | 883 | 3 | 150 | 44 | 883
991745 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 09:00:14 | 07.04.2019 12:13:14 | 3.2167 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 942.4843 | 0 | 0
991746 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261727 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 13:00:38 | 07.04.2019 15:53:38 | 2.8833 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 69.1999 | 0 | 20.1833
991748 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 09:16:22 | 04.04.2019 11:20:00 | 2.0606 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 74.1802 | 37.0901
991755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_67369 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 09:19:34 | 04.04.2019 10:50:00 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 63.3032
991756 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 09:09:44 | 04.04.2019 09:27:00 | 0.28778 | 2 | 2103 | 1 | 4 | 0.57556 | 605.2013 | 0.28778 | 1.1511
991781 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGHAT_285633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:14 | 10.04.2019 11:06:14 | 2.1 | 1 | 402 | 1 | 13 | 2.1 | 844.2 | 2.1 | 27.3
991783 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3787 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 14:00:23 | 10.04.2019 15:17:23 | 1.2833 | 0 | 42 | 0 | 12 | 0 | 53.8999 | 0 | 15.4
991785 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580295668 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 09:29:49 | 04.04.2019 10:54:00 | 1.4031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4031
991790 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74873 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 09:32:44 | 04.04.2019 11:02:00 | 1.4878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 0 | 0
991795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_150660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:56:58 | 09.04.2019 12:18:58 | 2.3667 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.2334 | 0
991796 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_120366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 10:00:14 | 09.04.2019 10:30:14 | 0.5 | 0 | 0 | 55 | 181 | 0 | 0 | 27.5 | 90.5
991797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_127454 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 14:00:43 | 09.04.2019 14:25:43 | 0.41667 | 0 | 0 | 7 | 89 | 0 | 0 | 2.9167 | 37.0836
991798 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_514604 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:49 | 10.04.2019 13:05:49 | 4.0833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.4999 | 0 | 0
991811 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_117651 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:06 | 13.04.2019 10:42:06 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.1
991814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_59513 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 09:01:42 | 12.04.2019 09:30:42 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.25
991815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_63955 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 10:31:14 | 12.04.2019 11:42:14 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.2332
991816 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_66113 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:30:28 | 11.04.2019 10:40:28 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5
991817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_957 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:08:23 | 10.04.2019 11:53:23 | 2.75 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 200.75 | 0 | 0
991818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6960 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 11:00:23 | 09.04.2019 11:40:23 | 0.66667 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 7.3334
991819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_88215 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 13:00:03 | 09.04.2019 15:48:03 | 2.8 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 53.2 | 0 | 2.8
991820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18046 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:50:26 | 09.04.2019 11:02:26 | 1.2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0
991826 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGHAT_2198900 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 14:00:05 | 06.04.2019 14:10:05 | 0.16667 | 0 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0.33334 | 0.16667 | 25.3338
991828 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_119279 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2019 09:59:01 | 04.04.2019 12:11:00 | 2.1997 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3994 | 0
991845 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_42904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 11:02:58 | 08.04.2019 11:58:58 | 0.93333 | 0 | 484 | 20 | 858 | 0 | 451.7317 | 18.6666 | 800.7971
991847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20737 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 10:00:47 | 09.04.2019 10:23:47 | 0.38333 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16.0999 | 0
991876 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_324896 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 10:18:59 | 04.04.2019 10:49:00 | 0.50028 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 213.1193 | 0 | 0
991878 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_49360 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 10:32:48 | 04.04.2019 11:42:00 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.46
991889 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85876 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:45:14 | 08.04.2019 13:47:14 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 351.8663
991898 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6123 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 10:37:44 | 04.04.2019 12:19:00 | 1.6878 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5656 | 0 | 0
991908 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349369 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 10:39:54 | 04.04.2019 11:23:00 | 0.71833 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0566 | 0
991914 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98822 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 10:54:45 | 04.04.2019 12:27:00 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 458.175
991966 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190488 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:05:24 | 04.04.2019 14:08:00 | 3.0433 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 188.6865
991979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77853 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:12:56 | 04.04.2019 12:36:00 | 1.3844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3844 | 0 | 0
991991 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 16:30:03 | 08.04.2019 16:47:03 | 0.28333 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 11.8999 | 0 | 0.28333
991992 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516190902 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:21:59 | 04.04.2019 12:23:00 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0
991995 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_360157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:00:18 | 04.04.2019 11:36:00 | 0.595 | 2 | 200 | 3 | 1167 | 1.19 | 119 | 1.785 | 694.365
991997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_86684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:22:52 | 04.04.2019 12:26:00 | 1.0522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 0
992001 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328473 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:21:40 | 04.04.2019 14:03:00 | 2.6889 | 2 | 1677 | 0 | 0 | 5.3778 | 4509.2685 | 0 | 0
992003 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185318 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 13:00:47 | 08.04.2019 15:19:47 | 2.3167 | 0 | 1 | 19 | 321 | 0 | 2.3167 | 44.0167 | 743.6511
992006 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_9667 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:31:59 | 04.04.2019 15:15:00 | 3.7169 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5847 | 0
992011 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_43178 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:33:38 | 04.04.2019 13:01:00 | 1.4561 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9122 | 0
992014 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580316515 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:30:40 | 04.04.2019 13:42:00 | 2.1889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1889
992025 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2221 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2019 16:00:41 | 06.04.2019 17:09:41 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 56.35
992027 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516164159 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:44:27 | 04.04.2019 14:44:00 | 2.9925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9925
992037 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327267 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:45:40 | 04.04.2019 13:13:00 | 1.4556 | 7 | 0 | 400 | 4 | 10.1889 | 0 | 582.224 | 5.8222
992051 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19462 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:57:38 | 04.04.2019 15:02:00 | 3.0728 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5095 | 0
992056 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_36026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:59:32 | 04.04.2019 12:43:00 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72444
992057 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10024 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 12:00:18 | 04.04.2019 12:43:00 | 0.71167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71167 | 0
992058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75479 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 11:59:43 | 04.04.2019 13:21:00 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3547
992059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 12:02:58 | 04.04.2019 12:40:00 | 0.61722 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.8133 | 0
992078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_256730 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2019 12:33:02 | 04.04.2019 13:31:00 | 0.96611 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 68.5938 | 0 | 0
992081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_293333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 11:41:37 | 09.04.2019 12:41:37 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 44 | 2
992090 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_178944 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 10:00:37 | 07.04.2019 12:03:37 | 2.05 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 0
992097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73965 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 12:33:16 | 04.04.2019 14:50:00 | 2.2789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2789
992104 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_49133 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 09:39:27 | 04.04.2019 15:48:00 | 6.1425 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 24.57 | 61.425
992115 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349371 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 12:53:41 | 04.04.2019 13:09:00 | 0.25528 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 24.7622
992123 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_44879 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 12:47:09 | 04.04.2019 15:28:00 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6808
992127 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_36848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 12:53:53 | 04.04.2019 16:26:00 | 3.5353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5353
992141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580286966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 13:15:07 | 04.04.2019 13:52:00 | 0.61472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472
992156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516118664 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 13:25:38 | 04.04.2019 13:46:00 | 0.33944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33944
992159 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_79266 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 13:36:03 | 04.04.2019 16:40:00 | 3.0658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0658
992166 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_19295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 13:41:35 | 04.04.2019 15:42:00 | 2.0069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0139 | 0 | 0
992188 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_261131 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 13:28:07 | 04.04.2019 14:18:00 | 0.83139 | 0 | 0 | 713 | 4380 | 0 | 0 | 592.7811 | 3641.4882
992195 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_323930 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 13:55:58 | 04.04.2019 14:41:00 | 0.75056 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 13.5101 | 6.0045
992200 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196422 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 14:02:47 | 04.04.2019 15:46:00 | 1.7203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4406
992207 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_106632 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 12:30:00 | 07.04.2019 13:57:00 | 1.45 | 0 | 74 | 4 | 510 | 0 | 107.3 | 5.8 | 739.5
992208 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_106315 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2019 11:00:10 | 07.04.2019 11:21:10 | 0.35 | 0 | 715 | 15 | 1 | 0 | 250.25 | 5.25 | 0.35
992215 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516174805 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 14:19:09 | 04.04.2019 15:18:00 | 0.98083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9617 | 0 | 0
992221 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2019 14:19:57 | 04.04.2019 15:49:00 | 1.4842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 0 | 0
992222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516102376 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 14:20:17 | 04.04.2019 16:03:00 | 1.7119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1358 | 0 | 0
992242 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516326514 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 14:30:56 | 04.04.2019 15:08:00 | 0.61778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61778 | 0 | 0
992253 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_61737 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 14:43:57 | 04.04.2019 15:55:00 | 1.1842 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 249.8599 | 0 | 0
992278 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580207474 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 14:58:06 | 04.04.2019 15:51:00 | 0.88167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7633 | 0 | 0
992319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271991 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:31 | 09.04.2019 13:13:31 | 4.2167 | 0 | 2 | 17 | 527 | 0 | 8.4333 | 71.6834 | 2222.1851
992343 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_184824 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:10:27 | 11.04.2019 13:59:27 | 3.8167 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 332.0503 | 0 | 3.8167
992344 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36019 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 09:20:36 | 12.04.2019 14:14:36 | 4.9 | 0 | 80 | 0 | 15 | 0 | 392 | 0 | 73.5
992347 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_44703 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:10:47 | 13.04.2019 16:47:47 | 7.6167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.4667
992352 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91549 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 15:25:08 | 04.04.2019 17:02:00 | 1.6144 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2289 | 0
992354 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_39501 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:30:20 | 14.04.2019 13:37:20 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.9334
992361 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7168 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 15:30:01 | 04.04.2019 17:22:00 | 1.8664 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 85.8539 | 0 | 0
992386 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_43337 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 15:50:21 | 04.04.2019 16:58:00 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1275
992393 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_349713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 15:56:40 | 04.04.2019 16:39:00 | 0.70556 | 0 | 1015 | 0 | 3 | 0 | 716.1434 | 0 | 2.1167
992401 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_331262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 16:05:50 | 04.04.2019 16:31:00 | 0.41944 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 7.1305 | 3.3555
992413 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_47711 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 13:30:44 | 09.04.2019 17:57:44 | 4.45 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 71.2 | 0 | 22.25
992414 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10863 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 18:00:02 | 09.04.2019 18:35:02 | 0.58333 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 33.2498 | 0 | 2.9167
992415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2232516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 10:19:51 | 12.04.2019 12:00:51 | 1.6833 | 0 | 0 | 74 | 60 | 0 | 0 | 124.5664 | 100.9998
992421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166338 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:27:01 | 13.04.2019 12:28:01 | 2.0167 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 16.1334 | 42.3501
992427 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345649 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 16:28:32 | 04.04.2019 17:01:00 | 0.54111 | 0 | 0 | 1 | 685 | 0 | 0 | 0.54111 | 370.6603
992429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342641 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 16:25:06 | 04.04.2019 17:45:00 | 1.3317 | 4 | 678 | 0 | 0 | 5.3267 | 902.8723 | 0 | 0
992439 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88654681 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 16:42:54 | 04.04.2019 18:59:00 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2683
992441 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34071 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:58 | 09.04.2019 12:01:58 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 220.2169
992458 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580207474 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 16:52:39 | 04.04.2019 17:59:00 | 1.1058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2117 | 0 | 0
992464 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_56518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 17:01:36 | 04.04.2019 17:50:00 | 0.80667 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 136.3272 | 0 | 0
992468 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17311 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 16:58:09 | 04.04.2019 17:23:00 | 0.41417 | 0 | 0 | 31 | 47 | 0 | 0 | 12.8393 | 19.466
992470 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37368 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 17:04:29 | 04.04.2019 18:07:00 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.671
992483 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6866 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 17:23:50 | 04.04.2019 17:53:00 | 0.48611 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 75.347
992487 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_148004 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:29:48 | 17.04.2019 12:42:48 | 3.2167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4333 | 0
992488 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2222273 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:15:36 | 16.04.2019 14:07:36 | 4.8667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7333 | 0
992489 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33024 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:19:11 | 15.04.2019 13:45:11 | 4.4333 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 203.9332 | 0 | 13.3
992499 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 17:39:15 | 04.04.2019 18:01:00 | 0.3625 | 0 | 0 | 27 | 612 | 0 | 0 | 9.7875 | 221.85
992502 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5350 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2019 17:43:51 | 04.04.2019 22:06:00 | 4.3692 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 253.4119 | 0
992504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_67604 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 17:42:44 | 04.04.2019 18:30:00 | 0.78778 | 0 | 0 | 57 | 566 | 0 | 0 | 44.9035 | 445.8835
992508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377282 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 16:40:39 | 04.04.2019 17:59:00 | 1.3058 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 87.4906
992521 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307725 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 17:56:22 | 04.04.2019 18:39:00 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 177.64
992522 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516323983 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 18:01:06 | 04.04.2019 18:38:00 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.615
992532 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_26455 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 18:11:57 | 04.04.2019 20:15:00 | 2.0508 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 159.9647
992536 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_22390 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2019 18:08:10 | 04.04.2019 19:53:00 | 1.7472 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 263.8302
992542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30067 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 18:13:22 | 04.04.2019 19:29:00 | 1.2606 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.9929 | 0 | 0
992550 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26342 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 18:20:14 | 04.04.2019 18:34:00 | 0.22944 | 0 | 0 | 8 | 105 | 0 | 0 | 1.8355 | 24.0912
992552 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_12456 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:30:14 | 18.04.2019 12:25:14 | 2.9167 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 513.3339 | 0 | 0
992557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580300397 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 18:27:32 | 04.04.2019 20:53:00 | 2.4244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8489 | 0 | 0
992558 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - ÖZEL HAT BAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 18:28:38 | 04.04.2019 19:53:00 | 1.4061 | 0 | 0 | 45 | 105 | 0 | 0 | 63.2749 | 147.6415
992561 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21412 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 13:00:28 | 11.04.2019 14:47:28 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 169.4163
992567 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_25562 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:30:43 | 11.04.2019 11:25:43 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 260.6671
992572 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516042443 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 18:40:30 | 04.04.2019 20:59:00 | 2.3083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | 0 | 0
992589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128786 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 18:54:41 | 04.04.2019 20:01:00 | 1.1053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1053
992609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_60640 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 19:05:08 | 04.04.2019 19:09:00 | 0.06444 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 22.6184 | 0 | 0
992611 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516088483 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 19:11:18 | 04.04.2019 20:06:00 | 0.91167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3817 | 0 | 0
992614 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_5504 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 18:51:52 | 04.04.2019 21:08:00 | 2.2689 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.1089
992630 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516337735 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2019 19:18:44 | 04.04.2019 20:59:00 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6711
992632 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 19:27:01 | 04.04.2019 20:13:00 | 0.76639 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2.2992 | 0 | 6.8975
992637 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580152138 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 19:33:02 | 04.04.2019 21:03:00 | 1.4994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9989 | 0 | 0
992639 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 19:35:35 | 04.04.2019 21:10:00 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 154.2138
992640 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 19:38:36 | 04.04.2019 20:58:00 | 1.3233 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 88.6631 | 0
992644 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 19:40:23 | 04.04.2019 21:42:00 | 2.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0269 | 0 | 0
992646 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356885 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 19:37:42 | 04.04.2019 20:41:00 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1202.7
992647 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20301 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 19:45:02 | 04.04.2019 20:07:00 | 0.36611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36611 | 0 | 0
992651 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516238154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 19:50:01 | 04.04.2019 21:07:00 | 1.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0
992656 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580306154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 19:57:55 | 04.04.2019 20:30:00 | 0.53472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53472 | 0 | 0
992661 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580178316 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 20:05:22 | 04.04.2019 21:03:00 | 0.96056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96056
992667 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_26043 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 20:13:10 | 04.04.2019 21:39:00 | 1.4306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.3195 | 0 | 0
992671 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 20:22:14 | 04.04.2019 21:13:00 | 0.84611 | 0 | 0 | 6 | 1018 | 0 | 0 | 5.0767 | 861.34
992673 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516314215 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 20:23:34 | 04.04.2019 22:52:00 | 2.4739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4739
992688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580322293 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 21:17:24 | 04.04.2019 21:52:00 | 0.57667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1533 | 0 | 0
992696 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329408 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 21:59:42 | 04.04.2019 22:27:00 | 0.455 | 0 | 0 | 47 | 274 | 0 | 0 | 21.385 | 124.67
992712 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516237113 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 23:11:07 | 04.04.2019 23:36:49 | 0.42833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85666 | 0 | 0
992734 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | NEVSEHIR_HUCRE_340821 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 23:54:55 | 05.04.2019 04:12:00 | 4.2847 | 0 | 0 | 75 | 797 | 0 | 0 | 321.354 | 3414.9218
992744 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_357976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2019 23:35:44 | 05.04.2019 01:13:00 | 1.6211 | 17 | 4162 | 34 | 582 | 27.5589 | 6747.0598 | 55.1177 | 943.486
992751 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_185208 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 01:17:40 | 05.04.2019 01:28:00 | 0.17222 | 6 | 18 | 128 | 558 | 1.0333 | 3.1 | 22.0442 | 96.0988
992762 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317443 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 01:58:56 | 05.04.2019 05:10:00 | 3.1844 | 15 | 3316 | 12 | 75 | 47.7666 | 10559.603 | 38.2133 | 238.833
992767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_310084 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 02:32:48 | 05.04.2019 04:41:00 | 2.1367 | 9 | 265 | 0 | 1 | 19.23 | 566.2175 | 0 | 2.1367
992794 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 04:41:51 | 05.04.2019 05:38:00 | 0.93583 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 68.3156 | 0 | 2.8075
992803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 06:47:30 | 05.04.2019 08:08:00 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6833
992811 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316655 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 07:19:25 | 05.04.2019 07:41:00 | 0.35972 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 130.9381 | 0 | 0
992813 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 07:17:19 | 05.04.2019 07:55:00 | 0.62806 | 0 | 796 | 64 | 422 | 0 | 499.9358 | 40.1958 | 265.0413
992817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 07:21:33 | 05.04.2019 07:46:00 | 0.4075 | 17 | 1171 | 341 | 3222 | 6.9275 | 477.1825 | 138.9575 | 1312.965
992823 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 07:34:47 | 05.04.2019 08:10:00 | 0.58694 | 0 | 0 | 22 | 368 | 0 | 0 | 12.9127 | 215.9939
992824 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_143882 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 07:08:39 | 05.04.2019 09:33:00 | 2.4058 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 86.6099 | 4.8117
992827 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 07:43:58 | 05.04.2019 08:51:00 | 1.1172 | 2 | 0 | 67 | 5 | 2.2344 | 0 | 74.8537 | 5.5861
992831 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98822 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 07:48:54 | 05.04.2019 09:11:00 | 1.3683 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 407.7623
992835 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_362222 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 07:44:36 | 05.04.2019 09:03:00 | 1.3067 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.2134
992841 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5977 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 08:14:20 | 05.04.2019 09:16:00 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 248.7228
992847 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580152034 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 08:29:36 | 05.04.2019 09:50:00 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34
992852 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_52534 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 07:55:18 | 05.04.2019 11:03:00 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 350.373
992855 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_133837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 08:33:04 | 05.04.2019 09:24:00 | 0.84889 | 5 | 280 | 2 | 55 | 4.2444 | 237.6892 | 1.6978 | 46.6889
992866 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16536 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:00:25 | 13.04.2019 12:39:25 | 2.65 | 0 | 0 | 13 | 313 | 0 | 0 | 34.45 | 829.45
992867 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 10:00:41 | 12.04.2019 11:15:41 | 1.25 | 2 | 839 | 9 | 202 | 2.5 | 1048.75 | 11.25 | 252.5
992868 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_163360 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 14:00:53 | 13.04.2019 17:56:53 | 3.9333 | 1 | 638 | 0 | 1 | 3.9333 | 2509.4645 | 0 | 3.9333
992870 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8804 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:23 | 09.04.2019 11:59:23 | 2.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.8333 | 0 | 0
992871 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27741 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:48 | 09.04.2019 13:41:48 | 4.6833 | 0 | 64 | 23 | 570 | 0 | 299.7331 | 107.7166 | 2669.4981
992874 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5289 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:01 | 10.04.2019 11:53:01 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 449.7995
992881 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21357 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:30:23 | 09.04.2019 12:34:23 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 199.3336
992886 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3737 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 13:00:11 | 10.04.2019 15:14:11 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 176.4331
992890 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179825 , KONYA_ENHDIREK_192666 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 04:00:42 | 08.04.2019 06:20:42 | 2.3333 | 9 | 1702 | 643 | 2489 | 21 | 3971.3277 | 1500.3312 | 5807.6584
992899 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72424 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 09:08:35 | 05.04.2019 12:21:00 | 3.2069 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.7249 | 0
992901 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_3916 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 13:30:14 | 09.04.2019 14:30:14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105
992903 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_39602 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:30:44 | 18.04.2019 13:30:44 | 4 | 0 | 1080 | 3 | 44 | 0 | 4320 | 12 | 176
992904 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35594 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 10:30:45 | 19.04.2019 12:36:45 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 109.2
992905 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_83979 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:35:42 | 20.04.2019 13:16:42 | 3.6833 | 0 | 80 | 5 | 705 | 0 | 294.6664 | 18.4167 | 2596.7476
992906 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_33012 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:30:43 | 21.04.2019 13:36:43 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 4.1 | 114.8
992907 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20368 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:08:29 | 22.04.2019 14:01:29 | 4.8833 | 0 | 3085 | 1 | 416 | 0 | 15065.0731 | 4.8833 | 2031.4653
992908 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_38684 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 09:04:39 | 23.04.2019 13:48:39 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2
992912 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_22408 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:00:07 | 13.04.2019 13:27:07 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 572.7
992915 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6103 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 09:21:44 | 05.04.2019 11:19:00 | 1.9544 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 496.4278
992922 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_155689 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 09:27:29 | 05.04.2019 10:25:00 | 0.95861 | 4 | 1256 | 13 | 17 | 3.8344 | 1204.0142 | 12.4619 | 16.2964
992924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_73538 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:00:24 | 11.04.2019 10:46:24 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 206.7004
992925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_26912 , KIRSEHIR_AGDIREK_8392 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 11:00:19 | 11.04.2019 11:23:19 | 0.38333 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0.38333 | 0 | 21.4665
992926 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 13:30:11 | 11.04.2019 16:14:11 | 2.7333 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 2.7333 | 0 | 161.2665
992927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_56596 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 16:00:49 | 11.04.2019 17:20:49 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1.3333 | 0 | 12
992930 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_54917 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 14:00:13 | 10.04.2019 14:43:13 | 0.71667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.0668 | 0 | 0
992932 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:30:15 | 09.04.2019 12:06:15 | 2.6 | 0 | 0 | 102 | 362 | 0 | 0 | 265.2 | 941.2
992933 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:15 | 09.04.2019 11:29:15 | 2.4833 | 0 | 0 | 102 | 362 | 0 | 0 | 253.2997 | 898.9655
992938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 09:27:33 | 05.04.2019 11:01:00 | 1.5575 | 0 | 0 | 49 | 283 | 0 | 0 | 76.3175 | 440.7725
992940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 09:26:59 | 05.04.2019 11:07:00 | 1.6669 | 0 | 0 | 26 | 126 | 0 | 0 | 43.3404 | 210.0344
992941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_86257 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 08:56:21 | 05.04.2019 10:15:00 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3108
992946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_662 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 09:00:08 | 12.04.2019 11:31:08 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1079.6514
992947 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_678 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:00:28 | 12.04.2019 13:33:28 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0.55 | 0 | 123.2
992949 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5160 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:00:23 | 12.04.2019 13:59:23 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.7166
992955 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_50476 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 14:30:31 | 12.04.2019 14:57:31 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8
992957 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4675 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_60305 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 08:30:36 | 13.04.2019 13:05:36 | 4.5833 | 0 | 1191 | 0 | 2 | 0 | 5458.746 | 0 | 9.1667
992965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_196598 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 10:30:30 | 09.04.2019 14:49:30 | 4.3167 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 51.8 | 0 | 73.3834
992969 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_59848 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:00:23 | 13.04.2019 10:57:23 | 0.95 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | 123.5 | 0 | 1.9
992973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516170481 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 09:55:00 | 05.04.2019 10:38:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71667
992975 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2213304 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 09:58:14 | 05.04.2019 11:28:00 | 1.4961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4961 | 0
992978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516115614 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 10:01:11 | 05.04.2019 10:45:00 | 0.73028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73028 | 0 | 0
992983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_268 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 15:30:27 | 12.04.2019 17:05:27 | 1.5833 | 0 | 15 | 0 | 297 | 0 | 23.7499 | 0 | 470.249
992984 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_69813 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 16:00:50 | 12.04.2019 17:04:50 | 1.0667 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.0667 | 0 | 6.4
992998 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2847 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 12:00:08 | 10.04.2019 13:02:08 | 1.0333 | 0 | 22 | 0 | 1328 | 0 | 22.7333 | 0 | 1372.2622
993000 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_100762 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 10:15:32 | 05.04.2019 10:55:28 | 0.66556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9867 | 0 | 0
993006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_287265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:25 | 24.04.2019 11:55:25 | 2.9167 | 0 | 218 | 23 | 1407 | 0 | 635.8341 | 67.0834 | 4103.7547
993012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_146969 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 10:00:50 | 10.04.2019 14:38:50 | 4.6333 | 0 | 84 | 0 | 9 | 0 | 389.1997 | 0 | 41.7
993028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22054 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 10:38:26 | 05.04.2019 11:46:00 | 1.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0
993045 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363106 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 10:44:29 | 05.04.2019 11:08:00 | 0.39194 | 14 | 5854 | 15 | 5 | 5.4872 | 2294.4168 | 5.8791 | 1.9597
993054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149288 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 10:53:37 | 05.04.2019 12:46:00 | 1.8731 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.5881 | 0
993089 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53506 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:01:01 | 10.04.2019 11:28:01 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100.45
993094 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_32751 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 11:02:02 | 05.04.2019 17:47:00 | 6.7494 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.745 | 0 | 0
993106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380906 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 11:11:49 | 05.04.2019 11:43:00 | 0.51972 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7.7958 | 3.1183
993126 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44546 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 11:26:27 | 05.04.2019 11:56:00 | 0.4925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4925
993152 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_378383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 11:45:15 | 05.04.2019 12:03:00 | 0.29583 | 0 | 0 | 2 | 982 | 0 | 0 | 0.59166 | 290.5051
993157 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_145067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 10:30:26 | 14.04.2019 14:29:26 | 3.9833 | 7 | 1251 | 375 | 3151 | 27.8833 | 4983.1458 | 1493.7487 | 12551.4728
993164 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_300149 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 11:53:58 | 05.04.2019 12:46:00 | 0.86722 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.5394 | 0
993168 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36322 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:32:13 | 24.04.2019 14:32:13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
993170 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_32019 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:15:28 | 25.04.2019 14:00:28 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.25
993171 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_134476 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 11:36:59 | 05.04.2019 14:27:00 | 2.8336 | 0 | 0 | 17 | 102 | 0 | 0 | 48.1714 | 289.0282
993172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_96997 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 12:00:07 | 05.04.2019 13:08:00 | 1.1314 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.4964
993187 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_125 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 14:00:39 | 10.04.2019 15:03:39 | 1.05 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 0
993225 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:00:18 | 08.04.2019 10:45:18 | 0.75 | 0 | 0 | 13 | 379 | 0 | 0 | 9.75 | 284.25
993226 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170702 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 12:30:19 | 08.04.2019 12:49:19 | 0.31667 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.1167 | 0
993232 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_12318 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:00:37 | 30.04.2019 14:00:37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35
993233 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6034 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 09:17:14 | 29.04.2019 13:55:14 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 152.8999
993234 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_117486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:09:28 | 28.04.2019 14:08:28 | 4.9833 | 14 | 223 | 0 | 1 | 69.7666 | 1111.2826 | 0 | 4.9833
993235 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_146689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:16:11 | 27.04.2019 14:06:11 | 4.8333 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 1063.3326 | 0 | 4.8333
993236 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_293505 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 10:00:27 | 26.04.2019 12:40:27 | 2.6667 | 3 | 44 | 1 | 2 | 8 | 117.3335 | 2.6667 | 5.3333
993239 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_69404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 12:45:18 | 05.04.2019 14:35:00 | 1.8283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6567 | 0 | 0
993253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346070 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 12:59:38 | 05.04.2019 13:36:00 | 0.60611 | 6 | 757 | 7 | 73 | 3.6367 | 458.8253 | 4.2428 | 44.246
993264 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_49930 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 12:46:30 | 05.04.2019 15:53:00 | 3.1083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2167 | 0
993268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580152169 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 13:14:40 | 05.04.2019 13:54:00 | 0.65556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.4556 | 0 | 0
993282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_33786 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 13:27:27 | 05.04.2019 14:10:00 | 0.70917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70917 | 0 | 0
993283 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_33553 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:30:49 | 08.04.2019 10:34:49 | 1.0667 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 220.8007 | 0 | 0
993284 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_15556 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:00:30 | 11.04.2019 11:23:30 | 2.3833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 81.0332 | 0 | 0
993286 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580235176 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 13:43:40 | 05.04.2019 15:07:00 | 1.3889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3889
993297 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_11604 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 14:05:46 | 10.04.2019 16:09:46 | 2.0667 | 4 | 286 | 50 | 73 | 8.2667 | 591.0676 | 103.3335 | 150.8669
993298 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_27201 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 13:30:19 | 09.04.2019 14:10:19 | 0.66667 | 0 | 0 | 142 | 161 | 0 | 0 | 94.6671 | 107.3339
993299 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_26256 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 13:00:19 | 16.04.2019 17:55:19 | 4.9167 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 9.8333 | 417.9169
993300 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_116733 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:30:13 | 13.04.2019 10:52:13 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8334
993302 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_26039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 13:00:50 | 11.04.2019 16:06:50 | 3.1 | 0 | 0 | 8 | 197 | 0 | 0 | 24.8 | 610.7
993303 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_66494 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:00:01 | 16.04.2019 10:50:01 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 80.6665
993305 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_67380 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 11:00:46 | 15.04.2019 13:38:46 | 2.6333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0
993306 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5229 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:00:05 | 15.04.2019 10:50:05 | 1.8333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.3333 | 0 | 0
993307 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6081 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 13:00:02 | 13.04.2019 17:28:02 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.1334
993310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393329 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 13:55:21 | 05.04.2019 15:21:00 | 1.4275 | 3 | 646 | 166 | 251 | 4.2825 | 922.165 | 236.965 | 358.3025
993312 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335924 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 13:58:37 | 05.04.2019 15:25:00 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4397
993330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36896 , KONYA_ENHDIREK_37965 , KONYA_HUCRE_177339 , KONYA_OGMUSDIREK_18303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 08:00:23 | 14.04.2019 18:36:23 | 10.6 | 153 | 16961 | 2194 | 2022 | 1621.8 | 179786.6 | 23256.4 | 21433.2
993333 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_101078 , KONYA_ENHDIREK_22761 , KONYA_HUCRE_185212 , KONYA_OGMUSDIREK_3760 , KONYA_OGMUSDIREK_4481 , KONYA_OGMUSDIREK_5304 , KONYA_OGMUSDIREK_5436 , KONYA_OGMUSDIREK_6581 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 08:00:06 | 14.04.2019 18:36:06 | 10.6 | 4 | 5588 | 434 | 6097 | 42.4 | 59232.8 | 4600.4 | 64628.2
993340 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516341635 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 14:11:41 | 05.04.2019 15:26:00 | 1.2386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2386 | 0 | 0
993345 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_49670 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 12:00:00 | 10.04.2019 16:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 272
993352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 14:27:08 | 05.04.2019 15:36:00 | 1.1478 | 0 | 0 | 88 | 71 | 0 | 0 | 101.0046 | 81.4924
993380 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_17664 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:00:00 | 11.04.2019 10:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
993381 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_152577 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:15:00 | 11.04.2019 14:00:00 | 3.75 | 0 | 0 | 7 | 156 | 0 | 0 | 26.25 | 585
993382 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_428653 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 09:00:34 | 12.04.2019 12:59:34 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 87.6333
993383 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_15410 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:00:04 | 12.04.2019 15:45:04 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33
993385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516283371 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 14:46:59 | 05.04.2019 15:51:00 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0669
993392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_8605697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 14:51:56 | 05.04.2019 15:24:00 | 0.53444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2066 | 0 | 0
993398 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:40 | 13.04.2019 09:47:40 | 0.78333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.8499 | 0 | 0
993399 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_413976 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 11:00:53 | 13.04.2019 13:01:53 | 2.0167 | 0 | 100 | 0 | 13 | 0 | 201.667 | 0 | 26.2167
993402 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_114703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 14:04:43 | 05.04.2019 16:00:00 | 1.9214 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 103.7551 | 0
993408 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2244314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:00:40 | 08.04.2019 11:00:40 | 1 | 0 | 0 | 44 | 7 | 0 | 0 | 44 | 7
993429 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 14:58:39 | 05.04.2019 18:23:00 | 3.4058 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 286.0897
993434 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 14:53:36 | 05.04.2019 17:19:00 | 2.4233 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 416.8128
993437 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_64518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 15:00:15 | 05.04.2019 15:23:00 | 0.37917 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 494.8168 | 0 | 0
993440 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_90428 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 14:54:09 | 05.04.2019 17:41:00 | 2.7808 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1233 | 0
993442 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_82851 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:43 | 08.04.2019 12:00:43 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
993469 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_136386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 15:21:26 | 05.04.2019 17:42:00 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 81.9973
993473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 15:21:26 | 05.04.2019 16:10:00 | 0.80944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80944 | 0 | 0
993487 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 11:59:54 | 10.04.2019 14:43:54 | 2.7333 | 0 | 0 | 28 | 460 | 0 | 0 | 76.5332 | 1257.3318
993488 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 11:06:23 | 11.04.2019 13:05:23 | 1.9833 | 1 | 0 | 80 | 422 | 1.9833 | 0 | 158.6664 | 836.9653
993490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_21145 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 13:30:50 | 11.04.2019 14:36:50 | 1.1 | 0 | 0 | 60 | 56 | 0 | 0 | 66 | 61.6
993491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19300 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 12:00:01 | 10.04.2019 14:45:01 | 2.75 | 0 | 0 | 261 | 56 | 0 | 0 | 717.75 | 154
993493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 15:30:58 | 05.04.2019 16:48:00 | 1.2839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2839 | 0 | 0
993496 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 15:09:35 | 05.04.2019 16:22:00 | 1.2069 | 0 | 0 | 133 | 552 | 0 | 0 | 160.523 | 666.2309
993499 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516076236 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 16:45:05 | 05.04.2019 18:11:43 | 1.4439 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1072 | 0 | 0
993504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253054 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 15:33:55 | 05.04.2019 16:57:00 | 1.3847 | 0 | 367 | 1 | 26 | 0 | 508.1922 | 1.3847 | 36.0027
993513 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_62093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 15:40:12 | 05.04.2019 16:40:00 | 0.99667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 0 | 0
993517 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 15:46:15 | 05.04.2019 17:02:00 | 1.2625 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7875 | 0
993520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_54084 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 15:38:40 | 05.04.2019 16:50:00 | 1.1889 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 131.9668 | 0 | 0
993531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177334 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 15:51:51 | 05.04.2019 17:48:13 | 1.9394 | 0 | 0 | 396 | 34 | 0 | 0 | 768.0182 | 65.941
993547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 16:04:10 | 05.04.2019 17:56:00 | 1.8639 | 0 | 0 | 97 | 166 | 0 | 0 | 180.7973 | 309.4057
993551 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGHAT_245719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 15:21:38 | 08.04.2019 18:22:38 | 3.0167 | 0 | 34 | 0 | 49 | 0 | 102.5668 | 0 | 147.8168
993552 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_174508 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 13:30:15 | 08.04.2019 15:07:15 | 1.6167 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 21.0167 | 0 | 4.85
993553 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54653 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:02 | 08.04.2019 12:14:02 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.8333
993556 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_18103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 16:13:52 | 05.04.2019 17:39:00 | 1.4189 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.7967 | 0
993567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_86258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 16:21:30 | 05.04.2019 17:59:00 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.625
993580 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35907 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 15:55:55 | 05.04.2019 18:27:00 | 2.5181 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 274.4685
993582 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_1039666 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:36:10 | 11.04.2019 14:09:10 | 4.55 | 0 | 87 | 1 | 416 | 0 | 395.85 | 4.55 | 1892.8
993588 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20709 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 16:31:20 | 05.04.2019 17:15:00 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.9167
993590 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154235 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 15:00:52 | 11.04.2019 16:51:52 | 1.85 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 116.55 | 0 | 11.1
993591 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122315 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 10:00:47 | 10.04.2019 11:21:47 | 1.35 | 0 | 0 | 2 | 167 | 0 | 0 | 2.7 | 225.45
993592 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_140663 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 14:00:38 | 10.04.2019 16:07:38 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.1501
993596 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53699 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 16:32:00 | 05.04.2019 18:01:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 103.8331
993600 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 10:00:17 | 14.04.2019 15:32:17 | 5.5333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0
993613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88643483 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 16:47:37 | 05.04.2019 17:26:00 | 0.63972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0
993615 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66305 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 16:47:40 | 05.04.2019 18:35:00 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7889
993616 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_21244 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 10:00:19 | 08.04.2019 10:34:19 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.6334
993620 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_374040 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 16:52:41 | 05.04.2019 17:12:00 | 0.32194 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.4388
993628 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317436 , KONYA_HUCRE_317439 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:00:24 | 16.04.2019 15:36:24 | 6.6 | 4 | 322 | 351 | 881 | 26.4 | 2125.2 | 2316.6 | 5814.6
993632 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_45294 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:34 | 10.04.2019 11:40:34 | 2.6667 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 173.3336 | 0
993639 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516331924 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 17:04:03 | 05.04.2019 17:16:00 | 0.19917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19917
993640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_21403 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 16:55:52 | 05.04.2019 18:00:00 | 1.0689 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1.0689 | 0 | 1.0689 | 17.1022
993642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_336461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 09:00:56 | 08.04.2019 09:49:56 | 0.81667 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 744.803 | 0 | 0
993643 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317438 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:00:34 | 16.04.2019 16:30:34 | 7.5 | 3 | 0 | 337 | 8 | 22.5 | 0 | 2527.5 | 60
993644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_15243 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 17:06:30 | 05.04.2019 18:38:46 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 256.8093
993650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3418 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:00:09 | 11.04.2019 11:06:09 | 2.1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 37.8 | 0 | 37.8 | 0
993651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_180276 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:31 | 10.04.2019 11:55:31 | 2.9167 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87.5001 | 0
993657 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 17:09:27 | 05.04.2019 18:46:00 | 1.6092 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | 49.8843 | 40.2293
993673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_82049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 17:24:12 | 05.04.2019 18:44:00 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33
993675 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_112516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:00:48 | 11.04.2019 11:35:48 | 2.5833 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 255.7497 | 0
993695 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580242399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 17:42:51 | 05.04.2019 19:25:00 | 1.7025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7025
993710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_2868 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 17:52:48 | 05.04.2019 19:46:00 | 1.8867 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.5267 | 0
993713 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_37362 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 17:56:00 | 05.04.2019 19:04:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.1332
993714 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516076237 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 15:35:13 | 05.04.2019 18:20:00 | 2.7464 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.2103 | 0 | 0
993719 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8638 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 17:57:49 | 05.04.2019 19:04:00 | 1.1031 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14.3398 | 1.1031
993748 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635292 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 18:21:44 | 05.04.2019 20:49:00 | 2.4544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4544
993753 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 18:26:13 | 05.04.2019 19:28:00 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 128.715
993760 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091815 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 18:32:11 | 05.04.2019 19:01:00 | 0.48028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48028 | 0 | 0
993764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516171568 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 18:36:25 | 05.04.2019 20:04:00 | 1.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 0 | 0
993785 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_29294 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 18:50:30 | 05.04.2019 19:01:00 | 0.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0
993788 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36241 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 19:23:39 | 05.04.2019 21:41:00 | 2.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2892 | 0 | 0
993808 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_189273 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 19:03:00 | 05.04.2019 22:45:00 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1
993820 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_483 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 19:07:16 | 05.04.2019 20:57:00 | 1.8289 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 71.3267 | 0 | 0
993836 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 20:17:10 | 06.04.2019 01:33:00 | 5.2639 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.9583
993837 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366170 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 19:17:12 | 05.04.2019 20:00:00 | 0.71333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.2733 | 0
993857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90820 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 19:40:35 | 05.04.2019 20:40:00 | 0.99028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99028 | 0 | 0
993864 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_29294 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 19:48:54 | 05.04.2019 20:45:00 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.935 | 0 | 0
993865 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316645 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2019 19:51:46 | 05.04.2019 20:16:00 | 0.40389 | 0 | 0 | 180 | 1580 | 0 | 0 | 72.7002 | 638.1462
993868 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580251399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 20:07:26 | 05.04.2019 21:42:00 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5761
993870 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_2228747 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 20:16:23 | 05.04.2019 20:38:00 | 0.36028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0808 | 0
993871 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_53404 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 20:20:53 | 05.04.2019 21:05:00 | 0.73528 | 0 | 0 | 174 | 1876 | 0 | 0 | 127.9387 | 1379.3853
993876 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580304416 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 20:32:17 | 05.04.2019 21:00:00 | 0.46194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46194
993882 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375490 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 20:45:11 | 05.04.2019 21:09:00 | 0.39694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39694 | 0 | 0
993886 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35521 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 20:45:34 | 05.04.2019 22:22:00 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2144
993887 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39758 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 20:52:40 | 05.04.2019 22:30:00 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6222
993891 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_313700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 21:00:01 | 05.04.2019 22:50:00 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.3224
993893 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516277258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 21:11:04 | 05.04.2019 22:49:00 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6322
993894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_42022 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 21:13:26 | 05.04.2019 22:36:00 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3761
993896 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2380 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 21:18:39 | 05.04.2019 22:37:00 | 1.3058 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.9758 | 0
993911 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143152 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 22:15:53 | 05.04.2019 23:00:58 | 0.75139 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30.807
993923 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57739 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 23:42:37 | 06.04.2019 00:54:00 | 1.1897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1897
993929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_64518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 23:56:35 | 06.04.2019 00:36:00 | 0.65694 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 857.3067 | 0 | 0
993934 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_479613 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 00:05:26 | 06.04.2019 00:41:00 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.2679
993944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_64518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 01:37:28 | 06.04.2019 02:04:00 | 0.44222 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 577.0971 | 0 | 0
993953 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360736 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 04:35:28 | 06.04.2019 07:53:00 | 3.2922 | 7 | 202 | 2 | 0 | 23.0455 | 665.0284 | 6.5844 | 0
993970 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66825 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 06:12:34 | 06.04.2019 06:58:00 | 0.75722 | 0 | 0 | 21 | 69 | 0 | 0 | 15.9016 | 52.2482
993974 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 06:30:16 | 06.04.2019 06:58:00 | 0.46222 | 4 | 1231 | 0 | 32 | 1.8489 | 568.9928 | 0 | 14.791
993992 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_341124 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 07:21:19 | 06.04.2019 08:21:00 | 0.99472 | 0 | 0 | 4 | 681 | 0 | 0 | 3.9789 | 677.4043
993999 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13671 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 07:36:42 | 06.04.2019 09:27:00 | 1.8383 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 | 0 | 5.515 | 290.4561
994005 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_72776 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 07:35:49 | 06.04.2019 08:01:00 | 0.41972 | 2 | 2102 | 1 | 4 | 0.83944 | 882.2514 | 0.41972 | 1.6789
994008 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_305920 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 07:34:37 | 06.04.2019 09:18:00 | 1.7231 | 6 | 3219 | 6 | 93 | 10.3384 | 5546.5301 | 10.3384 | 160.2446
994011 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_265590 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 07:53:55 | 06.04.2019 09:13:00 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 73.8114
994022 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3496 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 07:55:53 | 06.04.2019 09:11:00 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 197.8065
994024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4744 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 08:01:17 | 06.04.2019 09:56:00 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 822.1342
994040 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2218381 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 08:30:26 | 06.04.2019 10:00:00 | 1.4928 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4783 | 0
994043 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317440 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:00:10 | 16.04.2019 15:38:10 | 6.6333 | 5 | 1822 | 167 | 143 | 33.1666 | 12085.9273 | 1107.7661 | 948.5662
994052 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_316616 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 08:39:41 | 06.04.2019 09:17:00 | 0.62194 | 4 | 943 | 0 | 1 | 2.4878 | 586.4894 | 0 | 0.62194
994060 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_40218 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 08:26:41 | 06.04.2019 09:10:00 | 0.72194 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 96.018
994078 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2523 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 09:14:07 | 06.04.2019 10:00:00 | 0.76472 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 110.1197
994086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9900 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 09:20:31 | 06.04.2019 12:45:00 | 3.4081 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6322 | 0 | 0 | 0
994087 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516215632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 09:23:53 | 06.04.2019 11:25:00 | 2.0186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0186
994100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_181810 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 09:31:36 | 06.04.2019 10:37:00 | 1.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0
994104 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_357976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 09:23:25 | 06.04.2019 10:14:00 | 0.84306 | 17 | 4162 | 34 | 582 | 14.332 | 3508.8157 | 28.664 | 490.6609
994115 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14768 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 09:35:18 | 06.04.2019 10:20:00 | 0.745 | 0 | 0 | 1 | 1005 | 0 | 0 | 0.745 | 748.725
994121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 09:35:26 | 06.04.2019 10:51:00 | 1.2594 | 0 | 0 | 61 | 84 | 0 | 0 | 76.8258 | 105.793
994129 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_48457 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 09:53:42 | 06.04.2019 11:59:00 | 2.0883 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.7382
994151 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_2571786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:54 | 13.04.2019 15:50:54 | 6.8333 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 184.4999 | 0
994152 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 09:00:54 | 12.04.2019 16:42:54 | 7.7 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 685.3 | 0
994162 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_156773 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 10:14:56 | 06.04.2019 11:42:00 | 1.4511 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7067 | 0
994174 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25905 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 14:30:05 | 08.04.2019 16:04:05 | 1.5667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0
994177 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609029 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 10:27:35 | 06.04.2019 20:17:06 | 9.8253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8253
994180 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261947 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 14:32:15 | 08.04.2019 15:09:15 | 0.61667 | 0 | 45 | 0 | 529 | 0 | 27.7502 | 0 | 326.2184
994183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_305043 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 10:27:06 | 06.04.2019 10:44:00 | 0.28167 | 2 | 10429 | 3 | 82 | 0.56334 | 2937.5364 | 0.84501 | 23.0969
994200 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_236533 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 10:45:24 | 06.04.2019 12:33:00 | 1.7933 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 132.7064
994218 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_330014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:00:25 | 13.04.2019 12:51:25 | 2.85 | 0 | 531 | 0 | 1749 | 0 | 1513.35 | 0 | 4984.65
994220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516113439 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 11:00:41 | 06.04.2019 11:20:00 | 0.32194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32194 | 0 | 0
994227 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153972 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 10:00:49 | 14.04.2019 13:05:49 | 3.0833 | 3 | 1 | 10 | 49 | 9.25 | 3.0833 | 30.8333 | 151.0832
994240 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70144 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 11:03:02 | 06.04.2019 15:35:20 | 4.5383 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77.1516 | 0 | 0
994245 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_965366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 13:00:39 | 10.04.2019 17:08:39 | 4.1333 | 0 | 0 | 7 | 191 | 0 | 0 | 28.9333 | 789.466
994247 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_44863 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 11:10:17 | 06.04.2019 11:30:00 | 0.32861 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8.5439
994291 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6764 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2019 17:00:51 | 08.04.2019 17:44:51 | 0.73333 | 1 | 1 | 1 | 42 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 30.7999
994293 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_161184 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 11:26:58 | 06.04.2019 12:22:00 | 0.91722 | 3 | 700 | 4 | 631 | 2.7517 | 642.054 | 3.6689 | 578.7658
994298 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50949 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 11:26:57 | 06.04.2019 12:22:00 | 0.9175 | 0 | 951 | 0 | 0 | 0 | 872.5425 | 0 | 0
994303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_350013 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:54:49 | 11.04.2019 12:02:49 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.9333
994310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180411 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 11:43:58 | 06.04.2019 12:18:00 | 0.56722 | 0 | 0 | 18 | 95 | 0 | 0 | 10.21 | 53.8859
994317 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580212080 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 11:51:08 | 06.04.2019 12:30:00 | 0.64778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 0 | 0
994320 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516444012 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 11:53:37 | 06.04.2019 12:56:00 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0397
994321 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 11:50:08 | 06.04.2019 13:28:00 | 1.6311 | 0 | 0 | 1 | 182 | 0 | 0 | 1.6311 | 296.862
994324 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52660 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 09:12:45 | 12.04.2019 13:01:45 | 3.8167 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3.8167 | 0 | 49.6167
994333 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_20752 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 10:00:49 | 16.04.2019 13:52:49 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.7334
994339 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_263094 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 14:00:00 | 13.04.2019 14:21:00 | 0.35 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 8.4 | 0 | 2.1
994344 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_242239 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 13:00:07 | 10.04.2019 16:02:07 | 3.0333 | 0 | 17 | 0 | 53 | 0 | 51.5666 | 0 | 160.7665
994345 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_62595 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 16:00:30 | 10.04.2019 17:09:30 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 115
994349 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_93996 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 14:57:38 | 12.04.2019 15:59:38 | 1.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
994357 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51285 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:00:32 | 11.04.2019 10:51:32 | 1.85 | 0 | 114 | 0 | 83 | 0 | 210.9 | 0 | 153.55
994358 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_262077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 12:17:07 | 06.04.2019 14:17:00 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 141.8623
994359 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_348135 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 13:00:32 | 11.04.2019 16:57:32 | 3.95 | 0 | 13 | 0 | 141 | 0 | 51.35 | 0 | 556.95
994360 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2205748 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 11:49:39 | 06.04.2019 12:38:00 | 0.80583 | 0 | 0 | 7 | 91 | 0 | 0 | 5.6408 | 73.3305
994362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 12:19:03 | 06.04.2019 14:09:55 | 1.8478 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8478 | 0
994363 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10678 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 13:13:52 | 11.04.2019 13:46:52 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.15
994375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_350100 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:03:13 | 11.04.2019 12:02:13 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 56.6833
994376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 12:24:40 | 06.04.2019 14:40:00 | 2.2556 | 0 | 0 | 39 | 347 | 0 | 0 | 87.9668 | 782.6793
994380 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51446 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 09:00:12 | 12.04.2019 11:01:12 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54.4501
994383 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_98043 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 11:00:47 | 12.04.2019 12:05:47 | 1.0833 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 61.7498 | 0 | 6.5
994384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_26025 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 12:26:57 | 06.04.2019 13:53:00 | 1.4342 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1708
994389 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516192196 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 12:24:13 | 06.04.2019 13:33:00 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1464
994393 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52585 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:20:19 | 13.04.2019 10:17:19 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 2.85 | 0 | 15.2
994406 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17147 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 12:40:03 | 06.04.2019 14:06:00 | 1.4325 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 91.68 | 0 | 0
994411 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_91354 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:19:05 | 14.04.2019 10:48:05 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.1665
994412 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516410906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 12:44:14 | 06.04.2019 14:56:00 | 2.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0
994417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 12:43:45 | 06.04.2019 15:14:00 | 2.5042 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5292
994420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_89605 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:29 | 10.04.2019 12:23:29 | 3.3833 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 439.8329 | 0 | 3.3833
994425 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317005 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 13:00:09 | 10.04.2019 17:57:09 | 4.95 | 0 | 211 | 30 | 68 | 0 | 1044.45 | 148.5 | 336.6
994427 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_91305 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 13:00:43 | 14.04.2019 17:03:43 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 238.95
994432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_50375 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 12:53:23 | 06.04.2019 13:57:00 | 1.0603 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 116.6308 | 0 | 0
994433 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516226341 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 12:52:44 | 06.04.2019 13:48:00 | 0.92111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92111
994441 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 10:03:42 | 09.04.2019 10:58:42 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 49.5002
994442 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_61487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 17:06:06 | 11.04.2019 17:52:06 | 0.76667 | 0 | 93 | 13 | 3 | 0 | 71.3003 | 9.9667 | 2.3
994443 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 10:00:08 | 10.04.2019 11:08:08 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 61.1998
994444 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33871 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:00:07 | 12.04.2019 18:04:07 | 5.0667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 430.6669 | 0 | 0
994445 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_224103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 13:01:10 | 06.04.2019 14:55:00 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.15
994446 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:00:45 | 11.04.2019 11:07:45 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 60.3002
994448 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_266413 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:39:10 | 15.04.2019 12:00:10 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 176.25
994450 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580292189 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 13:02:47 | 06.04.2019 14:22:22 | 1.3264 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.8334 | 0 | 0
994451 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516435627 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 13:02:28 | 06.04.2019 14:43:00 | 1.6756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6756 | 0 | 0
994453 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_61487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 13:01:15 | 13.04.2019 18:16:15 | 5.25 | 0 | 93 | 13 | 3 | 0 | 488.25 | 68.25 | 15.75
994457 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_320877 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 13:00:47 | 15.04.2019 15:54:47 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.3
994466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88646720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 13:06:22 | 06.04.2019 14:26:00 | 1.3272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3272
994467 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_308220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 13:01:23 | 06.04.2019 15:03:00 | 2.0269 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.6196
994472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_81548 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:00:29 | 11.04.2019 12:39:29 | 2.65 | 0 | 0 | 117 | 6 | 0 | 0 | 310.05 | 15.9
994473 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2218889 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:22 | 10.04.2019 10:01:22 | 1.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0
994474 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33698 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 13:11:48 | 06.04.2019 15:10:00 | 1.97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0
994479 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152579 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 13:02:57 | 06.04.2019 13:42:00 | 0.65083 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 294.826 | 0 | 0
994481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_332526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 10:02:05 | 12.04.2019 11:34:05 | 1.5333 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 539.7322 | 0 | 0
994500 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_34926 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 13:25:50 | 06.04.2019 15:32:00 | 2.1028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2056 | 0
994501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145700 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:00:15 | 12.04.2019 14:33:15 | 1.55 | 0 | 0 | 29 | 400 | 0 | 0 | 44.95 | 620
994507 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_318716 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:39 | 09.04.2019 11:02:39 | 2.0333 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2.0333 | 36.5999
994508 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516404559 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 13:35:12 | 06.04.2019 15:02:00 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4467
994524 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382196 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 13:43:47 | 06.04.2019 15:05:00 | 1.3536 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.2052
994527 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2219194 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:00 | 09.04.2019 10:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
994528 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9079 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2019 09:00:00 | 09.04.2019 10:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28
994533 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_390055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 13:49:54 | 06.04.2019 14:55:00 | 1.085 | 2 | 556 | 0 | 0 | 2.17 | 603.26 | 0 | 0
994539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257514 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 09:00:55 | 10.04.2019 09:37:55 | 0.61667 | 0 | 926 | 23 | 573 | 0 | 571.0364 | 14.1834 | 353.3519
994549 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 14:08:44 | 06.04.2019 15:16:00 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1211
994554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88641162 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 14:14:40 | 06.04.2019 14:55:00 | 0.67222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67222 | 0 | 0
994564 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10640 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 14:16:02 | 06.04.2019 15:58:00 | 1.6994 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.6994 | 10.1966
994565 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 14:17:12 | 06.04.2019 15:11:00 | 0.89667 | 1 | 0 | 48 | 2283 | 0.89667 | 0 | 43.0402 | 2047.0976
994571 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249178 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 14:25:02 | 06.04.2019 17:04:00 | 2.6494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6494
994574 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516358551 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 14:32:07 | 06.04.2019 15:12:00 | 0.66472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66472 | 0 | 0
994576 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_454065 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:00:50 | 13.04.2019 11:00:50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
994578 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_118347 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 14:33:50 | 06.04.2019 15:16:00 | 0.70278 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 80.1169 | 0 | 0
994589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31003 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 14:45:24 | 06.04.2019 16:55:00 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16
994594 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_62373 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 14:52:51 | 06.04.2019 15:43:00 | 0.83583 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3433 | 0
994604 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 14:58:42 | 06.04.2019 15:43:00 | 0.73833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73833 | 0 | 0
994622 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_318322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 15:05:58 | 06.04.2019 15:53:00 | 0.78389 | 0 | 0 | 11 | 1493 | 0 | 0 | 8.6228 | 1170.3478
994649 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3916 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 15:18:28 | 06.04.2019 16:17:00 | 0.97556 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.389
994651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376571 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 15:01:06 | 06.04.2019 17:56:00 | 2.915 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.045 | 0
994657 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429681 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 15:27:16 | 06.04.2019 15:39:00 | 0.19556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19556
994658 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_68934 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 15:25:53 | 06.04.2019 17:09:00 | 1.7186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7186
994661 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516080818 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 15:28:26 | 06.04.2019 17:02:00 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1189
994670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_144587 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 15:27:15 | 06.04.2019 17:25:00 | 1.9625 | 0 | 3258 | 0 | 0 | 0 | 6393.825 | 0 | 0
994671 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10750 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 15:33:14 | 06.04.2019 16:32:00 | 0.97944 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.157
994673 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88614106 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 15:35:03 | 06.04.2019 16:57:00 | 1.3658 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4874 | 0 | 0
994685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1848 , KARAMAN_ENHDIREK_41967 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 17:09:27 | 13.04.2019 17:29:27 | 0.33333 | 0 | 19 | 31 | 1344 | 0 | 6.3333 | 10.3332 | 447.9955
994686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:16:38 | 13.04.2019 13:06:38 | 2.8333 | 0 | 1 | 193 | 213 | 0 | 2.8333 | 546.8327 | 603.4993
994691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580296134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 15:52:03 | 06.04.2019 16:54:00 | 1.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0
994704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176295 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 15:58:17 | 06.04.2019 17:22:00 | 1.3953 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 12.5575 | 173.0147
994716 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516133426 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 16:18:37 | 06.04.2019 17:31:00 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2064
994717 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_64528 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 16:18:37 | 06.04.2019 17:07:00 | 0.80639 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.3853
994730 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_106888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 16:25:52 | 06.04.2019 17:01:00 | 0.58556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58556
994746 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_22922 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 16:39:10 | 06.04.2019 18:33:00 | 1.8972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7944
994791 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_516337306 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 17:27:10 | 06.04.2019 21:34:00 | 4.1139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1139
994800 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4856 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 17:29:59 | 06.04.2019 18:18:00 | 0.80028 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 60.8213 | 0 | 0
994804 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_21403 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 17:33:12 | 06.04.2019 17:48:00 | 0.24667 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0.24667 | 0 | 0.24667 | 3.9467
994815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_278864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 17:40:59 | 06.04.2019 20:31:00 | 2.8336 | 0 | 0 | 83 | 272 | 0 | 0 | 235.1896 | 770.7419
994822 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580176248 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 17:54:02 | 06.04.2019 19:35:00 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6828
994828 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 17:47:56 | 06.04.2019 19:41:00 | 1.8844 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 99.8753
994842 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61573 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 18:08:21 | 06.04.2019 19:21:00 | 1.2108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2108 | 0 | 0
994845 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 18:10:08 | 06.04.2019 19:51:43 | 1.6931 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 113.435
994849 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_341124 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 18:07:30 | 06.04.2019 18:43:00 | 0.59167 | 0 | 0 | 4 | 681 | 0 | 0 | 2.3667 | 402.9273
994856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88652364 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 18:17:50 | 06.04.2019 19:26:00 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1361
994860 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_46183 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 18:27:21 | 06.04.2019 19:42:00 | 1.2442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2442 | 0
994861 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 18:28:57 | 06.04.2019 21:09:00 | 2.6675 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.3425 | 0
994893 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516301557 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 18:58:51 | 06.04.2019 20:35:00 | 1.6025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6025
994901 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_334213 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:04:30 | 06.04.2019 21:00:00 | 1.925 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.85 | 5.775
994903 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_121269 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:07:13 | 06.04.2019 20:05:32 | 0.97194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97194
994905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061431 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:09:18 | 06.04.2019 19:49:00 | 0.66167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66167 | 0 | 0
994909 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_24166 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:12:11 | 06.04.2019 19:58:00 | 0.76361 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.7264
994917 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_79713 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:20:42 | 06.04.2019 20:39:00 | 1.305 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.93
994922 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_259976 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:23:48 | 06.04.2019 19:51:00 | 0.45333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2666
994928 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2914 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:27:24 | 06.04.2019 20:15:00 | 0.79333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.1465 | 0 | 0
994929 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317441 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:01:19 | 06.04.2019 21:48:00 | 2.7781 | 7 | 5562 | 0 | 16 | 19.4464 | 15451.5697 | 0 | 44.449
994931 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334612 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:26:26 | 06.04.2019 23:22:28 | 3.9339 | 0 | 0 | 39 | 268 | 0 | 0 | 153.4217 | 1054.2825
994932 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_56397 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 18:05:03 | 06.04.2019 20:03:00 | 1.9658 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 159.2322 | 0 | 0
994935 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580271423 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:30:53 | 06.04.2019 19:48:00 | 0.28528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28528 | 0 | 0
994936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_29599 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:32:47 | 06.04.2019 19:45:00 | 0.20361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.61083 | 0 | 0
994939 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516293032 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:34:36 | 06.04.2019 20:11:00 | 0.60667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.6734 | 0 | 0
994940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_195059 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:35:45 | 06.04.2019 21:01:00 | 1.4208 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1041 | 0
994947 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_1522 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 19:51:04 | 06.04.2019 21:22:00 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6089
994950 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580212080 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 20:00:49 | 06.04.2019 21:08:00 | 1.1197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2394 | 0 | 0
994953 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516355858 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 20:10:20 | 06.04.2019 22:38:00 | 2.4611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4611
994960 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516094803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 20:30:59 | 06.04.2019 21:08:00 | 0.61694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61694 | 0 | 0
994966 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_8998 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2019 20:32:51 | 06.04.2019 20:54:00 | 0.3525 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24.3225 | 0 | 0
994968 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59980 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 20:46:39 | 06.04.2019 21:11:00 | 0.40583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40583 | 0 | 0
994971 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11406 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 20:49:53 | 06.04.2019 21:33:00 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 33.0561
994988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061432 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 21:52:48 | 06.04.2019 23:24:41 | 1.5314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5314 | 0 | 0
994998 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580242042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 22:46:24 | 06.04.2019 23:26:46 | 0.67278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67278
995003 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516098178 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 23:01:34 | 06.04.2019 23:42:20 | 0.67944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7178 | 0 | 0
995014 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516435634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 23:25:25 | 07.04.2019 00:47:00 | 1.3597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3597 | 0 | 0
995017 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_327896 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 23:57:49 | 07.04.2019 00:49:00 | 0.85306 | 0 | 218 | 0 | 6 | 0 | 185.9671 | 0 | 5.1184
995019 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2237468 | OG - SİGORTA ARIZASI / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 00:15:43 | 07.04.2019 00:56:00 | 0.67139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67139 | 0
995026 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10769 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 02:04:52 | 07.04.2019 02:39:00 | 0.56889 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 218.4538 | 0 | 0
995031 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377345 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2019 06:01:49 | 07.04.2019 07:39:00 | 1.6197 | 0 | 0 | 21 | 201 | 0 | 0 | 34.0141 | 325.5637
995041 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 06:50:05 | 07.04.2019 08:42:00 | 1.8653 | 3 | 608 | 0 | 0 | 5.5958 | 1134.0902 | 0 | 0
995046 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 06:53:25 | 07.04.2019 08:09:00 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 908.2581
995049 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28460 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2019 07:16:09 | 07.04.2019 10:20:00 | 3.0642 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.7059 | 0
995052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2019 07:34:32 | 07.04.2019 11:53:00 | 4.3078 | 4 | 21 | 104 | 52 | 17.2311 | 90.4634 | 448.0091 | 224.0046
995062 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_173841 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 07:36:33 | 07.04.2019 09:06:00 | 1.4908 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 10.4358 | 305.6202
995064 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_717 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 07:58:46 | 07.04.2019 09:55:00 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 116.2332
995077 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134195 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 08:17:25 | 07.04.2019 09:00:00 | 0.70972 | 0 | 0 | 3 | 2114 | 0 | 0 | 2.1292 | 1500.3481
995089 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_127565 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 08:46:15 | 07.04.2019 09:41:00 | 0.9125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9125
995090 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161957 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 08:48:03 | 07.04.2019 09:47:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0
995092 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2019 08:35:56 | 07.04.2019 10:22:00 | 1.7678 | 0 | 0 | 25 | 427 | 0 | 0 | 44.1945 | 754.8421
995115 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74743 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 09:04:06 | 07.04.2019 09:46:00 | 0.69833 | 0 | 0 | 107 | 5288 | 0 | 0 | 74.7213 | 3692.769
995118 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415060 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 09:12:02 | 07.04.2019 09:55:00 | 0.71611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71611
995128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_322618 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 08:29:51 | 07.04.2019 09:47:54 | 1.3008 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.3091 | 0
995131 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_32399 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 09:35:48 | 07.04.2019 10:33:00 | 0.95333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95333 | 0 | 0
995132 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_147599 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 09:36:52 | 07.04.2019 12:02:00 | 2.4189 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 515.2236 | 0 | 0
995135 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_76492 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 09:44:21 | 07.04.2019 10:43:00 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.64
995136 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 09:38:31 | 07.04.2019 10:56:00 | 1.2914 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61.9867 | 0
995151 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_170761 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 09:57:05 | 07.04.2019 10:25:00 | 0.46528 | 6 | 335 | 0 | 169 | 2.7917 | 155.8688 | 0 | 78.6323
995157 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516288387 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 10:15:58 | 07.04.2019 11:31:00 | 1.2506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5011 | 0 | 0
995166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580322467 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 10:21:10 | 07.04.2019 10:59:00 | 0.63056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63056
995168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_38114 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 10:14:42 | 07.04.2019 11:15:00 | 1.005 | 1 | 1306 | 5 | 66 | 1.005 | 1312.53 | 5.025 | 66.33
995182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516117333 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 10:26:40 | 07.04.2019 11:14:00 | 0.78889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 0 | 0
995184 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329906 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 10:20:03 | 07.04.2019 11:37:00 | 1.2825 | 15 | 284 | 219 | 170 | 19.2375 | 364.23 | 280.8675 | 218.025
995187 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516304792 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 10:38:05 | 07.04.2019 11:36:00 | 0.96528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0
995191 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 10:34:56 | 07.04.2019 17:08:00 | 6.5511 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 1329.8753 | 0 | 6.5511
995202 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_391864 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 10:52:56 | 07.04.2019 12:57:00 | 2.0678 | 0 | 0 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 12.4067 | 2109.1356
995208 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516370806 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 11:03:24 | 07.04.2019 12:22:00 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31
995214 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54642 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 12:08:56 | 07.04.2019 14:22:00 | 2.2178 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3067
995215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_51793 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 11:20:09 | 07.04.2019 12:10:00 | 0.83083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83083 | 0 | 0
995220 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_38410 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 11:11:19 | 07.04.2019 15:10:00 | 3.9781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9561
995224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580296133 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 11:22:25 | 07.04.2019 14:08:00 | 2.7597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7597 | 0 | 0
995226 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69285 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 11:25:15 | 07.04.2019 12:41:00 | 1.2625 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3125 | 0
995232 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 11:29:33 | 07.04.2019 12:05:00 | 0.59083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7725 | 0
995242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123885 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 11:35:30 | 07.04.2019 12:26:00 | 0.84167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2584 | 0 | 0
995246 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 11:36:27 | 07.04.2019 12:20:00 | 0.72583 | 0 | 0 | 22 | 345 | 0 | 0 | 15.9683 | 250.4113
995255 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_55439 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 11:49:17 | 07.04.2019 12:43:00 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89528
995261 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_9683 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 11:56:05 | 07.04.2019 12:08:00 | 0.19861 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 23.0388 | 0 | 0
995263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_41485 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 12:01:52 | 07.04.2019 12:38:00 | 0.60222 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 153.5661 | 0 | 0
995264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_18207 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2019 12:03:34 | 07.04.2019 14:43:00 | 2.6572 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6289 | 0
995267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 11:59:17 | 07.04.2019 12:29:00 | 0.49528 | 0 | 0 | 114 | 547 | 0 | 0 | 56.4619 | 270.9182
995272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15836 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 11:36:07 | 07.04.2019 14:50:00 | 3.2314 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 64.6278 | 0
995280 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61530 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 12:16:12 | 07.04.2019 12:50:00 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1267
995287 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_86724 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 12:24:54 | 07.04.2019 13:06:00 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685
995301 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_336445 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 12:35:29 | 07.04.2019 13:25:00 | 0.82528 | 0 | 0 | 10 | 361 | 0 | 0 | 8.2528 | 297.9261
995305 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 12:47:53 | 07.04.2019 13:26:00 | 0.63528 | 0 | 0 | 11 | 326 | 0 | 0 | 6.9881 | 207.1013
995308 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516134936 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 12:58:47 | 07.04.2019 13:28:00 | 0.48694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48694
995309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_48200 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 13:00:42 | 07.04.2019 13:33:00 | 0.53833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53833
995331 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_357964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 13:27:13 | 07.04.2019 15:02:00 | 1.5797 | 3 | 669 | 25 | 565 | 4.7392 | 1056.8327 | 39.493 | 892.5418
995333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580322467 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 13:32:16 | 07.04.2019 14:27:00 | 0.91222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91222
995343 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_138940 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 13:44:53 | 07.04.2019 14:38:00 | 0.88528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0
995349 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_131895 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 17:54:37 | 07.04.2019 18:37:00 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0639
995364 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 14:10:10 | 07.04.2019 15:10:00 | 0.99722 | 0 | 0 | 477 | 4 | 0 | 0 | 475.6739 | 3.9889
995366 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516232386 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 14:11:56 | 07.04.2019 14:40:00 | 0.46778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93556
995384 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360724 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 14:35:11 | 07.04.2019 15:22:00 | 0.78028 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2.3408 | 9.3634 | 0 | 0
995390 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76524 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 14:36:21 | 07.04.2019 19:05:00 | 4.4775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4775
995407 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516421348 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2019 14:53:36 | 07.04.2019 15:32:00 | 0.64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0
995416 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 15:01:35 | 07.04.2019 15:25:00 | 0.39028 | 1 | 0 | 48 | 2283 | 0.39028 | 0 | 18.7334 | 891.0092
995449 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46531 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 15:20:25 | 07.04.2019 15:52:48 | 0.53972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1589 | 0 | 0
995450 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_126258 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 15:35:51 | 07.04.2019 16:39:00 | 1.0525 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 37.89 | 0 | 6.315
995466 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_61386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 15:44:23 | 07.04.2019 18:13:00 | 2.4769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4769
995471 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2019 16:04:54 | 07.04.2019 17:34:00 | 1.485 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 43.065
995489 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580215141 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 16:33:31 | 07.04.2019 17:27:00 | 0.89139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6742 | 0 | 0
995491 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516421348 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 16:30:49 | 07.04.2019 17:27:00 | 0.93639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8092 | 0 | 0
995500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2019 16:45:22 | 07.04.2019 18:26:00 | 1.6772 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 187.8486
995504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 16:58:03 | 07.04.2019 17:42:00 | 0.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7325 | 0 | 0
995506 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516414063 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 17:00:37 | 07.04.2019 18:16:00 | 1.2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 0 | 0
995511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88632989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 17:08:23 | 07.04.2019 18:07:00 | 0.97694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97694
995515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177141 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 17:04:13 | 07.04.2019 17:25:00 | 0.34639 | 2 | 2522 | 1 | 17 | 0.69278 | 873.5956 | 0.34639 | 5.8886
995523 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_315554 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 17:16:50 | 07.04.2019 19:04:00 | 1.7861 | 1 | 3819 | 0 | 0 | 1.7861 | 6821.1541 | 0 | 0
995529 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4267 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 17:24:01 | 07.04.2019 18:12:00 | 0.79972 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 171.9398
995532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 17:30:33 | 07.04.2019 19:14:00 | 1.7242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7242 | 0 | 0
995536 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90367 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 17:32:41 | 07.04.2019 18:53:00 | 1.3386 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3544 | 0
995538 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516332975 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 17:34:15 | 07.04.2019 18:29:00 | 0.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9125 | 0 | 0
995539 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516242946 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 17:35:59 | 07.04.2019 20:53:00 | 3.2836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5672 | 0 | 0
995550 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149745 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 17:46:18 | 07.04.2019 18:33:00 | 0.77833 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 178.2376 | 0 | 0
995560 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_45152 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 18:00:11 | 07.04.2019 20:01:00 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.0817
995564 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340195 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 17:46:44 | 07.04.2019 19:06:00 | 1.3211 | 0 | 0 | 5 | 483 | 0 | 0 | 6.6056 | 638.0961
995571 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19184 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 18:14:07 | 07.04.2019 20:13:58 | 1.9975 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.995 | 3.995
995576 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338604 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 18:22:20 | 07.04.2019 19:00:00 | 0.62778 | 0 | 0 | 65 | 20 | 0 | 0 | 40.8057 | 12.5556
995578 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516444214 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 18:18:05 | 07.04.2019 19:09:00 | 0.84861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861 | 0 | 0
995581 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516073997 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 18:25:12 | 07.04.2019 18:47:57 | 0.37917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1375 | 0 | 0
995590 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186707 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 18:32:58 | 07.04.2019 20:12:00 | 1.6506 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84.1786 | 0
995601 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20600 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 18:46:15 | 07.04.2019 20:51:00 | 2.0792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0792 | 0
995603 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2019 18:28:17 | 07.04.2019 19:36:00 | 1.1286 | 0 | 0 | 22 | 345 | 0 | 0 | 24.8294 | 389.3705
995616 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_7913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 19:05:27 | 07.04.2019 19:42:00 | 0.60917 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 43.2511
995635 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_113321 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 19:29:50 | 07.04.2019 20:45:00 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 160.3558
995636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81718 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 19:24:37 | 07.04.2019 20:24:00 | 0.98972 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 26.7224 | 0 | 7.9178
995649 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_119793 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 19:48:29 | 07.04.2019 20:10:52 | 0.37306 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9845 | 0 | 0
995655 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_108759 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 20:09:44 | 07.04.2019 22:32:00 | 2.3711 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.1955 | 0
995658 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51360 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 20:13:09 | 07.04.2019 21:39:00 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4308
995665 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 20:07:01 | 07.04.2019 21:24:00 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 174.4962
995672 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_150942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 20:29:35 | 07.04.2019 21:30:00 | 1.0069 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 777.3577 | 0 | 0
995678 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_14274 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.04.2019 20:35:44 | 07.04.2019 21:23:00 | 0.78778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0
995681 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 20:30:10 | 07.04.2019 21:26:00 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 161.9174
995686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 20:37:11 | 07.04.2019 21:48:38 | 1.1908 | 0 | 0 | 114 | 845 | 0 | 0 | 135.7546 | 1006.2514
995702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 21:15:03 | 07.04.2019 21:47:00 | 0.5325 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 22.8975 | 0.5325
995721 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2019 22:22:43 | 07.04.2019 23:14:00 | 0.85472 | 2 | 2103 | 1 | 4 | 1.7094 | 1797.4762 | 0.85472 | 3.4189
995729 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516272144 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 22:48:37 | 07.04.2019 23:32:38 | 0.73361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73361
995730 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516201657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 22:51:33 | 07.04.2019 23:53:53 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0389
995744 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2019 00:27:13 | 08.04.2019 00:33:00 | 0.09639 | 5 | 475 | 46 | 115 | 0.48195 | 45.7852 | 4.4339 | 11.0848
995768 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 06:44:57 | 08.04.2019 07:47:00 | 1.0342 | 0 | 81 | 34 | 209 | 0 | 83.7678 | 35.1618 | 216.1415
995771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 06:16:30 | 08.04.2019 07:37:00 | 1.3417 | 0 | 0 | 21 | 703 | 0 | 0 | 28.1751 | 943.194
995773 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_37381 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 06:56:36 | 08.04.2019 08:27:00 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 57.2535
995791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 07:36:41 | 08.04.2019 09:56:00 | 2.3219 | 22 | 1968 | 18 | 114 | 51.0827 | 4569.5779 | 41.7949 | 264.7012
995800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_28738 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 07:51:08 | 08.04.2019 09:04:00 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 82.5819
995802 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_279509 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 07:46:50 | 08.04.2019 09:18:00 | 1.5194 | 2 | 3750 | 0 | 0 | 3.0389 | 5697.9 | 0 | 0
995808 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_313925 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 07:39:56 | 08.04.2019 08:41:00 | 1.0178 | 1 | 511 | 1 | 5 | 1.0178 | 520.0856 | 1.0178 | 5.0889
995812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516255290 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 07:53:52 | 08.04.2019 11:50:22 | 3.9417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8833
995815 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278853 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2019 07:55:03 | 08.04.2019 12:05:49 | 4.1794 | 2 | 134 | 22 | 661 | 8.3589 | 560.045 | 91.9477 | 2762.6098
995852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_325414 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 13:16:57 | 10.04.2019 14:08:57 | 0.86667 | 0 | 0 | 39 | 71 | 0 | 0 | 33.8001 | 61.5336
995858 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125471 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 08:48:58 | 08.04.2019 09:04:41 | 0.26194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0478 | 0 | 0
995859 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_13250 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 13:00:59 | 10.04.2019 17:23:59 | 4.3833 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 8.7667 | 0 | 52.6
995865 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 13:00:42 | 10.04.2019 14:39:42 | 1.65 | 5 | 42 | 6 | 307 | 8.25 | 69.3 | 9.9 | 506.55
995870 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74817 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 08:56:34 | 08.04.2019 09:48:00 | 0.85722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85722 | 0 | 0
995872 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 08:56:26 | 08.04.2019 13:05:05 | 4.1442 | 9 | 0 | 191 | 0 | 37.2975 | 0 | 791.5365 | 0
995874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40348 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 09:00:25 | 08.04.2019 09:33:00 | 0.54306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54306
995881 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_106177 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:00:20 | 11.04.2019 11:16:20 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.8667
995887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516096643 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2019 08:34:06 | 08.04.2019 09:40:00 | 1.0983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0 | 0
995913 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_392891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 09:23:02 | 08.04.2019 09:35:00 | 0.19944 | 14 | 5854 | 15 | 5 | 2.7922 | 1167.5218 | 2.9916 | 0.9972
995923 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60307 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 09:35:08 | 08.04.2019 11:13:17 | 1.6358 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5433 | 0
995939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_8875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 10:02:20 | 12.04.2019 12:01:20 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 166.5997
995942 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144633 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 09:37:32 | 08.04.2019 10:36:00 | 0.97444 | 0 | 0 | 2 | 259 | 0 | 0 | 1.9489 | 252.38
995952 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:30:54 | 11.04.2019 12:44:54 | 2.2333 | 7 | 629 | 26 | 98 | 15.6333 | 1404.7646 | 58.0666 | 218.8663
995955 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2226727 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 09:53:21 | 08.04.2019 10:35:00 | 0.69417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3883 | 0
995969 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 09:55:46 | 08.04.2019 10:29:00 | 0.55389 | 0 | 1729 | 7 | 1018 | 0 | 957.6758 | 3.8772 | 563.86
995977 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516120565 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 09:57:41 | 08.04.2019 10:48:00 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83861
995982 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516442711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 10:06:01 | 08.04.2019 12:07:01 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0167
995997 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_54133 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 10:11:16 | 08.04.2019 11:43:11 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.3624
996010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516178740 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 10:11:00 | 08.04.2019 12:01:22 | 1.8394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8394
996011 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_349165 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 08:33:19 | 12.04.2019 09:54:19 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.35 | 0 | 2.7
996013 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_160537 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 08:34:35 | 12.04.2019 10:02:35 | 1.4667 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 165.7337 | 0 | 1.4667
996016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_261251 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 10:18:46 | 08.04.2019 11:20:18 | 1.0256 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.5623 | 0 | 0
996017 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27466 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 10:30:08 | 12.04.2019 12:09:08 | 1.65 | 0 | 495 | 8 | 37 | 0 | 816.75 | 13.2 | 61.05
996020 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_167525 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 10:00:25 | 14.04.2019 11:40:25 | 1.6667 | 0 | 0 | 86 | 65 | 0 | 0 | 143.3336 | 108.3336
996029 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:04:20 | 12.04.2019 15:52:20 | 2.8 | 0 | 294 | 0 | 4 | 0 | 823.2 | 0 | 11.2
996031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 10:22:44 | 08.04.2019 11:03:50 | 0.685 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32.88 | 0
996048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84245 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 10:33:08 | 08.04.2019 19:45:25 | 9.2047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2047
996054 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_2189771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 13:00:55 | 13.04.2019 15:09:55 | 2.15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.65 | 0
996055 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_456987 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 08:31:00 | 13.04.2019 11:51:00 | 3.3333 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 489.9995 | 0 | 3.3333
996066 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17888 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 10:38:47 | 08.04.2019 11:28:58 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.0917
996075 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161069 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 15:00:06 | 14.04.2019 16:47:06 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 76.6832
996079 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516216474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 10:46:46 | 08.04.2019 11:30:52 | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0
996083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16827 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 12:00:12 | 11.04.2019 13:01:12 | 1.0167 | 7 | 1 | 57 | 0 | 7.1167 | 1.0167 | 57.9502 | 0
996084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:00:43 | 11.04.2019 10:24:43 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0
996094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_41226 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 11:00:42 | 08.04.2019 18:27:58 | 7.4544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9089 | 0 | 0
996122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68391 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 11:01:13 | 08.04.2019 13:14:11 | 2.2161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2161
996148 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_19993 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:30:22 | 11.04.2019 12:28:22 | 2.9667 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 0 | 2.9667 | 548.8339
996160 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGHAT_295911 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:00:13 | 14.04.2019 12:20:13 | 3.3333 | 4 | 1061 | 0 | 4 | 13.3333 | 3536.6631 | 0 | 13.3333
996163 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16022 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 10:00:02 | 12.04.2019 12:01:02 | 2.0167 | 0 | 14 | 1 | 325 | 0 | 28.2334 | 2.0167 | 655.4177
996175 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 11:28:33 | 08.04.2019 11:46:44 | 0.30306 | 0 | 0 | 73 | 359 | 0 | 0 | 22.1234 | 108.7985
996185 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2207142 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 11:30:07 | 08.04.2019 12:50:00 | 1.3314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0
996190 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_159855 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:00:38 | 14.04.2019 15:50:38 | 6.8333 | 53 | 6920 | 204 | 3390 | 362.1665 | 47286.6436 | 1393.9993 | 23164.9887
996197 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_282515 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 11:38:35 | 08.04.2019 12:31:12 | 0.87694 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 17.5388 | 2.6308
996206 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164194 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:30:20 | 11.04.2019 12:37:20 | 3.1167 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 74.8001 | 24.9334
996207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_7712 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 11:50:21 | 08.04.2019 19:10:38 | 7.3381 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 161.4373
996220 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_154751 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2019 16:30:07 | 10.04.2019 17:58:07 | 1.4667 | 0 | 0 | 314 | 39 | 0 | 0 | 460.5344 | 57.2001
996225 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397057 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 11:56:13 | 08.04.2019 12:23:35 | 0.45611 | 14 | 4717 | 282 | 5305 | 6.3855 | 2151.4709 | 128.623 | 2419.6636
996234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_4527 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 12:06:17 | 08.04.2019 13:14:09 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1311
996235 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311166 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 11:56:08 | 08.04.2019 12:27:08 | 0.51667 | 5 | 5 | 7 | 11 | 2.5833 | 2.5833 | 3.6167 | 5.6834
996237 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_319470 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 12:08:43 | 08.04.2019 13:22:37 | 1.2317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.695 | 0 | 0
996247 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_434763 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:00:57 | 11.04.2019 10:06:57 | 1.1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19.8 | 0 | 1.1
996266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_51793 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 12:30:57 | 08.04.2019 13:01:28 | 0.50861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50861 | 0 | 0
996271 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312531 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 12:30:01 | 08.04.2019 15:58:41 | 3.4778 | 0 | 0 | 26 | 80 | 0 | 0 | 90.4223 | 278.2224
996296 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_185212 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 12:34:20 | 08.04.2019 13:03:13 | 0.48139 | 1 | 1439 | 2 | 726 | 0.48139 | 692.7202 | 0.96278 | 349.4891
996302 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_73392 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 10:00:19 | 12.04.2019 12:47:19 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9167
996305 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_27894 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 12:59:03 | 08.04.2019 15:11:09 | 2.2017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.605
996319 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8761 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 12:42:06 | 08.04.2019 16:30:24 | 3.805 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 346.255
996336 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_68279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 13:24:15 | 08.04.2019 14:05:17 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5228
996338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_351989 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 13:23:40 | 08.04.2019 14:30:22 | 1.1117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2233 | 0 | 0
996346 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 13:40:16 | 08.04.2019 15:16:29 | 1.6036 | 0 | 0 | 43 | 141 | 0 | 0 | 68.9552 | 226.109
996349 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362963 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 13:25:17 | 08.04.2019 14:08:22 | 0.71806 | 0 | 0 | 45 | 974 | 0 | 0 | 32.3127 | 699.3904
996355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_93764 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 13:47:01 | 08.04.2019 15:14:37 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
996357 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_43493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 13:41:17 | 08.04.2019 14:36:36 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92194
996366 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516236896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 13:55:02 | 08.04.2019 14:26:28 | 0.52389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52389 | 0 | 0
996372 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_94984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 14:01:17 | 08.04.2019 17:25:29 | 3.4033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8067
996379 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_392891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 14:05:43 | 08.04.2019 14:36:08 | 0.50694 | 14 | 5854 | 15 | 5 | 7.0972 | 2967.6268 | 7.6041 | 2.5347
996381 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_329302 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 13:56:24 | 08.04.2019 15:24:06 | 1.4617 | 14 | 1158 | 525 | 3363 | 20.4634 | 1692.6139 | 767.3768 | 4915.5962
996382 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27219 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:00:03 | 13.04.2019 15:53:03 | 5.8833 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11.7667 | 0 | 88.2499 | 23.5333
996386 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 14:10:08 | 08.04.2019 15:44:54 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 153.2057
996387 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_24177 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 14:10:04 | 08.04.2019 17:29:45 | 3.3281 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6245 | 0 | 0
996389 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_94171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:30:28 | 11.04.2019 11:51:28 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 159.3
996400 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_134971 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:00:01 | 11.04.2019 13:27:01 | 3.45 | 1 | 0 | 12 | 110 | 3.45 | 0 | 41.4 | 379.5
996401 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_267467 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 10:00:32 | 12.04.2019 12:04:32 | 2.0667 | 0 | 0 | 9 | 419 | 0 | 0 | 18.6 | 865.9347
996403 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45727 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 14:17:52 | 08.04.2019 15:20:59 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 138.8561
996410 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41492 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 14:22:57 | 09.04.2019 00:09:00 | 9.7675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7675
996422 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2019 14:29:28 | 08.04.2019 15:30:13 | 1.0125 | 0 | 0 | 174 | 269 | 0 | 0 | 176.175 | 272.3625
996427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_65163 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 14:32:48 | 08.04.2019 15:47:25 | 1.2436 | 0 | 0 | 124 | 265 | 0 | 0 | 154.2076 | 329.5566
996429 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68306 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 14:30:10 | 08.04.2019 15:57:06 | 1.4489 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3467 | 0
996430 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6614 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 14:33:55 | 08.04.2019 15:11:00 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 332.5163
996458 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_37930 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 14:00:51 | 12.04.2019 15:16:51 | 1.2667 | 0 | 0 | 28 | 609 | 0 | 0 | 35.4668 | 771.402
996461 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:00:23 | 11.04.2019 11:00:23 | 1 | 0 | 3511 | 14 | 17 | 0 | 3511 | 14 | 17
996463 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGHAT_94808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 11:00:42 | 11.04.2019 12:02:42 | 1.0333 | 5 | 2065 | 7 | 4 | 5.1666 | 2133.8265 | 7.2333 | 4.1333
996466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337005 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 10:05:51 | 11.04.2019 10:32:51 | 0.45 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 11.7 | 1.35
996501 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 15:03:39 | 08.04.2019 19:53:04 | 4.8236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8236
996540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261986 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 16:03:26 | 11.04.2019 17:04:26 | 1.0167 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9.15 | 0 | 2.0333
996553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_335278 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 13:00:45 | 11.04.2019 17:06:45 | 4.1 | 0 | 344 | 0 | 1 | 0 | 1410.4 | 0 | 4.1
996560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57247 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 09:00:39 | 12.04.2019 11:58:39 | 2.9667 | 0 | 818 | 0 | 8 | 0 | 2426.7361 | 0 | 23.7334
996564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_512121 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:00:21 | 12.04.2019 16:01:21 | 3.0167 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 171.9502 | 0 | 0
996567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_202844 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 09:00:19 | 12.04.2019 11:23:19 | 2.3833 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 14.3 | 0 | 38.1333
996568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_175551 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:24:02 | 16.04.2019 11:10:02 | 1.7667 | 0 | 0 | 5 | 106 | 0 | 0 | 8.8333 | 187.267
996572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_512120 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:00:00 | 12.04.2019 14:57:00 | 1.95 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | 0 | 0
996574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99595 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 13:00:08 | 13.04.2019 18:40:08 | 5.6667 | 0 | 63 | 0 | 7 | 0 | 357.0002 | 0 | 39.6667
996575 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_80743 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:00:37 | 14.04.2019 14:03:37 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 196.95
996577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29183 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 15:44:40 | 08.04.2019 16:56:22 | 1.195 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.485 | 0 | 0
996583 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:00:53 | 12.04.2019 17:48:53 | 4.8 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 561.6 | 0 | 9.6
996584 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_297247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 15:34:34 | 08.04.2019 16:19:34 | 0.75 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 0 | 0
996620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_314324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:50 | 13.04.2019 12:07:50 | 3.1167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 0
996624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_60151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:44 | 13.04.2019 12:06:44 | 3.1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 164.3 | 0 | 0
996627 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2212438 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:30:36 | 13.04.2019 12:22:36 | 2.8667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.5334 | 0
996628 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516275096 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 15:44:37 | 08.04.2019 16:56:29 | 1.1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 0
996638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_156886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 16:38:15 | 11.04.2019 17:10:15 | 0.53333 | 0 | 0 | 12 | 1086 | 0 | 0 | 6.4 | 579.1964
996645 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_331620 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 16:23:00 | 08.04.2019 18:03:33 | 1.6758 | 115 | 4581 | 973 | 3104 | 192.7204 | 7676.9772 | 1630.5826 | 5201.7763
996646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7529 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 16:28:29 | 08.04.2019 18:35:08 | 2.1108 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 515.0425 | 0 | 0
996650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 14:30:30 | 14.04.2019 17:30:30 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
996659 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 15:59:10 | 08.04.2019 19:13:46 | 3.2433 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 90.8132
996667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_142361 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 14:13:36 | 13.04.2019 15:27:36 | 1.2333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6333 | 0
996671 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262270 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:52 | 13.04.2019 14:55:52 | 5.9167 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 402.3336
996672 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_36686 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:30:06 | 11.04.2019 12:08:06 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.4999
996677 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52391 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 16:49:45 | 08.04.2019 18:19:57 | 1.5033 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0
996679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_27178 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 09:40:03 | 11.04.2019 14:26:03 | 4.7667 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 123.9334 | 0
996699 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580219834 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 17:02:55 | 08.04.2019 21:04:19 | 4.0233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0233
996703 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_84163 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 17:06:25 | 08.04.2019 18:14:03 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1272
996704 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_322887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 17:06:37 | 08.04.2019 17:30:25 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.1234
996706 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15935 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 17:05:30 | 08.04.2019 18:53:34 | 1.8011 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18.0111 | 1.8011
996713 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128377 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 17:12:04 | 08.04.2019 19:39:13 | 2.4525 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 120.1725 | 0
996727 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_2942 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 17:15:05 | 08.04.2019 19:01:08 | 1.7675 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.535 | 0
996748 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_19240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 13:48:02 | 08.04.2019 18:11:44 | 4.395 | 0 | 0 | 29 | 432 | 0 | 0 | 127.455 | 1898.64
996755 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_580241986 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 17:36:54 | 08.04.2019 19:22:11 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7547
996775 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 17:45:54 | 08.04.2019 18:53:15 | 1.1225 | 3 | 799 | 7 | 111 | 3.3675 | 896.8775 | 7.8575 | 124.5975
996779 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5460 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 17:51:48 | 08.04.2019 19:25:51 | 1.5675 | 0 | 0 | 5 | 154 | 0 | 0 | 7.8375 | 241.395
996781 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_65745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 17:54:50 | 08.04.2019 19:06:17 | 1.1908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5725 | 0 | 0
996807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_11214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 18:06:25 | 08.04.2019 18:25:56 | 0.32528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.1562 | 0 | 0
996840 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8809 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 17:58:44 | 08.04.2019 18:36:06 | 0.62278 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.3417
996841 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_234312 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 18:32:02 | 08.04.2019 20:28:42 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7222
996863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338868 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 18:30:42 | 12.04.2019 19:14:42 | 0.73333 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.1999 | 0
996872 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 18:24:49 | 08.04.2019 20:24:31 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 201.495
996917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_121768 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 19:03:57 | 08.04.2019 19:38:28 | 0.57528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.9034 | 0 | 0
996923 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 19:11:14 | 08.04.2019 20:13:22 | 1.0356 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.9246 | 0 | 0
996967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_50476 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2019 19:58:31 | 08.04.2019 21:08:48 | 1.1714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6856 | 0 | 0
996969 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59661 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 19:00:09 | 08.04.2019 20:24:17 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 91.1443
996977 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_152115 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2019 20:16:16 | 08.04.2019 21:05:28 | 0.82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0
996981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_68122 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 20:24:27 | 08.04.2019 21:04:19 | 0.66444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3289 | 0 | 0
996986 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_TRAFOBINATIP_22654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 20:33:38 | 08.04.2019 21:48:18 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 48.5332
996989 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_47363 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 18:00:24 | 08.04.2019 21:41:23 | 3.6831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6831 | 0
996995 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9584 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 20:45:08 | 08.04.2019 21:04:58 | 0.33056 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 58.5091 | 0 | 0
997003 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_131405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 21:07:11 | 08.04.2019 22:47:46 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6764
997011 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | KIRSEHIR_ENHDIREK_15888 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 18:44:08 | 08.04.2019 22:56:45 | 4.2103 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.1028 | 0
997018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_13217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 22:37:05 | 08.04.2019 22:58:58 | 0.36472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6472 | 0 | 0
997023 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_241034 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 22:57:50 | 08.04.2019 23:22:40 | 0.41389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41389 | 0 | 0
997026 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19326 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 23:18:01 | 08.04.2019 23:59:27 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 497.8938
997038 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_160913 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 00:02:39 | 09.04.2019 01:46:40 | 1.7336 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2008 | 0
997042 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 00:08:50 | 09.04.2019 01:59:00 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 225.8415
997044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177674 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 00:39:00 | 09.04.2019 02:02:51 | 1.3975 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 41.925 | 34.9375
997047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64765 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 01:01:31 | 09.04.2019 01:36:38 | 0.58528 | 8 | 2434 | 467 | 9773 | 4.6822 | 1424.5715 | 273.3258 | 5719.9414
997059 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_131207 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 02:08:01 | 09.04.2019 02:48:00 | 0.66639 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 38.6506
997060 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516121205 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 02:10:53 | 09.04.2019 02:35:00 | 0.40194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80388 | 0 | 0
997076 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_146871 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 06:10:12 | 09.04.2019 07:27:00 | 1.28 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 57.6 | 0 | 5.12
997081 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2225460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 06:26:17 | 09.04.2019 07:37:36 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 122.4268
997095 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 07:03:45 | 09.04.2019 10:16:00 | 3.2042 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 115.3501
997096 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 06:56:27 | 09.04.2019 08:08:14 | 1.1964 | 2 | 303 | 3 | 734 | 2.3928 | 362.5062 | 3.5892 | 878.1503
997098 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 07:19:36 | 09.04.2019 09:02:13 | 1.7103 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 128.271 | 0 | 0
997102 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_157570 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 07:30:49 | 09.04.2019 08:54:00 | 1.3864 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 984.3369 | 0 | 0
997125 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516210531 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 08:08:01 | 09.04.2019 09:33:00 | 1.4164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4164 | 0 | 0
997130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338820 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 08:10:40 | 09.04.2019 09:38:31 | 1.4642 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 1.4642 | 1470.0267 | 0 | 0
997144 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 06:31:06 | 09.04.2019 08:48:43 | 2.2936 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.9914
997148 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516190904 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 08:29:01 | 09.04.2019 09:23:00 | 0.89972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7994 | 0 | 0
997149 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580284495 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 08:24:16 | 09.04.2019 09:39:00 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2456
997162 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_104995 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 07:50:54 | 09.04.2019 09:25:20 | 1.5739 | 0 | 0 | 1 | 440 | 0 | 0 | 1.5739 | 692.5116
997171 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317440 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 08:44:09 | 09.04.2019 09:58:21 | 1.2367 | 0 | 0 | 179 | 2087 | 0 | 0 | 221.3639 | 2580.9303
997180 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629937 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 08:53:07 | 09.04.2019 10:10:00 | 1.2814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 0
997183 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 08:46:50 | 09.04.2019 10:22:00 | 1.5861 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 168.1277 | 0 | 4.7583
997184 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 08:56:48 | 09.04.2019 10:06:00 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 297.5591
997185 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_85172 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2019 08:55:02 | 09.04.2019 09:47:57 | 0.88194 | 2 | 189 | 0 | 24 | 1.7639 | 166.6867 | 0 | 21.1666
997201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331674 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 08:36:18 | 09.04.2019 11:36:58 | 3.0111 | 0 | 0 | 76 | 1055 | 0 | 0 | 228.8444 | 3176.7211
997204 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60445 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:05:45 | 09.04.2019 10:29:00 | 1.3875 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0
997210 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:10:28 | 09.04.2019 09:54:50 | 0.73944 | 0 | 0 | 55 | 265 | 0 | 0 | 40.6692 | 195.9516
997212 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_20463 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:05:30 | 09.04.2019 11:05:58 | 2.0078 | 0 | 0 | 70 | 5289 | 0 | 0 | 140.5446 | 10619.1484
997215 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:12:53 | 09.04.2019 11:44:00 | 2.5186 | 0 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0 | 2.5186 | 652.32
997216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349743 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:08:40 | 09.04.2019 09:56:55 | 0.80417 | 1 | 329 | 0 | 2 | 0.80417 | 264.5719 | 0 | 1.6083
997223 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_52632 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:15:18 | 09.04.2019 09:58:00 | 0.71167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.9268
997233 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516445292 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:21:44 | 09.04.2019 14:49:00 | 5.4544 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9089
997234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324371 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 08:40:21 | 09.04.2019 10:34:38 | 1.9047 | 3 | 134 | 6 | 3 | 5.7142 | 255.2325 | 11.4283 | 5.7142
997250 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8337 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:20:52 | 09.04.2019 11:07:50 | 1.7828 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5656 | 0
997251 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_2224820 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:29:04 | 09.04.2019 10:17:14 | 0.80278 | 0 | 0 | 9 | 1079 | 0 | 0 | 7.225 | 866.1996
997252 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 11:00:43 | 13.04.2019 12:03:43 | 1.05 | 0 | 0 | 18 | 166 | 0 | 0 | 18.9 | 174.3
997257 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_22836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:33:24 | 09.04.2019 14:33:23 | 4.9997 | 0 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0 | 4.9997 | 1294.9275
997263 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_2957 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:36:36 | 09.04.2019 11:59:05 | 2.3747 | 0 | 0 | 42 | 451 | 0 | 0 | 99.7382 | 1070.9987
997269 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:31:40 | 09.04.2019 10:57:00 | 1.4222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4222
997273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_125855 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:41:10 | 09.04.2019 10:28:20 | 0.78611 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.7277 | 0 | 0
997277 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_59974 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:35:02 | 09.04.2019 10:05:53 | 0.51417 | 12 | 195 | 8 | 358 | 6.17 | 100.2631 | 4.1134 | 184.0729
997280 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_17769 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:44:33 | 09.04.2019 11:59:18 | 2.2458 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 139.2415
997284 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:47:37 | 09.04.2019 11:01:47 | 1.2361 | 0 | 0 | 32 | 612 | 0 | 0 | 39.5555 | 756.4993
997304 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:02:33 | 09.04.2019 13:43:08 | 3.6764 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 768.3655 | 0 | 0
997305 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_20768 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:34:11 | 09.04.2019 10:40:32 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 920.0506
997315 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:04:46 | 09.04.2019 11:26:00 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3539
997326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516188114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:06:53 | 09.04.2019 11:48:00 | 1.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6853 | 0 | 0
997327 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_282515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:24:23 | 09.04.2019 10:20:49 | 0.94056 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 18.8112 | 2.8217
997338 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_46025 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:13:08 | 09.04.2019 11:20:00 | 1.1144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 0
997345 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177331 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:15:08 | 09.04.2019 10:45:02 | 0.49833 | 2 | 0 | 135 | 68 | 0.99666 | 0 | 67.2746 | 33.8864
997348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_25378 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:12:37 | 09.04.2019 11:49:23 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.1917
997356 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_315797 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:04:58 | 09.04.2019 11:58:19 | 2.8892 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 2.8892 | 837.8593
997358 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:13:42 | 09.04.2019 11:18:51 | 1.0858 | 0 | 0 | 15 | 1102 | 0 | 0 | 16.2874 | 1196.5847
997360 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330514 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:10:35 | 09.04.2019 11:06:30 | 0.93194 | 0 | 2073 | 2 | 226 | 0 | 1931.9116 | 1.8639 | 210.6184
997385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_12040 , KONYA_OGMUSDIREK_29654 , KONYA_OGMUSDIREK_57529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:06 | 13.04.2019 11:50:06 | 2.8333 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 872.6656 | 0 | 0
997392 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:14:17 | 09.04.2019 14:35:31 | 4.3539 | 0 | 0 | 62 | 141 | 0 | 0 | 269.9412 | 613.8985
997393 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:26:23 | 09.04.2019 10:46:23 | 0.33333 | 0 | 0 | 10 | 786 | 0 | 0 | 3.3333 | 261.9974
997404 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:09:06 | 12.04.2019 14:30:06 | 1.35 | 0 | 0 | 59 | 151 | 0 | 0 | 79.65 | 203.85
997405 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3236 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:00:01 | 12.04.2019 18:00:01 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0
997407 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_71696 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:00:30 | 12.04.2019 18:00:30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
997410 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_66608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:45:47 | 09.04.2019 11:24:01 | 0.63722 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 0.63722 | 163.1283
997411 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_397261 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 09:00:06 | 12.04.2019 11:34:06 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5334
997412 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_153969 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:45:43 | 09.04.2019 11:52:55 | 1.12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0
997414 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169238 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:35:50 | 09.04.2019 11:15:10 | 0.65556 | 0 | 0 | 1 | 619 | 0 | 0 | 0.65556 | 405.7916
997418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_12938 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 14:30:13 | 12.04.2019 17:16:13 | 2.7667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 307.1004 | 0 | 0
997419 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:50:45 | 09.04.2019 11:44:00 | 0.8875 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 68.3375
997424 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_241206 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:00:48 | 12.04.2019 17:21:48 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 4.35 | 0 | 400.2
997427 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_21146 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 15:00:32 | 12.04.2019 15:42:32 | 0.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0
997430 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_25337 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:19:19 | 09.04.2019 14:44:43 | 2.4233 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 167.2098
997448 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516119736 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:59:48 | 09.04.2019 11:46:00 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77
997451 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_32847 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 11:00:02 | 16.04.2019 13:16:02 | 2.2667 | 4 | 0 | 453 | 4 | 9.0667 | 0 | 1026.8015 | 9.0667
997452 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21534 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:00:25 | 13.04.2019 11:32:25 | 1.5333 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 190.1329 | 0 | 1.5333
997453 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_16306 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:22 | 13.04.2019 13:19:22 | 4.3167 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 4.3167 | 0 | 220.1502
997454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_8869 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 14:30:34 | 13.04.2019 14:51:34 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.4
997455 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183024 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:55:08 | 09.04.2019 12:14:22 | 1.3206 | 0 | 0 | 84 | 886 | 0 | 0 | 110.927 | 1170.0162
997456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_240 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 16:00:59 | 13.04.2019 17:29:59 | 1.4833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 96.4164 | 0 | 0
997457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_61631 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 18:00:15 | 13.04.2019 18:29:15 | 0.48333 | 0 | 17 | 0 | 171 | 0 | 8.2166 | 0 | 82.6494
997460 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_395589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 12:00:55 | 13.04.2019 15:22:55 | 3.3667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0
997489 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_66783 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 10:00:21 | 15.04.2019 14:27:21 | 4.45 | 0 | 280 | 0 | 15 | 0 | 1246 | 0 | 66.75
997490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329116 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2019 17:16:52 | 11.04.2019 18:00:52 | 0.73333 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8.8 | 4.4
997501 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6075 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:00:35 | 17.04.2019 11:54:35 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 223.3
997502 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_66109 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 14:00:17 | 14.04.2019 14:53:17 | 0.88333 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 53.8831 | 0 | 0
997505 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_332349 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:57 | 13.04.2019 13:11:57 | 4.1833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 117.1332 | 0 | 0
997511 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2667 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:13:10 | 09.04.2019 12:28:00 | 1.2472 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 160.8914
997516 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_128636 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 12:30:55 | 16.04.2019 14:38:55 | 2.1333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.7333 | 0
997519 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328074 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2019 08:58:33 | 09.04.2019 11:56:58 | 2.9736 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.6305 | 0
997521 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_102998 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 16:00:51 | 14.04.2019 16:28:51 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.4668
997523 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_112720 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 16:30:11 | 14.04.2019 16:43:11 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.3834
997533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9625 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:43:06 | 09.04.2019 16:04:51 | 1.3625 | 0 | 0 | 22 | 48 | 0 | 0 | 29.975 | 65.4
997562 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225918 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:29:24 | 09.04.2019 12:09:00 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66
997568 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_133937 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:00:46 | 13.04.2019 12:16:46 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72.5334
997571 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129757 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:10:21 | 09.04.2019 12:31:58 | 1.3603 | 3 | 8254 | 11 | 608 | 4.0808 | 11227.7511 | 14.9631 | 827.0502
997573 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126112 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:25:19 | 09.04.2019 12:45:37 | 1.3383 | 0 | 0 | 7 | 279 | 0 | 0 | 9.3683 | 373.3941
997576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331671 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:08 | 13.04.2019 11:39:08 | 2.65 | 0 | 135 | 20 | 8 | 0 | 357.75 | 53 | 21.2
997578 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57403 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:33:21 | 09.04.2019 13:12:17 | 1.6489 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.7867 | 0
997600 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:24:35 | 09.04.2019 13:17:56 | 1.8892 | 2 | 191 | 3 | 345 | 3.7783 | 360.8315 | 5.6675 | 651.7636
997608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:37:02 | 09.04.2019 12:20:00 | 0.71611 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 59.4371 | 0 | 0
997610 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2228715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:47:56 | 09.04.2019 15:10:06 | 3.3694 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1199.5206
997614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145773 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:58:02 | 17.04.2019 11:01:02 | 1.05 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2.1 | 0 | 19.95 | 0
997619 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 13:10:23 | 12.04.2019 14:54:23 | 1.7333 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 256.5328 | 0
997620 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_272165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:54:06 | 13.04.2019 11:40:06 | 0.76667 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 33.7335 | 0
997621 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_17143 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 13:00:03 | 14.04.2019 13:33:03 | 0.55 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 44.55 | 0
997622 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_134590 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 10:00:27 | 15.04.2019 13:46:27 | 3.7667 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 305.1003 | 0
997627 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_391864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:49:41 | 09.04.2019 13:17:50 | 1.4692 | 0 | 0 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 8.815 | 1498.5534
997628 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580194012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:53:47 | 09.04.2019 12:42:00 | 0.80361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80361
997637 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43555 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:58:15 | 09.04.2019 12:58:00 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99583
997641 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:58:58 | 09.04.2019 13:41:37 | 1.7108 | 7 | 61 | 4 | 3 | 11.9758 | 104.3606 | 6.8433 | 5.1325
997642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164079 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 09:34:34 | 09.04.2019 13:05:44 | 3.5194 | 0 | 0 | 8 | 255 | 0 | 0 | 28.1555 | 897.4572
997653 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_373936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:00:52 | 09.04.2019 12:17:30 | 0.27722 | 0 | 0 | 7 | 1262 | 0 | 0 | 1.9405 | 349.8516
997656 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_145093 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 16:30:32 | 13.04.2019 19:02:32 | 2.5333 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.1333 | 0
997657 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580185823 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:04:27 | 09.04.2019 14:34:00 | 2.4925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4925
997664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_21048 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:59:08 | 09.04.2019 13:01:10 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.1351
997666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:04:12 | 09.04.2019 12:55:00 | 0.84667 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 255.6943 | 0 | 0
997670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41477 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:07:04 | 09.04.2019 13:46:00 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2978
997684 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:05:11 | 09.04.2019 13:45:30 | 1.6719 | 0 | 0 | 100 | 434 | 0 | 0 | 167.194 | 725.622
997699 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_4031 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 11:08:05 | 09.04.2019 14:51:23 | 3.7217 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.8767
997702 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280912 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:11:43 | 09.04.2019 12:36:36 | 0.41472 | 5 | 2806 | 24 | 817 | 2.0736 | 1163.7043 | 9.9533 | 338.8262
997706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10047 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 10:00:54 | 09.04.2019 12:23:00 | 2.3683 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 125.5215
997711 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144397 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:08:25 | 09.04.2019 14:33:07 | 2.4117 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 | 67.5268 | 202.5803
997721 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_80635 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2019 23:05:17 | 06.04.2019 01:12:00 | 2.1119 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 302.0074
997722 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_120784 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:11:15 | 09.04.2019 14:09:54 | 1.9775 | 0 | 0 | 218 | 776 | 0 | 0 | 431.095 | 1534.54
997724 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:19:34 | 09.04.2019 13:08:00 | 0.80722 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 134.8057 | 0 | 4.0361
997727 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_135198 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:15:00 | 09.04.2019 13:31:34 | 1.2761 | 0 | 0 | 4 | 1521 | 0 | 0 | 5.1044 | 1940.9633
997735 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_337940 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:22:53 | 09.04.2019 13:51:10 | 1.4714 | 26 | 161 | 7 | 0 | 38.2561 | 236.8938 | 10.2997 | 0
997737 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580280374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:28:26 | 09.04.2019 13:12:00 | 0.72611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4522
997742 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346984 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:32:47 | 09.04.2019 15:47:49 | 3.2506 | 1 | 0 | 18 | 145 | 3.2506 | 0 | 58.5101 | 471.3312
997752 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516328942 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:34:14 | 09.04.2019 13:43:00 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1461
997756 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:34:30 | 09.04.2019 13:57:00 | 1.375 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 114.125 | 0 | 0
997758 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_169269 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 10:00:44 | 12.04.2019 12:41:44 | 2.6833 | 0 | 0 | 131 | 363 | 0 | 0 | 351.5162 | 974.0488
997759 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516431268 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:18:58 | 09.04.2019 15:07:00 | 2.8006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8006
997774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36804 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:14:03 | 09.04.2019 14:48:50 | 2.5797 | 4 | 24 | 192 | 52 | 10.3189 | 61.9133 | 495.3062 | 134.1454
997781 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15057 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:48:03 | 09.04.2019 13:41:52 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 63.6827
997782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9763 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:43:39 | 09.04.2019 16:17:40 | 3.5669 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 142.6776
997793 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339677 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:53:29 | 09.04.2019 16:31:37 | 3.6356 | 0 | 89 | 2 | 31 | 0 | 323.5648 | 7.2711 | 112.7024
997798 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190585 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:54:04 | 09.04.2019 14:26:00 | 1.5322 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 171.6086 | 0 | 0
997799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:55:49 | 09.04.2019 13:43:00 | 0.78639 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 66.8431
997801 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79484 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:54:42 | 09.04.2019 14:36:00 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6883
997804 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317441 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:32:49 | 09.04.2019 14:23:42 | 1.8481 | 7 | 5562 | 0 | 16 | 12.9364 | 10278.9097 | 0 | 29.569
997816 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32130 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:46:38 | 09.04.2019 14:57:10 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 102.2513
997817 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580164012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:00:28 | 09.04.2019 14:59:00 | 1.9756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9756 | 0 | 0
997832 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70326 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:09:09 | 09.04.2019 13:40:00 | 0.51417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51417 | 0 | 0
997841 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_14097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:06:31 | 09.04.2019 13:48:00 | 0.69139 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 78.1271
997842 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_329423 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:12:58 | 09.04.2019 13:55:00 | 0.70056 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.4235 | 0 | 0
997846 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_25826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:06:45 | 09.04.2019 15:05:45 | 1.9833 | 0 | 0 | 167 | 60 | 0 | 0 | 331.2161 | 118.9998
997851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_16107 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:35:16 | 09.04.2019 14:02:59 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.5433
997853 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:14:57 | 09.04.2019 15:20:16 | 2.0886 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 91.8988 | 0
997857 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:16:05 | 09.04.2019 15:24:53 | 2.1467 | 4 | 0 | 115 | 83 | 8.5867 | 0 | 246.8671 | 178.1736
997863 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158332 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:19:18 | 09.04.2019 15:57:32 | 2.6372 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 308.5547 | 0 | 0
997867 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15339 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:20:43 | 09.04.2019 15:59:48 | 2.6514 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 917.3809 | 0 | 0
997872 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3555 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:43:36 | 09.04.2019 14:27:26 | 1.7306 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 69.2224
997873 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580198480 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:43:36 | 09.04.2019 13:31:00 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0
997878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_16905 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:20:00 | 09.04.2019 15:55:19 | 2.5886 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.9494
997901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_33958 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:25:33 | 09.04.2019 14:16:00 | 0.84083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.1799 | 0 | 0
997904 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320026 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:25:10 | 09.04.2019 14:31:21 | 1.1031 | 0 | 0 | 88 | 278 | 0 | 0 | 97.0693 | 306.6507
997944 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_94984 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:21:39 | 09.04.2019 19:02:25 | 6.6794 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.3589
997960 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2232988 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 10:00:14 | 16.04.2019 12:31:14 | 2.5167 | 0 | 555 | 0 | 142 | 0 | 1396.7519 | 0 | 357.3671
997970 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_43754 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 10:00:28 | 12.04.2019 11:27:28 | 1.45 | 0 | 0 | 119 | 425 | 0 | 0 | 172.55 | 616.25
997972 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3173 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:30:03 | 09.04.2019 15:23:20 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 137.8284
997986 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:37:47 | 09.04.2019 14:15:41 | 0.63167 | 0 | 0 | 22 | 6114 | 0 | 0 | 13.8967 | 3862.0304
997987 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193198 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:40:00 | 09.04.2019 17:05:55 | 3.4319 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 415.2647
997991 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_317278 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:41:24 | 09.04.2019 15:37:20 | 1.9322 | 2 | 673 | 0 | 18 | 3.8644 | 1300.3841 | 0 | 34.78
997994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:04:28 | 09.04.2019 15:35:11 | 2.5119 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 321.5283 | 0 | 0
998002 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:45:45 | 09.04.2019 14:37:40 | 0.86528 | 0 | 0 | 66 | 2285 | 0 | 0 | 57.1085 | 1977.1648
998018 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_360314 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:45:51 | 09.04.2019 14:42:49 | 0.94944 | 5 | 1492 | 47 | 5340 | 4.7472 | 1416.5645 | 44.6237 | 5070.0096
998023 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_38745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:51:51 | 09.04.2019 14:10:00 | 0.3025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 0 | 0
998034 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516243831 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:56:15 | 09.04.2019 16:20:00 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7917
998047 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116922 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:48:22 | 09.04.2019 14:25:17 | 0.61528 | 0 | 0 | 7 | 443 | 0 | 0 | 4.307 | 272.569
998049 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:57:17 | 09.04.2019 15:02:46 | 1.0914 | 5 | 322 | 103 | 7387 | 5.4569 | 351.4276 | 112.4132 | 8062.0979
998053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16154 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:55:59 | 09.04.2019 15:16:37 | 1.3439 | 0 | 0 | 1 | 548 | 0 | 0 | 1.3439 | 736.4517
998055 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | NEVSEHIR_HUCRE_340821 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:31:25 | 09.04.2019 14:11:44 | 0.67194 | 0 | 0 | 75 | 797 | 0 | 0 | 50.3955 | 535.5362
998057 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_931 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:02:22 | 09.04.2019 14:54:25 | 0.8675 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 69.4
998058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_191032 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:42:04 | 09.04.2019 18:00:54 | 4.3139 | 0 | 0 | 4 | 755 | 0 | 0 | 17.2556 | 3256.9869
998059 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_25872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:03:58 | 09.04.2019 15:15:50 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 251.5338
998060 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_146205 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:04:21 | 09.04.2019 18:51:49 | 4.7911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7911
998090 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:13:48 | 09.04.2019 15:13:00 | 0.98667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98667 | 0 | 0
998093 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_95880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:15:13 | 09.04.2019 14:57:00 | 0.69639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69639
998095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174072 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:59:41 | 09.04.2019 15:19:25 | 1.3289 | 7 | 687 | 0 | 0 | 9.3022 | 912.9474 | 0 | 0
998101 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314156 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:08:41 | 09.04.2019 16:19:50 | 2.1858 | 0 | 0 | 54 | 507 | 0 | 0 | 118.0348 | 1108.2158
998111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:16:51 | 09.04.2019 17:04:03 | 2.7867 | 2 | 0 | 8 | 860 | 5.5733 | 0 | 22.2934 | 2396.5362
998113 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185566 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:15:07 | 09.04.2019 15:04:40 | 0.82583 | 0 | 0 | 5 | 169 | 0 | 0 | 4.1292 | 139.5653
998122 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193041 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:24:23 | 09.04.2019 17:32:33 | 5.1361 | 0 | 0 | 4 | 216 | 0 | 0 | 20.5444 | 1109.3998
998123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516278654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:13:35 | 09.04.2019 15:24:00 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3472
998129 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516315530 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:23:21 | 09.04.2019 15:03:00 | 0.66083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66083
998141 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333096 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:11:23 | 09.04.2019 14:51:17 | 0.665 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 317.205 | 0 | 0
998144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346070 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:15:11 | 09.04.2019 15:38:44 | 1.3925 | 6 | 757 | 7 | 73 | 8.355 | 1054.1225 | 9.7475 | 101.6525
998149 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:21:49 | 09.04.2019 16:32:12 | 2.1731 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.1918
998151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:01:21 | 09.04.2019 15:24:04 | 1.3786 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 256.4215 | 0 | 0
998165 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193850 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:30:15 | 09.04.2019 21:03:10 | 6.5486 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 150.618 | 0 | 0
998181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_28186 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:32:37 | 09.04.2019 16:41:07 | 2.1417 | 0 | 0 | 10 | 133 | 0 | 0 | 21.4167 | 284.8421
998185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:28:48 | 09.04.2019 15:50:06 | 1.355 | 0 | 503 | 1 | 9 | 0 | 681.565 | 1.355 | 12.195
998187 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_166920 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 12:33:49 | 09.04.2019 14:43:27 | 2.1606 | 0 | 0 | 7 | 418 | 0 | 0 | 15.1239 | 903.1141
998188 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27495 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:30:05 | 09.04.2019 17:00:07 | 2.5006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5006 | 0
998194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_60090 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:35:59 | 09.04.2019 16:07:44 | 1.5292 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 70.3418 | 0 | 0
998196 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167321 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:36:28 | 09.04.2019 15:02:15 | 0.42972 | 5 | 2264 | 0 | 0 | 2.1486 | 972.8861 | 0 | 0
998197 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516242979 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:35:32 | 09.04.2019 15:49:00 | 1.2244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1222 | 0 | 0
998204 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:39:45 | 09.04.2019 16:31:03 | 1.855 | 0 | 0 | 9 | 222 | 0 | 0 | 16.695 | 411.81
998207 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516443991 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:40:00 | 09.04.2019 15:59:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333
998208 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:38:17 | 09.04.2019 15:40:18 | 1.0336 | 0 | 0 | 453 | 1634 | 0 | 0 | 468.2253 | 1688.9187
998211 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:43:16 | 09.04.2019 15:54:00 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 120.2468
998212 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45452 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:41:00 | 09.04.2019 15:55:10 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 320.1525
998216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_231911 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:00:43 | 14.04.2019 12:49:43 | 3.8167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.5334 | 0 | 0
998230 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_149863 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:16:28 | 09.04.2019 15:47:22 | 1.515 | 0 | 0 | 133 | 511 | 0 | 0 | 201.495 | 774.165
998245 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:56:05 | 09.04.2019 16:55:29 | 1.99 | 0 | 0 | 2 | 207 | 0 | 0 | 3.98 | 411.93
998248 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131456 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:55:41 | 09.04.2019 15:39:49 | 0.73556 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.8601 | 0
998249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338606 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:48:32 | 09.04.2019 15:49:04 | 1.0089 | 0 | 0 | 22 | 64 | 0 | 0 | 22.1956 | 64.569
998290 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_131763 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:04:49 | 09.04.2019 19:26:09 | 4.3556 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 39.2 | 0 | 26.1334
998306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33701 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 11:23:15 | 16.04.2019 11:44:15 | 0.35 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0
998332 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345497 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:13:34 | 09.04.2019 17:18:35 | 2.0836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0836
998342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:14:35 | 09.04.2019 15:45:00 | 0.50694 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 58.2981
998348 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:14:05 | 09.04.2019 18:16:02 | 3.0325 | 0 | 0 | 15 | 3263 | 0 | 0 | 45.4875 | 9895.0475
998374 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:15:53 | 09.04.2019 17:44:58 | 2.4847 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 91.9346
998376 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_11162 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:22:36 | 09.04.2019 17:00:45 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.4449
998387 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_49840 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:18:11 | 09.04.2019 15:55:00 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2953
998398 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_14986 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:28:53 | 09.04.2019 15:38:53 | 1.1667 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1.1667 | 77.0002
998418 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_45351 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:28:21 | 09.04.2019 18:36:52 | 3.1419 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 160.2389
998424 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317005 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 14:00:56 | 16.04.2019 18:59:56 | 4.9833 | 0 | 211 | 30 | 68 | 0 | 1051.4826 | 149.4999 | 338.8664
998425 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:19:29 | 09.04.2019 16:02:46 | 2.7214 | 0 | 0 | 18 | 963 | 0 | 0 | 48.985 | 2620.6986
998426 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_1414 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 12:00:08 | 14.04.2019 12:41:08 | 0.68333 | 3 | 1 | 25 | 0 | 2.05 | 0.68333 | 17.0832 | 0
998427 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_50648 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:00:56 | 15.04.2019 13:57:56 | 4.95 | 0 | 3 | 0 | 102 | 0 | 14.85 | 0 | 504.9
998428 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:47 | 13.04.2019 13:53:47 | 4.8833 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 4.8833 | 0 | 581.1163
998429 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 12:00:37 | 13.04.2019 13:54:37 | 1.9 | 0 | 2 | 0 | 132 | 0 | 3.8 | 0 | 250.8
998431 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_11549 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 14:48:26 | 13.04.2019 16:48:26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 166
998432 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_82539 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:00:06 | 14.04.2019 09:55:06 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.5001
998433 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516233072 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:33:41 | 09.04.2019 15:57:00 | 0.38861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5544 | 0 | 0
998435 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_11395 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 11:29:12 | 14.04.2019 13:29:12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46
998436 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_92270 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 14:00:01 | 14.04.2019 16:00:01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 88
998437 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_407 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 16:00:49 | 14.04.2019 18:04:49 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 204.6003
998438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:32:31 | 09.04.2019 17:51:00 | 2.3081 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.0048 | 0
998442 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:58:20 | 09.04.2019 17:26:01 | 2.4614 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 4.9228 | 2060.1834
998447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186706 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:10:53 | 09.04.2019 17:25:47 | 2.2483 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.9866 | 0
998455 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_229258 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:36:44 | 09.04.2019 15:52:00 | 0.25444 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7.3788 | 0 | 0
998459 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:13:44 | 10.04.2019 01:13:00 | 9.9878 | 0 | 0 | 114 | 845 | 0 | 0 | 1138.6069 | 8439.6741
998480 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:24:47 | 09.04.2019 17:34:43 | 3.1656 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 18.9934 | 94.9668
998488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_488595 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:00:20 | 15.04.2019 11:56:20 | 2.9333 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 17.6 | 0 | 120.2665
998489 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80043 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:01:39 | 09.04.2019 17:05:17 | 2.0606 | 0 | 13 | 0 | 59 | 0 | 26.7873 | 0 | 121.573
998490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_108231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 13:30:43 | 15.04.2019 15:53:43 | 2.3833 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 23.8333 | 0 | 4.7667
998499 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_18142 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:06:28 | 09.04.2019 18:30:22 | 3.3983 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 88.3566
998510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27045 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:25:57 | 09.04.2019 19:55:45 | 4.4967 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 678.9972
998514 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_232719 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:46:26 | 09.04.2019 19:47:32 | 4.0183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0733
998536 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_72622 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:34:54 | 09.04.2019 16:38:35 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.3942
998571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6546 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:48:19 | 09.04.2019 17:04:56 | 1.2769 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.6002 | 0 | 0
998576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_7882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:54:19 | 09.04.2019 17:30:10 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.9375
998578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_37318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:55:24 | 09.04.2019 16:32:56 | 0.62556 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 93.834 | 0 | 0
998581 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_883 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 15:00:05 | 15.04.2019 15:15:05 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.25
998582 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2090 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 16:00:14 | 15.04.2019 16:25:14 | 0.41667 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0.41667 | 0 | 24.1669
998583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6793 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 17:00:03 | 15.04.2019 17:25:03 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 35.4169
998584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1286 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 18:00:01 | 15.04.2019 18:20:01 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 15.6665
998585 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:01:18 | 09.04.2019 17:33:06 | 1.53 | 0 | 0 | 51 | 381 | 0 | 0 | 78.03 | 582.93
998589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:59:58 | 09.04.2019 17:26:07 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 238.3478
998594 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88716 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 10:30:42 | 17.04.2019 12:11:42 | 1.6833 | 2 | 306 | 179 | 306 | 3.3667 | 515.099 | 301.3161 | 515.099
998595 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_226904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:59:37 | 09.04.2019 17:03:36 | 1.0664 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 471.3444 | 0 | 0
998597 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19694 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:04:36 | 09.04.2019 17:33:17 | 1.4781 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 60.6005
998608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16502 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:13:50 | 09.04.2019 16:45:49 | 1.5331 | 0 | 503 | 1 | 9 | 0 | 771.1292 | 1.5331 | 13.7975
998618 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_17390 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:09:01 | 09.04.2019 17:16:18 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.9134
998619 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:06:02 | 09.04.2019 17:43:17 | 1.6208 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 282.0244
998620 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_385758 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:08:37 | 09.04.2019 18:19:42 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1847
998630 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_36938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:13:31 | 09.04.2019 18:00:05 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 127.8799
998631 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_160116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:06:18 | 09.04.2019 19:36:44 | 3.5072 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 385.7942 | 0 | 0
998632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91650 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 13:36:01 | 09.04.2019 16:21:17 | 2.7544 | 49 | 2929 | 397 | 1729 | 134.9676 | 8067.7548 | 1093.5127 | 4762.4268
998642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:16:18 | 09.04.2019 19:04:20 | 2.8006 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 184.837
998644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95221 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 10:00:40 | 17.04.2019 10:53:40 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.9166
998645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91733 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:30:17 | 16.04.2019 12:18:17 | 2.8 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 302.4 | 0 | 2.8
998647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 13:00:10 | 16.04.2019 14:56:10 | 1.9333 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 42.5333 | 0 | 3.8667
998648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92396 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 15:00:50 | 16.04.2019 17:14:50 | 2.2333 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 165.2664 | 0 | 4.4667
998649 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_26294 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:12:46 | 09.04.2019 17:04:33 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0414
998653 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:11:59 | 09.04.2019 16:59:35 | 0.79333 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 2.38 | 379.2117
998654 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_228147 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:14:55 | 09.04.2019 20:30:57 | 4.2672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2672
998659 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_44069 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:20:45 | 09.04.2019 18:30:27 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.485
998667 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:23:23 | 09.04.2019 20:43:11 | 5.33 | 9 | 0 | 191 | 0 | 47.97 | 0 | 1018.03 | 0
998677 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:19:56 | 09.04.2019 18:25:32 | 2.0933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.28
998687 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253381 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:24:16 | 09.04.2019 17:41:57 | 1.2947 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.0102 | 0
998689 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88716 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 10:30:15 | 18.04.2019 10:49:15 | 0.31667 | 2 | 306 | 179 | 306 | 0.63334 | 96.901 | 56.6839 | 96.901
998694 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_170782 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:26:36 | 09.04.2019 17:44:16 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 398.6875
998696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_298716 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:25:01 | 09.04.2019 18:43:55 | 2.315 | 0 | 0 | 17 | 427 | 0 | 0 | 39.355 | 988.505
998702 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:28:58 | 09.04.2019 18:20:35 | 1.8603 | 0 | 0 | 82 | 179 | 0 | 0 | 152.543 | 332.9901
998708 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_93881 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:31:35 | 09.04.2019 17:49:34 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 40.2913
998712 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28706 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:33:23 | 09.04.2019 18:42:07 | 2.1456 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 115.8602
998713 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1284 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:28:35 | 09.04.2019 17:02:48 | 0.57028 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 46.763
998718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345325 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:32:08 | 09.04.2019 17:26:08 | 0.9 | 1 | 9530 | 0 | 0 | 0.9 | 8577 | 0 | 0
998721 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1853 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:31:13 | 09.04.2019 17:18:57 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.2313
998733 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_49930 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:38:26 | 09.04.2019 17:33:06 | 0.91111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8222 | 0
998736 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_80357 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:41:20 | 09.04.2019 18:03:17 | 1.3658 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.2432 | 0 | 0
998741 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:42:11 | 09.04.2019 18:13:02 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 72.6802
998749 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349286 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:42:07 | 09.04.2019 18:10:54 | 1.4797 | 0 | 0 | 118 | 382 | 0 | 0 | 174.607 | 565.253
998753 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148008 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 12:00:25 | 12.04.2019 13:58:25 | 1.9667 | 1 | 0 | 120 | 27 | 1.9667 | 0 | 236.0004 | 53.1001
998755 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_4421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:43:06 | 09.04.2019 18:05:44 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 79.8788
998758 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:48:43 | 09.04.2019 19:42:33 | 2.8972 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 504.1163
998768 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:53:18 | 09.04.2019 17:40:58 | 0.79444 | 1 | 1 | 1 | 418 | 0.79444 | 0.79444 | 0.79444 | 332.0759
998781 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14202 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:00:10 | 13.04.2019 14:00:10 | 4 | 0 | 367 | 0 | 4 | 0 | 1468 | 0 | 16
998785 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15960 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:59:07 | 09.04.2019 17:56:46 | 0.96083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9217 | 0 | 0
998798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_54327 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:56:20 | 09.04.2019 17:52:43 | 0.93972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93972 | 0 | 0
998800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_357801 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:00:34 | 09.04.2019 17:25:13 | 0.41083 | 0 | 5 | 13 | 1120 | 0 | 2.0541 | 5.3408 | 460.1296
998801 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:01:19 | 09.04.2019 18:10:33 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 129.2357
998802 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_191982 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:41:49 | 09.04.2019 19:39:45 | 3.9656 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 146.7257
998803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:02:06 | 09.04.2019 17:25:02 | 0.38222 | 0 | 2 | 145 | 219 | 0 | 0.76444 | 55.4219 | 83.7062
998814 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_76520 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:09:44 | 09.04.2019 17:47:05 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 61.6275
998817 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_23881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:11:02 | 09.04.2019 19:33:35 | 2.3758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7517 | 0 | 0
998822 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_281223 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:12:16 | 09.04.2019 18:08:30 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.991
998827 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_17236 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:14:22 | 09.04.2019 18:42:38 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 60.3155
998844 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28684 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:16:57 | 09.04.2019 18:11:36 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.1274
998862 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53702 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:25:13 | 09.04.2019 18:42:22 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 156.8713
998865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:26:07 | 09.04.2019 18:33:23 | 1.1211 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 21.3011 | 0 | 1.1211
998881 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196139 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:30:32 | 09.04.2019 21:19:45 | 3.8203 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 515.7378
998882 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_43846 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:30:33 | 09.04.2019 18:19:42 | 0.81917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81917
998883 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_71289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:31:21 | 09.04.2019 18:54:30 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7717
998885 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_372588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:31:51 | 09.04.2019 19:27:01 | 1.9194 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55.6638 | 0
998889 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_4315 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:32:43 | 09.04.2019 20:20:15 | 2.7922 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.13 | 0
998893 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_444888 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:35:17 | 09.04.2019 18:42:24 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 80.5399
998894 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16687 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:52:19 | 09.04.2019 17:52:07 | 1.9967 | 0 | 0 | 10 | 353 | 0 | 0 | 19.9667 | 704.8245
998900 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | NEVSEHIR_ENHDIREK_14350 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 16:40:45 | 09.04.2019 18:52:36 | 2.1975 | 0 | 0 | 10 | 208 | 0 | 0 | 21.975 | 457.08
998903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_43543 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:41:19 | 09.04.2019 19:50:01 | 2.145 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.725 | 0 | 0
998905 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_53906 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:37:02 | 09.04.2019 18:58:16 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.555
998924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_110591 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:44:32 | 09.04.2019 18:53:46 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4617
998925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262606 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:45:18 | 09.04.2019 18:08:33 | 0.3875 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 175.925 | 0 | 0
998926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_274234 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:46:47 | 09.04.2019 18:49:05 | 1.0383 | 0 | 1862 | 0 | 0 | 0 | 1933.3705 | 0 | 0
998933 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_397053 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:44:13 | 09.04.2019 18:33:42 | 0.82472 | 14 | 4718 | 521 | 7013 | 11.5461 | 3891.029 | 429.6791 | 5783.7614
998940 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_52898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:54:11 | 09.04.2019 20:42:02 | 2.7975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7975
998941 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_29136 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:54:17 | 09.04.2019 21:38:17 | 3.7333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
998943 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_376667 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:54:17 | 09.04.2019 18:51:16 | 0.94972 | 0 | 0 | 7 | 154 | 0 | 0 | 6.648 | 146.2569
998946 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_57000 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:49:10 | 09.04.2019 19:40:57 | 1.8631 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 124.825 | 0
998947 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_176645 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:56:16 | 09.04.2019 21:28:21 | 3.5347 | 0 | 0 | 5 | 323 | 0 | 0 | 17.6736 | 1141.7146
998954 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382444 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 17:51:30 | 09.04.2019 18:16:33 | 0.4175 | 0 | 0 | 25 | 743 | 0 | 0 | 10.4375 | 310.2025
998989 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_357764 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:13:02 | 09.04.2019 21:08:16 | 2.9206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9206
998990 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_57538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:13:37 | 09.04.2019 20:24:10 | 2.1758 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7033
998993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_230560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:14:18 | 09.04.2019 19:00:12 | 0.765 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0
999010 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349617 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:18:51 | 09.04.2019 20:41:31 | 2.3778 | 0 | 0 | 200 | 511 | 0 | 0 | 475.556 | 1215.0456
999013 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91451 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:20:09 | 09.04.2019 19:46:14 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 136.2984
999033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_476300 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:34:45 | 09.04.2019 20:02:05 | 1.4556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9111 | 0 | 0
999038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:34:02 | 09.04.2019 19:42:09 | 1.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0
999046 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_248507 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:42:24 | 09.04.2019 21:05:48 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.17
999050 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_59408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:45:34 | 09.04.2019 20:47:45 | 2.0364 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.4367 | 0 | 0
999054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516119513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:46:49 | 09.04.2019 20:13:06 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4381
999061 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_143465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:47:44 | 09.04.2019 19:49:27 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.1444
999063 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_130439 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:49:53 | 09.04.2019 19:13:09 | 0.38778 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.8578
999065 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349551 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:52:00 | 09.04.2019 21:44:48 | 2.88 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 92.16 | 0
999067 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193198 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:51:30 | 09.04.2019 19:37:14 | 0.76222 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 92.2286
999068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:52:45 | 09.04.2019 19:40:18 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37.2475
999118 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_329 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 18:30:02 | 09.04.2019 20:04:05 | 1.5675 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 369.93 | 0 | 0
999121 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:09:56 | 09.04.2019 20:30:49 | 1.3481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3481 | 0 | 0
999122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_166348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:09:35 | 09.04.2019 19:33:52 | 0.40472 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 106.4414 | 0 | 0
999125 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113752 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:12:14 | 09.04.2019 19:48:39 | 0.60694 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 49.1621
999126 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:06:10 | 09.04.2019 20:05:14 | 0.98444 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 8.86 | 9.8444
999140 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:24:20 | 09.04.2019 20:19:59 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 87.185
999150 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_47160 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:29:02 | 09.04.2019 22:13:20 | 2.7383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 0 | 0
999155 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_82181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:27:49 | 09.04.2019 19:59:12 | 0.52306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5692
999161 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_278449 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:33:33 | 10.04.2019 00:52:37 | 5.3178 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2245
999167 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516279219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:35:02 | 09.04.2019 21:05:14 | 1.5033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5033
999172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_337742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:33:14 | 09.04.2019 22:52:34 | 3.3222 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66.4444 | 0
999176 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516442451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:40:16 | 09.04.2019 20:39:13 | 0.9825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9825 | 0 | 0
999191 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193713 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:46:29 | 09.04.2019 22:14:41 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 202.54
999194 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5696 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:46:26 | 09.04.2019 20:52:35 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 98.1225
999196 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_4985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:48:27 | 09.04.2019 20:51:31 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1533
999210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:58:07 | 09.04.2019 20:50:38 | 0.87528 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3764
999213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:59:36 | 09.04.2019 20:33:24 | 0.56333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.4632 | 0 | 0
999215 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96751 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 20:02:23 | 10.04.2019 00:48:58 | 4.7764 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.7514
999221 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 20:09:34 | 09.04.2019 20:43:37 | 0.5675 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.27
999227 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53702 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2019 20:15:00 | 09.04.2019 21:24:21 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 141.0113
999229 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 19:52:10 | 09.04.2019 20:34:59 | 0.71361 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 119.8865 | 0 | 0
999230 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_73335 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 20:15:37 | 09.04.2019 20:42:24 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44639
999234 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_266155 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 20:12:08 | 09.04.2019 20:40:25 | 0.47139 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 82.4933 | 0 | 0
999242 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_12322 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 20:23:25 | 09.04.2019 23:25:19 | 3.0317 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 309.2303
999247 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144397 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 20:27:47 | 09.04.2019 21:39:59 | 1.2033 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 | 33.6932 | 101.0797
999264 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1458 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 20:49:18 | 09.04.2019 21:26:27 | 0.61917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0958 | 0 | 0
999269 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22517 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 20:57:01 | 09.04.2019 22:28:10 | 1.5192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.23 | 0 | 0
999272 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 21:08:17 | 09.04.2019 21:29:45 | 0.35778 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.5045
999306 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41854 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 21:40:32 | 09.04.2019 22:45:06 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1522
999317 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2228715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 20:45:31 | 10.04.2019 01:05:00 | 4.3247 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1539.6003
999335 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 23:23:48 | 10.04.2019 00:05:04 | 0.68778 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 82.5336 | 0 | 0
999338 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12398 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 23:22:57 | 10.04.2019 00:03:20 | 0.67306 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 34.3261 | 0 | 0
999349 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_262673 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 00:07:28 | 10.04.2019 01:00:00 | 0.87556 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1289 | 0
999358 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_260608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 00:45:17 | 10.04.2019 01:23:26 | 0.63583 | 23 | 10864 | 80 | 6848 | 14.6241 | 6907.6571 | 50.8664 | 4354.1638
999370 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330735 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 02:30:03 | 10.04.2019 03:21:00 | 0.84917 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.3409 | 0 | 0 | 0
999376 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 02:42:39 | 10.04.2019 06:25:00 | 3.7058 | 0 | 0 | 106 | 120 | 0 | 0 | 392.818 | 444.6996
999384 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 06:29:42 | 10.04.2019 08:00:00 | 1.505 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 15.05 | 75.25
999392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_391864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 06:56:16 | 10.04.2019 08:06:00 | 1.1622 | 0 | 0 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 6.9733 | 1185.4644
999394 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KONYA_AGDIREK_57841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 07:05:06 | 10.04.2019 09:04:31 | 1.9903 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9708
999405 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_19803 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 07:49:02 | 10.04.2019 08:44:00 | 0.91611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5805 | 0 | 0
999407 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_4118 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 07:55:04 | 10.04.2019 09:18:00 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 118.8709
999424 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_71809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:01:17 | 10.04.2019 09:11:00 | 1.1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0
999426 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115321 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:11:21 | 10.04.2019 10:29:00 | 2.2942 | 0 | 0 | 6 | 220 | 0 | 0 | 13.765 | 504.7174
999429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114705 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:09:39 | 10.04.2019 09:34:00 | 1.4058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4058 | 0 | 0
999432 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55544 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:24:10 | 10.04.2019 10:15:00 | 1.8472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5417 | 0 | 0
999433 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_316616 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:07:41 | 10.04.2019 08:47:00 | 0.65528 | 4 | 943 | 0 | 1 | 2.6211 | 617.929 | 0 | 0.65528
999437 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:23:28 | 10.04.2019 09:28:00 | 1.0756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0 | 0
999443 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4993 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:33:35 | 10.04.2019 09:56:00 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 70.0541
999450 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:31:27 | 10.04.2019 11:33:00 | 3.0258 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.2066 | 0
999451 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_26160 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:31:36 | 10.04.2019 09:17:00 | 0.75667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5133 | 0 | 0
999453 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1205 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:00:12 | 10.04.2019 09:09:00 | 1.1467 | 0 | 0 | 2 | 310 | 0 | 0 | 2.2933 | 355.4677
999454 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580229612 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:37:40 | 10.04.2019 09:38:00 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0056
999456 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_24607 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:43:42 | 10.04.2019 10:40:00 | 1.9383 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15.5066 | 1.9383
999458 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148005 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:43:45 | 10.04.2019 10:20:00 | 1.6042 | 0 | 0 | 123 | 20 | 0 | 0 | 197.3129 | 32.0834
999461 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516373396 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:49:28 | 10.04.2019 10:16:00 | 1.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0
999467 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:53:03 | 10.04.2019 10:48:19 | 1.9211 | 2 | 0 | 67 | 5 | 3.8422 | 0 | 128.7144 | 9.6055
999470 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17339 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:56:36 | 10.04.2019 09:36:00 | 0.65667 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7.88 | 0.65667
999472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:59:17 | 10.04.2019 10:05:00 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.0009
999475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2991 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 11:00:22 | 15.04.2019 12:35:22 | 1.5833 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.1666 | 0
999491 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_293335 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 14:08:11 | 12.04.2019 14:47:11 | 0.65 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 21.45 | 1.3
999497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:07:19 | 10.04.2019 11:37:00 | 2.4947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4947
999502 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_20896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:00:04 | 15.04.2019 10:22:04 | 1.3667 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.3334 | 0
999509 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_40329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:12:16 | 10.04.2019 10:37:00 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4122
999510 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:10:47 | 10.04.2019 10:26:00 | 1.2536 | 2 | 2103 | 1 | 4 | 2.5072 | 2636.3418 | 1.2536 | 5.0144
999516 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185605 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:18:07 | 10.04.2019 12:07:00 | 2.8147 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6294 | 0
999518 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_68845 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:32:15 | 10.04.2019 10:36:00 | 2.0625 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0
999524 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329706 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 08:23:41 | 10.04.2019 10:24:00 | 2.0053 | 0 | 0 | 14 | 78 | 0 | 0 | 28.0739 | 156.4118
999528 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92550 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 10:00:36 | 16.04.2019 14:42:36 | 4.7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 0
999530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_921753 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:30:11 | 15.04.2019 12:43:11 | 3.2167 | 1 | 787 | 3 | 26 | 3.2167 | 2531.5193 | 9.65 | 83.6334
999532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_922313 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 13:00:12 | 15.04.2019 14:33:12 | 1.55 | 1 | 523 | 6 | 129 | 1.55 | 810.65 | 9.3 | 199.95
999543 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_3665 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 16:29:28 | 15.04.2019 18:28:28 | 1.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.7166 | 0 | 0
999549 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28592 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:35:18 | 10.04.2019 12:05:00 | 2.495 | 0 | 0 | 7 | 176 | 0 | 0 | 17.465 | 439.12
999551 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5241 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 14:00:40 | 16.04.2019 16:58:40 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 172.0669
999552 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43349 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:00:56 | 16.04.2019 13:11:56 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 217.5332
999556 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_152715 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:40:32 | 10.04.2019 10:28:00 | 0.79111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3733 | 0
999557 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21113 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:41:12 | 10.04.2019 11:20:00 | 1.6467 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5867 | 0
999561 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393475 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:36:59 | 10.04.2019 10:59:00 | 1.3669 | 6 | 1808 | 11 | 15 | 8.2016 | 2471.4275 | 15.0363 | 20.5041
999562 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_20143 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:38:11 | 10.04.2019 11:03:00 | 1.4136 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8272 | 0
999565 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516165559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:42:53 | 10.04.2019 11:24:00 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6853
999570 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54546 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 16:30:23 | 15.04.2019 18:29:23 | 1.9833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 81.3165 | 0 | 0
999577 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77617 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:58:51 | 10.04.2019 14:14:00 | 4.2525 | 0 | 0 | 2 | 1412 | 0 | 0 | 8.505 | 6004.53
999578 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5533 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:00:23 | 15.04.2019 11:57:23 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 227.15
999579 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_39693 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 13:00:22 | 15.04.2019 15:46:22 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 80.2334
999634 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361091 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 10:08:22 | 10.04.2019 10:49:00 | 0.67722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3544 | 0 | 0
999635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319944 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:58:11 | 10.04.2019 10:43:00 | 0.74694 | 1 | 1412 | 0 | 0 | 0.74694 | 1054.6793 | 0 | 0
999639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:41:06 | 10.04.2019 10:59:00 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2983
999644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332821 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2019 10:02:45 | 10.04.2019 11:17:00 | 1.2375 | 1 | 347 | 1 | 2 | 1.2375 | 429.4125 | 1.2375 | 2.475
999646 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_88643714 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 10:11:03 | 10.04.2019 11:13:00 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0325
999650 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_580286287 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 10:18:21 | 10.04.2019 10:40:00 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36083
999654 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19576 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 10:00:05 | 15.04.2019 11:15:05 | 1.25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0
999664 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39992 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 10:25:13 | 10.04.2019 11:16:00 | 0.84639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84639
999666 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_45261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 10:23:58 | 10.04.2019 11:42:00 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3006
999670 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 13:00:09 | 14.04.2019 16:20:09 | 3.3333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6666 | 0 | 0 | 0
999675 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_45261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 09:48:38 | 10.04.2019 10:41:00 | 0.87278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87278 | 0 | 0
999679 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167625 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:30:47 | 13.04.2019 12:30:47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6
999685 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372787 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2019 10:38:47 | 10.04.2019 12:04:00 | 1.4203 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 150.5497 | 0
999692 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_66587 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 12:00:50 | 13.04.2019 13:27:50 | 1.45 | 4 | 0 | 16 | 0 | 5.8 | 0 | 23.2 | 0
999700 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4260 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:00:18 | 14.04.2019 13:39:18 | 4.65 | 0 | 1 | 3 | 459 | 0 | 4.65 | 13.95 | 2134.35
999702 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_49523 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:05 | 18.04.2019 15:01:05 | 6.0167 | 3 | 5 | 37 | 333 | 18.05 | 30.0833 | 222.6168 | 2003.5511
999717 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516125154 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 10:53:50 | 10.04.2019 11:12:00 | 0.30278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1195 | 0 | 0
999718 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 10:48:40 | 10.04.2019 12:42:00 | 1.8889 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 296.5557
999724 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_55459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 10:56:18 | 10.04.2019 11:32:00 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.19
999762 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16794 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:33 | 25.04.2019 13:33:33 | 4.55 | 0 | 2 | 6 | 598 | 0 | 9.1 | 27.3 | 2720.9
999764 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14350 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 09:00:32 | 23.04.2019 12:09:32 | 3.15 | 0 | 0 | 8 | 201 | 0 | 0 | 25.2 | 633.15
999801 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_468595 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 15:00:47 | 13.04.2019 17:30:47 | 2.5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 192.5 | 0 | 0
999803 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_230771 , KONYA_AGDIREK_231076 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 08:59:31 | 13.04.2019 13:59:31 | 5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | 5
999804 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_260528 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:00:54 | 14.04.2019 12:41:54 | 3.6833 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 213.6331 | 0 | 3.6833
999806 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_256620 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 15:01:49 | 14.04.2019 17:24:49 | 2.3833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.4999 | 0 | 0
999807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_235660 , KONYA_AGDIREK_237700 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:00:15 | 15.04.2019 13:33:15 | 4.55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
999808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_238901 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 15:00:23 | 15.04.2019 15:19:23 | 0.31667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.1834
999811 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516437157 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 11:19:13 | 10.04.2019 13:47:00 | 2.4631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4631 | 0 | 0
999815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2019 12:45:01 | 06.04.2019 13:01:00 | 0.26639 | 17 | 613 | 10 | 0 | 4.5286 | 163.2971 | 2.6639 | 0
999817 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1737 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2019 11:24:05 | 10.04.2019 13:03:00 | 1.6486 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2431 | 0 | 0
999820 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516118628 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 11:16:03 | 10.04.2019 12:12:00 | 0.9325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9325 | 0 | 0
999830 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516058661 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 11:28:57 | 10.04.2019 12:06:00 | 0.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6175 | 0 | 0
999837 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2215934 , KONYA_ENHDIREK_2242848 , KONYA_ENHDIREK_87497 , KONYA_HUCRE_319348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 13:00:34 | 13.04.2019 15:21:34 | 2.35 | 0 | 458 | 5 | 470 | 0 | 1076.3 | 11.75 | 1104.5
999838 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_17007 , NEVSEHIR_ENHDIREK_17010 , NEVSEHIR_ENHDIREK_17558 , NEVSEHIR_ENHDIREK_17719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 13:38:28 | 17.04.2019 14:47:28 | 1.15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 0
999840 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_48993 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 11:34:57 | 10.04.2019 14:01:00 | 2.4342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8683 | 0 | 0
999841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102490 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 10:00:10 | 14.04.2019 11:16:10 | 1.2667 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.2667 | 0 | 6.3334 | 0
999872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_293333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:00:24 | 13.04.2019 12:48:24 | 2.8 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 123.2 | 5.6
999873 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_22213 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:00:30 | 16.04.2019 13:34:30 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.5001
999874 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_350960 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 15:00:59 | 16.04.2019 16:36:59 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8
999875 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_224014 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:00:08 | 17.04.2019 11:13:08 | 2.2167 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 53.2001 | 0 | 2.2167
999878 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_10422 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2019 16:30:41 | 12.04.2019 17:22:41 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0667
999881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22113 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 11:57:14 | 10.04.2019 12:58:00 | 1.0128 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.23
999899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_257477 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 12:09:09 | 10.04.2019 23:09:40 | 11.0086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0172 | 0 | 0
999911 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2623180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:45 | 13.04.2019 11:01:45 | 2.0167 | 0 | 0 | 30 | 394 | 0 | 0 | 60.5001 | 794.568
999917 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 13:00:29 | 13.04.2019 16:00:29 | 3 | 6 | 793 | 201 | 890 | 18 | 2379 | 603 | 2670
999920 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2230931 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 12:26:04 | 10.04.2019 13:06:00 | 0.66556 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.3079
999923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15339 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 12:28:08 | 10.04.2019 13:51:00 | 1.3811 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 477.8641 | 0 | 0
999935 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_437920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 12:38:42 | 10.04.2019 15:12:00 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.105
999936 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516114687 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 12:40:14 | 10.04.2019 13:31:00 | 0.84611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84611 | 0 | 0
999950 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_20233 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 10:00:14 | 14.04.2019 18:16:14 | 8.2667 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 264.5334 | 0 | 57.8667
999951 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_18067 , NEVSEHIR_AGDIREK_19254 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6864 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 10:00:01 | 15.04.2019 17:11:01 | 7.1833 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 646.4997 | 0 | 0
999959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_15243 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 12:55:18 | 10.04.2019 15:12:00 | 2.2783 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 380.4811
999963 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318290 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2019 13:00:26 | 10.04.2019 13:37:00 | 0.60944 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0944 | 0
999968 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629937 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 13:02:45 | 10.04.2019 15:47:00 | 2.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7375 | 0 | 0
999969 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 13:00:47 | 10.04.2019 15:54:00 | 2.8869 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 121.2515
999974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 12:49:57 | 10.04.2019 14:00:00 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1675
999975 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362476 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 13:03:45 | 10.04.2019 14:17:00 | 1.2208 | 13 | 803 | 1 | 11 | 15.8708 | 980.3265 | 1.2208 | 13.4291
999979 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516364112 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2019 13:12:24 | 10.04.2019 14:28:00 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
999984 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KONYA_AGDIREK_57841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 13:14:12 | 10.04.2019 14:20:10 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2983
999987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516048418 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 11:49:12 | 10.04.2019 14:44:00 | 2.9133 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.22 | 0 | 0
999991 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_156422 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 13:20:24 | 10.04.2019 15:28:00 | 2.1267 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6334
1000010 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_15277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 13:29:34 | 10.04.2019 16:50:00 | 3.3406 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 170.3686
1000021 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242663 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 10:00:55 | 15.04.2019 12:41:55 | 2.6833 | 0 | 0 | 25 | 131 | 0 | 0 | 67.0833 | 351.5162
1000036 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_34965 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 13:41:27 | 10.04.2019 15:42:00 | 2.0092 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.0825
1000040 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_160116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 13:47:46 | 10.04.2019 15:08:00 | 1.3372 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 147.0942 | 0 | 0
1000067 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_580286287 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 14:11:44 | 10.04.2019 15:34:00 | 1.3711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3711
1000069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 14:13:39 | 10.04.2019 17:18:00 | 3.0725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.145
1000080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33701 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 14:19:51 | 10.04.2019 15:07:00 | 0.78583 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.3591 | 0
1000097 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14473 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 14:31:56 | 10.04.2019 15:16:00 | 0.73444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73444 | 0
1000116 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_18708 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 08:30:03 | 16.04.2019 11:23:03 | 2.8833 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 2.8833 | 0 | 193.1831
1000117 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_13902 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 13:00:54 | 16.04.2019 15:57:54 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 115.05
1000118 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_37645 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 16:30:24 | 17.04.2019 18:34:24 | 2.0667 | 7 | 1436 | 6 | 10 | 14.4667 | 2967.7381 | 12.4 | 20.6667
1000119 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8706 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 13:00:45 | 17.04.2019 15:38:45 | 2.6333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 73.7332 | 0 | 0
1000120 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_57375 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 10:00:45 | 17.04.2019 12:27:45 | 2.45 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51.45 | 0 | 0
1000121 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10115 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:00:59 | 17.04.2019 10:14:59 | 1.2333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.1999 | 0 | 0
1000126 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_43589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 14:39:57 | 10.04.2019 16:22:55 | 1.7161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 0
1000131 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68761 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 10:00:46 | 13.04.2019 15:36:46 | 5.6 | 0 | 0 | 52 | 247 | 0 | 0 | 291.2 | 1383.2
1000132 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28684 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 14:50:07 | 10.04.2019 15:49:52 | 0.99583 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.9124
1000141 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_56373 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:03:46 | 18.04.2019 15:03:46 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0
1000142 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_4216 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:29 | 18.04.2019 10:36:29 | 1.6 | 0 | 4 | 0 | 78 | 0 | 6.4 | 0 | 124.8
1000144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_60151 , KONYA_OGMUSDIREK_77998 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 09:00:33 | 13.04.2019 09:18:33 | 0.3 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
1000147 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166447 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 14:00:15 | 17.04.2019 16:57:15 | 2.95 | 22 | 3 | 63 | 4 | 64.9 | 8.85 | 185.85 | 11.8
1000150 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:00:00 | 17.04.2019 11:00:00 | 2 | 2 | 0 | 98 | 41 | 4 | 0 | 196 | 82
1000155 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 13:30:22 | 13.04.2019 16:23:22 | 2.8833 | 3 | 1966 | 0 | 68 | 8.65 | 5668.6268 | 0 | 196.0664
1000170 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 10:32:08 | 14.04.2019 14:08:08 | 3.6 | 5 | 42 | 6 | 307 | 18 | 151.2 | 21.6 | 1105.2
1000204 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_7775 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 15:00:12 | 10.04.2019 17:13:00 | 2.2133 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4267 | 0
1000216 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580209185 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 15:01:32 | 10.04.2019 17:01:38 | 2.0017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 0
1000221 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 15:02:55 | 10.04.2019 16:21:00 | 1.3014 | 0 | 56 | 1 | 92 | 0 | 72.8778 | 1.3014 | 119.7279
1000237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_146518 , KONYA_TRAFOBINATIP_260821 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 02:00:15 | 14.04.2019 02:16:15 | 0.26667 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 156.5353 | 0 | 0
1000239 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_23902 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 14:04:11 | 10.04.2019 15:52:00 | 1.7969 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1.7969 | 62.8929
1000258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_62089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 15:18:07 | 10.04.2019 16:18:47 | 1.0111 | 48 | 16309 | 2411 | 3923 | 48.5333 | 16490.193 | 2437.7862 | 3966.5845
1000273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158068 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 03:00:47 | 14.04.2019 03:08:47 | 0.13333 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 63.0651 | 0 | 0
1000278 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 15:42:23 | 10.04.2019 18:14:03 | 2.5278 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 91.0001
1000286 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580311762 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 15:48:56 | 10.04.2019 17:52:46 | 2.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0639 | 0 | 0
1000293 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580186861 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 15:50:10 | 10.04.2019 16:32:44 | 0.70944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70944
1000297 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 15:53:50 | 10.04.2019 17:26:12 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.0254
1000307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_164121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 10:00:04 | 14.04.2019 13:00:04 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3
1000312 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 16:01:00 | 10.04.2019 18:24:47 | 2.3964 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.4953
1000314 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 12:00:42 | 18.04.2019 14:21:42 | 2.35 | 1 | 848 | 163 | 558 | 2.35 | 1992.8 | 383.05 | 1311.3
1000325 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_189965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 16:17:09 | 10.04.2019 17:49:34 | 1.5403 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.9667 | 0 | 0
1000330 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_56905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 16:23:40 | 10.04.2019 17:13:57 | 0.83806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83806
1000338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_298675 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 16:25:57 | 10.04.2019 16:48:11 | 0.37056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 | 0 | 0
1000358 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 16:35:55 | 10.04.2019 16:54:54 | 0.31639 | 0 | 0 | 18 | 963 | 0 | 0 | 5.695 | 304.6836
1000363 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_116904 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 16:38:34 | 10.04.2019 18:44:59 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3208
1000364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28504 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 16:40:37 | 10.04.2019 18:48:13 | 2.1267 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5067 | 0 | 0
1000379 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238351 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 16:48:04 | 10.04.2019 17:34:33 | 0.77472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3242 | 0 | 0
1000396 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_452050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 16:57:59 | 10.04.2019 18:52:21 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6244
1000400 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_223951 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 14:30:51 | 16.04.2019 16:30:51 | 2 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 26
1000401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_34073 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 12:30:02 | 16.04.2019 14:51:02 | 2.35 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 9.4 | 0 | 79.9
1000402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_226670 , KONYA_OGMUSDIREK_34537 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 10:01:52 | 16.04.2019 11:56:52 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 84.3335
1000404 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_219250 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 17:37:05 | 15.04.2019 17:42:05 | 0.08333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.66664
1000405 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_429305 , KONYA_AGDIREK_438371 , KONYA_OGMUSDIREK_86021 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 14:30:18 | 15.04.2019 16:30:18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60
1000406 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_220947 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 12:30:25 | 15.04.2019 14:02:25 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7333
1000407 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_244204 , KONYA_OGMUSDIREK_58999 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:04:39 | 15.04.2019 11:04:39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42
1000414 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16118 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:01:13 | 10.04.2019 18:03:00 | 1.0297 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0892 | 0
1000417 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:02:50 | 10.04.2019 17:17:52 | 0.25056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.7606
1000424 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:04:36 | 10.04.2019 18:53:05 | 1.8081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8081
1000426 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53727 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:08:37 | 10.04.2019 19:05:10 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 108.78
1000429 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:10:22 | 10.04.2019 18:47:46 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6233
1000430 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_20558 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:10:24 | 10.04.2019 17:37:41 | 0.45472 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.0944
1000431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_258682 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2019 16:57:44 | 10.04.2019 18:12:00 | 1.2378 | 1 | 112 | 69 | 40 | 1.2378 | 138.6314 | 85.4068 | 49.5112
1000432 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_123318 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:11:10 | 10.04.2019 18:25:51 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7342
1000433 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:11:52 | 10.04.2019 18:27:05 | 1.2536 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 55.1588
1000439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 08:29:24 | 18.04.2019 11:11:24 | 2.7 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 48.6 | 0 | 10.8
1000440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18339 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 13:30:29 | 17.04.2019 16:33:29 | 3.05 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 24.4 | 0 | 6.1
1000441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_29422 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 08:59:34 | 17.04.2019 12:20:34 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 70.35
1000442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19134 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 13:00:17 | 16.04.2019 17:52:17 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 121.6667
1000443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_112404 , AKSARAY_AGDIREK_87969 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 08:30:09 | 16.04.2019 12:25:09 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 266.3336
1000444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_42318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 15:15:01 | 15.04.2019 17:39:01 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 273.6
1000445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_102718 , AKSARAY_AGDIREK_102782 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 15:00:39 | 15.04.2019 15:07:39 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.5001
1000446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_116860 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:01:44 | 15.04.2019 11:26:44 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 149.8335
1000454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94990 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:19:08 | 10.04.2019 17:57:57 | 0.64694 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58.2246
1000464 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGAGTRF_53957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 11:00:07 | 13.04.2019 12:10:07 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 1.1667 | 0 | 163.3338
1000465 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:00:20 | 15.04.2019 09:56:20 | 0.93333 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.3999 | 0
1000470 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_15277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:26:12 | 10.04.2019 17:57:26 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 26.5486
1000472 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580256624 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:27:13 | 10.04.2019 20:06:57 | 2.6622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6622
1000487 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580259447 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:33:21 | 10.04.2019 19:42:37 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1544
1000488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20737 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:33:28 | 10.04.2019 18:37:15 | 1.0631 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.8377 | 0
1000489 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_73335 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 17:31:43 | 10.04.2019 18:22:50 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85194
1000495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_40684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 15:32:50 | 10.04.2019 18:03:42 | 2.5144 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75.4332
1000499 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327080 , KONYA_HUCRE_327881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:00:50 | 14.04.2019 11:33:50 | 2.55 | 14 | 509 | 9 | 19 | 35.7 | 1297.95 | 22.95 | 48.45
1000525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_108608 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 18:05:19 | 10.04.2019 19:55:22 | 1.8342 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.8342 | 0 | 1.8342
1000531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11635 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 18:03:58 | 10.04.2019 18:32:00 | 0.46722 | 0 | 0 | 5 | 1443 | 0 | 0 | 2.3361 | 674.1985
1000537 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 18:14:00 | 10.04.2019 18:38:00 | 0.4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
1000538 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_192873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 18:14:03 | 10.04.2019 19:14:07 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44.0488
1000567 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_34277 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 18:34:39 | 10.04.2019 23:34:06 | 4.9908 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 149.7249 | 0 | 0
1000574 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_176446 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 18:31:16 | 10.04.2019 20:58:56 | 2.4611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.8389 | 0 | 0
1000577 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 18:43:19 | 10.04.2019 19:05:00 | 0.36139 | 0 | 0 | 14 | 623 | 0 | 0 | 5.0595 | 225.146
1000589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333164 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 18:52:57 | 10.04.2019 19:48:36 | 0.9275 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 73.2725 | 0
1000624 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3505 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 19:02:11 | 10.04.2019 22:35:12 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6508
1000631 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516440023 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 19:09:25 | 10.04.2019 22:45:17 | 3.5978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5978 | 0 | 0
1000632 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_469062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 19:10:09 | 10.04.2019 19:47:42 | 0.62583 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.0332 | 0 | 0
1000633 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8942 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 19:10:03 | 10.04.2019 22:08:46 | 2.9786 | 0 | 0 | 19 | 143 | 0 | 0 | 56.5936 | 425.9412
1000641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_87368 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 19:16:35 | 10.04.2019 19:56:58 | 0.67306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67306 | 0 | 0
1000647 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516260238 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 19:23:04 | 10.04.2019 20:29:51 | 1.1131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7914 | 0 | 0
1000652 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196657 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 19:29:52 | 11.04.2019 01:31:00 | 6.0189 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 583.8323
1000654 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_32104 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 19:32:44 | 10.04.2019 20:13:39 | 0.68194 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 85.2425 | 0 | 1.3639
1000659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_122141 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2019 19:39:45 | 10.04.2019 21:14:00 | 1.5708 | 0 | 0 | 88 | 488 | 0 | 0 | 138.233 | 766.565
1000662 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_18153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2019 19:40:25 | 10.04.2019 21:00:26 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.6739
1000680 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327932 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 20:01:47 | 10.04.2019 21:48:07 | 1.7722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7722 | 0 | 0
1000682 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259642 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 18:15:13 | 10.04.2019 21:07:33 | 2.8722 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 169.461 | 0 | 11.4889
1000692 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_313647 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 19:59:02 | 10.04.2019 20:28:00 | 0.48278 | 0 | 0 | 3 | 337 | 0 | 0 | 1.4483 | 162.6969
1000695 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092166 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 20:10:50 | 10.04.2019 21:06:22 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8511
1000697 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445561 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 20:14:38 | 10.04.2019 21:59:36 | 1.7494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7494 | 0 | 0
1000700 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_1524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 20:15:27 | 10.04.2019 21:48:15 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.28
1000708 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516348350 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 20:32:02 | 10.04.2019 22:47:04 | 2.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0 | 0
1000730 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516304429 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 21:38:16 | 10.04.2019 22:28:41 | 0.84028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84028 | 0 | 0
1000734 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_296687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 21:54:39 | 11.04.2019 00:22:00 | 2.4558 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 85.954
1000736 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 21:55:08 | 11.04.2019 04:03:00 | 6.1311 | 0 | 0 | 14 | 914 | 0 | 0 | 85.8355 | 5603.8345
1000741 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27219 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 22:16:17 | 11.04.2019 01:21:00 | 3.0786 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 58.4936 | 12.3144
1000747 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516288411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 22:35:43 | 10.04.2019 23:26:13 | 0.84167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6833
1000750 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_74342 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 22:55:04 | 11.04.2019 00:00:00 | 1.0822 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 2.1644 | 57.3577
1000761 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516221594 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 23:13:08 | 11.04.2019 00:22:00 | 1.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0
1000777 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516302161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2019 23:57:17 | 11.04.2019 02:02:00 | 2.0786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0786
1000779 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 00:03:09 | 11.04.2019 01:51:00 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5825
1000780 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516339246 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 00:06:53 | 11.04.2019 01:57:00 | 1.8353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8353
1000815 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_61318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 04:22:46 | 11.04.2019 08:27:00 | 4.0706 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 232.0219 | 0 | 4.0706
1000822 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 05:28:19 | 11.04.2019 07:25:00 | 1.9447 | 0 | 0 | 22 | 48 | 0 | 0 | 42.7838 | 93.3466
1000825 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9653 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 05:49:05 | 11.04.2019 08:00:00 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.4569
1000835 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1848 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 06:44:41 | 11.04.2019 09:05:00 | 2.3386 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 294.6649
1000840 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15936 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 07:01:45 | 11.04.2019 08:04:00 | 1.0375 | 0 | 0 | 9 | 535 | 0 | 0 | 9.3375 | 555.0625
1000843 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94013 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2019 07:13:51 | 11.04.2019 08:45:00 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 322.064
1000844 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_330014 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 07:12:06 | 11.04.2019 08:10:00 | 0.965 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 2292.84 | 0 | 0
1000863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516332760 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 08:09:08 | 11.04.2019 13:02:00 | 4.8811 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 165.9577 | 0 | 0
1000866 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382641 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 08:21:06 | 11.04.2019 09:47:47 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4447
1000868 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74743 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 08:17:02 | 11.04.2019 09:23:00 | 1.0994 | 0 | 0 | 107 | 5288 | 0 | 0 | 117.6401 | 5813.8387
1000871 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79666 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 08:26:06 | 11.04.2019 10:26:00 | 1.9983 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9916 | 0
1000873 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_34651 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 08:07:14 | 11.04.2019 09:20:00 | 1.2128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2128 | 0
1000883 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70043 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 01:23:40 | 11.04.2019 09:20:00 | 7.9389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.8167 | 0
1000886 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116343 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 08:38:10 | 11.04.2019 11:12:00 | 2.5639 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2.5639 | 51.2778
1000899 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_131233 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 08:49:34 | 11.04.2019 09:07:00 | 0.29056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.87168 | 0
1000903 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_277165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 08:55:21 | 11.04.2019 09:47:29 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 79.069
1000939 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516299041 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 09:18:50 | 11.04.2019 11:28:35 | 2.1625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4875 | 0 | 0
1000948 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_512340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 09:26:27 | 11.04.2019 09:38:32 | 0.20139 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 23.9654 | 0 | 0
1000960 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_85310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2019 14:00:38 | 13.04.2019 17:45:38 | 3.75 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 15
1000966 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516247623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 09:36:15 | 11.04.2019 10:58:46 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7506
1000978 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 09:41:55 | 11.04.2019 10:08:17 | 0.43944 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.8198
1000984 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_187785 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 11:00:32 | 14.04.2019 11:58:32 | 0.96667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0
1000986 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2634 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 10:00:03 | 14.04.2019 14:04:03 | 4.0667 | 0 | 0 | 14 | 665 | 0 | 0 | 56.9334 | 2704.3355
1000987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_93251 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 09:56:41 | 11.04.2019 10:58:27 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0294
1001008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_30405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 10:06:24 | 11.04.2019 12:32:21 | 2.4325 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.19
1001011 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGHAT_1038847 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 10:00:45 | 14.04.2019 14:18:45 | 4.3 | 1 | 348 | 0 | 3 | 4.3 | 1496.4 | 0 | 12.9
1001014 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_45172 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 10:00:20 | 23.04.2019 12:48:20 | 2.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0
1001017 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462713 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 10:16:41 | 11.04.2019 13:10:10 | 2.8914 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.1311
1001023 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8438 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 10:00:07 | 18.04.2019 13:36:07 | 3.6 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 273.6 | 3.6
1001029 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2232891 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 10:23:01 | 11.04.2019 17:49:31 | 7.4417 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 0
1001032 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_444001 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 10:21:36 | 11.04.2019 19:06:26 | 8.7472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7472
1001033 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_35600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 10:19:59 | 11.04.2019 11:36:25 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2739
1001038 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60307 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 10:29:14 | 11.04.2019 12:11:14 | 1.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0
1001050 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_4262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 10:35:56 | 11.04.2019 12:48:05 | 2.2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6075
1001060 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 08:49:48 | 11.04.2019 12:06:00 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.89
1001066 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516303847 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 10:48:46 | 11.04.2019 17:44:00 | 6.9206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9206
1001072 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 10:51:29 | 11.04.2019 13:59:00 | 3.1253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2506 | 0 | 0
1001079 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75338 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 10:56:38 | 11.04.2019 11:20:00 | 0.38944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38944 | 0 | 0
1001084 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_54551 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 10:58:08 | 11.04.2019 11:48:00 | 0.83111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83111
1001093 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_27361 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 11:03:52 | 11.04.2019 13:13:00 | 2.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1522 | 0 | 0
1001130 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580157937 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2019 11:04:00 | 11.04.2019 12:11:00 | 1.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1167 | 0 | 0
1001140 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_322631 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 10:01:56 | 11.04.2019 11:40:00 | 1.6344 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.7643 | 0
1001141 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580152039 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 11:19:02 | 11.04.2019 12:21:00 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0328
1001148 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_200271 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 11:22:16 | 11.04.2019 23:15:27 | 11.8864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.6592
1001150 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_53022 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 11:22:36 | 11.04.2019 13:15:00 | 1.8733 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 | 0
1001156 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25198 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 11:24:20 | 11.04.2019 12:33:00 | 1.1444 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 395.9762 | 0 | 0
1001163 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2559 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 10:00:01 | 16.04.2019 11:59:01 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 168.583
1001170 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2220719 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 11:33:54 | 11.04.2019 15:14:13 | 3.6719 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3439 | 0
1001172 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_452998 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 11:34:00 | 11.04.2019 12:37:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.8
1001186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_381148 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 11:45:05 | 11.04.2019 18:35:53 | 6.8467 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6933
1001190 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_156068 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 13:59:22 | 14.04.2019 14:22:22 | 0.38333 | 6 | 180 | 97 | 624 | 2.3 | 68.9994 | 37.183 | 239.1979
1001196 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516349022 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 11:50:50 | 11.04.2019 13:16:00 | 1.4194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4194
1001203 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_30631243 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 11:52:36 | 11.04.2019 14:18:00 | 2.4233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0
1001220 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_30813 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 12:02:13 | 11.04.2019 14:09:45 | 2.1256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1256
1001221 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1708 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 16:15:27 | 14.04.2019 17:29:27 | 1.2333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 138.133 | 0 | 0
1001224 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_28066 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 12:05:57 | 11.04.2019 12:58:44 | 0.87972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.158 | 0 | 0
1001240 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_37919 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 12:17:57 | 11.04.2019 14:40:33 | 2.3767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3767
1001241 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_2969 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2019 12:17:55 | 11.04.2019 13:09:00 | 0.85139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.582 | 0 | 0
1001259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 12:27:24 | 11.04.2019 13:07:28 | 0.66778 | 1 | 0 | 11 | 133 | 0.66778 | 0 | 7.3456 | 88.8147
1001263 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_32401 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 12:27:58 | 11.04.2019 12:47:06 | 0.31889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31889
1001277 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_221504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 12:44:08 | 11.04.2019 13:47:38 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.175
1001282 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_210942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 11:13:04 | 11.04.2019 12:49:55 | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6142
1001286 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_322631 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 12:40:04 | 11.04.2019 13:37:02 | 0.94944 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.5843 | 0
1001320 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580230574 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 13:12:33 | 11.04.2019 13:48:01 | 0.59111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7733 | 0 | 0
1001327 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15821 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 13:22:23 | 11.04.2019 15:11:31 | 1.8189 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 176.4323
1001329 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_441129 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:00:03 | 15.04.2019 11:10:03 | 2.1667 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 65.0001 | 0 | 13
1001339 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8714 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 13:29:35 | 11.04.2019 14:39:51 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 125.3088
1001340 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_13021 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 11:00:47 | 15.04.2019 12:05:47 | 1.0833 | 0 | 70 | 0 | 2 | 0 | 75.8331 | 0 | 2.1667
1001343 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580157937 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 13:35:30 | 11.04.2019 14:23:13 | 0.79528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79528 | 0 | 0
1001346 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_79276 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 13:30:31 | 15.04.2019 15:12:31 | 1.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 0
1001348 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_195689 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 10:00:11 | 17.04.2019 13:03:11 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 122
1001350 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259642 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 13:38:35 | 11.04.2019 14:21:11 | 0.71 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 41.89 | 0 | 2.84
1001355 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_282515 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 13:18:10 | 11.04.2019 13:45:19 | 0.4525 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9.05 | 1.3575
1001357 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_39133 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 13:41:46 | 11.04.2019 20:16:46 | 6.5833 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 138.2499 | 0 | 46.0833
1001367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2019 13:53:36 | 11.04.2019 16:03:15 | 2.1608 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 235.5305 | 0 | 0
1001368 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580216832 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 13:55:09 | 11.04.2019 15:00:47 | 1.0939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0939
1001382 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1725 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 13:00:42 | 15.04.2019 15:36:42 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 264 | 0 | 7.8 | 0 | 686.4
1001385 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 14:08:20 | 11.04.2019 15:29:50 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 255.366
1001388 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_123286 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 10:30:22 | 14.04.2019 11:32:22 | 1.0333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1333 | 0
1001415 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_50997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 14:27:20 | 11.04.2019 18:38:54 | 4.1928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1928
1001431 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_55781 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 14:37:41 | 11.04.2019 14:58:59 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.39
1001432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_88215 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 13:00:03 | 14.04.2019 15:17:03 | 2.2833 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 43.3833 | 0 | 2.2833
1001448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_158575 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 14:59:19 | 11.04.2019 15:55:23 | 0.93444 | 0 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 77.5585 | 1.8689
1001457 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12882 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 15:00:16 | 11.04.2019 15:11:28 | 0.18667 | 0 | 0 | 6 | 89 | 0 | 0 | 1.12 | 16.6136
1001459 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194627 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 15:00:41 | 11.04.2019 15:58:00 | 0.95528 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 4.7764 | 0 | 17.195
1001503 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 15:12:39 | 11.04.2019 16:17:45 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 106.33
1001505 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580230574 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 15:16:16 | 11.04.2019 16:58:06 | 1.6972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0917 | 0 | 0
1001513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 15:20:37 | 11.04.2019 18:30:28 | 3.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1642 | 0 | 0
1001538 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348012 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 15:38:30 | 11.04.2019 16:15:47 | 0.62139 | 0 | 3322 | 1 | 370 | 0 | 2064.2576 | 0.62139 | 229.9143
1001556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_350104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 15:52:59 | 11.04.2019 16:53:12 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.0614
1001557 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_10586 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 13:48:58 | 11.04.2019 17:24:59 | 3.6003 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.0056
1001574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356022 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 16:04:48 | 11.04.2019 16:33:39 | 0.48083 | 7 | 7446 | 0 | 0 | 3.3658 | 3580.2602 | 0 | 0
1001577 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334093 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 16:11:25 | 11.04.2019 17:32:41 | 1.3544 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 63.6587 | 5.4178
1001581 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_72370 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2019 16:13:23 | 11.04.2019 19:14:04 | 3.0114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0114
1001591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_40816 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 16:17:12 | 11.04.2019 17:19:01 | 1.0303 | 0 | 0 | 115 | 176 | 0 | 0 | 118.4822 | 181.3293
1001593 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_325527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 16:19:18 | 11.04.2019 16:50:28 | 0.51944 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 92.9798
1001598 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_115605 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 16:24:41 | 11.04.2019 18:08:54 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4739
1001606 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_165504 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 07:12:58 | 12.04.2019 07:55:00 | 0.70056 | 12 | 4469 | 21 | 493 | 8.4067 | 3130.8026 | 14.7118 | 345.3761
1001631 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_172888 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 16:49:00 | 11.04.2019 17:40:10 | 0.85278 | 0 | 0 | 9 | 516 | 0 | 0 | 7.675 | 440.0345
1001642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_131877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 16:54:43 | 11.04.2019 18:08:17 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9044
1001644 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19063 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 11:00:29 | 14.04.2019 12:10:29 | 1.1667 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1.1667 | 0 | 21.0001 | 0
1001645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_33345 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 16:57:33 | 11.04.2019 19:24:09 | 2.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4433 | 0 | 0
1001661 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_19263 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 10:00:33 | 14.04.2019 11:24:33 | 1.4 | 0 | 0 | 32 | 121 | 0 | 0 | 44.8 | 169.4
1001672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:00:04 | 15.04.2019 09:45:04 | 0.75 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 12 | 18.75
1001679 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580156776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 17:14:25 | 11.04.2019 18:34:39 | 1.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3372 | 0 | 0
1001680 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_170407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 17:14:52 | 11.04.2019 18:16:52 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333
1001681 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422307 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 17:13:21 | 11.04.2019 18:10:51 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95833
1001702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_327954 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2019 17:28:47 | 11.04.2019 18:30:04 | 1.0214 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 4853.6453 | 0 | 0
1001710 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2019 17:41:35 | 11.04.2019 19:16:44 | 1.5858 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.3024 | 0 | 0
1001721 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4826 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 17:40:43 | 11.04.2019 18:10:00 | 0.48806 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 121.5269
1001726 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_40015 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 17:47:20 | 11.04.2019 18:30:28 | 0.71889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71889
1001735 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15919 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 17:56:45 | 11.04.2019 18:32:20 | 0.59306 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | 2.9653 | 0 | 22.5363
1001773 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10940 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 18:22:47 | 11.04.2019 19:56:05 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 200.595
1001794 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_6561 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 18:31:24 | 11.04.2019 19:50:53 | 1.3247 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6236 | 0 | 0
1001799 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_4763 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 18:32:23 | 11.04.2019 20:07:51 | 1.5911 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.7777 | 0 | 0
1001817 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54508 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 18:47:16 | 11.04.2019 19:05:47 | 0.30861 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 18.208
1001822 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4961 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 18:53:36 | 11.04.2019 19:14:42 | 0.35167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.0884 | 0 | 0
1001828 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_249003 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 18:58:54 | 11.04.2019 19:18:48 | 0.33167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.99501 | 0 | 0
1001858 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27778 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 19:10:46 | 11.04.2019 19:54:13 | 0.72417 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7.9659 | 2.8967
1001871 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2367 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 18:41:14 | 11.04.2019 20:42:40 | 2.0239 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 123.4573
1001884 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_82829 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 19:29:25 | 11.04.2019 20:03:56 | 0.57528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.027
1001896 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_85239 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 19:46:25 | 11.04.2019 20:36:11 | 0.82944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82944 | 0 | 0
1001899 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_12882 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 19:32:08 | 11.04.2019 20:59:22 | 1.4539 | 0 | 0 | 29 | 34 | 0 | 0 | 42.1628 | 49.4323
1001906 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_60026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 20:05:50 | 11.04.2019 20:53:57 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.6524
1001929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1430 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 20:35:47 | 11.04.2019 23:45:31 | 3.1622 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 354.1686
1001932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 20:54:18 | 11.04.2019 21:20:04 | 0.42944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0061 | 0 | 0
1001940 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_971 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:00:53 | 16.04.2019 10:45:53 | 1.75 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.75 | 0 | 8.75
1001941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7233 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 11:30:50 | 16.04.2019 11:57:50 | 0.45 | 0 | 4 | 0 | 57 | 0 | 1.8 | 0 | 25.65
1001963 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_3352 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 22:00:28 | 11.04.2019 22:59:33 | 0.98472 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0.98472 | 112.2581
1001966 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 21:55:03 | 11.04.2019 22:39:37 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.7401
1001975 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516197460 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2019 23:23:31 | 12.04.2019 00:26:00 | 1.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 0 | 0
1001986 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_435467 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2019 09:00:25 | 14.04.2019 09:20:25 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.99999
1001987 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6764 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:00:32 | 16.04.2019 13:16:32 | 4.2667 | 1 | 1 | 1 | 42 | 4.2667 | 4.2667 | 4.2667 | 179.2001
1001990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129751 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 03:14:26 | 12.04.2019 04:26:00 | 1.1928 | 1 | 3848 | 0 | 0 | 1.1928 | 4589.8174 | 0 | 0
1001993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 06:18:51 | 12.04.2019 09:01:32 | 2.7114 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 553.1236
1001994 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15813 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 05:59:21 | 12.04.2019 08:13:00 | 2.2275 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 124.74
1001995 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158340 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 06:29:19 | 12.04.2019 07:42:00 | 1.2114 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 1.2114 | 172.0174
1001997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6219 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 06:35:14 | 12.04.2019 08:49:00 | 2.2294 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 535.0656 | 0 | 0
1001998 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_151735 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 06:36:36 | 12.04.2019 07:29:00 | 0.87333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0
1002002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173101 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 07:01:50 | 12.04.2019 08:45:00 | 1.7194 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 115.2025 | 1.7194
1002003 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10053 | OG - SİGORTA ARIZASI / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 07:16:05 | 12.04.2019 08:28:00 | 1.1986 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 323.6247 | 0 | 0
1002004 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_81069 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 07:15:51 | 12.04.2019 08:38:00 | 1.3692 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 765.366 | 0 | 0
1002021 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_139619 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 07:39:33 | 12.04.2019 08:36:00 | 0.94083 | 0 | 149 | 6 | 152 | 0 | 140.1837 | 5.645 | 143.0062
1002031 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 07:56:12 | 12.04.2019 09:04:00 | 1.13 | 1 | 433 | 6 | 5 | 1.13 | 489.29 | 6.78 | 5.65
1002032 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516132909 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 08:22:31 | 12.04.2019 09:28:00 | 1.0914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0914
1002037 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32331 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 10:48:41 | 18.04.2019 11:48:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 95
1002060 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_368103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 08:53:05 | 12.04.2019 11:41:00 | 2.7986 | 55 | 796 | 0 | 0 | 153.9236 | 2227.6936 | 0 | 0
1002061 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_65699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 11:00:13 | 15.04.2019 12:29:13 | 1.4833 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.2166 | 0
1002063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5500 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 08:59:10 | 12.04.2019 11:21:00 | 2.3639 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 219.8418 | 0 | 0
1002067 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516369492 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 08:58:53 | 12.04.2019 09:47:00 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80194
1002073 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8611196 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 09:04:32 | 12.04.2019 10:03:00 | 0.97444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97444 | 0 | 0
1002076 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_436026 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 09:08:19 | 12.04.2019 10:47:00 | 1.6447 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.1578
1002079 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_62986 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 10:01:06 | 15.04.2019 14:00:06 | 3.9833 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 3.9833 | 0 | 362.483
1002080 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_13775 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 09:12:38 | 12.04.2019 09:54:00 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.2733
1002081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_13637 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 10:00:00 | 15.04.2019 13:58:00 | 3.9667 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 107.1001 | 0
1002082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2533 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 13:30:48 | 18.04.2019 17:00:48 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 182
1002083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18624 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 14:00:41 | 18.04.2019 17:22:41 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 141.4001
1002086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2263 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 08:30:20 | 19.04.2019 11:37:20 | 3.1167 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 355.3004 | 0 | 0
1002087 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_96050 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 09:14:33 | 12.04.2019 09:58:00 | 0.72417 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 89.7971
1002088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12074 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 13:00:42 | 19.04.2019 16:29:42 | 3.4833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 153.2665 | 0 | 0
1002089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_53195 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 08:30:05 | 20.04.2019 10:30:05 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0
1002096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5063 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:17:33 | 20.04.2019 11:13:33 | 0.93333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 62.5331 | 0 | 0
1002100 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_286310 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:28:07 | 18.04.2019 10:12:07 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.6666
1002107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4600 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 14:01:03 | 20.04.2019 14:47:03 | 0.76667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46.0002 | 0 | 0
1002108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 10:00:35 | 15.04.2019 12:53:35 | 2.8833 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 1822.2646 | 0 | 0
1002111 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8620497 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 09:34:00 | 12.04.2019 10:50:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667
1002114 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30216 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 09:35:38 | 12.04.2019 10:05:00 | 0.48944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48944 | 0 | 0
1002118 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_53774 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 09:35:26 | 12.04.2019 11:01:00 | 1.4261 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 233.882 | 0 | 0
1002119 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2236185 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:30:03 | 16.04.2019 12:18:03 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.8
1002120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580253128 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 09:34:42 | 12.04.2019 11:29:00 | 1.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0
1002127 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_28048 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 10:00:16 | 16.04.2019 11:59:16 | 1.9833 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 89.2498 | 0 | 5.95
1002134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_390199 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 09:20:57 | 12.04.2019 10:15:00 | 0.90083 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 382.8528 | 0 | 0
1002137 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_15817 , KIRSEHIR_AGDIREK_15824 , KIRSEHIR_AGDIREK_48719 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 13:30:46 | 16.04.2019 16:30:46 | 3 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 3
1002138 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 09:43:45 | 12.04.2019 12:07:00 | 2.3875 | 0 | 0 | 153 | 184 | 0 | 0 | 365.2875 | 439.3
1002140 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 10:00:59 | 16.04.2019 12:15:59 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 121.5
1002149 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37058 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 13:00:00 | 17.04.2019 14:37:00 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 1.6167 | 0 | 59.8168
1002155 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37058 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 10:00:30 | 18.04.2019 12:06:30 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 2.1 | 0 | 77.7
1002168 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_76810 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 10:17:14 | 12.04.2019 14:58:00 | 4.6794 | 2 | 199 | 3 | 1167 | 9.3589 | 931.2086 | 14.0383 | 5460.9065
1002188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28850 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 16:49:22 | 12.04.2019 17:51:00 | 1.0272 | 0 | 0 | 4 | 256 | 0 | 0 | 4.1089 | 262.9683
1002189 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 10:32:14 | 12.04.2019 10:57:00 | 0.41278 | 0 | 796 | 64 | 422 | 0 | 328.5729 | 26.4179 | 174.1932
1002190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516170597 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 10:34:33 | 12.04.2019 16:40:00 | 6.0908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.4541 | 0 | 0
1002196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182402 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 10:37:34 | 12.04.2019 10:54:00 | 0.27389 | 9 | 10836 | 0 | 0 | 2.465 | 2967.872 | 0 | 0
1002204 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_66172 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 10:43:51 | 12.04.2019 12:43:00 | 1.9858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9858
1002210 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_10076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 10:51:44 | 12.04.2019 11:53:00 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.4433
1002215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516134950 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 10:53:19 | 12.04.2019 11:52:00 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97806
1002218 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_327279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 10:56:00 | 12.04.2019 12:08:00 | 1.2 | 0 | 0 | 4 | 527 | 0 | 0 | 4.8 | 632.4
1002256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332570 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 11:09:00 | 12.04.2019 13:16:00 | 2.1167 | 0 | 0 | 14 | 414 | 0 | 0 | 29.6334 | 876.3014
1002265 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262656 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 10:50:31 | 12.04.2019 13:14:00 | 2.3914 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 83.6987 | 0 | 0
1002278 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_95027 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 11:14:20 | 12.04.2019 12:41:00 | 1.4444 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2.8889 | 23.111
1002304 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580284317 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 11:21:40 | 12.04.2019 12:33:00 | 1.1889 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.8333 | 0 | 0
1002306 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_266114 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:00:56 | 15.04.2019 11:03:56 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 8.2 | 0 | 77.9
1002311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15836 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 10:38:52 | 12.04.2019 14:35:00 | 3.9356 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.7112 | 0
1002315 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_65009 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 11:45:28 | 12.04.2019 12:30:23 | 0.74861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 0
1002316 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 11:52:27 | 12.04.2019 12:31:00 | 0.6425 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.3525 | 0
1002328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140428 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 11:02:12 | 12.04.2019 12:33:00 | 1.5133 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0
1002331 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2590 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 12:02:23 | 12.04.2019 12:20:00 | 0.29361 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 64.007
1002333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580268031 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 12:01:50 | 12.04.2019 19:15:00 | 7.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2194 | 0 | 0
1002336 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12737 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 12:07:05 | 12.04.2019 14:16:00 | 2.1486 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 434.0192 | 0 | 0
1002338 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_47424 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 11:00:48 | 21.04.2019 11:43:48 | 0.71667 | 1 | 3510 | 0 | 0 | 0.71667 | 2515.5117 | 0 | 0
1002340 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGHAT_2623030 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:09 | 20.04.2019 12:01:09 | 3.0167 | 1 | 705 | 0 | 14 | 3.0167 | 2126.7524 | 0 | 42.2334
1002341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_227156 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 14:00:02 | 16.04.2019 15:37:02 | 1.6167 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1.6167 | 0 | 22.6334
1002343 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_361515 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 11:00:46 | 20.04.2019 11:59:46 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.8833 | 0 | 0.98333
1002344 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_72619 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:00:35 | 20.04.2019 10:50:35 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5
1002346 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_72638 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:02:32 | 20.04.2019 10:02:32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
1002358 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 12:14:04 | 12.04.2019 13:08:00 | 0.89889 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 53.9334 | 0 | 0
1002365 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 12:18:49 | 12.04.2019 13:03:00 | 0.73639 | 0 | 0 | 30 | 770 | 0 | 0 | 22.0917 | 567.0203
1002371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516100514 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 12:21:17 | 12.04.2019 15:52:00 | 3.5119 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.6552 | 0 | 0
1002372 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66825 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 12:20:41 | 12.04.2019 12:49:00 | 0.47194 | 0 | 0 | 21 | 69 | 0 | 0 | 9.9107 | 32.5639
1002374 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6303 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 12:22:07 | 12.04.2019 12:51:00 | 0.48139 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 334.5661 | 0 | 0
1002387 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580323027 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 12:35:20 | 12.04.2019 13:02:00 | 0.44444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88888 | 0 | 0
1002388 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_102578 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 13:00:27 | 15.04.2019 15:00:27 | 2 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 6
1002392 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_16902 , KONYA_OGMUSDIREK_16906 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 15:00:14 | 15.04.2019 17:14:14 | 2.2333 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 40.1999 | 0 | 8.9333
1002400 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_97037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 12:55:41 | 12.04.2019 15:04:00 | 2.1386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1386
1002404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_19743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 13:01:41 | 12.04.2019 14:19:35 | 1.2983 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 125.938 | 0 | 0
1002405 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_27499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 13:05:36 | 12.04.2019 13:53:00 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.96
1002408 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324372 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 13:15:20 | 12.04.2019 15:03:00 | 1.7944 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 19.7388 | 35.8888
1002419 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70061 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 13:30:42 | 12.04.2019 14:05:00 | 0.57167 | 0 | 0 | 41 | 172 | 0 | 0 | 23.4385 | 98.3272
1002435 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 14:16:11 | 09.04.2019 14:21:00 | 0.08028 | 0 | 0 | 5 | 517 | 0 | 0 | 0.4014 | 41.5048
1002439 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_50485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 13:48:25 | 12.04.2019 15:03:00 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2431
1002441 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050234 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 13:55:48 | 12.04.2019 15:39:00 | 1.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0
1002446 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49423 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 13:59:51 | 12.04.2019 15:45:00 | 1.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 0
1002450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 10:00:09 | 15.04.2019 10:50:09 | 0.83333 | 1 | 38 | 4 | 68 | 0.83333 | 31.6665 | 3.3333 | 56.6664
1002457 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_94573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 14:05:49 | 12.04.2019 14:44:00 | 0.63639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63639
1002462 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516300863 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 14:11:10 | 12.04.2019 15:38:00 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4472
1002464 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68722 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 14:16:36 | 12.04.2019 15:07:00 | 0.84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0
1002465 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61571 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 14:16:26 | 12.04.2019 15:27:00 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.9877
1002477 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 14:26:26 | 12.04.2019 15:27:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094
1002492 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 14:09:56 | 12.04.2019 16:00:00 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8344
1002494 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44893 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:00:47 | 17.04.2019 10:37:47 | 1.6167 | 0 | 3 | 28 | 149 | 0 | 4.85 | 45.2668 | 240.8838
1002495 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_90030 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 11:00:53 | 17.04.2019 12:59:53 | 1.9833 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 1.9833 | 0 | 158.6664
1002503 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_48102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 14:47:58 | 12.04.2019 17:42:00 | 2.9006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5028 | 0 | 0
1002506 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_45545 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 14:49:31 | 12.04.2019 16:53:00 | 2.0581 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2903 | 0
1002507 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516188669 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 14:52:23 | 12.04.2019 15:36:00 | 0.72694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72694 | 0 | 0
1002517 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_296643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 15:19:29 | 12.04.2019 16:29:00 | 1.1586 | 0 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 107.7507 | 1.1586
1002527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 15:02:01 | 12.04.2019 17:29:00 | 2.4497 | 0 | 0 | 27 | 144 | 0 | 0 | 66.1424 | 352.7597
1002530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20737 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 15:04:04 | 12.04.2019 15:28:00 | 0.39889 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17.9501 | 0
1002546 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15272 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 15:07:14 | 12.04.2019 17:25:00 | 2.2961 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 188.281
1002547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_24022 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 14:21:17 | 12.04.2019 16:54:00 | 2.5453 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 302.8883 | 0
1002571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345068 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:00:17 | 21.04.2019 12:05:17 | 3.0833 | 3 | 1233 | 552 | 729 | 9.25 | 3801.7459 | 1701.9982 | 2247.7476
1002576 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27466 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 15:30:07 | 16.04.2019 17:04:07 | 1.5667 | 0 | 495 | 8 | 37 | 0 | 775.5017 | 12.5334 | 57.9668
1002577 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26492 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 13:00:01 | 16.04.2019 15:03:01 | 2.05 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 313.65 | 0 | 0
1002579 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26982 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 14:00:58 | 15.04.2019 19:15:58 | 5.25 | 0 | 2 | 2 | 197 | 0 | 10.5 | 10.5 | 1034.25
1002580 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_678244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:07:00 | 15.04.2019 14:15:00 | 5.1333 | 1 | 419 | 0 | 0 | 5.1333 | 2150.8653 | 0 | 0
1002582 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_317418 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 15:16:56 | 12.04.2019 16:38:22 | 1.3572 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 14.9294 | 10.8578
1002584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 15:50:32 | 12.04.2019 17:33:00 | 1.7078 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 148.5769 | 0
1002586 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10845 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 10:00:38 | 19.04.2019 12:01:38 | 2.0167 | 0 | 87 | 3 | 196 | 0 | 175.4503 | 6.05 | 395.2673
1002588 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2790 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 10:00:05 | 22.04.2019 10:43:05 | 0.71667 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7.1667 | 0 | 1.4333
1002595 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_233 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 15:24:05 | 12.04.2019 17:11:00 | 1.7819 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.5639 | 1.7819
1002600 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396460 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 10:00:56 | 15.04.2019 10:29:56 | 0.48333 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31.8998 | 0
1002604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:00:09 | 15.04.2019 12:03:09 | 3.05 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 356.85 | 0 | 6.1
1002606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92303 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 13:00:29 | 15.04.2019 15:02:29 | 2.0333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0667 | 0 | 0
1002607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93556 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 13:00:50 | 16.04.2019 16:23:50 | 3.3833 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 730.7993 | 0 | 0
1002610 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14384 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 10:01:23 | 17.04.2019 12:15:23 | 2.2333 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 194.2997 | 0 | 4.4667
1002618 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_321929 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:30:32 | 19.04.2019 12:34:32 | 3.0667 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 52.1334 | 0 | 3.0667
1002619 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_53947 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:30:36 | 18.04.2019 12:27:36 | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5.9 | 0 | 11.8
1002630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265299 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 09:30:43 | 15.04.2019 10:38:43 | 1.1333 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 1060.7969 | 0 | 0
1002634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGHAT_202722 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 14:00:59 | 15.04.2019 14:35:59 | 0.58333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.6666 | 0 | 0
1002638 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580232771 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 16:13:02 | 12.04.2019 18:44:00 | 2.5161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5161
1002642 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 10:00:40 | 16.04.2019 16:01:40 | 6.0167 | 0 | 1 | 210 | 737 | 0 | 6.0167 | 1263.5007 | 4434.2858
1002644 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 16:19:17 | 12.04.2019 17:54:00 | 1.5786 | 2 | 457 | 3 | 17 | 3.1572 | 721.4248 | 4.7358 | 26.8364
1002648 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_185257 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 09:28:17 | 14.04.2019 17:33:00 | 8.0786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0786 | 0
1002651 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516101522 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 16:23:35 | 12.04.2019 17:08:00 | 0.74028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74028 | 0 | 0
1002653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_42986 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:01:02 | 16.04.2019 11:05:02 | 2.0667 | 0 | 1 | 0 | 113 | 0 | 2.0667 | 0 | 233.5337
1002654 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_38119 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 16:23:01 | 12.04.2019 17:25:00 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.2232
1002660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_149768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:00:52 | 17.04.2019 14:00:52 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10
1002666 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14349 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 11:00:07 | 15.04.2019 12:08:07 | 1.1333 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7.9333 | 3.4
1002667 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6089 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:43 | 22.04.2019 14:16:43 | 5.2667 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 52.6667 | 0 | 31.6
1002668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_64536 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 16:36:13 | 12.04.2019 17:33:00 | 0.94639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94639
1002669 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13464 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_16088 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 14:00:26 | 20.04.2019 18:11:26 | 4.1833 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 602.3995 | 0 | 8.3667
1002670 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13735 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:20 | 20.04.2019 12:06:20 | 3.1 | 0 | 1291 | 0 | 5 | 0 | 4002.1 | 0 | 15.5
1002672 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_8981 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 13:30:08 | 19.04.2019 15:14:08 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.9999
1002673 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_54447 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:00:45 | 19.04.2019 13:20:45 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 147.3332
1002674 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_20577 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 13:30:47 | 18.04.2019 17:57:47 | 4.45 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 84.55 | 0 | 8.9
1002675 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13595 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:59 | 18.04.2019 12:55:59 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 211.5002
1002680 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340296 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 16:38:52 | 12.04.2019 17:55:00 | 1.2689 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0756 | 0 | 0 | 0
1002686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:59:50 | 18.04.2019 13:45:50 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 184.5668
1002687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_15980 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 16:42:40 | 12.04.2019 17:48:00 | 1.0889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.2445 | 0 | 0
1002690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_58330 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:15:49 | 19.04.2019 09:47:49 | 0.53333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 31.9998 | 0 | 0
1002691 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_263277 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 16:42:17 | 12.04.2019 17:09:00 | 0.44528 | 3 | 1 | 214 | 1534 | 1.3358 | 0.44528 | 95.2899 | 683.0595
1002693 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57465 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 15:17:00 | 19.04.2019 16:18:00 | 1.0167 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 521.5517 | 0 | 0
1002697 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 16:52:43 | 12.04.2019 21:07:00 | 4.2381 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1716.4143 | 0 | 0
1002698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341485 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:10:53 | 21.04.2019 13:37:53 | 4.45 | 1 | 38 | 0 | 0 | 4.45 | 169.1 | 0 | 0
1002702 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_71123 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 16:54:27 | 12.04.2019 17:32:00 | 0.62583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62583 | 0 | 0
1002706 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_191282 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 16:56:48 | 12.04.2019 17:13:00 | 0.27 | 1 | 1306 | 5 | 66 | 0.27 | 352.62 | 1.35 | 17.82
1002715 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_135593 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:05:40 | 12.04.2019 18:09:00 | 1.0556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 0
1002719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_89603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:07:58 | 12.04.2019 19:25:00 | 2.2839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2839
1002720 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12869 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 10:00:49 | 15.04.2019 12:00:49 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2
1002724 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_364164 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 08:30:52 | 15.04.2019 10:37:52 | 2.1167 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 12.7 | 0 | 14.8167
1002728 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260539 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:10:30 | 20.04.2019 13:27:30 | 4.2833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 252.7165 | 0 | 0
1002738 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9845 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:19:45 | 12.04.2019 18:19:00 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 213.3
1002743 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155430 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:20:30 | 12.04.2019 17:39:00 | 0.30833 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 429.1954 | 0 | 0
1002758 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_10620 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:33:24 | 12.04.2019 21:07:00 | 3.56 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 0
1002760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:35:09 | 12.04.2019 18:49:00 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.4625
1002764 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_82097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:35:35 | 12.04.2019 18:24:00 | 0.80694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2278 | 0 | 0
1002765 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:26:00 | 12.04.2019 19:25:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 73 | 359 | 0 | 0 | 144.7831 | 712.0155
1002769 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38350 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:42:39 | 12.04.2019 20:02:00 | 2.3225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.645
1002776 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39203 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:46:34 | 12.04.2019 19:56:00 | 2.1572 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.5155
1002780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_49274 , AKSARAY_HUCRE_356383 , AKSARAY_HUCRE_364006 , AKSARAY_HUCRE_383553 , AKSARAY_HUCRE_383705 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 16:49:56 | 21.04.2019 17:03:56 | 0.23333 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.6332 | 0
1002788 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580260026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:50:48 | 12.04.2019 19:34:00 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.72
1002800 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_161184 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:47:32 | 12.04.2019 19:06:00 | 1.3078 | 3 | 700 | 4 | 631 | 3.9233 | 915.446 | 5.2311 | 825.2092
1002801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177671 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:53:45 | 12.04.2019 19:35:00 | 1.6875 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 310.5 | 0
1002818 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_24444 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:47:33 | 12.04.2019 21:25:00 | 3.6242 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1322.822
1002833 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88653518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 18:20:20 | 12.04.2019 18:41:00 | 0.34444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34444
1002851 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_36317 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 18:30:33 | 12.04.2019 20:28:00 | 1.9575 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 1.9575 | 305.37
1002865 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_158613 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:52:13 | 12.04.2019 19:27:00 | 1.5797 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 296.9874
1002879 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394223 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 17:06:37 | 12.04.2019 19:11:00 | 2.0731 | 0 | 0 | 47 | 527 | 0 | 0 | 97.4338 | 1092.5026
1002885 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 18:51:32 | 12.04.2019 20:13:00 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.7334
1002922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_82977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 19:07:44 | 12.04.2019 19:52:00 | 0.73778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.4445 | 0 | 0
1002930 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2211932 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 19:07:51 | 12.04.2019 20:52:00 | 1.7358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 0
1002933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317438 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 19:02:15 | 12.04.2019 20:13:00 | 1.1792 | 3 | 0 | 351 | 11 | 3.5375 | 0 | 413.8887 | 12.9709
1002935 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2205748 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 19:14:14 | 12.04.2019 20:57:00 | 1.7128 | 0 | 0 | 7 | 91 | 0 | 0 | 11.9895 | 155.863
1002937 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 19:15:57 | 12.04.2019 20:31:00 | 1.2508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5017 | 0 | 0
1002943 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516101522 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 19:18:04 | 12.04.2019 19:54:00 | 0.59889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59889 | 0 | 0
1002961 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41993 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 18:50:18 | 12.04.2019 19:49:00 | 0.97833 | 0 | 0 | 100 | 434 | 0 | 0 | 97.833 | 424.5952
1002975 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134195 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 19:37:11 | 12.04.2019 20:01:00 | 0.39694 | 0 | 0 | 3 | 2114 | 0 | 0 | 1.1908 | 839.1312
1002980 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 19:40:39 | 12.04.2019 20:17:00 | 0.60583 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 30.8973 | 0
1002982 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57782 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 19:47:55 | 12.04.2019 20:51:00 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0514
1002988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7001 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 19:54:03 | 12.04.2019 20:12:00 | 0.29917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59834 | 0 | 0
1002995 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 19:50:18 | 12.04.2019 20:51:00 | 1.0117 | 0 | 0 | 22 | 6114 | 0 | 0 | 22.2567 | 6185.3504
1003005 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5709 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 20:09:01 | 12.04.2019 21:07:00 | 0.96639 | 0 | 0 | 2 | 257 | 0 | 0 | 1.9328 | 248.3622
1003008 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_391325 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 20:09:53 | 12.04.2019 20:50:00 | 0.66861 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 76.8902 | 0 | 0
1003016 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 20:00:00 | 12.04.2019 20:47:00 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.1999
1003019 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516262717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 20:22:23 | 12.04.2019 21:29:00 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2206
1003034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_185566 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 20:44:15 | 12.04.2019 21:51:00 | 1.1125 | 0 | 0 | 5 | 169 | 0 | 0 | 5.5625 | 188.0125
1003050 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 21:08:08 | 12.04.2019 21:37:00 | 0.48111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3678 | 0 | 0
1003051 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259800 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 21:13:47 | 12.04.2019 22:10:00 | 0.93694 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 178.0186 | 0 | 0
1003057 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1500 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2019 21:29:27 | 12.04.2019 22:53:00 | 1.3925 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.8875 | 0 | 0
1003072 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516141940 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 22:15:02 | 12.04.2019 22:35:00 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33278
1003077 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516370800 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 22:48:31 | 12.04.2019 23:12:14 | 0.39528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39528
1003112 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_370884 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 00:46:42 | 13.04.2019 01:02:00 | 0.255 | 2 | 2372 | 62 | 6421 | 0.51 | 604.86 | 15.81 | 1637.355
1003119 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370884 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 01:25:22 | 13.04.2019 01:44:00 | 0.31056 | 2 | 2372 | 62 | 6421 | 0.62112 | 736.6483 | 19.2547 | 1994.1058
1003148 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55902 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 06:08:13 | 13.04.2019 07:17:00 | 1.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 0 | 0
1003154 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_42873 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 06:24:01 | 13.04.2019 09:02:00 | 2.6331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6331
1003155 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6964 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 06:23:21 | 13.04.2019 07:30:00 | 1.1108 | 1 | 345 | 1 | 67 | 1.1108 | 383.2364 | 1.1108 | 74.4256
1003157 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 06:40:14 | 13.04.2019 07:52:00 | 1.1961 | 0 | 0 | 3 | 875 | 0 | 0 | 3.5883 | 1046.5963
1003158 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3492 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 06:44:09 | 13.04.2019 08:15:00 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 321.004
1003161 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_42817 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 06:45:20 | 13.04.2019 09:38:00 | 2.8778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8778
1003168 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7558 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 06:55:23 | 13.04.2019 07:57:00 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 89.3438
1003183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_103828 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 07:10:10 | 13.04.2019 08:41:00 | 1.5139 | 1 | 0 | 27 | 3 | 1.5139 | 0 | 40.875 | 4.5417
1003189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187597 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 06:45:01 | 13.04.2019 07:40:00 | 0.91639 | 11 | 4276 | 13 | 2250 | 10.0803 | 3918.4836 | 11.9131 | 2061.8775
1003214 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_75383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 07:52:12 | 13.04.2019 08:56:00 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 1568.4117
1003220 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_170208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 08:11:16 | 13.04.2019 08:25:05 | 0.23028 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.6718
1003226 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10846 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 07:30:07 | 13.04.2019 08:29:00 | 0.98139 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 99.1204 | 0 | 0
1003234 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_63689 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 12:00:19 | 18.04.2019 14:46:19 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 287.7337
1003235 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_134784 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 10:00:00 | 22.04.2019 11:41:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.5666 | 0
1003237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_192417 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 16:30:02 | 15.04.2019 17:17:02 | 0.78333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 83.8163 | 0 | 0
1003238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_229880 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 13:35:31 | 15.04.2019 16:37:31 | 3.0333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 415.5662 | 0 | 0
1003245 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091942 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 08:38:51 | 13.04.2019 09:18:00 | 0.6525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6525
1003246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_229880 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:00:51 | 16.04.2019 10:38:51 | 1.6333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 223.7662 | 0 | 0
1003251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_322477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 11:00:39 | 16.04.2019 11:54:39 | 0.9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0
1003256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_192171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 13:30:24 | 16.04.2019 14:22:24 | 0.86667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 44.2002 | 0 | 0
1003259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182402 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 12:10:47 | 17.04.2019 14:29:47 | 2.3167 | 1 | 471 | 8 | 10003 | 2.3167 | 1091.1516 | 18.5334 | 23173.65
1003261 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2212039 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 08:54:10 | 13.04.2019 11:57:35 | 3.0569 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1708 | 0
1003263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_35417 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:00:09 | 17.04.2019 10:53:09 | 1.8833 | 0 | 11 | 0 | 93 | 0 | 20.7166 | 0 | 175.1497
1003268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_431583 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 14:30:56 | 16.04.2019 16:02:56 | 1.5333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 216.1995 | 0 | 0
1003269 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82539 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 08:42:45 | 13.04.2019 09:43:00 | 1.0042 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 8.0334 | 92.3836
1003275 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2211953 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:00:09 | 20.04.2019 15:40:09 | 5.6667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0
1003277 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616960 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 08:59:10 | 13.04.2019 17:20:00 | 8.3472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3472
1003279 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181674 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 09:01:27 | 13.04.2019 12:44:00 | 3.7092 | 0 | 695 | 0 | 3 | 0 | 2577.8731 | 0 | 11.1275
1003280 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_506370 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 13:15:20 | 15.04.2019 17:16:20 | 4.0167 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 614.5505 | 0 | 4.0167
1003284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_192286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:30:04 | 17.04.2019 12:33:04 | 3.05 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 0 | 0
1003288 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_20781 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:07 | 18.04.2019 12:09:07 | 3.15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.65 | 0 | 0
1003291 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_22676 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 14:09:20 | 18.04.2019 14:58:20 | 0.81667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5334 | 0 | 0
1003297 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9871 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 09:14:38 | 13.04.2019 10:43:00 | 1.4728 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4183 | 0
1003298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80101 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 09:06:45 | 13.04.2019 09:34:15 | 0.45833 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 87.541 | 0 | 0
1003299 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_20782 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 08:59:54 | 19.04.2019 13:45:54 | 4.7667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 190.6668 | 0 | 0
1003301 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88653518 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 09:13:42 | 13.04.2019 18:52:00 | 9.6383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6383
1003309 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_63979 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 15:01:47 | 19.04.2019 15:27:47 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
1003310 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516232386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 09:10:15 | 13.04.2019 09:39:00 | 0.47917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95834
1003312 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_356036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2019 09:12:08 | 13.04.2019 09:59:00 | 0.78111 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 1068.5585 | 0 | 0
1003313 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_33733 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 07:48:06 | 13.04.2019 09:22:49 | 1.5786 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3144 | 0
1003316 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_40538 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 09:18:56 | 13.04.2019 10:34:00 | 1.2511 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2556 | 0
1003319 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 13:30:15 | 15.04.2019 15:56:15 | 2.4333 | 0 | 0 | 38 | 517 | 0 | 0 | 92.4665 | 1258.0316
1003327 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_28218 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 13:35:30 | 16.04.2019 14:51:30 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 304.0008
1003331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_305387 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 09:26:49 | 13.04.2019 11:48:00 | 2.3531 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.2367
1003340 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516416593 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 09:32:13 | 13.04.2019 09:57:00 | 0.41306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82612 | 0 | 0
1003341 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_16069 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:06:27 | 20.04.2019 12:36:27 | 3.5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0
1003343 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_27379 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 14:00:13 | 20.04.2019 14:53:13 | 0.88333 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 56.5331 | 0 | 0
1003344 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_20802 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:00:01 | 21.04.2019 12:59:01 | 3.9833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 151.3665 | 0 | 0
1003345 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_26398 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 14:00:43 | 21.04.2019 15:53:43 | 1.8833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 67.7999 | 0 | 0
1003351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143822 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:16:29 | 22.04.2019 11:05:29 | 1.8167 | 0 | 0 | 8 | 62 | 0 | 0 | 14.5334 | 112.6335
1003356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_31323 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 09:41:57 | 13.04.2019 13:28:00 | 3.7675 | 0 | 0 | 6 | 1165 | 0 | 0 | 22.605 | 4389.1375
1003357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_870 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 09:41:18 | 13.04.2019 11:07:00 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 125.693
1003361 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 11:22:08 | 16.04.2019 12:22:08 | 1 | 7 | 629 | 26 | 98 | 7 | 629 | 26 | 98
1003374 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_31850 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2019 14:00:12 | 15.04.2019 15:04:12 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50.1335
1003376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_274834 , AKSARAY_HUCRE_274850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 01:00:50 | 21.04.2019 01:15:50 | 0.25 | 27 | 26886 | 153 | 3824 | 6.75 | 6721.5 | 38.25 | 956
1003399 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_54962 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 08:55:07 | 13.04.2019 10:38:00 | 1.7147 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | 0 | 1.7147 | 344.6587
1003412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_23355 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:00:57 | 16.04.2019 11:20:57 | 2.3333 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 160.9998 | 0 | 0
1003413 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580184600 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 10:21:43 | 13.04.2019 11:26:00 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0714
1003426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_12754 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 14:00:43 | 16.04.2019 16:50:43 | 2.8333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 135.9998 | 0 | 0
1003428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_25578 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 11:00:26 | 16.04.2019 13:31:26 | 2.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0
1003430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13539 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 10:00:25 | 19.04.2019 13:44:25 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 388.2663
1003431 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 00:02:49 | 17.04.2019 01:17:49 | 1.25 | 1 | 147 | 19 | 1603 | 1.25 | 183.75 | 23.75 | 2003.75
1003434 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_31342 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 10:28:50 | 13.04.2019 11:38:00 | 1.1528 | 0 | 0 | 10 | 444 | 0 | 0 | 11.5278 | 511.8343
1003436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49279 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 10:28:55 | 13.04.2019 14:40:00 | 4.1847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1847
1003438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252788 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 10:23:47 | 13.04.2019 11:22:00 | 0.97028 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 329.8952
1003440 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5314 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 14:00:13 | 17.04.2019 15:44:13 | 1.7333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 178.533 | 0 | 0
1003441 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516354472 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 10:32:39 | 13.04.2019 12:11:00 | 1.6392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6392
1003442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_126715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2019 21:04:00 | 08.04.2019 01:17:00 | 4.2167 | 0 | 0 | 49 | 165 | 0 | 0 | 206.6168 | 695.7505
1003443 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 10:32:59 | 13.04.2019 11:32:00 | 0.98361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98361 | 0 | 0
1003450 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_2378 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 16:00:05 | 17.04.2019 17:11:05 | 1.1833 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 0 | 1.1833
1003462 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580297811 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2019 10:46:05 | 13.04.2019 15:13:00 | 4.4486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4486
1003463 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516169491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 10:50:17 | 13.04.2019 12:09:00 | 1.3119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3119 | 0 | 0
1003520 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_11217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 11:11:49 | 13.04.2019 11:44:00 | 0.53639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.9731 | 0 | 0
1003525 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_375939 , KONYA_OGMUSDIREK_54654 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:00:00 | 17.04.2019 12:15:00 | 3.25 | 0 | 32 | 0 | 24 | 0 | 104 | 0 | 78
1003528 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_281365 , KONYA_AGDIREK_307266 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:00:26 | 17.04.2019 11:09:26 | 2.15 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 55.9 | 0 | 38.7
1003529 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_64173 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 13:00:08 | 17.04.2019 17:52:08 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 486.667
1003530 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51187 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:07 | 18.04.2019 11:33:07 | 2.55 | 0 | 6 | 0 | 145 | 0 | 15.3 | 0 | 369.75
1003535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_84284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 11:23:47 | 13.04.2019 14:23:00 | 2.9869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9869 | 0 | 0
1003536 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_242572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 13:00:14 | 18.04.2019 15:00:14 | 2 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 2
1003557 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_26287 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 11:31:23 | 13.04.2019 13:50:58 | 2.3264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3264 | 0 | 0
1003558 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_673810 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 10:00:11 | 17.04.2019 13:56:11 | 3.9333 | 1 | 1650 | 0 | 1 | 3.9333 | 6489.9945 | 0 | 3.9333
1003579 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516048552 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 11:41:32 | 13.04.2019 12:00:00 | 0.30778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30778 | 0 | 0
1003584 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 11:33:55 | 13.04.2019 12:12:00 | 0.63472 | 0 | 0 | 218 | 776 | 0 | 0 | 138.369 | 492.5427
1003589 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34886 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 12:30:24 | 16.04.2019 16:06:24 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 111.6
1003590 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGHAT_622733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:00:55 | 17.04.2019 13:54:55 | 4.9 | 0 | 0 | 86 | 262 | 0 | 0 | 421.4 | 1283.8
1003591 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34405 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:26 | 18.04.2019 12:48:26 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 304
1003611 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516252847 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 11:52:45 | 13.04.2019 12:25:00 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5375
1003619 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_3866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 12:08:21 | 13.04.2019 12:30:00 | 0.36083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6083 | 0 | 0
1003628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_39015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 12:10:59 | 13.04.2019 13:02:00 | 0.85028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7006
1003631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_197660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 15:30:00 | 17.04.2019 17:07:00 | 1.6167 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 185.917 | 0 | 0
1003638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_197660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 13:00:30 | 18.04.2019 13:50:30 | 0.83333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 95.8329 | 0 | 0
1003639 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516237844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 12:17:05 | 13.04.2019 13:49:00 | 1.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5319 | 0 | 0
1003645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_331829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 13:00:17 | 18.04.2019 17:11:17 | 4.1833 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 1819.7486 | 0 | 0
1003651 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_26546 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 12:21:13 | 13.04.2019 14:05:00 | 1.7297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7297 | 0 | 0
1003657 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 12:25:47 | 13.04.2019 13:26:00 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.13
1003659 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516283323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 12:30:15 | 13.04.2019 14:13:00 | 1.7125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.425
1003664 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54653 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 13:30:22 | 17.04.2019 16:12:22 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.5
1003666 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_7971 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 10:00:13 | 17.04.2019 14:08:13 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 223.1998
1003667 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_369416 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 10:00:00 | 18.04.2019 15:10:00 | 5.1667 | 0 | 0 | 4 | 446 | 0 | 0 | 20.6667 | 2304.3348
1003668 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_8924 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 10:00:53 | 19.04.2019 14:45:53 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 422.75
1003669 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_82041 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 09:00:24 | 16.04.2019 12:39:24 | 3.65 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 405.15 | 0 | 3.65
1003670 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:00:40 | 20.04.2019 11:57:40 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 81.9
1003671 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_11912 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 12:33:49 | 13.04.2019 13:00:00 | 0.43639 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3639 | 0
1003673 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 10:41:22 | 17.04.2019 11:31:22 | 0.83333 | 0 | 0 | 255 | 408 | 0 | 0 | 212.4991 | 339.9986
1003695 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 12:53:34 | 13.04.2019 13:14:00 | 0.34056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 0 | 0
1003697 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516245143 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 12:54:22 | 13.04.2019 16:12:00 | 3.2939 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5878
1003702 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 12:55:58 | 13.04.2019 15:25:00 | 2.4839 | 1 | 0 | 48 | 2283 | 2.4839 | 0 | 119.2267 | 5670.7209
1003723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_908263 , NIGDE_OGMUSDIREK_94611 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 10:00:38 | 16.04.2019 11:30:38 | 1.5 | 0 | 202 | 0 | 13 | 0 | 303 | 0 | 19.5
1003740 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 13:24:00 | 13.04.2019 14:12:00 | 0.8 | 0 | 0 | 34 | 274 | 0 | 0 | 27.2 | 219.2
1003741 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_104691 | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 13:21:50 | 13.04.2019 15:45:12 | 2.3894 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.2838 | 0
1003748 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516350726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 13:25:33 | 13.04.2019 14:42:00 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2742
1003750 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32033 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2019 13:28:43 | 13.04.2019 17:17:00 | 3.8047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8047
1003754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 13:33:50 | 13.04.2019 17:27:00 | 3.8861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8861
1003760 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_454788 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 13:00:03 | 17.04.2019 13:43:03 | 0.71667 | 0 | 7 | 0 | 85 | 0 | 5.0167 | 0 | 60.9169
1003762 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_280668 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:00:44 | 17.04.2019 09:28:44 | 0.46667 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 3.7334 | 0 | 15.8668
1003765 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_83362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 13:33:59 | 13.04.2019 16:25:00 | 2.8503 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.0056
1003768 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_344458 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 16:00:18 | 17.04.2019 17:56:18 | 1.9333 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 110.1998 | 0 | 1.9333
1003769 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_418957 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 14:00:32 | 17.04.2019 15:59:32 | 1.9833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.4499 | 0 | 0
1003770 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_418957 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 09:00:49 | 17.04.2019 12:53:49 | 3.8833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 128.1499 | 0 | 0
1003771 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_418950 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 16:00:47 | 16.04.2019 17:59:47 | 1.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9167 | 0 | 0
1003772 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_85623 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2019 14:00:42 | 16.04.2019 15:20:42 | 1.3333 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 34.6666 | 0 | 13.3333
1003773 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283473 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 10:00:21 | 18.04.2019 12:04:21 | 2.0667 | 0 | 22 | 0 | 115 | 0 | 45.4667 | 0 | 237.667
1003774 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45074 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 13:00:15 | 18.04.2019 14:27:15 | 1.45 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 2.9 | 0 | 88.45
1003777 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41146 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 14:00:41 | 18.04.2019 18:06:41 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 4.1 | 0 | 172.2
1003778 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_507967 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:15 | 18.04.2019 10:36:15 | 1.6 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 25.6 | 0 | 3.2
1003780 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_418957 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 11:00:50 | 18.04.2019 11:42:50 | 0.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 0
1003783 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_301113 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:00:52 | 19.04.2019 12:01:52 | 3.0167 | 0 | 1 | 0 | 228 | 0 | 3.0167 | 0 | 687.8008
1003785 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47473 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 14:00:41 | 19.04.2019 14:35:41 | 0.58333 | 0 | 25 | 0 | 261 | 0 | 14.5832 | 0 | 152.2491
1003786 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516305634 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 13:45:21 | 13.04.2019 15:44:00 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9775
1003787 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_282563 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:00:44 | 21.04.2019 10:38:44 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.7332
1003789 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 13:39:30 | 13.04.2019 14:04:00 | 0.40833 | 0 | 0 | 300 | 394 | 0 | 0 | 122.499 | 160.882
1003793 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42733 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:00:59 | 19.04.2019 13:52:59 | 4.8667 | 0 | 0 | 1 | 187 | 0 | 0 | 4.8667 | 910.0673
1003797 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149265 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 12:37:20 | 13.04.2019 16:48:00 | 4.1778 | 0 | 0 | 98 | 1082 | 0 | 0 | 409.4224 | 4520.358
1003815 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516238136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 14:14:30 | 13.04.2019 15:26:00 | 1.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1917 | 0 | 0
1003817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100336 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 14:15:55 | 13.04.2019 14:58:00 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70139
1003818 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_13456 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 14:02:24 | 13.04.2019 15:11:00 | 1.1433 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 141.7729
1003826 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36807 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 14:17:02 | 13.04.2019 16:25:00 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1328
1003827 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_15249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2019 13:36:15 | 13.04.2019 15:17:00 | 1.6792 | 0 | 0 | 3 | 108 | 0 | 0 | 5.0375 | 181.3504
1003833 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57693 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 14:23:08 | 13.04.2019 15:28:00 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0811
1003859 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 14:34:16 | 13.04.2019 15:23:05 | 0.81361 | 0 | 378 | 0 | 4 | 0 | 307.5446 | 0 | 3.2544
1003861 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580247177 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 12:14:13 | 13.04.2019 14:58:00 | 2.7297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7297
1003880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54435 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 14:53:58 | 13.04.2019 15:28:00 | 0.56722 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 41.4071 | 0 | 0
1003909 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_53254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 15:05:19 | 13.04.2019 15:47:00 | 0.69472 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 59.7459
1003911 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_84284 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 15:09:56 | 13.04.2019 15:36:00 | 0.43444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43444 | 0 | 0
1003914 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344940 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 15:09:03 | 13.04.2019 15:42:00 | 0.54917 | 7 | 3106 | 1 | 377 | 3.8442 | 1705.722 | 0.54917 | 207.0371
1003921 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516185993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 15:16:38 | 13.04.2019 17:51:00 | 2.5728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0 | 0
1003925 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166913 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 15:19:50 | 13.04.2019 17:08:00 | 1.8028 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 5.4083 | 54.0834
1003933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 15:15:59 | 13.04.2019 17:08:44 | 1.8792 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 26.3084 | 789.2514
1003956 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516221594 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 15:40:57 | 13.04.2019 16:42:00 | 1.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0175 | 0 | 0
1003969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_146135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 15:54:38 | 13.04.2019 17:39:00 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7394
1004000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_69947 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 16:19:38 | 13.04.2019 16:50:37 | 0.51639 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.295 | 0 | 0
1004024 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74488 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 16:46:23 | 13.04.2019 17:23:00 | 0.61028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2206 | 0 | 0
1004031 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18648 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 16:49:30 | 13.04.2019 17:45:00 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 86.025
1004053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_38140 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 17:06:28 | 13.04.2019 17:48:00 | 0.69222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4611 | 0 | 0 | 0
1004062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580221204 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 17:13:49 | 13.04.2019 18:05:00 | 0.85306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85306
1004073 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151632 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2019 17:16:12 | 13.04.2019 18:08:00 | 0.86333 | 3 | 799 | 7 | 111 | 2.59 | 689.8007 | 6.0433 | 95.8296
1004094 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361657 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 17:27:34 | 13.04.2019 17:53:00 | 0.42389 | 6 | 1951 | 0 | 171 | 2.5433 | 827.0094 | 0 | 72.4852
1004106 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 17:35:54 | 13.04.2019 18:16:00 | 0.66833 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 44.1098 | 0
1004107 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_18044 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 17:44:27 | 13.04.2019 19:34:00 | 1.8258 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 7.3033 | 31.0391
1004108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88627406 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 17:44:37 | 13.04.2019 20:11:00 | 2.4397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4397 | 0 | 0
1004111 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43009 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 17:35:31 | 13.04.2019 18:34:00 | 0.97472 | 0 | 0 | 10 | 703 | 0 | 0 | 9.7472 | 685.2282
1004129 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_48306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 18:03:16 | 13.04.2019 21:25:00 | 3.3622 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 275.702
1004140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516078379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 18:05:27 | 13.04.2019 18:42:00 | 0.60917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60917 | 0 | 0
1004156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_104995 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 18:20:45 | 13.04.2019 19:16:00 | 0.92083 | 0 | 0 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0.92083 | 405.1652
1004161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12982 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 18:20:20 | 13.04.2019 19:51:00 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5111
1004169 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 18:26:21 | 13.04.2019 19:58:00 | 1.5275 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 187.8825
1004183 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151678 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 18:48:03 | 13.04.2019 19:28:00 | 0.66583 | 0 | 168 | 0 | 3 | 0 | 111.8594 | 0 | 1.9975
1004192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184484 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 12:00:55 | 14.04.2019 14:47:30 | 2.7764 | 0 | 0 | 151 | 237 | 0 | 0 | 419.2349 | 658.0044
1004193 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261925 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 18:56:05 | 13.04.2019 20:03:00 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 162.8309
1004194 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445171 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 18:56:18 | 13.04.2019 19:24:00 | 0.46167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46167 | 0 | 0
1004204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516236071 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 19:00:15 | 13.04.2019 20:17:00 | 1.2792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 0 | 0
1004206 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516300515 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 19:05:02 | 13.04.2019 19:33:00 | 0.46611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93222
1004213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93953 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 19:09:01 | 13.04.2019 19:45:00 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.5955
1004214 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_193114 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 19:12:00 | 13.04.2019 19:45:00 | 0.55 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0
1004218 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 19:15:24 | 13.04.2019 19:47:00 | 0.52667 | 0 | 0 | 105 | 323 | 0 | 0 | 55.3004 | 170.1144
1004239 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 19:40:01 | 13.04.2019 20:54:00 | 1.2331 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 85.0811 | 0 | 0
1004245 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322895 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 19:42:31 | 13.04.2019 21:39:00 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9414
1004256 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60913 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 20:03:06 | 13.04.2019 20:33:00 | 0.49833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49833 | 0 | 0
1004262 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516159734 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 19:30:13 | 13.04.2019 21:06:00 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1928
1004278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580268123 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 20:38:08 | 13.04.2019 22:17:00 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6478
1004291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_107957 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 20:52:41 | 13.04.2019 22:25:00 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5386
1004293 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 19:38:57 | 13.04.2019 21:15:00 | 1.6008 | 0 | 0 | 8 | 951 | 0 | 0 | 12.8066 | 1522.3893
1004295 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580325395 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 20:56:38 | 13.04.2019 21:56:00 | 0.98944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98944
1004300 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 21:14:54 | 13.04.2019 23:59:21 | 2.7408 | 0 | 0 | 274 | 216 | 0 | 0 | 750.9874 | 592.0193
1004302 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151240 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 21:20:37 | 13.04.2019 22:44:00 | 1.3897 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 358.5478 | 0 | 0
1004305 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_414 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 21:26:09 | 13.04.2019 22:07:00 | 0.68083 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 81.0188 | 0 | 0
1004308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 21:29:12 | 13.04.2019 22:02:00 | 0.54667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54667 | 0 | 0
1004314 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_95729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 21:59:01 | 13.04.2019 23:04:54 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.0787
1004316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516154429 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 22:01:02 | 13.04.2019 22:32:00 | 0.51611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51611
1004331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 23:40:19 | 14.04.2019 00:01:37 | 0.355 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0
1004332 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_49258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2019 23:39:26 | 14.04.2019 00:34:56 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.775
1004336 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580268123 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 00:17:32 | 14.04.2019 10:11:21 | 9.8969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8969
1004342 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 02:07:45 | 14.04.2019 02:44:00 | 0.60417 | 0 | 0 | 73 | 359 | 0 | 0 | 44.1044 | 216.897
1004346 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 06:04:02 | 14.04.2019 06:46:02 | 0.7 | 0 | 0 | 24 | 2476 | 0 | 0 | 16.8 | 1733.2
1004350 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_95022 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 06:44:48 | 14.04.2019 10:03:35 | 3.3131 | 0 | 0 | 5 | 762 | 0 | 0 | 16.5653 | 2524.5517
1004352 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 06:30:06 | 14.04.2019 07:01:09 | 0.5175 | 0 | 0 | 24 | 1142 | 0 | 0 | 12.42 | 590.985
1004355 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 06:52:38 | 14.04.2019 08:44:54 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 222.6621
1004363 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_3440 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 07:27:54 | 14.04.2019 08:25:09 | 0.95417 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 0 | 1.9083 | 86.8295
1004366 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332807 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 07:34:50 | 14.04.2019 08:04:34 | 0.49556 | 0 | 0 | 176 | 335 | 0 | 0 | 87.2186 | 166.0126
1004372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_82819 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 07:48:52 | 14.04.2019 08:30:53 | 0.70028 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 42.7171 | 0 | 0
1004375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9262 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 07:55:20 | 14.04.2019 08:47:40 | 0.87222 | 0 | 0 | 14 | 797 | 0 | 0 | 12.2111 | 695.1593
1004377 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 08:02:50 | 14.04.2019 08:53:02 | 0.83667 | 2 | 0 | 67 | 5 | 1.6733 | 0 | 56.0569 | 4.1833
1004380 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_20719 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 08:10:49 | 14.04.2019 08:46:56 | 0.60194 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19.864 | 0 | 0
1004387 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66444 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 08:27:06 | 14.04.2019 09:41:43 | 1.2436 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7308 | 0
1004395 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 08:34:10 | 14.04.2019 12:47:28 | 4.2217 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 1084.9692
1004396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319128 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 08:37:09 | 14.04.2019 09:31:07 | 0.89944 | 0 | 1028 | 0 | 20 | 0 | 924.6243 | 0 | 17.9888
1004421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_61717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 09:42:37 | 14.04.2019 10:43:39 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0689
1004422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516163640 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 09:41:34 | 14.04.2019 11:45:23 | 2.0636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0636
1004426 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_171416 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 09:46:02 | 14.04.2019 10:04:30 | 0.30778 | 4 | 2035 | 0 | 0 | 1.2311 | 626.3323 | 0 | 0
1004434 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_19330 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 10:13:10 | 14.04.2019 11:20:38 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.3644
1004445 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 10:27:16 | 14.04.2019 12:58:35 | 2.5219 | 40 | 0 | 94 | 1 | 100.8776 | 0 | 237.0624 | 2.5219
1004447 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580306600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 10:28:53 | 14.04.2019 11:56:49 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4656
1004451 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 10:38:00 | 14.04.2019 15:11:47 | 4.5631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1261 | 0 | 0
1004454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_81216 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 10:41:45 | 14.04.2019 12:23:32 | 1.6964 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 636.1463 | 0 | 0
1004455 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 10:43:02 | 14.04.2019 11:46:17 | 1.0542 | 0 | 0 | 116 | 243 | 0 | 0 | 122.2837 | 256.1633
1004462 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196328 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 10:51:39 | 14.04.2019 11:42:31 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.2812
1004463 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13957 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 10:52:27 | 14.04.2019 12:46:46 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8106
1004464 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 10:54:24 | 14.04.2019 12:53:49 | 1.9903 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 204.9988
1004482 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98310 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 11:08:55 | 14.04.2019 13:01:54 | 1.8831 | 0 | 0 | 3 | 150 | 0 | 0 | 5.6492 | 282.459
1004486 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_19466 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 13:53:12 | 14.04.2019 14:37:26 | 0.73722 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 336.9095 | 0 | 0
1004487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_83286 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 11:21:18 | 14.04.2019 11:53:43 | 0.54028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7014 | 0 | 0
1004493 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 11:29:27 | 14.04.2019 12:07:14 | 0.62972 | 0 | 0 | 27 | 612 | 0 | 0 | 17.0024 | 385.3886
1004496 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_302283 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 11:29:30 | 14.04.2019 12:51:20 | 1.3639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0917
1004497 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_58093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 11:31:20 | 14.04.2019 12:54:54 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.2845
1004498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_128782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 11:34:41 | 14.04.2019 13:08:26 | 1.5625 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.5625 | 0 | 3.125
1004505 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3071 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 11:47:20 | 14.04.2019 13:12:08 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 74.9065
1004506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 11:48:59 | 14.04.2019 13:39:50 | 1.8475 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 125.63
1004507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516068986 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 11:48:42 | 14.04.2019 13:08:57 | 1.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0
1004516 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190702 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 12:00:04 | 14.04.2019 14:48:05 | 2.8003 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 288.4288
1004524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 12:11:33 | 14.04.2019 13:13:15 | 1.0283 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 182.0144 | 0 | 1.0283
1004536 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21112 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2019 12:21:43 | 14.04.2019 15:39:17 | 3.2928 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5856 | 0
1004538 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 12:26:18 | 14.04.2019 16:27:10 | 4.0144 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200.722
1004541 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_279586 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 12:32:37 | 14.04.2019 13:56:03 | 1.3906 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9528 | 0 | 0
1004545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516321311 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 12:32:37 | 14.04.2019 14:52:09 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3256
1004556 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 12:53:49 | 14.04.2019 13:35:24 | 0.69306 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 66.5338 | 0 | 0
1004560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 12:53:48 | 14.04.2019 13:32:11 | 0.63972 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.3164 | 0
1004561 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5573 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 12:56:32 | 14.04.2019 13:15:02 | 0.30833 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 196.7145 | 0 | 0
1004563 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 12:59:50 | 14.04.2019 13:22:23 | 0.37583 | 6 | 9427 | 90 | 757 | 2.255 | 3542.9494 | 33.8247 | 284.5033
1004570 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_28766 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:07:15 | 14.04.2019 17:20:16 | 2.2169 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 119.7148 | 0
1004572 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_18276 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 13:12:16 | 14.04.2019 14:07:38 | 0.92278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8417 | 0 | 0
1004575 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_253816 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 13:12:11 | 14.04.2019 15:29:37 | 2.2906 | 0 | 0 | 1 | 356 | 0 | 0 | 2.2906 | 815.4394
1004576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.04.2019 13:12:27 | 14.04.2019 15:33:45 | 2.355 | 1 | 433 | 6 | 5 | 2.355 | 1019.715 | 14.13 | 11.775
1004579 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29467 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 13:14:28 | 14.04.2019 14:22:50 | 1.1394 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.0677
1004586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1349 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 13:14:34 | 14.04.2019 15:24:11 | 2.1603 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 170.6621
1004598 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_39709 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 13:45:44 | 14.04.2019 14:45:53 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43.1075
1004600 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_40148 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 13:46:55 | 14.04.2019 14:07:20 | 0.34028 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 60.9101 | 0 | 0
1004602 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516422985 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 13:53:00 | 14.04.2019 17:54:27 | 4.0242 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1209 | 0 | 0
1004612 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 14:04:34 | 14.04.2019 15:25:33 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 99.8793
1004629 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_168749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 14:25:02 | 14.04.2019 15:03:34 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.9177
1004632 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14010 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 13:56:49 | 14.04.2019 15:02:08 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29.3925
1004634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81201 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 14:31:23 | 14.04.2019 16:36:48 | 2.0903 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 167.2224
1004635 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_42926 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 11:18:36 | 14.04.2019 15:08:34 | 3.8328 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76.6556
1004638 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_7431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 13:35:40 | 14.04.2019 15:22:17 | 1.7769 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 211.4559 | 0 | 0
1004640 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 14:40:17 | 14.04.2019 14:45:59 | 0.095 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0
1004650 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280891 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 14:50:31 | 14.04.2019 18:10:45 | 3.3372 | 1 | 32 | 5 | 237 | 3.3372 | 106.791 | 16.6861 | 790.9211
1004651 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280912 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 14:50:37 | 14.04.2019 15:36:17 | 0.76111 | 5 | 2806 | 24 | 817 | 3.8056 | 2135.6747 | 18.2666 | 621.8269
1004657 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_380072 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 14:54:17 | 14.04.2019 17:36:11 | 2.6983 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 86.3466 | 5.3967
1004662 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_23853 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:03:09 | 14.04.2019 15:55:13 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6033
1004666 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_3325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:07:54 | 14.04.2019 19:02:10 | 3.9044 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 46.8533 | 0 | 3.9044
1004670 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516143038 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:14:19 | 14.04.2019 15:39:04 | 0.4125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8875 | 0 | 0
1004673 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:18:06 | 14.04.2019 18:03:10 | 2.7511 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.5244
1004674 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_95022 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:17:34 | 14.04.2019 19:13:01 | 3.9242 | 0 | 0 | 5 | 762 | 0 | 0 | 19.6209 | 2990.2175
1004675 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_932 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:18:45 | 14.04.2019 16:21:59 | 1.0539 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.9639 | 0 | 0
1004676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5141 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:21:58 | 14.04.2019 17:38:24 | 2.2739 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.7389 | 0 | 0
1004682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_139742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:29:17 | 14.04.2019 17:30:59 | 2.0283 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.3683 | 0
1004687 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377057 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:34:00 | 14.04.2019 18:42:52 | 3.1478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1478
1004691 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191347 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:39:58 | 14.04.2019 18:49:12 | 3.1539 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 154.5406
1004699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516404883 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:45:54 | 14.04.2019 19:06:22 | 3.3411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3411
1004708 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_75702 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:56:06 | 14.04.2019 17:30:19 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2811
1004716 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:42:35 | 14.04.2019 17:04:00 | 1.3569 | 0 | 0 | 42 | 420 | 0 | 0 | 56.9915 | 569.9148
1004717 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:57:10 | 14.04.2019 19:08:38 | 3.1911 | 0 | 0 | 28 | 393 | 0 | 0 | 89.3511 | 1254.1062
1004730 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_341459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 16:13:16 | 14.04.2019 17:33:47 | 1.3419 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 2.6839 | 123.4585
1004731 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_26999 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 16:14:51 | 14.04.2019 20:47:25 | 4.5428 | 0 | 0 | 68 | 3 | 0 | 0 | 308.909 | 13.6283
1004733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_118156 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 16:22:22 | 14.04.2019 17:26:00 | 1.0606 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.3323 | 0 | 0
1004740 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357770 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:50:41 | 14.04.2019 17:58:28 | 2.1297 | 1 | 624 | 0 | 0 | 2.1297 | 1328.9453 | 0 | 0
1004742 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50551 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 16:35:09 | 14.04.2019 17:33:40 | 0.97528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9258 | 0 | 0
1004747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_30326 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 15:53:26 | 14.04.2019 17:23:51 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 220.0132
1004754 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AKSARAY_HUCRE_135436 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 16:45:17 | 14.04.2019 17:43:23 | 0.96833 | 0 | 0 | 44 | 309 | 0 | 0 | 42.6065 | 299.214
1004757 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 16:44:52 | 14.04.2019 17:27:36 | 0.71222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.5466 | 0 | 0
1004759 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 16:45:06 | 14.04.2019 18:49:50 | 2.0789 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 172.5479
1004762 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_33186 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 16:50:05 | 14.04.2019 18:22:34 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6242
1004764 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_3976 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 16:51:57 | 14.04.2019 17:46:14 | 0.90472 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.8094 | 0 | 1.8094
1004769 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 16:59:11 | 14.04.2019 18:03:46 | 1.0764 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 142.0835
1004775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_19108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 17:04:39 | 14.04.2019 20:16:03 | 3.19 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 98.89 | 0 | 0
1004779 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_86629 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 11:35:50 | 14.04.2019 17:31:15 | 5.9236 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 562.7429 | 0 | 0
1004781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_68448 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 17:08:46 | 14.04.2019 17:57:12 | 0.80722 | 0 | 3 | 0 | 181 | 0 | 2.4217 | 0 | 146.1068
1004782 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_316733 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 17:08:20 | 14.04.2019 19:58:48 | 2.8411 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5233
1004784 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_14476 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 17:09:49 | 14.04.2019 17:59:14 | 0.82361 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 49.4166
1004785 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2343 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 16:28:26 | 14.04.2019 17:16:58 | 0.80889 | 2 | 1347 | 0 | 6 | 1.6178 | 1089.5748 | 0 | 4.8533
1004792 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166203 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 17:08:31 | 14.04.2019 19:16:31 | 2.1333 | 0 | 0 | 5 | 189 | 0 | 0 | 10.6667 | 403.1994
1004800 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516444412 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 17:17:09 | 14.04.2019 18:48:49 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 0
1004807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 17:17:02 | 14.04.2019 17:43:41 | 0.44417 | 22 | 1968 | 18 | 114 | 9.7717 | 874.1266 | 7.9951 | 50.6354
1004832 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_172207 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:01:31 | 14.04.2019 19:35:05 | 1.5594 | 0 | 0 | 2 | 309 | 0 | 0 | 3.1189 | 481.867
1004847 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_45261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:11:56 | 14.04.2019 20:17:18 | 2.0894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0894
1004853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:24:03 | 14.04.2019 19:05:07 | 0.68444 | 5 | 736 | 0 | 0 | 3.4222 | 503.7478 | 0 | 0
1004854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:23:26 | 14.04.2019 19:05:54 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70778
1004859 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_53286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:37:29 | 14.04.2019 19:43:52 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1064
1004864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27779 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:37:49 | 14.04.2019 19:28:20 | 0.84194 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 277.8402 | 0 | 0
1004867 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320014 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:42:50 | 14.04.2019 21:44:56 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.035
1004868 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_129842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.04.2019 17:19:41 | 14.04.2019 19:38:25 | 2.3122 | 0 | 0 | 4 | 792 | 0 | 0 | 9.2489 | 1831.2782
1004870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:45:22 | 14.04.2019 19:41:43 | 0.93917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8783 | 0 | 0
1004874 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40308 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:52:01 | 14.04.2019 20:20:53 | 1.4811 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.5089
1004875 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_453450 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:53:29 | 14.04.2019 19:40:02 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3275
1004879 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_150593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:50:59 | 14.04.2019 19:32:45 | 0.69611 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 43.8549
1004880 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_2565 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:50:26 | 14.04.2019 19:22:03 | 0.52694 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.4429
1004883 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2470 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:01:07 | 14.04.2019 19:33:41 | 0.54278 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 30.3957
1004885 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192975 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:13:42 | 14.04.2019 19:15:31 | 1.0303 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.545 | 0 | 0
1004886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_14882 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:05:53 | 14.04.2019 20:32:13 | 1.4389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3167 | 0 | 0
1004888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341334 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:03:53 | 14.04.2019 21:09:26 | 2.0925 | 2 | 1000 | 22 | 2047 | 4.185 | 2092.5 | 46.035 | 4283.3475
1004889 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:03:57 | 14.04.2019 20:53:41 | 1.8289 | 0 | 0 | 92 | 1900 | 0 | 0 | 168.2579 | 3474.891
1004891 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346447 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2019 18:55:08 | 14.04.2019 20:48:55 | 1.8964 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 170.6751 | 1.8964
1004892 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263706 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:10:09 | 14.04.2019 20:14:15 | 1.0683 | 0 | 318 | 0 | 2 | 0 | 339.7289 | 0 | 2.1367
1004893 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99045 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:12:01 | 14.04.2019 20:08:28 | 0.94083 | 0 | 0 | 3 | 319 | 0 | 0 | 2.8225 | 300.1248
1004894 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_82592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:30:15 | 14.04.2019 21:01:43 | 1.5244 | 14 | 1158 | 525 | 3363 | 21.3422 | 1765.3015 | 800.331 | 5126.6917
1004896 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_36406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:13:16 | 14.04.2019 20:16:19 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57.7957
1004913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516193955 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:31:45 | 14.04.2019 21:42:17 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1756
1004915 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:33:34 | 14.04.2019 20:35:19 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.4375
1004916 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_114073 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:33:42 | 14.04.2019 21:06:46 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 89.9644
1004920 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_79048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:35:39 | 14.04.2019 20:13:07 | 0.62444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62444
1004929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_184598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:46:17 | 14.04.2019 21:40:07 | 1.8972 | 0 | 0 | 15 | 830 | 0 | 0 | 28.4583 | 1574.6926
1004930 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475227 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:45:40 | 14.04.2019 21:17:28 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.01
1004933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131434 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:41:30 | 14.04.2019 20:54:54 | 1.2233 | 2 | 66 | 1 | 11 | 2.4467 | 80.7398 | 1.2233 | 13.4566
1004936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_9806 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:51:16 | 14.04.2019 20:07:19 | 0.2675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0
1004939 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7676 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:55:49 | 14.04.2019 20:13:29 | 0.29444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.2999 | 0 | 0
1004940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:58:58 | 14.04.2019 20:17:16 | 0.305 | 18 | 683 | 10 | 82 | 5.49 | 208.315 | 3.05 | 25.01
1004944 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_9087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:04:20 | 14.04.2019 21:00:54 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.3978
1004950 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 19:51:41 | 14.04.2019 21:27:05 | 1.59 | 4 | 0 | 115 | 83 | 6.36 | 0 | 182.85 | 131.97
1004951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516045567 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:08:54 | 14.04.2019 21:20:27 | 1.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 0
1004957 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45174 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:06:45 | 14.04.2019 21:02:06 | 0.9225 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 380.07 | 0 | 0
1004958 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_18178 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:17:34 | 14.04.2019 21:22:30 | 1.0822 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.6444 | 0 | 0
1004959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40943 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:23:17 | 14.04.2019 21:44:10 | 1.3481 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1.3481 | 47.1821
1004960 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:22:36 | 14.04.2019 20:46:22 | 0.39611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39611
1004962 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113314 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:24:44 | 14.04.2019 23:57:26 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.545
1004966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_380074 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:26:03 | 14.04.2019 23:11:45 | 2.7617 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 88.3734 | 5.5233
1004967 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5696 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:34:15 | 14.04.2019 22:26:50 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 166.9987
1004968 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_149754 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:35:56 | 14.04.2019 22:17:17 | 1.6892 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.2025 | 0
1004969 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:43:22 | 14.04.2019 22:19:09 | 1.5964 | 0 | 0 | 21 | 69 | 0 | 0 | 33.5242 | 110.1509
1004971 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28334 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:43:05 | 14.04.2019 21:52:04 | 1.1497 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7486
1004972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54362 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:43:12 | 14.04.2019 22:45:30 | 2.0383 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 4.0767 | 55.0349
1004974 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_20620 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:53:11 | 14.04.2019 23:05:59 | 2.2133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0666
1004975 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580315628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 20:06:07 | 14.04.2019 22:34:00 | 2.4647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4647
1004981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_340525 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 21:08:12 | 14.04.2019 22:11:36 | 1.0567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1133
1004982 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_110737 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 21:09:03 | 14.04.2019 22:06:28 | 0.95694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95694
1004985 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158343 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 21:11:27 | 14.04.2019 22:29:06 | 1.2942 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 110.0045 | 1.2942
1004986 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_57768 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 21:22:33 | 14.04.2019 23:02:25 | 1.6644 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.6644 | 8.3222
1004987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 21:21:11 | 14.04.2019 23:37:32 | 2.2725 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 188.6175 | 0 | 6.8175
1005004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332961 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2019 21:58:25 | 15.04.2019 01:36:59 | 3.6428 | 0 | 0 | 3 | 164 | 0 | 0 | 10.9283 | 597.4159
1005009 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326833 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 22:16:45 | 14.04.2019 23:28:32 | 1.1964 | 0 | 0 | 10 | 1009 | 0 | 0 | 11.9639 | 1207.1575
1005012 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360497 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 22:26:42 | 15.04.2019 01:07:05 | 2.6731 | 0 | 0 | 28 | 763 | 0 | 0 | 74.8457 | 2039.5448
1005028 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_35573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2019 22:20:39 | 14.04.2019 23:54:00 | 1.5558 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8908
1005030 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_397830 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 00:31:17 | 15.04.2019 03:16:27 | 2.7528 | 0 | 0 | 127 | 456 | 0 | 0 | 349.6031 | 1255.2677
1005034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_327951 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 01:53:15 | 15.04.2019 02:08:49 | 0.25944 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 108.9648 | 0 | 0
1005038 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_393467 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 02:56:00 | 15.04.2019 06:22:22 | 3.4394 | 1 | 0 | 56 | 321 | 3.4394 | 0 | 192.6086 | 1104.0602
1005057 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5223 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 06:23:13 | 15.04.2019 07:56:07 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7416
1005058 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 06:15:30 | 15.04.2019 08:41:27 | 2.4325 | 0 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 36.4875 | 94.8675
1005063 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_154531 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 06:50:12 | 15.04.2019 08:03:20 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4378
1005067 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 06:51:51 | 15.04.2019 08:22:37 | 1.5128 | 0 | 0 | 3 | 469 | 0 | 0 | 4.5383 | 709.4938
1005069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158343 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 07:05:29 | 15.04.2019 07:48:24 | 0.71528 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 60.7988 | 0.71528
1005075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_224885 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 07:21:38 | 15.04.2019 10:43:49 | 3.3697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3697
1005078 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_135198 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 07:13:56 | 15.04.2019 09:22:55 | 2.1497 | 0 | 0 | 4 | 1521 | 0 | 0 | 8.5989 | 3269.7241
1005087 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9439 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 07:35:14 | 15.04.2019 09:16:57 | 1.6953 | 0 | 0 | 2 | 735 | 0 | 0 | 3.3906 | 1246.0308
1005095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 07:47:58 | 15.04.2019 09:46:15 | 1.9714 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.2561 | 0
1005106 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_385488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 07:55:05 | 15.04.2019 09:31:40 | 1.6097 | 0 | 0 | 3 | 438 | 0 | 0 | 4.8292 | 705.0574
1005137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_52448 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 08:37:43 | 15.04.2019 09:24:38 | 0.78194 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 97.7425 | 0 | 0
1005147 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516200459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 08:48:57 | 15.04.2019 09:29:52 | 0.68194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68194
1005148 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516302314 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 08:49:30 | 15.04.2019 16:43:34 | 7.9011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9011
1005152 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_35573 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 08:48:56 | 15.04.2019 10:28:00 | 1.6511 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5578
1005160 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_709496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:30:04 | 18.04.2019 17:33:04 | 8.05 | 8 | 118 | 76 | 575 | 64.4 | 949.9 | 611.8 | 4628.75
1005161 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 , NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:30:51 | 19.04.2019 18:19:51 | 8.8167 | 25 | 0 | 241 | 1 | 220.4168 | 0 | 2124.8175 | 8.8167
1005164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177671 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 08:50:54 | 15.04.2019 11:03:26 | 2.2089 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 406.4358 | 0
1005165 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_16760 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 13:00:27 | 18.04.2019 14:22:27 | 1.3667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0
1005173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 09:03:34 | 15.04.2019 10:04:43 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.4026
1005175 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_166780 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 10:00:12 | 22.04.2019 14:14:12 | 4.2333 | 0 | 0 | 1 | 264 | 0 | 0 | 4.2333 | 1117.5991
1005182 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580286561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 08:03:33 | 15.04.2019 09:49:47 | 1.7706 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0822 | 0 | 0
1005183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_90290 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 13:00:41 | 18.04.2019 14:32:41 | 1.5333 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12.2666 | 0 | 1.5333
1005186 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_88451 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 14:30:51 | 18.04.2019 16:02:51 | 1.5333 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 19.9333 | 0 | 1.5333
1005191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_38935 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 09:10:15 | 15.04.2019 09:45:38 | 0.58972 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 2.3589 | 25.358
1005192 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_32391 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:00:21 | 19.04.2019 11:14:21 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.1333
1005193 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1363 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 09:13:23 | 15.04.2019 12:27:37 | 3.2372 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 106.8283
1005194 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49111 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 13:00:55 | 19.04.2019 15:59:55 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 193.9164
1005195 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_20752 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:37 | 18.04.2019 11:20:37 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.6666
1005197 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_57697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 09:12:55 | 15.04.2019 10:21:42 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2928
1005199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_172647 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 15:00:52 | 19.04.2019 16:24:52 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.4
1005203 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_10024 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 16:30:01 | 17.04.2019 19:59:01 | 3.4833 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 27.8666 | 0 | 3.4833
1005205 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_332099 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 13:59:00 | 20.04.2019 14:57:00 | 0.96667 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 69.6002 | 0 | 0.96667
1005209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_908622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 09:00:13 | 23.04.2019 11:00:13 | 2 | 1 | 137 | 5 | 22 | 2 | 274 | 10 | 44
1005212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_12710 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 10:00:36 | 19.04.2019 12:02:36 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.5999
1005213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_43030 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 09:23:48 | 15.04.2019 12:58:12 | 3.5733 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1467 | 0
1005214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5741 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 12:00:58 | 19.04.2019 17:00:58 | 5 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 0 | 5 | 690
1005228 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_234273 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 10:01:27 | 18.04.2019 10:46:27 | 0.75 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 75.75 | 0 | 0
1005235 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_230 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 10:00:12 | 24.04.2019 11:55:12 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.8334
1005238 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_15098 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 10:00:40 | 19.04.2019 18:01:40 | 8.0167 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 328.6835
1005242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33686 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:31:47 | 18.04.2019 10:55:47 | 1.4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
1005244 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_316616 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 09:29:08 | 15.04.2019 10:14:43 | 0.75972 | 4 | 943 | 0 | 1 | 3.0389 | 716.416 | 0 | 0.75972
1005246 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 09:44:12 | 15.04.2019 11:34:04 | 1.8311 | 0 | 0 | 36 | 183 | 0 | 0 | 65.92 | 335.0931
1005247 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_604 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 14:00:39 | 17.04.2019 16:20:39 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 387.3328
1005248 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_362217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 09:40:56 | 15.04.2019 13:12:50 | 3.5317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0633
1005251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9261 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 12:01:37 | 22.04.2019 12:45:37 | 0.73333 | 0 | 757 | 8 | 456 | 0 | 555.1308 | 5.8666 | 334.3985
1005252 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_75096 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:30:28 | 18.04.2019 10:24:28 | 0.9 | 0 | 0 | 18 | 111 | 0 | 0 | 16.2 | 99.9
1005254 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516238136 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 09:45:20 | 15.04.2019 10:30:11 | 0.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7475 | 0 | 0
1005259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_24145 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 09:48:46 | 15.04.2019 10:11:20 | 0.37611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8805 | 0 | 0
1005268 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_262857 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 09:53:45 | 15.04.2019 11:45:38 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5942
1005273 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516275394 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 09:57:50 | 15.04.2019 13:56:03 | 3.9703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9406 | 0 | 0
1005274 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 09:57:43 | 15.04.2019 10:40:43 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 52.3169
1005277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19300 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 10:00:48 | 18.04.2019 11:20:48 | 1.3333 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 154.6663 | 0
1005282 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_42998 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 10:01:13 | 15.04.2019 11:16:08 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.7236
1005294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57009 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 10:00:36 | 21.04.2019 12:42:36 | 2.7 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1093.5 | 0 | 0
1005299 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193006 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 15:00:32 | 17.04.2019 15:32:32 | 0.53333 | 0 | 12 | 2 | 245 | 0 | 6.4 | 1.0667 | 130.6659
1005300 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_678244 , KONYA_OGMUSDIREK_28196 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:00 | 18.04.2019 18:08:00 | 9.1333 | 1 | 419 | 0 | 8 | 9.1333 | 3826.8653 | 0 | 73.0666
1005304 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580300877 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 10:11:00 | 15.04.2019 11:23:23 | 1.2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0
1005313 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_674452 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:13 | 20.04.2019 12:18:13 | 3.3 | 0 | 117 | 2 | 223 | 0 | 386.1 | 6.6 | 735.9
1005314 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580262949 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 10:20:13 | 15.04.2019 11:37:20 | 1.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0
1005317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260778 , KONYA_TRAFOBINATIP_260834 , KONYA_TRAFOBINATIP_263399 , KONYA_TRAFOBINATIP_68019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 02:00:09 | 19.04.2019 02:17:09 | 0.28333 | 0 | 1281 | 0 | 1 | 0 | 362.9457 | 0 | 0.28333
1005331 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_170619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:45 | 18.04.2019 11:58:45 | 2.9667 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 370.8338 | 0
1005332 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_169 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 14:00:19 | 19.04.2019 16:58:19 | 2.9667 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 38.5667 | 14.8333
1005334 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_246959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 10:29:03 | 15.04.2019 10:52:50 | 0.39639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.982
1005338 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_287072 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 15:00:26 | 17.04.2019 15:45:26 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 90.75
1005348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341334 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 10:00:32 | 18.04.2019 10:30:32 | 0.5 | 2 | 2637 | 19 | 257 | 1 | 1318.5 | 9.5 | 128.5
1005349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 11:00:02 | 18.04.2019 12:59:02 | 1.9833 | 0 | 260 | 10 | 83 | 0 | 515.6658 | 19.8333 | 164.6164
1005361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_66215 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 10:48:36 | 15.04.2019 12:43:34 | 1.9161 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.5739 | 0 | 0
1005368 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 10:52:00 | 15.04.2019 15:22:33 | 4.5092 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0183
1005376 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_9915 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 15:00:24 | 17.04.2019 15:12:24 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12
1005377 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393463 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 12:00:54 | 18.04.2019 14:15:54 | 2.25 | 4 | 1707 | 9 | 40 | 9 | 3840.75 | 20.25 | 90
1005423 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2998 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 11:02:44 | 15.04.2019 12:01:43 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 198.5781
1005426 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_19189 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 11:05:11 | 15.04.2019 17:42:16 | 6.6181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.0903
1005432 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_6827 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:03:51 | 20.04.2019 10:32:51 | 0.48333 | 1 | 634 | 25 | 565 | 0.48333 | 306.4312 | 12.0832 | 273.0815
1005435 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_6827 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 13:00:02 | 20.04.2019 13:31:02 | 0.51667 | 1 | 634 | 25 | 565 | 0.51667 | 327.5688 | 12.9168 | 291.9185
1005436 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_6825 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:03:34 | 20.04.2019 13:31:34 | 3.4667 | 0 | 0 | 16 | 286 | 0 | 0 | 55.4667 | 991.4676
1005440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_146526 , KONYA_TRAFOBINATIP_261492 , KONYA_TRAFOBINATIP_265549 , KONYA_TRAFOBINATIP_67999 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 02:40:58 | 19.04.2019 02:46:58 | 0.1 | 0 | 2811 | 0 | 30 | 0 | 281.1 | 0 | 3
1005442 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_160471 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 11:10:03 | 15.04.2019 16:15:00 | 5.0825 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 188.0525 | 0
1005445 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_86753 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 17:00:36 | 17.04.2019 17:26:36 | 0.43333 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1.7333 | 0 | 8.2333
1005446 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_98979 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:16 | 18.04.2019 10:37:16 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.1001
1005452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10254 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 11:18:32 | 15.04.2019 12:09:19 | 0.84639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.6959 | 0 | 0
1005456 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_25117 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 11:19:52 | 15.04.2019 12:44:02 | 1.4028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.2361 | 0 | 0
1005460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_359166 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 02:33:16 | 20.04.2019 02:47:16 | 0.23333 | 1 | 1429 | 0 | 0 | 0.23333 | 333.4286 | 0 | 0
1005461 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_113700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 17:00:08 | 19.04.2019 18:34:08 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 106.5336
1005463 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378407 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 11:14:38 | 15.04.2019 12:39:41 | 1.4175 | 0 | 479 | 0 | 2 | 0 | 678.9825 | 0 | 2.835
1005464 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516238133 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 11:24:30 | 15.04.2019 14:18:33 | 2.9008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8017 | 0 | 0
1005480 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_55646 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 11:33:50 | 15.04.2019 11:59:44 | 0.43167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0217 | 0 | 0
1005485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90054 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 12:00:44 | 19.04.2019 17:26:44 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 657.4329
1005512 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_311658 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:52 | 18.04.2019 14:05:52 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.0833
1005513 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_400337 , KONYA_AGDIREK_400338 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 15:30:58 | 18.04.2019 17:27:58 | 1.95 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 7.8 | 0 | 44.85
1005531 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_138181 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 15:00:25 | 22.04.2019 16:41:25 | 1.6833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 80.7998 | 0 | 0
1005532 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_184809 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 12:00:09 | 22.04.2019 12:47:09 | 0.78333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1833 | 0 | 0
1005534 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_184803 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 10:00:52 | 22.04.2019 12:45:52 | 2.75 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0
1005538 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_148212 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 14:30:41 | 20.04.2019 17:41:41 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 114.5999
1005539 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24191 , KONYA_OGMUSDIREK_24192 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 11:30:51 | 20.04.2019 13:11:51 | 1.6833 | 0 | 3 | 0 | 77 | 0 | 5.05 | 0 | 129.6164
1005541 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_196152 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:55 | 20.04.2019 10:53:55 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 103.5832
1005542 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19724 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 13:00:33 | 19.04.2019 17:53:33 | 4.8833 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 356.4831 | 0 | 9.7667
1005543 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19815 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:00:28 | 19.04.2019 09:44:28 | 0.73333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.3999 | 0 | 0
1005545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_24145 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 12:09:24 | 15.04.2019 13:07:30 | 0.96833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8416 | 0 | 0
1005552 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 11:54:56 | 15.04.2019 12:30:28 | 0.59222 | 1 | 0 | 48 | 2283 | 0.59222 | 0 | 28.4266 | 1352.0383
1005553 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 12:12:53 | 15.04.2019 12:26:39 | 0.22944 | 0 | 0 | 17 | 66 | 0 | 0 | 3.9005 | 15.143
1005563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_477228 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 12:17:59 | 15.04.2019 13:34:37 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9405
1005571 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 10:26:14 | 15.04.2019 12:48:31 | 2.3714 | 0 | 0 | 70 | 286 | 0 | 0 | 165.9973 | 678.2175
1005586 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 11:56:34 | 15.04.2019 13:08:39 | 1.2014 | 0 | 0 | 274 | 216 | 0 | 0 | 329.1809 | 259.5002
1005589 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_55646 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 12:35:47 | 15.04.2019 12:45:00 | 0.15361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 0 | 0
1005590 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42603 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 12:39:50 | 15.04.2019 15:49:39 | 3.1636 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 183.4894 | 0
1005592 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_57842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 12:38:10 | 15.04.2019 14:23:21 | 1.7531 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.2959
1005599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31506 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 12:43:21 | 15.04.2019 14:51:09 | 2.13 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 166.14 | 0 | 0
1005601 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_489 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 13:00:37 | 18.04.2019 13:35:37 | 0.58333 | 0 | 4 | 3 | 329 | 0 | 2.3333 | 1.75 | 191.9156
1005602 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_34108 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 14:07:04 | 18.04.2019 18:08:04 | 4.0167 | 0 | 1 | 3 | 37 | 0 | 4.0167 | 12.05 | 148.6168
1005603 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_489 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 17:30:29 | 18.04.2019 18:00:29 | 0.5 | 0 | 4 | 3 | 329 | 0 | 2 | 1.5 | 164.5
1005604 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_489 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:00:23 | 19.04.2019 11:47:23 | 2.7833 | 0 | 4 | 3 | 329 | 0 | 11.1333 | 8.35 | 915.7156
1005605 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_11016 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 11:32:43 | 19.04.2019 16:32:43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300
1005632 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_137845 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 12:54:01 | 15.04.2019 13:45:10 | 0.8525 | 4 | 3799 | 0 | 0 | 3.41 | 3238.6475 | 0 | 0
1005647 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_224400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 13:08:09 | 15.04.2019 14:06:09 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.4001
1005652 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 13:11:48 | 15.04.2019 14:00:41 | 0.81472 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 51.3274
1005656 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 12:53:19 | 15.04.2019 13:52:22 | 0.98417 | 1 | 0 | 48 | 2283 | 0.98417 | 0 | 47.2402 | 2246.8601
1005658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_94743 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 13:21:56 | 15.04.2019 17:06:53 | 3.7492 | 16 | 683 | 10 | 82 | 59.9867 | 2560.6831 | 37.4917 | 307.4319
1005666 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_5457 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 13:26:12 | 15.04.2019 15:06:57 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.15
1005669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_461401 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 13:27:29 | 15.04.2019 15:42:21 | 2.2478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9911
1005685 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 13:22:25 | 15.04.2019 15:20:32 | 1.9686 | 0 | 0 | 15 | 268 | 0 | 0 | 29.5292 | 527.5875
1005686 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 13:20:01 | 15.04.2019 14:18:05 | 0.96778 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.8711 | 0.96778
1005707 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_2790 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 10:09:48 | 18.04.2019 15:01:48 | 4.8667 | 0 | 0 | 3 | 359 | 0 | 0 | 14.6 | 1747.1345
1005721 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_50442 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:00:54 | 15.04.2019 15:09:03 | 1.1358 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 11.3583 | 21.5808
1005724 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330052 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 13:59:30 | 15.04.2019 19:56:46 | 5.9544 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 107.1799 | 0
1005726 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7672 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:02:33 | 15.04.2019 16:48:33 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.6334
1005733 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_22825 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:09:36 | 15.04.2019 15:31:20 | 1.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3622 | 0 | 0
1005738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:10:43 | 15.04.2019 14:35:52 | 0.41917 | 0 | 0 | 78 | 61 | 0 | 0 | 32.6953 | 25.5694
1005739 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_38119 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:04:25 | 15.04.2019 15:33:19 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 54.8218
1005744 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_45181 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:13:42 | 15.04.2019 14:43:08 | 0.49056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49056
1005751 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:11:47 | 15.04.2019 15:47:26 | 1.5942 | 0 | 0 | 153 | 184 | 0 | 0 | 243.908 | 293.3273
1005754 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24539 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 12:49:47 | 15.04.2019 14:27:41 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 73.4252
1005757 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_153727 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 13:31:08 | 15.04.2019 14:56:41 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8517
1005758 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_23032 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:16:53 | 15.04.2019 14:53:56 | 0.6175 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2625 | 0 | 0
1005763 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2240116 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:15:25 | 15.04.2019 15:05:59 | 0.84278 | 0 | 0 | 139 | 1447 | 0 | 0 | 117.1464 | 1219.5027
1005764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_108830 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:00:01 | 19.04.2019 13:22:01 | 4.3667 | 71 | 1 | 246 | 241 | 310.0336 | 4.3667 | 1074.2008 | 1052.3675
1005766 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_17216 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2019 18:30:29 | 17.04.2019 18:59:29 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 32.8664
1005788 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:11:02 | 15.04.2019 16:30:06 | 2.3178 | 0 | 0 | 174 | 269 | 0 | 0 | 403.2937 | 623.4828
1005810 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516136025 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:40:56 | 15.04.2019 16:46:06 | 2.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0861 | 0 | 0
1005828 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_TRAFOBINATIP_41336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:48:06 | 15.04.2019 15:51:32 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 70.8337
1005834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:12 | 20.04.2019 11:45:12 | 2.75 | 0 | 1 | 192 | 68 | 0 | 2.75 | 528 | 187
1005839 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_152006 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GERİLİM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:50:13 | 15.04.2019 16:22:09 | 1.5322 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 82.7399 | 0
1005843 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_131277 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:53:04 | 15.04.2019 15:43:20 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1889
1005855 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:54:39 | 15.04.2019 16:30:57 | 1.605 | 12 | 0 | 45 | 22 | 19.26 | 0 | 72.225 | 35.31
1005866 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 15:00:36 | 15.04.2019 16:21:30 | 1.3483 | 0 | 0 | 133 | 552 | 0 | 0 | 179.3279 | 744.2782
1005898 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129462 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 13:00:09 | 19.04.2019 15:49:09 | 2.8167 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 132.3835 | 0 | 0
1005899 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_357288 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:00:49 | 19.04.2019 11:01:49 | 2.0167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.3001 | 0 | 0
1005901 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_113258 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 14:30:06 | 18.04.2019 17:57:06 | 3.45 | 0 | 0 | 3 | 391 | 0 | 0 | 10.35 | 1348.95
1005903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128795 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:00:48 | 19.04.2019 10:53:48 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8333
1005905 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_174535 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:22 | 18.04.2019 12:03:22 | 3.05 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 353.8 | 0 | 0
1005906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_69519 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 13:00:00 | 18.04.2019 14:30:00 | 1.5 | 10 | 659 | 10 | 606 | 15 | 988.5 | 15 | 909
1005912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357837 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 10:10:00 | 19.04.2019 10:41:00 | 0.51667 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 129.6842 | 0 | 0
1005930 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_116806 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 14:30:08 | 18.04.2019 16:43:08 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.4667
1005941 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_623563 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:55 | 20.04.2019 10:45:55 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 399
1005947 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_117622 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:28:39 | 15.04.2019 15:52:52 | 1.4036 | 0 | 0 | 42 | 619 | 0 | 0 | 58.9516 | 868.8346
1005969 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6227 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:00:56 | 27.04.2019 12:57:56 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 233.05
1005976 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19542 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 15:03:19 | 15.04.2019 15:54:15 | 0.84889 | 0 | 59 | 0 | 5 | 0 | 50.0845 | 0 | 4.2444
1005989 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 15:14:15 | 15.04.2019 16:17:51 | 1.06 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0
1005997 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19694 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 15:38:31 | 15.04.2019 17:42:20 | 2.0636 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 84.608
1005998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_159685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 19:27:05 | 15.04.2019 21:07:17 | 1.67 | 0 | 0 | 46 | 3 | 0 | 0 | 76.82 | 5.01
1005999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 15:34:22 | 15.04.2019 19:25:30 | 3.8522 | 2 | 0 | 8 | 860 | 7.7044 | 0 | 30.8178 | 3312.9092
1006000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55598 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 15:24:36 | 15.04.2019 17:43:32 | 2.3156 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 148.1958 | 0 | 0
1006002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 15:07:34 | 15.04.2019 17:00:12 | 1.8772 | 0 | 0 | 22 | 48 | 0 | 0 | 41.2988 | 90.1066
1006004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_7674 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 15:34:49 | 15.04.2019 17:14:10 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.0191
1006009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_26493 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 15:36:24 | 15.04.2019 18:48:27 | 3.2008 | 0 | 196 | 0 | 3 | 0 | 627.3627 | 0 | 9.6025
1006012 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127779 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 11:00:36 | 20.04.2019 12:05:36 | 1.0833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.0832 | 0 | 0
1006013 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_153534 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:12 | 20.04.2019 10:59:12 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.6499
1006025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362330 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 15:52:45 | 16.04.2019 01:06:24 | 9.2275 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 941.205 | 0
1006031 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_328160 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:03 | 20.04.2019 13:06:03 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.2
1006032 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_232343 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 14:00:44 | 20.04.2019 17:50:44 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.5
1006034 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_37931 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:00:07 | 21.04.2019 09:14:07 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.6666
1006035 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_133408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 10:00:04 | 18.04.2019 10:12:04 | 0.2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
1006039 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_127828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:14 | 22.04.2019 13:04:14 | 4.0667 | 0 | 127 | 3 | 5 | 0 | 516.4671 | 12.2 | 20.3333
1006041 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88621454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 16:01:14 | 15.04.2019 17:55:35 | 1.9058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9058
1006043 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_182195 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:59:31 | 18.04.2019 12:59:31 | 3 | 1 | 890 | 0 | 2 | 3 | 2670 | 0 | 6
1006045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31506 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 16:03:28 | 15.04.2019 19:30:58 | 3.4583 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 269.7497 | 0 | 0
1006049 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_251406 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 16:08:39 | 15.04.2019 17:32:51 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.2599
1006054 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_351735 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 16:00:47 | 15.04.2019 17:09:13 | 1.1406 | 0 | 0 | 69 | 690 | 0 | 0 | 78.6986 | 786.9864
1006055 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 16:07:34 | 15.04.2019 18:10:22 | 2.0467 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.4001
1006084 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_17259 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:27 | 22.04.2019 13:05:27 | 4.0833 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 424.6663 | 0 | 8.1667
1006085 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3192 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:00:33 | 20.04.2019 17:14:33 | 7.2333 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 202.5332 | 0 | 14.4667
1006086 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_194826 , KONYA_AGDIREK_194832 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:15 | 18.04.2019 15:08:15 | 6.1333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 104.2666 | 0 | 0
1006101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580244979 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 16:32:16 | 15.04.2019 18:42:29 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1703
1006106 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:00:10 | 20.04.2019 11:26:10 | 1.4333 | 0 | 446 | 6 | 53 | 0 | 639.2652 | 8.6 | 75.9665
1006107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2206169 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 14:10:56 | 18.04.2019 14:33:56 | 0.38333 | 17 | 0 | 34 | 12 | 6.5166 | 0 | 13.0332 | 4.6
1006111 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_340566 , KONYA_HUCRE_340567 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 13:00:41 | 21.04.2019 13:53:41 | 0.88333 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3666 | 0 | 0 | 0
1006119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 16:39:38 | 15.04.2019 19:01:25 | 2.3631 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 35.4459 | 0 | 4.7261
1006120 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_29629 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 10:01:55 | 18.04.2019 10:38:55 | 0.61667 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 189.3177 | 0 | 0
1006121 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:09 | 18.04.2019 13:33:09 | 4.55 | 0 | 0 | 19 | 176 | 0 | 0 | 86.45 | 800.8
1006122 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_141379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:00:26 | 21.04.2019 11:57:26 | 2.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0
1006123 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 16:41:35 | 15.04.2019 17:42:41 | 1.0183 | 0 | 0 | 16 | 268 | 0 | 0 | 16.2933 | 272.9124
1006126 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580159603 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 16:45:44 | 15.04.2019 17:37:50 | 0.86833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86833
1006136 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374813 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 19:17:57 | 15.04.2019 23:36:38 | 4.3114 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 94.8506 | 99.162
1006149 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 16:44:20 | 15.04.2019 17:07:18 | 0.38278 | 1 | 0 | 397 | 3602 | 0.38278 | 0 | 151.9637 | 1378.7736
1006165 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33487 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:05:52 | 15.04.2019 21:32:32 | 4.4444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4444 | 0
1006175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_185566 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 14:57:28 | 15.04.2019 17:22:00 | 2.4089 | 0 | 0 | 5 | 169 | 0 | 0 | 12.0444 | 407.1024
1006176 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_339783 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:10:35 | 15.04.2019 19:54:52 | 2.7381 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.7612 | 0
1006177 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_272724 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 16:56:40 | 15.04.2019 18:11:05 | 1.2403 | 4 | 21 | 618 | 1701 | 4.9611 | 26.0459 | 766.493 | 2109.7163
1006181 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:09:55 | 15.04.2019 17:59:08 | 0.82028 | 0 | 0 | 13 | 1026 | 0 | 0 | 10.6636 | 841.6073
1006193 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_101094 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:17:38 | 15.04.2019 21:42:28 | 4.4139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4139
1006224 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_119394 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:29:30 | 15.04.2019 18:19:48 | 0.83833 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.2216
1006225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 10:00:18 | 18.04.2019 11:57:18 | 1.95 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 31.2 | 48.75
1006237 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_243954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:37:36 | 15.04.2019 18:04:06 | 0.44167 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.44167 | 0 | 0.88334
1006243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_999 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 15:02:29 | 22.04.2019 17:32:29 | 2.5 | 0 | 320 | 0 | 12 | 0 | 800 | 0 | 30
1006247 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376767 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:38:51 | 15.04.2019 18:49:21 | 1.175 | 0 | 0 | 29 | 143 | 0 | 0 | 34.075 | 168.025
1006250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_113701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:01:04 | 22.04.2019 11:39:04 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 363.3995
1006251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_113700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 15:00:04 | 21.04.2019 18:00:04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 204
1006252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19376 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 15:00:10 | 20.04.2019 17:31:10 | 2.5167 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 7.55 | 0 | 83.0501
1006253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_12899 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:06:48 | 20.04.2019 12:23:48 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 131.3332
1006260 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:19:48 | 15.04.2019 18:36:12 | 1.2733 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 235.566
1006264 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_612035 , KARAMAN_OGMUSDIREK_4924 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:30:00 | 20.04.2019 12:30:00 | 3 | 0 | 495 | 1 | 660 | 0 | 1485 | 3 | 1980
1006265 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_9043 , KARAMAN_OGMUSDIREK_2394 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:30:52 | 22.04.2019 12:19:52 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 154.9169
1006269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_78861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:18:51 | 15.04.2019 18:10:58 | 0.86861 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 123.3426 | 0 | 0
1006275 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:22:12 | 15.04.2019 18:26:15 | 1.0675 | 0 | 0 | 5 | 223 | 0 | 0 | 5.3375 | 238.0525
1006276 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_63069 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:46:44 | 15.04.2019 18:42:07 | 0.92306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.3075 | 0 | 0
1006287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177325 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:54:44 | 15.04.2019 18:39:17 | 0.7425 | 2 | 8703 | 0 | 0 | 1.485 | 6461.9775 | 0 | 0
1006296 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_39178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 18:01:46 | 15.04.2019 18:43:37 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.8575
1006299 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_54410 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 09:00:40 | 18.04.2019 11:26:40 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0333
1006302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 18:06:00 | 15.04.2019 18:31:36 | 0.42667 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 29.8669
1006323 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206823 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:50:22 | 15.04.2019 18:55:40 | 1.0883 | 0 | 0 | 103 | 224 | 0 | 0 | 112.098 | 243.7859
1006330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 17:30:53 | 15.04.2019 19:17:32 | 1.7775 | 1 | 0 | 102 | 697 | 1.7775 | 0 | 181.305 | 1238.9175
1006334 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580169328 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 18:25:02 | 15.04.2019 19:38:12 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2194
1006335 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_178903 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 18:26:43 | 15.04.2019 19:12:49 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.305
1006337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_23158 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 18:28:31 | 15.04.2019 18:58:15 | 0.49556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.4334 | 0 | 0
1006349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_33918 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 18:36:14 | 15.04.2019 19:43:58 | 1.1289 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 345.4403 | 0 | 0
1006364 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160413 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 18:49:53 | 15.04.2019 20:02:26 | 1.2092 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.2092 | 6.0458
1006369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58446 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 16:59:08 | 15.04.2019 19:48:36 | 2.8244 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 79.0843 | 0 | 0
1006393 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363106 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 18:56:09 | 15.04.2019 19:14:33 | 0.30667 | 14 | 5854 | 15 | 5 | 4.2934 | 1795.2462 | 4.6001 | 1.5333
1006423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186746 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 19:11:00 | 15.04.2019 19:52:07 | 0.68528 | 0 | 0 | 115 | 176 | 0 | 0 | 78.8072 | 120.6093
1006424 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_31839 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 19:11:33 | 15.04.2019 19:50:10 | 0.64361 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.1489 | 0 | 0
1006432 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 19:03:51 | 15.04.2019 20:23:11 | 1.3222 | 0 | 0 | 59 | 27 | 0 | 0 | 78.011 | 35.6999
1006437 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_112531 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 19:12:50 | 15.04.2019 20:42:35 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4958
1006444 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2830 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 19:18:30 | 15.04.2019 20:22:09 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.5816
1006455 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_119291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 19:23:29 | 15.04.2019 20:56:57 | 1.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5578 | 0 | 0
1006478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_84763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 19:38:09 | 15.04.2019 21:14:04 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5986
1006509 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 19:59:30 | 15.04.2019 21:02:43 | 1.0536 | 0 | 0 | 5 | 433 | 0 | 0 | 5.268 | 456.2131
1006522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330289 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 20:19:06 | 15.04.2019 21:26:06 | 1.1167 | 2 | 2 | 143 | 1211 | 2.2333 | 2.2333 | 159.6838 | 1352.2874
1006530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39110 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 19:33:21 | 15.04.2019 21:02:15 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.5234
1006534 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_93657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2019 20:59:55 | 15.04.2019 22:14:17 | 1.2394 | 0 | 0 | 15 | 98 | 0 | 0 | 18.5916 | 121.4651
1006537 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1497 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 21:05:09 | 15.04.2019 21:37:00 | 0.53083 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 42.9972 | 0 | 0
1006548 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_12454 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.04.2019 01:24:33 | 16.04.2019 01:56:29 | 0.53222 | 0 | 2307 | 0 | 0 | 0 | 1227.8315 | 0 | 0
1006552 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 21:48:55 | 15.04.2019 22:56:15 | 1.1222 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 103.2442 | 0 | 0
1006558 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318977 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 21:59:29 | 15.04.2019 22:30:05 | 0.51 | 0 | 303 | 0 | 3 | 0 | 154.53 | 0 | 1.53
1006568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94887 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 22:20:32 | 15.04.2019 23:11:15 | 0.84528 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.0603 | 0 | 0
1006569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20737 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 20:14:28 | 15.04.2019 23:32:48 | 3.3056 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 148.7502 | 0
1006570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_124494 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 22:19:05 | 16.04.2019 01:54:59 | 3.5983 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 136.7365
1006574 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4202 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 22:22:39 | 16.04.2019 00:20:59 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 406.2773
1006583 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27036 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 22:49:21 | 15.04.2019 23:34:11 | 0.74722 | 0 | 93 | 1 | 676 | 0 | 69.4915 | 0.74722 | 505.1207
1006590 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 22:45:34 | 15.04.2019 23:24:21 | 0.64639 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 143.4986 | 0 | 0
1006591 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_22542 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 20:21:45 | 15.04.2019 23:24:25 | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 182.6664
1006594 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7188 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2019 20:00:10 | 16.04.2019 00:18:30 | 4.3056 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 254.028 | 0
1006621 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375341 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 01:25:53 | 16.04.2019 02:21:48 | 0.93194 | 4 | 21 | 404 | 1699 | 3.7278 | 19.5707 | 376.5038 | 1583.3661
1006631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_153279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 02:25:56 | 16.04.2019 02:46:33 | 0.34361 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0.34361 | 94.4928 | 0 | 0
1006640 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 04:05:55 | 16.04.2019 06:17:04 | 2.1858 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.6457 | 0
1006651 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 06:47:02 | 16.04.2019 07:25:03 | 0.63361 | 0 | 0 | 18 | 94 | 0 | 0 | 11.405 | 59.5593
1006667 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 06:17:41 | 16.04.2019 08:30:49 | 2.2189 | 0 | 1321 | 0 | 9 | 0 | 2931.1537 | 0 | 19.97
1006678 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262752 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 04:28:57 | 16.04.2019 07:35:48 | 3.1142 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1183.3846 | 0 | 0
1006691 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_114703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 07:30:34 | 16.04.2019 09:11:02 | 1.6744 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 90.4198 | 0
1006696 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 07:42:15 | 16.04.2019 09:26:01 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3766
1006697 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177336 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 07:45:13 | 16.04.2019 09:03:25 | 1.3033 | 5 | 0 | 644 | 556 | 6.5167 | 0 | 839.3445 | 724.6515
1006705 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 07:56:52 | 16.04.2019 10:45:12 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8056
1006714 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_323931 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 08:04:44 | 16.04.2019 08:29:10 | 0.40722 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 7.33 | 3.2578
1006720 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28240 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 08:19:17 | 16.04.2019 09:17:51 | 0.97611 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 12.6894 | 0 | 0.97611
1006723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33685 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 08:19:23 | 16.04.2019 10:13:00 | 1.8936 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.0425 | 0
1006736 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252782 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 08:26:10 | 16.04.2019 09:15:59 | 0.83028 | 3 | 3581 | 0 | 0 | 2.4908 | 2973.2327 | 0 | 0
1006742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33680 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 08:32:09 | 16.04.2019 12:34:30 | 4.0392 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 242.3502 | 0
1006762 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_334699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 08:40:31 | 16.04.2019 09:06:35 | 0.43444 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.0743
1006763 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_468021 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 08:48:35 | 16.04.2019 09:40:41 | 0.86833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.605
1006765 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_191282 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:36 | 22.04.2019 13:07:36 | 4.1167 | 0 | 1206 | 5 | 69 | 0 | 4964.704 | 20.5833 | 284.0502
1006771 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179921 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2019 13:30:00 | 18.04.2019 14:38:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 29.4666 | 3.4
1006773 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151861 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 07:44:38 | 16.04.2019 09:41:54 | 1.9544 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68.4054 | 0
1006781 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38819 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:25 | 22.04.2019 15:56:25 | 6.9333 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 138.6666 | 0 | 41.6
1006785 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 09:04:17 | 16.04.2019 10:51:41 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79
1006787 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127468 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 14:00:45 | 20.04.2019 16:38:45 | 2.6333 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 294.933 | 0 | 2.6333
1006788 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53166 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 10:00:54 | 21.04.2019 14:11:54 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 665.1495
1006804 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_35890 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 10:00:27 | 19.04.2019 11:22:27 | 1.3667 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 10.9334 | 0 | 5.4667
1006818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_58257 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 09:26:43 | 16.04.2019 09:53:07 | 0.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
1006820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 09:31:40 | 16.04.2019 10:00:12 | 0.47556 | 0 | 0 | 116 | 243 | 0 | 0 | 55.165 | 115.5611
1006841 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_10758 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 09:43:30 | 16.04.2019 10:39:44 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.0538
1006845 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53793 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:32:13 | 20.04.2019 10:13:13 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 93.6162
1006847 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_155065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 09:50:15 | 16.04.2019 10:55:41 | 1.0906 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.5395 | 0 | 0
1006848 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_3992 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 10:30:17 | 19.04.2019 11:30:17 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
1006849 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_3982 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 08:30:48 | 19.04.2019 10:35:48 | 2.0833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 77.0832 | 0 | 0
1006851 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18315 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 11:00:12 | 19.04.2019 13:00:12 | 2 | 0 | 0 | 268 | 200 | 0 | 0 | 536 | 400
1006854 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_148052 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 09:48:17 | 16.04.2019 10:28:28 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 87.0636
1006856 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_6730 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:31 | 20.04.2019 13:00:31 | 4 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 148 | 0 | 4
1006857 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 09:52:57 | 16.04.2019 10:30:37 | 0.62778 | 1 | 5678 | 0 | 0 | 0.62778 | 3564.5348 | 0 | 0
1006860 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366170 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 09:46:39 | 16.04.2019 10:31:51 | 0.75333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.7933 | 0
1006865 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_735 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 14:00:21 | 20.04.2019 17:37:21 | 3.6167 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 177.2168 | 0 | 10.85
1006866 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_15323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:00:49 | 21.04.2019 09:35:49 | 0.58333 | 1 | 255 | 2 | 15 | 0.58333 | 148.7491 | 1.1667 | 8.75
1006867 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2212438 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:00:57 | 20.04.2019 12:05:57 | 2.0833 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.9166 | 0
1006880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_12882 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 14:00:20 | 19.04.2019 15:25:20 | 1.4167 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 41.0834 | 35.4168
1006882 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 10:00:00 | 21.04.2019 15:03:00 | 5.05 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 15.15 | 0 | 328.25
1006883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_85880 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 10:14:55 | 16.04.2019 10:56:04 | 0.68583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7433
1006886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270844 , NIGDE_HUCRE_270849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 02:00:43 | 21.04.2019 02:24:43 | 0.4 | 24 | 32915 | 17 | 2883 | 9.6 | 13166 | 6.8 | 1153.2
1006887 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:00:50 | 20.04.2019 10:40:50 | 0.66667 | 0 | 0 | 119 | 511 | 0 | 0 | 79.3337 | 340.6684
1006896 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_3572 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 12:30:23 | 20.04.2019 12:43:23 | 0.21667 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6.7168 | 0
1006907 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_272245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 14:30:31 | 20.04.2019 15:21:31 | 0.85 | 1 | 0 | 80 | 422 | 0.85 | 0 | 68 | 358.7
1006910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13979 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 10:36:53 | 16.04.2019 11:24:38 | 0.79583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 | 0 | 0
1006911 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_325414 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 10:01:35 | 19.04.2019 10:37:35 | 0.6 | 0 | 0 | 39 | 71 | 0 | 0 | 23.4 | 42.6
1006921 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4765 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 10:00:46 | 21.04.2019 10:23:46 | 0.38333 | 4 | 0 | 101 | 0 | 1.5333 | 0 | 38.7163 | 0
1006925 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28940 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:30:47 | 21.04.2019 12:11:47 | 2.6833 | 1 | 1507 | 7 | 2087 | 2.6833 | 4043.7783 | 18.7833 | 5600.1097
1006926 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_68447 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 14:00:22 | 19.04.2019 15:28:22 | 1.4667 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 36.6668 | 0 | 1.4667
1006927 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5256 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 13:30:41 | 20.04.2019 16:31:41 | 3.0167 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 479.6505 | 0 | 0
1006928 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9770 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 10:02:08 | 16.04.2019 11:42:40 | 1.6756 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.2401
1006929 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7118 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:23 | 24.04.2019 11:55:23 | 2.9167 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 242.0836 | 0 | 11.6667
1006930 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_33684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:33 | 25.04.2019 11:33:33 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 198.9
1006939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4882 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 10:52:21 | 16.04.2019 11:48:54 | 0.9425 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 81.9975 | 0 | 0
1006943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5944 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 13:09:58 | 21.04.2019 13:55:58 | 0.76667 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 15.3334 | 11.5
1006945 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_26690 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 14:00:26 | 21.04.2019 16:49:26 | 2.8167 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 183.0836 | 0
1006947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_26554 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 10:57:21 | 16.04.2019 13:35:11 | 2.6306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.4584
1006996 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_98216 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 11:10:18 | 16.04.2019 13:28:11 | 2.2981 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5961 | 0
1006997 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24135 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 12:00:11 | 19.04.2019 13:28:11 | 1.4667 | 0 | 0 | 67 | 398 | 0 | 0 | 98.2669 | 583.7347
1007007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1135 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 11:15:13 | 16.04.2019 13:07:51 | 1.8772 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 369.8123 | 0 | 0
1007008 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_327582 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 03:15:08 | 22.04.2019 03:39:08 | 0.4 | 1 | 14 | 23 | 2434 | 0.4 | 5.6 | 9.2 | 973.6
1007016 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_456475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 11:20:51 | 16.04.2019 12:52:38 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1189
1007039 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 08:30:34 | 21.04.2019 11:44:34 | 3.2333 | 0 | 14 | 0 | 66 | 0 | 45.2666 | 0 | 213.3998
1007048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 11:25:41 | 16.04.2019 12:07:58 | 0.70472 | 2 | 1653 | 28 | 1298 | 1.4094 | 1164.9022 | 19.7322 | 914.7266
1007049 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 11:36:32 | 16.04.2019 12:38:17 | 1.0292 | 0 | 0 | 15 | 39 | 0 | 0 | 15.4375 | 40.1376
1007060 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148973 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 14:30:24 | 21.04.2019 15:00:24 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 245 | 0 | 6 | 0 | 122.5
1007069 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 15:30:12 | 21.04.2019 16:29:12 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.7333
1007071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 11:49:13 | 16.04.2019 12:46:46 | 0.95917 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.7751 | 0
1007075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_505197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:00:34 | 19.04.2019 10:32:34 | 1.5333 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 297.466 | 0 | 0
1007079 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188455 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AŞIRI YÜKLENME NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 11:52:20 | 16.04.2019 12:55:11 | 1.0475 | 0 | 0 | 9 | 129 | 0 | 0 | 9.4275 | 135.1275
1007090 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375341 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 11:49:42 | 16.04.2019 12:33:31 | 0.73028 | 4 | 21 | 404 | 1699 | 2.9211 | 15.3359 | 295.0331 | 1240.7457
1007103 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_27652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 12:06:07 | 16.04.2019 14:01:37 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.775
1007110 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 16:30:13 | 21.04.2019 17:31:13 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.1834
1007112 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192522 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 17:30:27 | 21.04.2019 18:50:27 | 1.3333 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1.3333 | 0 | 17.3333
1007113 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_177891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 18:30:59 | 21.04.2019 19:40:59 | 1.1667 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16.3334 | 0 | 1.1667
1007129 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_149865 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 10:00:18 | 19.04.2019 10:44:18 | 0.73333 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 26.3999 | 0 | 1.4667
1007136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_37965 , KONYA_HUCRE_177339 , KONYA_OGMUSDIREK_18303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:00:06 | 20.04.2019 11:49:06 | 1.8167 | 153 | 16962 | 1812 | 1989 | 277.9505 | 30814.3565 | 3291.806 | 3613.3566
1007138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_97154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 12:25:25 | 16.04.2019 15:12:23 | 2.7828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7828
1007139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_338208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 14:30:52 | 19.04.2019 18:56:52 | 4.4333 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 2699.898 | 0 | 0
1007140 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2241167 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 12:15:42 | 16.04.2019 13:51:00 | 1.5883 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 57.1799 | 1.5883
1007152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_85880 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 12:35:39 | 16.04.2019 13:08:50 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2122
1007159 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292785 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 12:37:01 | 16.04.2019 12:54:59 | 0.29944 | 0 | 0 | 6 | 137 | 0 | 0 | 1.7966 | 41.0233
1007161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_40 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 12:40:29 | 16.04.2019 15:24:37 | 2.7356 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.769
1007163 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 08:30:59 | 22.04.2019 13:41:59 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.1166
1007164 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_197377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 14:00:48 | 22.04.2019 16:19:48 | 2.3167 | 0 | 7 | 0 | 119 | 0 | 16.2167 | 0 | 275.6837
1007168 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_68060 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 12:25:11 | 16.04.2019 15:00:16 | 2.5847 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 2.5847 | 602.2398
1007175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_66128 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 12:55:32 | 16.04.2019 13:23:55 | 0.47306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47306 | 0 | 0
1007195 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 13:16:58 | 16.04.2019 15:03:08 | 1.7694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7694
1007209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_7833 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 13:26:46 | 16.04.2019 14:28:08 | 1.0228 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1139 | 0 | 0
1007211 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_145378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 13:29:28 | 16.04.2019 14:23:47 | 0.90528 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5264
1007226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177673 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 13:37:48 | 16.04.2019 14:12:01 | 0.57028 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.8434 | 0
1007235 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516446009 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 13:45:54 | 16.04.2019 14:22:24 | 0.60833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60833 | 0 | 0
1007237 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 13:50:11 | 16.04.2019 15:29:59 | 1.6633 | 0 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 8.3166 | 128.0764
1007240 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2226899 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 13:44:19 | 16.04.2019 14:07:07 | 0.38 | 6 | 9386 | 90 | 755 | 2.28 | 3566.68 | 34.2 | 286.9
1007245 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78884 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 13:53:37 | 16.04.2019 15:30:56 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6219
1007253 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_234312 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 14:00:24 | 16.04.2019 16:52:02 | 2.8606 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3028
1007277 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_58669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 14:21:16 | 16.04.2019 14:55:01 | 0.5625 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
1007293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182039 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 14:24:21 | 16.04.2019 15:37:45 | 1.2233 | 0 | 0 | 272 | 788 | 0 | 0 | 332.7458 | 963.984
1007297 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186746 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 14:25:59 | 16.04.2019 15:36:28 | 1.1747 | 0 | 0 | 115 | 176 | 0 | 0 | 135.0928 | 206.7507
1007326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 14:37:25 | 16.04.2019 16:03:48 | 1.4397 | 0 | 0 | 34 | 347 | 0 | 0 | 48.9505 | 499.5828
1007330 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_453369 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 09:30:28 | 26.04.2019 10:51:28 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 71.55
1007344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_9537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 14:04:15 | 20.04.2019 14:22:15 | 0.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
1007346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_28718 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 14:55:56 | 16.04.2019 17:15:11 | 2.3208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6417
1007358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_62271 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 15:00:22 | 16.04.2019 17:06:33 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.8857
1007360 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580157398 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 15:01:12 | 16.04.2019 15:50:22 | 0.81944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81944
1007395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_334221 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 15:01:01 | 16.04.2019 17:15:49 | 2.2467 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9867 | 0 | 0
1007396 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_117082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 15:04:52 | 16.04.2019 16:05:02 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.0556
1007424 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_159351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 15:28:58 | 16.04.2019 16:09:31 | 0.67583 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 79.0721 | 0 | 0
1007428 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151861 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 15:25:48 | 16.04.2019 16:18:39 | 0.88083 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.829 | 0
1007463 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_80362 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 15:52:23 | 16.04.2019 16:34:29 | 0.70167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.6301 | 0 | 0
1007467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 15:32:25 | 16.04.2019 17:24:05 | 1.8611 | 1 | 0 | 53 | 69 | 1.8611 | 0 | 98.6388 | 128.4166
1007478 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 15:25:31 | 16.04.2019 17:37:49 | 2.205 | 0 | 0 | 72 | 146 | 0 | 0 | 158.76 | 321.93
1007480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056167 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 16:01:00 | 16.04.2019 17:47:01 | 1.7669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7669 | 0 | 0
1007497 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 15:57:30 | 16.04.2019 16:59:18 | 1.03 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1.03 | 64.89
1007498 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_41261 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 16:10:03 | 16.04.2019 18:09:58 | 1.9986 | 2 | 0 | 18 | 0 | 3.9972 | 0 | 35.975 | 0
1007499 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_328900 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 16:13:15 | 16.04.2019 17:56:31 | 1.7211 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 139.4099 | 0
1007501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375341 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 16:15:16 | 16.04.2019 21:34:52 | 5.3267 | 4 | 21 | 404 | 1699 | 21.3067 | 111.8601 | 2151.9747 | 9050.0123
1007514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177674 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 16:06:01 | 16.04.2019 18:08:58 | 2.0492 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 61.4751 | 51.2293
1007515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 16:22:46 | 16.04.2019 16:42:19 | 0.32583 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.9325 | 0
1007535 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_124698 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 16:31:23 | 16.04.2019 17:17:20 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0633
1007537 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_285185 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:01:20 | 20.04.2019 12:01:20 | 2 | 1 | 237 | 2 | 0 | 2 | 474 | 4 | 0
1007544 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_392453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 16:28:59 | 16.04.2019 18:04:51 | 1.5978 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.76 | 0
1007546 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88621453 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 16:40:43 | 16.04.2019 18:33:20 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8769
1007550 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206790 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 16:43:58 | 16.04.2019 18:18:17 | 1.5719 | 0 | 0 | 185 | 308 | 0 | 0 | 290.8089 | 484.1575
1007582 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_4532 , AKSARAY_AGDIREK_4671 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:01:27 | 20.04.2019 09:54:27 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0.88333 | 0 | 109.5329
1007588 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_2091 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 17:07:55 | 16.04.2019 20:31:18 | 3.3897 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 84.743
1007602 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_55628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 17:16:14 | 16.04.2019 18:47:46 | 1.5256 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0511
1007603 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 17:13:09 | 16.04.2019 17:28:42 | 0.25917 | 0 | 0 | 34 | 2289 | 0 | 0 | 8.8118 | 593.2401
1007619 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 17:25:06 | 16.04.2019 22:38:29 | 5.2231 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 475.2985 | 0
1007630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_58257 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 17:30:54 | 16.04.2019 19:46:19 | 2.2569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5139 | 0 | 0
1007636 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_36815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 17:33:47 | 16.04.2019 18:01:53 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.4933
1007644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91305 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 09:00:58 | 19.04.2019 09:57:58 | 0.95 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 50.35 | 0 | 0.95
1007645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_202728 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 13:00:13 | 19.04.2019 17:23:13 | 4.3833 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 4.3833 | 0 | 122.7332
1007646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93355 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 10:30:13 | 19.04.2019 11:46:13 | 1.2667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.2668 | 0 | 0
1007648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_138630 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 10:30:07 | 22.04.2019 12:28:07 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.4334
1007649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 14:00:43 | 22.04.2019 17:35:43 | 3.5833 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 419.2496 | 0 | 7.1667
1007651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177329 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 17:32:07 | 16.04.2019 21:13:00 | 3.6814 | 6 | 0 | 370 | 809 | 22.0883 | 0 | 1362.1143 | 2978.2445
1007662 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148007 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 17:48:04 | 16.04.2019 19:01:00 | 1.2156 | 0 | 0 | 111 | 3743 | 0 | 0 | 134.9272 | 4549.8411
1007671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_52750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 17:58:04 | 16.04.2019 18:21:54 | 0.39722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0
1007680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 18:03:25 | 16.04.2019 19:19:08 | 1.2619 | 0 | 0 | 49 | 283 | 0 | 0 | 61.8351 | 357.129
1007682 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_101390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 18:03:47 | 16.04.2019 21:06:41 | 3.0483 | 0 | 0 | 29 | 143 | 0 | 0 | 88.4016 | 435.9112
1007709 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_31308 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 18:33:00 | 16.04.2019 20:31:59 | 1.9831 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9661 | 0
1007719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 18:35:46 | 16.04.2019 19:46:15 | 1.1747 | 0 | 0 | 72 | 146 | 0 | 0 | 84.5798 | 171.5091
1007730 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580185743 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 18:41:34 | 16.04.2019 19:12:32 | 0.51611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.1933 | 0 | 0
1007736 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_21905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 18:51:37 | 16.04.2019 19:48:05 | 0.94111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5878 | 0 | 0
1007777 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2225719 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 19:07:55 | 16.04.2019 20:41:58 | 1.5675 | 0 | 0 | 22 | 177 | 0 | 0 | 34.485 | 277.4475
1007778 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167321 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 19:02:41 | 16.04.2019 19:54:19 | 0.86056 | 5 | 2342 | 0 | 0 | 4.3028 | 2015.4315 | 0 | 0
1007784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 19:09:58 | 16.04.2019 20:06:41 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 570.0038
1007816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_463982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 19:28:30 | 16.04.2019 21:29:22 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0144
1007822 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 16:25:09 | 16.04.2019 20:30:08 | 4.0831 | 0 | 0 | 100 | 434 | 0 | 0 | 408.306 | 1772.048
1007829 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_AGDIREK_3039 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 19:38:41 | 16.04.2019 20:10:21 | 0.52778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
1007832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_65362 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 19:42:30 | 16.04.2019 21:37:22 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9144
1007837 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_141079 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 19:47:11 | 16.04.2019 20:07:12 | 0.33361 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.6714 | 0 | 0
1007844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_9865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 19:51:13 | 16.04.2019 20:27:14 | 0.60028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6017 | 0 | 0
1007847 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315809 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 19:54:55 | 16.04.2019 21:11:02 | 1.2686 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 95.1458 | 3.8058
1007857 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 20:07:43 | 16.04.2019 23:21:34 | 3.2308 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.3858
1007869 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_37466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 20:18:59 | 16.04.2019 20:54:45 | 0.59611 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 59.611 | 0 | 0
1007872 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_311956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 20:14:23 | 16.04.2019 23:32:42 | 3.3053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3053
1007878 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_158393 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 20:33:02 | 16.04.2019 21:15:42 | 0.71111 | 14 | 3919 | 116 | 4805 | 9.9555 | 2786.8401 | 82.4888 | 3416.8836
1007880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_260142 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 20:32:38 | 16.04.2019 21:23:27 | 0.84694 | 92 | 57419 | 1517 | 18326 | 77.9185 | 48630.4479 | 1284.808 | 15521.0224
1007888 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 20:35:15 | 16.04.2019 23:44:04 | 3.1469 | 0 | 0 | 89 | 7 | 0 | 0 | 280.0777 | 22.0286
1007891 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_59429 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 20:53:58 | 16.04.2019 21:34:12 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26.8224
1007899 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_172382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 21:07:08 | 16.04.2019 23:08:21 | 2.0203 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1014
1007911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_172943 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 21:41:23 | 16.04.2019 23:14:25 | 1.5506 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6517 | 0
1007912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359705 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 21:39:14 | 16.04.2019 23:03:42 | 1.4078 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.8256 | 0
1007915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 21:43:40 | 17.04.2019 04:57:57 | 7.2381 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 376.3791 | 14.4761
1007917 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516147218 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 21:47:10 | 16.04.2019 22:39:34 | 0.87333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7467 | 0 | 0
1007922 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_394808 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 21:56:37 | 16.04.2019 23:12:32 | 1.2653 | 1 | 681 | 0 | 2 | 1.2653 | 861.6557 | 0 | 2.5306
1007949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2019 22:45:05 | 17.04.2019 00:55:12 | 2.1686 | 0 | 0 | 31 | 421 | 0 | 0 | 67.2269 | 912.9848
1007950 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 23:30:59 | 17.04.2019 00:21:11 | 0.83667 | 0 | 0 | 60 | 221 | 0 | 0 | 50.2002 | 184.9041
1007971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_297202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 00:04:00 | 17.04.2019 01:15:43 | 1.1953 | 0 | 0 | 126 | 82 | 0 | 0 | 150.6053 | 98.013
1007984 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 21:13:49 | 17.04.2019 02:45:28 | 5.5275 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11.055 | 0 | 33.165 | 5.5275
1007989 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292204 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 01:21:55 | 17.04.2019 05:34:58 | 4.2175 | 0 | 52 | 20 | 18 | 0 | 219.31 | 84.35 | 75.915
1007991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76035 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 01:27:08 | 17.04.2019 02:17:59 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8475
1008007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328074 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 03:26:55 | 17.04.2019 03:55:23 | 0.47444 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.6422 | 0
1008017 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 05:46:24 | 17.04.2019 08:59:29 | 3.2181 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 77.2334 | 61.1431
1008019 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 05:56:50 | 17.04.2019 06:49:40 | 0.88056 | 0 | 0 | 2 | 705 | 0 | 0 | 1.7611 | 620.7948
1008023 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10905 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 06:15:38 | 17.04.2019 07:05:19 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.0908
1008024 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_96556 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 06:21:51 | 17.04.2019 08:07:59 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8445
1008027 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_24003 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 06:43:35 | 17.04.2019 11:55:46 | 5.2031 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 62.4367
1008032 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 06:41:40 | 17.04.2019 07:52:48 | 1.1856 | 0 | 0 | 169 | 553 | 0 | 0 | 200.3596 | 655.6147
1008035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4359 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 06:53:55 | 17.04.2019 07:36:08 | 0.70361 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 254.0032 | 0 | 0
1008036 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 06:54:11 | 17.04.2019 11:10:43 | 4.2756 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8.5511 | 0 | 25.6534 | 4.2756
1008052 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11567 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 07:35:13 | 17.04.2019 08:51:59 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 199.5926
1008055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_104419 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 06:58:10 | 17.04.2019 08:04:25 | 1.1042 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.2917 | 0 | 0
1008059 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 07:57:41 | 17.04.2019 08:48:07 | 0.84056 | 0 | 0 | 36 | 2826 | 0 | 0 | 30.2602 | 2375.4226
1008068 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_3656 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 08:08:30 | 17.04.2019 10:15:58 | 2.1244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1244
1008074 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_53705 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 08:25:33 | 17.04.2019 09:07:30 | 0.69917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69917
1008076 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_57841 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 09:30:41 | 23.04.2019 12:29:41 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.7499
1008077 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_33454 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 13:00:40 | 23.04.2019 15:47:40 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.3166
1008085 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 08:36:08 | 17.04.2019 10:00:51 | 1.4119 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 142.6059 | 0 | 0
1008089 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2242385 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 08:10:38 | 17.04.2019 10:57:46 | 2.7856 | 0 | 0 | 103 | 1079 | 0 | 0 | 286.9127 | 3005.6192
1008099 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_220366 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 08:47:03 | 17.04.2019 09:25:03 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.3666
1008105 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 08:50:02 | 17.04.2019 09:37:58 | 0.79889 | 0 | 0 | 22 | 35 | 0 | 0 | 17.5756 | 27.9611
1008109 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_11153 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 15:00:19 | 19.04.2019 19:49:19 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 231.2002
1008119 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54769 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 08:59:55 | 17.04.2019 12:11:23 | 3.1911 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 118.0711 | 0
1008129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:08 | 20.04.2019 09:36:08 | 0.6 | 2 | 1399 | 12 | 58 | 1.2 | 839.4 | 7.2 | 34.8
1008130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_12991 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 12:00:11 | 20.04.2019 14:04:11 | 2.0667 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 16.5334 | 22.7334
1008131 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_4773 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:00:24 | 20.04.2019 13:03:24 | 3.05 | 0 | 0 | 48 | 588 | 0 | 0 | 146.4 | 1793.4
1008145 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_8866 , NEVSEHIR_AGDIREK_8981 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:16 | 20.04.2019 12:30:16 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 413
1008146 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40358 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 09:31:07 | 17.04.2019 11:06:58 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5975
1008158 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_19862 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 09:39:12 | 17.04.2019 11:04:39 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 170.9004
1008162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155431 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 09:37:24 | 17.04.2019 10:26:08 | 0.81222 | 0 | 4514 | 0 | 0 | 0 | 3666.3611 | 0 | 0
1008165 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_136229 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:30:58 | 22.04.2019 11:29:58 | 1.9833 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 3.9667 | 0 | 107.0998
1008167 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_131356 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:27 | 22.04.2019 09:53:27 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.95
1008168 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_508211 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 11:30:56 | 20.04.2019 14:37:56 | 3.1167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 130.9001 | 0 | 0
1008169 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_425124 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 14:00:10 | 21.04.2019 15:29:10 | 1.4833 | 0 | 51 | 0 | 10 | 0 | 75.6498 | 0 | 14.8333
1008172 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_848 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:00:59 | 21.04.2019 09:57:59 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.45
1008190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_291922 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 10:03:52 | 17.04.2019 11:00:05 | 0.93694 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8108
1008197 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516447740 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 10:05:49 | 17.04.2019 10:53:02 | 0.78694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694
1008198 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_276314 , KONYA_HUCRE_393021 , KONYA_HUCRE_393028 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 01:00:47 | 22.04.2019 01:07:47 | 0.11667 | 91 | 1547 | 4 | 10 | 10.617 | 180.4885 | 0.46668 | 1.1667
1008200 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_207770 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 10:08:23 | 17.04.2019 11:42:42 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2878
1008204 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_95418 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 10:07:46 | 17.04.2019 12:29:36 | 2.3639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3639
1008205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328479 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 10:02:56 | 17.04.2019 11:51:42 | 1.8128 | 2 | 2254 | 0 | 0 | 3.6256 | 4086.0061 | 0 | 0
1008206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_276314 , KONYA_HUCRE_393021 , KONYA_HUCRE_393028 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 01:00:57 | 20.04.2019 01:19:57 | 0.31667 | 91 | 1547 | 4 | 10 | 28.817 | 489.8885 | 1.2667 | 3.1667
1008209 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185317 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2019 14:30:49 | 19.04.2019 15:13:49 | 0.71667 | 20 | 478 | 23 | 313 | 14.3334 | 342.5683 | 16.4834 | 224.3177
1008214 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_31111 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 10:00:20 | 22.04.2019 10:25:20 | 0.41667 | 0 | 24 | 29 | 606 | 0 | 10.0001 | 12.0834 | 252.502
1008215 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 10:15:03 | 17.04.2019 10:52:23 | 0.62222 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.5777 | 0 | 0
1008216 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_18649 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 10:15:17 | 17.04.2019 10:52:32 | 0.62083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8625 | 0 | 0
1008229 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49962 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:40:35 | 20.04.2019 11:55:35 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.25
1008230 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_93476 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 12:30:22 | 20.04.2019 17:35:22 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 193.1665
1008237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19873 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 10:01:55 | 22.04.2019 11:32:55 | 1.5167 | 3 | 0 | 18 | 23 | 4.55 | 0 | 27.3001 | 34.8834
1008243 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 11:00:04 | 20.04.2019 11:38:04 | 0.63333 | 2 | 306 | 179 | 306 | 1.2667 | 193.799 | 113.3661 | 193.799
1008252 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12235 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 10:41:04 | 17.04.2019 11:59:06 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3006
1008257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_37345 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 10:44:30 | 17.04.2019 13:28:16 | 2.7294 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.1299
1008259 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_2863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 10:45:24 | 17.04.2019 13:59:15 | 3.2308 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 80.7708 | 0 | 0
1008261 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_628573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:38 | 20.04.2019 11:57:38 | 2.95 | 0 | 3 | 37 | 921 | 0 | 8.85 | 109.15 | 2716.95
1008263 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45479 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 12:00:17 | 20.04.2019 16:59:17 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 254.1498
1008316 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_10341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 11:09:57 | 17.04.2019 12:14:57 | 1.0833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 109.4163 | 0 | 0
1008318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_143102 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 11:09:43 | 17.04.2019 12:04:51 | 0.91889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91889 | 0 | 0
1008323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_61346 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 11:21:16 | 17.04.2019 13:38:03 | 2.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2797 | 0 | 0
1008341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:44 | 20.04.2019 12:14:44 | 3.2333 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 119.6332 | 0 | 3.2333
1008344 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288309 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 11:23:26 | 17.04.2019 14:55:30 | 3.5344 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 3078.4972 | 0 | 0
1008368 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_323292 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 11:51:45 | 17.04.2019 12:48:38 | 0.94806 | 0 | 0 | 16 | 123 | 0 | 0 | 15.169 | 116.6114
1008371 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_383984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 12:00:02 | 17.04.2019 13:06:15 | 1.1036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2072 | 0 | 0
1008380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_327954 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 12:04:57 | 17.04.2019 13:01:01 | 0.93444 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 4440.4589 | 0 | 0
1008384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:05 | 20.04.2019 10:57:05 | 1.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
1008393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 12:14:35 | 17.04.2019 14:02:11 | 1.7933 | 0 | 0 | 36 | 183 | 0 | 0 | 64.5599 | 328.1794
1008399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_644163 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 02:00:58 | 20.04.2019 02:06:58 | 0.1 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0 | 0
1008400 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_13788 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 12:19:32 | 17.04.2019 15:16:01 | 2.9414 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.652 | 0
1008401 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_66896 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 12:17:46 | 17.04.2019 13:11:43 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9917
1008420 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172420 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 12:18:22 | 17.04.2019 14:21:40 | 2.055 | 0 | 0 | 3 | 1022 | 0 | 0 | 6.165 | 2100.21
1008426 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49566 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 12:42:32 | 17.04.2019 13:23:36 | 0.68444 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 63.6529
1008432 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_27849 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 12:49:12 | 17.04.2019 13:37:03 | 0.7975 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.355 | 0 | 0
1008450 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_24463 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 13:07:42 | 17.04.2019 19:05:53 | 5.9697 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.9092
1008453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29772 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 13:30:20 | 21.04.2019 16:46:20 | 3.2667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3333 | 0 | 0
1008473 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24190 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 13:36:28 | 17.04.2019 14:07:11 | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51194
1008479 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 00:00:22 | 21.04.2019 00:32:22 | 0.53333 | 0 | 1713 | 47 | 1313 | 0 | 913.5943 | 25.0665 | 700.2623
1008483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54769 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 13:45:34 | 17.04.2019 15:34:44 | 1.8194 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 67.3193 | 0
1008486 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3236 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 13:00:12 | 20.04.2019 16:55:12 | 3.9167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.0834 | 0 | 0
1008501 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338215 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 14:12:35 | 17.04.2019 14:33:00 | 0.34028 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.4236 | 0
1008513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_827 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 14:27:47 | 17.04.2019 14:51:46 | 0.39972 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 51.9636 | 0 | 0
1008521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_150661 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:00:57 | 21.04.2019 09:29:57 | 0.48333 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.2166 | 0
1008523 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329408 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 14:30:03 | 17.04.2019 15:01:07 | 0.51778 | 0 | 0 | 47 | 274 | 0 | 0 | 24.3357 | 141.8717
1008528 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_276272 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:34 | 22.04.2019 10:21:34 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 9.45 | 0 | 24.3
1008529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177674 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 15:05:00 | 17.04.2019 16:37:07 | 1.5353 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 46.0584 | 38.382
1008534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_69479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 14:32:42 | 17.04.2019 15:04:31 | 0.53028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 0 | 0
1008539 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_299595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 14:38:12 | 17.04.2019 16:30:07 | 1.8653 | 1 | 166 | 0 | 0 | 1.8653 | 309.6365 | 0 | 0
1008543 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580209213 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 14:42:11 | 17.04.2019 15:23:08 | 0.6825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0
1008545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:30:16 | 25.04.2019 14:30:16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 230
1008546 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_286640 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 14:41:21 | 17.04.2019 15:15:12 | 0.56417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56417 | 0 | 0
1008548 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312962 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 14:45:02 | 17.04.2019 15:40:34 | 0.92556 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 1.8511 | 49.0547
1008558 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:00:17 | 20.04.2019 11:04:17 | 1.0667 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.9335 | 0
1008608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45235 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 15:06:14 | 17.04.2019 20:05:41 | 4.9908 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.9908 | 0 | 14.9725
1008616 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27830 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 15:12:38 | 17.04.2019 15:26:33 | 0.23194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46388 | 0
1008618 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_35818 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 15:13:18 | 17.04.2019 16:13:22 | 1.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0 | 0
1008619 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 15:14:26 | 17.04.2019 15:42:32 | 0.46833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7466 | 0 | 0
1008640 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32401 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 15:26:42 | 17.04.2019 18:38:31 | 3.1969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3939
1008649 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_255990 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 15:32:06 | 17.04.2019 19:42:13 | 4.1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1686
1008650 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_44923 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 15:17:45 | 17.04.2019 17:11:37 | 1.8978 | 0 | 0 | 6 | 381 | 0 | 0 | 11.3867 | 723.0542
1008662 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_279037 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 15:48:23 | 17.04.2019 19:39:01 | 3.8439 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5317
1008667 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_352989 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 15:47:36 | 17.04.2019 16:51:05 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 523.7397
1008670 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_678244 , KONYA_OGMUSDIREK_28196 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 09:00:25 | 20.04.2019 13:49:25 | 4.8167 | 1 | 419 | 0 | 8 | 4.8167 | 2018.1847 | 0 | 38.5334
1008673 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 17:48:41 | 17.04.2019 17:59:53 | 0.18667 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.4801 | 0
1008684 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2206285 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:46 | 22.04.2019 13:30:46 | 4.5 | 0 | 0 | 5 | 151 | 0 | 0 | 22.5 | 679.5
1008685 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_419738 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 14:00:20 | 22.04.2019 18:50:20 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 125.6666
1008686 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_43009 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 09:00:04 | 23.04.2019 13:08:04 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.9999
1008703 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516131591 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 16:21:20 | 17.04.2019 17:27:00 | 1.0944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3778 | 0 | 0
1008710 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_223793 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 16:23:42 | 17.04.2019 18:28:49 | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2558
1008713 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091166 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 16:27:20 | 17.04.2019 17:10:06 | 0.71278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71278
1008714 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 16:28:07 | 17.04.2019 17:36:08 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.6033
1008716 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12432 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 10:00:07 | 21.04.2019 13:39:07 | 3.65 | 0 | 331 | 0 | 12 | 0 | 1208.15 | 0 | 43.8
1008717 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12432 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 10:00:23 | 21.04.2019 13:39:23 | 3.65 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 0
1008718 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_29729 , NEVSEHIR_AGDIREK_29732 , NEVSEHIR_AGDIREK_52876 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12434 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 17:00:51 | 21.04.2019 17:27:51 | 0.45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
1008719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 14:00:36 | 23.04.2019 18:08:36 | 4.1333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 785.3327 | 0 | 0
1008722 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295865 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 16:29:49 | 17.04.2019 18:34:14 | 2.0736 | 15 | 1517 | 2 | 6 | 31.1042 | 3145.6664 | 4.1472 | 12.4417
1008741 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_7779 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:00:06 | 20.04.2019 11:57:06 | 1.95 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 111.15 | 0 | 11.7
1008746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 13:00:26 | 21.04.2019 16:50:26 | 3.8333 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 11.5 | 0 | 42.1666
1008747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99595 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:00:12 | 21.04.2019 10:40:12 | 1.6667 | 0 | 63 | 0 | 7 | 0 | 105.0002 | 0 | 11.6667
1008748 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_4558 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 10:40:13 | 21.04.2019 16:58:13 | 6.3 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 88.2 | 0 | 12.6
1008752 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_262581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 16:56:07 | 17.04.2019 19:19:25 | 2.3883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.165 | 0 | 0
1008753 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516125154 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 16:57:58 | 17.04.2019 17:51:04 | 0.885 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.195 | 0 | 0
1008756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10750 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3848 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 10:00:20 | 24.04.2019 12:07:20 | 2.1167 | 0 | 14 | 0 | 1219 | 0 | 29.6334 | 0 | 2580.2207
1008764 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15284 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 17:05:34 | 17.04.2019 18:19:33 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9322
1008769 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_8659 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 17:10:27 | 17.04.2019 17:35:19 | 0.41444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.8744 | 0 | 0
1008774 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126831 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 15:00:05 | 22.04.2019 17:42:05 | 2.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0
1008775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22567 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 12:00:40 | 22.04.2019 14:46:40 | 2.7667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 213.0336 | 0 | 0
1008778 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_8745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 11:00:56 | 20.04.2019 12:00:56 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0
1008779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 10:30:07 | 20.04.2019 12:09:07 | 1.65 | 8 | 268 | 27 | 57 | 13.2 | 442.2 | 44.55 | 94.05
1008780 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_54160 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 17:01:24 | 17.04.2019 18:00:02 | 0.97722 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 1.9544 | 234.5328
1008785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54481 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 11:00:00 | 21.04.2019 11:52:00 | 0.86667 | 0 | 4 | 5 | 39 | 0 | 3.4667 | 4.3334 | 33.8001
1008788 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516330738 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 17:19:47 | 17.04.2019 18:16:40 | 0.94806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8961
1008789 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_414 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 17:19:31 | 17.04.2019 17:38:39 | 0.31889 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 37.9479 | 0 | 0
1008792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33681 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 11:30:30 | 21.04.2019 12:30:30 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
1008794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 00:00:03 | 21.04.2019 00:27:03 | 0.45 | 1 | 147 | 19 | 1603 | 0.45 | 66.15 | 8.55 | 721.35
1008807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 14:07:17 | 21.04.2019 15:01:17 | 0.9 | 3 | 34 | 43 | 286 | 2.7 | 30.6 | 38.7 | 257.4
1008841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_69478 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 18:12:44 | 17.04.2019 18:35:02 | 0.37167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74334 | 0 | 0
1008847 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8915 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2019 18:14:09 | 17.04.2019 18:43:43 | 0.49278 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 200.5615 | 0 | 0
1008861 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_27737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 18:26:49 | 17.04.2019 20:03:35 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8383
1008875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_56885 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 18:47:02 | 17.04.2019 19:08:07 | 0.35139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4056 | 0 | 0
1008876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255133 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 18:44:07 | 17.04.2019 19:38:29 | 0.90611 | 2 | 681 | 7 | 1 | 1.8122 | 617.0609 | 6.3428 | 0.90611
1008879 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_249114 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 18:52:30 | 17.04.2019 19:18:25 | 0.43194 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.5027 | 0 | 0
1008880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13537 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 18:50:52 | 17.04.2019 23:16:52 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 132.9999
1008883 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_9865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 18:55:44 | 17.04.2019 20:06:16 | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1756
1008923 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_29480 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 19:14:27 | 17.04.2019 19:34:28 | 0.33361 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4.6705 | 0 | 1.3344
1008927 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90953 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 19:24:36 | 17.04.2019 21:50:45 | 2.4358 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1791 | 0
1008931 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_193711 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 19:28:09 | 17.04.2019 20:31:14 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2056
1008961 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 20:05:16 | 17.04.2019 21:21:52 | 1.2767 | 0 | 0 | 26 | 80 | 0 | 0 | 33.1934 | 102.1336
1008969 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5689 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 20:33:57 | 17.04.2019 21:35:32 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 74.9265
1008995 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4720 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 22:35:00 | 17.04.2019 23:38:34 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 377.1606
1008997 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_290489 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 22:58:15 | 18.04.2019 02:01:00 | 3.0458 | 3 | 1770 | 8 | 527 | 9.1375 | 5391.1191 | 24.3666 | 1605.1524
1009015 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356190 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 00:08:52 | 18.04.2019 07:14:00 | 7.0856 | 0 | 0 | 13 | 662 | 0 | 0 | 92.1123 | 4690.6407
1009020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_43702 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 02:19:13 | 18.04.2019 02:44:00 | 0.41306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41306
1009022 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 02:45:52 | 18.04.2019 03:51:00 | 1.0856 | 0 | 0 | 42 | 420 | 0 | 0 | 45.5935 | 455.9352
1009023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_61976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 04:09:25 | 18.04.2019 04:58:00 | 0.80972 | 2 | 8703 | 0 | 0 | 1.6194 | 7046.9932 | 0 | 0
1009029 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_184372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2019 04:42:28 | 18.04.2019 06:24:00 | 1.6922 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 309.6763
1009032 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 04:46:10 | 18.04.2019 06:30:00 | 1.7306 | 0 | 0 | 14 | 227 | 0 | 0 | 24.2278 | 392.8371
1009035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255180 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 05:32:07 | 18.04.2019 06:51:00 | 1.3147 | 4 | 885 | 0 | 1 | 5.2589 | 1163.5272 | 0 | 1.3147
1009042 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 06:19:19 | 18.04.2019 07:14:00 | 0.91139 | 0 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 1.8228 | 168.6071
1009051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362630 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 06:41:05 | 18.04.2019 08:03:00 | 1.3653 | 14 | 2969 | 0 | 0 | 19.1139 | 4053.5163 | 0 | 0
1009054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_278703 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 06:54:49 | 18.04.2019 08:01:00 | 1.1031 | 0 | 1883 | 3 | 26 | 0 | 2077.062 | 3.3092 | 28.6796
1009057 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 06:56:08 | 18.04.2019 09:20:00 | 2.3978 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 93.5134 | 0 | 0
1009060 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312531 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2019 06:55:59 | 18.04.2019 09:14:00 | 2.3003 | 0 | 0 | 26 | 80 | 0 | 0 | 59.8073 | 184.0224
1009071 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 06:58:05 | 18.04.2019 08:44:00 | 1.7653 | 2 | 16 | 18 | 18 | 3.5306 | 28.2445 | 31.775 | 31.775
1009088 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52637 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 07:59:12 | 18.04.2019 08:56:00 | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94667
1009090 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2019 08:12:22 | 18.04.2019 10:18:00 | 2.0939 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 92.1312 | 0
1009092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516235491 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 08:13:25 | 18.04.2019 08:49:00 | 0.59306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59306 | 0 | 0
1009096 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 08:17:42 | 18.04.2019 10:14:00 | 1.9383 | 0 | 0 | 86 | 279 | 0 | 0 | 166.6964 | 540.7941
1009098 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_52242 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 08:19:24 | 18.04.2019 09:46:00 | 1.4433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4433
1009100 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516450558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 08:24:04 | 18.04.2019 09:56:00 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5322
1009103 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319265 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2019 08:27:28 | 18.04.2019 10:06:00 | 1.6422 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.4866 | 0
1009110 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_17665 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 14:00:22 | 23.04.2019 15:04:22 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.6668
1009111 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_41591 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 15:01:45 | 23.04.2019 16:01:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
1009112 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9614 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 16:00:16 | 23.04.2019 17:02:16 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.4333
1009113 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9616 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 17:00:12 | 23.04.2019 18:03:12 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.85
1009114 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_34588 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:36 | 24.04.2019 13:08:36 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 70.2666
1009115 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_422198 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:23 | 25.04.2019 13:07:23 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 98.8001
1009116 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_34740 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 14:00:40 | 25.04.2019 15:47:40 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39.2333
1009117 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_43109 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 17:00:16 | 25.04.2019 17:37:16 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.5001
1009118 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_37426 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 09:00:27 | 26.04.2019 12:53:27 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 221.3498
1009122 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_40576 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 14:00:28 | 26.04.2019 16:18:28 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.5
1009126 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_3656 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 08:43:45 | 18.04.2019 16:11:33 | 7.4633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4633
1009131 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 08:42:16 | 18.04.2019 09:00:00 | 0.29556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3645 | 0 | 0
1009142 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_143252 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2019 08:52:37 | 18.04.2019 09:45:00 | 0.87306 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 598.0461 | 0 | 0
1009143 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16135 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 10:00:00 | 21.04.2019 15:04:00 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 689.0671
1009147 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129752 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 08:47:26 | 18.04.2019 09:43:00 | 0.92611 | 4 | 1967 | 0 | 0 | 3.7044 | 1821.6584 | 0 | 0
1009152 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 08:52:40 | 18.04.2019 10:25:00 | 1.5389 | 4 | 24 | 104 | 52 | 6.1556 | 36.9334 | 160.0446 | 80.0223
1009154 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6658 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:04 | 22.04.2019 14:00:04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130
1009155 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_29200 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 14:00:15 | 22.04.2019 15:54:15 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.2
1009159 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_278 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:02:57 | 18.04.2019 10:52:00 | 1.8175 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 174.48 | 0 | 0
1009161 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_REKORTMAN_516304903 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:05:52 | 18.04.2019 09:36:00 | 0.50222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50222
1009164 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516221957 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:06:30 | 18.04.2019 10:20:00 | 1.225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0
1009165 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15964 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:06:39 | 18.04.2019 09:59:00 | 0.8725 | 0 | 0 | 6 | 187 | 0 | 0 | 5.235 | 163.1575
1009168 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_24994 , KIRSEHIR_AGDIREK_29993 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 15:00:22 | 21.04.2019 17:34:22 | 2.5667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 87.2668 | 0 | 0
1009169 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190385 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:08:43 | 18.04.2019 12:57:00 | 3.8047 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 467.9806 | 0 | 3.8047
1009174 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 07:45:24 | 18.04.2019 09:19:00 | 1.56 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 4.68 | 68.64
1009178 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65516 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:13:55 | 18.04.2019 12:08:00 | 2.9014 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5069 | 0
1009183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_120732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:17:04 | 18.04.2019 11:04:00 | 1.7822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7822
1009184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:05:13 | 18.04.2019 09:57:00 | 0.86306 | 0 | 0 | 116 | 243 | 0 | 0 | 100.115 | 209.7236
1009187 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:18:44 | 18.04.2019 11:58:00 | 2.6544 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 469.8359
1009195 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580202644 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:24:58 | 18.04.2019 10:30:49 | 1.0975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 0
1009200 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_154601 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:23:13 | 18.04.2019 10:06:00 | 0.71306 | 0 | 0 | 103 | 134 | 0 | 0 | 73.4452 | 95.55
1009210 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_85041 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:38:15 | 18.04.2019 10:57:00 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3125
1009212 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_79835 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:39:46 | 18.04.2019 11:34:00 | 1.9039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9039 | 0 | 0
1009214 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_43560 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 14:00:09 | 21.04.2019 14:39:09 | 0.65 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0
1009226 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_175820 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2019 14:00:20 | 20.04.2019 17:29:20 | 3.4833 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 27.8666 | 139.3332
1009232 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139952 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:54:19 | 18.04.2019 11:32:00 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.0245
1009245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2019 10:01:51 | 18.04.2019 11:34:00 | 1.5358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5358
1009255 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17712 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 10:04:17 | 18.04.2019 11:46:00 | 1.6953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.9528 | 0 | 0
1009273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516109090 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 09:09:25 | 18.04.2019 11:03:00 | 1.8931 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.0375 | 0 | 0
1009282 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54774 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 10:21:57 | 18.04.2019 13:27:00 | 3.0842 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 262.1544 | 3.0842
1009292 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_8006 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 13:00:58 | 21.04.2019 13:44:58 | 0.73333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 87.9996 | 0 | 0
1009299 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_82977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 10:38:05 | 18.04.2019 13:26:00 | 2.7986 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 69.9652 | 0 | 0
1009303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_147885 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 10:42:02 | 18.04.2019 11:22:00 | 0.66611 | 2 | 7068 | 0 | 0 | 1.3322 | 4708.0655 | 0 | 0
1009323 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_476265 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2019 10:54:42 | 18.04.2019 11:17:00 | 0.37167 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 40.8837 | 0 | 0
1009327 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335973 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 10:49:10 | 18.04.2019 11:15:00 | 0.43056 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 535.1861 | 0 | 0
1009329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 10:00:18 | 21.04.2019 10:39:18 | 0.65 | 0 | 282 | 4 | 352 | 0 | 183.3 | 2.6 | 228.8
1009338 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376767 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 11:01:46 | 18.04.2019 12:30:00 | 1.4706 | 0 | 0 | 29 | 143 | 0 | 0 | 42.6462 | 210.2901
1009373 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_194249 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 11:08:47 | 18.04.2019 13:01:00 | 1.8703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8703 | 0
1009375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_8331 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 11:10:23 | 18.04.2019 17:56:58 | 6.7764 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 162.6334
1009377 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347441 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 11:05:32 | 18.04.2019 11:35:00 | 0.49111 | 0 | 0 | 168 | 343 | 0 | 0 | 82.5065 | 168.4507
1009379 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_166994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 12:00:25 | 21.04.2019 12:39:25 | 0.65 | 0 | 1 | 4 | 481 | 0 | 0.65 | 2.6 | 312.65
1009380 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_168819 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 14:00:06 | 22.04.2019 16:06:06 | 2.1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 16.8 | 14.7
1009388 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_139245 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 11:20:45 | 18.04.2019 12:25:00 | 1.0708 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.9208 | 0 | 0
1009391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1829 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 11:22:04 | 18.04.2019 11:55:00 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.7822
1009394 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425522 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 11:21:03 | 18.04.2019 12:44:00 | 1.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3825 | 0 | 0
1009398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 10:00:55 | 22.04.2019 15:35:55 | 5.5833 | 1 | 0 | 11 | 129 | 5.5833 | 0 | 61.4166 | 720.2496
1009419 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_53401 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 11:37:24 | 18.04.2019 13:00:00 | 1.3767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 0
1009422 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80228 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 11:43:17 | 18.04.2019 12:54:00 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1786
1009424 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55587 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 11:42:41 | 18.04.2019 12:21:00 | 0.63861 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 217.766 | 0 | 0
1009438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 11:50:24 | 18.04.2019 13:47:00 | 1.9433 | 0 | 0 | 90 | 1055 | 0 | 0 | 174.8997 | 2050.2132
1009442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_64948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 11:56:47 | 18.04.2019 12:19:00 | 0.37028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37028 | 0 | 0
1009445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21962 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 11:50:20 | 18.04.2019 12:39:00 | 0.81111 | 0 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 3157.6512 | 0 | 0
1009449 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64999 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:18 | 24.04.2019 14:11:18 | 5.1833 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 471.683 | 0 | 20.7333
1009452 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_66209 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:47 | 25.04.2019 14:13:47 | 5.2167 | 0 | 42 | 0 | 19 | 0 | 219.1001 | 0 | 99.1167
1009461 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5999 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 12:04:59 | 18.04.2019 13:15:00 | 1.1669 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 115.5271 | 0 | 0
1009463 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_64321 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 12:06:57 | 18.04.2019 13:23:00 | 1.2675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0
1009466 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_74910 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 12:08:01 | 18.04.2019 12:31:00 | 0.38306 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28.7295
1009473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345312 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 02:00:21 | 21.04.2019 02:12:21 | 0.2 | 0 | 5256 | 0 | 19 | 0 | 1051.2 | 0 | 3.8
1009478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:31 | 22.04.2019 10:35:31 | 1.5833 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 148.833 | 0 | 0
1009479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 13:32:40 | 22.04.2019 17:17:40 | 3.75 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0
1009481 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_161795 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 02:00:15 | 22.04.2019 02:09:15 | 0.15 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 0 | 0.15
1009482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182149 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 09:00:58 | 23.04.2019 11:28:58 | 2.4667 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 638.8675 | 0 | 0
1009484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:33 | 24.04.2019 10:25:33 | 1.4167 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 273.4173 | 0 | 0
1009485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27798 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 13:30:52 | 24.04.2019 17:23:52 | 3.8833 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 881.5159 | 0 | 3.8833
1009492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:30:52 | 21.04.2019 09:48:52 | 0.3 | 0 | 56 | 3 | 99 | 0 | 16.8 | 0.9 | 29.7
1009493 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_66209 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 09:20:38 | 26.04.2019 10:35:38 | 1.25 | 0 | 42 | 0 | 19 | 0 | 52.5 | 0 | 23.75
1009495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27798 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:33 | 25.04.2019 11:54:33 | 2.9 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 658.3 | 0 | 2.9
1009496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_67911 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 02:00:02 | 24.04.2019 02:06:02 | 0.1 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 0
1009497 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_179557 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 13:00:47 | 25.04.2019 13:28:47 | 0.46667 | 4 | 218 | 50 | 7778 | 1.8667 | 101.7341 | 23.3335 | 3629.7593
1009500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151864 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:34 | 22.04.2019 10:16:34 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 273.6007
1009503 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7035 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:00:39 | 21.04.2019 12:00:39 | 3 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0
1009523 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139951 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 12:31:31 | 18.04.2019 13:10:00 | 0.64139 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 101.981 | 1.2828 | 0
1009527 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_65698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2019 12:46:24 | 18.04.2019 16:05:35 | 3.3197 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.4352 | 0
1009529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_64945 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 12:48:45 | 18.04.2019 13:57:00 | 1.1375 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.475 | 0 | 0
1009530 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77698 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 12:48:50 | 18.04.2019 13:46:00 | 0.95278 | 0 | 0 | 1 | 912 | 0 | 0 | 0.95278 | 868.9354
1009534 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 12:53:50 | 18.04.2019 14:00:50 | 1.1167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43.5501 | 0 | 0
1009567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_147885 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 13:12:39 | 18.04.2019 14:14:00 | 1.0225 | 2 | 7068 | 0 | 0 | 2.045 | 7227.03 | 0 | 0
1009572 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580157010 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 13:19:03 | 18.04.2019 17:23:13 | 4.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0694 | 0 | 0
1009584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_92339 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 13:56:58 | 18.04.2019 17:05:00 | 3.1339 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 181.7656
1009592 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_433857 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 15:00:39 | 21.04.2019 17:45:39 | 2.75 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 27.5 | 0 | 11
1009593 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_434763 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:30:34 | 21.04.2019 13:46:34 | 4.2667 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 76.8001 | 0 | 4.2667
1009595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516287562 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 13:36:03 | 18.04.2019 14:34:00 | 0.96583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0
1009596 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_9613 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 13:34:38 | 18.04.2019 14:27:00 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 98.6241
1009626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 13:57:24 | 18.04.2019 20:06:08 | 6.1456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1456 | 0 | 0
1009628 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_9106 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 14:01:52 | 18.04.2019 14:33:00 | 0.51889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1889 | 0 | 0
1009632 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_55310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 13:59:00 | 18.04.2019 19:10:56 | 5.1989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3978 | 0 | 0
1009634 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317441 , KONYA_HUCRE_327881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 00:30:47 | 21.04.2019 00:51:47 | 0.35 | 18 | 5407 | 9 | 33 | 6.3 | 1892.45 | 3.15 | 11.55
1009642 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4847 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 13:45:13 | 18.04.2019 14:22:00 | 0.61306 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 228.6714 | 0 | 0
1009647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16827 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 10:00:16 | 25.04.2019 13:48:16 | 3.8 | 7 | 1 | 58 | 0 | 26.6 | 3.8 | 220.4 | 0
1009653 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 10:08:28 | 22.04.2019 11:28:28 | 1.3333 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.9999 | 0
1009655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 14:19:25 | 18.04.2019 15:07:00 | 0.79306 | 0 | 0 | 55 | 65 | 0 | 0 | 43.6183 | 51.5489
1009657 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3626 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 14:20:52 | 18.04.2019 17:40:13 | 3.3225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9675 | 0 | 0
1009667 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_92826 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 14:25:18 | 18.04.2019 15:33:45 | 1.1408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7042 | 0 | 0
1009669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362330 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 10:00:32 | 26.04.2019 13:38:32 | 3.6333 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 352.433 | 0
1009673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12046 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:37 | 29.04.2019 13:48:37 | 3.8 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 163.4 | 0
1009676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_3342 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 14:31:56 | 18.04.2019 17:28:51 | 2.9486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9486 | 0
1009694 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261806 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 11:00:40 | 22.04.2019 15:30:40 | 4.5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 225 | 0 | 22.5
1009695 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_156068 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 10:00:56 | 21.04.2019 10:59:56 | 0.98333 | 6 | 180 | 94 | 624 | 5.9 | 176.9994 | 92.433 | 613.5979
1009699 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2236185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:07:41 | 24.04.2019 09:35:41 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.1334
1009701 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2237237 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 10:15:13 | 23.04.2019 15:53:13 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 659.0996
1009704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:59:09 | 28.04.2019 13:56:09 | 3.95 | 1 | 992 | 0 | 0 | 3.95 | 3918.4 | 0 | 0
1009705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15261 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:45 | 30.04.2019 13:59:45 | 3.9833 | 1 | 0 | 8 | 839 | 3.9833 | 0 | 31.8666 | 3342.0139
1009708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 10:00:47 | 24.04.2019 13:49:47 | 3.8167 | 7 | 393 | 2 | 35 | 26.7167 | 1499.9513 | 7.6333 | 133.5834
1009710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_21533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 10:00:12 | 23.04.2019 14:01:12 | 4.0167 | 0 | 64 | 6 | 255 | 0 | 257.0669 | 24.1 | 1024.2508
1009717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31495 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 14:50:14 | 18.04.2019 15:37:52 | 0.79389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.0839 | 0 | 0
1009720 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_289402 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 10:00:23 | 22.04.2019 15:08:23 | 5.1333 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 220.7332 | 0
1009721 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_289402 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 10:00:10 | 23.04.2019 15:02:10 | 5.0333 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 216.4332 | 0
1009775 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516284702 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 15:00:27 | 18.04.2019 17:53:48 | 2.8892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8892 | 0 | 0
1009782 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_316078 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 15:10:15 | 18.04.2019 15:37:56 | 0.46139 | 5 | 4190 | 0 | 53 | 2.307 | 1933.2241 | 0 | 24.4537
1009789 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_155998 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 14:47:54 | 18.04.2019 15:34:41 | 0.77972 | 11 | 548 | 0 | 0 | 8.5769 | 427.2866 | 0 | 0
1009795 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25557 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 10:01:29 | 23.04.2019 12:00:29 | 1.9833 | 0 | 0 | 143 | 161 | 0 | 0 | 283.6162 | 319.3161
1009797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91140 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 15:19:11 | 18.04.2019 19:04:04 | 3.7481 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 108.6937
1009802 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_430817 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 15:24:14 | 18.04.2019 16:19:41 | 0.92417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92417 | 0 | 0
1009805 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_169173 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 15:28:55 | 18.04.2019 17:20:17 | 1.8561 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5683 | 0
1009807 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15155 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 10:00:28 | 26.04.2019 12:25:28 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 108.7502
1009808 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_144854 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 10:00:14 | 25.04.2019 13:25:14 | 3.4167 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 | 174.2502 | 0 | 23.9167
1009809 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15610 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 10:00:53 | 24.04.2019 14:14:53 | 4.2333 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 656.1662 | 0 | 4.2333
1009816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179796 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 10:00:40 | 21.04.2019 10:58:40 | 0.96667 | 1 | 408 | 11 | 75 | 0.96667 | 394.4014 | 10.6334 | 72.5002
1009817 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_3241 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 16:00:55 | 23.04.2019 16:50:55 | 0.83333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 59.9998 | 0 | 0
1009818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_5516 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 11:01:56 | 22.04.2019 13:00:56 | 1.9833 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.5832 | 0 | 0
1009819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_3328 , KARAMAN_OGHAT_633178 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 10:00:33 | 22.04.2019 11:55:33 | 1.9167 | 1 | 378 | 2 | 5 | 1.9167 | 724.5013 | 3.8333 | 9.5833
1009820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_5516 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:51 | 22.04.2019 10:56:51 | 1.9333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.3332 | 0 | 0
1009821 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_46794 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 14:00:11 | 23.04.2019 15:51:11 | 1.85 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1.85 | 277.5 | 0 | 0
1009822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_623 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 13:00:32 | 21.04.2019 14:39:32 | 1.65 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 74.25 | 0 | 9.9
1009823 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_63894 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 11:00:18 | 21.04.2019 12:48:18 | 1.8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 0 | 0
1009824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2506 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:00:09 | 21.04.2019 10:35:09 | 1.5833 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 87.0832 | 0 | 1.5833
1009833 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_19079 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 15:51:33 | 18.04.2019 17:22:25 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 181.7328
1009834 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_235766 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2019 15:52:32 | 18.04.2019 16:56:30 | 1.0661 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 43.7105 | 0 | 9.595
1009837 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2209573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 15:40:38 | 18.04.2019 18:14:24 | 2.5628 | 0 | 0 | 43 | 141 | 0 | 0 | 110.1995 | 361.352
1009839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155094 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 15:58:20 | 18.04.2019 17:28:38 | 1.505 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.07 | 0 | 0
1009840 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_455524 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 16:00:36 | 18.04.2019 17:15:01 | 1.2403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4806 | 0 | 0
1009841 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 16:01:38 | 18.04.2019 17:01:49 | 1.0031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0245 | 0 | 0
1009843 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:48 | 30.04.2019 13:16:48 | 3.2667 | 19 | 478 | 15 | 64 | 62.0667 | 1561.4683 | 49.0001 | 209.0669
1009874 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 14:00:46 | 21.04.2019 15:01:46 | 1.0167 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 236.8841 | 0 | 0
1009875 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_159269 , KONYA_OGMUSDIREK_55401 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:00:51 | 28.04.2019 09:15:51 | 0.25 | 1 | 1202 | 1 | 8 | 0.25 | 300.5 | 0.25 | 2
1009877 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_281921 , KONYA_OGMUSDIREK_55401 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:00:07 | 28.04.2019 13:00:07 | 4 | 0 | 177 | 0 | 8 | 0 | 708 | 0 | 32
1009890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_501054 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2019 16:44:29 | 18.04.2019 19:55:46 | 3.1881 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.7612 | 0 | 0
1009897 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_10592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 16:47:51 | 18.04.2019 18:16:52 | 1.4836 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9672
1009899 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_288983 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 15:00:40 | 22.04.2019 18:02:40 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.3332
1009901 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_355400 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 15:00:54 | 21.04.2019 16:52:54 | 1.8667 | 0 | 3 | 0 | 50 | 0 | 5.6 | 0 | 93.3335
1009902 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_355929 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 13:00:10 | 21.04.2019 14:53:10 | 1.8833 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1.8833 | 0 | 84.7498
1009904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 16:50:43 | 18.04.2019 17:32:58 | 0.70417 | 2 | 1682 | 10 | 866 | 1.4083 | 1184.4139 | 7.0417 | 609.8112
1009907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11609 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 16:49:11 | 18.04.2019 18:06:08 | 1.2825 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 630.99 | 0 | 0
1009911 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_20229 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 16:57:24 | 18.04.2019 18:14:43 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2886
1009912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333531 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 16:57:29 | 18.04.2019 18:02:54 | 1.0903 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.7153 | 0
1009916 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_3711 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 17:00:07 | 18.04.2019 17:54:49 | 0.91167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.4984 | 0 | 0
1009921 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_230 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 09:00:36 | 21.04.2019 12:03:36 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 79.3
1009930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_15070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 10:00:16 | 23.04.2019 14:07:16 | 4.1167 | 0 | 2 | 10 | 224 | 0 | 8.2333 | 41.1667 | 922.1341
1009935 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_44371 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 12:00:00 | 22.04.2019 14:30:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 67.5
1009941 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3378 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:40 | 24.04.2019 11:30:40 | 2.5 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 47.5 | 0 | 5
1009956 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_57155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 17:21:04 | 18.04.2019 18:06:25 | 0.75583 | 42 | 20642 | 257 | 15106 | 31.7449 | 15601.8429 | 194.2483 | 11417.568
1009960 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_56328 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 15:00:30 | 24.04.2019 16:58:30 | 1.9667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.3667 | 0 | 0
1009961 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_40338 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 17:33:07 | 18.04.2019 19:01:27 | 1.4722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63.3055 | 0 | 0
1009964 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_19209 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 10:04:37 | 21.04.2019 10:26:37 | 0.36667 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0.36667 | 20.9002
1009970 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_1865 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:42 | 22.04.2019 09:24:42 | 0.4 | 0 | 2 | 5 | 86 | 0 | 0.8 | 2 | 34.4
1009975 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_352852 , KONYA_HUCRE_352867 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 01:00:39 | 22.04.2019 01:21:39 | 0.35 | 12 | 4527 | 145 | 14145 | 4.2 | 1584.45 | 50.75 | 4950.75
1009982 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_123795 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 17:20:41 | 18.04.2019 18:11:58 | 0.85472 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 97.4381 | 0 | 0
1009987 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516230536 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 17:56:17 | 18.04.2019 18:31:45 | 0.59111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7733 | 0 | 0
1009989 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 17:59:02 | 18.04.2019 18:58:07 | 0.98472 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.6791 | 0 | 0
1010030 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_179612 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 18:29:27 | 18.04.2019 19:19:14 | 0.82972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4892 | 0 | 0
1010033 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14581 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 18:32:00 | 18.04.2019 19:52:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 339.9991
1010041 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70815 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 18:44:03 | 18.04.2019 21:12:30 | 2.4742 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 17.3192 | 14.845
1010050 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_5155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 18:50:00 | 18.04.2019 19:01:54 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.79332
1010053 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2019 18:42:50 | 18.04.2019 19:45:17 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 144.6754
1010093 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_23469 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 19:05:01 | 18.04.2019 20:40:15 | 1.5872 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.7271
1010095 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2503 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 19:11:45 | 18.04.2019 20:10:34 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.7634
1010103 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516230536 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 19:22:24 | 18.04.2019 19:44:07 | 0.36194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 0
1010105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516261135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 19:20:39 | 18.04.2019 19:49:52 | 0.48694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48694 | 0 | 0
1010108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_177738 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2019 19:18:15 | 18.04.2019 21:41:24 | 2.3858 | 0 | 0 | 100 | 286 | 0 | 0 | 238.583 | 682.3474
1010122 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_53565 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 19:34:07 | 18.04.2019 21:45:36 | 2.1914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1914
1010127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 19:42:04 | 18.04.2019 20:40:55 | 0.98083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98083 | 0 | 0
1010134 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280710 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 19:48:35 | 18.04.2019 20:30:48 | 0.70361 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5.6289 | 6.3325
1010138 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51690 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 19:54:03 | 18.04.2019 20:22:37 | 0.47611 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47.611
1010140 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34405 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 19:57:23 | 18.04.2019 21:02:31 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 94.4437
1010152 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 20:02:00 | 18.04.2019 20:28:25 | 0.44028 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 46.6697 | 0 | 0
1010155 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_22333 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 20:15:44 | 18.04.2019 21:54:01 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5522
1010163 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_99864 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 10:00:16 | 24.04.2019 12:34:16 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59.0334
1010169 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_323564 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 10:00:49 | 24.04.2019 12:00:49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28
1010170 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_40459 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 15:00:25 | 25.04.2019 16:19:25 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6333
1010171 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_58298 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 13:00:51 | 26.04.2019 17:31:51 | 4.5167 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 261.9669 | 0 | 0
1010172 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_35887 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 10:00:36 | 26.04.2019 11:49:36 | 1.8167 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 19.9834 | 0 | 7.2667
1010173 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_99289 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:00:38 | 27.04.2019 10:25:38 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83334
1010174 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_452626 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 15:00:36 | 27.04.2019 17:11:36 | 2.1833 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 58.9499 | 0 | 6.55
1010175 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_368896 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 13:00:40 | 28.04.2019 17:15:40 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76.5
1010178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 20:37:28 | 18.04.2019 21:49:55 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 59.1675
1010185 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_21844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 20:51:48 | 18.04.2019 22:15:58 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8056
1010186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177674 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 20:51:42 | 18.04.2019 23:14:42 | 2.3833 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 71.4999 | 59.5832
1010190 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_363573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 21:00:18 | 18.04.2019 21:52:19 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86694
1010198 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_97570 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 21:10:26 | 18.04.2019 23:28:39 | 2.3036 | 0 | 94 | 0 | 17 | 0 | 216.5393 | 0 | 39.1614
1010205 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 21:17:30 | 18.04.2019 22:04:07 | 0.77694 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 65.263
1010214 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2731 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 22:23:26 | 18.04.2019 23:06:20 | 0.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0
1010218 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98581 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 22:35:51 | 19.04.2019 00:15:25 | 1.6594 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.2322 | 0 | 0
1010219 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580200107 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 22:37:40 | 18.04.2019 23:18:31 | 0.68083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68083 | 0 | 0
1010233 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_348487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 23:22:51 | 19.04.2019 00:54:13 | 1.5228 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.41 | 0 | 0
1010235 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_130683 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 23:28:47 | 19.04.2019 00:18:49 | 0.83389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6678 | 0 | 0
1010247 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_266880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 00:03:58 | 19.04.2019 00:43:03 | 0.65139 | 28 | 16391 | 2808 | 10915 | 18.2389 | 10676.9335 | 1829.1031 | 7109.9218
1010251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_7406 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 22:29:32 | 19.04.2019 00:21:29 | 1.8658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7317 | 0 | 0
1010263 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_33503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 00:42:27 | 19.04.2019 01:35:50 | 0.88972 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 123.6711
1010267 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70817 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 01:21:14 | 19.04.2019 03:03:41 | 1.7075 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 11.9525 | 10.245
1010268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 01:25:25 | 19.04.2019 02:10:10 | 0.74583 | 0 | 0 | 85 | 1055 | 0 | 0 | 63.3956 | 786.8506
1010273 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 01:43:32 | 19.04.2019 02:46:48 | 1.0544 | 2 | 0 | 169 | 653 | 2.1089 | 0 | 178.2004 | 688.5493
1010275 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_327028 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 01:47:45 | 19.04.2019 03:26:27 | 1.645 | 0 | 0 | 3 | 373 | 0 | 0 | 4.935 | 613.585
1010292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_443 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 04:33:13 | 19.04.2019 05:50:25 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.9001
1010297 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_360157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 01:45:45 | 19.04.2019 10:43:52 | 8.9686 | 2 | 200 | 3 | 1167 | 17.9372 | 1793.722 | 26.9058 | 10466.3679
1010307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_13960 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.04.2019 06:34:50 | 19.04.2019 11:02:31 | 4.4614 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.0753 | 0 | 0
1010309 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_64170 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 06:13:04 | 19.04.2019 08:20:40 | 2.1267 | 0 | 0 | 5 | 386 | 0 | 0 | 10.6334 | 820.8946
1010310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.04.2019 06:52:27 | 19.04.2019 15:44:16 | 8.8636 | 0 | 0 | 6 | 209 | 0 | 0 | 53.1817 | 1852.4945
1010322 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_25454 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 07:27:05 | 19.04.2019 09:06:21 | 1.6544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9633 | 0 | 0
1010341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203437 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 08:09:17 | 19.04.2019 10:00:14 | 1.8492 | 0 | 0 | 4 | 154 | 0 | 0 | 7.3967 | 284.7722
1010343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_16414 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.04.2019 08:12:41 | 19.04.2019 08:56:18 | 0.72694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72694 | 0 | 0
1010348 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127211 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 07:50:02 | 19.04.2019 09:49:33 | 1.9919 | 0 | 0 | 62 | 60 | 0 | 0 | 123.5003 | 119.5164
1010360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_290 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 08:33:55 | 19.04.2019 09:09:35 | 0.59444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.0777 | 0 | 0
1010362 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_62228 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 08:21:45 | 19.04.2019 09:46:20 | 1.4097 | 0 | 0 | 4 | 1689 | 0 | 0 | 5.6389 | 2381.0171
1010363 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_56352 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 08:30:46 | 25.04.2019 10:22:46 | 1.8667 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.7333 | 0 | 1.8667
1010369 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 08:40:22 | 19.04.2019 08:54:33 | 0.23639 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8911 | 0 | 0
1010376 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516371631 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 08:44:11 | 19.04.2019 09:13:08 | 0.4825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4475 | 0 | 0
1010382 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2019 08:41:17 | 19.04.2019 09:35:02 | 0.89583 | 0 | 81 | 34 | 209 | 0 | 72.5622 | 30.4582 | 187.2285
1010386 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_53013 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 16:30:00 | 25.04.2019 18:30:00 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
1010387 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_324087 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:09:38 | 22.04.2019 11:09:38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48
1010391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_150575 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 08:50:48 | 19.04.2019 10:20:57 | 1.5025 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.5225 | 0
1010395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 10:08:14 | 23.04.2019 12:48:14 | 2.6667 | 1 | 0 | 57 | 77 | 2.6667 | 0 | 152.0002 | 205.3336
1010400 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_61206 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 13:00:54 | 22.04.2019 15:10:54 | 2.1667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 149.5002 | 0 | 0
1010401 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7017 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 09:06:43 | 19.04.2019 09:54:36 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 24.7399
1010411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17328 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 15:00:56 | 22.04.2019 16:04:56 | 1.0667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.6668 | 0 | 0
1010412 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_88129 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 16:00:43 | 22.04.2019 16:04:43 | 0.06667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.4667 | 0 | 0
1010413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360110 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 09:12:35 | 19.04.2019 10:00:49 | 0.80389 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0.80389 | 50.6451
1010414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_141238 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 09:20:11 | 23.04.2019 10:05:11 | 0.75 | 0 | 1 | 19 | 63 | 0 | 0.75 | 14.25 | 47.25
1010415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14542 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:56:02 | 24.04.2019 10:52:02 | 0.93333 | 0 | 0 | 37 | 47 | 0 | 0 | 34.5332 | 43.8665
1010416 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6652 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6653 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:11 | 22.04.2019 12:43:11 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1118.7177
1010421 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1750 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 09:18:25 | 19.04.2019 11:08:32 | 1.8353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6706
1010426 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413139 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 09:24:17 | 19.04.2019 11:49:34 | 2.4214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4214 | 0 | 0
1010429 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_133408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 11:00:02 | 22.04.2019 11:48:02 | 0.8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
1010433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_105691 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 10:00:51 | 26.04.2019 11:43:51 | 1.7167 | 81 | 447 | 2 | 20 | 139.0503 | 767.3515 | 3.4333 | 34.3334
1010435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_109390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 11:00:00 | 25.04.2019 17:09:00 | 6.15 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 381.3 | 0
1010438 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_71649 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 14:00:00 | 22.04.2019 18:30:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 319.5
1010444 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_53423 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2019 09:26:24 | 19.04.2019 11:34:36 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.64
1010445 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9562 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 10:00:15 | 26.04.2019 12:42:15 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 405
1010446 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 09:36:38 | 19.04.2019 10:19:34 | 0.71556 | 0 | 0 | 64 | 186 | 0 | 0 | 45.7958 | 133.0942
1010448 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_61868 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:38 | 24.04.2019 12:04:38 | 3.0667 | 0 | 18 | 1 | 13 | 0 | 55.2001 | 3.0667 | 39.8667
1010450 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11540 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 13:00:19 | 24.04.2019 14:34:19 | 1.5667 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 120.6336 | 0 | 0
1010451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_89091 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 14:30:19 | 24.04.2019 17:00:19 | 2.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 0 | 0
1010453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.04.2019 09:37:00 | 19.04.2019 17:45:38 | 8.1439 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1083.1374
1010462 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:18:06 | 27.04.2019 15:01:06 | 4.7167 | 0 | 166 | 35 | 12 | 0 | 782.9672 | 165.0834 | 56.6
1010478 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_7894 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:32 | 25.04.2019 11:59:32 | 2.9833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 554.8994 | 0 | 0
1010482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_2562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2019 14:00:47 | 21.04.2019 15:28:47 | 1.4667 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1.4667 | 0 | 23.4667 | 0
1010488 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134195 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 09:43:37 | 19.04.2019 10:49:24 | 1.0964 | 0 | 0 | 3 | 2114 | 0 | 0 | 3.2892 | 2317.7685
1010497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10305 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:05:12 | 22.04.2019 13:13:12 | 4.1333 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 95.0666 | 0 | 4.1333
1010498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:30:10 | 22.04.2019 10:18:10 | 0.8 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 4 | 12.8
1010502 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275247 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.04.2019 10:09:08 | 19.04.2019 15:46:53 | 5.6292 | 0 | 0 | 8 | 517 | 0 | 0 | 45.0334 | 2910.2809
1010506 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_98 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 10:12:01 | 19.04.2019 11:09:15 | 0.95389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95389
1010519 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_80608 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 13:00:41 | 25.04.2019 15:10:41 | 2.1667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.0001 | 0 | 0
1010522 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_66672 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 14:30:35 | 23.04.2019 17:12:35 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 59.4
1010523 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_6376 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 08:30:20 | 23.04.2019 12:58:20 | 4.4667 | 0 | 10 | 0 | 145 | 0 | 44.6667 | 0 | 647.6671
1010538 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18017 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 13:00:27 | 25.04.2019 15:10:27 | 2.1667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 143.0002 | 0 | 0
1010539 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11541 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 15:00:30 | 25.04.2019 15:50:30 | 0.83333 | 0 | 327 | 2 | 4 | 0 | 272.4989 | 1.6667 | 3.3333
1010543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_37297 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 10:42:57 | 19.04.2019 12:13:02 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5014
1010545 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13587 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:34 | 29.04.2019 13:44:34 | 3.7333 | 0 | 0 | 2 | 239 | 0 | 0 | 7.4667 | 892.2659
1010549 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450420 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 10:49:58 | 19.04.2019 11:54:31 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0758
1010558 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516316606 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 10:53:06 | 19.04.2019 12:54:59 | 2.0314 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0628
1010560 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_17637 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 10:00:07 | 22.04.2019 11:13:07 | 1.2167 | 0 | 0 | 3 | 189 | 0 | 0 | 3.65 | 229.9506
1010599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164079 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:05:08 | 24.04.2019 12:00:08 | 2.9167 | 6 | 189 | 2 | 53 | 17.5 | 551.2506 | 5.8333 | 154.5835
1010604 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_62228 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 10:41:12 | 19.04.2019 11:49:57 | 1.1458 | 0 | 0 | 4 | 1689 | 0 | 0 | 4.5833 | 1935.3069
1010605 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 10:00:36 | 22.04.2019 12:48:36 | 2.8 | 1 | 0 | 24 | 0 | 2.8 | 0 | 67.2 | 0
1010612 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_93502 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 15:00:38 | 23.04.2019 17:00:38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
1010620 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_107822 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 11:19:59 | 19.04.2019 14:00:52 | 2.6814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6814
1010631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 13:45:51 | 24.04.2019 19:03:51 | 5.3 | 1 | 526 | 3 | 25 | 5.3 | 2787.8 | 15.9 | 132.5
1010633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_78294 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:30 | 24.04.2019 14:02:30 | 5.0333 | 0 | 0 | 3 | 276 | 0 | 0 | 15.1 | 1389.1991
1010634 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_66587 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 11:00:16 | 22.04.2019 12:40:16 | 1.6667 | 4 | 0 | 16 | 0 | 6.6667 | 0 | 26.6667 | 0
1010635 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_22804 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 10:00:20 | 24.04.2019 15:30:20 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5.5 | 71.5
1010638 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 10:00:32 | 25.04.2019 13:59:32 | 3.9833 | 3 | 31 | 92 | 356 | 11.95 | 123.4832 | 366.4664 | 1418.0655
1010639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516111598 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 11:25:41 | 19.04.2019 12:39:41 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2333
1010641 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164311 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 11:31:05 | 19.04.2019 11:49:16 | 0.30306 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27.2754
1010650 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1326 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 14:00:53 | 25.04.2019 17:28:53 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 169.8668
1010651 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_8059 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:52 | 25.04.2019 13:26:52 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 567.4662
1010652 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_52661 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:34 | 24.04.2019 11:18:34 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 85.1
1010653 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13499 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 12:30:00 | 24.04.2019 18:00:00 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 143
1010663 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_9466 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 09:00:04 | 26.04.2019 13:03:04 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 174.15
1010679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158045 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 11:57:31 | 19.04.2019 12:40:47 | 0.72111 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 462.9526 | 0 | 0
1010691 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_29647 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 10:00:06 | 24.04.2019 14:52:06 | 4.8667 | 0 | 0 | 71 | 30 | 0 | 0 | 345.5336 | 146.0001
1010694 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 12:10:05 | 19.04.2019 13:59:59 | 1.8317 | 1 | 1 | 23 | 337 | 1.8317 | 1.8317 | 42.1284 | 617.2728
1010696 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_415807 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 12:11:44 | 19.04.2019 15:50:02 | 3.6383 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 94.5966 | 0 | 0
1010711 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37838 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 12:25:56 | 19.04.2019 13:44:30 | 1.3094 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 185.9405 | 0 | 0
1010725 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_250832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 12:44:39 | 19.04.2019 13:25:35 | 0.68222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 0 | 0
1010727 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52662 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 12:25:11 | 19.04.2019 12:56:04 | 0.51472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51472
1010744 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_333301 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:07 | 22.04.2019 12:03:07 | 3.05 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 82.35 | 0 | 27.45
1010749 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_431282 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 13:27:40 | 19.04.2019 14:10:46 | 0.71833 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.9866 | 0 | 0
1010753 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28332 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:30:51 | 24.04.2019 11:46:51 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 138.2669
1010754 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21737 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:02 | 25.04.2019 11:28:02 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 148.0002
1010782 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_25494 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 13:59:15 | 19.04.2019 15:26:19 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4511
1010798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_100028 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:00 | 24.04.2019 17:00:00 | 8 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 232 | 0 | 88
1010835 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_148792 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 14:45:41 | 19.04.2019 15:26:52 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.7278
1010836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 14:47:33 | 19.04.2019 16:35:57 | 1.8067 | 2 | 0 | 85 | 282 | 3.6133 | 0 | 153.5669 | 509.4809
1010841 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_137871 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:49 | 24.04.2019 14:00:49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170
1010851 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 14:57:56 | 19.04.2019 15:15:40 | 0.29556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59112
1010883 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63470 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 15:05:17 | 19.04.2019 15:35:48 | 0.50861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.6119 | 0 | 0
1010910 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1888 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:57 | 24.04.2019 12:16:57 | 3.2667 | 0 | 342 | 0 | 1 | 0 | 1117.2011 | 0 | 3.2667
1010925 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_135621 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 15:26:00 | 19.04.2019 18:55:14 | 3.4872 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 94.1549
1010926 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126247 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 14:38:57 | 19.04.2019 16:38:53 | 1.9989 | 0 | 0 | 4 | 137 | 0 | 0 | 7.9956 | 273.8479
1010941 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 15:38:09 | 19.04.2019 16:03:00 | 0.41417 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 28.1636 | 0 | 0
1010947 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_13974 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.04.2019 15:44:29 | 19.04.2019 19:30:22 | 3.7647 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 109.1769
1010952 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 15:46:10 | 19.04.2019 16:48:43 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60.465
1010959 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97883 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 11:00:48 | 24.04.2019 12:59:48 | 1.9833 | 0 | 2 | 2 | 67 | 0 | 3.9667 | 3.9667 | 132.8831
1010962 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580169833 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 15:52:43 | 19.04.2019 18:23:52 | 2.5192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5192
1010979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262792 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 15:00:36 | 26.04.2019 17:00:36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6
1010980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91492 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 17:00:58 | 25.04.2019 17:18:58 | 0.3 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
1010981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93287 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 15:30:34 | 25.04.2019 16:29:34 | 0.98333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.6499 | 0 | 0
1010982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93301 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 11:30:44 | 25.04.2019 15:03:44 | 3.55 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 284 | 0 | 3.55
1011000 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_7893 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.04.2019 16:24:58 | 19.04.2019 21:34:11 | 5.1536 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 154.6083
1011021 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_52753 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 16:40:23 | 19.04.2019 17:49:31 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.6744
1011035 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_112555 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 16:51:31 | 19.04.2019 17:14:59 | 0.39111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3467
1011036 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_17847 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 16:24:39 | 28.04.2019 16:38:39 | 0.23333 | 7 | 47 | 0 | 1 | 1.6333 | 10.9665 | 0 | 0.23333
1011038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19374 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 16:52:40 | 24.04.2019 17:23:40 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 35.6502
1011039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12465 , AKSARAY_OGMUSDIREK_7907 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 11:00:54 | 25.04.2019 17:25:54 | 6.4167 | 0 | 73 | 0 | 13 | 0 | 468.4169 | 0 | 83.4167
1011065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10496 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 16:57:53 | 19.04.2019 18:03:51 | 1.0994 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 212.1919 | 0 | 0
1011067 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516301042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 17:03:10 | 19.04.2019 17:29:20 | 0.43611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0
1011070 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 17:04:03 | 19.04.2019 17:49:59 | 0.76556 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 119.4274
1011074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_131646 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 17:05:40 | 19.04.2019 17:39:18 | 0.56056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56056 | 0 | 0
1011080 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_55030 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:30:44 | 22.04.2019 12:28:45 | 2.9669 | 0 | 334 | 0 | 11 | 0 | 990.958 | 0 | 32.6363
1011081 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516162567 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 17:10:49 | 19.04.2019 18:59:17 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8078
1011083 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_45165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:54 | 22.04.2019 17:00:54 | 8 | 0 | 193 | 0 | 113 | 0 | 1544 | 0 | 904
1011107 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 17:27:16 | 19.04.2019 17:35:02 | 0.12944 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0355 | 0 | 0
1011112 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300734 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.04.2019 17:32:51 | 19.04.2019 19:15:15 | 1.7067 | 0 | 0 | 98 | 166 | 0 | 0 | 167.2537 | 283.3072
1011113 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516316606 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 17:33:07 | 19.04.2019 18:52:40 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6517
1011118 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516398798 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 17:38:27 | 19.04.2019 18:02:44 | 0.40472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40472 | 0 | 0
1011120 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329408 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 17:25:45 | 19.04.2019 17:56:16 | 0.50861 | 0 | 0 | 47 | 274 | 0 | 0 | 23.9047 | 139.3591
1011123 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_503279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 17:29:57 | 19.04.2019 22:55:56 | 5.4331 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 1624.4849 | 0 | 0
1011142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_10628 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.04.2019 17:52:34 | 19.04.2019 19:35:10 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.26
1011151 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_15369 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 17:58:49 | 19.04.2019 19:13:55 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 86.3652
1011152 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_8157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 14:00:42 | 24.04.2019 14:56:42 | 0.93333 | 2 | 453 | 4 | 2 | 1.8667 | 422.7985 | 3.7333 | 1.8667
1011155 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_OGMUSDIREK_3241 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 09:00:52 | 23.04.2019 13:17:52 | 4.2833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 308.3998 | 0 | 0
1011156 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_8157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:05 | 24.04.2019 09:28:05 | 0.46667 | 2 | 453 | 4 | 2 | 0.93334 | 211.4015 | 1.8667 | 0.93334
1011159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6129 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2019 18:06:01 | 19.04.2019 19:10:05 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 364.113
1011167 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516094788 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 18:14:17 | 19.04.2019 19:37:40 | 1.3897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0 | 0
1011169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1324 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 18:16:21 | 19.04.2019 21:17:45 | 3.0233 | 0 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 6.0467 | 308.3797
1011174 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_5231 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 09:00:33 | 22.04.2019 11:55:33 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 137.0835
1011176 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28657 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 13:30:43 | 22.04.2019 15:25:43 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1.9167 | 0 | 86.2502
1011177 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5232 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 13:30:45 | 24.04.2019 16:00:45 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 79 | 0 | 12.5 | 0 | 197.5
1011178 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21130 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:44 | 24.04.2019 11:55:44 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 140.0002
1011179 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_34829 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:30:15 | 24.04.2019 12:22:15 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.3334
1011181 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_4085 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 18:16:27 | 19.04.2019 21:20:16 | 3.0636 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1272
1011182 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_9654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 18:20:48 | 19.04.2019 19:33:15 | 1.2075 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 0 | 0
1011196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1642 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 18:33:46 | 19.04.2019 20:33:59 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 296.5343
1011198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_36072 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.04.2019 18:35:14 | 19.04.2019 19:23:46 | 0.80889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0
1011211 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_258541 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 18:28:56 | 19.04.2019 19:03:00 | 0.56778 | 0 | 0 | 9 | 516 | 0 | 0 | 5.11 | 292.9745
1011216 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_339604 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 18:49:45 | 19.04.2019 21:34:34 | 2.7469 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 486.2084 | 0 | 0
1011217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1515 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.04.2019 18:50:08 | 19.04.2019 21:51:19 | 3.0197 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0986
1011222 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_25730 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 18:51:54 | 19.04.2019 20:57:56 | 2.1006 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2011 | 0
1011260 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_37349 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 19:02:02 | 19.04.2019 20:05:20 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 122.38
1011262 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_444978 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 19:03:34 | 19.04.2019 20:08:31 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.5675
1011270 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_30849 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 19:07:03 | 19.04.2019 19:53:58 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5639
1011273 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 19:08:59 | 19.04.2019 19:43:22 | 0.57306 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 1.7192 | 273.9227
1011276 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331000 , KONYA_HUCRE_331008 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 00:30:58 | 22.04.2019 00:35:58 | 0.08333 | 1 | 7202 | 0 | 19442 | 0.08333 | 600.1427 | 0 | 1620.1019
1011287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 19:24:13 | 19.04.2019 23:24:14 | 4.0003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0003
1011288 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 19:24:00 | 19.04.2019 20:30:23 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3192
1011301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 19:33:10 | 19.04.2019 21:17:03 | 1.7314 | 0 | 0 | 39 | 346 | 0 | 0 | 67.5242 | 599.0609
1011303 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_16771 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 19:34:54 | 19.04.2019 20:59:27 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6367
1011329 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 20:12:30 | 19.04.2019 20:33:32 | 0.35056 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 36.1077 | 0 | 0
1011330 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 20:12:07 | 19.04.2019 20:45:45 | 0.56056 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.6957 | 0 | 0
1011341 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_56068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 20:44:31 | 19.04.2019 22:05:03 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.1333
1011344 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_339100 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 20:55:23 | 19.04.2019 21:49:36 | 0.90361 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.3975 | 0 | 0
1011354 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 21:18:42 | 19.04.2019 23:11:10 | 1.8744 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 5.6233 | 895.9823
1011355 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_62986 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 21:28:15 | 19.04.2019 22:16:31 | 0.80444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80444 | 0 | 0
1011358 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5689 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 21:18:38 | 19.04.2019 22:40:43 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 99.8684
1011359 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_59124 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 21:47:16 | 19.04.2019 22:36:27 | 0.81972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2789 | 0 | 0
1011362 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97881 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2019 21:55:32 | 19.04.2019 23:58:08 | 2.0433 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 4.0867 | 145.0764
1011374 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_80058 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 15:00:12 | 24.04.2019 16:12:12 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.4
1011375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2019 22:52:09 | 20.04.2019 02:18:56 | 3.4464 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.8031
1011379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_276877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 19.04.2019 22:55:42 | 20.04.2019 00:06:21 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49.455
1011405 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 01:49:15 | 20.04.2019 01:50:00 | 0.0125 | 1 | 27046 | 0 | 0 | 0.0125 | 338.075 | 0 | 0
1011407 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305741 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 02:19:40 | 20.04.2019 02:43:00 | 0.38889 | 27 | 14535 | 146 | 5012 | 10.5 | 5652.5162 | 56.7779 | 1949.1167
1011411 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26292 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 07:35:51 | 20.04.2019 09:21:00 | 1.7525 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 26.2875 | 63.09
1011425 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_307538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 06:27:31 | 20.04.2019 07:08:33 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7872
1011432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_156806 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 07:14:01 | 20.04.2019 07:27:40 | 0.2275 | 1 | 2780 | 0 | 0 | 0.2275 | 632.45 | 0 | 0
1011440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_62073 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 07:29:48 | 20.04.2019 08:22:32 | 0.87889 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 732.1154 | 0 | 0
1011456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6912 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 08:36:27 | 20.04.2019 09:11:59 | 0.59222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1455 | 0 | 0
1011459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_395336 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 13:00:45 | 23.04.2019 15:06:45 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.5
1011465 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_314103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 08:48:41 | 20.04.2019 10:47:44 | 1.9842 | 0 | 0 | 17 | 1039 | 0 | 0 | 33.7309 | 2061.5526
1011467 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8230 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 13:00:28 | 22.04.2019 16:09:28 | 3.15 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 0
1011484 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_34176 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 16:00:52 | 22.04.2019 17:23:52 | 1.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 0 | 0
1011486 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_256 , AKSARAY_OGMUSDIREK_663 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 14:00:36 | 23.04.2019 15:34:36 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62.6668
1011491 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2239300 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:30:20 | 27.04.2019 12:09:20 | 2.65 | 0 | 0 | 196 | 32 | 0 | 0 | 519.4 | 84.8
1011494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_388121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 10:00:46 | 23.04.2019 11:00:46 | 1 | 0 | 0 | 50 | 49 | 0 | 0 | 50 | 49
1011498 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:00:47 | 28.04.2019 11:16:47 | 2.2667 | 2 | 1810 | 24 | 965 | 4.5333 | 4102.6727 | 54.4001 | 2187.3365
1011502 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88654793 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 09:41:51 | 20.04.2019 11:07:00 | 1.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0
1011503 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_87370 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2019 14:00:36 | 22.04.2019 16:56:36 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82.1332
1011514 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_187551 , KONYA_HUCRE_187555 , KONYA_HUCRE_187556 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:30:00 | 27.04.2019 18:57:00 | 9.45 | 6 | 26 | 8 | 399 | 56.7 | 245.7 | 75.6 | 3770.55
1011516 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_26194 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 09:57:28 | 20.04.2019 10:31:00 | 0.55889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55889 | 0 | 0
1011517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19300 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 13:00:19 | 23.04.2019 14:21:19 | 1.35 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 0
1011519 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516381733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 09:57:43 | 20.04.2019 12:50:39 | 2.8822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7644
1011523 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88649579 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 10:02:01 | 20.04.2019 11:03:00 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0164
1011531 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_400072 , KONYA_AGDIREK_96074 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 13:00:00 | 23.04.2019 17:36:00 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 492.2
1011550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516397130 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 09:00:27 | 20.04.2019 10:32:05 | 1.5272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5272
1011551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_105682 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 10:28:18 | 20.04.2019 11:19:51 | 0.85917 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 0
1011562 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_39719 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 13:00:40 | 24.04.2019 17:06:40 | 4.1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 479.7 | 0 | 0
1011563 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_39719 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 13:00:42 | 25.04.2019 15:18:42 | 2.3 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 269.1 | 0 | 0
1011564 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_57950 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:59 | 24.04.2019 10:52:59 | 1.8667 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 173.6003 | 0 | 1.8667
1011572 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191092 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2019 10:00:59 | 23.04.2019 12:24:59 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 81.6
1011573 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 15:00:20 | 24.04.2019 17:22:20 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 385.7672
1011574 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 09:00:07 | 24.04.2019 12:12:07 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 416
1011575 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_53930 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:04 | 25.04.2019 10:55:04 | 1.9167 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 153.3336 | 0 | 1.9167
1011581 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278284 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2019 10:52:01 | 20.04.2019 16:10:35 | 5.3094 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 292.0192 | 0 | 0
1011586 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_282513 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 10:00:34 | 24.04.2019 14:56:34 | 4.9333 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 108.5333 | 0
1011592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270844 , NIGDE_HUCRE_270849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 02:00:24 | 24.04.2019 02:24:24 | 0.4 | 24 | 32915 | 17 | 2883 | 9.6 | 13166 | 6.8 | 1153.2
1011594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_97661 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 10:00:15 | 25.04.2019 12:00:15 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
1011595 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_414034 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 10:34:20 | 20.04.2019 12:05:08 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.7
1011600 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450763 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 11:07:28 | 20.04.2019 12:47:21 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6647
1011601 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4744 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 11:00:38 | 20.04.2019 12:03:09 | 1.0419 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 448.0342
1011606 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_1655 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 10:00:12 | 25.04.2019 15:18:12 | 5.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0
1011609 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2019 11:19:13 | 20.04.2019 12:23:22 | 1.0692 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 73.7727 | 0 | 0
1011615 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_52753 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 11:23:35 | 20.04.2019 12:47:39 | 1.4011 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.4122
1011617 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311166 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:54 | 29.04.2019 13:09:54 | 3.15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 15.75 | 9.45 | 22.05 | 37.8
1011618 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 11:24:03 | 20.04.2019 12:17:32 | 0.89139 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.7417
1011625 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_308220 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 11:29:47 | 20.04.2019 12:45:27 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.0055
1011633 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 11:29:18 | 20.04.2019 12:30:36 | 1.0217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0217
1011638 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_313647 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:00:49 | 27.04.2019 12:58:49 | 2.9667 | 0 | 1 | 3 | 317 | 0 | 2.9667 | 8.9 | 940.4344
1011647 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_259317 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 13:00:58 | 26.04.2019 15:57:58 | 2.95 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 218.3 | 0 | 0
1011648 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21765 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 09:00:01 | 26.04.2019 11:12:01 | 2.2 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 246.4 | 0 | 4.4
1011658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_131597 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 11:57:27 | 20.04.2019 14:10:25 | 2.2161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4322
1011660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92569 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:09 | 25.04.2019 10:58:09 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 3.9333 | 0 | 35.4001
1011661 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_2556 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:37 | 29.04.2019 12:43:37 | 2.7167 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2.7167 | 0 | 32.6 | 0
1011669 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3492 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 09:01:20 | 26.04.2019 12:17:20 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 666.4007
1011673 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_238357 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 10:00:50 | 24.04.2019 13:05:50 | 3.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
1011674 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_239436 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 14:00:17 | 24.04.2019 17:02:17 | 3.0333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 118.2999 | 0 | 0
1011680 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_115516 , KONYA_ENHDIREK_121547 , KONYA_ENHDIREK_122115 , KONYA_ENHDIREK_122853 , KONYA_ENHDIREK_123226 , KONYA_ENHDIREK_2227530 , KONYA_ENHDIREK_34940 , KONYA_ENHDIREK_43534 , KONYA_ENHDIREK_84080 , KONYA_ENHDIREK_85357 , KONYA_ENHDIREK_85429 , KONYA_ENHDIREK_86799 , KONYA_OGHAT_239691 , KONYA_OGMUSDIREK_14536 , KONYA_OGMUSDIREK_76312 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:10:00 | 28.04.2019 20:10:00 | 11 | 60 | 48304 | 241 | 11998 | 660 | 531344 | 2651 | 131978
1011687 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42713 , KONYA_HUCRE_184956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 16:00:22 | 24.04.2019 18:58:22 | 2.9667 | 2 | 0 | 67 | 0 | 5.9333 | 0 | 198.7669 | 0
1011712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_176119 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 12:48:03 | 20.04.2019 13:39:39 | 0.86 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0
1011713 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4321 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2019 12:55:19 | 20.04.2019 15:06:51 | 2.1922 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 76.7277 | 0 | 0
1011717 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516418347 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 12:59:40 | 20.04.2019 13:41:58 | 0.705 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
1011718 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100480 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 12:59:43 | 20.04.2019 14:41:56 | 1.7036 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6289 | 0 | 0
1011721 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338841 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 10:00:51 | 28.04.2019 10:43:51 | 0.71667 | 7 | 609 | 0 | 23 | 5.0167 | 436.452 | 0 | 16.4834
1011722 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 13:00:56 | 28.04.2019 15:48:56 | 2.8 | 3 | 195 | 0 | 153 | 8.4 | 546 | 0 | 428.4
1011724 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338843 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 16:00:07 | 28.04.2019 16:39:07 | 0.65 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 1.95 | 27.95
1011731 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_276100 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 13:18:44 | 20.04.2019 14:48:45 | 1.5003 | 0 | 0 | 5 | 77 | 0 | 0 | 7.5014 | 115.5216
1011734 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_357685 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 13:23:55 | 20.04.2019 14:06:38 | 0.71194 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.6134
1011749 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82085 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 13:35:16 | 20.04.2019 15:26:17 | 1.8503 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4011 | 0
1011751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6900 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 08:30:54 | 24.04.2019 10:50:54 | 2.3333 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 4.6667 | 0 | 172.6664
1011752 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12402 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 13:00:37 | 24.04.2019 13:28:37 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 28.4669
1011753 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_70586 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 16:00:38 | 24.04.2019 17:02:38 | 1.0333 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | 4.1333 | 0 | 61.9998
1011754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1002 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2019 18:02:04 | 24.04.2019 19:03:04 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1.0167 | 0 | 19.3167
1011758 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_5646 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 08:30:28 | 25.04.2019 11:54:28 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 119
1011759 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_96604 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 13:46:07 | 20.04.2019 14:40:52 | 0.9125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.95
1011762 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 13:47:36 | 20.04.2019 15:48:23 | 2.0131 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 436.834 | 0 | 0
1011770 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_29112 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 13:30:28 | 25.04.2019 14:15:28 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 46.5
1011771 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_6028 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 16:00:15 | 25.04.2019 16:50:15 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6666
1011772 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_22493 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:53 | 30.04.2019 12:52:53 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.6667
1011785 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_16490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 14:07:36 | 20.04.2019 15:11:22 | 1.0628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1256
1011801 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_383966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 14:14:30 | 20.04.2019 14:50:25 | 0.59861 | 0 | 0 | 1 | 485 | 0 | 0 | 0.59861 | 290.3259
1011813 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50778 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 14:40:29 | 20.04.2019 15:26:54 | 0.77361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77361
1011817 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397594 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 14:48:21 | 20.04.2019 15:12:27 | 0.40167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40167
1011819 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580271453 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 14:49:45 | 20.04.2019 18:00:33 | 3.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0
1011831 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361659 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2019 15:00:54 | 20.04.2019 15:26:13 | 0.42194 | 2 | 8688 | 4 | 93 | 0.84388 | 3665.8147 | 1.6878 | 39.2404
1011833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 15:06:56 | 20.04.2019 15:21:26 | 0.24167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 15.9502 | 0 | 0
1011834 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580319098 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 15:08:35 | 20.04.2019 16:21:40 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2181
1011836 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 14:27:21 | 20.04.2019 15:54:58 | 1.4603 | 0 | 0 | 45 | 886 | 0 | 0 | 65.7126 | 1293.8081
1011853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_10350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 15:29:59 | 20.04.2019 17:31:16 | 2.0214 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.1497
1011854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_118849 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 15:30:00 | 20.04.2019 15:52:16 | 0.37111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 | 0 | 0
1011883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19160 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 16:02:37 | 20.04.2019 16:12:22 | 0.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0
1011889 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 16:12:47 | 20.04.2019 16:49:07 | 0.60556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60556
1011892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_47504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 16:10:03 | 20.04.2019 17:00:50 | 0.84639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84639 | 0 | 0
1011899 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_70859 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 16:27:47 | 20.04.2019 17:24:38 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.37
1011900 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2241138 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 16:32:48 | 20.04.2019 19:46:46 | 3.2328 | 0 | 0 | 61 | 68 | 0 | 0 | 197.1996 | 219.829
1011903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38624 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 16:31:23 | 20.04.2019 16:54:21 | 0.38278 | 3 | 1152 | 24 | 11 | 1.1483 | 440.9626 | 9.1867 | 4.2106
1011904 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_3493 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 16:35:50 | 20.04.2019 18:22:36 | 1.7794 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 170.8262 | 0 | 0
1011919 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26250 | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 16:53:30 | 20.04.2019 17:53:47 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77.3634
1011922 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 16:55:20 | 20.04.2019 17:46:49 | 0.85806 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 84.9479 | 0 | 0
1011933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 16:42:27 | 20.04.2019 17:30:57 | 0.80833 | 0 | 467 | 8 | 0 | 0 | 377.4901 | 6.4666 | 0
1011957 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_64042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 17:15:49 | 20.04.2019 18:26:54 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1847
1011961 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_13227 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 17:34:34 | 20.04.2019 18:38:51 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2142
1011977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_36021 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2019 17:48:45 | 20.04.2019 18:39:02 | 0.83806 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.4455
1011995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_61943 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 18:16:08 | 21.04.2019 00:10:24 | 5.9044 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.7577 | 0 | 0
1012001 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_115708 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 18:23:08 | 20.04.2019 20:51:49 | 2.4781 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8245 | 0
1012006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516255183 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 18:27:35 | 20.04.2019 19:27:06 | 0.99194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9678 | 0 | 0
1012010 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17792 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 18:28:07 | 20.04.2019 20:51:20 | 2.3869 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.4474
1012012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_499492 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 18:34:51 | 20.04.2019 19:39:23 | 1.0756 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5289 | 0 | 0
1012019 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48298 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 18:49:27 | 20.04.2019 20:14:55 | 1.4244 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 82.6175 | 0 | 0
1012045 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516280188 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 19:25:51 | 20.04.2019 19:52:25 | 0.44278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3283 | 0 | 0
1012054 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 19:30:11 | 20.04.2019 20:08:27 | 0.63778 | 0 | 0 | 105 | 323 | 0 | 0 | 66.9669 | 206.0029
1012068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580244495 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 19:43:48 | 20.04.2019 20:47:16 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0578
1012075 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262885 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 20:03:26 | 20.04.2019 21:33:43 | 1.5047 | 0 | 231 | 0 | 95 | 0 | 347.5903 | 0 | 142.9484
1012077 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516232162 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 20:12:40 | 20.04.2019 22:16:16 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.06
1012078 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57087 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 20:16:06 | 20.04.2019 21:09:20 | 0.88722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88722
1012079 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_417170 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 20:16:53 | 20.04.2019 21:56:32 | 1.6608 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.5207 | 0 | 0
1012084 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6251 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 20:35:51 | 20.04.2019 21:39:04 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 99.0393
1012086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_353274 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 20:40:07 | 20.04.2019 21:56:50 | 1.2786 | 0 | 0 | 14 | 561 | 0 | 0 | 17.9005 | 717.3002
1012087 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516199265 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 20:42:46 | 20.04.2019 22:11:47 | 1.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4836 | 0 | 0
1012096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516286424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 21:03:26 | 20.04.2019 23:34:25 | 2.5164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5164
1012104 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 21:31:47 | 20.04.2019 22:43:20 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 108.5175
1012107 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_5572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 21:51:54 | 20.04.2019 22:56:06 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.14
1012111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49700 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 21:51:34 | 20.04.2019 22:51:42 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49.1088
1012117 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_386524 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 22:15:39 | 20.04.2019 22:59:22 | 0.72861 | 1 | 2352 | 12 | 104 | 0.72861 | 1713.6907 | 8.7433 | 75.7754
1012127 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_65476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 23:26:08 | 21.04.2019 00:24:53 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50.9168
1012131 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_168749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2019 23:58:20 | 21.04.2019 00:48:31 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.2186
1012137 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_265312 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 00:39:28 | 21.04.2019 00:47:37 | 0.13583 | 7 | 2587 | 213 | 1854 | 0.95081 | 351.3922 | 28.9318 | 251.8288
1012144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_263605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.04.2019 01:20:56 | 21.04.2019 02:13:37 | 0.87806 | 1 | 387 | 12 | 104 | 0.87806 | 339.8092 | 10.5367 | 91.3182
1012157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_97218 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 02:33:36 | 21.04.2019 04:22:57 | 1.8225 | 0 | 0 | 5 | 1717 | 0 | 0 | 9.1125 | 3129.2325
1012160 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_92753 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 02:56:59 | 21.04.2019 07:15:27 | 4.3078 | 0 | 0 | 1 | 421 | 0 | 0 | 4.3078 | 1813.5754
1012163 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50259 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 04:07:48 | 21.04.2019 04:56:00 | 0.80333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.5265
1012168 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_287555 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 05:50:45 | 21.04.2019 06:52:00 | 1.0208 | 0 | 0 | 3 | 765 | 0 | 0 | 3.0625 | 780.9349
1012180 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_313291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 05:28:32 | 21.04.2019 06:08:00 | 0.65778 | 2 | 0 | 4 | 448 | 1.3156 | 0 | 2.6311 | 294.6854
1012183 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_352831 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 05:50:02 | 21.04.2019 06:31:00 | 0.68278 | 2 | 414 | 0 | 107 | 1.3656 | 282.6709 | 0 | 73.0575
1012186 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_15076 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 06:49:27 | 21.04.2019 07:33:58 | 0.74194 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 165.4526 | 0 | 0
1012187 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_92804 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 06:55:24 | 21.04.2019 09:32:00 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 187.92
1012192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_332012 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.04.2019 07:07:12 | 21.04.2019 09:12:47 | 2.0931 | 0 | 0 | 4 | 565 | 0 | 0 | 8.3722 | 1182.5789
1012211 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334315 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 08:00:18 | 21.04.2019 11:46:00 | 3.7617 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 15.0467 | 180.5602
1012217 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84266 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 08:11:24 | 21.04.2019 09:08:11 | 0.94639 | 0 | 0 | 2 | 545 | 0 | 0 | 1.8928 | 515.7826
1012225 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_27943 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 08:48:24 | 21.04.2019 09:11:13 | 0.38028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8028
1012227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114712 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 08:51:55 | 21.04.2019 11:13:00 | 2.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3514 | 0 | 0
1012229 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 08:57:18 | 21.04.2019 10:46:56 | 1.8272 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 80.3977 | 0
1012236 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42428 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 09:11:40 | 21.04.2019 10:26:50 | 1.2528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0111 | 0 | 0
1012238 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_1217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 09:16:57 | 21.04.2019 11:15:09 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 82.74
1012247 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_35986 | OG - SİGORTA ARIZASI / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 08:27:54 | 21.04.2019 10:25:39 | 1.9625 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 251.2
1012251 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 08:45:02 | 21.04.2019 10:38:00 | 1.8828 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 171.333
1012254 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31672 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 09:42:08 | 21.04.2019 10:56:00 | 1.2311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 0
1012262 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_32505 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 09:50:10 | 21.04.2019 11:48:58 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 67.32
1012263 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7865 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 09:45:34 | 21.04.2019 10:05:18 | 0.32889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
1012264 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_147034 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 09:54:14 | 21.04.2019 10:06:00 | 0.19611 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 40.987
1012270 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_267318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 10:02:48 | 21.04.2019 12:21:00 | 2.3033 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.2466 | 0 | 0
1012286 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_32042 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 10:20:45 | 21.04.2019 10:48:00 | 0.45417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90834
1012289 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_160412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 10:24:33 | 21.04.2019 10:47:58 | 0.39028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 0 | 0
1012292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_9712 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 10:25:51 | 21.04.2019 11:46:54 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4033
1012293 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428226 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 10:28:41 | 21.04.2019 11:40:17 | 1.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0
1012307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_258427 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 10:56:22 | 21.04.2019 11:20:46 | 0.40667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0
1012309 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_131905 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 10:57:32 | 21.04.2019 12:45:22 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.5527
1012313 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_34217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 11:01:54 | 21.04.2019 12:07:57 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.7141
1012321 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 11:17:40 | 21.04.2019 12:26:42 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 146.1211
1012322 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68526 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 11:15:53 | 21.04.2019 13:29:35 | 2.2283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2283
1012324 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_54855 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.04.2019 11:26:49 | 21.04.2019 12:16:55 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.175
1012337 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_82742 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 11:34:15 | 21.04.2019 13:09:19 | 1.5844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5844 | 0 | 0
1012371 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38764 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 12:26:32 | 21.04.2019 13:33:57 | 1.1236 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 69.6638 | 0 | 0
1012375 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 12:00:02 | 21.04.2019 13:36:00 | 1.5994 | 0 | 9 | 13 | 66 | 0 | 14.395 | 20.7927 | 105.563
1012378 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2019 12:32:25 | 21.04.2019 14:20:16 | 1.7975 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 97.065 | 14.38 | 1258.25
1012387 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_272991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 12:48:55 | 21.04.2019 14:46:25 | 1.9583 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 76.3749
1012392 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_91511 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 13:00:46 | 21.04.2019 17:47:45 | 4.7831 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.9153
1012399 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8625690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 13:06:57 | 21.04.2019 14:04:00 | 0.95083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95083
1012401 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 13:11:12 | 21.04.2019 14:57:34 | 1.7728 | 0 | 0 | 274 | 216 | 0 | 0 | 485.7417 | 382.9205
1012403 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516237113 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 13:12:34 | 21.04.2019 13:29:16 | 0.27833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55666 | 0 | 0
1012407 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 13:16:07 | 21.04.2019 14:10:22 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 44.3043
1012409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46998 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 13:17:33 | 21.04.2019 14:23:59 | 1.1072 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7505 | 0 | 0
1012411 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_147034 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 13:23:09 | 21.04.2019 13:48:00 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 86.5615
1012417 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 13:25:17 | 21.04.2019 14:23:00 | 0.96194 | 3 | 0 | 51 | 539 | 2.8858 | 0 | 49.0589 | 518.4857
1012419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_35740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 13:30:37 | 21.04.2019 14:18:28 | 0.7975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7975 | 0 | 0
1012424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177325 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 13:29:11 | 21.04.2019 13:56:15 | 0.45111 | 2 | 8703 | 0 | 0 | 0.90222 | 3926.0103 | 0 | 0
1012428 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516102227 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 13:38:15 | 21.04.2019 13:56:51 | 0.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
1012438 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4700 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 13:46:35 | 21.04.2019 15:01:57 | 1.2561 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.8661 | 0 | 0
1012453 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_63884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 13:43:04 | 21.04.2019 14:43:35 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27.2325
1012454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_200113 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 09:00:53 | 26.04.2019 11:00:53 | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0
1012455 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 14:06:19 | 21.04.2019 17:12:00 | 3.0947 | 0 | 0 | 25 | 293 | 0 | 0 | 77.368 | 906.753
1012456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29834 , KONYA_OGMUSDIREK_72352 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 13:30:03 | 26.04.2019 17:04:03 | 3.5667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 124.8334 | 0 | 0
1012457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_161795 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 02:00:37 | 25.04.2019 02:07:37 | 0.11667 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 21.584 | 0 | 0.11667
1012467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28006 , KONYA_OGMUSDIREK_28007 , KONYA_OGMUSDIREK_28310 , KONYA_TRAFOBINATIP_265523 , KONYA_TRAFOBINATIP_57169 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 14:00:14 | 25.04.2019 16:00:14 | 2 | 0 | 982 | 0 | 1 | 0 | 1964 | 0 | 2
1012468 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 14:11:13 | 21.04.2019 14:51:23 | 0.66944 | 0 | 0 | 114 | 1515 | 0 | 0 | 76.3162 | 1014.2016
1012486 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_458865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 14:38:55 | 21.04.2019 15:52:54 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2331
1012496 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177325 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 14:46:56 | 21.04.2019 16:53:28 | 2.1089 | 2 | 8703 | 0 | 0 | 4.2178 | 18353.6697 | 0 | 0
1012500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13407 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 14:27:38 | 21.04.2019 15:04:00 | 0.60611 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 33.3361 | 0 | 0
1012506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337530 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.04.2019 14:58:41 | 21.04.2019 15:35:26 | 0.6125 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 214.375 | 0 | 0
1012514 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166968 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 15:04:50 | 21.04.2019 16:26:00 | 1.3528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7639 | 0
1012517 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580301530 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 15:07:11 | 21.04.2019 15:38:00 | 0.51361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5408 | 0 | 0
1012519 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_121687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 15:10:58 | 21.04.2019 16:40:34 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.2932
1012521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516158923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 15:11:33 | 21.04.2019 16:06:21 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91333
1012523 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3740 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 15:16:43 | 21.04.2019 17:00:00 | 1.7214 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.6417
1012532 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_55314 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 15:25:45 | 21.04.2019 16:53:00 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.8043
1012534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 15:21:58 | 21.04.2019 17:09:34 | 1.7933 | 0 | 0 | 61 | 160 | 0 | 0 | 109.3931 | 286.9328
1012536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_9666 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2019 15:30:42 | 21.04.2019 17:55:22 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 86.8
1012545 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_48334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 15:46:03 | 21.04.2019 18:28:37 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9661
1012547 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516321185 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 15:54:26 | 21.04.2019 16:28:00 | 0.55944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55944 | 0 | 0
1012551 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 21.04.2019 14:13:02 | 21.04.2019 18:16:15 | 4.0536 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 145.93 | 20.268
1012555 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_TRAFOBINATIP_16419 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 15:57:23 | 21.04.2019 17:00:18 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 132.1249
1012563 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 15:56:45 | 21.04.2019 18:40:00 | 2.7208 | 0 | 0 | 14 | 136 | 0 | 0 | 38.0916 | 370.0329
1012567 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261062 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 16:07:58 | 21.04.2019 19:42:46 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.06
1012572 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10127 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 16:00:31 | 21.04.2019 17:06:40 | 1.1025 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6.615 | 0 | 3.3075
1012573 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_ENHDIREK_135402 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 15:24:27 | 21.04.2019 17:12:59 | 1.8089 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 3.6178 | 170.0357
1012603 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516282341 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 16:48:33 | 21.04.2019 20:55:00 | 4.1075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1075 | 0 | 0
1012605 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70738 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 16:52:37 | 21.04.2019 18:43:00 | 1.8397 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.115
1012611 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_21480 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 16:56:57 | 21.04.2019 18:04:53 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.5866
1012612 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580301530 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 16:58:42 | 21.04.2019 20:09:00 | 3.1717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.515 | 0 | 0
1012613 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 16:58:16 | 21.04.2019 17:47:33 | 0.82139 | 0 | 0 | 7 | 145 | 0 | 0 | 5.7497 | 119.1016
1012615 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_266939 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 17:01:30 | 21.04.2019 17:55:39 | 0.9025 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 585.7225 | 0 | 0
1012665 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_90356 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 17:47:45 | 21.04.2019 18:48:48 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0875
1012667 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_150559 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 17:51:48 | 21.04.2019 19:54:04 | 2.0378 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.3778 | 0
1012669 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 17:54:51 | 21.04.2019 18:39:13 | 0.73944 | 0 | 0 | 5 | 223 | 0 | 0 | 3.6972 | 164.8951
1012670 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 17:53:18 | 21.04.2019 19:00:00 | 1.1117 | 0 | 0 | 25 | 293 | 0 | 0 | 27.7918 | 325.7193
1012672 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 18:00:47 | 21.04.2019 19:20:00 | 1.3203 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.007
1012677 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_166999 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 17:27:31 | 21.04.2019 18:42:32 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 166.2872
1012682 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_29260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 18:18:52 | 21.04.2019 18:58:20 | 0.65778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2889
1012699 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 18:45:45 | 21.04.2019 19:25:47 | 0.66722 | 0 | 0 | 5 | 223 | 0 | 0 | 3.3361 | 148.7901
1012704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 18:15:34 | 21.04.2019 19:19:00 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 104.6648
1012708 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516435963 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 18:57:22 | 21.04.2019 20:33:00 | 1.5939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5939 | 0 | 0
1012726 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349594 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 19:24:27 | 21.04.2019 20:31:10 | 1.1119 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.6791 | 0
1012732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336445 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN TEMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 19:27:04 | 21.04.2019 21:49:04 | 2.3667 | 0 | 0 | 10 | 361 | 0 | 0 | 23.6667 | 854.3679
1012736 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127938 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 19:42:31 | 21.04.2019 20:37:17 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.7789
1012738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_378764 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 19:45:08 | 21.04.2019 21:27:32 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.12
1012746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_22587 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 19:49:28 | 21.04.2019 20:51:56 | 1.0411 | 0 | 42 | 366 | 373 | 0 | 43.7266 | 381.0463 | 388.334
1012748 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_8188 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 19:47:41 | 21.04.2019 20:45:44 | 0.9675 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.805 | 0 | 0
1012750 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 19:56:17 | 21.04.2019 20:19:45 | 0.39111 | 0 | 0 | 5 | 223 | 0 | 0 | 1.9555 | 87.2175
1012752 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:01:03 | 21.04.2019 20:56:38 | 0.92639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 32.4237 | 0 | 0
1012767 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_30207 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:13:40 | 21.04.2019 21:44:32 | 1.5144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0578
1012772 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_278265 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:17:14 | 21.04.2019 21:04:47 | 0.7925 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 194.1625 | 0 | 0
1012775 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_168749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:00:36 | 21.04.2019 21:03:01 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.6848
1012777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_293245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:23:06 | 21.04.2019 21:10:21 | 0.7875 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 74.8125 | 0 | 0
1012778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:22:54 | 21.04.2019 22:45:39 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.9292
1012779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80162 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:20:14 | 21.04.2019 22:00:00 | 1.6628 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 204.5219 | 0 | 0
1012785 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516270408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:26:40 | 21.04.2019 21:07:54 | 0.68722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68722 | 0 | 0
1012788 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_61430 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 19:56:41 | 21.04.2019 20:56:53 | 1.0033 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.0366
1012790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_306903 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:33:14 | 21.04.2019 21:22:38 | 0.82333 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 111.1496
1012793 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_274386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:28:26 | 21.04.2019 22:17:13 | 1.8131 | 0 | 25 | 0 | 28 | 0 | 45.3265 | 0 | 50.7657
1012802 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_171131 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:44:20 | 21.04.2019 21:27:48 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8978
1012804 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:43:31 | 21.04.2019 21:43:52 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91.5305
1012819 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_280217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 21:11:51 | 21.04.2019 21:48:41 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.5556
1012822 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AKSARAY_HUCRE_135436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 21:13:12 | 21.04.2019 22:22:00 | 1.1467 | 0 | 0 | 44 | 309 | 0 | 0 | 50.4535 | 354.321
1012830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364451 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.04.2019 21:51:28 | 21.04.2019 22:12:57 | 0.35806 | 0 | 0 | 216 | 602 | 0 | 0 | 77.341 | 215.5521
1012835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_377173 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 21:57:33 | 21.04.2019 22:50:41 | 0.88556 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.5069 | 0
1012847 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_340930 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2019 22:19:27 | 21.04.2019 23:52:10 | 1.5453 | 0 | 0 | 3 | 397 | 0 | 0 | 4.6358 | 613.4762
1012848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_143236 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:45:47 | 21.04.2019 22:51:26 | 2.0942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0942
1012849 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364451 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 22:41:35 | 21.04.2019 22:58:00 | 0.27361 | 0 | 0 | 216 | 602 | 0 | 0 | 59.0998 | 164.7132
1012855 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 22:49:39 | 22.04.2019 00:31:00 | 1.6892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6892 | 0 | 0
1012859 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580160312 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 23:08:08 | 21.04.2019 23:30:38 | 0.375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
1012862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_122932 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2019 20:18:45 | 21.04.2019 23:13:25 | 2.9111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9111
1012889 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_459925 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2019 00:27:30 | 22.04.2019 01:20:00 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7
1012897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_274850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 00:45:21 | 22.04.2019 00:54:00 | 0.14417 | 6 | 6384 | 2 | 79 | 0.86502 | 920.3813 | 0.28834 | 11.3894
1012907 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364462 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 00:54:37 | 22.04.2019 01:07:00 | 0.20639 | 0 | 42 | 366 | 373 | 0 | 8.6684 | 75.5387 | 76.9835
1012924 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_57155 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 04:01:47 | 22.04.2019 05:03:00 | 1.0203 | 42 | 20642 | 257 | 15106 | 42.8518 | 21060.6198 | 262.212 | 15412.3497
1012936 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580302300 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 05:51:02 | 22.04.2019 07:33:00 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6994
1012942 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_23017 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 06:23:19 | 22.04.2019 07:22:00 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.0127
1012949 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345784 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 06:53:53 | 22.04.2019 07:40:00 | 0.76861 | 1 | 1136 | 0 | 0 | 0.76861 | 873.141 | 0 | 0
1012958 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169744 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 07:15:40 | 22.04.2019 09:53:00 | 2.6222 | 0 | 0 | 6 | 3731 | 0 | 0 | 15.7333 | 9783.5028
1012959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_50511 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 06:45:02 | 22.04.2019 08:15:00 | 1.4994 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1.4994 | 92.9653
1012960 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_277034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2019 08:24:06 | 22.04.2019 09:51:00 | 1.4483 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.2766
1012961 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354655 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 06:49:48 | 22.04.2019 07:52:00 | 1.0367 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1181.8038 | 0 | 0
1012969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580250513 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 07:34:47 | 22.04.2019 09:44:00 | 2.1536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1536
1012971 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94573 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 06:29:59 | 22.04.2019 08:51:00 | 2.3503 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4011
1012975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_150575 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 08:13:05 | 22.04.2019 09:33:00 | 1.3319 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.9875 | 0
1012986 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_119354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 08:27:30 | 22.04.2019 09:04:00 | 0.60833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0
1012990 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4584 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 10:00:31 | 25.04.2019 14:40:31 | 4.6667 | 0 | 0 | 15 | 469 | 0 | 0 | 70.0001 | 2188.6682
1012991 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 10:00:49 | 28.04.2019 14:39:49 | 4.65 | 7 | 0 | 177 | 0 | 32.55 | 0 | 823.05 | 0
1012993 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516335478 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 08:35:36 | 22.04.2019 09:34:00 | 0.97333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97333
1012995 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18088 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 08:39:23 | 22.04.2019 09:40:00 | 1.0103 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 290.9606 | 0 | 0
1012997 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_34257 , KIRSEHIR_AGDIREK_39070 , KIRSEHIR_ENHDIREK_10046 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 14:00:05 | 26.04.2019 17:00:05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 96
1013002 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 12:00:47 | 26.04.2019 18:25:47 | 6.4167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 269.5001
1013005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260904 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 14:20:29 | 27.04.2019 16:30:29 | 2.1667 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 1796.1694 | 0 | 0
1013007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151535 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 02:00:13 | 26.04.2019 02:16:13 | 0.26667 | 0 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 1083.2135 | 0 | 0
1013014 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_51478 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:30:16 | 27.04.2019 13:30:16 | 4 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 108 | 0 | 4
1013016 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16004 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 08:58:43 | 22.04.2019 10:06:33 | 1.1306 | 0 | 0 | 13 | 857 | 0 | 0 | 14.6973 | 968.8899
1013021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_144586 , KONYA_HUCRE_154571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 03:00:34 | 26.04.2019 03:12:34 | 0.2 | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0
1013030 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7524 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 09:06:34 | 22.04.2019 15:14:28 | 6.1317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2633
1013033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175841 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 09:01:23 | 22.04.2019 11:45:40 | 2.7381 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 24.6425 | 10.9522
1013039 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_46266 , NEVSEHIR_AGDIREK_46887 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:00:52 | 28.04.2019 11:12:52 | 2.2 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 83.6 | 0 | 6.6
1013040 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_28776 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:48 | 25.04.2019 10:55:48 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 155.2503
1013044 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_191766 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:59:33 | 25.04.2019 11:59:33 | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0
1013045 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10234 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 13:11:08 | 25.04.2019 14:00:08 | 0.81667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
1013046 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_12852 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 14:38:57 | 25.04.2019 15:30:57 | 0.86667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.3334 | 0 | 0
1013049 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_61487 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 12:00:00 | 26.04.2019 18:30:00 | 6.5 | 0 | 92 | 13 | 3 | 0 | 598 | 84.5 | 19.5
1013052 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2456 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 11:00:46 | 25.04.2019 11:57:46 | 0.95 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 0
1013058 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19023 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8707 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:20 | 30.04.2019 15:47:20 | 5.7833 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1093.0494 | 0 | 0
1013059 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_51951 , NEVSEHIR_ENHDIREK_52114 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3099 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 10:00:54 | 25.04.2019 14:43:54 | 4.7167 | 0 | 1 | 0 | 308 | 0 | 4.7167 | 0 | 1452.7344
1013065 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_36917 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3551 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 13:00:58 | 25.04.2019 14:51:58 | 1.85 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0
1013069 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5388 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 13:48:11 | 28.04.2019 15:26:11 | 1.6333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.1999 | 0 | 0
1013086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_199439 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:01:03 | 25.04.2019 11:05:03 | 2.0667 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 82.6668 | 4.1333
1013088 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_17064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 09:37:24 | 22.04.2019 15:06:00 | 5.4767 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.7667 | 0 | 0
1013090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_22064 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 08:33:06 | 22.04.2019 10:53:05 | 2.3331 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3331 | 0
1013092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_70749 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 09:39:41 | 22.04.2019 13:37:04 | 3.9564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9128
1013094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_137318 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 11:31:47 | 25.04.2019 12:36:47 | 1.0833 | 0 | 26 | 17 | 313 | 0 | 28.1666 | 18.4166 | 339.0823
1013095 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_117347 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 09:43:27 | 22.04.2019 10:18:25 | 0.58278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58278
1013098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_40116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 09:44:50 | 22.04.2019 10:32:45 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79861
1013100 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4262 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 09:48:48 | 22.04.2019 12:10:35 | 2.3631 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 181.9556
1013106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148522 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 14:10:09 | 25.04.2019 15:03:09 | 0.88333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0
1013107 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350469 , KONYA_HUCRE_350477 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 02:00:09 | 25.04.2019 02:06:09 | 0.1 | 8 | 25000 | 2 | 6112 | 0.8 | 2500 | 0.2 | 611.2
1013112 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_258683 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:00:55 | 27.04.2019 10:00:55 | 1 | 0 | 32 | 0 | 452 | 0 | 32 | 0 | 452
1013113 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1921 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:00:15 | 28.04.2019 11:24:15 | 2.4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 0
1013118 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_507967 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 13:30:45 | 26.04.2019 15:49:45 | 2.3167 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 37.0667 | 0 | 4.6333
1013120 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_252506 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 13:30:00 | 25.04.2019 16:32:00 | 3.0333 | 0 | 25 | 0 | 80 | 0 | 75.8333 | 0 | 242.6664
1013127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 09:59:58 | 22.04.2019 11:00:27 | 1.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0
1013131 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2209129 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 10:00:34 | 26.04.2019 12:52:34 | 2.8667 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 83.1334 | 0
1013132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 16:38:26 | 25.04.2019 17:51:26 | 1.2167 | 0 | 0 | 171 | 170 | 0 | 0 | 208.0506 | 206.8339
1013133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_26272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 10:12:51 | 22.04.2019 12:30:27 | 2.2933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5867
1013137 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51046 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 10:12:58 | 22.04.2019 11:52:17 | 1.6553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6553
1013143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_19553 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 10:22:14 | 22.04.2019 11:31:01 | 1.1464 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.8061 | 0 | 0
1013145 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1334 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 11:00:54 | 29.04.2019 12:15:54 | 1.25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
1013147 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337237 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:00:41 | 27.04.2019 12:09:41 | 2.15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 0
1013150 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516111244 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 10:26:05 | 22.04.2019 10:48:38 | 0.37583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37583
1013158 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_48656 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 10:33:36 | 22.04.2019 10:57:49 | 0.40361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.6505 | 0 | 0
1013163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_340649 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 10:38:01 | 22.04.2019 11:27:01 | 0.81667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0834 | 0 | 0
1013168 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_349587 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 10:42:50 | 22.04.2019 11:39:09 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93861
1013190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_28737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 11:02:02 | 22.04.2019 19:06:00 | 8.0661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1322 | 0 | 0
1013193 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20827 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 10:58:26 | 22.04.2019 12:03:36 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 625.5994
1013208 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516450015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 11:18:18 | 22.04.2019 12:51:37 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5553
1013213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_364710 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 10:00:24 | 28.04.2019 12:19:24 | 2.3167 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13.9 | 2.3167
1013217 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11786 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 11:19:49 | 22.04.2019 14:02:21 | 2.7089 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.6334
1013220 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_3 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:03:01 | 25.04.2019 13:00:01 | 3.95 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 82.95 | 0 | 3.95
1013226 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356237 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 11:30:44 | 22.04.2019 12:10:21 | 0.66028 | 0 | 0 | 5 | 293 | 0 | 0 | 3.3014 | 193.462
1013254 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350313 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 11:38:01 | 22.04.2019 12:31:06 | 0.88472 | 0 | 3818 | 0 | 0 | 0 | 3377.861 | 0 | 0
1013256 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_54081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 13:00:31 | 25.04.2019 14:00:31 | 1 | 0 | 0 | 45 | 491 | 0 | 0 | 45 | 491
1013257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_93251 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 11:35:42 | 22.04.2019 14:28:51 | 2.8858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8858
1013269 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_305077 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:17 | 25.04.2019 10:20:17 | 1.3333 | 0 | 14 | 0 | 83 | 0 | 18.6666 | 0 | 110.6664
1013273 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_270660 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 11:00:22 | 25.04.2019 13:01:22 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 2.0167 | 0 | 112.9335
1013276 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_2448 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 11:49:09 | 22.04.2019 13:46:13 | 1.9511 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 81.9466 | 0 | 0
1013288 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43615 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 09:00:38 | 26.04.2019 17:06:38 | 8.1 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 729 | 0 | 16.2
1013289 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_279315 , KONYA_OGMUSDIREK_55925 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 13:00:24 | 25.04.2019 15:54:24 | 2.9 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 333.5 | 0 | 11.6
1013290 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_421840 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 16:00:17 | 25.04.2019 17:39:17 | 1.65 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 6.6 | 0 | 59.4
1013295 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1270 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 12:12:40 | 22.04.2019 13:50:15 | 1.6264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2528 | 0 | 0
1013297 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_122727 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 12:13:08 | 22.04.2019 14:31:00 | 2.2978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2978
1013313 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7332 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 14:30:30 | 25.04.2019 17:23:30 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.7833
1013314 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_15098 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 10:00:38 | 25.04.2019 15:07:38 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 209.7835
1013315 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_167622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 10:00:09 | 28.04.2019 17:50:09 | 7.8333 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 415.1665 | 0 | 39.1666
1013316 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 10:00:46 | 26.04.2019 15:59:46 | 5.9833 | 0 | 571 | 0 | 14 | 0 | 3416.4814 | 0 | 83.7666
1013318 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13250 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 10:00:13 | 26.04.2019 15:59:13 | 5.9833 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 83.7666 | 0 | 11.9667
1013319 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11177 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13258 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 13:30:20 | 26.04.2019 16:00:20 | 2.5 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 265 | 0 | 7.5
1013320 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6354 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 15:30:07 | 26.04.2019 16:42:07 | 1.2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 33.6 | 0 | 1.2
1013322 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_644903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:00:47 | 27.04.2019 18:00:47 | 8 | 0 | 89 | 0 | 7 | 0 | 712 | 0 | 56
1013323 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13096 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13891 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:00:18 | 27.04.2019 18:01:18 | 8.0167 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 240.5001 | 0 | 24.05
1013326 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGHAT_285082 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:00:16 | 28.04.2019 12:00:16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 624
1013328 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_29050 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 08:30:30 | 29.04.2019 11:00:30 | 2.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
1013329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_62168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 12:30:00 | 22.04.2019 13:46:30 | 1.275 | 0 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 1490.475 | 0 | 0
1013335 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8628279 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 12:37:55 | 22.04.2019 13:46:00 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1347
1013341 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_42064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2019 12:41:30 | 22.04.2019 13:13:46 | 0.53778 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.9823 | 0 | 0
1013353 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516272910 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2019 12:54:49 | 22.04.2019 14:44:31 | 1.8283 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 0 | 0
1013364 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_321724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 11:41:51 | 22.04.2019 14:08:23 | 2.4422 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 70.8244 | 0 | 0
1013367 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_9672 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 12:19:57 | 22.04.2019 14:09:30 | 1.8258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.2583 | 0 | 0
1013386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19374 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 09:00:19 | 26.04.2019 17:27:19 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 583.05
1013387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_652956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:04:23 | 25.04.2019 12:12:23 | 3.1333 | 4 | 723 | 1 | 52 | 12.5333 | 2265.3976 | 3.1333 | 162.9332
1013390 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327635 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.04.2019 13:21:20 | 22.04.2019 16:29:20 | 3.1333 | 12 | 240 | 25 | 10 | 37.6 | 751.9992 | 78.3333 | 31.3333
1013412 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_511921 , KONYA_OGMUSDIREK_63748 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 08:30:20 | 25.04.2019 12:48:20 | 4.3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 64.5 | 0 | 4.3
1013413 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24409 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 13:00:53 | 25.04.2019 14:15:53 | 1.25 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 17.5 | 0 | 1.25
1013414 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_158792 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 15:30:51 | 25.04.2019 17:11:51 | 1.6833 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 334.9827 | 0 | 0
1013415 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_437769 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 08:33:31 | 26.04.2019 10:45:31 | 2.2 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 0
1013424 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_162427 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 14:10:14 | 22.04.2019 15:42:29 | 1.5375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0
1013433 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_17906 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2019 14:21:05 | 22.04.2019 16:32:03 | 2.1828 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 111.3218 | 0 | 6.5483
1013448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95763 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 14:32:56 | 22.04.2019 15:42:13 | 1.1547 | 2 | 97 | 0 | 33 | 2.3094 | 112.0078 | 0 | 38.1058
1013460 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_50132 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 14:37:12 | 22.04.2019 15:34:22 | 0.95278 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.3389
1013463 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_47916 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 11:00:04 | 26.04.2019 15:53:04 | 4.8833 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 43.95 | 0 | 9.7667
1013464 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_76419 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 09:00:01 | 26.04.2019 10:50:01 | 1.8333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.8333 | 0 | 0
1013466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4433 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 14:44:45 | 22.04.2019 15:50:04 | 1.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0
1013469 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_157779 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 14:48:46 | 22.04.2019 17:36:43 | 2.7992 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 990.9062 | 0 | 0
1013473 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_169831 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 09:00:32 | 26.04.2019 11:59:32 | 2.9833 | 0 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 196.8998 | 2.9833
1013475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_41667 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 14:54:06 | 22.04.2019 17:19:23 | 2.4214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4214 | 0 | 0
1013476 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53451 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 09:01:22 | 26.04.2019 12:35:22 | 3.5667 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 146.2335 | 0 | 3.5667
1013477 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53754 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 14:00:55 | 26.04.2019 16:26:55 | 2.4333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 136.2665 | 0 | 0
1013478 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_321303 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 16:00:08 | 26.04.2019 17:35:08 | 1.5833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.4999 | 0 | 0
1013480 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_965366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 10:00:37 | 25.04.2019 11:57:37 | 1.95 | 0 | 0 | 7 | 191 | 0 | 0 | 13.65 | 372.45
1013481 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_95880 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 14:00:17 | 26.04.2019 18:21:17 | 4.35 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 4.35 | 0 | 230.55
1013482 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2244314 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:52 | 25.04.2019 09:37:52 | 0.61667 | 0 | 0 | 44 | 7 | 0 | 0 | 27.1335 | 4.3167
1013494 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9323 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:00:52 | 27.04.2019 11:58:52 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.2001
1013497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:43 | 25.04.2019 09:26:43 | 0.43333 | 0 | 56 | 3 | 99 | 0 | 24.2665 | 1.3 | 42.8997
1013498 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48809 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:00:54 | 27.04.2019 10:33:54 | 1.55 | 0 | 5 | 0 | 116 | 0 | 7.75 | 0 | 179.8
1013499 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_251458 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:30:24 | 27.04.2019 12:07:24 | 1.6167 | 0 | 3 | 0 | 85 | 0 | 4.85 | 0 | 137.417
1013500 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48838 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 13:00:52 | 27.04.2019 14:12:52 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 163.2
1013501 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_262768 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 15:00:37 | 27.04.2019 18:52:37 | 3.8667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.0001 | 0 | 0
1013502 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_26827 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:39 | 25.04.2019 11:32:39 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.2
1013503 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_364773 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:30:15 | 25.04.2019 12:33:15 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0
1013508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_44413 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 10:00:00 | 25.04.2019 11:00:00 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
1013518 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_18138 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 15:27:23 | 22.04.2019 16:28:14 | 1.0142 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.2976 | 0 | 0
1013541 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_136117 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 10:00:51 | 28.04.2019 12:22:51 | 2.3667 | 8 | 36 | 0 | 0 | 18.9334 | 85.2001 | 0 | 0
1013553 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_7183 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 14:00:47 | 25.04.2019 14:22:47 | 0.36667 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 85.4341
1013561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_60953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 16:12:37 | 22.04.2019 17:55:35 | 1.7161 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8644
1013568 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88638895 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 16:17:12 | 22.04.2019 17:34:00 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28
1013573 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_31592 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 14:00:12 | 29.04.2019 17:02:12 | 3.0333 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 172.8998 | 0 | 18.2
1013574 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5810 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 11:00:03 | 29.04.2019 13:00:03 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 74 | 0 | 4
1013578 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_157376 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 16:23:23 | 22.04.2019 17:08:41 | 0.755 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.12 | 0 | 0
1013596 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580168734 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 16:43:30 | 22.04.2019 18:21:37 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6353
1013600 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_318460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 16:52:56 | 22.04.2019 17:25:55 | 0.54972 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 69.2647 | 0 | 0.54972
1013602 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_134797 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 16:53:59 | 22.04.2019 17:35:09 | 0.68611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4306 | 0 | 0
1013606 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 16:54:50 | 22.04.2019 19:22:20 | 2.4583 | 0 | 0 | 51 | 381 | 0 | 0 | 125.3748 | 936.6237
1013607 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325859 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 16:55:45 | 22.04.2019 18:32:02 | 1.6047 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 144.4248
1013611 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_74692 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 13:20:04 | 26.04.2019 14:05:04 | 0.75 | 0 | 0 | 21 | 322 | 0 | 0 | 15.75 | 241.5
1013612 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69737 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 14:00:24 | 25.04.2019 15:50:24 | 1.8333 | 0 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 7.3333 | 166.833
1013618 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_53565 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 17:05:22 | 22.04.2019 21:43:44 | 4.6394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6394
1013619 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 17:05:24 | 22.04.2019 19:04:11 | 1.9797 | 0 | 0 | 1 | 884 | 0 | 0 | 1.9797 | 1750.0725
1013620 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5241 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 13:00:58 | 25.04.2019 17:59:58 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 289.0331
1013622 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGHAT_272006 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:43 | 30.04.2019 13:51:43 | 3.85 | 0 | 117 | 0 | 115 | 0 | 450.45 | 0 | 442.75
1013630 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76995 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 17:22:22 | 22.04.2019 20:02:00 | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6606
1013633 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_35992 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 17:27:11 | 22.04.2019 18:35:08 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1325
1013650 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_145067 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:00:40 | 30.04.2019 09:53:40 | 0.88333 | 6 | 794 | 370 | 2681 | 5.3 | 701.364 | 326.8321 | 2368.2077
1013654 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91367 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:21 | 30.04.2019 13:32:21 | 3.5333 | 2 | 586 | 5 | 19 | 7.0667 | 2070.5314 | 17.6667 | 67.1333
1013658 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5308 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 17:43:08 | 22.04.2019 19:07:06 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.9832
1013661 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7665 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 17:46:30 | 22.04.2019 19:11:36 | 1.4183 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.8566 | 0 | 0
1013665 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 17:41:33 | 22.04.2019 18:36:56 | 0.92306 | 0 | 0 | 153 | 184 | 0 | 0 | 141.2282 | 169.843
1013671 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48959 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2019 09:00:25 | 25.04.2019 09:09:25 | 0.15 | 0 | 5 | 0 | 245 | 0 | 0.75 | 0 | 36.75
1013672 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_2790 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:00:03 | 27.04.2019 12:30:03 | 3.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0 | 0
1013675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 17:59:16 | 22.04.2019 18:29:13 | 0.49917 | 0 | 0 | 24 | 158 | 0 | 0 | 11.9801 | 78.8689
1013676 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8639 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 17:58:19 | 22.04.2019 18:48:59 | 0.84444 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4444 | 0
1013678 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 17:53:25 | 22.04.2019 19:28:29 | 1.5844 | 0 | 0 | 25 | 293 | 0 | 0 | 39.611 | 464.2409
1013688 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516228765 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 18:03:51 | 22.04.2019 18:58:27 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
1013689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56537 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 18:05:16 | 22.04.2019 18:42:30 | 0.62056 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.1701
1013700 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_26833 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 18:12:08 | 22.04.2019 20:41:17 | 2.4858 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4291 | 0 | 0
1013713 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151678 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 18:34:32 | 22.04.2019 20:44:50 | 2.1717 | 0 | 168 | 0 | 3 | 0 | 364.8406 | 0 | 6.515
1013719 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_351735 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 18:39:39 | 22.04.2019 20:31:59 | 1.8722 | 0 | 0 | 69 | 690 | 0 | 0 | 129.1832 | 1291.8318
1013721 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_322179 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 18:40:55 | 22.04.2019 19:17:48 | 0.61472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.2208 | 0 | 0
1013723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_55229 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 18:41:07 | 22.04.2019 19:07:10 | 0.43417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.3809 | 0 | 0
1013726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9763 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 18:47:46 | 22.04.2019 19:30:09 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.2556
1013728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151420 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 18:52:19 | 22.04.2019 20:03:20 | 1.1836 | 0 | 174 | 0 | 8 | 0 | 205.9481 | 0 | 9.4689
1013730 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_318136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 18:47:19 | 22.04.2019 19:42:25 | 0.91833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4283
1013752 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_46941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 19:18:20 | 22.04.2019 19:48:00 | 0.49444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.8888 | 0 | 0
1013761 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413107 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 19:34:34 | 22.04.2019 20:43:22 | 1.1467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1467 | 0 | 0
1013771 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_31623 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 19:46:55 | 22.04.2019 21:58:33 | 2.1939 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 129.4395
1013774 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_17261 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 19:51:42 | 22.04.2019 21:04:59 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.6417
1013781 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3625 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 19:49:13 | 22.04.2019 20:43:03 | 0.89722 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 51.1415 | 0 | 0
1013798 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516347673 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 20:30:57 | 22.04.2019 20:38:33 | 0.12667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38001
1013799 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53730 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 20:32:06 | 22.04.2019 21:59:07 | 1.4503 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 108.771
1013801 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133834 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 20:40:08 | 22.04.2019 21:29:50 | 0.82833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0
1013808 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261806 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 19:48:10 | 22.04.2019 21:31:17 | 1.7186 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 104.8352
1013812 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_20233 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 21:23:58 | 22.04.2019 21:56:40 | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.8
1013830 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_8640 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 22:38:20 | 22.04.2019 23:03:45 | 0.42361 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13.5555 | 0 | 0
1013834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_23945 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 22:52:03 | 22.04.2019 23:37:26 | 0.75639 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0511 | 0
1013847 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179795 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 00:08:15 | 23.04.2019 00:58:00 | 0.82917 | 0 | 0 | 9 | 512 | 0 | 0 | 7.4625 | 424.535
1013862 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_10934 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 05:48:10 | 23.04.2019 06:24:00 | 0.59722 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 91.9719 | 0 | 0
1013863 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2019 06:11:31 | 23.04.2019 08:36:00 | 2.4081 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 2.4081 | 151.7078
1013876 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99226 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 06:22:10 | 23.04.2019 08:24:00 | 2.0306 | 0 | 0 | 3 | 395 | 0 | 0 | 6.0917 | 802.0712
1013892 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71407 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 07:35:43 | 23.04.2019 09:01:00 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9497
1013893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_393372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 07:26:08 | 23.04.2019 08:20:00 | 0.89778 | 10 | 3379 | 106 | 1121 | 8.9778 | 3033.5986 | 95.1647 | 1006.4114
1013900 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_96398 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 07:44:18 | 23.04.2019 09:26:00 | 1.695 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.51
1013902 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 07:48:12 | 23.04.2019 08:16:00 | 0.46333 | 3 | 2505 | 9 | 5 | 1.39 | 1160.6417 | 4.17 | 2.3167
1013921 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144636 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 08:22:34 | 23.04.2019 09:13:00 | 0.84056 | 0 | 0 | 72 | 409 | 0 | 0 | 60.5203 | 343.789
1013923 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580221653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2019 08:26:54 | 23.04.2019 09:37:00 | 1.1683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 0 | 0
1013924 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167175 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 08:20:51 | 23.04.2019 08:40:00 | 0.31917 | 3 | 0 | 49 | 540 | 0.95751 | 0 | 15.6393 | 172.3518
1013930 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_74300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 08:31:55 | 23.04.2019 09:00:00 | 0.46806 | 0 | 0 | 3 | 2114 | 0 | 0 | 1.4042 | 989.4788
1013936 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 08:35:18 | 23.04.2019 09:29:00 | 0.895 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 2.685 | 427.81
1013939 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_180319 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 08:45:11 | 23.04.2019 10:38:00 | 1.8803 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5211 | 0
1013948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1227 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 09:10:36 | 23.04.2019 10:26:00 | 1.2567 | 0 | 0 | 78 | 61 | 0 | 0 | 98.0203 | 76.6569
1013955 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7885 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:00:50 | 27.04.2019 13:08:50 | 3.1333 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 463.7328 | 0 | 0
1013958 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7756 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:00:13 | 27.04.2019 10:00:13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1
1013978 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_32691 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 09:48:08 | 23.04.2019 13:15:00 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.8211
1013992 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516308919 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 10:01:05 | 23.04.2019 13:18:00 | 3.2819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2819
1013994 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 10:03:07 | 23.04.2019 10:44:00 | 0.68139 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 38.8392
1013998 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516316606 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 10:07:42 | 23.04.2019 11:19:00 | 1.1883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3767
1014002 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516311950 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 10:10:10 | 23.04.2019 12:18:00 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1306
1014012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516243057 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 10:23:25 | 23.04.2019 12:00:00 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6097
1014013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252617 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 10:24:15 | 23.04.2019 12:06:00 | 1.6958 | 1 | 699 | 0 | 0 | 1.6958 | 1185.3852 | 0 | 0
1014023 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516281348 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 10:32:26 | 23.04.2019 11:38:00 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0928
1014025 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_311346 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 10:30:32 | 23.04.2019 11:26:00 | 0.92444 | 1 | 179 | 0 | 5 | 0.92444 | 165.4748 | 0 | 4.6222
1014030 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516450692 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 10:43:56 | 23.04.2019 13:05:00 | 2.3511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3511 | 0 | 0
1014042 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_36549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 10:50:14 | 23.04.2019 11:24:00 | 0.56278 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 101.3004 | 0 | 0
1014048 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580221653 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 11:04:42 | 23.04.2019 13:16:00 | 2.1883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.565 | 0 | 0
1014050 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2019 11:01:53 | 23.04.2019 12:22:00 | 1.3353 | 7 | 61 | 4 | 3 | 9.347 | 81.4521 | 5.3411 | 4.0058
1014053 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_7405 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 11:10:44 | 23.04.2019 13:12:00 | 2.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0211 | 0 | 0
1014054 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 11:12:07 | 23.04.2019 11:44:00 | 0.53139 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.0673 | 0
1014058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_71599 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 11:12:27 | 23.04.2019 11:30:00 | 0.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 | 0 | 0
1014074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24265 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 11:31:41 | 23.04.2019 12:12:13 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 64.8538
1014101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_156806 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 12:11:26 | 23.04.2019 12:39:00 | 0.45944 | 1 | 2780 | 0 | 0 | 0.45944 | 1277.2432 | 0 | 0
1014104 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2019 12:18:37 | 23.04.2019 13:13:00 | 0.90639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90639 | 0 | 0
1014110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13901 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 12:25:59 | 23.04.2019 14:22:00 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 71.5436
1014114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_30115 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 12:29:16 | 23.04.2019 13:06:00 | 0.61222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61222 | 0 | 0
1014118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80162 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 12:34:09 | 23.04.2019 13:32:00 | 0.96417 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 118.5929 | 0 | 0
1014126 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516378612 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 12:41:07 | 23.04.2019 14:25:00 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7314
1014151 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_123298 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 13:27:10 | 23.04.2019 14:57:00 | 1.4972 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.4694 | 0
1014152 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 13:19:25 | 23.04.2019 15:03:00 | 1.7264 | 6 | 0 | 112 | 0 | 10.3583 | 0 | 193.3557 | 0
1014157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5948 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 13:31:41 | 23.04.2019 14:05:00 | 0.55528 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 81.6262 | 0 | 0
1014158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_25897 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 13:33:29 | 23.04.2019 15:36:00 | 2.0419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1258 | 0
1014194 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_22311 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 14:08:28 | 23.04.2019 19:10:00 | 5.0256 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0767 | 0
1014205 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516192080 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 14:16:16 | 23.04.2019 15:13:00 | 0.94556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94556
1014209 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12380 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 14:20:36 | 23.04.2019 15:19:00 | 0.97333 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 296.8657 | 0 | 0
1014218 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_41154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 14:23:38 | 23.04.2019 15:22:00 | 0.97278 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 167.3182
1014229 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_75569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 14:44:31 | 23.04.2019 16:12:01 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8333
1014236 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 14:53:52 | 23.04.2019 16:05:00 | 1.1856 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 107.886 | 0 | 0
1014240 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_11048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 14:47:34 | 23.04.2019 15:45:00 | 0.95722 | 0 | 489 | 0 | 134 | 0 | 468.0806 | 0 | 128.2675
1014250 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27561 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 15:03:41 | 23.04.2019 17:36:00 | 2.5386 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6158 | 0
1014255 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_4323 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 15:02:08 | 23.04.2019 16:45:00 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 108.0097
1014256 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_200367 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 15:07:48 | 23.04.2019 15:57:00 | 0.82 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 30.34 | 0
1014276 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4135 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 15:33:29 | 23.04.2019 17:08:00 | 1.5753 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1.5753 | 83.4898
1014280 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_34887 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 15:39:29 | 23.04.2019 17:29:00 | 1.8253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8253 | 0 | 0
1014295 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_322072 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 15:46:12 | 23.04.2019 16:39:00 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 158.4
1014303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516139518 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 15:56:15 | 23.04.2019 17:12:00 | 1.2625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.3625 | 0 | 0
1014324 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_187551 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2019 13:53:53 | 23.04.2019 15:16:00 | 1.3686 | 2 | 791 | 39 | 7289 | 2.7372 | 1082.5705 | 53.3758 | 9975.7983
1014332 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_155182 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 16:13:55 | 23.04.2019 16:40:00 | 0.43472 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 76.9454 | 0 | 0
1014343 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_83790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 16:22:13 | 23.04.2019 17:35:00 | 1.2131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2131
1014358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7646 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 16:43:25 | 23.04.2019 18:25:00 | 1.6931 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5445 | 0
1014362 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_209585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 16:48:56 | 23.04.2019 17:33:00 | 0.73444 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 57.2863
1014363 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152610 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 16:46:56 | 23.04.2019 19:10:00 | 2.3844 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 1254.2154 | 0 | 0
1014368 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70875 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2019 16:52:00 | 23.04.2019 18:28:00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 75.2
1014369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 16:03:23 | 23.04.2019 17:17:00 | 1.2269 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.0776 | 0 | 0
1014370 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580159794 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 16:55:01 | 23.04.2019 18:18:00 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3831
1014382 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169725 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 17:02:13 | 23.04.2019 17:51:00 | 0.81306 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.5134 | 0
1014402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_17919 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 17:25:55 | 23.04.2019 19:08:00 | 1.7014 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2083 | 0
1014408 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 17:33:56 | 23.04.2019 18:06:00 | 0.53444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0
1014446 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516288314 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 18:15:03 | 23.04.2019 19:07:00 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86583
1014450 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431943 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 18:16:54 | 23.04.2019 20:10:00 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.885
1014454 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580231292 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 18:23:18 | 23.04.2019 19:29:00 | 1.095 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0 | 0
1014469 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51990 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 18:35:41 | 23.04.2019 19:40:00 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0719
1014488 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_32454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 19:08:24 | 23.04.2019 20:09:00 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.01
1014492 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262901 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 19:19:03 | 23.04.2019 20:09:00 | 0.8325 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 112.3875
1014503 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_62541 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 19:47:02 | 23.04.2019 20:10:00 | 0.38278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38278 | 0 | 0
1014505 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 19:48:34 | 23.04.2019 20:30:00 | 0.69056 | 3 | 0 | 51 | 539 | 2.0717 | 0 | 35.2186 | 372.2118
1014507 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 19:51:47 | 23.04.2019 21:18:00 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8739
1014515 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_112633 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 20:08:48 | 23.04.2019 21:01:00 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
1014517 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_43438 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 20:10:55 | 23.04.2019 20:57:00 | 0.76806 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.289
1014520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_344073 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 20:15:40 | 23.04.2019 20:54:00 | 0.63889 | 3 | 89 | 0 | 0 | 1.9167 | 56.8612 | 0 | 0
1014536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4733 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2019 20:34:58 | 23.04.2019 22:06:00 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54.6199
1014546 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16480 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 21:28:05 | 23.04.2019 21:52:00 | 0.39861 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0 | 0
1014550 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 21:34:20 | 23.04.2019 22:03:00 | 0.47778 | 3 | 0 | 51 | 539 | 1.4333 | 0 | 24.3668 | 257.5234
1014564 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2019 22:07:47 | 23.04.2019 23:28:41 | 1.3483 | 3 | 0 | 51 | 539 | 4.045 | 0 | 68.7648 | 726.7499
1014575 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 22:37:30 | 24.04.2019 03:57:53 | 5.3397 | 15 | 15 | 202 | 22 | 80.0958 | 80.0958 | 1078.6234 | 117.4738
1014579 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272748 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 22:56:29 | 24.04.2019 01:54:07 | 2.9606 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 112.5013 | 0
1014591 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_391425 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 00:02:43 | 24.04.2019 00:39:00 | 0.60472 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8614 | 0
1014596 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160025 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2019 22:41:42 | 24.04.2019 00:35:36 | 1.8983 | 2 | 2135 | 0 | 39 | 3.7967 | 4052.9345 | 0 | 74.0349
1014606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362490 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 01:36:07 | 24.04.2019 02:19:09 | 0.71722 | 3 | 1092 | 0 | 1 | 2.1517 | 783.2042 | 0 | 0.71722
1014635 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_382547 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 06:16:14 | 24.04.2019 07:15:00 | 0.97944 | 23 | 4283 | 0 | 0 | 22.5271 | 4194.9415 | 0 | 0
1014636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255172 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 06:25:57 | 24.04.2019 07:22:00 | 0.93417 | 0 | 489 | 4 | 9 | 0 | 456.8091 | 3.7367 | 8.4075
1014643 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 06:40:50 | 24.04.2019 09:59:00 | 3.3028 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 122.2029 | 13.2111
1014655 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 07:37:50 | 24.04.2019 09:01:00 | 1.3861 | 0 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 5.5444 | 142.7693
1014657 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330514 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 07:44:09 | 24.04.2019 08:27:51 | 0.72833 | 0 | 2073 | 2 | 226 | 0 | 1509.8281 | 1.4567 | 164.6026
1014658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049723 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 07:53:05 | 24.04.2019 10:10:33 | 2.2911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5822 | 0 | 0
1014662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177329 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 08:06:04 | 24.04.2019 08:25:50 | 0.32944 | 6 | 0 | 370 | 809 | 1.9766 | 0 | 121.8928 | 266.517
1014684 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_37457 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 08:33:45 | 24.04.2019 12:29:00 | 3.9208 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 325.4289
1014689 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_147712 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:00:38 | 27.04.2019 11:46:38 | 1.7667 | 0 | 191 | 0 | 2 | 0 | 337.434 | 0 | 3.5333
1014690 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_145002 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:00:06 | 27.04.2019 09:54:06 | 0.9 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0
1014697 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_35446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 08:51:09 | 24.04.2019 13:46:00 | 4.9142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9142
1014707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_913388 , NIGDE_OGMUSDIREK_90343 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:00:44 | 27.04.2019 14:52:44 | 4.8667 | 4 | 1429 | 1 | 58 | 19.4667 | 6954.4714 | 4.8667 | 282.2669
1014708 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92550 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:19 | 29.04.2019 14:49:19 | 4.8167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.6167 | 0
1014709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:58 | 30.04.2019 14:48:58 | 4.8 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 446.4 | 0 | 14.4
1014710 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21331 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 11:00:42 | 27.04.2019 14:00:42 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
1014711 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGHAT_642130 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 12:59:45 | 27.04.2019 16:03:45 | 3.0667 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | 12.2667 | 21.4667 | 27.6
1014712 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_263249 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 15:00:40 | 27.04.2019 18:53:40 | 3.8833 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 81.5499 | 0 | 19.4167
1014714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_465316 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 09:08:53 | 24.04.2019 09:40:00 | 0.51861 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 4.6675 | 0 | 5.7047
1014717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 13:00:08 | 29.04.2019 14:30:08 | 1.5 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 61.5 | 1.5
1014719 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_425 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 13:30:01 | 26.04.2019 15:23:01 | 1.8833 | 0 | 2 | 0 | 194 | 0 | 3.7667 | 0 | 365.366
1014720 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_100665 , AKSARAY_AGDIREK_92453 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 13:31:24 | 26.04.2019 15:01:24 | 1.5 | 0 | 34 | 0 | 160 | 0 | 51 | 0 | 240
1014721 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_88940 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2019 16:00:45 | 26.04.2019 17:53:45 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.95
1014728 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_489 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:00:08 | 27.04.2019 10:20:08 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 139.9997
1014731 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516315748 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 09:22:33 | 24.04.2019 11:17:00 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9075
1014732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91058 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:00:10 | 27.04.2019 13:17:10 | 4.2833 | 1 | 497 | 23 | 241 | 4.2833 | 2128.815 | 98.5166 | 1032.2825
1014733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199873 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 15:00:10 | 27.04.2019 16:37:10 | 1.6167 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 4.85 | 0 | 63.0501
1014752 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 09:38:37 | 24.04.2019 10:08:00 | 0.48972 | 0 | 0 | 41 | 754 | 0 | 0 | 20.0785 | 369.2489
1014758 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96074 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 09:26:08 | 24.04.2019 10:08:00 | 0.69778 | 0 | 0 | 1 | 492 | 0 | 0 | 0.69778 | 343.3078
1014769 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46194 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 10:03:24 | 24.04.2019 10:32:52 | 0.49111 | 1 | 190 | 0 | 0 | 0.49111 | 93.3109 | 0 | 0
1014771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12465 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:00:47 | 27.04.2019 11:07:47 | 2.1167 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 105.8335 | 0 | 12.7
1014772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_120920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 13:00:00 | 27.04.2019 15:00:00 | 2 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 98 | 0 | 18
1014778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_141272 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 10:08:19 | 24.04.2019 11:14:00 | 1.0947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0947
1014782 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_247600 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 16:00:06 | 29.04.2019 18:23:06 | 2.3833 | 0 | 10 | 0 | 115 | 0 | 23.8333 | 0 | 274.0829
1014789 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46062 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:00:26 | 30.04.2019 11:25:26 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 55 | 0 | 12.0833 | 0 | 132.9169
1014790 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47418 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 09:00:27 | 29.04.2019 11:11:27 | 2.1833 | 0 | 4 | 0 | 112 | 0 | 8.7333 | 0 | 244.533
1014794 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27017 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 10:20:02 | 24.04.2019 12:05:00 | 1.7494 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4989 | 0
1014797 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53727 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 10:15:58 | 24.04.2019 12:04:08 | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 100.9557
1014800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90521 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 10:24:15 | 24.04.2019 10:52:13 | 0.46611 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 417.1685 | 0 | 0
1014802 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 00:15:24 | 27.04.2019 00:46:24 | 0.51667 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0
1014806 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_454076 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 14:00:35 | 28.04.2019 18:28:35 | 4.4667 | 0 | 298 | 0 | 76 | 0 | 1331.0677 | 0 | 339.4669
1014807 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086647 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 10:30:11 | 24.04.2019 11:37:00 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1136
1014813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 15:00:34 | 28.04.2019 16:13:34 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 35.2834
1014814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12490 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:00:17 | 28.04.2019 12:25:17 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 191.3335
1014821 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_90605 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 13:00:20 | 29.04.2019 18:04:20 | 5.0667 | 0 | 241 | 0 | 3 | 0 | 1221.0675 | 0 | 15.2
1014835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2233487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:04:00 | 27.04.2019 13:42:00 | 4.6333 | 1 | 96 | 0 | 0 | 4.6333 | 444.7997 | 0 | 0
1014840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21850 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 13:01:18 | 28.04.2019 13:06:18 | 0.08333 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4.0832
1014841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_49507 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 08:30:39 | 29.04.2019 10:14:39 | 1.7333 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 268.6662 | 0 | 0
1014844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10203 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 09:00:14 | 29.04.2019 12:39:14 | 3.65 | 0 | 181 | 0 | 3 | 0 | 660.65 | 0 | 10.95
1014854 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516336142 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 10:58:30 | 24.04.2019 15:19:00 | 4.3417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3417
1014856 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_133407 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 13:43:09 | 27.04.2019 14:32:09 | 0.81667 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.7001 | 0
1014857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_123812 , AKSARAY_AGDIREK_42734 , AKSARAY_OGMUSDIREK_8975 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:31:47 | 29.04.2019 11:58:47 | 1.45 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 233.45 | 0 | 0
1014887 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_2696 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:00:51 | 27.04.2019 12:13:51 | 3.2167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.6834 | 0 | 0
1014888 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19576 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 11:00:33 | 27.04.2019 12:02:33 | 1.0333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0
1014889 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12402 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 11:07:01 | 24.04.2019 11:32:44 | 0.42861 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21.8591 | 0 | 0
1014891 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8869 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:00:23 | 28.04.2019 12:26:23 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8667
1014897 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5623 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 11:16:27 | 24.04.2019 11:53:00 | 0.60917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60917 | 0 | 0
1014898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45510 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 15:06:53 | 29.04.2019 16:47:53 | 1.6833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.6166 | 0 | 0
1014902 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2231856 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:30:13 | 27.04.2019 10:25:13 | 0.91667 | 1 | 641 | 149 | 145 | 0.91667 | 587.5855 | 136.5838 | 132.9171
1014910 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_90605 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 13:00:38 | 30.04.2019 16:53:38 | 3.8833 | 0 | 241 | 0 | 3 | 0 | 935.8825 | 0 | 11.65
1014911 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_43321 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2019 11:32:17 | 24.04.2019 12:20:54 | 0.81028 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 162.056 | 0 | 0
1014919 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580152124 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 11:46:37 | 24.04.2019 12:14:00 | 0.45639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8256 | 0 | 0
1014925 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_152503 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 11:00:22 | 28.04.2019 12:55:22 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.5001
1014926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177329 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 11:51:05 | 24.04.2019 12:19:46 | 0.47806 | 6 | 0 | 370 | 809 | 2.8684 | 0 | 176.8822 | 386.7505
1014967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3726 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 08:00:33 | 29.04.2019 08:34:33 | 0.56667 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 105.4006 | 0 | 0
1014968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_3770 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 13:30:01 | 29.04.2019 16:18:01 | 2.8 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 324.8 | 0 | 0
1014969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_50207 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 08:28:49 | 30.04.2019 09:09:49 | 0.68333 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38.2665 | 0 | 0
1014970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_325 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:03:07 | 30.04.2019 10:00:07 | 0.95 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0 | 0
1014971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1445 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 11:00:16 | 30.04.2019 12:22:16 | 1.3667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.1334 | 0 | 0
1014972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31982 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 14:00:09 | 30.04.2019 16:32:09 | 2.5333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 101.3332 | 0 | 0
1014973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_40892 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 16:27:28 | 30.04.2019 18:06:28 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.6
1014975 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_153789 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:00:48 | 27.04.2019 11:07:48 | 1.1167 | 0 | 0 | 6 | 161 | 0 | 0 | 6.7 | 179.7839
1014982 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_123433 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 12:25:24 | 24.04.2019 14:31:00 | 2.0933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0933
1014994 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54562 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 12:36:08 | 24.04.2019 12:57:00 | 0.34778 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 206.2335 | 0 | 0
1015003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2019 12:43:05 | 24.04.2019 13:15:00 | 0.53194 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.8943 | 0 | 0
1015027 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_66675 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 12:46:48 | 24.04.2019 15:01:40 | 2.2478 | 0 | 0 | 38 | 446 | 0 | 0 | 85.4156 | 1002.5099
1015042 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516242588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 13:11:46 | 24.04.2019 13:52:00 | 0.67056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3411
1015059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_71165 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151420 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 09:00:21 | 27.04.2019 12:01:21 | 3.0167 | 0 | 171 | 0 | 12 | 0 | 515.8506 | 0 | 36.2
1015060 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_86079 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 13:32:23 | 24.04.2019 17:52:00 | 4.3269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6539 | 0 | 0
1015102 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_58343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 14:17:24 | 24.04.2019 15:27:00 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16
1015107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2019 14:21:52 | 24.04.2019 15:52:00 | 1.5022 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.0622 | 0 | 0
1015110 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_90219 | OG - SİGORTA ARIZASI / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 14:25:51 | 24.04.2019 17:49:00 | 3.3858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7717 | 0
1015123 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_31110 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 10:08:25 | 28.04.2019 12:06:25 | 1.9667 | 0 | 24 | 29 | 607 | 0 | 47.2001 | 57.0334 | 1193.7687
1015127 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2237240 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 09:00:26 | 29.04.2019 15:09:26 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 719.55
1015132 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_374356 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 14:39:31 | 24.04.2019 16:17:11 | 1.6278 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 151.3835 | 0
1015134 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_286309 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:00:41 | 30.04.2019 12:03:41 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61
1015136 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 14:00:42 | 29.04.2019 15:03:42 | 1.05 | 1 | 940 | 0 | 38 | 1.05 | 987 | 0 | 39.9
1015137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13569 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 14:00:11 | 29.04.2019 15:04:11 | 1.0667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43.7335 | 0 | 0
1015149 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18094 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 14:00:53 | 28.04.2019 16:00:53 | 2 | 0 | 0 | 93 | 117 | 0 | 0 | 186 | 234
1015154 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_17143 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:53:55 | 29.04.2019 11:45:55 | 0.86667 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 71.0669 | 0
1015156 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3683 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260850 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 13:00:21 | 28.04.2019 15:40:21 | 2.6667 | 0 | 104 | 0 | 8 | 0 | 277.3337 | 0 | 21.3334
1015157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35388 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:00:19 | 27.04.2019 12:07:19 | 2.1167 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.8167 | 2.1167 | 0 | 0
1015165 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516251081 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 14:56:28 | 24.04.2019 17:54:00 | 2.9589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9589 | 0 | 0
1015197 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_88310 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:01:48 | 28.04.2019 11:09:48 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 89.5999
1015203 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 14:50:31 | 24.04.2019 15:41:00 | 0.84139 | 0 | 0 | 74 | 429 | 0 | 0 | 62.2629 | 360.9563
1015207 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 15:08:13 | 24.04.2019 15:18:00 | 0.16306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16306 | 0 | 0
1015220 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_87893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 15:16:12 | 24.04.2019 16:55:00 | 1.6467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6467
1015234 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_196550 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 11:03:29 | 29.04.2019 12:54:29 | 1.85 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0
1015236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580285783 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 15:32:17 | 24.04.2019 18:20:00 | 2.7953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7953 | 0 | 0
1015243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516116467 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 15:42:53 | 24.04.2019 17:16:00 | 1.5519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5519
1015244 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 15:39:44 | 24.04.2019 16:32:31 | 0.87972 | 2 | 970 | 0 | 5 | 1.7594 | 853.3284 | 0 | 4.3986
1015246 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_33546 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 15:43:14 | 24.04.2019 18:00:00 | 2.2794 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8383 | 0
1015252 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5689 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 13:55:30 | 27.04.2019 16:13:30 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 161
1015253 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64415 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 15:54:05 | 24.04.2019 16:52:10 | 0.96806 | 0 | 0 | 16 | 983 | 0 | 0 | 15.489 | 951.603
1015261 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_58366 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 15:52:41 | 24.04.2019 16:36:00 | 0.72194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72194
1015263 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516096455 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 15:59:28 | 24.04.2019 17:41:00 | 1.6922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 | 0 | 0
1015275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361691 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 15:58:55 | 24.04.2019 16:28:00 | 0.48472 | 2 | 1718 | 0 | 0 | 0.96944 | 832.749 | 0 | 0
1015282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 16:11:09 | 24.04.2019 17:00:00 | 0.81417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81417 | 0 | 0
1015284 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22241 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 14:27:52 | 24.04.2019 16:15:00 | 1.7856 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64.2802
1015296 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64951 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:00:00 | 30.04.2019 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39
1015298 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_228295 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 13:00:35 | 30.04.2019 15:22:35 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9334
1015304 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169201 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 16:19:29 | 24.04.2019 17:17:20 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 662.3848
1015306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 16:28:11 | 24.04.2019 20:41:38 | 4.2242 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 97.1559 | 0 | 0
1015316 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580203166 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 16:34:36 | 24.04.2019 17:29:00 | 0.90667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90667
1015329 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90953 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 16:45:58 | 24.04.2019 18:33:00 | 1.7839 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9194 | 0
1015338 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580299113 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 16:52:00 | 24.04.2019 18:48:00 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
1015341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 14:59:00 | 28.04.2019 15:57:00 | 0.96667 | 0 | 282 | 4 | 352 | 0 | 272.6009 | 3.8667 | 340.2678
1015347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_120721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 16:58:18 | 24.04.2019 17:47:00 | 0.81167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81167 | 0 | 0
1015362 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_439327 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 16:59:37 | 24.04.2019 21:29:22 | 4.4958 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9917
1015370 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_24334 , KARAMAN_AGDIREK_32669 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 09:30:37 | 29.04.2019 12:23:37 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 126.8665
1015371 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4695 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 09:30:53 | 29.04.2019 12:29:53 | 2.9833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.6499 | 0 | 0
1015373 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2019 17:04:00 | 24.04.2019 18:13:00 | 1.15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0
1015383 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142719 , KONYA_HUCRE_315583 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:01:31 | 28.04.2019 11:59:31 | 2.9667 | 14 | 4070 | 11 | 35 | 41.5334 | 12074.3469 | 32.6334 | 103.8334
1015394 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184289 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:00:16 | 27.04.2019 11:59:16 | 1.9833 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 51.5666 | 5.95
1015398 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2019 17:23:02 | 24.04.2019 18:22:47 | 0.99583 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 191.1994 | 0 | 0
1015402 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53166 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:23 | 29.04.2019 14:53:23 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 776.4495
1015413 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_469189 , KONYA_OGMUSDIREK_95863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:41 | 30.04.2019 13:13:41 | 3.2167 | 0 | 234 | 0 | 3 | 0 | 752.7008 | 0 | 9.65
1015420 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2019 17:56:33 | 24.04.2019 19:48:37 | 1.8678 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 220.398
1015427 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_272277 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 17:54:03 | 24.04.2019 19:20:16 | 1.4369 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.6802 | 0 | 0
1015435 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8520 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 18:01:03 | 24.04.2019 19:04:25 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.1222
1015440 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_147885 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 17:59:16 | 24.04.2019 18:52:15 | 0.88306 | 2 | 7068 | 0 | 0 | 1.7661 | 6241.4681 | 0 | 0
1015443 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 13:00:42 | 27.04.2019 13:10:42 | 0.16667 | 19 | 478 | 15 | 64 | 3.1667 | 79.6683 | 2.5 | 10.6669
1015444 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516148171 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 18:08:22 | 24.04.2019 19:53:00 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7439
1015456 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167175 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2019 10:10:04 | 27.04.2019 12:52:04 | 2.7 | 0 | 6 | 49 | 500 | 0 | 16.2 | 132.3 | 1350
1015488 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_128160 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 18:08:57 | 24.04.2019 19:14:36 | 1.0942 | 0 | 0 | 8 | 1584 | 0 | 0 | 8.7534 | 1733.1653
1015491 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_91124 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 18:33:40 | 24.04.2019 19:18:22 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.745
1015497 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357582 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 18:37:52 | 24.04.2019 19:12:00 | 0.56889 | 0 | 9 | 13 | 66 | 0 | 5.12 | 7.3956 | 37.5467
1015509 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516238086 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 18:54:04 | 24.04.2019 20:08:00 | 1.2322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4644 | 0 | 0
1015511 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_52268 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 18:54:22 | 24.04.2019 20:05:00 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5317
1015517 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160413 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 18:57:21 | 24.04.2019 20:27:49 | 1.5078 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.5078 | 7.5389
1015570 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_297199 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 20:01:35 | 24.04.2019 20:58:53 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.865
1015573 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41360 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 19:56:07 | 24.04.2019 21:03:00 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 115.9309
1015585 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_152715 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 20:20:37 | 24.04.2019 21:19:56 | 0.98861 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9658 | 0
1015588 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516162745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 20:26:29 | 24.04.2019 21:54:46 | 1.4714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4714
1015606 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580298217 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 21:05:03 | 24.04.2019 21:39:00 | 0.56583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56583
1015627 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65410 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 21:51:42 | 25.04.2019 00:18:38 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4489
1015646 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 23:02:17 | 24.04.2019 23:42:22 | 0.66806 | 0 | 0 | 24 | 189 | 0 | 0 | 16.0334 | 126.2633
1015647 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148986 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2019 23:12:09 | 24.04.2019 23:40:59 | 0.48056 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 170.1182 | 0 | 0
1015664 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9332 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 00:40:41 | 25.04.2019 01:06:05 | 0.42333 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 27.9398 | 0 | 0
1015691 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 05:27:12 | 25.04.2019 09:11:52 | 3.7444 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 584.1326
1015700 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10062 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 06:10:35 | 25.04.2019 06:51:15 | 0.67778 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 159.2783 | 0 | 0.67778
1015714 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_6950 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 06:52:20 | 25.04.2019 11:14:37 | 4.3714 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 677.5655
1015715 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_344240 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 07:02:17 | 25.04.2019 07:35:03 | 0.54611 | 1 | 2846 | 6 | 159 | 0.54611 | 1554.2291 | 3.2767 | 86.8315
1015735 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_262081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 09:46:48 | 25.04.2019 12:43:00 | 2.9367 | 0 | 0 | 3 | 739 | 0 | 0 | 8.81 | 2170.1991
1015748 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_301777 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 08:37:38 | 25.04.2019 12:24:47 | 3.7858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7858
1015759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_21250 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 08:41:40 | 25.04.2019 10:07:53 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3108
1015762 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73210 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 08:45:59 | 25.04.2019 10:19:54 | 1.5653 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.9139 | 0
1015766 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333616 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 08:51:05 | 25.04.2019 10:08:11 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57
1015775 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_268638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 08:53:13 | 25.04.2019 09:44:58 | 0.8625 | 2 | 970 | 0 | 5 | 1.725 | 836.625 | 0 | 4.3125
1015777 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2225719 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:55:29 | 30.04.2019 11:00:29 | 1.0833 | 0 | 0 | 20 | 163 | 0 | 0 | 21.6666 | 176.5828
1015778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_112654 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:35 | 29.04.2019 12:12:35 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 2.2 | 125.4
1015780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_101390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 13:00:34 | 29.04.2019 16:51:34 | 3.85 | 0 | 0 | 29 | 135 | 0 | 0 | 111.65 | 519.75
1015783 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_219250 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:42:34 | 29.04.2019 11:46:34 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5334
1015787 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131547 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 09:04:19 | 25.04.2019 11:39:47 | 2.5911 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.1866 | 0
1015791 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 09:06:05 | 25.04.2019 12:35:38 | 3.4925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4625 | 0 | 0
1015792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39324 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 14:00:30 | 29.04.2019 17:50:30 | 3.8333 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 30.6666 | 0 | 11.5
1015802 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_69897 , KIRSEHIR_AGDIREK_73808 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 08:30:08 | 29.04.2019 09:06:08 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0.6
1015803 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_66230 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:30:16 | 29.04.2019 11:40:16 | 1.1667 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1.1667 | 0 | 18.6667
1015805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_13401 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_600 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 13:00:48 | 29.04.2019 13:29:48 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 28.9998
1015807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1916 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 14:30:06 | 29.04.2019 15:45:06 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1.25 | 0 | 10
1015808 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12065 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 16:30:25 | 29.04.2019 16:54:25 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.4 | 0 | 3.6
1015811 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516196574 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 09:15:48 | 25.04.2019 11:19:29 | 2.0614 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2456 | 0 | 0
1015813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6203 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 09:17:53 | 25.04.2019 10:50:19 | 1.5406 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.9462
1015814 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_73763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 09:19:11 | 25.04.2019 11:26:00 | 2.1136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1136
1015819 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_10987 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 09:20:37 | 25.04.2019 10:02:40 | 0.70083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0083
1015820 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74100 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 13:00:30 | 28.04.2019 17:51:30 | 4.85 | 0 | 41 | 1 | 54 | 0 | 198.85 | 4.85 | 261.9
1015821 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 09:17:11 | 25.04.2019 10:09:00 | 0.86361 | 3 | 0 | 51 | 539 | 2.5908 | 0 | 44.0441 | 465.4858
1015825 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_8046 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 11:30:17 | 29.04.2019 11:55:17 | 0.41667 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.41667 | 0 | 10.0001 | 0
1015827 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_4181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:30 | 29.04.2019 10:55:30 | 0.91667 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 43.0835 | 0
1015828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_19310 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 09:00:49 | 29.04.2019 09:15:49 | 0.25 | 0 | 0 | 94 | 156 | 0 | 0 | 23.5 | 39
1015834 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_65844 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 08:57:04 | 30.04.2019 10:48:04 | 1.85 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 51.8 | 0 | 3.7
1015836 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32472 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 12:00:03 | 30.04.2019 13:51:03 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.8
1015837 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_323995 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 15:00:01 | 30.04.2019 16:07:01 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.1001
1015840 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_115093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 09:30:05 | 25.04.2019 11:32:21 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0378
1015842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_15820 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:00:21 | 28.04.2019 11:28:21 | 2.4667 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 167.7336 | 4.9333
1015843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_5998 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 09:00:22 | 28.04.2019 13:20:22 | 4.3333 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 69.3333 | 0 | 4.3333
1015844 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_5278 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 15:04:59 | 28.04.2019 16:04:59 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1
1015853 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 09:30:39 | 25.04.2019 10:52:20 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 2008.0503
1015861 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_75743 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 09:46:25 | 25.04.2019 11:15:00 | 1.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 0 | 0
1015874 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580228296 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 10:01:13 | 25.04.2019 10:59:24 | 0.96972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9092 | 0 | 0
1015883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_150058 , KONYA_TRAFOBINATIP_57515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 14:00:24 | 28.04.2019 14:36:24 | 0.6 | 0 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 1006.8 | 0 | 0
1015889 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_184 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 10:02:31 | 25.04.2019 11:33:19 | 1.5133 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 134.6864 | 0 | 0
1015892 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_11232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 10:05:06 | 25.04.2019 11:18:37 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 191.1437
1015898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_153026 , KONYA_TRAFOBINATIP_265479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 14:30:04 | 28.04.2019 15:39:04 | 1.15 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 1753.75 | 0 | 0
1015905 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 10:00:03 | 28.04.2019 17:03:03 | 7.05 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 21.15 | 0 | 458.25
1015908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580299256 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 10:17:32 | 25.04.2019 13:10:09 | 2.8769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8769
1015909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_334383 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 02:00:35 | 28.04.2019 02:13:35 | 0.21667 | 0 | 1881 | 0 | 1 | 0 | 407.5563 | 0 | 0.21667
1015910 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_65937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 10:15:52 | 25.04.2019 10:47:15 | 0.52306 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 31.9067
1015911 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41139 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 10:18:50 | 25.04.2019 10:57:36 | 0.64611 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8767 | 0
1015912 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313065 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 10:19:21 | 25.04.2019 12:26:27 | 2.1183 | 7 | 0 | 92 | 9 | 14.8283 | 0 | 194.8864 | 19.065
1015931 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_114703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 10:41:03 | 25.04.2019 11:13:24 | 0.53917 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 29.1152 | 0
1015932 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324070 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 10:41:31 | 25.04.2019 12:40:29 | 1.9828 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 130.8635 | 0
1015937 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_55883 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 10:45:17 | 25.04.2019 11:52:00 | 1.1119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5597 | 0 | 0
1015948 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_136798 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 10:47:58 | 25.04.2019 13:45:53 | 2.9653 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8264
1015952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_295092 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 10:30:27 | 25.04.2019 11:11:57 | 0.69167 | 1 | 1926 | 12 | 104 | 0.69167 | 1332.1564 | 8.3 | 71.9337
1015963 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_68552 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 10:56:05 | 25.04.2019 11:38:02 | 0.69917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69917 | 0 | 0
1016030 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516197539 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 11:04:18 | 25.04.2019 19:36:17 | 8.5331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5331
1016032 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312962 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 11:01:29 | 25.04.2019 13:51:04 | 2.8264 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 5.6528 | 149.7987
1016054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_259731 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 11:20:23 | 25.04.2019 12:19:05 | 0.97833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.6533 | 0 | 0
1016069 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_61871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 11:28:12 | 25.04.2019 12:59:32 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5222
1016073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_368877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 11:30:40 | 25.04.2019 11:53:00 | 0.37222 | 0 | 0 | 70 | 6 | 0 | 0 | 26.0554 | 2.2333
1016081 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 11:36:15 | 25.04.2019 12:46:59 | 1.1789 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.6834 | 0 | 0
1016087 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_6524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 11:38:42 | 25.04.2019 13:19:24 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.0632
1016117 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_TRAFOBINATIP_263479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 12:01:08 | 25.04.2019 13:34:47 | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 85.8457
1016126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:38:00 | 30.04.2019 12:38:00 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 15 | 48
1016130 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_7440 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 12:12:08 | 25.04.2019 14:08:09 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8008
1016164 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52177 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 11:41:46 | 25.04.2019 13:12:16 | 1.5083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0
1016168 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_2790 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 12:29:59 | 25.04.2019 13:24:57 | 0.91611 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0 | 2.7483 | 338.9607
1016171 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14473 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 12:38:33 | 25.04.2019 13:34:00 | 0.92417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92417 | 0
1016173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 12:38:48 | 25.04.2019 14:22:54 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.965
1016191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88642661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 12:52:51 | 25.04.2019 13:59:00 | 1.1025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 | 0 | 0
1016204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_105552 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 13:02:14 | 25.04.2019 18:08:07 | 5.0981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0981 | 0 | 0
1016206 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53142 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 13:02:09 | 25.04.2019 14:59:04 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.6639
1016210 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 13:05:19 | 25.04.2019 15:55:57 | 2.8439 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5.6878 | 0 | 17.0633 | 2.8439
1016214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516185926 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 13:06:50 | 25.04.2019 14:02:27 | 0.92694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92694
1016223 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26600 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 08:08:34 | 25.04.2019 09:46:06 | 1.6256 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 97.5336
1016250 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_200455 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 13:43:04 | 25.04.2019 14:58:17 | 1.2536 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5072 | 2.5072
1016256 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2610 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 13:50:50 | 25.04.2019 17:34:43 | 3.7314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3883 | 0 | 0
1016267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182039 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 13:52:12 | 25.04.2019 16:19:24 | 2.4533 | 0 | 0 | 272 | 788 | 0 | 0 | 667.3058 | 1933.224
1016275 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:02:39 | 25.04.2019 14:21:00 | 0.30583 | 3 | 0 | 51 | 539 | 0.91749 | 0 | 15.5973 | 164.8424
1016280 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:06:29 | 25.04.2019 15:39:43 | 1.5539 | 0 | 0 | 62 | 60 | 0 | 0 | 96.3412 | 93.2334
1016281 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_75028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:08:37 | 25.04.2019 14:59:04 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84083
1016284 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_4203 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:13:55 | 25.04.2019 19:13:16 | 4.9892 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9675 | 0
1016289 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81904 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:15:11 | 25.04.2019 15:16:02 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0142
1016294 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_114703 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:23:34 | 25.04.2019 15:12:35 | 0.81694 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 44.1148 | 0
1016296 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516160688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:24:37 | 25.04.2019 15:13:56 | 0.82194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.0413 | 0 | 0
1016300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122650 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:25:27 | 25.04.2019 15:37:23 | 1.1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1989 | 0 | 0
1016301 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_239045 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:28:19 | 25.04.2019 16:19:33 | 1.8539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2695 | 0 | 0
1016302 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42134 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:28:27 | 25.04.2019 15:41:00 | 1.2092 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4183
1016303 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206823 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:25:53 | 25.04.2019 18:17:24 | 3.8586 | 0 | 0 | 103 | 224 | 0 | 0 | 397.4368 | 864.3286
1016308 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68761 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 10:00:38 | 28.04.2019 10:56:38 | 0.93333 | 0 | 0 | 53 | 247 | 0 | 0 | 49.4665 | 230.5325
1016309 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_63494 , KONYA_ENHDIREK_78734 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 10:00:43 | 28.04.2019 14:55:43 | 4.9167 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.8333 | 9.8333
1016310 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24150 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:28 | 29.04.2019 15:39:28 | 5.65 | 0 | 66 | 0 | 11 | 0 | 372.9 | 0 | 62.15
1016314 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_147885 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:28:39 | 25.04.2019 14:49:07 | 0.34111 | 2 | 7068 | 0 | 0 | 0.68222 | 2410.9655 | 0 | 0
1016316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5379 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:33:58 | 25.04.2019 15:31:29 | 0.95861 | 1 | 232 | 0 | 2 | 0.95861 | 222.3975 | 0 | 1.9172
1016320 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_132846 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:58 | 30.04.2019 14:52:58 | 4.8667 | 0 | 1 | 0 | 165 | 0 | 4.8667 | 0 | 803.0005
1016336 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13498 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:48:33 | 25.04.2019 16:08:00 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 137.7137
1016345 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:58:40 | 25.04.2019 16:15:29 | 1.2803 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 116.5055 | 0
1016375 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:00 | 29.04.2019 11:40:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 24 | 373 | 0 | 0 | 40.0001 | 621.6679
1016379 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 14:00:42 | 29.04.2019 15:06:42 | 1.1 | 0 | 0 | 24 | 373 | 0 | 0 | 26.4 | 410.3
1016380 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164901 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:30:15 | 30.04.2019 13:56:15 | 4.4333 | 1 | 25 | 7 | 25 | 4.4333 | 110.8333 | 31.0333 | 110.8333
1016421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181029 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 07:19:16 | 27.04.2019 08:41:13 | 1.3658 | 1 | 1514 | 2 | 0 | 1.3658 | 2067.8666 | 2.7317 | 0
1016433 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_5681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 15:08:15 | 25.04.2019 16:40:22 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.9878
1016441 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_330015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2019 11:42:09 | 22.04.2019 12:30:00 | 0.7975 | 3 | 15877 | 2 | 324 | 2.3925 | 12661.9075 | 1.595 | 258.39
1016451 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516247957 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 15:22:10 | 25.04.2019 18:05:31 | 2.7225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.335 | 0 | 0
1016454 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:59 | 29.04.2019 14:42:59 | 4.7 | 0 | 0 | 127 | 439 | 0 | 0 | 596.9 | 2063.3
1016456 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 15:51:17 | 25.04.2019 16:20:20 | 0.48417 | 0 | 0 | 133 | 552 | 0 | 0 | 64.3946 | 267.2618
1016457 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_470200 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 15:26:47 | 25.04.2019 18:57:10 | 3.5064 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5319
1016459 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 14:50:54 | 25.04.2019 15:53:09 | 1.0375 | 0 | 0 | 62 | 23 | 0 | 0 | 64.325 | 23.8625
1016468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_120721 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 15:34:44 | 25.04.2019 17:33:42 | 1.9828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9828 | 0 | 0
1016472 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_262081 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 15:38:13 | 25.04.2019 17:10:18 | 1.5347 | 0 | 0 | 3 | 739 | 0 | 0 | 4.6042 | 1134.1581
1016484 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_208725 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 15:50:46 | 25.04.2019 17:27:57 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0986
1016495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_22958 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:19 | 30.04.2019 10:58:19 | 0.96667 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.7334 | 0.96667
1016500 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516131655 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 16:02:41 | 25.04.2019 16:40:31 | 0.63056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4139 | 0 | 0
1016505 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_120784 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 15:54:55 | 25.04.2019 16:45:24 | 0.84139 | 0 | 0 | 218 | 776 | 0 | 0 | 183.423 | 652.9186
1016511 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35880 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 15:52:21 | 25.04.2019 17:48:42 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.5134
1016539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_140234 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 16:31:20 | 25.04.2019 18:58:09 | 2.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4469 | 0 | 0
1016543 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_94583 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 16:25:18 | 25.04.2019 19:37:47 | 3.2081 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0403 | 0
1016545 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_56372 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 16:22:19 | 25.04.2019 18:31:26 | 2.1519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3039 | 0 | 0
1016549 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 10:00:09 | 28.04.2019 12:17:09 | 2.2833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0
1016550 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_9131 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 12:15:29 | 29.04.2019 13:08:29 | 0.88333 | 0 | 0 | 50 | 928 | 0 | 0 | 44.1665 | 819.7302
1016562 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_9458 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:12 | 29.04.2019 14:58:12 | 4.9667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0
1016565 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_34611 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:58 | 30.04.2019 15:12:58 | 5.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0
1016569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_134383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 16:41:18 | 25.04.2019 18:35:57 | 1.9108 | 0 | 231 | 0 | 2 | 0 | 441.4017 | 0 | 3.8217
1016575 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_68673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 16:58:11 | 25.04.2019 19:20:15 | 2.3678 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 127.8601 | 0 | 0
1016586 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_26291 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:03:32 | 25.04.2019 19:13:14 | 2.1617 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.485
1016589 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_74193 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:05:44 | 25.04.2019 18:44:02 | 1.6383 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 1.6383 | 276.8778
1016596 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_74135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:09:48 | 25.04.2019 19:43:01 | 2.5536 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.3041 | 0 | 0
1016597 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:06:26 | 25.04.2019 17:26:00 | 0.32611 | 0 | 0 | 62 | 60 | 0 | 0 | 20.2188 | 19.5666
1016599 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_27158 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:30:32 | 30.04.2019 12:25:32 | 2.9167 | 0 | 157 | 1 | 0 | 0 | 457.9172 | 2.9167 | 0
1016607 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580175748 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:16:36 | 25.04.2019 19:03:16 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7778
1016611 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_344826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:11:13 | 25.04.2019 17:42:22 | 0.51917 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 10.9026 | 2.0767
1016613 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_8860 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 15:18:57 | 28.04.2019 15:45:57 | 0.45 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 0 | 0
1016614 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11407 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:15:16 | 25.04.2019 17:38:41 | 0.39028 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 69.4698
1016619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 10:01:08 | 28.04.2019 10:28:08 | 0.45 | 8 | 268 | 27 | 58 | 3.6 | 120.6 | 12.15 | 26.1
1016636 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_258422 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:26:20 | 25.04.2019 18:00:42 | 0.57278 | 0 | 0 | 2 | 727 | 0 | 0 | 1.1456 | 416.4111
1016638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_38631 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:21:01 | 25.04.2019 18:17:36 | 0.94306 | 0 | 0 | 20 | 53 | 0 | 0 | 18.8612 | 49.9822
1016641 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_17640 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:10 | 29.04.2019 11:38:10 | 1.6333 | 0 | 0 | 3 | 189 | 0 | 0 | 4.9 | 308.6994
1016643 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_8848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:26:53 | 25.04.2019 18:06:39 | 0.66278 | 3 | 2082 | 12 | 4 | 1.9883 | 1379.908 | 7.9534 | 2.6511
1016647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180412 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:30:22 | 25.04.2019 18:13:50 | 0.72444 | 0 | 0 | 37 | 858 | 0 | 0 | 26.8043 | 621.5695
1016656 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144397 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:38:27 | 25.04.2019 18:25:39 | 0.78667 | 0 | 0 | 28 | 84 | 0 | 0 | 22.0268 | 66.0803
1016659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_75140 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:00:59 | 30.04.2019 13:26:59 | 4.4333 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | 0 | 4.4333 | 962.0326
1016680 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326187 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:09:39 | 26.04.2019 00:24:39 | 7.25 | 0 | 0 | 12 | 1570 | 0 | 0 | 87 | 11382.5
1016698 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_173841 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 18:09:11 | 25.04.2019 18:35:30 | 0.43861 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 3.0703 | 89.915
1016732 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516218133 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 18:25:55 | 25.04.2019 19:33:30 | 1.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 0 | 0
1016741 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151553 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 18:35:11 | 25.04.2019 19:48:35 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.67
1016746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102696 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:30:10 | 30.04.2019 11:14:10 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.2666
1016747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_105944 , NIGDE_AGDIREK_106259 , NIGDE_AGDIREK_106267 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 13:00:35 | 30.04.2019 14:49:35 | 1.8167 | 0 | 19 | 0 | 45 | 0 | 34.5167 | 0 | 81.7502
1016749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97636 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 09:30:44 | 29.04.2019 12:59:44 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 334.3997
1016750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 16:00:13 | 30.04.2019 18:00:13 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
1016763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_481523 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 16:00:19 | 30.04.2019 18:01:19 | 2.0167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
1016764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 16:30:17 | 29.04.2019 17:47:17 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7
1016765 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 13:18:02 | 29.04.2019 15:19:02 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90.7502
1016817 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2201591 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 18:58:59 | 25.04.2019 22:09:14 | 3.1708 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5125 | 0
1016834 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334613 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 19:17:36 | 25.04.2019 20:09:08 | 0.85889 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.6134 | 0
1016847 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_122246 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 19:26:19 | 25.04.2019 21:18:30 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 89.7466
1016862 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_52990 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 19:37:37 | 25.04.2019 21:57:15 | 2.3272 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 162.9054
1016864 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_19208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 19:41:50 | 25.04.2019 20:39:39 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 54.9258
1016866 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18712 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 20:10:51 | 25.04.2019 20:39:48 | 0.4825 | 0 | 0 | 95 | 134 | 0 | 0 | 45.8375 | 64.655
1016875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_12385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 19:40:53 | 25.04.2019 21:02:12 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 116.5541
1016877 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_38977 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 19:46:33 | 25.04.2019 20:24:52 | 0.63861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2772
1016882 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_58921 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 18:30:06 | 25.04.2019 19:55:53 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1486
1016885 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_29286 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 17:21:34 | 25.04.2019 20:26:45 | 3.0864 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1216.0377 | 0 | 0
1016891 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_2790 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 19:46:44 | 25.04.2019 20:32:54 | 0.76944 | 0 | 0 | 3 | 370 | 0 | 0 | 2.3083 | 284.6928
1016898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2971 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 20:03:13 | 25.04.2019 21:12:24 | 1.1531 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 177.5712 | 0 | 0
1016903 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516069568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 20:08:10 | 25.04.2019 21:21:38 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4489
1016905 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516412898 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 20:13:06 | 25.04.2019 20:56:08 | 0.71722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4344 | 0 | 0
1016908 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 18:22:17 | 25.04.2019 20:25:49 | 2.0589 | 0 | 0 | 62 | 141 | 0 | 0 | 127.6512 | 290.3035
1016910 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320492 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 20:08:16 | 25.04.2019 23:01:15 | 2.8831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8831
1016916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62015 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 20:14:41 | 25.04.2019 20:34:16 | 0.32639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.8959 | 0 | 0
1016920 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_37349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 20:12:16 | 25.04.2019 21:45:29 | 1.5536 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 167.7899
1016931 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_151611 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 20:36:28 | 25.04.2019 22:08:10 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 129.9081
1016954 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 21:02:49 | 25.04.2019 22:09:41 | 1.1144 | 0 | 0 | 31 | 421 | 0 | 0 | 34.5476 | 469.1792
1016955 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516314227 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 21:05:49 | 25.04.2019 22:39:36 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5631
1016956 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312531 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 20:55:18 | 25.04.2019 21:42:20 | 0.78389 | 0 | 0 | 26 | 80 | 0 | 0 | 20.3811 | 62.7112
1016968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69507 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 21:06:32 | 25.04.2019 22:36:23 | 1.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 0 | 0
1016969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127688 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 21:10:28 | 25.04.2019 22:45:09 | 1.5781 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0464 | 0 | 0
1016975 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_172910 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 21:16:28 | 25.04.2019 23:13:58 | 1.9583 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5.875 | 7.8333 | 3.9167 | 0
1016976 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332512 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 10:00:40 | 28.04.2019 14:20:40 | 4.3333 | 1 | 606 | 9 | 140 | 4.3333 | 2625.998 | 39 | 606.6662
1016991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 21:56:55 | 25.04.2019 23:29:35 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.9777
1017001 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 22:13:24 | 25.04.2019 23:19:50 | 1.1072 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 90.792
1017023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28246 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 23:12:32 | 26.04.2019 01:53:49 | 2.6881 | 0 | 0 | 49 | 165 | 0 | 0 | 131.7149 | 443.5299
1017031 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 23:48:30 | 26.04.2019 00:35:41 | 0.78639 | 0 | 0 | 24 | 189 | 0 | 0 | 18.8734 | 148.6277
1017034 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_2427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 00:02:35 | 26.04.2019 02:12:00 | 2.1569 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 133.7303 | 0 | 0
1017047 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333131 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 00:14:47 | 26.04.2019 00:58:00 | 0.72028 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 3.6014 | 36.014
1017056 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49793 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 01:43:16 | 26.04.2019 03:41:00 | 1.9622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9622
1017064 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516099516 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 03:35:03 | 26.04.2019 04:07:00 | 0.5325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0
1017071 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 05:47:20 | 26.04.2019 06:38:00 | 0.84444 | 0 | 932 | 3 | 148 | 0 | 787.0181 | 2.5333 | 124.9771
1017075 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_327405 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 05:42:04 | 26.04.2019 06:52:00 | 1.1656 | 1 | 345 | 1 | 67 | 1.1656 | 402.1182 | 1.1656 | 78.0925
1017117 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 08:17:32 | 26.04.2019 10:29:00 | 2.1911 | 0 | 0 | 25 | 293 | 0 | 0 | 54.7777 | 641.9952
1017119 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 08:20:36 | 26.04.2019 11:11:00 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84
1017126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 08:26:15 | 26.04.2019 09:18:00 | 0.8625 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.2125 | 0
1017137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516150765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 08:39:55 | 26.04.2019 10:47:00 | 2.1181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1181
1017142 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_146374 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 08:42:39 | 26.04.2019 11:16:00 | 2.5558 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1117 | 0
1017147 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8627850 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 08:37:43 | 26.04.2019 09:44:00 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1047
1017155 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_316791 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 08:57:17 | 26.04.2019 09:31:00 | 0.56194 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 209.0417 | 0 | 0
1017159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95653 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2019 13:00:53 | 28.04.2019 14:21:53 | 1.35 | 0 | 5 | 39 | 230 | 0 | 6.75 | 52.65 | 310.5
1017165 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88639758 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 08:58:56 | 26.04.2019 09:16:00 | 0.28444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 | 0
1017168 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_175802 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 09:00:29 | 29.04.2019 10:20:29 | 1.3333 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 27.9999 | 0
1017179 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181675 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 09:13:56 | 26.04.2019 10:12:00 | 0.96778 | 5 | 4005 | 4 | 39 | 4.8389 | 3875.9589 | 3.8711 | 37.7434
1017194 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 09:30:37 | 26.04.2019 09:36:00 | 0.08972 | 0 | 0 | 670 | 881 | 0 | 0 | 60.1124 | 79.0433
1017198 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516302969 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 09:28:46 | 26.04.2019 11:29:00 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0039
1017210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580271460 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 09:38:14 | 26.04.2019 10:48:00 | 1.1628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3256 | 0 | 0
1017214 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516303317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 09:42:06 | 26.04.2019 11:24:00 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3967
1017225 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516094907 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 09:47:37 | 26.04.2019 12:39:00 | 2.8564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8564
1017228 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259568 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 09:00:06 | 29.04.2019 09:27:06 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 70.2
1017229 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_17304 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 11:00:19 | 29.04.2019 11:40:19 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 142.6674
1017230 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1379 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 14:00:05 | 29.04.2019 14:15:05 | 0.25 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 11.75 | 0 | 0.25
1017231 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGHAT_2033943 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5619 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147522 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:48 | 30.04.2019 11:34:48 | 1.5667 | 5 | 699 | 56 | 1103 | 7.8334 | 1095.1023 | 87.7335 | 1728.037
1017234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_53792 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 09:52:10 | 26.04.2019 11:46:00 | 1.8972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8972 | 0 | 0
1017236 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:12 | 30.04.2019 12:20:12 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 422.3327
1017248 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195084 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 09:58:01 | 26.04.2019 11:13:00 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.2396
1017259 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_392446 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 10:00:03 | 26.04.2019 10:59:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 70 | 293 | 0 | 0 | 68.775 | 287.8725
1017311 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 10:40:56 | 26.04.2019 12:15:00 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5678
1017319 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516329703 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 10:48:27 | 26.04.2019 12:02:00 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4517
1017332 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83995 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 10:56:25 | 26.04.2019 11:48:00 | 0.85972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85972
1017336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1598 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 10:49:19 | 26.04.2019 11:24:00 | 0.57806 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 147.4053 | 0 | 0
1017337 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_175869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:30 | 30.04.2019 13:30:30 | 3.5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 0
1017380 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 12:00:19 | 29.04.2019 13:28:19 | 1.4667 | 7 | 629 | 26 | 98 | 10.2667 | 922.5354 | 38.1334 | 143.7337
1017381 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164896 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 10:56:26 | 26.04.2019 12:05:00 | 1.1428 | 0 | 0 | 12 | 842 | 0 | 0 | 13.7134 | 962.2208
1017385 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 13:26:30 | 26.04.2019 14:02:00 | 0.59167 | 0 | 0 | 121 | 14 | 0 | 0 | 71.5921 | 8.2834
1017387 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_23525 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 11:04:01 | 26.04.2019 16:57:34 | 5.8925 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 182.6675
1017396 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_148194 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 10:57:07 | 26.04.2019 14:06:00 | 3.1481 | 7 | 3915 | 188 | 12894 | 22.0364 | 12324.6549 | 591.8353 | 40591.0856
1017406 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_76153 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 11:11:03 | 26.04.2019 12:30:00 | 1.3158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3158 | 0 | 0
1017407 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617703 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 11:11:35 | 26.04.2019 11:42:00 | 0.50694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50694 | 0 | 0
1017417 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_70330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 11:21:26 | 26.04.2019 12:11:00 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4783
1017428 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430252 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 11:27:32 | 26.04.2019 12:06:00 | 0.64111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64111 | 0 | 0
1017447 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262173 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 11:42:41 | 26.04.2019 12:12:00 | 0.48861 | 0 | 0 | 11 | 340 | 0 | 0 | 5.3747 | 166.1274
1017448 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_24703 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 11:48:55 | 26.04.2019 12:35:00 | 0.76806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.8973 | 0 | 0
1017450 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGHAT_2151108 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 09:00:53 | 29.04.2019 14:05:53 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1819.8321
1017451 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7185 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 12:00:02 | 29.04.2019 16:58:02 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 451.967
1017452 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13499 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:40:41 | 30.04.2019 13:17:41 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 94.0334
1017480 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397071 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 12:00:35 | 26.04.2019 12:35:00 | 0.57361 | 3 | 1254 | 11 | 28 | 1.7208 | 719.3069 | 6.3097 | 16.0611
1017487 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79461 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 12:08:09 | 26.04.2019 12:58:00 | 0.83083 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.6617 | 10.8008
1017489 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_322948 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 12:07:35 | 26.04.2019 12:22:00 | 0.24028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48056 | 0
1017510 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580319060 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 12:29:09 | 26.04.2019 14:27:00 | 1.9642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9283
1017511 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_305043 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 12:22:51 | 26.04.2019 12:47:00 | 0.4025 | 2 | 10429 | 3 | 82 | 0.805 | 4197.6725 | 1.2075 | 33.005
1017513 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_87842 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 12:31:07 | 26.04.2019 14:14:37 | 1.725 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.325 | 0 | 0
1017522 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148402 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 12:46:56 | 26.04.2019 15:10:29 | 2.3925 | 0 | 0 | 12 | 839 | 0 | 0 | 28.71 | 2007.3075
1017537 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_322065 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 13:13:55 | 26.04.2019 13:47:00 | 0.55139 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.5417 | 0 | 0
1017544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_79231 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 13:07:51 | 26.04.2019 19:06:12 | 5.9725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9725
1017547 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_820 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 13:27:23 | 26.04.2019 15:00:35 | 1.5533 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.6199 | 0 | 0
1017577 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_39348 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 13:46:14 | 26.04.2019 17:14:56 | 3.4783 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.7833 | 0 | 0
1017584 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53349 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 13:52:00 | 26.04.2019 16:07:33 | 2.2592 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.9609
1017588 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 13:37:42 | 26.04.2019 14:33:00 | 0.92167 | 2 | 2103 | 1 | 4 | 1.8433 | 1938.272 | 0.92167 | 3.6867
1017592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_105538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 13:57:57 | 26.04.2019 15:09:00 | 1.1842 | 0 | 45 | 0 | 25 | 0 | 53.2876 | 0 | 29.6043
1017598 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580152034 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 13:58:57 | 26.04.2019 18:51:18 | 4.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8725
1017603 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_455867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 14:03:30 | 26.04.2019 15:48:19 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.1796
1017623 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 14:15:00 | 26.04.2019 16:25:10 | 2.1694 | 0 | 0 | 24 | 189 | 0 | 0 | 52.0666 | 410.0242
1017624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4162 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 14:19:06 | 26.04.2019 15:26:17 | 1.1197 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31.3522 | 0 | 0
1017629 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_236 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 14:18:47 | 26.04.2019 14:55:51 | 0.61778 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19.1512 | 0 | 0
1017641 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2168 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 12:00:46 | 29.04.2019 15:00:46 | 3 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 117
1017642 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:00:07 | 30.04.2019 12:00:07 | 3 | 0 | 14 | 1 | 325 | 0 | 42 | 3 | 975
1017643 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGPANOBOX_252 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 09:00:12 | 29.04.2019 11:00:12 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0
1017646 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516302661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 14:28:20 | 26.04.2019 17:31:54 | 3.0594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1189
1017648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 14:24:43 | 26.04.2019 15:20:42 | 0.93306 | 0 | 0 | 44 | 905 | 0 | 0 | 41.0546 | 844.4193
1017652 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516103507 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 14:29:11 | 26.04.2019 15:01:17 | 0.535 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.815 | 0 | 0
1017654 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_7880 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 14:29:43 | 26.04.2019 15:31:01 | 1.0217 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.3901
1017666 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_182483 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 11:00:03 | 30.04.2019 11:39:03 | 0.65 | 0 | 24 | 1 | 656 | 0 | 15.6 | 0.65 | 426.4
1017670 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_169799 , KONYA_ENHDIREK_169802 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:21 | 29.04.2019 11:31:21 | 1.5167 | 0 | 0 | 34 | 466 | 0 | 0 | 51.5668 | 706.7682
1017675 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151120 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 14:39:07 | 26.04.2019 15:45:43 | 1.11 | 0 | 0 | 392 | 33 | 0 | 0 | 435.12 | 36.63
1017680 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_328929 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 14:42:38 | 26.04.2019 15:31:05 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 297.9675
1017694 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191769 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 14:16:36 | 26.04.2019 15:15:00 | 0.97333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 83.7064 | 0 | 0
1017751 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177336 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 15:01:51 | 26.04.2019 15:23:30 | 0.36083 | 5 | 0 | 644 | 556 | 1.8041 | 0 | 232.3745 | 200.6215
1017785 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_36173 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 15:23:55 | 26.04.2019 17:53:27 | 2.4922 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 274.1442
1017796 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_70332 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 15:30:33 | 26.04.2019 18:53:26 | 3.3814 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1442
1017798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_145960 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 15:26:12 | 26.04.2019 18:10:38 | 2.7406 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 591.961 | 0 | 0
1017809 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 15:34:11 | 26.04.2019 16:36:12 | 1.0336 | 0 | 0 | 22 | 6114 | 0 | 0 | 22.7394 | 6319.4915
1017812 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580220404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 15:38:46 | 26.04.2019 18:33:36 | 2.9139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8278 | 0 | 0
1017813 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516394447 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 15:40:14 | 26.04.2019 15:57:41 | 0.29083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29083 | 0 | 0
1017818 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516329460 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 15:42:24 | 26.04.2019 18:35:30 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.885
1017821 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580169442 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 15:41:55 | 26.04.2019 17:59:20 | 2.2903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2903
1017823 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516059101 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 15:46:43 | 26.04.2019 17:01:12 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2414
1017852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151120 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 16:01:26 | 26.04.2019 22:56:37 | 6.9197 | 0 | 0 | 392 | 33 | 0 | 0 | 2712.5302 | 228.3508
1017853 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375348 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 16:00:33 | 26.04.2019 18:31:44 | 2.5197 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 262.0509 | 0
1017872 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 16:10:55 | 26.04.2019 17:22:43 | 1.1967 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.9168 | 0
1017877 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_374202 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 16:18:22 | 26.04.2019 19:38:32 | 3.3361 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 113.4277 | 0
1017881 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 16:15:28 | 26.04.2019 19:07:55 | 2.8742 | 0 | 0 | 57 | 566 | 0 | 0 | 163.8277 | 1626.7802
1017904 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_436572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 16:33:35 | 26.04.2019 17:26:31 | 0.88222 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7044
1017905 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_108830 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 16:35:23 | 26.04.2019 18:56:02 | 2.3442 | 0 | 0 | 328 | 250 | 0 | 0 | 768.8878 | 586.0425
1017906 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 15:37:57 | 26.04.2019 23:30:51 | 7.8817 | 4 | 23 | 105 | 68 | 31.5267 | 181.2784 | 827.5753 | 535.9536
1017911 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2205748 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 16:35:10 | 26.04.2019 18:04:59 | 1.4969 | 0 | 0 | 7 | 91 | 0 | 0 | 10.4786 | 136.2215
1017916 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_186396 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 16:01:00 | 26.04.2019 17:53:23 | 1.8731 | 0 | 0 | 130 | 215 | 0 | 0 | 243.4978 | 402.7079
1017925 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_81548 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:05 | 29.04.2019 11:29:05 | 1.4833 | 0 | 0 | 118 | 6 | 0 | 0 | 175.0329 | 8.9
1017935 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329408 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 16:47:31 | 26.04.2019 17:18:37 | 0.51833 | 0 | 0 | 47 | 274 | 0 | 0 | 24.3615 | 142.0224
1017944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_241002 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 16:56:32 | 26.04.2019 17:23:51 | 0.45528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45528 | 0 | 0
1017954 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3766 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2019 09:55:49 | 01.04.2019 11:59:00 | 2.0531 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 86.2285 | 6.1592
1017958 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_282515 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2019 09:48:19 | 02.04.2019 10:18:00 | 0.49472 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9.8944 | 1.4842
1017967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186561 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 16:54:08 | 26.04.2019 17:56:13 | 1.0347 | 0 | 0 | 20 | 52 | 0 | 0 | 20.6944 | 53.8054
1017970 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27244 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2019 14:31:58 | 18.04.2019 15:00:00 | 0.46722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93444 | 0
1017971 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_255684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 17:20:36 | 26.04.2019 19:00:21 | 1.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0
1017972 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2242029 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2019 10:00:58 | 29.04.2019 11:04:58 | 1.0667 | 0 | 0 | 21 | 89 | 0 | 0 | 22.4001 | 94.9336
1018030 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_9575 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 17:55:03 | 26.04.2019 18:19:38 | 0.40972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.3264 | 0 | 0
1018038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39219 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 17:53:06 | 26.04.2019 18:21:40 | 0.47611 | 20 | 1524 | 17 | 94 | 9.5222 | 725.5916 | 8.0939 | 44.7543
1018039 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516181768 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 17:57:52 | 26.04.2019 18:59:48 | 1.0322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1289 | 0 | 0
1018042 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 17:59:28 | 26.04.2019 19:23:22 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 184.5796
1018048 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396461 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 17:59:51 | 26.04.2019 19:06:58 | 1.1186 | 0 | 0 | 6 | 382 | 0 | 0 | 6.7117 | 427.309
1018050 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23551 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 18:05:10 | 26.04.2019 19:23:47 | 1.3103 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 169.0261 | 0 | 0
1018070 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 18:09:05 | 26.04.2019 18:48:02 | 0.64917 | 2 | 1653 | 28 | 1298 | 1.2983 | 1073.078 | 18.1768 | 842.6227
1018078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16074 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 18:13:09 | 26.04.2019 18:51:31 | 0.63944 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 1.9183 | 38.3664
1018122 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_117099 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 18:47:34 | 26.04.2019 19:42:01 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5375
1018173 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_56682 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 18:43:26 | 26.04.2019 19:57:13 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 98.3776
1018201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_108830 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 19:01:51 | 26.04.2019 19:45:40 | 0.73028 | 0 | 0 | 328 | 250 | 0 | 0 | 239.5318 | 182.57
1018225 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_444502 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 19:26:04 | 26.04.2019 20:13:56 | 0.79778 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.18
1018226 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375152 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 19:32:13 | 26.04.2019 21:44:02 | 2.1969 | 0 | 0 | 8 | 208 | 0 | 0 | 17.5755 | 456.9635
1018234 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_326233 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 19:40:01 | 26.04.2019 20:49:01 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3
1018265 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_21453 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 19:57:26 | 26.04.2019 21:07:00 | 1.1594 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 57.972 | 0 | 11.5944
1018266 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_283084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 19:25:56 | 26.04.2019 20:55:03 | 1.4853 | 0 | 0 | 274 | 216 | 0 | 0 | 406.9667 | 320.8205
1018268 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61636 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 19:57:18 | 26.04.2019 20:42:35 | 0.75472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0 | 0
1018274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_186400 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 16:28:06 | 26.04.2019 22:19:31 | 5.8569 | 0 | 0 | 135 | 356 | 0 | 0 | 790.6869 | 2085.0706
1018285 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39219 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 20:05:46 | 26.04.2019 21:44:49 | 1.6508 | 20 | 1524 | 17 | 94 | 33.0166 | 2515.8649 | 28.0641 | 155.178
1018291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47844 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 20:09:08 | 26.04.2019 20:59:15 | 0.83528 | 0 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 1.6706 | 85.1986
1018297 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186561 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 20:12:39 | 26.04.2019 21:19:05 | 1.1072 | 0 | 0 | 20 | 52 | 0 | 0 | 22.1444 | 57.5754
1018320 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 19:44:55 | 26.04.2019 21:30:12 | 1.7547 | 0 | 0 | 21 | 39 | 0 | 0 | 36.8491 | 68.4341
1018323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_108830 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 20:20:22 | 26.04.2019 22:44:55 | 2.4092 | 0 | 0 | 328 | 250 | 0 | 0 | 790.2078 | 602.2925
1018324 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376893 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 20:39:18 | 26.04.2019 21:47:55 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1436
1018336 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_247846 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 20:52:43 | 26.04.2019 21:22:01 | 0.48833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9533 | 0 | 0
1018338 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124579 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 20:41:22 | 26.04.2019 23:04:00 | 2.3772 | 0 | 0 | 85 | 7 | 0 | 0 | 202.0637 | 16.6405
1018342 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_305027 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 20:59:31 | 26.04.2019 22:40:51 | 1.6889 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 113.1556 | 0 | 0
1018357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363642 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 20:58:03 | 26.04.2019 22:57:00 | 1.9825 | 2 | 107 | 0 | 0 | 3.965 | 212.1275 | 0 | 0
1018358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47844 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 21:29:15 | 26.04.2019 22:42:05 | 1.2139 | 0 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 2.4278 | 123.8168
1018361 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41139 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 21:35:23 | 26.04.2019 23:00:47 | 1.4233 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0
1018363 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 21:38:37 | 26.04.2019 22:18:10 | 0.65917 | 0 | 0 | 6 | 382 | 0 | 0 | 3.955 | 251.8029
1018365 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7859 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 21:35:53 | 26.04.2019 23:03:27 | 1.4594 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1.4594 | 27.7294
1018370 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 21:45:56 | 26.04.2019 23:31:29 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 82.681
1018376 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516328741 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 21:45:49 | 26.04.2019 23:43:38 | 1.9636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9636
1018391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177336 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 22:27:54 | 26.04.2019 22:46:56 | 0.31722 | 5 | 0 | 644 | 556 | 1.5861 | 0 | 204.2897 | 176.3743
1018401 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334812 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 20:42:06 | 26.04.2019 23:48:00 | 3.0983 | 0 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0 | 3.0983 | 802.4675
1018402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47844 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 23:03:29 | 27.04.2019 01:28:00 | 2.4086 | 0 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 4.8172 | 245.6782
1018413 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_65048 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 23:27:28 | 27.04.2019 00:30:00 | 1.0422 | 0 | 0 | 135 | 356 | 0 | 0 | 140.6997 | 371.0303
1018420 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_169812 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2019 23:38:56 | 27.04.2019 02:19:00 | 2.6678 | 0 | 0 | 14 | 31 | 0 | 0 | 37.3489 | 82.7012
1018421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186827 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2019 22:24:50 | 27.04.2019 00:01:00 | 1.6028 | 0 | 0 | 147 | 203 | 0 | 0 | 235.6087 | 325.3643
1018436 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2232902 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 00:06:26 | 27.04.2019 01:16:00 | 1.1594 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5.7972 | 6.9566
1018442 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134834 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 00:14:56 | 27.04.2019 01:33:00 | 1.3011 | 13 | 598 | 0 | 0 | 16.9144 | 778.0638 | 0 | 0
1018445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40160 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 00:50:21 | 27.04.2019 02:53:00 | 2.0442 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59.2809 | 0
1018447 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_58735 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 00:51:52 | 27.04.2019 01:37:00 | 0.75222 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 628.1037 | 0 | 0
1018449 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182264 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 00:03:30 | 27.04.2019 01:28:00 | 1.4083 | 3 | 2458 | 9 | 5 | 4.225 | 3461.6751 | 12.675 | 7.0416
1018454 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 01:14:30 | 27.04.2019 02:53:00 | 1.6417 | 0 | 0 | 73 | 30 | 0 | 0 | 119.8419 | 49.2501
1018461 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 01:46:18 | 27.04.2019 02:44:00 | 0.96167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.4668 | 0 | 0
1018476 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18451 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 08:00:09 | 27.04.2019 12:11:00 | 4.1808 | 6 | 0 | 98 | 21 | 25.085 | 0 | 409.7213 | 87.7974
1018477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_392453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 03:35:45 | 27.04.2019 04:10:00 | 0.57083 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.2749 | 0
1018487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40161 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 04:23:14 | 27.04.2019 13:20:00 | 8.9461 | 0 | 0 | 82 | 180 | 0 | 0 | 733.581 | 1610.2998
1018494 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 05:26:08 | 27.04.2019 08:27:00 | 3.0144 | 0 | 0 | 104 | 52 | 0 | 0 | 313.5018 | 156.7509
1018508 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_307843 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 05:55:38 | 27.04.2019 07:27:00 | 1.5228 | 0 | 421 | 1 | 53 | 0 | 641.0904 | 1.5228 | 80.7073
1018532 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13594 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 06:30:29 | 27.04.2019 08:38:00 | 2.1253 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 310.2909
1018533 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_13236 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 06:33:36 | 27.04.2019 08:20:00 | 1.7733 | 0 | 0 | 3 | 427 | 0 | 0 | 5.32 | 757.2119
1018534 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_69145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 06:33:46 | 27.04.2019 07:26:00 | 0.87056 | 0 | 0 | 2 | 225 | 0 | 0 | 1.7411 | 195.876
1018539 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516319601 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 06:43:18 | 27.04.2019 07:30:00 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77833
1018544 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_186397 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 06:49:26 | 27.04.2019 13:10:00 | 6.3428 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.0283 | 0
1018546 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8149 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 06:51:16 | 27.04.2019 08:25:00 | 1.5622 | 0 | 0 | 8 | 218 | 0 | 0 | 12.4978 | 340.564
1018550 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_3213 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 06:55:19 | 27.04.2019 09:06:00 | 2.1781 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5342 | 0
1018555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393003 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 06:53:45 | 27.04.2019 08:50:05 | 1.9389 | 3 | 13196 | 0 | 0 | 5.8167 | 25585.5924 | 0 | 0
1018558 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_114703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 07:01:22 | 27.04.2019 10:30:16 | 3.4817 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 188.0102 | 0
1018562 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2233487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 07:08:38 | 27.04.2019 08:19:36 | 1.1828 | 2 | 105 | 0 | 0 | 2.3656 | 124.1919 | 0 | 0
1018572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158340 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 06:20:38 | 27.04.2019 14:55:09 | 8.5753 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 8.5753 | 1217.6898
1018578 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 06:00:17 | 27.04.2019 10:25:01 | 4.4122 | 0 | 0 | 192 | 33 | 0 | 0 | 847.1462 | 145.6033
1018581 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_812 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 05:44:08 | 27.04.2019 09:02:03 | 3.2986 | 0 | 0 | 81 | 259 | 0 | 0 | 267.1874 | 854.34
1018594 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_166794 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 03:38:41 | 27.04.2019 08:42:35 | 5.065 | 0 | 0 | 137 | 356 | 0 | 0 | 693.905 | 1803.14
1018600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155431 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 07:35:51 | 27.04.2019 08:21:17 | 0.75722 | 0 | 4514 | 0 | 0 | 0 | 3418.0911 | 0 | 0
1018603 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 07:34:55 | 27.04.2019 08:14:00 | 0.65139 | 0 | 608 | 0 | 54 | 0 | 396.0451 | 0 | 35.1751
1018606 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630595 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 07:45:32 | 27.04.2019 09:22:00 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6078
1018608 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_122019 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 07:46:46 | 27.04.2019 11:42:30 | 3.9289 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.2223
1018635 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 08:10:57 | 27.04.2019 08:57:06 | 0.76917 | 0 | 0 | 13 | 1026 | 0 | 0 | 9.9992 | 789.1684
1018636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_357801 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 03:13:33 | 27.04.2019 08:45:06 | 5.5258 | 0 | 5 | 5 | 682 | 0 | 27.6291 | 27.6291 | 3768.6161
1018641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 08:24:34 | 27.04.2019 09:12:23 | 0.79694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79694 | 0 | 0
1018649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318300 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 08:15:58 | 27.04.2019 08:47:55 | 0.5325 | 0 | 0 | 21 | 639 | 0 | 0 | 11.1825 | 340.2675
1018651 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NIGDE_HUCRE_99498 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 06:55:43 | 27.04.2019 09:08:00 | 2.2047 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.0708 | 0
1018652 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127211 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 08:31:44 | 27.04.2019 09:36:00 | 1.0711 | 0 | 0 | 62 | 60 | 0 | 0 | 66.4088 | 64.2666
1018655 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 08:34:40 | 27.04.2019 12:03:51 | 3.4864 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 135.9692 | 0
1018663 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83804 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 08:37:13 | 27.04.2019 09:31:35 | 0.90611 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 144.0715
1018670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3326 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 08:41:55 | 27.04.2019 09:20:31 | 0.64333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0
1018674 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 08:45:47 | 27.04.2019 11:33:35 | 2.7967 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 81.1034 | 0 | 33.56
1018686 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516327678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 08:57:15 | 27.04.2019 10:01:00 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0625
1018689 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27985 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 08:59:52 | 27.04.2019 11:19:00 | 2.3189 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9567 | 0
1018699 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 09:16:41 | 27.04.2019 10:34:39 | 1.2994 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 59.7742 | 0 | 0
1018708 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363537 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 09:21:14 | 27.04.2019 12:33:23 | 3.2025 | 0 | 0 | 62 | 23 | 0 | 0 | 198.555 | 73.6575
1018726 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_364670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 09:34:59 | 27.04.2019 10:52:26 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8725
1018737 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_170110 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 09:42:28 | 27.04.2019 11:47:12 | 2.0789 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1578
1018741 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_89515 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 09:46:12 | 27.04.2019 10:45:39 | 0.99083 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8991 | 0
1018754 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_357650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 09:56:17 | 27.04.2019 10:45:39 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2911
1018766 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580247266 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 10:06:11 | 27.04.2019 11:24:51 | 1.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 0 | 0
1018776 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_53701 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 10:15:00 | 27.04.2019 11:42:20 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4556
1018783 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516367648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 10:21:25 | 27.04.2019 11:05:00 | 0.72639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72639 | 0 | 0
1018788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22170 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:00:00 | 30.04.2019 14:00:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
1018802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3416 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 10:34:44 | 27.04.2019 16:06:40 | 5.5322 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 204.6921 | 0
1018826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7072 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 10:57:31 | 27.04.2019 13:35:00 | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 803.1643
1018828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 10:33:43 | 27.04.2019 13:36:00 | 3.0381 | 0 | 0 | 192 | 33 | 0 | 0 | 583.3075 | 100.256
1018847 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190488 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 11:02:28 | 27.04.2019 13:11:00 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 132.8176
1018869 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327167 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 11:09:30 | 27.04.2019 14:37:29 | 3.4664 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2647 | 0 | 0
1018870 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36580 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 11:09:46 | 27.04.2019 12:27:00 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5744
1018880 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182035 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 10:57:17 | 27.04.2019 11:27:20 | 0.50083 | 6 | 0 | 370 | 809 | 3.005 | 0 | 185.3071 | 405.1715
1018881 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6025 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 11:17:14 | 27.04.2019 13:44:00 | 2.4461 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 63.5989
1018883 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82235 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 11:15:19 | 27.04.2019 13:06:23 | 1.8511 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12.9578 | 5.5533
1018896 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5350 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:11 | 30.04.2019 11:58:11 | 1.9667 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 112.1002 | 0
1018899 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_20881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 11:30:17 | 27.04.2019 12:55:36 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8439
1018903 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75701 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 11:31:24 | 27.04.2019 12:21:00 | 0.82667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82667 | 0 | 0
1018906 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11066 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 11:26:14 | 27.04.2019 12:38:00 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3728
1018911 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:33:38 | 30.04.2019 14:45:38 | 4.2 | 0 | 0 | 29 | 461 | 0 | 0 | 121.8 | 1936.2
1018919 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 11:40:26 | 27.04.2019 12:43:00 | 1.0428 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.9679 | 0 | 0
1018920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 11:39:35 | 27.04.2019 13:16:00 | 1.6069 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 81.9539 | 3.2139
1018921 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_32848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 10:42:16 | 27.04.2019 12:53:00 | 2.1789 | 0 | 0 | 477 | 4 | 0 | 0 | 1039.3305 | 8.7156
1018932 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85930 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 11:47:07 | 27.04.2019 12:57:00 | 1.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0
1018934 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 11:45:03 | 27.04.2019 13:01:00 | 1.2658 | 6 | 0 | 112 | 0 | 7.595 | 0 | 141.773 | 0
1018937 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 13:00:59 | 30.04.2019 16:06:59 | 3.1 | 3 | 1965 | 0 | 68 | 9.3 | 6091.5 | 0 | 210.8
1018948 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_38467 , AKSARAY_AGDIREK_38567 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:00:17 | 30.04.2019 13:10:17 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.3334
1018950 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_38571 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 13:00:55 | 30.04.2019 17:37:55 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 120.0334
1018970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4216 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:31:28 | 30.04.2019 10:45:28 | 1.2333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2333 | 0 | 1.2333 | 0
1018985 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_49089 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 09:23:55 | 27.04.2019 13:09:00 | 3.7514 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.5083 | 0
1019000 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_272165 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 12:00:37 | 27.04.2019 13:14:00 | 1.2231 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 57.4838 | 0
1019004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346069 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 12:18:01 | 27.04.2019 12:53:00 | 0.58306 | 3 | 473 | 5 | 71 | 1.7492 | 275.7874 | 2.9153 | 41.3973
1019024 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182038 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 12:38:58 | 27.04.2019 18:19:45 | 5.6797 | 6 | 0 | 98 | 21 | 34.0783 | 0 | 556.6126 | 119.2741
1019025 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345784 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 12:33:23 | 27.04.2019 13:11:17 | 0.63167 | 1 | 1136 | 0 | 0 | 0.63167 | 717.5771 | 0 | 0
1019036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_152590 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 02:30:22 | 30.04.2019 02:52:22 | 0.36667 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 320.4696 | 0 | 0
1019053 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_83402 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 12:53:56 | 27.04.2019 14:00:43 | 1.1131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.7914 | 0 | 0
1019055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_58033 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 12:53:53 | 27.04.2019 13:34:59 | 0.685 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
1019056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182489 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:46:59 | 30.04.2019 10:35:59 | 0.81667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 98.0004 | 0 | 0
1019057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_181778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 09:00:38 | 30.04.2019 12:00:38 | 3 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0
1019078 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151449 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 13:05:33 | 27.04.2019 14:00:55 | 0.92278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6139
1019086 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_92045 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 12:58:00 | 27.04.2019 13:35:00 | 0.61667 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 35.1502 | 0 | 3.7
1019091 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516449488 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 13:08:54 | 27.04.2019 15:31:57 | 2.3842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3842
1019092 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169292 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:28 | 30.04.2019 12:55:28 | 2.9167 | 0 | 0 | 5 | 162 | 0 | 0 | 14.5833 | 472.5005
1019100 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397698 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2019 10:00:14 | 30.04.2019 14:00:14 | 4 | 1 | 22 | 11 | 4 | 4 | 88 | 44 | 16
1019112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 13:25:53 | 27.04.2019 15:23:43 | 1.9639 | 4 | 21 | 104 | 52 | 7.8556 | 41.2417 | 204.2446 | 102.1223
1019127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88651177 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 13:35:54 | 27.04.2019 14:02:00 | 0.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0
1019130 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329408 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 13:37:44 | 27.04.2019 14:25:44 | 0.8 | 0 | 0 | 47 | 274 | 0 | 0 | 37.6 | 219.2
1019139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4591 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 13:45:13 | 27.04.2019 16:44:37 | 2.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
1019140 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516082079 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 13:48:20 | 27.04.2019 15:27:27 | 1.6519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6519 | 0 | 0
1019161 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_57403 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 13:03:52 | 27.04.2019 15:49:34 | 2.7617 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 0
1019176 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_133528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 14:01:09 | 27.04.2019 18:17:07 | 4.2661 | 0 | 0 | 57 | 186 | 0 | 0 | 243.1683 | 793.4965
1019186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_303843 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 14:14:30 | 27.04.2019 17:09:51 | 2.9225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.535
1019193 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_367304 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 14:21:35 | 27.04.2019 15:05:58 | 0.73972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 0 | 0
1019202 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580292861 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 14:21:56 | 27.04.2019 19:02:01 | 4.6681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3403 | 0 | 0
1019214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 14:36:40 | 27.04.2019 15:26:28 | 0.83 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 89.64 | 0 | 0
1019217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 14:29:14 | 27.04.2019 19:19:00 | 4.8294 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 304.2547
1019227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_124451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 14:44:48 | 27.04.2019 15:44:17 | 0.99139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99139 | 0 | 0
1019232 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_357801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 14:48:05 | 27.04.2019 15:31:46 | 0.72806 | 0 | 5 | 5 | 682 | 0 | 3.6403 | 3.6403 | 496.5369
1019244 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_397829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 14:50:42 | 27.04.2019 15:56:12 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 278.3759
1019251 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150369 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 15:03:42 | 27.04.2019 17:14:27 | 2.1792 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 82.8085 | 0
1019257 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_470291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 15:07:53 | 27.04.2019 17:32:12 | 2.4053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4053
1019261 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_168725 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 15:10:46 | 27.04.2019 17:57:36 | 2.7806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7806
1019268 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_240930 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 13:46:06 | 27.04.2019 15:30:17 | 1.7364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7364 | 0 | 0
1019273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118599 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 15:19:12 | 27.04.2019 15:49:35 | 0.50639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0128 | 0 | 0
1019274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158339 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 15:19:14 | 27.04.2019 19:57:59 | 4.6458 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 171.8957 | 0
1019277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_490 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 15:22:22 | 27.04.2019 22:08:55 | 6.7758 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.8792 | 0
1019314 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516373928 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 15:51:55 | 27.04.2019 16:59:06 | 1.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1197 | 0 | 0
1019316 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 15:50:41 | 27.04.2019 16:51:00 | 1.0053 | 0 | 0 | 75 | 547 | 0 | 0 | 75.396 | 549.8882
1019325 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 15:58:08 | 27.04.2019 17:04:00 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0978
1019346 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580189516 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:06:54 | 27.04.2019 17:55:21 | 1.8075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8075
1019349 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:07:29 | 27.04.2019 16:56:53 | 0.82333 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.0532 | 0
1019356 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_268915 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:07:53 | 27.04.2019 16:43:29 | 0.59333 | 0 | 2545 | 0 | 0 | 0 | 1510.0249 | 0 | 0
1019358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7190 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:09:52 | 27.04.2019 16:37:13 | 0.45583 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.9399 | 0
1019363 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_447785 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:16:40 | 27.04.2019 17:17:34 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.03
1019369 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_313291 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:18:50 | 27.04.2019 16:39:00 | 0.33611 | 2 | 0 | 4 | 448 | 0.67222 | 0 | 1.3444 | 150.5773
1019372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063282 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:21:45 | 27.04.2019 17:11:14 | 0.82472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82472
1019377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390174 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:09:15 | 27.04.2019 18:12:13 | 2.0494 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 88.1259 | 0
1019385 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79734 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:39:57 | 27.04.2019 19:23:15 | 2.7217 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.1034 | 0
1019401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_37552 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:48:45 | 27.04.2019 17:20:51 | 0.535 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0
1019416 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34009 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:56:40 | 27.04.2019 18:22:03 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 59.7685
1019428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7703 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 15:28:04 | 27.04.2019 17:39:21 | 2.1881 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.5045 | 0 | 0
1019430 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_236063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 17:10:54 | 27.04.2019 18:31:35 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6894
1019443 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516182738 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:57:51 | 27.04.2019 21:37:07 | 4.6544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6544 | 0 | 0
1019448 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394224 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:59:15 | 27.04.2019 18:16:50 | 1.2931 | 0 | 0 | 57 | 123 | 0 | 0 | 73.7044 | 159.0464
1019457 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580238703 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 17:16:30 | 27.04.2019 18:04:47 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80472
1019475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46805 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 17:46:03 | 27.04.2019 19:10:33 | 1.4083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.675 | 0 | 0
1019476 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88653700 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 17:48:31 | 27.04.2019 18:45:00 | 0.94139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94139 | 0 | 0
1019483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342463 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 17:56:10 | 27.04.2019 19:13:18 | 1.2856 | 2 | 162 | 0 | 0 | 2.5711 | 208.2607 | 0 | 0
1019493 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_8491 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 18:12:11 | 27.04.2019 18:54:47 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31.24
1019514 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631515 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 18:36:14 | 27.04.2019 19:18:00 | 0.69611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69611 | 0 | 0
1019545 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_22776 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 19:00:29 | 27.04.2019 20:24:30 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4003
1019548 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 18:59:16 | 27.04.2019 19:42:00 | 0.71222 | 0 | 0 | 15 | 1105 | 0 | 0 | 10.6833 | 787.0031
1019549 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_5994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 19:03:55 | 27.04.2019 20:13:24 | 1.1581 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 154.022
1019564 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340217 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 19:17:29 | 27.04.2019 20:02:00 | 0.74194 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.871 | 0
1019567 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_461244 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 19:17:56 | 27.04.2019 19:37:18 | 0.32278 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0
1019569 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 19:20:54 | 27.04.2019 20:21:00 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0017
1019578 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28262 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 19:27:03 | 27.04.2019 20:02:33 | 0.59167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.875
1019584 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_56162 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 19:36:24 | 27.04.2019 20:39:39 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2709
1019591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40902 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 16:48:00 | 27.04.2019 19:54:37 | 3.1103 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.2056 | 0
1019601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_344073 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 19:52:26 | 27.04.2019 20:38:00 | 0.75944 | 3 | 89 | 0 | 0 | 2.2783 | 67.5902 | 0 | 0
1019606 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3950 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 19:52:12 | 27.04.2019 20:41:53 | 0.82806 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 134.1457 | 0 | 0.82806
1019621 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_96343 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 20:09:18 | 27.04.2019 21:15:41 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 50.8939
1019622 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41546 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 20:09:43 | 27.04.2019 21:36:50 | 1.4519 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 116.1552
1019631 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2019 20:22:11 | 27.04.2019 21:26:00 | 1.0636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1272 | 0 | 0
1019652 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263593 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 20:57:33 | 27.04.2019 22:03:20 | 1.0964 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.7953 | 0 | 0
1019659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_75653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 21:10:30 | 27.04.2019 21:47:48 | 0.62167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 0
1019677 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_34771 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 21:42:15 | 27.04.2019 22:22:30 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3417
1019692 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 22:14:34 | 27.04.2019 22:49:16 | 0.57833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57833 | 0 | 0
1019703 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_173301 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 22:29:55 | 27.04.2019 23:09:59 | 0.66778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3356 | 0
1019706 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2019 22:23:27 | 27.04.2019 23:02:14 | 0.64639 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 51.7112 | 0 | 0
1019738 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2238999 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2019 05:50:12 | 28.04.2019 07:09:00 | 1.3133 | 0 | 0 | 39 | 221 | 0 | 0 | 51.2199 | 290.2459
1019739 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516276548 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 05:53:43 | 28.04.2019 06:14:00 | 0.33806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67612 | 0 | 0
1019744 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54776 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 05:49:45 | 28.04.2019 07:06:00 | 1.2708 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 1.2708 | 182.9995
1019778 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326888 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 06:10:38 | 28.04.2019 09:27:00 | 3.2728 | 0 | 0 | 3 | 1096 | 0 | 0 | 9.8183 | 3586.9669
1019783 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350665 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 07:34:56 | 28.04.2019 08:17:00 | 0.70111 | 6 | 870 | 0 | 0 | 4.2067 | 609.9657 | 0 | 0
1019794 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580286299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 08:27:47 | 28.04.2019 10:19:00 | 1.8536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8536
1019806 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18447 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 08:24:52 | 28.04.2019 09:18:00 | 0.88556 | 3 | 2460 | 9 | 5 | 2.6567 | 2178.4776 | 7.97 | 4.4278
1019823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516181280 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 08:44:50 | 28.04.2019 09:42:00 | 0.95278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95278 | 0 | 0
1019825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286829 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 08:47:12 | 28.04.2019 12:12:00 | 3.4133 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 109.2266 | 0
1019841 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 08:36:41 | 28.04.2019 10:05:00 | 1.4719 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 4.4158 | 703.5873
1019854 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 09:07:03 | 28.04.2019 10:02:00 | 0.91583 | 5 | 530 | 2 | 18 | 4.5792 | 485.3899 | 1.8317 | 16.4849
1019867 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_189555 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 09:32:04 | 28.04.2019 10:30:00 | 0.96556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 | 0
1019869 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41360 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 09:32:31 | 28.04.2019 12:41:39 | 3.1522 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 327.8309
1019871 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72495 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 09:33:15 | 28.04.2019 12:25:48 | 2.8758 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0066 | 0
1019876 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516058925 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 06:43:37 | 28.04.2019 11:30:00 | 4.7731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7731
1019883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516273608 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 09:24:49 | 28.04.2019 10:46:00 | 1.3531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0592 | 0 | 0
1019893 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636301 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 09:49:23 | 28.04.2019 11:16:00 | 1.4436 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8872
1019901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_274420 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 09:55:19 | 28.04.2019 12:07:00 | 2.1947 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 160.2146
1019907 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2019 09:51:54 | 28.04.2019 12:58:00 | 3.1017 | 0 | 0 | 18 | 109 | 0 | 0 | 55.8301 | 338.082
1019917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_335733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 10:05:00 | 28.04.2019 12:41:00 | 2.6 | 2 | 1311 | 24 | 596 | 5.2 | 3408.6 | 62.4 | 1549.6
1019918 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6852 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2019 10:08:33 | 28.04.2019 13:14:00 | 3.0908 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.9083 | 0
1019942 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88634580 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 09:57:12 | 28.04.2019 11:25:00 | 1.4633 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0
1019945 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 10:12:27 | 28.04.2019 14:19:00 | 4.1092 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7642 | 0
1019946 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 09:59:59 | 28.04.2019 11:25:00 | 1.4169 | 0 | 0 | 13 | 1026 | 0 | 0 | 18.4202 | 1453.7804
1019960 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195650 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 10:38:57 | 28.04.2019 19:52:00 | 9.2175 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 387.135
1019970 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410534 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 10:42:51 | 28.04.2019 12:06:00 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7717
1019974 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_317278 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2019 10:24:07 | 28.04.2019 11:22:00 | 0.96472 | 2 | 673 | 0 | 18 | 1.9294 | 649.2566 | 0 | 17.365
1020004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90615 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 11:08:17 | 28.04.2019 14:24:00 | 3.2619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2619
1020017 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516305550 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 11:18:06 | 28.04.2019 12:33:00 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.745
1020028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_33778 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 11:26:45 | 28.04.2019 12:50:00 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3875
1020030 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_639 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 11:10:07 | 28.04.2019 12:41:00 | 1.5147 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 169.6486
1020043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 09:46:46 | 29.04.2019 10:26:00 | 0.65389 | 0 | 0 | 133 | 552 | 0 | 0 | 86.9674 | 360.9473
1020061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88653483 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 11:55:41 | 28.04.2019 13:21:00 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4219
1020075 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_330441 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2019 11:55:01 | 28.04.2019 13:40:00 | 1.7497 | 0 | 0 | 66 | 8514 | 0 | 0 | 115.4815 | 14897.1161
1020092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 12:21:08 | 28.04.2019 13:58:59 | 1.6308 | 3 | 669 | 373 | 1617 | 4.8925 | 1091.0253 | 608.2996 | 2637.0521
1020093 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 11:52:04 | 28.04.2019 12:44:00 | 0.86556 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 0
1020114 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98285 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 12:40:45 | 28.04.2019 13:38:00 | 0.95417 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 235.68
1020122 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580294339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 12:43:36 | 28.04.2019 14:32:00 | 1.8067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8067 | 0 | 0
1020143 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6506 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 12:10:21 | 28.04.2019 15:17:00 | 3.1108 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 15.5541 | 295.5288
1020165 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_353529 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 13:18:40 | 28.04.2019 13:56:00 | 0.62222 | 2 | 414 | 0 | 107 | 1.2444 | 257.5991 | 0 | 66.5775
1020179 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20601 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 13:36:59 | 28.04.2019 13:49:00 | 0.20028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60084 | 0
1020190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356022 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 13:42:45 | 28.04.2019 14:12:00 | 0.4875 | 7 | 7446 | 0 | 0 | 3.4125 | 3629.925 | 0 | 0
1020196 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_352188 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 13:54:53 | 28.04.2019 14:04:00 | 0.15194 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0.30388 | 0.15194 | 2.1272 | 0
1020205 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71373 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 13:57:10 | 28.04.2019 15:04:11 | 1.1169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 0
1020208 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20709 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 13:57:57 | 28.04.2019 14:39:00 | 0.68417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2625
1020209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_20660 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 14:04:24 | 28.04.2019 14:28:00 | 0.39333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
1020217 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_119963 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 14:10:03 | 28.04.2019 15:19:00 | 1.1492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1492
1020222 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_87899 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 14:15:52 | 28.04.2019 16:22:00 | 2.1022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0 | 0
1020225 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272467 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 14:19:28 | 28.04.2019 15:55:00 | 1.5922 | 0 | 0 | 39 | 111 | 0 | 0 | 62.0966 | 176.7364
1020229 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_354358 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 14:22:07 | 28.04.2019 15:03:00 | 0.68139 | 0 | 0 | 18 | 202 | 0 | 0 | 12.265 | 137.6408
1020237 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516130262 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 14:26:47 | 28.04.2019 16:19:00 | 1.8703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8703
1020259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516196735 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 14:58:26 | 28.04.2019 16:15:00 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2761
1020264 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 15:03:54 | 28.04.2019 15:32:00 | 0.46833 | 7 | 3881 | 188 | 12906 | 3.2783 | 1817.5887 | 88.046 | 6044.267
1020267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_131848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 15:09:19 | 28.04.2019 16:40:10 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5142
1020270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5733 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 15:14:44 | 28.04.2019 16:00:00 | 0.75444 | 1 | 329 | 0 | 2 | 0.75444 | 248.2108 | 0 | 1.5089
1020271 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_165137 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 15:14:13 | 28.04.2019 18:35:00 | 3.3464 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 16.732 | 56.8886
1020272 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_29788 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2019 15:15:56 | 28.04.2019 15:44:00 | 0.46778 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15.4367
1020275 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 15:15:04 | 28.04.2019 16:57:22 | 1.705 | 0 | 0 | 25 | 293 | 0 | 0 | 42.625 | 499.565
1020281 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_11152 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 15:04:03 | 28.04.2019 19:05:09 | 4.0183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0183 | 0
1020289 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580160724 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 15:27:56 | 28.04.2019 16:48:00 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3344
1020290 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169212 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 15:21:09 | 28.04.2019 15:49:00 | 0.46417 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 1.8567 | 46.417
1020297 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2560 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2019 15:33:38 | 28.04.2019 17:34:00 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 180.5499
1020310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_13099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 15:42:43 | 28.04.2019 16:49:00 | 1.1047 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 100.5295 | 0 | 0
1020315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_24759 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 15:45:38 | 28.04.2019 18:02:00 | 2.2728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5456 | 0
1020334 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51800 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 15:59:18 | 28.04.2019 17:40:00 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6783
1020343 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329839 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 16:08:53 | 28.04.2019 17:47:00 | 1.6353 | 0 | 0 | 33 | 2512 | 0 | 0 | 53.9642 | 4107.8234
1020347 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_272161 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 16:13:19 | 28.04.2019 17:58:00 | 1.7447 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 92.4702
1020355 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_35300 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 16:20:07 | 28.04.2019 19:17:00 | 2.9481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9481
1020357 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2019 16:09:47 | 28.04.2019 17:00:00 | 0.83694 | 1 | 309 | 3 | 31 | 0.83694 | 258.6145 | 2.5108 | 25.9451
1020358 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336286 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 16:17:37 | 28.04.2019 17:19:00 | 1.0231 | 0 | 0 | 20 | 190 | 0 | 0 | 20.4612 | 194.3814
1020368 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516099776 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 16:37:54 | 28.04.2019 16:56:00 | 0.30167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30167 | 0 | 0
1020383 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 16:51:06 | 28.04.2019 17:28:00 | 0.615 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0
1020384 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 16:52:18 | 28.04.2019 17:39:00 | 0.77833 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 73.9413
1020393 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43158 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 16:58:16 | 28.04.2019 18:28:00 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.389
1020406 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 17:09:15 | 28.04.2019 18:11:00 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 64.8377
1020408 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_106759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 17:09:43 | 28.04.2019 18:17:00 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1214
1020412 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_314103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 17:14:53 | 28.04.2019 19:37:00 | 2.3686 | 0 | 0 | 17 | 1039 | 0 | 0 | 40.2664 | 2460.9858
1020416 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1013 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 17:17:53 | 28.04.2019 18:45:00 | 1.4519 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5194
1020442 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_24396 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 17:40:07 | 28.04.2019 18:51:00 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.2697
1020443 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195887 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 17:34:58 | 28.04.2019 19:50:00 | 2.2506 | 0 | 0 | 1 | 377 | 0 | 0 | 2.2506 | 848.4611
1020452 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_130880 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 17:51:40 | 28.04.2019 22:37:53 | 4.7703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7703
1020453 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_356918 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 17:55:13 | 28.04.2019 18:44:00 | 0.81306 | 0 | 0 | 24 | 422 | 0 | 0 | 19.5134 | 343.1113
1020458 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_345078 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 17:52:39 | 28.04.2019 19:10:00 | 1.2892 | 0 | 413 | 0 | 4 | 0 | 532.4272 | 0 | 5.1567
1020467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93441 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 17:26:28 | 28.04.2019 18:24:00 | 0.95889 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0.95889 | 255.0647
1020477 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580185271 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 18:17:12 | 28.04.2019 18:57:00 | 0.66333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66333
1020481 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_40631 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 18:21:35 | 28.04.2019 18:40:00 | 0.30694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30694
1020482 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_333774 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 18:21:58 | 28.04.2019 19:25:00 | 1.0506 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3539 | 0
1020483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_43802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 17:39:04 | 28.04.2019 18:47:00 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 151.7175
1020486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 18:23:01 | 28.04.2019 18:47:00 | 0.39972 | 1 | 433 | 6 | 5 | 0.39972 | 173.0788 | 2.3983 | 1.9986
1020488 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580319682 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 18:11:49 | 28.04.2019 18:39:00 | 0.45306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45306
1020489 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61252 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 18:12:39 | 28.04.2019 19:14:00 | 1.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0225 | 0 | 0
1020504 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_27332 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 18:34:20 | 28.04.2019 18:58:00 | 0.39444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39444
1020506 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_90420 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 18:36:51 | 28.04.2019 20:01:43 | 1.4144 | 0 | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 5.6578 | 89.1097
1020508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516232629 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 18:31:20 | 28.04.2019 19:14:00 | 0.71111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71111 | 0 | 0
1020519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516163569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 18:49:34 | 28.04.2019 20:01:00 | 1.1906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1906
1020535 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 18:56:26 | 28.04.2019 19:30:00 | 0.55944 | 0 | 0 | 100 | 434 | 0 | 0 | 55.944 | 242.797
1020539 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195744 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 19:02:27 | 28.04.2019 19:54:00 | 0.85917 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 152.0731
1020541 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_53306 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 19:04:28 | 28.04.2019 20:24:42 | 1.3372 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3722 | 0
1020551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516234985 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 18:44:57 | 28.04.2019 19:23:00 | 0.63417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2683 | 0 | 0
1020553 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_209585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 19:09:45 | 28.04.2019 22:57:03 | 3.7883 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 295.4897
1020560 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78292 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 19:18:42 | 28.04.2019 20:08:00 | 0.82167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0
1020574 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_34117 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 19:27:53 | 28.04.2019 19:54:00 | 0.43528 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 311.6605 | 0 | 0
1020581 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_191568 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 19:32:47 | 28.04.2019 20:35:00 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0739
1020599 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_23881 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 19:41:53 | 28.04.2019 20:29:31 | 0.79389 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 7.9389 | 63.5112
1020608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 19:35:31 | 28.04.2019 20:27:00 | 0.85806 | 0 | 0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 72.9351 | 0.85806
1020617 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_28368 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 20:01:24 | 28.04.2019 21:01:00 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 74.4998
1020629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2019 20:08:40 | 28.04.2019 21:13:39 | 1.0831 | 8 | 5238 | 4 | 42 | 8.6645 | 5673.0683 | 4.3322 | 45.4885
1020631 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81489 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 20:14:55 | 28.04.2019 20:44:00 | 0.48472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48472
1020638 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_119176 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 20:11:46 | 28.04.2019 21:26:55 | 1.2525 | 0 | 0 | 21 | 887 | 0 | 0 | 26.3025 | 1110.9675
1020660 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7123 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 20:40:22 | 28.04.2019 21:36:29 | 0.93528 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.382
1020661 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_226904 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 20:41:26 | 28.04.2019 22:01:22 | 1.3322 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 588.8412 | 0 | 0
1020664 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 20:51:40 | 28.04.2019 22:01:54 | 1.1706 | 2 | 0 | 67 | 5 | 2.3411 | 0 | 78.4275 | 5.8528
1020671 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_170851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 21:01:32 | 28.04.2019 22:23:43 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 50.6796
1020677 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516133122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 21:06:38 | 28.04.2019 22:02:36 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93278
1020679 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_82749 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 21:08:41 | 28.04.2019 22:13:15 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2283
1020682 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_245225 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 21:13:14 | 28.04.2019 21:52:25 | 0.65306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9592 | 0 | 0
1020709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_256493 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 21:19:58 | 28.04.2019 23:16:04 | 1.935 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.31 | 0 | 0
1020712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_133540 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2019 21:36:33 | 28.04.2019 23:32:02 | 1.9247 | 0 | 0 | 52 | 186 | 0 | 0 | 100.0854 | 357.9979
1020713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318303 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 21:37:52 | 28.04.2019 22:07:08 | 0.48778 | 0 | 0 | 11 | 1133 | 0 | 0 | 5.3656 | 552.6547
1020723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_20116 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 21:23:22 | 28.04.2019 23:58:39 | 2.5881 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 212.2209 | 0 | 0
1020730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_136644 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 21:40:48 | 28.04.2019 23:14:12 | 1.5567 | 1 | 2910 | 0 | 0 | 1.5567 | 4529.9097 | 0 | 0
1020734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13519 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 22:04:30 | 28.04.2019 23:00:30 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.3999
1020735 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104412 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 22:06:25 | 29.04.2019 00:09:00 | 2.0431 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 8.1722 | 87.8516
1020760 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196790 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 22:40:29 | 28.04.2019 23:54:43 | 1.2372 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 48.2516 | 0 | 17.3211
1020762 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_377025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 22:40:29 | 29.04.2019 00:29:32 | 1.8175 | 0 | 0 | 2 | 226 | 0 | 0 | 3.635 | 410.755
1020774 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 23:04:00 | 28.04.2019 23:50:02 | 0.76722 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 3.0689 | 390.515
1020782 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 22:44:28 | 29.04.2019 00:29:33 | 1.7514 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 89.3209 | 3.5028
1020788 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 22:26:23 | 28.04.2019 23:53:50 | 1.4575 | 0 | 0 | 5 | 493 | 0 | 0 | 7.2875 | 718.5475
1020795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_75951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 23:32:15 | 29.04.2019 00:46:00 | 1.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | 0
1020796 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 23:36:57 | 29.04.2019 01:38:00 | 2.0175 | 0 | 0 | 61 | 84 | 0 | 0 | 123.0675 | 169.47
1020800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 23:30:20 | 29.04.2019 00:36:00 | 1.0944 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.6999 | 0
1020802 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 23:40:28 | 29.04.2019 01:55:48 | 2.2556 | 6 | 1 | 10 | 291 | 13.5334 | 2.2556 | 22.5556 | 656.368
1020808 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185888 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 23:41:15 | 29.04.2019 00:51:12 | 1.1658 | 0 | 0 | 19 | 30 | 0 | 0 | 22.1508 | 34.9749
1020816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_42986 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 00:10:58 | 29.04.2019 01:12:00 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 159.7035
1020822 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516234108 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 00:33:14 | 29.04.2019 01:14:00 | 0.67944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67944 | 0 | 0
1020827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_9082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 00:39:37 | 29.04.2019 05:57:00 | 5.2897 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.4766
1020828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182119 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2019 23:52:59 | 29.04.2019 01:57:00 | 2.0669 | 4 | 21 | 192 | 52 | 8.2678 | 43.4057 | 396.8525 | 107.4809
1020832 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_164830 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 01:07:47 | 29.04.2019 03:02:00 | 1.9036 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 51.3975 | 1.9036
1020855 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 05:47:37 | 29.04.2019 08:56:00 | 3.1397 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 9.4192 | 1500.7862
1020857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6175 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 05:57:56 | 29.04.2019 07:22:00 | 1.4011 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 60.2477 | 2.8022
1020858 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 06:01:36 | 29.04.2019 06:51:00 | 0.82333 | 0 | 0 | 42 | 420 | 0 | 0 | 34.5799 | 345.7986
1020859 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_180333 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 06:21:26 | 29.04.2019 15:23:00 | 9.0261 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 117.3394 | 0
1020860 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_17192 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 06:30:56 | 29.04.2019 07:36:00 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 103.0218
1020861 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_139619 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 06:44:37 | 29.04.2019 07:11:00 | 0.43972 | 0 | 149 | 6 | 152 | 0 | 65.5183 | 2.6383 | 66.8374
1020862 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 06:45:59 | 29.04.2019 07:36:00 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 133.3776
1020864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104415 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 06:34:15 | 29.04.2019 10:28:00 | 3.8958 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7917 | 0
1020877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 07:03:36 | 29.04.2019 07:33:00 | 0.49 | 0 | 0 | 88 | 488 | 0 | 0 | 43.12 | 239.12
1020882 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580297995 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2019 07:19:51 | 29.04.2019 12:02:00 | 4.7025 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5125 | 0 | 0
1020889 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGPANOBOX_11278 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 07:28:10 | 29.04.2019 18:49:08 | 11.3494 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 317.7843 | 0 | 0
1020894 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2019 07:38:02 | 29.04.2019 08:43:00 | 1.0828 | 2 | 0 | 67 | 5 | 2.1656 | 0 | 72.5463 | 5.4139
1020896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2019 07:42:01 | 29.04.2019 09:06:00 | 1.3997 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 9.798 | 16.7966
1020899 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516190248 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 07:48:18 | 29.04.2019 11:50:00 | 4.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0283 | 0 | 0
1020900 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516294348 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 07:48:54 | 29.04.2019 10:32:00 | 2.7183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7183
1020910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_48623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 08:04:56 | 29.04.2019 08:58:00 | 0.88444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88444 | 0 | 0
1020912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28344 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 08:07:38 | 29.04.2019 10:31:00 | 2.3894 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5578 | 0
1020915 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 07:56:20 | 29.04.2019 12:58:00 | 5.0278 | 0 | 0 | 192 | 33 | 0 | 0 | 965.3338 | 165.9167
1020919 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_290672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 08:11:38 | 29.04.2019 08:32:00 | 0.33944 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.0733 | 0
1020929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2019 08:22:15 | 29.04.2019 10:22:00 | 1.9958 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 101.7873 | 3.9917
1020935 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420193 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 08:30:42 | 29.04.2019 09:12:00 | 0.68833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68833 | 0 | 0
1020947 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8608276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 08:40:58 | 29.04.2019 10:02:00 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7011
1020954 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_48777 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 08:42:36 | 29.04.2019 09:19:00 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60667
1020967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359916 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 07:52:25 | 29.04.2019 14:46:00 | 6.8931 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 96.5028 | 0
1020984 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_84511 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 08:59:49 | 29.04.2019 09:54:00 | 0.90306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90306
1020997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_23957 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 09:04:17 | 29.04.2019 10:19:00 | 1.2453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2264 | 0 | 0
1021006 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88649174 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 09:11:56 | 29.04.2019 18:36:48 | 9.4144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4144 | 0 | 0
1021014 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 09:18:41 | 29.04.2019 10:04:00 | 0.75528 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8.3081 | 0 | 1.5106
1021029 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_7078 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 09:24:22 | 29.04.2019 09:38:00 | 0.22722 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 79.7542
1021057 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516256655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 09:39:53 | 29.04.2019 11:51:00 | 2.1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1853 | 0 | 0
1021074 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_140770 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 09:49:28 | 29.04.2019 11:27:00 | 1.6256 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5022 | 0
1021089 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15500 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 09:56:47 | 29.04.2019 10:25:00 | 0.47028 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 78.0665
1021101 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_124327 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:03:16 | 29.04.2019 12:09:00 | 2.0956 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 94.3002 | 0 | 0
1021102 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:00:14 | 29.04.2019 10:16:00 | 0.26278 | 5 | 283 | 97 | 6517 | 1.3139 | 74.3667 | 25.4897 | 1712.5373
1021113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:07:44 | 29.04.2019 11:07:00 | 0.98778 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.6212
1021123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_327859 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 09:47:25 | 29.04.2019 15:49:00 | 6.0264 | 0 | 0 | 1 | 567 | 0 | 0 | 6.0264 | 3416.9631
1021143 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_75578 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:20:23 | 29.04.2019 11:21:00 | 1.0103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.1234 | 0 | 0
1021148 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580263323 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:13:58 | 29.04.2019 13:39:00 | 3.4172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4172 | 0 | 0
1021162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_77711 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:27:19 | 29.04.2019 11:10:00 | 0.71139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8456 | 0 | 0
1021174 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372391 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:21:10 | 29.04.2019 12:08:00 | 1.7806 | 0 | 0 | 66 | 2285 | 0 | 0 | 117.517 | 4068.5796
1021176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_72149 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:28:14 | 29.04.2019 10:51:00 | 0.37944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37944 | 0 | 0
1021206 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:51:51 | 29.04.2019 11:39:00 | 0.78583 | 0 | 0 | 45 | 11 | 0 | 0 | 35.3623 | 8.6441
1021209 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_68256 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:50:20 | 29.04.2019 13:28:00 | 2.6278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2556 | 0 | 0
1021213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1995 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:17:24 | 29.04.2019 12:00:00 | 1.71 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.01 | 0 | 0
1021217 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516220405 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:54:13 | 29.04.2019 11:50:00 | 0.92972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92972 | 0 | 0
1021220 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27244 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:56:46 | 29.04.2019 12:11:00 | 1.2372 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4744 | 0
1021279 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516441331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2019 11:10:34 | 29.04.2019 11:56:00 | 0.75722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75722 | 0 | 0
1021285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516099776 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 11:13:26 | 29.04.2019 14:46:00 | 3.5428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5428 | 0 | 0
1021300 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516225410 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 11:21:15 | 29.04.2019 12:35:00 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2292
1021310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2019 10:52:15 | 29.04.2019 13:26:00 | 2.5625 | 0 | 0 | 61 | 84 | 0 | 0 | 156.3125 | 215.25
1021311 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362423 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 11:22:49 | 29.04.2019 12:47:46 | 1.4158 | 4 | 1231 | 0 | 32 | 5.6633 | 1742.8867 | 0 | 45.3066
1021331 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516444217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 11:37:46 | 29.04.2019 12:22:00 | 0.73722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73722 | 0 | 0
1021332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6889 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 11:38:31 | 29.04.2019 20:58:38 | 9.3353 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.0058 | 0
1021356 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_50652 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 11:48:46 | 29.04.2019 12:33:00 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73722
1021360 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580155602 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 11:51:10 | 29.04.2019 14:52:00 | 3.0139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.2084 | 0 | 0
1021372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_76530 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 12:00:18 | 29.04.2019 13:56:00 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9283
1021382 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_131068 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 12:07:54 | 29.04.2019 12:40:00 | 0.535 | 0 | 0 | 33 | 619 | 0 | 0 | 17.655 | 331.165
1021394 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_16679 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 12:12:39 | 29.04.2019 13:24:00 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7567
1021425 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_8498 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 11:58:16 | 29.04.2019 13:12:00 | 1.2289 | 0 | 0 | 4 | 197 | 0 | 0 | 4.9156 | 242.0913
1021431 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AKSARAY_HUCRE_362889 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 12:41:04 | 29.04.2019 14:59:00 | 2.2989 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 133.3356 | 0
1021438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69507 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 12:48:57 | 29.04.2019 13:54:00 | 1.0842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0 | 0
1021439 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_141516 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 12:47:46 | 29.04.2019 13:20:00 | 0.53722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53722
1021444 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 12:56:41 | 29.04.2019 14:06:00 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1553
1021445 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516137882 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 12:56:03 | 29.04.2019 13:26:00 | 0.49917 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0
1021457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_281798 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 13:02:47 | 29.04.2019 14:28:00 | 1.4203 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 71.014
1021483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9438 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 13:25:26 | 29.04.2019 14:16:00 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 128.1026
1021486 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_53751 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 13:27:00 | 29.04.2019 15:24:00 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95
1021493 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19148 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 13:33:43 | 29.04.2019 15:25:00 | 1.8547 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5472 | 0
1021506 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_80594 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 13:44:18 | 29.04.2019 15:36:00 | 1.8617 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 134.0402
1021520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 13:56:33 | 29.04.2019 17:33:36 | 3.6175 | 0 | 0 | 192 | 33 | 0 | 0 | 694.56 | 119.3775
1021522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516146063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 14:00:19 | 29.04.2019 15:54:00 | 1.8947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6842 | 0 | 0
1021543 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_34173 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 14:10:15 | 29.04.2019 19:51:24 | 5.6858 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.8008
1021566 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75617 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 14:22:23 | 29.04.2019 15:16:00 | 0.89361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89361 | 0 | 0
1021577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516273162 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 14:29:34 | 29.04.2019 16:20:00 | 1.8406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 0 | 0
1021581 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185797 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 13:57:40 | 29.04.2019 14:53:00 | 0.92222 | 2 | 791 | 0 | 55 | 1.8444 | 729.476 | 0 | 50.7221
1021694 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 15:06:42 | 29.04.2019 16:17:00 | 1.1717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1717
1021725 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345787 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2019 15:23:31 | 29.04.2019 16:11:00 | 0.79139 | 0 | 1259 | 1 | 64 | 0 | 996.36 | 0.79139 | 50.649
1021730 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2220070 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 15:30:21 | 29.04.2019 16:46:46 | 1.2736 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2736 | 0
1021732 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371780 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 15:30:52 | 29.04.2019 16:05:00 | 0.56889 | 0 | 336 | 15 | 32 | 0 | 191.147 | 8.5334 | 18.2045
1021736 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_11162 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 15:36:26 | 29.04.2019 19:14:36 | 3.6361 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 65.45
1021738 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_464542 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 15:32:03 | 29.04.2019 16:50:41 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3106
1021749 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_516337508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 15:45:21 | 29.04.2019 17:33:28 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8019
1021750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516255183 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 15:47:04 | 29.04.2019 16:45:37 | 0.97583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9033 | 0 | 0
1021773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33673 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 15:58:42 | 29.04.2019 17:50:42 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3333
1021781 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580272160 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 16:04:13 | 30.04.2019 01:00:00 | 8.9297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9297
1021847 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28856 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 16:42:33 | 29.04.2019 17:38:06 | 0.92583 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.6649 | 0 | 0
1021860 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4210 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 16:47:14 | 29.04.2019 17:16:31 | 0.48806 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5.8567 | 0 | 0.48806
1021865 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_147127 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 16:52:32 | 29.04.2019 18:22:53 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5058
1021883 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20144 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 17:07:50 | 29.04.2019 18:38:48 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 180.4171
1021902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_127035 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 17:12:46 | 29.04.2019 19:12:07 | 1.9892 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9567 | 0 | 0
1021904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 17:17:55 | 29.04.2019 17:48:42 | 0.51306 | 0 | 0 | 61 | 84 | 0 | 0 | 31.2967 | 43.097
1021910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93701 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 17:13:47 | 29.04.2019 17:32:40 | 0.31472 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2.5178 | 0 | 2.203 | 0
1021926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_23215 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 17:24:48 | 29.04.2019 19:18:48 | 1.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0
1021936 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16680 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 14:57:23 | 29.04.2019 17:33:03 | 2.5944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.7277 | 0 | 0
1021951 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171678 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2019 16:04:59 | 29.04.2019 18:56:40 | 2.8614 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 5.7228 | 123.0398
1021954 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580234934 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 17:38:50 | 29.04.2019 18:16:47 | 0.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6325 | 0 | 0
1021959 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137138 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2019 17:44:12 | 29.04.2019 18:17:58 | 0.56278 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24.1995 | 0 | 0
1021960 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 17:34:13 | 29.04.2019 18:11:20 | 0.61861 | 12 | 0 | 45 | 22 | 7.4233 | 0 | 27.8375 | 13.6094
1021981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345326 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 17:54:39 | 29.04.2019 19:04:10 | 1.1586 | 1 | 5705 | 0 | 0 | 1.1586 | 6609.8701 | 0 | 0
1021982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 17:58:41 | 29.04.2019 19:07:19 | 1.1439 | 0 | 0 | 61 | 84 | 0 | 0 | 69.7773 | 96.0868
1021987 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_3352 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 17:59:01 | 29.04.2019 18:48:46 | 0.82917 | 0 | 0 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0.82917 | 94.5254
1022012 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12505 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 18:17:28 | 29.04.2019 18:53:24 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 32.3401
1022024 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388209 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 18:25:16 | 29.04.2019 19:08:40 | 0.72333 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 25.3165 | 0
1022027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 18:27:26 | 29.04.2019 19:03:45 | 0.60528 | 0 | 0 | 49 | 283 | 0 | 0 | 29.6587 | 171.2942
1022033 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 18:24:44 | 29.04.2019 20:53:15 | 2.4753 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 205.4482
1022040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333183 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 18:30:15 | 29.04.2019 19:17:14 | 0.78306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6984 | 0
1022041 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5978 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 18:29:43 | 29.04.2019 19:19:54 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.5642
1022080 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_1988 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2019 18:58:52 | 29.04.2019 19:55:38 | 0.94611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8922
1022082 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 18:57:33 | 29.04.2019 19:29:21 | 0.53 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
1022124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 19:10:25 | 29.04.2019 19:50:40 | 0.67083 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 66.4122 | 0 | 0
1022125 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39681 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2019 19:10:21 | 29.04.2019 23:56:10 | 4.7636 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.818 | 0
1022142 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148852 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 19:27:24 | 29.04.2019 20:31:49 | 1.0736 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.1472 | 1.0736
1022146 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_36554 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 19:00:13 | 29.04.2019 20:01:22 | 1.0192 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 173.2589
1022180 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516145249 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 20:07:53 | 29.04.2019 21:46:52 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6497
1022181 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516428542 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 20:01:22 | 29.04.2019 21:52:11 | 1.8469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8469
1022184 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_166315 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 20:11:05 | 29.04.2019 21:28:10 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9861
1022197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 20:20:20 | 29.04.2019 21:01:42 | 0.68944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4472 | 0 | 0
1022198 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_466251 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 20:22:48 | 29.04.2019 21:53:58 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5583
1022203 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 20:14:38 | 29.04.2019 21:36:58 | 1.3722 | 0 | 0 | 68 | 2244 | 0 | 0 | 93.311 | 3079.2617
1022208 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12597 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 20:31:56 | 29.04.2019 21:41:34 | 1.1606 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 33.6562 | 0 | 2.3211
1022227 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580159603 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 21:34:53 | 29.04.2019 22:50:41 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2633
1022228 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_281305 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 21:32:48 | 29.04.2019 22:32:56 | 1.0022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0044
1022230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_263049 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 21:46:00 | 29.04.2019 22:31:18 | 0.755 | 1 | 424 | 0 | 0 | 0.755 | 320.12 | 0 | 0
1022239 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30426 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 22:17:45 | 29.04.2019 23:25:12 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9934
1022260 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_580300632 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 23:51:27 | 30.04.2019 00:46:00 | 0.90917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8183 | 0 | 0
1022273 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11787 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 00:08:22 | 30.04.2019 00:41:00 | 0.54389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54389
1022278 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 00:24:32 | 30.04.2019 01:07:00 | 0.70778 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 220.8274 | 0 | 0
1022282 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 00:48:43 | 30.04.2019 01:13:00 | 0.40472 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 245.2603 | 0 | 0
1022285 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364444 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 01:08:08 | 30.04.2019 01:52:00 | 0.73111 | 9 | 7679 | 0 | 2 | 6.58 | 5614.1937 | 0 | 1.4622
1022294 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_182825 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 05:40:31 | 30.04.2019 07:43:00 | 2.0414 | 0 | 156 | 2 | 38 | 0 | 318.4568 | 4.0828 | 77.5728
1022301 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 06:03:28 | 30.04.2019 07:00:00 | 0.94222 | 0 | 1043 | 0 | 90 | 0 | 982.7355 | 0 | 84.7998
1022303 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28460 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2019 06:26:20 | 30.04.2019 10:25:00 | 3.9778 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.7556 | 0
1022312 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338820 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 06:54:05 | 30.04.2019 07:45:00 | 0.84861 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 0.84861 | 852.0044 | 0 | 0
1022321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_11936 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 07:10:32 | 30.04.2019 07:53:00 | 0.70778 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26.8956 | 0 | 0
1022329 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_20771 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 07:26:43 | 30.04.2019 09:02:00 | 1.5881 | 5 | 0 | 5 | 176 | 7.9403 | 0 | 7.9403 | 279.4986
1022331 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350417 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 07:29:54 | 30.04.2019 08:07:00 | 0.61833 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3.71 | 4.9466 | 0 | 0
1022332 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98941 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 07:35:10 | 30.04.2019 08:48:00 | 1.2139 | 1 | 81 | 0 | 8 | 1.2139 | 98.3251 | 0 | 9.7111
1022339 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580177116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2019 07:59:15 | 30.04.2019 11:15:00 | 3.2625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2625
1022342 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_153976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 08:00:12 | 30.04.2019 08:26:00 | 0.43 | 0 | 796 | 64 | 422 | 0 | 342.28 | 27.52 | 181.46
1022351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580234599 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 08:15:00 | 30.04.2019 10:39:00 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4
1022359 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 08:20:52 | 30.04.2019 09:55:00 | 1.5689 | 0 | 0 | 43 | 141 | 0 | 0 | 67.4623 | 221.2135
1022377 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_53732 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 08:45:28 | 30.04.2019 09:09:00 | 0.39222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39222
1022385 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19299 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 08:50:47 | 30.04.2019 09:19:00 | 0.47028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 0
1022387 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_8661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 08:48:14 | 30.04.2019 11:29:00 | 2.6794 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.7944 | 0 | 0
1022394 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388283 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 08:53:09 | 30.04.2019 10:01:00 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1308
1022409 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580154364 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 09:02:11 | 30.04.2019 09:29:00 | 0.44694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44694 | 0 | 0
1022416 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 09:10:40 | 30.04.2019 09:53:00 | 0.70556 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 64.206
1022423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364444 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 09:14:03 | 30.04.2019 10:41:00 | 1.4492 | 9 | 7679 | 0 | 2 | 13.0425 | 11128.1764 | 0 | 2.8983
1022429 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310716 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 08:50:33 | 30.04.2019 09:30:00 | 0.6575 | 0 | 0 | 3 | 877 | 0 | 0 | 1.9725 | 576.6275
1022432 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147723 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2019 09:14:09 | 30.04.2019 12:53:00 | 3.6475 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 926.465 | 0 | 3.6475
1022443 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516350881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 09:23:42 | 30.04.2019 12:48:00 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.405
1022492 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 09:46:22 | 30.04.2019 11:17:00 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.6373
1022502 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 09:40:16 | 30.04.2019 19:35:00 | 9.9122 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1942.7951
1022539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336445 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2019 10:10:06 | 30.04.2019 11:50:00 | 1.665 | 0 | 0 | 10 | 361 | 0 | 0 | 16.65 | 601.065
1022549 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167308 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 10:15:21 | 30.04.2019 11:48:00 | 1.5442 | 2 | 2672 | 0 | 0 | 3.0883 | 4126.0222 | 0 | 0
1022572 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516381722 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 10:33:58 | 30.04.2019 12:32:00 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9672
1022598 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_69032 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 10:49:00 | 30.04.2019 18:14:00 | 7.4167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4167 | 0 | 0
1022651 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092740 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 11:02:19 | 30.04.2019 13:18:00 | 2.2614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.307 | 0 | 0
1022653 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 09:44:38 | 30.04.2019 12:19:00 | 2.5728 | 4 | 0 | 115 | 80 | 10.2911 | 0 | 295.8697 | 205.8224
1022696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_278864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 11:16:46 | 30.04.2019 14:50:00 | 3.5539 | 0 | 0 | 118 | 272 | 0 | 0 | 419.359 | 966.6581
1022703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_99499 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 11:25:25 | 30.04.2019 13:22:00 | 1.9431 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.5445
1022705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 11:27:45 | 30.04.2019 12:06:00 | 0.6375 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.5625 | 0 | 0
1022762 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 11:54:15 | 30.04.2019 12:20:00 | 0.42917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42917
1022768 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 11:43:32 | 30.04.2019 12:37:00 | 0.89111 | 0 | 0 | 61 | 84 | 0 | 0 | 54.3577 | 74.8532
1022787 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_138241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 12:04:55 | 30.04.2019 13:04:00 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.6027
1022816 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_150380 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 12:16:52 | 30.04.2019 15:08:00 | 2.8522 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.34
1022818 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580211446 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 12:17:38 | 30.04.2019 15:40:00 | 3.3728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3728
1022838 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45085 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 12:24:22 | 30.04.2019 18:03:00 | 5.6439 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 711.1301 | 0 | 0
1022841 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516111043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 12:25:53 | 30.04.2019 13:25:00 | 0.98528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98528
1022843 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_26657 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 12:25:42 | 30.04.2019 12:59:00 | 0.555 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
1022856 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_23731 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2019 12:34:36 | 30.04.2019 13:32:00 | 0.95667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.2668 | 0 | 0
1022872 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516108560 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 12:45:44 | 30.04.2019 16:45:00 | 3.9878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9878 | 0 | 0
1022878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 11:10:49 | 30.04.2019 13:23:00 | 2.2031 | 0 | 0 | 9 | 124 | 0 | 0 | 19.8275 | 273.1794
1022890 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 12:35:18 | 30.04.2019 13:17:00 | 0.695 | 0 | 0 | 17 | 395 | 0 | 0 | 11.815 | 274.525
1022901 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349265 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 13:02:14 | 30.04.2019 15:21:00 | 2.3128 | 0 | 0 | 80 | 381 | 0 | 0 | 185.0224 | 881.1692
1022907 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341070 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 13:06:59 | 30.04.2019 14:13:00 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 136.4347
1022909 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77616 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 13:07:29 | 30.04.2019 13:53:00 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 252.6171
1022915 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_362963 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 12:55:41 | 30.04.2019 13:56:00 | 1.0053 | 0 | 0 | 45 | 974 | 0 | 0 | 45.2376 | 979.1427
1022917 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 11:56:11 | 30.04.2019 13:28:00 | 1.5303 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 145.3766
1022919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 13:00:26 | 30.04.2019 17:05:00 | 4.0761 | 2 | 999 | 22 | 2050 | 8.1522 | 4072.0339 | 89.6744 | 8356.0255
1022926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9237 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 13:11:04 | 30.04.2019 14:46:00 | 1.5822 | 3 | 2819 | 9 | 16 | 4.7467 | 4460.2782 | 14.24 | 25.3155
1022938 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_83783 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2019 13:25:57 | 30.04.2019 14:07:00 | 0.68417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68417 | 0 | 0
1022955 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2257 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 13:34:54 | 30.04.2019 14:20:00 | 0.75167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75167 | 0 | 0
1022957 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516328366 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 13:40:16 | 30.04.2019 14:53:00 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2122
1022965 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516238943 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 13:44:55 | 30.04.2019 14:17:00 | 0.53472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53472
1022968 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 13:34:44 | 30.04.2019 14:13:00 | 0.63778 | 0 | 0 | 73 | 359 | 0 | 0 | 46.5579 | 228.963
1022982 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 13:59:48 | 30.04.2019 15:45:00 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7533
1022993 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 14:06:21 | 30.04.2019 17:18:00 | 3.1942 | 6 | 0 | 112 | 0 | 19.165 | 0 | 357.747 | 0
1023001 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_62742 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 14:04:02 | 30.04.2019 15:57:00 | 1.8828 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6483
1023018 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_5573 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 14:14:46 | 30.04.2019 16:13:00 | 1.9706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9706 | 0
1023030 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_19263 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 14:23:02 | 30.04.2019 16:18:00 | 1.9161 | 0 | 0 | 31 | 127 | 0 | 0 | 59.3994 | 243.346
1023035 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_274041 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 14:09:08 | 30.04.2019 14:56:00 | 0.78111 | 2 | 40 | 2 | 368 | 1.5622 | 31.2444 | 1.5622 | 287.4485
1023064 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_187237 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 14:37:01 | 30.04.2019 15:36:00 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.0683
1023068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516163690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 14:39:09 | 30.04.2019 17:21:00 | 2.6975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6975
1023070 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_88003 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 14:38:49 | 30.04.2019 16:49:00 | 2.1697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1697
1023075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_136848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 13:16:18 | 30.04.2019 20:27:08 | 7.1806 | 2 | 0 | 22 | 550 | 14.3611 | 0 | 157.9723 | 3949.308
1023102 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516341533 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 13:47:41 | 30.04.2019 16:55:00 | 3.1219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1219 | 0 | 0
1023104 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_198800 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 14:56:50 | 30.04.2019 20:10:00 | 5.2194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4389 | 0
1023134 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 14:56:10 | 30.04.2019 17:05:00 | 2.1472 | 7 | 3881 | 188 | 12906 | 15.0305 | 8333.3608 | 403.6774 | 27712.0213
1023146 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1874 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 15:02:58 | 30.04.2019 18:04:00 | 3.0172 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.2411 | 0 | 0
1023171 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 15:04:19 | 30.04.2019 16:17:00 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6911
1023183 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516138783 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2019 15:09:03 | 30.04.2019 16:57:00 | 1.7992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5983 | 0 | 0
1023188 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_100688 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 15:09:53 | 30.04.2019 16:22:00 | 1.2019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0097 | 0 | 0
1023201 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25828 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 14:39:55 | 30.04.2019 16:09:00 | 1.4847 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.393 | 0
1023211 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_36020 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 15:29:36 | 30.04.2019 17:02:00 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.42
1023220 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 15:28:51 | 30.04.2019 16:23:00 | 0.9025 | 2 | 970 | 0 | 5 | 1.805 | 875.425 | 0 | 4.5125
1023261 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_12084 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 16:04:53 | 30.04.2019 17:19:00 | 1.2353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4706 | 0 | 0
1023273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39992 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 16:06:49 | 30.04.2019 17:36:00 | 1.4864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4864
1023284 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74743 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 16:07:50 | 30.04.2019 18:12:00 | 2.0694 | 0 | 0 | 107 | 5288 | 0 | 0 | 221.4301 | 10943.1987
1023304 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_7761 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 16:23:45 | 30.04.2019 17:56:00 | 1.5375 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 103.0125 | 0 | 0
1023310 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323424 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 16:27:35 | 30.04.2019 17:03:00 | 0.59028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.4931 | 0 | 0
1023343 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263923 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 16:21:20 | 30.04.2019 19:50:00 | 3.4778 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76.5112 | 0
1023352 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 16:47:01 | 30.04.2019 18:07:00 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.9918
1023358 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 12:18:52 | 30.04.2019 21:25:00 | 9.1022 | 0 | 0 | 22 | 6114 | 0 | 0 | 200.2488 | 55650.9731
1023370 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_26757 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 16:55:05 | 30.04.2019 17:17:00 | 0.36528 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 17.1682 | 1.4611
1023376 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32486 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 16:56:55 | 30.04.2019 18:03:00 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1014
1023399 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 17:07:56 | 30.04.2019 18:55:00 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 151.6774
1023405 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 16:57:25 | 30.04.2019 17:15:00 | 0.29306 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 16.9975
1023414 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7775 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 17:13:45 | 30.04.2019 18:07:00 | 0.8875 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 11.5375 | 24.85
1023418 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46645 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 17:15:39 | 30.04.2019 17:47:00 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5225
1023422 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_161014 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 16:44:01 | 30.04.2019 17:56:00 | 1.1997 | 0 | 0 | 16 | 1418 | 0 | 0 | 19.1955 | 1701.203
1023423 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580199211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2019 17:21:39 | 30.04.2019 17:58:00 | 0.60583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60583 | 0 | 0
1023427 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_336802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 17:22:48 | 30.04.2019 18:28:00 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.3
1023437 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_35415 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 17:27:47 | 30.04.2019 20:31:30 | 3.0619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1858 | 0 | 0
1023444 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 17:30:43 | 30.04.2019 18:42:00 | 1.1881 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 124.7463 | 0 | 0
1023445 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68875 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 17:31:46 | 30.04.2019 17:59:00 | 0.45389 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.255 | 0 | 0
1023452 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82208 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 17:34:24 | 30.04.2019 18:22:00 | 0.79333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.79333 | 1.5867
1023481 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_5518 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 17:50:40 | 30.04.2019 20:03:00 | 2.2056 | 0 | 0 | 4 | 362 | 0 | 0 | 8.8222 | 798.4127
1023488 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49222 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 17:53:59 | 30.04.2019 19:08:00 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2336
1023497 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516342607 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 17:59:22 | 30.04.2019 19:06:00 | 1.1106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2211 | 0 | 0
1023501 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_37166 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:00:46 | 30.04.2019 20:08:00 | 2.1206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2411
1023502 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295862 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 17:57:12 | 30.04.2019 18:15:00 | 0.29667 | 19 | 1869 | 32 | 21 | 5.6367 | 554.4762 | 9.4934 | 6.2301
1023506 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7598 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:03:54 | 30.04.2019 18:41:00 | 0.61833 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 72.9629 | 0 | 0
1023513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_61223 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:08:28 | 30.04.2019 20:14:01 | 2.0925 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 161.1225
1023535 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_275447 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:18:48 | 30.04.2019 18:54:44 | 0.59889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7967
1023552 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_75910 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:32:22 | 30.04.2019 19:28:00 | 0.92722 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0.92722 | 195.6434
1023553 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3269 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:33:06 | 30.04.2019 20:07:00 | 1.565 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 167.455 | 0 | 0
1023554 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9616 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:32:35 | 30.04.2019 19:33:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107.7426
1023555 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_15950 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:31:50 | 30.04.2019 19:01:00 | 0.48611 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3194
1023556 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_258818 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:27:40 | 30.04.2019 19:09:00 | 0.68889 | 1 | 1181 | 0 | 0 | 0.68889 | 813.5791 | 0 | 0
1023562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_54326 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:36:42 | 30.04.2019 22:31:43 | 3.9169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9169
1023575 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_154231 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:39:59 | 30.04.2019 18:56:00 | 0.26694 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20.2874 | 0 | 0
1023581 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:45:52 | 30.04.2019 19:46:00 | 1.0022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0044 | 0 | 0
1023583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318537 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:43:35 | 30.04.2019 19:03:00 | 0.32361 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0.32361 | 45.9526 | 0 | 0
1023594 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1848 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:49:27 | 30.04.2019 20:42:55 | 1.8911 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 238.2799
1023595 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413101 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:52:38 | 30.04.2019 19:16:00 | 0.38944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38944 | 0 | 0
1023596 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:53:31 | 30.04.2019 19:56:00 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 137.4635
1023616 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7440 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 19:02:03 | 30.04.2019 20:16:01 | 1.2328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4656 | 0 | 0
1023617 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_257267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 19:03:00 | 30.04.2019 22:38:16 | 3.5878 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.7556 | 0 | 0
1023629 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_313106 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:41:45 | 30.04.2019 19:38:00 | 0.9375 | 0 | 0 | 3 | 139 | 0 | 0 | 2.8125 | 130.3125
1023635 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_325409 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:32:28 | 30.04.2019 19:55:00 | 1.3756 | 0 | 0 | 4 | 288 | 0 | 0 | 5.5022 | 396.1613
1023642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_419083 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 18:59:10 | 30.04.2019 22:07:24 | 3.1372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1372
1023655 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_155069 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 19:09:05 | 30.04.2019 21:21:32 | 2.2075 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.9425 | 0 | 0
1023662 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_383966 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 19:07:50 | 01.05.2019 01:31:00 | 6.3861 | 0 | 0 | 1 | 485 | 0 | 0 | 6.3861 | 3097.2634
1023663 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_92907 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 19:16:18 | 30.04.2019 19:53:00 | 0.61167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0
1023671 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 19:19:40 | 30.04.2019 20:14:00 | 0.90556 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 248.1234
1023680 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_111613 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 19:28:21 | 30.04.2019 21:23:51 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 57.75
1023692 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126247 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 19:41:05 | 30.04.2019 20:39:23 | 0.97167 | 0 | 0 | 4 | 137 | 0 | 0 | 3.8867 | 133.1188
1023697 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_448602 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 19:43:15 | 30.04.2019 20:35:11 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.9668
1023711 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 19:49:53 | 30.04.2019 20:38:10 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 148.8732
1023727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_41958 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 20:04:45 | 30.04.2019 21:16:33 | 1.1967 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0
1023730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 20:05:12 | 30.04.2019 21:45:27 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36.7583
1023737 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 20:11:22 | 30.04.2019 21:13:45 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.8341
1023738 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 20:04:02 | 30.04.2019 20:29:41 | 0.4275 | 0 | 0 | 72 | 408 | 0 | 0 | 30.78 | 174.42
1023743 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516095096 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 20:12:53 | 30.04.2019 21:53:02 | 1.6692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 0 | 0
1023746 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70836 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 20:17:19 | 30.04.2019 22:14:43 | 1.9567 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5667 | 0
1023747 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_250698 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 20:16:03 | 30.04.2019 20:57:30 | 0.69083 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.7249 | 0 | 0
1023752 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161508 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 20:28:40 | 30.04.2019 22:03:15 | 1.5764 | 0 | 0 | 102 | 49 | 0 | 0 | 160.7918 | 77.2431
1023761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_322803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 20:28:55 | 30.04.2019 21:27:13 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 41.7818
1023764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580229765 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 20:35:48 | 30.04.2019 22:15:32 | 1.6622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6622 | 0 | 0
1023770 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 20:39:38 | 30.04.2019 21:19:27 | 0.66361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66361 | 0 | 0
1023771 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311166 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 20:36:33 | 30.04.2019 21:07:20 | 0.51306 | 5 | 5 | 7 | 11 | 2.5653 | 2.5653 | 3.5914 | 5.6437
1023780 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439544 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 21:01:09 | 01.05.2019 01:06:00 | 4.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0808 | 0 | 0
1023781 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_13667 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2019 21:00:29 | 30.04.2019 21:22:49 | 0.37222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74444 | 0 | 0
1023786 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_7803 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 21:14:12 | 30.04.2019 22:24:47 | 1.1764 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8.2347 | 2.3528
1023797 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_41247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 21:59:49 | 30.04.2019 23:37:30 | 1.6281 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 26.049 | 0 | 6.5122
1023806 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325903 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 22:32:22 | 30.04.2019 23:44:27 | 1.2014 | 0 | 0 | 68 | 209 | 0 | 0 | 81.6945 | 251.0905
1023810 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516176421 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 22:41:42 | 30.04.2019 23:50:41 | 1.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0
1023814 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372772 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 22:45:10 | 30.04.2019 23:49:04 | 1.065 | 0 | 0 | 297 | 291 | 0 | 0 | 316.305 | 309.915
1023828 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_146871 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 23:41:49 | 01.05.2019 00:08:00 | 0.43639 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 19.6376 | 0 | 1.7456
1023862 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397718 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2019 23:54:51 | 01.05.2019 00:29:00 | 0.56917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56917 | 0 | 0 | 0
1025069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393334 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2019 15:40:15 | 09.04.2019 16:31:00 | 0.84583 | 58 | 2907 | 192 | 209 | 49.0581 | 2458.8278 | 162.3994 | 176.7785
1028135 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_179557 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 12:15:56 | 25.04.2019 13:00:00 | 0.73444 | 0 | 0 | 58 | 8278 | 0 | 0 | 42.5975 | 6079.6943
1045639 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349550 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2019 17:33:09 | 08.04.2019 18:28:00 | 0.91417 | 0 | 0 | 65 | 19 | 0 | 0 | 59.4211 | 17.3692
1045651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_194441 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2019 11:23:01 | 12.04.2019 16:34:00 | 5.1831 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1831 | 0
1045685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2019 12:23:05 | 16.04.2019 13:42:00 | 1.3153 | 0 | 0 | 61 | 6 | 0 | 0 | 80.2321 | 7.8917
1045695 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2019 15:23:02 | 17.04.2019 16:52:00 | 1.4828 | 0 | 0 | 55 | 65 | 0 | 0 | 81.5529 | 96.3807
1045706 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_351817 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2019 15:00:11 | 25.04.2019 16:59:00 | 1.9803 | 3 | 0 | 20 | 25 | 5.9408 | 0 | 39.6056 | 49.507
1045715 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618710 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2019 14:49:06 | 29.04.2019 17:03:00 | 2.2317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2317