## Başvuru Listesi
KABUL/ÖN KONTROL BAŞVURU EVRAK LİSTESİ
1-Üretim tesislerinin kontrol veya kabul başvurusu yapılmadan ilgili işletmeden sayaç talebinde bulunulacaktır. 2-Üretim tesislerinin kontrol veya kabul başvurusu öncesi ilgili işletmeye tesisin CBS'ye işlenmesi için EK-5 de belirtilen dökümanın sunulması ve tesisin CBS'ye işlenmesi gerekmektedir. 3-Üretim tesisleri bağlantı hatları için başvuru öncesi kamulaştırma işlemlerinin başlatılması gerekmektedir. Bu kapsamda Proje ve Kamulaştırma Müdürlüğü ile irtibata geçilmelidir. 4-Kabul başvurusunda talep edilen evrakların tamamı ıslak imzalı asıl nüshalar olmalıdır. 5-Projesi diğer kurumlar tarafından onaylanan tesisler için ön kontrol başvuruları Genel Müdürlük Yenilenebilir Enerji ve Tesis Kabul Müdürlüğü'ne yapılacaktır. Başvurudaki proje onaylı nüsha fotokopisi olabilir. 7-Projesi TEDAŞ tarafından onaylanan üretim tesisi bağlantı hatları için aşağıda belirtilen evrakların tamamının dijital taramalarının ayrıca sunulması gerekmektedir.
|  |  |  | 3.ŞAHIS |  |  | YATIRIM TESİSLERİ (MEDAŞ) |  | ÜRETİM TESİSLERİ (Ön Kontrol)
S.NO | ADI | Ek No | Form No | ENH/ TR/Şebeke Tesisi | İmdat Dizel Grupları | Deplase Tesisi | GEÇİCİ | KESİN | ÜRETİM TESİSİ BAĞLANTI HATTI | ÜRETİM TESİSİ (DİĞER YETKİLİ) | Açıklamalar
1 | Müşteri Talep Formu | Ek-1 |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
2 | Tesise ait onaylı proje, (Tüm ekleri ile birlikte) |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | *Projesi MEDAŞ tarafından onaylanan projelerin asılları *Projesi diğer kurumlar tarafından onaylanan projelerin onaylı nüsha asılları veya fotokopileri
3 | Tip/ Rutin Test Raporları /Köken Belgeleri Vs. |  |  | ü | ü | û | ü | ü | ü | ü | *Kullanılan teçhizata ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat standart ve şartnamelere uygun tip/rutin/saha test raporları ve sertifikaları *Güç transformatör test raporu(aslı), Akım-gerilim transformatörü test raporları, Hücre test raporları vb. *Güç transformatörleri için üreticiden- nihai tüketiciye kadar olan sevk iraliyeleri veya faturalarının aslı yada aslı gibidir yapılmış nüshaları *Ölçü için kullanılan akım-gerilim transformatörlerinin MEDAŞ tarafından yapılmış test belgeleri *Jeneratör için devreye alma raporu
4 | Numaralandırma İşleri Güncelleme Formu | Ek-A Ek-B Ek-C | Bim-F-14 Çatı-Cephe Ges (YTM-F-18) | ü | ü | ü | ü | û | ü | ü | *İlgili Sürveyan Onaylı *Çatı veya Cepheye Tesis edilen Güneş Enerji Santrallerinin CBS'ye işlenmesi için Çatı-Cephe CBS Formu kullanılacaktır.(YTM-F-18)
5 | Topraklama Direnci Ölçüm Raporu |  | YTM-F-12 | ü | ü | ü | ü | û | ü | ü | *Topraklama ölçümünde ölçmeyi yapan elektrik mühendisi (adı, soyadı, ünvanı,oda kayıt no vb), bilgileri eksiksiz olması ve topraklama yönetmeliğindeki formların tam olarak doldurularak ilgili mühendis tarafından imzalanmalı
6 | Geçici/Kesin Kabule Hazırdır Tutanağı |  | YTM-F-13 YTM-F-14 YTM-F-15 YTM-F-17 | ü | ü | ü | ü | ü | û | û | * 3.Şahıs tesisleri Tesis sahibi/yüklenici ve teknik sorumlusu tarafından imzalı * Yatırım tesisleri geçici kabulleri için YTM-F-14 Kesin kabuller için YTM-F-15 yüklenici ve ilgili sürveyan onaylı *Üretim tesisi bağlantı hatları için YTM-F-14 *Üretim tesisleri ön kabulleri için YTM-F-17 kullanılmalıdır.
7 | Geçici Kabule Hazırlık Formları |  | YTM-F-04 YTM-F-05 YTM-F-06 YTM-F-16 | ü | û | ü | û | û | û | û
8 | Vekaletname |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | *Tüzel kişi ve kamu kurumları için; Tesis sahibi ile yüklenici(başvuru sahibi) arasındaki iş sözleşmesi, iş sözleşmesi bulunmaması halinde tesis sahibi tarafından verilmiş noter onaylı vekaletname *Yüklenici(başvuru sahibi) bünyesinde çalışan Elektrik Mühendisine verilmiş olan yetkilendirme yazısı ve yüklenici bünyesinde çalıştığını gösterir belge
9 | Tesis Bilgi Formu |  | YTM-F-07 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü
10 | Yer Altı Kazıları İzin Belgesi |  |  | ü | ü | ü | û | û | û | û | *Konya Büyükşehir Belediyesi bölgesinde yapılan yer altı kazılarında alınmış izin belgesi
11 | Tesise ait fotoğraf ve videolar |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü | *Tesisin Yapım aşamaşındaki (Temel, Topraklama, Kablo Kanal vb.) ve son durum fotoğraf ve videoları
12 | Onaylı bağlantı görüşü(Çağrı Mektubu),dağıtım bağlantı anlaşması ve tesis sözleşmesi |  |  | û | û | û | û | û | ü | ü | *Onaylı nüsha fotokopileri
13 | Satışa Esas Sayaç Mühür Tutanağı (Sistem İşletmecisi) |  |  | û | û | û | û | û | û | ü | * Sayaç değişim işlemlerinin tamamlandığını gösterir belge
14 | TEDAŞ'a devirli veya kiralama yapılan yerlerin tapu kayıt şerh belgeleri |  |  | û | û | û | û | û | ü | û | *Kamulaştırma
15 | YG İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi |  |  | ü | û | û | û | û | ü | ü | *EKAT Yönetmeliği 60. Madde kapsamında (Transformatörü bulunmayan AG gerilimden enerjilendirilen tesisler hariç)

## Ek-1 Müşteri Talep Formu
MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'NE
Aşağıda işaretlediğim / belirttiğim konunun incelenmesini talep ediyorum.
…….…/………./……………….
İmza :
Ad Soyad-Unvan :
Müşteri Bilgileri
T.C Kimlik No / Vergi Kimlik No / Yabancı Kimlik No : |  |  | Abone No :
Ad Soyad / Ünvan : |  |  | Telefon No :
Tesisat Adresi : |  |  | Cep Telefon No :
E-Mail Adresi :
İletişim adresiniz tesisat adresinizden farklı ise aşağıdaki iletişim adresi kısmını doldurunuz.
İletişim Adresi:
Bildirim ve Talepler
| Dağıtım Bağlantı Anlaşması -(Daimi-Geçici) | Sayaç Yeri Değişimi
| Direkten Kesme-Sayaç Sökümü | Sayaç Kontrol
| Direk-Faz İlavesi | Sayaç Mühürleme
| Tesisat Bağlantı Güncelleme | Gerilim Düşüklüğü
| OSOS Talepleri | Direk Yeri veya Hat Güzergah Değişikliği (Direk Kaldırılması)
| Geçici Kabul | Elektrik Kesintisi Talebi ( Bakım vb. nedenle)
| Kesin Kabul | Aydınlatma Talepleri
| Ön Kabul | Sokak Aydınlatma Arıza/Direk No
| Cihaz Zarar Tazmini | Fatura İtirazı (Kaçak/ve/veya usulsüz tüketim)
| Tesisat Bilgi Güncelleme | Personel Şikayetleri
| Tarife Sınıfı Değişimi ( Tek Terim, Çift Terim) | Diğer
Abone Tarife Grubu Değişimi ( Diğer tedarikçiden enerji alan aboneler için)
Özel Trafolu Müşterilerin Geçici Kapatma Talebi
Özel Trafolu Müşterilerin Açma Talebi
Açıklama:
Not: Taleplerinizin yerine getirilmesi için, lütfen açıklama bölümünü detaylı olarak doldurunuz.
www.meramedas.com.tr internet sitesinde yer alan ONLİNE İŞLEMLER- EVRAK SORGULAMA menüsünden T.C Kimlik Numaranızı sitenin size verdiği güvenlik kodu ile birlikte girerek, talebinizin işlem aşamasını takip edebilirsiniz.

## Çatı-Cephe CBS Formu
YTM-F-18
Çatı/Cephe Uygulamalı Lisanssız GES CBS Formu
Başvuru Adı:
Santral Adı:
Tesisat No:
Başvuru No:
Lisans Durumu: | Lisanssız
Üretim Kaynağı: | Güneş
Uygulama Yeri (Çatı/Cephe):
Proje Onay Tarih ve Sayısı
Aktif Güç (kWe)
Kurulu Peak Güç (kWp):
Santral Koordinatları (ED 50/6 Derece):
Tapu Ada No:
Tapu Parsel No:
İnverter- ADP arası AC Kablo Kesiti:
İnverter- ADP arası AC Kablo Uzunluğu (m):
Açıklamalar:
Notlar:
1) Başvuru Adı: Çağrı Mektubunda belirtilen Gerçek/Tüzel Kişi adı yazılmalıdır. 2) Santral Adı: Lisanssız Üretim Başvuru Formunda belirtilen santral adı yazılmalıdır. 3) Tesisat No: Üretimle tüketimin aynı yerde olması nedeni ile mevcut tüketim tesisatı yazılmalıdır. 4) Santral Koordinatları dört köşe ve sıralı olarak yazılmalıdır.
|  | Tarih: | ……./……/20
Ad-Soyad:
İmza:

## YTM-F-17 Üretim Tesisi Kab.Haz.
YTM-F-17
KABULE HAZIR TUTANAĞI
DAĞITIM ŞİRKETİ ADI
BÖLGESİ /İŞLETMESİ
YÜKLENİCİ ADI
İŞİN ADI VE CİNSİ
SÖZLEŞME TARİHİ
SÖZLEŞME BEDELİ
TESİS PROJESİ ONAY TARİH VE SAYISI
TADİLAT PROJESİ ONAY TARİH VE SAYISI
TESİSİN GÜCÜ | …….. kWe/ ………. kWp
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
………………………………………………………………..…………… işinin kabule hazır olup olmadığına dair ön incelmesi …………/………/………………….. Tarihinde tarafımızca yapılmış olup , işin sözleşmesine, onaylı projesine, yürürlükteki tüzük, yönetmelik,standartlar ve şartnamelere uygun olarak tamamlandığı ve kabule hazır olduğu tespit edilmiştir. Bu tutanak Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 18.Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Medaş Adına |  | Yüklenici Adına
İmza |  | İmza
Ad Soyad |  | Ad Soyad
Görevi |  | Görevi

## YTM-F-13 Geçici Kabule Hazır
YTM-F-13
GEÇİCİ KABULE HAZIR TUTANAĞI
DAĞITIM ŞİRKETİ ADI
BÖLGESİ /İŞLETMESİ
YÜKLENİCİ ADI
İŞİN ADI VE CİNSİ
SÖZLEŞME TARİHİ
SÖZLEŞME BEDELİ
TESİS PROJESİ ONAY TARİH VE SAYISI
TADİLAT PROJESİ ONAY TARİH VE SAYISI
TESİSİN GÜCÜ
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
…………………………………………………………………………………………………..…………… işinin geçici kabule hazır olup olmadığına dair ön incelmesi …………/………/………………….. Tarihinde tarafımızca yapılmış olup , işin sözleşmesine, onaylı projesine, yürürlükteki tüzük, yönetmelik,standartlar ve şartnamelere uygun olarak tamamlandığı ve geçici kabule hazır olduğu tespit edilmiştir. Bu tutanak 07.05.1995 tarih ve 22280 sayılı Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği 'nin 6. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tesis Sahibi / Yüklenici | Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS)
İmza | İmza
Ad Soyad | Ad Soyad
Görevi | Görevi

## YTM-F-04 Bina Tipi Tesisler
YTM-F-04
BİNA TİPİ TESİSLER GEÇİCİ KABUL KONTROL FORMU
TESİSİN ADI : |  | YATIRIM KODU:
TESİSİN TİPİ : |  | İM | DM | KÖK | BİNA TİPİ TRAFO | [6 empty] | AÇIKLAMA
1 | KOMPAKT MERKEZİN YERLEŞİMİ PROJEYE UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
2 | YG HÜCRELERİN YERLEŞİM PLANI PROJEYE UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
3 | KOMPAKT MERKEZİN ENVANTER NUMARSI MEVCUT MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
4 | KOMPAKT MERKEZİN İSİM ETİKETLENDİRMELERİ YAPILMIŞ MI?(Yg bölümü,Ag bölümü,Trafo bölümü) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
5 | YG HÜCRELERIN SERİ NUMARALARI VAR MI?(hücreler aynı marka mı? ), TEST RAPORLARI İLE UYUŞUYOR MU ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
6 | YG HÜCRE İSİM ETİKETLENDİRMELERİ YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
7 | YG HÜCRELERIN BARA BAĞLANTILARI UYGUN MU ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
8 | YG HÜCRELERDE KULLANILAN YG SIGORTALAR TSE STANDARTLARINA UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
9 | YG HÜCRE İÇ AYDINLATMALARI VAR MI ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
10 | YG ÖLÇÜ HÜCRESİNDEKİ ÖLÇÜ TRAFOLARININ ETİKET DEĞERLERİ MEDAŞ ONAYLI TEST RAPORLARIYLA UYUMLU MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
11 | YG ÖLÇÜ HÜCRESİNDEKİ ÖLÇÜ TRAFOLARININ BAKANLIK MÜHÜRÜ YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
12 | YG ÖLÇÜ HÜCRESİNDE KULLANILAN AKIM TRAFOLARININ BAĞLANTILARI UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
13 | KOMPAKT MERKEZ İÇERİSİNDE KALAN BOŞ HÜCRE YERİ BAKLAVALI SAC İLE KAPATILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
14 | KOMPAKT MERKEZIN BÖLÜMLERI, İÇERİDEN AYRI AYRI AYDINLATILARAK VE EN AZ 250 LUX’LUK AYDINLIK DÜZEYİ SAĞLANMIŞ MI, İÇ AYDINLATMA İÇİN HER BİR AÇILIR KAPININ ÜZERİNDE AC VE DC 2 ADET LEDLİ ARMATÜR VAR MI AYDINLATMA İÇİN EN AZ 1.5 mm² KESİTTE, ÇOK TELLİ, 750 V SINIFINDA TERMOPLASTİK YALITKANLI, ISI VE ALEVE DAYANIKLI BAKIR İLETKENLİ KABLOLAR KULLANILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
15 | KOMPAKT MERKEZDE AYDINLATMA SWITCHLERİ KULLANILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
16 | XLPE KABLOLARIN KOMPAKT MERKEZE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI, GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR İZOLE EDİLMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
17 | XLPE KABLO KESİTLERİ PROJEYE UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
18 | XLPE KABLO BAŞLIKLARI DAHİLİ TİP Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
19 | XLPE KABLOLARIN EKRAN TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
20 | KABLOLARIN KIVRILMA YARIÇAPLARI ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ ÇİZELGE 20'YE UYGUN MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
21 | BARALAR DOĞRU, DÜZGÜN, TEMİZ, PASSIZ VE PÜRÜZSÜZ MÜ, YÜZEYLERİNDE HERHANGİ BİR HASAR VAR MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
22 | BARALAR TESADÜFEN DOKUNMAYA KARŞI MÜDAHELE EDİLEMEYECEK ŞEKILDE İZOLE EDİLMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
23 | TRAFO VE RAY SABİTLEMELERİ YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
24 | TRAFO ETİKET DEĞERLERİ TEST RAPORU İLE UYUMLU MU? (Pk, Po,%Uk,Seri no vb.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
25 | TRAFOLARIN TEKNİK KARAKTERİSTİKLERİNİ İÇEREN İŞARET LEVHASI İLE KLEMENS KUTUSU,TRANSFORMATÖR ÜZERİNDE BÖLÜMÜN KAPISI AÇILDIĞINDA RAHATLIKLA GÖRÜLEBİLECEK VE ULAŞILABİLECEK BİR YERDE Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
26 | TRAFO YG BUŞİNG BAĞLANTILARI EKRANLI L TİPİ(PLUG-IN) KABLO BAŞLIKLARI İLE YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
27 | TRAFO AG BUŞİNGLERİ 1 kV MODULER AG BUŞİNG İZOLASYON KAPAKLARI KULLANILARAK TESADÜFEN DOKUNMAYA KARŞI KORUNMUŞ MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
28 | TRAFONUN BUCHHOLZ RÖLESİ BAĞLANTILARI YAPILDI MI?(Testleri yapılacaktır.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
29 | KOMPAKT MERKEZİN ANMA GÜCÜNE EŞİT YAĞLI BİR TRANSFORMATÖRÜN TÜM YAĞINI ALABİLECEK BÜYÜKLÜKTE BİR YAĞ TOPLAMA HAZNESİ MEVCUT MU? DIN18-195 STANDARTLARINA UYGUN BİTÜM-KAUÇUK LATEKS EMÜLSİYON ESASLI YALITIM MALZEMESİ KULLANILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
30 | BİNANIN HAVALANDIRMA PENCERESİNİN BOYUTLARI UYGUN MU ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
31 | HAVALANDIRMA PENCERESİ DIŞARIDAN SU GİRİŞİNİ ENGELLER ÖZELLİKTE Mİ, İÇERİDEN TEL FENS İLE ÇEVRİLMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
32 | AG VE YG KABLOLARI ANTİ MANYETİK MALZEME KULLANILARAK SABİTLENMİŞ Mİ?(Alüminyum,takoz,plastik,fiber vb.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
33 | AG PANO PROJE İLE UYUMLU MU? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
34 | AG PANOSUNDA KULLANILAN BARALAR YALITILMIŞ MI?(Makaron vb.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
35 | YERALTI KABLO KANALI, PROJE KABLO KANAL DETAYI İLE UYUMLU MU,DAĞITIM ŞEBEKELERİ ENERJİ KABLOLARI MONTAJ USUL VE ESASLARI'NDA BELİRTİLEN STANDARTLARA UYGUN MU? ( Boyut,kum,ikaz bandı, koruyucu eleman vb.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
36 | YERALTI KABLO GEÇİŞ GÜZERGAHINDA YG KABLOSU VE ENERJİ İŞARETİ BULUNAN İŞARET PLAKALARI VAR MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
37 | YERALTI KABLOLARI İLE CİVARINDAKİ TESİSLERE OLAN EN KÜÇÜK YATAY VE DÜŞEY (kesişme) YAKLAŞMA MESAFELERİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE(Çizelge 6) UYGUN MU? (Doğalgaz ve petrol boru hatları, haberleşme hatları,yapılar, alt yapı tesislerine) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
38 | YER ALTI KABLOLARININ YOL GEÇİŞLERİNDE UYGUN STANDARTLARDA KABLO MUHAFAZA ELEMANI KULLANILMIŞ MI?(Çelik boru, beton büz, beton kablo kanalı) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
İŞLETMECİLİK, KORUMA SİSTEMLERİ VE TOPRAKLAMALAR
39 | AKÜ REDRESÖR GRUBU SABİTLENMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
40 | AKÜ REDRESÖR GRUBU KOMPAKT MERKEZİN GÜÇ İHTİYACINI KARŞILAYACAK ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERE SAHİP Mİ?(DM ve İM'lerde 110 V, 100 Ah akü redresör grubu(El kitabı 5); kök, monoblok 24 V akü çekmeceli, her bir akü 12 V, minimum 26 Ah(Tedaş Myd 2000-36.c)) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
41 | KOMPAKT MERKEZİN İÇERİSİNDE MANEVRA VE İLK YARDIM TALİMATLARI VAR MI?(Plexiglass,pvc, veya muadili levha ile kaplanacaktır.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
42 | KOMPAKT MERKEZİN HER BİR AÇILIR KAPISINDA ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI VAR MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
43 | KOMPAKT MERKEZİN YG HÜCRE BÖLÜMÜNDE İZOLE ELDİVEN, İZOLE HALI, SEHPA, UZAKTAN KUMANDA BUTONU VAR MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
44 | KOMPAKT MERKEZİN YG HÜCRE BÖLÜMÜNDE TEK HAT BAĞLATI ŞEMASI VAR MI?(Koruyucu tabaka ile kaplanacaktır.) |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
45 | KOMPAKT MERKEZİN TRAFO BÖLÜMÜ GİRİŞİNDE BULUNAN ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI PLASTİK ZİNCİR ÜZERİNE UYGUN ŞEKİLDE MONTAJ EDİLMİŞ Mİ? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
46 | KOMPAKT MERKEZİN TAVAN TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
47 | BiNANIN HAVALANDIRMA PENCERESININ TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
48 | KOMPAKT MERKEZ KAPILARININ TOPRAKLAMASI FLEXIBLE İLETKEN İLE YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
49 | TRAFO GÖVDE VE ÜST KAPAK TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
50 | İŞLETME TOPRAKLAMASI 2 OHM ALTINDA MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
51 | METAL MAHFAZALAR VE ARA BÖLMELERİ, BETON MAHFAZALI KOMPAKT MERKEZİN ÇELİK İSKELETİ, KAPAK VE KAPILAR, ANA DEVREYE AİT TEÇHİZATIN ŞASELERİ, TRANSFORMATÖR TANKI, AG PANOSU ÇERÇEVE VE MAHFAZASI, KABLOLARIN METAL SİPERLERİ VE TOPRAKLANMASI GEREKEN BÜTÜN METAL PARÇALAR KORUMA İLETKENİ İLE MAHFAZA İÇİNDE KOLAYCA GÖRÜLEN VE ERİŞİLEN BİR YERDE TESİS EDİLEREK “POTANSİYEL DENGELEME BARASI” NA BAĞLANMIŞ MI? |  |  |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
YÜKLENİCİ (TUS)

## YTM-F-05 Direk Tipi
YTM-F-05
DİREK TİPİ TRAFO POSTASI GEÇİCİ KABUL KONTROL FORMU
TESİSİN ADI : |  |  | YATIRIM KODU:
TESİSİN TİPİ : |  |  | DİREK TİPİ TRAFO | [6 empty] | AÇIKLAMA
1 | TRAFO DİREĞİ ONAYLI TİP PROJESİNE UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
2 | TRAFO DİREĞİNİN ENVANTER NUMARASI MEVCUT MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
5 | TRAFO BALKONU ONAYLI TİP PROJESİNE UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
3 | TRAFO DİREĞİNİN TEMEL BETONU 250 DOZLU BETON İLE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
4 | TRAFO DİREĞİNİN YAĞMURLUK BETONU YAPILMIŞ MI?(Betonun üst kısmı su birikmeyecek şekilde meyillendirilecek ve toprak üstü kısmı 500 doz olarak şaplanacaktır.) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
6 | TESİSTE PARAFUDR KULLANILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
7 | PARAFUDR ETİKET DEĞERLERİ PROJEYE UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
8 | PARAFUDR,TRAFO DİREĞİ ONAYLI TİP PROJESİNE GÖRE TESİS EDİLMİŞ Mİ? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
9 | PARAFUDR BAĞLANTILARI φ8 SOM BAKIR İLE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
10 | PARAFUDR φ8 BAĞLANTILARI ÇİFTLİ KLEMENS KULLANILARAK HATTA İRTİBATLANDIRILIMIŞ MI? (Al-Cu klemens kullanılmış mı?) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
11 | PARAFUDR AYIRICISI MEVCUT MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
12 | YANGIN TEHLİKESİ OLAN YERLERDE TRAFO DİREĞİNİN ALTINA 10 cm KALINLIĞINDA 3 m YARI ÇAPINDA MICIR DÖKÜLMÜŞ MÜ VEYA GROBETON ATILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
13 | TRAFO DİREĞİNDEKİ HARİCİ AYIRICI PROJE İLE UYUMLU MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
14 | TRAFO DİREĞİNDEKİ SİGORTALI AYIRICI KONTAKLARI VE BIÇAKLARI TEDAŞ-MYD-96-017.A 2.3.3 ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLARAK İMAL EDİLMİŞ Mİ? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
15 | AYIRICI GİRİŞ ÇIKIŞ ATLAMALARI φ8 SOM BAKIR İLE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
16 | AYIRICILARDA KULLANILAN SİGORTALARIN DEĞERLERİ PROJEYE UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
17 | AYIRICILARDA KULLANILAN SİGORTALAR TSE STANDARTLARINA UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
18 | AYIRICI KOLUNUN ZEMİNDEN YÜKSEKLİĞİ İŞLETME KOŞULLARINA UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
19 | TRAFO ETİKET DEĞERLERİ TEDAŞ-MYD/99-032.D-TEDAŞ-MYD/95-012.E'DE BELİRTİLEN STANDARTLARA UYGUN MU? (Hermetik Tip OG/AG Dağıtım Güç Transformatörleri Teknik Şartnamesi-Genleşme Depolu Tip OG/AG Dağıtım Güç Transformatörleri Teknik Şartnamesi) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
20 | TRAFO ETİKET DEĞERLERİ İLE TEST RAPORLARINDAKİ DEĞERLER UYUMLU MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
21 | TRAFO ARK BOYNUZU MESAFESI UYGUN MU? (31.5-34.5 kV için 22 cm,15.8 kV için 11 cm) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
22 | TRAFO SABİTLEMESİ TRAFO BALKONUNA UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
23 | TRAFO GERİLİM KADEMESİ ŞEBEKE GERİLİMİNE GÖRE AYARLANMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
24 | AG KABLOSU, TRAFO AG BUŞİNGİNE UYGUN KABLO PABUCU İLE İRTİBATLANDIRILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
26 | TRAFO AG İNİŞ KABLOSU YALITILMIŞ MI?(Kablo başlığı,silikon) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
27 | PANO HARİCİ TİP Mİ? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
28 | PANO KAİDESİ UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI,PANO KAİDESİNE UYGUN ŞEKİLDE MONTAJ EDİLMİŞ Mİ? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
25 | AG PANO KABLO GİRİŞİ YALITILMIŞ MI ?(Rakor,silikon) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
29 | PANO HAVALANDIRMA PANJURLARI VAR MI,FİLTRELERİ VAR MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
30 | PANODA SAYACI OPTİK PORTLA OKUMAK İÇİN PENCERE AÇILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
31 | PANO MÜHÜRLEMEYE UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
32 | AKIM TRAFOLARININ MEDAŞ ONAYLI TEST RAPORU VE BAKANLIK MÜHÜRÜ VAR MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
33 | AKIM TRAFOLARININ DEĞERLERİ (Dönüştürme oranı,sınıfı,Ith,gücü) PROJEYE UYGUN MU? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
34 | PROJEDE BELİRTİLEN DEĞERDE TERMİK MANYETİK ŞALTER KULLANILMIŞ MI ?( Anma akımı,kısa devre akımı) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
35 | TERMİK MANYETİK ŞALTER 3 KUTUPLU KULLANILMIŞ İSE,TOROİD VE KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ BAĞLANTILARI DOĞRU ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
36 | SABİT KONDANSATÖRÜN DEĞERİ TRAFONUN GÜCÜNÜN %3 İLE %5'İ ARASINDA MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
37 | SABİT KONDANSATÖRÜN BAĞLANTISI TERMİK MANYETİK ŞALTER GİRİŞİNDEN YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
38 | AKIM TRAFOLARI İLE SAYAÇ BAĞLANTLARI DOĞRU ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
39 | SAYAÇ DEĞERLERİ UYGUN MU? (Gerilim ve akım değeri vb.) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
40 | AKIM TAŞIMA KAPASİTESİNİ SAĞLAYACAK UYGUN KESİTTE BARA KULLANILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
41 | BARALARIN YALITIMI YAPILMIŞ MI? (Boyalı,makaronlu veya alaşım kaplamalı) |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
İŞLETMECİLİK, KORUMA SİSTEMLERİ VE TOPRAKLAMALAR
42 | PANO ÖNÜNE VE ARKASINA ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI MONTAJ EDİLMİŞ Mİ? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
43 | PANO İÇ VE DIŞ KAPAKLARININ, SARI-YEŞİL NYY KABLO İLE TOPRAKLAMA BAĞLANTILARI YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
44 | PARAFUDR İLE TOPRAKLAYICI EKSİZ VE KESİNTİSİZ OLARAK 95 mm² GALVANİZLİ ÖRGÜLÜ ÇELİK İLETKEN İLE İRTİBATLANDIRILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
45 | TRAFO GÖVDE, KAZAN TOPRAKLAMASI; AYIRICI, AYIRICI KOLU KORUMA TOPRAKLAMALARI DİREĞİN TOPRAKLAMA PRİZİ İLE İRTİBATLANDIRILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
46 | PARAFUDR TOPRAKLAMASININ DEĞERİ 5 OHM'UN ALTINDA MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
47 | TRAFO DİREĞİNDEKİ AYIRICI KOLUNUN TOPRAKLAMASI FLEXIBLE İLETKEN İLE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
48 | KORUMA VE İŞLETME TOPRAKLAMALARI BİRBİRİNDEN AYRILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
49 | İŞLETME TOPRAKLAMASI İLE KORUMA TOPRAKLAMASI ARASIDA 20 m MESAFE VAR MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
50 | İŞLETME TOPRAKLAMASININ DEĞERİ 2 OHM'UN ALTINDA MI ? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
51 | AG PANONUN KORUMA TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
52 | İŞLETME TOPRAKLAMASI İRTİBATI EN AZ 1X50 mm² NYY KABLO İLE YAPILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
53 | TOPRAKLAYICI OLARAK 2 m BOYUNDA NPL 65X65X7 GALVANİZLİ PROFİL VEYA 0.5mX1m, 3mm KALINLIĞINDA GALVANİZLİ ÇELİK LEVHA KULLANILMIŞ MI? |  |  | EVET | ( | ) | HAYIR | ( | )
YÜKLENİCİ (TUS)

## YTM-F-06 Enerji Nakil Hattı
YTM-F-06
ENERJİ NAKİL HATTI GEÇİCİ KABUL FORMU
TESİSİN ADI: YATIRIM KODU:
TESİSİN TİPİ : |  | ENERJİ NAKİL HATTI | [5 empty] | Açıklama
1 | TESİS PROJEYE UYGUN MU?(Direk sayısı,direk tipi,güzergah,direk koordinatları,iletken kesiti,izolatör vb.) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
2 | ENERJİ ALIŞ,BAĞLANTI GÖRÜŞÜNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
3 | ENERJİ ALIŞ GEVŞEK BAĞ İLE YAPILDI İSE EN FAZLA 20 METREYE KADAR AÇILDI MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
4 | ENERJİ ALIŞ SIKI BAĞ İLE YAPILDI İSE ANA HAT DURDURULDU MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
5 | YANGIN TEHLİKESİ OLAN YERLERDE SEKSİYONER DİREĞİNİN ALTINA 10 cm KALINLIĞINDA 3 m YARI ÇAPINDA MICIR DÖKÜLMÜŞ MÜ VEYA GROBETON ATILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
6 | HATBAŞI SEKSİYONER DİREĞİNDE KULLANILAN AYIRICI HARİCİ TİP TOPRAKLI SİGORTALI MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
7 | AYIRICILARDA KULLANILAN SiGORTALAR PROJEYE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
8 | AYIRICILARDA KULLANILAN SİGORTALAR TSE STANDTARTLARINA UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
9 | HATBAŞI SEKSİYONER DİREĞİNDEKİ AYIRICI GİRİŞ ÇIKIŞ ATLAMALARI φ8 SOM BAKIR İLE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
10 | AYIRICILARIN KONTAKLARI TAM AÇILIP KAPANIYOR MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
11 | AYIRICI KOLU VE GÖVDESİNİN TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
12 | SEKSİYONER DİREĞİNDEKİ AYIRICI KOLU TOPRAKLAMASI FLEXIBLE İLETKEN İLE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
13 | AYIRICI KOLUNUN ZEMİNDEN YÜKSEKLİĞİ İŞLETME KOŞULLARINA UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
14 | AYIRICI KOL MEKANİZMASI KİLİTLENEBİLİR ŞEKİLDE TESİS EDİLMİŞ Mİ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
15 | AYIRICI KONTAKLARI VE BIÇAKLARI TEDAŞ-MYD-96-017.A 2.3.3 ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLARAK İMAL EDİLMİŞ Mİ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
16 | İLETKEN ATLAMALARINDAKİ BAĞLANTILAR UYGUN MU?(Tabanca yönü,klemes bağlantıları) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
17 | DİREKLER ONAYLI TİP PROJELERİNE UYGUN MU? (Ek yerleri, payanda,dikme vb.) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
18 | DİREKLERİN ENVANTER NUMARALI MEVCUT MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
19 | DİREKLERİN TEMEL DERİNLİKLERİ TİP PROJELERİNE VE DEMİR DİREK ,SBA BETON DİREK MONTAJ TEKNİK ŞARTNAMELERİNE UYGUN MU?(kare ve dikdörtgen tip temel ebatları) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
20 | DİREKLERİN TEMEL BETONU 250 DOZLU BETON İLE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
21 | DEMİR DİREKLERİN YAĞMURLUK BETONU YAPILMIŞ MI?(Betonun üst kısmı su birikmeyecek şekilde meyillendirilecek ve toprak üstü kısmı 500 doz olarak şaplanacaktır.)(Beton direklerde kilit betonu atılacaktır.) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
22 | DEMİR DİREKLERDE ZEMİNDEN EN AZ 2.5 m YÜKSEKLİĞE ÖLÜM TEHLİKE LEVHASI TAKILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
23 | DEMİR DİREKLERDE ZEMİNDEN EN AZ 4 m YÜKSEKLİKTE GERİLİMLİ BÖLÜME 3 M DAHA FAZLA YAKLAŞMAYACAK BİR TIRMANMA ENGELİ TESİS EDİLMİŞ Mİ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
24 | TAŞIYICI DİREKLERİN TERTİPLERİ PROJEYE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
25 | DURDURUCU DİREKLERDE ATLAMALAR ÇİFTLİ KLEMENS İLE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
26 | KÖŞEDE TAŞIYICI VE KÖŞEDE DURDURUCU DİREKLER AÇIORTAYINA TESİS EDİLMİŞ Mİ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
27 | BETON DİREK VE TRAVERSLERDE HASAR VAR MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
28 | İZOLATÖRLERDE HERHANGİ BİR HASAR VAR MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
29 | İZOLATÖRLER TİPLERI VE SAYILARI PROJEYE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
30 | İKİ DİREK ARASINDA EK VAR MI?( Bir iletkende birden fazla ek olmayacak) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
31 | İLETKEN EKLERİ 3/0 AWG' YE KADAR EK MANŞONU İLE DAHA BÜYÜK KESİTLERDE PRESLE YAPILMIŞ MI (YG seviyesinde ek direkten en az 15 m uzakta yapılmalıdır) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
32 | 3 AWG İLETKEN HER 1 km.de DURDURULDU MU?( 1/0,3/0,266.5 MCM,477 MCM 5 km.de bir) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
33 | İLETKENLERİN BAĞLARI UYGUN YAPILDI MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
34 | DİREKLER ARASI MESAFELER PROJEYE UYGUN MU ? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
35 | İZOLATÖRLERİN VE TRAVERSLERİN MONTAJLARI PROJEYE UYGUN ŞEKİLDE YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
36 | DİREKLERİN KARAYOLU VE DEMİRYOLUNA OLAN YATAY EMNİYET MESAFELERİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
37 | İLETKENLERİN YATAY VE DÜŞEY EMNİYET MESAFELERİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNE UYGUN MU? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
38 | ENH HATTINDA YER ALTI KABLOLARI KULLANILDI MI? (Kulllanılmadıysa 43. soruya geçiniz) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
39 | YERALTI KABLO KANALI, PROJE KABLO KANAL DETAYI İLE UYUMLU MU,DAĞITIM ŞEBEKELERİ ENERJİ KABLOLARI MONTAJ USUL VE ESASLARI'NDA BELİRTİLEN STANDARTLARA UYGUN MU? ( Boyut,kum,ikaz bandı, koruyucu eleman vb.) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
40 | YERALTI KABLO GEÇİŞ GÜZERGAHINDA YG KABLOSU VE ENERJİ İŞARETİ BULUNAN İŞARET PLAKALARI VAR MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
41 | YERALTI KABLOLARI İLE CİVARINDAKİ TESİSLERE OLAN EN KÜÇÜK YATAY VE DÜŞEY (kesişme) EMNİYET MESAFELERİ ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE(Çizelge 6) UYGUN MU? (Doğalgaz ve petrol boru hattları, haberleşme hatları,yapılar, alt yapı tesislerine) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
42 | YER ALTI KABLOLARININ YOL GEÇİŞLERİNDE UYGUN STANDARTLARDA KABLO MUHAFAZA ELEMANI KULLANILMIŞ MI?(Çelik boru, beton büz, beton kablo kanalı) |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
TOPRAKLAMALAR
43 | DİREKLERİN KORUMA TOPRAKLAMASI YAPILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
44 | DİREKLERİN KORUMA TOPRAKLAMA DEĞERLERİ 20 OHM'UN ALTINDA MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
45 | TOPRAKLAYICI OLARAK 2m BOYUNDA NPL 65X65X7 GALVANİZLİ PROFİL VEYA 0.5mX1m, 3mm KALINLIĞINDA GALVANİZLİ ÇELİK LEVHA KULLANILMIŞ MI? |  | EVET | ( ) | HAYIR | ( )
40
YÜKLENİCİ (TUS)

## YTM-F-16 Trafo ve OG Tesisleri
YTM-F-16
EK-9 TRAFO VE OG TESİSLERİ GEÇİCİ KABUL HAZIRLIK FORMU
MÜŞTERİNİN ADI SOYADI
TESİSİN ADI
TESİSİN TİPİ
1 | DİREKLER, PROJESİNDEKİ YERLERİNDE VE TİPLERİNDE Mİ? (GPS ÖLÇÜMLERİ KONTROL EDİLECEK) | EVET ( ) | HAYIR ( )
2 | DİREK TEMELİ (ÇUKURU) PROJESİNE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
3 | DİREKLERİN KORUMA TOPRAKLAMASI DİRENÇ DEĞERLERİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
4 | ÖLÜM TEHLİKE LEVHALARI UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
5 | KORKULUKLAR MEVCUT MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
6 | İŞLETME TOPRAKLAMASI 50 mm2 NYY KABLO İLE 20 mt. UZAĞA YAPILMIŞ MI, DİRENCİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
7 | TRAFO SABİTLENMİŞ Mİ? | EVET ( ) | HAYIR ( )
8 | TRAFO ETİKETİ MYD'YE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
9 | TRAFO TOPRAKLAMALARI(KAPAK V E TANK ) YAPIL MIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
10 | TOPRAKLAMA DEĞERLERİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
11 | İZOLATÖRLERVE TRAVERSLER PROJEDEKİ TİP VE SAYIDA MI,UYGUN BAĞLANMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
12 | İLETKENLERİN ZEMİNDEN YÜKSEKLİĞİ ŞARTNAMEYE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
13 | GERGİ İZOLATÖRÜ,MESNET İZOLATÖRÜ PRİMERE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
14 | SEKSİYONER, HATTA VE DAĞITIM TRAFOSUNA İRTİBATLARI Ø8 SOM BAKIR İLE YAPILMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
15 | HAT SONU BAĞLANTILARI ÇİFT DURDURUCU KLEMENS İLE YAPILMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
16 | ÖLÇÜ DEVRELERİ MÜSTAKİL MÜHÜRLENEBİLİR DURUMDA MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
17 | PARAFUDUR BAĞLANTISI MİNİMUM Ø8 SOM BAKIR MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
18 | PARAFUDUR TOPRAKLAMASI 95 mm² NYY KABLO İLE YAPILMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
19 | AYIRICI GİRİŞ ÇIKIŞLARI MİN.Ø8 SOM BAKIR MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
20 | AYIRICI KONTAKLARI MAĞNET Mİ? | EVET ( ) | HAYIR ( )
21 | AYIRICI TOPRAKLANMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
22 | AG BAĞLANTILARI PAPUÇ VE BARLAMA İLE BAĞLANMIŞ | EVET ( ) | HAYIR ( )
23 | AG KABLO GİRİŞLERİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
24 | AG PANO PRİMERİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
25 | PANO MYD'YE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
26 | PANO VE PANO BESLEMESİ PROJEYE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
27 | PANO YERE SABİTLENMİŞ Mİ? | EVET ( ) | HAYIR ( )
28 | PANO ÖLÇÜ DEVRESİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
29 | PANO TOPRAKLANMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
30 | PANO TOPRAKLAMALARI UYGUN ŞEKİLDE BAĞLANMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
31 | TECHİZATLAR PROJEYE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
32 | KABLO BAĞLANTISI VE TOPRAKLAMASI UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
33 | TESİS GEÇİCİ KABULE HAZIR MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
34 | TRAFO ETİKETİ DEĞERLERİ MYD ŞARTNAMESİNE UYGUN MU?
35 | TRAFO AG BUŞİNGİ FLEX BARA İLE BAĞLANMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
36 | BAĞLANTI NOKTASI HAZIRLANMIŞ MI VE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
37 | SIKI BAĞLAR UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
38 | HIRDAVATLAR SIKIŞTIRILMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
39 | HAT BAŞI AYIRICISI UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
40 | ARA MESAFELER VE SEHİM UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
41 | HATTAKİ DİREK TEMELLERİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
42 | İZOLATÖR VE TRAVERSLER UYGUN BAĞLANMIŞ MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
43 | ENERJİ NAKİL HATTI PROJEYE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
44 | BİNA İÇERİSİNDEKİ HÜCRELERİN TOPRAKLAMASI UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
45 | PATLAMA PENCERESİ PROJESİNE GÖRE YAPILMIŞMIDIR? | EVET ( ) | HAYIR ( )
46 | BİNANIN KODU UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
47 | HÜCRELER TEDAŞ MYD ŞARTNAMELERİNE UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
48 | HÜCREDEKİ TRAFO SABİTLENMİŞ Mİ? | EVET ( ) | HAYIR ( )
49 | TRAFO ODASI PENCERESİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
50 | BİNA TİPİ UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
51 | TRAFO KESİCİSİ VEYA AYIRICISI BUCHOLZS ARIZASI OLDUĞUNDA BASINÇ VE GAZ AÇMA YAPIYOR MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
52 | TRAFO KESİCİSİ VEYA AYIRICISI TERMİK AÇMA YAPIYOR MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
53 | ÇATI VE KAPILAR UYGUN MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
54 | KORUMA GERİLİMİ VAR MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
55 | RÖLE A.A VE T.A.A AÇMA YAPTI MI? | EVET ( ) | HAYIR ( )
56 | BİNA İÇİ DC BESLEME ÇALIŞIYOR MU? | EVET ( ) | HAYIR ( )
57 | RÖLE TERMİK AÇMA YAPTIMI | EVET ( ) | HAYIR ( )
NOT:44-57 MADDELER BİNA TİPİ TRAFO İÇİNDİR
İŞ BU HAZIRLIK FORMU …... /…... /……. TARİHİNDE TANZİM VE İMZA EDİLMİŞTİR.
FENNİ MESUL
ELK MÜHENDİSİ

## YTM-F-07 Tesis Bilgi Formu
TESİS BİLGİ FORMU |  | YTM-F-07
Teknik Uygulama Sorumlusu Bilgileri
Adı-Soyadı
Telefon Numarası(MOBİL)
Mail Adresi
Yüklenici Firma Adı
Adresi
Tesis Sahibi Bilgileri
Adı-Soyadı
Telefon Numarası(MOBİL)
Adresi
Tesis Bilgileri
Tesisin Adı
Tesisin Adresi
Tesis Koordinatları
Proje Onay Tarihi
Proje Onay Sayısı
Trafo Adedi
Mevcut Trafo Gücü (kVA) (Güç Artışı/Güç Düşümünde Doldurulacaktır.)
Yeni Trafo Gücü (kVA)
Üretim Santral Tipi (güneş/rüzgar/Biyogaz/Koj./Vb.)
Tesis Gücü (Üretim Tesisleri İçin) | kWp: | kWe:
Direk Tipi
Direk Sayısı
Gerilim Seviyesi
Keşif Bedeli
Enerji Kullanım Amacı
Tesisat No
Üretim Başvuru Numarası
Dağıtım Bağlantı Anl. Tarih ve Sayısı (Üretim Tesisi)
Bağlı Olduğu TM/Fider Adı
Hat Güzergahı ve Kesiti
Havai Hat Cinsi (Swl,Raven)
Hat Uzunluğu
Yer Altı Kablo Cinsi ve Kesiti (XLPE/NYY)
Hat Uzunluğu
Yukarıdaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

## BİM.F.14 01
BİM.F.14
CBS Numaralandırma İşleri Güncelleme Formu
1 - | Proje / Tesis Adı
2- | Yatırım Kodu-Enerji Müsaadesi Sayısı
3- | Proje Müellifi / Firma/Yüklenici
4- | İli
5- | İlçesi
6- | Kasaba
7- | Mahalle / köy
8- | Cadde / sokak / mevkii
9- | Bağlantı yapılan Dağıtım Noktası Barkod/Envanter No
10- | Şebekeye Bağlantı noktasının Koordinatları
11- | Kayıt Tarihi
Yukarıda bilgileri verilen tesisin Coğrafi Bilgi Sistemine kayıt edilmesi için ekteki BİM.F.14_EK-A -BİM.F.14_EK-B ve BİM.F.14_EK-C Formlarındaki bilgiler, sahayla birebir şekilde eksiksiz doldurulmuştur.
EKLER :
1- | BİM.F.14_EK-A :
2- | BİM.F.14_EK-B
3- | BİM.F.14_EK-C
Formu Düzenleyen İmza/Kaşe

## BİM.F.14-EK-A Num. Formu
BİM.F.14/EK-A Rev.03_04.02.2020
DAĞITIM İSTASYONU NUMARALANDIRMA FORMU EK-A (BİNA)
BİNA BİLGİLERİ | [5 empty] | REDRESÖR / AKÜ GRUBU |  |  | DAĞITIM PANOSU |  |  | OG/AG TRAFO
BİNA ADI | [5 empty] | SERİ NO | [5 empty] | MARKA
ENVANTER NO | [5 empty] | İMAL YILI |  |  | MARKA |  |  | TRAFO TİPİ
MARKA | [5 empty] | GÜCÜ(kVA) |  |  | TİPİ |  |  | GÖREVİ
İSTASYON TİPİ | [5 empty] | KATEGORİ |  |  | POZ |  |  | SERİ NO
BİNA TİPİ | [5 empty] | MARKA |  |  | SERİ NO |  |  | İMAL YILI
İŞLETME GERİLİMİ | [5 empty] | MODEL |  |  | İMAL YILI |  |  | GÜCÜ
TİPİ(TİP1-A-B-C,PB3,MOD VB) | [5 empty] | AC GİRİŞ |  |  | GÜCÜ |  |  | UK%
SERİ NO | [5 empty] | DC ÇIKIŞ GERİLİMİ(V) |  |  | KISA DEVRE AKIMI |  |  | BAĞLANTI GRUBU
İMAL YILI | BİNANIN TESİS EDİLDİĞİ TARİHE GÖRE İŞLETME TARAFINDAN BELİRLENİR. |  |  |  |  | DC ÇIKIŞ AKIMI(A) |  |  | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  | PRİMER GERİLİM
KOORDİNAT(X) | [5 empty] | AKÜ KAPASİTESİ(Ah) | [5 empty] | SEKONDER GERİLİM
KOORDİNAT(Y) | [5 empty] | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  |  |  |  | KADEME SAYISI
İL | [8 empty] | ANALİZÖR |  |  | KADEME NO
İŞLETME | [8 empty] | BULUNDUĞU HÜCRE ADI |  |  | KADEME ATLAMA ARALIĞI
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. | [7 empty] | BULUNDUĞU HÜCRE ADI |  |  | MİNİMUM KADEME GERİLİM LİMİTİ
[9 empty] | MARKA |  |  | MAKSİMUM KADEME GERİLİM LİMİTİ
HÜCRE BİLGİLERİ | [8 empty] | MODEL |  |  | SOĞUTMA ŞEKLİ
HÜCRE NO | H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06 |  |  | İLETİŞİM TİPİ |  |  | PRİMER AKIM
HÜCRE ADI | [8 empty] | SERİ NO |  |  | SEKONDER AKIM
MARKA | [8 empty] | İMAL TARİHİ |  |  | KADEME DEĞİŞTİRİCİ TİPİ (Boşta-Yükte)
KATEGORİ | [8 empty] | BAKIM TARİHİ |  |  | DEMİR KAYBI(P0)
HÜCRE TİPİ | [8 empty] | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  | BAKIR KAYBI(Pcu)
HÜCRE ALT TİPİ | [11 empty] | YAĞ TİPİ
SERİ NO | [8 empty] | PARAFUDUR |  |  | YAĞ AĞIRLIĞI
İMAL YILI | [8 empty] | İMAL YILI |  |  | KOORDİNAT(X)
İŞETME GERİLİMİ(kV) | [8 empty] | KATEGORİ |  |  | KOORDİNAT(Y)
DC BESLEME GERİLİMİ(V) | [8 empty] | PARAFUDUR TİPİ |  |  | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
BAKIM TARİHİ | [8 empty] | MARKA
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. | [7 empty] | TESİS YILI
MÜLKİYET
YALITKAN TİPİ
[9 empty] | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
KESİCİ BİLGİLERİ
BULUNDUĞU HÜCRE NO | H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
KATEGORİ | [8 empty] | AG ÇIKIŞ/LEKSAN BİLGİLERİ
EKİPMAN TİPİ | [8 empty] | BULUNDUĞU HÜCRE NO | F01 | F02 | F03 | F04 | F05
SERİ NO | [8 empty] | BULUNDUĞU HÜCRE ADI
İMAL YILI | [8 empty] | KATEGORİ
MARKA | [8 empty] | HÜCRE TİPİ
AÇMA BOBİNİ GERİLİMİ(V) | [8 empty] | HÜCRE ALT TİPİ
KAPAMA BOBİNİ GERİLİMİ(V) | [8 empty] | MARKA
YAY KURMA MOTOR GERİLİMİ(V) | [8 empty] | SERİ NO
BAKIM TARİHİ | [8 empty] | İMAL YILI
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. | [7 empty] | BAKIM TARİHİ
[9 empty] | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
OG AYIRICI BİLGİLERİ
| BARA | HAT | BARA | HAT | BARA | HAT | BARA | HAT | BARA | HAT | BARA | HAT
BULUNDUĞU HÜCRE NO | H01 | H01 | H02 | H02 | H03 | H03 | H04 | H04 | H05 | H05 | H06 | H06
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
KATEGORİ
EKİPMAN TİPİ
SERİ NO
İMAL YILI
MARKA
İŞLETME GERİLİMİ
SİGORTA TİPİ
BAKIM TARİHİ
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
AG AYIRICI BİLGİLERİ
BULUNDUĞU HÜCRE NO | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09 | F10 | F11 | F12
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
KATEGORİ
EKİPMAN TİPİ
SERİ NO
İMAL YILI
MARKA
SİGORTA TİPİ
BAKIM TARİHİ
DİĞER | F01: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
GERİLİM TRAFOSU
BULUNDUĞU HÜCRE NO | F01: H01; F04: H02; F07: H03; F10: H04
| L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
TİPİ
BAĞLANTI TİPİ
POZ
SERİ NO
İMAL YILI
MARKA
ANMA GÜCÜ(VA)
ÖLÇÜ DOĞRULUK SINIFI
BAKIM TARİHİ
DİĞER | H01 L1: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
OG AKIM TRAFOLARI
BULUNDUĞU HÜCRE NO | H01 L1: H01; H02 L1: H02; H03 L1: H03; H04 L1: H04
| L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
TİPİ
POZ
ATO
SERİ NO
İŞLETME GERİLİMİ
İMAL YILI
MARKA
KISA SÜRELİ TAA
ÖLÇÜ SINIFI
ANMA GÜCÜ (VA)
BAKIM TARİHİ
DİĞER | H01 L1: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
AG AKIM TRAFOLARI
BULUNDUĞU HÜCRE NO | H01 L1: F01; H02 L1: F02; H03 L1: F03; H04 L1: F04
| L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
TİPİ
POZ
ATO
SERİ NO
İMAL YILI
MARKA
KISA SÜRELİ TAA
ÖLÇÜ SINIFI
ANMA GÜCÜ (VA)
BAKIM TARİHİ
DİĞER | F01 L1: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
NOTLAR
1 : "İmalatçı tipi" ,üreticiler tarafından verilen ürün etiketi üzerinde bulunan bilgidir.
2 : Hücre sayısı tabloda ki hücre sayısından fazla olan istasyonlar için birden fazla form düzenlenmelidir.
3 : Koordinatlar ITRF 96 formatında alınacaktır.
S

## BİM.F.14-EK-B Direk-Box-İletken
BİM.F.14/EK-B Rev.03_04.02.2020
DAĞITIM İSTASYONU NUMARALANDIRMA FORMU EK-B (DİREK-BOX-İLETKEN)
KAPSAM | TESİS | YENİLEME YAPIM | KET | KET-39 | ARMATÜR | 3. ŞAHIS | [10 empty] | ENH |  |  | 1 | 1 | 1970 | (1 X 10Cu)+5P | AG.KAPASITOR PANO | 50 | ACC | 8-8.5
YATIRIM KODU
PROJE ONAY TARİH SAYI
YÜKLENİCİ
İŞLETME
HAKEDİŞ NO
HARİCİ ORTAM ENVANTERLERİ NUMARALANDIRMA FORMU
[17 empty] | OG/Müşterek |  |  | 2 | 2 | 1971 | (1X16Cu)+(2X10Cu)+2p | AG.SONT REAKTOR PANO | 100 | Aksa | 9-9.5
[17 empty] | Ag |  |  | 3 | 3 | 1972 | (2X10Cu)+2P | CAM ELYAF TİP1 | 160 | Alimar | 10-10.5
DİREK BİLGİLERİ
DİREK NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Aydınlatma |  |  | 4 | 4 | 1973 | (2X10Cu)+P | DAHİLİ TİP | 250 | Bernard | 11-11.5
ENVANTER NO | [19 empty] | 5 | 5 | 1974 | (2X10Cu)+R | GLVNZLİ(TEDAŞ) TİP1 | 400 | CATERPILLAR | 12-12.5
KROKİ TARİH NO
CİNSİ | [15 empty] | Ağaç | Demir | Beton | DIREK_MARKA | 6 | 6 | 1975 | (3X10Cu)+2P | GLVNZLİ(TEDAŞ) TİP2 | 630 | Cummins | 10/30
MARKA | [18 empty] | ASBA | 7 | 7 | 1976 | (3X10Cu)+2R | GLVNZLİ(TEDAŞ) TİP3 | 1000 | Çukurova | 11/30
TİPİ | [18 empty] | ASTAS | 8 | 8 | 1977 | 1 X 10 | HARİCİ TİP | 1250 | Daewoo | 12/30
BOY/ÖZELLİK | [26 empty] | 10/31
İMAL TARİHİ | [18 empty] | BETOKAM | 9 | 9 | 1978 | 1 X 10 + 16 | POLYESTER TİP1 | 1600 | Deutz | 11/31
KOORDİNAT(X) | [18 empty] | BETONTAŞ | 11 | 11 | 1980 | 1 X 150 |  |  | Euro Energy | 10/32
KOORDİNAT(Y) | [18 empty] | BETOYA | 12 | 12 | 1981 | 1 X 16 |  |  | Fg Wilson | 11/32
TESİS TARİHİ
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
[19 empty] | BTS | 13 |  | 1982 | 1 X 16 + 25 |  |  | Ford | 12/32
İLETKEN BİLGİLERİ | [18 empty] | ÇEPAŞ | 14 |  | 1983 | 1 X 185 |  |  | Genpower | 10/33
KROKİ TARİH NO
TESİS TARİHİ | [18 empty] | BETOKAM | 9 | 9 | 1978 | 1 X 10 + 16 | POLYESTER TİP1 | 1600 | Deutz | 11/31
İLETKEN TİPİ
KESİT(3A+P/R,3xSWL, 3X95/70 NYY,3(1x120/16 mm2) XLPE gibi) | [18 empty] | ILBANK | 19 |  | 1988 | 1 X 35 + 50 |  |  | John Dere | 12/34
BAŞLANGIÇ KOORDİNAT(X) | [18 empty] | ISIN | 20 |  | 1989 | 1 X 4 |  |  | Kawasaki | 10/35
BAŞLANGIÇ KOORDİNAT(Y) | [18 empty] | KAMBETON | 21 |  | 1990 | 1 X 50 |  |  | Kipor | 11/35
KIRILMA KOORDİNAT(X) | [18 empty] | KASTAS | 22 |  | 1991 | 1 X 50 + 70 |  |  | Kürkçüoğlu | 12/35
KIRILMA KOORDİNAT(Y) | [18 empty] | KONBETON | 23 |  | 1992 | 1 X 6 |  |  | Lombardini | 10/13
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
[19 empty] | MGB INSAAT | 24 |  | 1993 | 1 X 70 |  |  | Man | 11/13
BOX PANO BİLGİLERİ | [18 empty] | MITAS | 25 |  | 1994 | 1 X 70 + 95 |  |  | Maray | 12/13
BOX NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  | NİĞBAŞ | 26 |  | 1995 | 1 X 95 |  |  | Mitsubishi | 10/14
ENVANTER NO | [18 empty] | ŞARA | 27 |  | 1996 | 10 X 1.5 |  |  | Perkins | 11/14
KROKİ TARİH NO
MARKA | [18 empty] | TURGUTLU | 28 |  | 1997 | 10 X 2.5 |  |  | Suzuki | 12/14
SERİ NO
KATEGORİ | [19 empty] | 30 |  | 1999 | 12 X 2.5 |  |  | Turkjen | 11/15
TİPİ
İMAL TARİHİ | [21 empty] | 2001 | 14 X 2.5 |  |  | Yamaha | 10/16
TESİS TARİHİ
GÜCÜ | [21 empty] | 2002 | 19 X 1.5 |  |  | Yanmar | 11/16
KOORDİNAT(X) | [21 empty] | 2004 | 19 X 2.5 |  |  | box iletken | 10/2
KOORDİNAT(Y) | [21 empty] | 2005 | 1X16Cu |  |  | 1 X 10 | 11/2
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
[17 empty] | box marka |  |  |  |  | 2006 | 2 X 1.5 |  |  | 1 X 10 + 16 | 12/2
ARMATÜR BİLGİLERİ | [16 empty] | ABB |  |  |  |  | 2007 | 2 X 10 |  |  | 1 X 120 | 10/3
ARMATÜR NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | AFB Enerji |  |  |  |  | 2008 | 2 X 120 |  |  | 1 X 150 | 11/3
KROKİ TARİH NO
MARKA | [16 empty] | AKSAN |  |  |  |  | 2009 | 2 X 150 |  |  | 1 X 16 | 12/3
TİPİ | [16 empty] | CAĞ-GÜÇ |  |  |  |  | 2014 | 2 X 240 |  |  | 1 X 25 + 35 | 11/4
KATEGORİ
IŞIK TİPİ
AKTİF GÜÇ | [16 empty] | ALFATEC |  |  |  |  | 2010 | 2 X 16 |  |  | 1 X 16 + 25 | 13/3
DİREK ENVANTER/BARKOD NO | [16 empty] | ALTINSOY |  |  |  |  | 2011 | 2 X 16 + 25 |  |  | 1 X 185 | 14/3
İMAL TARİHİ | [16 empty] | AMPEY |  |  |  |  | 2012 | 2 X 185 |  |  | 1 X 240 | 15/3
TESİS TARİHİ | [16 empty] | CAGDAS |  |  |  |  | 2013 | 2 X 2.5 |  |  | 1 X 25 | 10/4
KOORDİNAT(X) | [16 empty] | ELTES |  |  |  |  | 2016 | 2 X 35 |  |  | 1 X 35 + 50 | 13/4
KOORDİNAT(Y) | [21 empty] | 2005 | 1X16Cu |  |  | 1 X 10 | 11/2
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
GENERATÖR BİLGİLERİ |  |  | GES SAHA KOORDİNATLARI & BİLGİLERİ
Generatör Marka |  |  | Üretim Tipi
Generatör Tipi |  |  | Aktif Güç | [13 empty] | LMS | [5 empty] | 2(3X150+70) |  |  | 19 X 1.5 | 13/6
Generatör Model |  |  | Kurulu Güç | [13 empty] | MARKA YOK | [5 empty] | 2(3X95+50) |  |  | 19 X 2.5 | 14/6
Generatör Seri No |  |  |  | KOORDİNAT_X | KOORDİNAT_Y | [11 empty] | MİRİM | [5 empty] | 2(4P) |  |  | 2 X 1.5 | 15/6
Motor Marka |  |  | 1 | [13 empty] | PANOSAN | [5 empty] | 21 X 2.5 |  |  | 2 X 150 | 18/6
Motor Model |  |  | 2 | [13 empty] | PEMAŞ | [5 empty] | 24 X 1.5 |  |  | 2 X 16 | 19/6
Motor Seri No |  |  | 3 | [13 empty] | PİMAŞ | [5 empty] | 24 X 2.5 |  |  | 2 X 16 + 25 | 20/6
Standby Güç |  |  | 4 | [13 empty] | SEDİRLER | [5 empty] | 2A |  |  | 2 X 185 | 21/6
Primer Güç |  |  | 5 | [13 empty] | SIGMA | [5 empty] | 2A/2R |  |  | 2 X 2.5 | 22/6
Frekans |  |  | 6 | [13 empty] | SUMER | [5 empty] | 2A/P |  |  | 2 X 240 | 10/7
Power Faktör |  |  | 7 | [13 empty] | TOPÇUOĞLU | [5 empty] | 2A/R |  |  | 2 X 25 | 11/7
Koordinat X |  |  | 8 | [13 empty] | YAVUZ | [5 empty] | 2A+2P/R |  |  | 2 X 35 | 12/7
Koordinat Y | [16 empty] | ZEYBEK PAN | [5 empty] | 2A+2R/P |  |  | 2 X 4 | 13/7
[17 empty] | ÇAGRI PANO | [5 empty] | 2A+R/P |  |  | 2 X 50 | 14/7
[23 empty] | 2O/R |  |  | 2 X 6 | 15/7
[23 empty] | 2O+R/2A |  |  | 2 X 70 | 16/7
NOTLAR | [22 empty] | 2P |  |  | 2 X 95 | 17/7
1 : Bu form maksimum 15 adet direk,box,invertör için oluşturulmuştur. Proje kapsamında bu sayıdan fazla direk,box var ise ilave bir form daha düzenlenmelidir. | [22 empty] | 2P/2R |  |  | 2(3X120+70) | 18/7
2 : Koordinatla ITRF 96 formatında alıancaktır. | [22 empty] | 2P/3R |  |  | 2(3X150+70) | 19/7
[23 empty] | 2P/R |  |  | 2(3X95+50) | 20/7
[23 empty] | 2R |  |  | 21 X 1.5 | 21/7
[23 empty] | 2R/P |  |  | 21 X 2.5 | 22/7
[23 empty] | 2X10Cu |  |  | 24 X 1.5 | 23/7
[23 empty] | 2X10Cu+(1X25) |  |  | 24 X 2.5 | 10/8
[23 empty] | 2X10Cu+6Cu |  |  | 2X6 | 11/8
[23 empty] | 2X2Cu |  |  | 3 X 1.5 | 12/8
[23 empty] | 2X6 |  |  | 3 X 1.5 / 1.5 | 13/8
[23 empty] | 3 X 1.5 |  |  | 3 X 10 | 14/8
[23 empty] | 3 X 1.5 / 1.5 |  |  | 3 X 10 / 10 | 15/8
[23 empty] | 3 X 10 |  |  | 3 X 10 + 16 | 16/8
[23 empty] | 3 X 10 / 10 |  |  | 3 X 120 | 17/8
[23 empty] | 3 X 10 + 16 |  |  | 3 X 120 / 70 | 18/8
[23 empty] | 3 X 10Cu |  |  | 3 X 150 | 19/8
[23 empty] | 3 X 120 |  |  | 3 X 150 / 70 | 20/8
[23 empty] | 3 X 120 / 16 |  |  | 3 X 16 | 21/8
[23 empty] | 3 X 120 / 70 |  |  | 3 X 16 / 10 | 22/8
[23 empty] | 3 X 15 |  |  | 3 X 16 / 16 | 23/8
[23 empty] | 3 X 150 |  |  | 3 X 16 / 16 + 25 | 24/8
[23 empty] | 3 X 150 / 25 |  |  | 3 X 16 + 25 | 25/8
[23 empty] | 3 X 150 / 70 |  |  | 3 X 185 | 10/9
[23 empty] | 3 X 16 |  |  | 3 X 185 / 95 | 11/9
[23 empty] | 3 X 16 / 10 |  |  | 3 X 2.5 | 12/9
[23 empty] | 3 X 16 / 16 |  |  | 3 X 2.5 / 2.5 | 13/9
[23 empty] | 3 X 16 / 16 + 25 |  |  | 3 X 240 | 14/9
[23 empty] | 3 X 16 + 25 |  |  | 3 X 240 / 120 | 15/9
[23 empty] | 3 X 16Cu |  |  | 3 X 25 | 16/9
[23 empty] | 3 X 185 |  |  | 3 X 25 / 16 | 17/9
[23 empty] | 3 X 185 / 25 |  |  | 3 X 25 / 16 + 35 | 18/9
[23 empty] | 3 X 185 / 95 |  |  | 3 X 25 + 35 | 19/9
[23 empty] | 3 X 2.5 |  |  | 3 X 35 | 20/9
[23 empty] | 3 X 2.5 / 2.5 |  |  | 3 X 35 / 16 | 21/9
[23 empty] | 3 X 240 |  |  | 3 X 35 / 16 + 50 | 22/9
[23 empty] | 3 X 240 / 120 |  |  | 3 X 35 + 50 | 23/9
[23 empty] | 3 X 240 / 25 |  |  | 3 X 4 | 24/9
[23 empty] | 3 X 25 |  |  | 3 X 4 / 4 | 25/9
[23 empty] | 3 X 25 / 16 |  |  | 3 X 50 | 10/17
[23 empty] | 3 X 25 / 16 + 35 |  |  | 3 X 50 / 16 + 70 | 10/10
[23 empty] | 3 X 25 + 35 |  |  | 3 X 50 / 25 | 11/10
[23 empty] | 3 X 35 |  |  | 3 X 50 + 70 | 12/10
[23 empty] | 3 X 35 / 16 |  |  | 3 X 6 | 13/10
[23 empty] | 3 X 35 / 16 + 50 |  |  | 3 X 6 / 6 | 14/10
[23 empty] | 3 X 35 + 50 |  |  | 3 X 70 | 15/10
[23 empty] | 3 X 4 |  |  | 3 X 70 / 16 + 95 | 16/10
[23 empty] | 3 X 4 / 4 |  |  | 3 X 70 / 35 | 17/10
[23 empty] | 3 X 50 |  |  | 3 X 70 + 95 | 18/10
[23 empty] | 3 X 50 / 16 |  |  | 3 X 95 | 19/10
[23 empty] | 3 X 50 / 16 + 70 |  |  | 3 X 95 / 50 | 20/10
[23 empty] | 3 X 50 / 25 |  |  | 3 X 95 + 16 | 21/10
[23 empty] | 3 X 50 + 70 |  |  | 30 X 1.5 | 22/10
[23 empty] | 3 X 6 |  |  | 30 X 2.5 | 23/10
[23 empty] | 3 X 6 / 6 |  |  | 4 X 1.5 | 24/10
[23 empty] | 3 X 70 |  |  | 4 X 10 | 25/10
[23 empty] | 3 X 70 / 16 |  |  | 4 X 120 | 11/17
[23 empty] | 3 X 70 / 16 + 95 |  |  | 4 X 150 | 10/11
[23 empty] | 3 X 70 / 35 |  |  | 4 X 16 | 11/11
[23 empty] | 3 X 70 + 95 |  |  | 4 X 185 | 12/11
[23 empty] | 3 X 95 |  |  | 4 X 2.5 | 13/11
[23 empty] | 3 X 95 / 16 |  |  | 4 X 240 | 14/11
[23 empty] | 3 X 95 / 16 + 70 |  |  | 4 X 25 | 15/11
[23 empty] | 3 X 95 / 50 |  |  | 4 X 35 | 16/11
[23 empty] | 3 X 95 + 16 |  |  | 4 X 4 | 17/11
[23 empty] | 3(1 X 120 / 16) |  |  | 4 X 50 | 18/11
[23 empty] | 3(1 X 150 / 16) |  |  | 4 X 6 | 19/11
[23 empty] | 3(1 X 150 / 25) |  |  | 4 X 70 | 20/11
[23 empty] | 3(1 X 185 / 25) |  |  | 4 X 95 | 21/11
[23 empty] | 3(1 X 240 / 25) |  |  | 40 X 1.5 | 22/11
[23 empty] | 3(1 X 25 / 16) |  |  | 40 X 2.5 | 23/11
[23 empty] | 3(1 X 300 / 25) |  |  | 4X10 | 24/11
[23 empty] | 3(1 X 35 / 16 ) |  |  | 5 X 1.5 | 25/11
[23 empty] | 3(1 X 400 / 35) |  |  | 5 X 2.5 | 12/17
[23 empty] | 3(1 X 50 / 16 ) |  |  | 7 X 1.5 | 10/12
[23 empty] | 3(1 X 70 / 16 ) |  |  | 7 X 2.5 | 11/12
[23 empty] | 3(1 X 95 / 16) |  |  | 1R | 12/12
[23 empty] | 30 X 1.5 |  |  | 2A | 13/12
[23 empty] | 30 X 2.5 |  |  | 2A/2R | 14/12
[23 empty] | 3A |  |  | 2A/P | 15/12
[23 empty] | 3A/2P |  |  | 2A/R | 16/12
[23 empty] | 3A/2R |  |  | 2P/2R | 17/12
[23 empty] | 3A/4P |  |  | 2P/3R | 18/12
[23 empty] | 3A/P |  |  | 2P/R | 19/12
[23 empty] | 3A/R |  |  | 2R | 20/12
[23 empty] | 3A+2R/P |  |  | 3A/2R | 21/12
[23 empty] | 3A+4R/P |  |  | 3A/R | 22/12
[23 empty] | 3A+R/2P |  |  | 3A+R/P | 23/12
[23 empty] | 3A+R/P |  |  | 3P/R | 24/12
[23 empty] | 3Lily+R |  |  | 3R | 25/12
[23 empty] | 3O |  |  | 4A | 10/18
[23 empty] | 3O/A |  |  | 4A/2R | 11/18
[23 empty] | 3O/R |  |  | 4A/P | 12/18
[23 empty] | 3O+A/R |  |  | 4A/R | 10/19
[23 empty] | 3O+P/R |  |  | 4O | 11/19
[23 empty] | 3O+R/A |  |  | 4O/R | 12/19
[23 empty] | 3P |  |  | 4P | 10/20
[23 empty] | 3P/2R |  |  | 4P/2R | 11/20
[23 empty] | 3P/3R |  |  | 4P/R | 12/20
[23 empty] | 3P/4R |  |  | 4R | 10/21
[23 empty] | 3P/R |  |  | 5A | 11/21
[23 empty] | 3P+R/A |  |  | 5A/R | 12/21
[23 empty] | 3PO+2P |  |  | 5P/R | 10/22
[23 empty] | 3R |  |  | 5R | 11/22
[23 empty] | 3X1/0 |  |  | 6R | 12/22
[23 empty] | 3X2.5 |  |  |  | 10/23
[23 empty] | 3X2/0 |  |  |  | 11/23
[23 empty] | 3X266 |  |  |  | 12/23
[23 empty] | 3X3/0 |  |  |  | 10/24
[23 empty] | 3X477 |  |  |  | 11/24
[23 empty] | 3XPO+P/R |  |  |  | 12/24
[23 empty] | 3XSWL |  |  |  | 10/25
[23 empty] | 4 X 1.5 |  |  |  | 11/25
[23 empty] | 4 X 10 |  |  |  | 12/25
[23 empty] | 4 X 120 |  |  |  | 10/26
[23 empty] | 4 X 150 |  |  |  | 11/26
[23 empty] | 4 X 16 |  |  |  | 12/26
[23 empty] | 4 X 185 |  |  |  | 10/27
[23 empty] | 4 X 2.5 |  |  |  | 11/27
[23 empty] | 4 X 240 |  |  |  | 12/27
[23 empty] | 4 X 25 |  |  |  | 10/28
[23 empty] | 4 X 35 |  |  |  | 11/28
[23 empty] | 4 X 4 |  |  |  | 12/28
[23 empty] | 4 X 50 |  |  |  | 10/29
[23 empty] | 4 X 6 |  |  |  | 11/29
[23 empty] | 4 X 70 |  |  |  | 12/29
[23 empty] | 4 X 95 |  |  |  | 10/1,5
[23 empty] | 4(1 X 120 / 16) |  |  |  | 10/2,5
[23 empty] | 4(1 X 150 / 25) |  |  |  | 10/3,5
[23 empty] | 4(1 X 185 / 25) |  |  |  | 11/1,5
[23 empty] | 4(1 X 240 / 25) |  |  |  | 11/2,5
[23 empty] | 4(1 X 25 / 16 ) |  |  |  | 11/3,5
[23 empty] | 4(1 X 35 / 16 ) |  |  |  | 12/2,5
[23 empty] | 4(1 X 50 / 16) |  |  |  | 12/3,5
[23 empty] | 4(1 X 70 / 16 ) |  |  |  | 13/13
[23 empty] | 4(1 X 95 / 16) |  |  |  | 13/14
[23 empty] | 40 X 1.5 |  |  |  | 13/15
[23 empty] | 40 X 2.5 |  |  |  | 13/16
[23 empty] | 4A |  |  |  | 13/17
[23 empty] | 4A/2R |  |  |  | 13/18
[23 empty] | 4A/P |  |  |  | 13/19
[23 empty] | 4A/R |  |  |  | 13/20
[23 empty] | 4A+R/P |  |  |  | 13/21
[23 empty] | 4Lily+R |  |  |  | 13/22
[23 empty] | 4O |  |  |  | 13/23
[23 empty] | 4O/R |  |  |  | 13/24
[23 empty] | 4O+P/R |  |  |  | 13/25
[23 empty] | 4O+R/A |  |  |  | 13/26
[23 empty] | 4P |  |  |  | 13/27
[23 empty] | 4P/2R |  |  |  | 13/28
[23 empty] | 4P/R |  |  |  | 13/29
[23 empty] | 4PO+5P+2R |  |  |  | 13/3,5
[23 empty] | 4R |  |  |  | 13/30
[23 empty] | 4X10 |  |  |  | 13/31
[23 empty] | 4X10Cu+R |  |  |  | 13/32
[23 empty] | 4XPO/R |  |  |  | 13/33
[23 empty] | 4XPO+P/R |  |  |  | 13/34
[23 empty] | 5 X 1.5 |  |  |  | 13/35
[23 empty] | 5 X 2.5 |  |  |  | 14/13
[23 empty] | 5A |  |  |  | 14/14
[23 empty] | 5A/R |  |  |  | 14/15
[23 empty] | 5Lily |  |  |  | 14/16
[23 empty] | 5P |  |  |  | 14/17
[23 empty] | 5P/R |  |  |  | 14/18
[23 empty] | 5R |  |  |  | 14/19
[23 empty] | 6P/R |  |  |  | 14/20
[23 empty] | 7 X 1.5 |  |  |  | 14/21
[23 empty] | 7 X 2.5 |  |  |  | 14/22
[23 empty] | 7A/R |  |  |  | 14/23
[23 empty] | 7O+R |  |  |  | 14/24
[23 empty] | 7P/R |  |  |  | 14/25
[23 empty] | 7X10Cu |  |  |  | 14/26
[23 empty] | 8P/R |  |  |  | 14/27
[23 empty] | A+3P/R |  |  |  | 14/28
[23 empty] | A+P/R |  |  |  | 14/29
[23 empty] | P/2R |  |  |  | 14/3,5
[23 empty] | P/4R |  |  |  | 14/30
[23 empty] | P/R |  |  |  | 14/31
[23 empty] | R |  |  |  | 14/32
14/33
14/34
14/35
15/13
15/14
15/15
15/16
15/17
15/18
15/19
15/20
15/21
15/22
15/23
15/24
15/25
15/26
15/27
15/28
15/29
15/3,5
15/30
15/31
15/32
15/33
15/34
15/35
16/13
16/14
16/15
16/16
16/17
16/18
16/19
16/20
16/21
16/22
16/23
16/24
16/25
16/26
16/27
16/28
16/29
16/30
16/31
16/32
16/33
16/34
16/35
17/13
17/14
17/15
17/16
17/17
17/18
17/19
17/20
17/21
17/22
17/23
17/24
17/25
17/26
17/27
17/28
17/29
17/30
17/31
17/32
17/33
17/34
17/35
18/13
18/14
18/15
18/16
18/17
18/18
18/19
18/20
18/21
18/22
18/23
18/24
18/25
18/26
18/27
18/28
18/29
18/30
18/31
18/32
18/33
18/34
18/35
19/13
19/14
19/15
19/16
19/17
19/18
19/19
19/20
19/21
19/22
19/23
19/24
19/25
19/26
19/27
19/28
19/29
19/30
19/31
19/32
19/33
19/34
19/35
20/13
20/14
20/15
20/16
20/17
20/18
20/19
20/20
20/21
20/22
20/23
20/24
20/25
20/26
20/27
20/28
20/29
20/30
21/13
21/14
21/15
21/16
21/17
21/18
21/19
21/20
21/21
21/22
21/23
21/24
21/25
21/26
21/27
21/28
21/29
21/30
22/13
22/14
22/15
22/16
22/17
22/18
22/19
22/20
22/21
22/22
22/23
22/24
22/25
22/26
22/27
22/28
22/29
22/30
23/13
23/14
23/15
23/16
23/17
23/18
23/19
23/20
23/21
23/22
23/23
23/24
23/25
23/26
23/27
23/28
23/29
23/30
24/13
24/14
24/15
24/16
24/17
24/18
24/19
24/20
24/21
24/22
24/23
24/24
24/25
24/26
24/27
24/28
24/29
24/30
25/13
25/14
25/15
25/16
25/17
25/18
25/19
25/20
25/21
25/22
25/23
25/24
25/25
25/26
25/27
25/28
25/29
25/30
9,3/1,5
9,3/10
9,3/11
9,3/12
9,3/13
9,3/14
9,3/15
9,3/16
9,3/17
9,3/18
9,3/19
9,3/2
9,3/2,5
9,3/20
9,3/21
9,3/22
9,3/23
9,3/24
9,3/25
9,3/26
9,3/27
9,3/28
9,3/29
9,3/3
9,3/3,5
9,3/30
9,3/31
9,3/32
9,3/33
9,3/34
9,3/35
9,3/4
9,3/5
9,3/6
9,3/7
9,3/8
9,3/9
A20
A30
A35
B40
B60
B80
C80
M1
M100
M2
M3
M4
M40
M5
M60
10I
10I'
10U
10U'
10U''
12I
12I'
12I''
12U
12U'
14I
14U
16I
16U
18I
18U
5I
5U
6,5I
6,5U
6I
6U
7I
7U
8I
8U
8U'
9I
9U
D-10
D-12
D-14
D-16
D-18
D-20
K1
K1'
K2
K2'
K3
K3'
K4
K4'
K5
K5'
N-10
N-12
N-14
N-16
N-18
N-20
Ray Tipi
T-10
T-12
T-14
T-15
T-15k
T-16
T-18
T-20
T-25
T-25k
T-35
T-35k
T-50
T-50k
Z-10
Z-12
Z-14
Z-16
Z-18
Z-20
A20 Tipi
A30 Tipi
A35 Tipi
AD 10-1
AD 10-2
AD 10-3
AD 10-4
AD 11-1
AD 11-2
AD 11-3
AD 11-4
AD 12-1
AD 12-2
AD 12-3
AD 12-4
AD 13-1
AD 13-2
AD 13-3
AD 13-4
AD 14-1
AD 14-2
AD 14-3
AD 14-4
AD 15-1
AD 15-2
AD 15-3
AD 15-4
AD 16-1
AD 16-2
AD 16-3
AD 16-4
AD 17-1
AD 17-2
AD 17-3
AD 17-4
AD 18-1
AD 18-2
AD 18-3
AD 18-4
AD 5-1
AD 5-2
AD 6-1
AD 6-2
AD 7-1
AD 7-2
AD 7-3
AD 8-1
AD 8-2
AD 8-3
AD 9-1
AD 9-2
AD 9-3
B40 Tipi
B60 Tipi
B80 Tipi
C80 Tipi
Dekor
M100 Tipi
M40 Tipi
M60 Tipi
PR / 12-4
PR / 13-4
PR / 14-5
PR / 15-5
PR / 16-6
PR / 17-6
PR / 18-7
PR / 19-7
PR / 20-8
PR / 21-8
PR / 22-9
PR / 23-9
PR / 24-10
PR / 25-10
TIP1/7m
TIP2/7m
TIP3/8m
10 mt.(100x10)
10 mt.(100x20)
7 mt.(70x10)
7 mt.(80x10)
AD1-100/10
AD1-100/15
AD1-100/20
AD1-120/20
AD1-130/25
AD1-140/20
AD1-150/25
AD1-150/30
AD1-60/15
AD1-80/10
AD1-80/15
AD1-80/20
AD1-90/10
AD1-90/20
AD2-100/10
AD2-100/20
AD2-110/20
AD2-120/20
AD2-130/25
AD2-140/20
AD2-150/25
AD2-150/30
AD2-80/10
AD2-80/15
AD2-80/20
AD2-90/10
AD2-90/20
AD3-100/20
AD3-110/20
AD3-120/20
AD3-140/20
AD3-90/20
AD4-100/20
AD4-120/20
AD4-140/20
DAD1 100/10
DAD1 100/15
DAD1 100/20
DAD1 110/15
DAD1 120/15
DAD1 120/20
DAD1 60/10
DAD1 70/10
DAD1 80/10
DAD1 80/15
DAD1 80/20
DAD1 90/10
DAD1 90/15
DAD1 90/20
DAD1 90-10
DAD2 100/15
DAD2 100/20
DAD2 110/15
DAD2 110/20
DAD2 120/20
DAD3 110/15
DAD3 120/20
DAD4 110/15
DAD4 120/20
G-11.5/10
G-11.5/12
G-11.5/16
G-11.5/20
G-11.5/25
G-11.5/3
G-11.5/30
G-11.5/35
G-11.5/4
G-11.5/6
G-11.5/8
G-11/10
G-11/12
G-11/16
G-11/20
G-11/25
G-11/3
G-11/30
G-11/35
G-11/4
G-11/6
G-11/8
G-12/10
G-12/12
G-12/16
G-12/20
G-12/25
G-12/3
G-12/30
G-12/35
G-12/4
G-12/6
G-12/8
G-13/10
G-13/12
G-13/16
G-13/20
G-13/25
G-13/3
G-13/30
G-13/35
G-13/4
G-13/6
G-13/8
G-14/10
G-14/12
G-14/16
G-14/20
G-14/25
G-14/3
G-14/30
G-14/35
G-14/4
G-14/6
G-14/8
G-16/10
G-16/12
G-16/16
G-16/20
G-16/25
G-16/3
G-16/30
G-16/35
G-16/4
G-16/6
G-16/8
G-18/10
G-18/12
G-18/16
G-18/20
G-18/25
G-18/3
G-18/30
G-18/35
G-18/4
G-18/6
G-18/8
G-20/10
G-20/12
G-20/16
G-20/20
G-20/25
G-20/3
G-20/30
G-20/35
G-20/4
G-20/6
G-20/8
G-22/10
G-22/12
G-22/16
G-22/20
G-22/25
G-22/3
G-22/30
G-22/35
G-22/4
G-22/6
G-22/8
G-25/10
G-25/12
G-25/16
G-25/20
G-25/25
G-25/3
G-25/30
G-25/35
G-25/4
G-25/6
G-25/8
G-9.5/10
G-9.5/12
G-9.5/16
G-9.5/2
G-9.5/20
G-9.5/25
G-9.5/3
G-9.5/30
G-9.5/35
G-9.5/4
G-9.5/6
G-9.5/8
PR/20-8
15/2
16/3
17/3
A-1
A-2
A-3
B-1
B-2
B-3
B-5
C-1
C-3
D-1
D-2
D-3
M-1
M-2
M-3
XX11/11
XX12/10
XX12/11
XX12/12
XX12/13
XX12/14
XX12/15
XX12/16
XX12/17
XX12/18
XX12/19
XX12/20
XX12/22
XX12/24
XX12/25
XX12/8
XX12/9
XX13/10
XX13/12
XX13/13
XX13/14
XX13/15
XX13/16
XX13/17
XX13/18
XX13/19
XX13/20
XX13/21
XX13/22
XX13/24
XX13/25
XX13/7
XX13/9
XX14/10
XX14/11
XX14/12
XX14/13
XX14/14
XX14/15
XX14/16
XX14/17
XX14/18
XX14/19
XX14/21
XX14/22
XX14/24
XX14/25
XX14/26
XX14/7
XX14/8
XX14/9
XX15/10
XX15/11
XX15/12
XX15/13
XX15/14
XX15/15
XX15/16
XX15/17
XX15/18
XX15/20
XX15/21
XX15/22
XX15/24
XX15/25
XX15/26
XX15/8
XX15/9
XX16/10
XX16/12
XX16/13
XX16/14
XX16/15
XX16/16
XX16/17
XX16/18
XX16/20
XX16/21
XX16/24
XX16/25
XX16/26
XX16/28
XX16/7
XX16/8
XX16/9
XX17/11
XX17/12
XX17/13
XX17/14
XX17/15
XX17/16
XX17/17
XX17/18
XX17/21
XX17/23
XX17/25
XX17/26
XX17/8
XX17/9
XX18/10
XX18/11
XX18/13
XX18/14
XX18/15
XX18/16
XX18/17
XX18/18
XX18/19
XX18/20
XX18/23
XX18/24
XX18/25
XX18/26
XX18/28
XX18/6
XX18/9
XX19/10
XX19/13
XX19/14
XX19/15
XX19/16
XX19/17
XX19/18
XX19/25
XX19/26
XX19/7
XX19/9
XX20/10
XX20/13
XX20/14
XX20/15
XX20/16
XX20/18
XX20/19
XX20/23
XX20/25
XX20/26
XX20/9
XX21/10
XX21/11
XX21/13
XX21/14
XX21/15
XX21/16
XX21/18
XX21/19
XX21/20
XX21/23
XX21/25
XX22/11
XX22/13
XX22/14
XX22/15
XX22/16
XX22/18
XX22/19
XX22/23
XX22/24
XX22/26
XX23/11
XX23/13
XX23/14
XX23/15
XX23/16
XX23/18
XX23/19
XX23/25
XX23/26
XX23/9
XX24/26
10I''
12U''
K1''
K2''
K3''
K4''
K5''
L-6
L-8
NA+3
PA-4
PA-6
PA-8
4ÇN3+10
4ÇN3+12
4ÇN3+4
4ÇN3+6
4ÇN3+8
4ÇT3+0
4ÇT3+10
4ÇT3+12
4ÇT3+2
4ÇT3+4
4ÇT3+6
4ÇT3+8
4NT3+10
4NT3+12
4NT3+4
4NT3+6
4NT3+8
6N
6N+0
6N+2
6N+4
6N+6
6N-4
6N-6
6N-8
6T
6T+0
6T+2
6T+4
6T+6
6T-2
6T-4
6T-6
6T-8
BER
BER+0
BER+2
BER+4
BER+6
BER-2
BER-4
BER-6
BER-8
BES
BES+0
BES+2
BES+4
BES+6
BES-2
BES-4
BES-6
BES-8
BET+0
BET+2
BET+4
BET+6
BET-2
BET-4
BET-6
BET-8
BET-BEY
BEY+0
BEY+2
BEY+4
BEY+6
BEY-2
BEY-4
BEY-6
BEY-8
DA
DA+0
DA+1,5
DA+3
DA+4,5
DA+6
DA-1,5
DA-3
DA-4,5
DA-6
DB
DB+0
DB+1,5
DB+3
DB+4,5
DB+6
DB-1,5
DB-3
DB-4,5
DB-6
DU
DU+0
DU+2
DU+4
DU+6
DU-2
DU-4
DU-6
DU-8
E-1+0
E-1+3
E-1+6
E-1-3
E-1-6
F1+0
F1+3
F1+6
F1+9
F1-3
F1-6
K
K+0
K+2
K-2
K-4
K-6
K-8
KSD1+0
KSD1+2
KSD1+4
KSD1-2
KSD1-4
KSD2+0
KSD2+2
KSD2+4
KSD2-2
KSD2-4
KSN+0
KSN+2
KSN+4
KSN-2
KSN-4
KST1+0
KST1+2
KST1+4
KST1-2
KST1-4
KST2+0
KST2+2
KST2+4
KST2-2
KST2-4
L
L+0
L+2
L+4
L+6
L-2
L-4
LA
LA+0
LA+2
LA+4
LA+6
LA-2
LA-4
LA-6
LA-8
N+0
N+1,5
N+3
N+4,5
N+6
N-1,5
N-1+0
N-1+3
N-1+6
N-1-3
N-1-6
N2-6
N-3
N3-6
N-4,5
N-6
NA
NA+0
NA+1,5
NA+4,5
NA+6
NA-1,5
NA-3
NA-4,5
NA-6
NB
NB+0
NB+1,5
NB+3
NB+4,5
NB+6
NB-1,5
NB-3
NB-4,5
NB-6
N-D1+0
N-D1+1,5
N-D1+3
N-D1+4,5
N-D1+6
N-D1-1,5
N-D1-3
N-D1-4,5
N-D1-6
N-D2+0
N-D2+1,5
N-D2+3
N-D2+4,5
N-D2+6
N-D2-1,5
N-D2-3
N-D2-4,5
N-D2-6
N-D3+0
N-D3+1,5
N-D3+3
N-D3+4,5
N-D3+6
N-D3-1,5
N-D3-3
N-D3-4,5
N-D3-6
N-D4+0
N-D4+1,5
N-D4+3
N-D4+4,5
N-D4+6
N-D4-1,5
N-D4-3
N-D4-4,5
N-D4-6
NU
NU+0
NU+2
NU+4
NU+6
NU-2
NU-4
NU-6
NU-8
P
P+0
P+2
P+4
P+6
P1+0
P1+3
P1+6
P1+9
P1-3
P1-6
P-2
P-4
P-6
P-8
PA
PA+0
PA+2
PA+4
PA+6
PA-2
PAT
PAT+0
PAT+2
PAT+4
PAT+6
PAT-2
PAT-4
PAT-6
PAT-8
PKD
PKD+0
PKD+2
PKD+4
PKD+6
PKD-2
PKD-4
PKD-6
PKD-8
PKN
PKN+0
PKN+2
PKN+4
PKN+6
PKN-2
PKN-4
PKN-6
PKN-8
PT
PT+0
PT+2
PT+4
PT+6
PT-2
PT-4
PT-6
PT-8
R
R+0
R+2
R+4
R+6
R-2
R-4
R-6
R-8
RD2
RT1
RT2
RU
RU+0
RU+2
RU+4
RU+6
RU-2
RU-4
RU-6
RU-8
SD1
SD1+0
SD1+2
SD1+4
SD1-2
SD1-4
SD2+0
SD2+2
SD2+4
SD2-2
SD2-4
SN
SN+0
SN+2
SN+4
SN-2
SN-4
ST
ST1
ST1+0
ST1+4
ST1-2
ST1-4
ST2
ST2+0
ST2+2
ST2+4
ST2-2
ST2-4
TA1
TA1+0
TA1+3
TA1-3
TA1-6
TB+0
TB+1,5
TB+3
TB+4,5
TB+6
TB-1,5
TB-3
TB-4,5
TB-6
TB-T1+0
TB-T1+1,5
TB-T1+3
TB-T1+4,5
TB-T1+6
TB-T1-1,5
TB-T1-3
TB-T1-4,5
TB-T1-6
TB-T2+0
TB-T2+1,5
TB-T2+3
TB-T2+4,5
TB-T2+6
TB-T2-1,5
TB-T2-3
TB-T2-4,5
TB-T2-6
TB-T3+0
TB-T3+1,5
TB-T3+3
TB-T3+4,5
TB-T3+6
TB-T3-1,5
TB-T3-3
TB-T3-4,5
TB-T3-6
ZA1
ZA1+0
ZA1+3
ZA1-3
ZA1-6
4Ç N3
4Ç T3
TB

## BİM.F.14-EK-C Direk -Teçhizat
BİM.F.14/EK-C Rev.03_04.02.2020
DAĞITIM İSTASYONU NUMARALANDIRMA FORMU EK-C (DİREK_TEÇHİZAT)
DİREK TEÇHİZAT NUMARALANDIRMA FORMU
DİREK NO | DİREK TÜRÜ | KATEGORİ | CİNSİ-1 | DİĞER | ADET
Bu alana, yandaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.

## YTM-F-12 Toprak Özgül Direnci
|  | TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜM RAPORU |  |  |  |  | YTM-F-12
A-GENEL BİLGİLER
ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN KURUM
ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİ
ÖLÇÜM YAPILAN TESİSİN ADI/YATIRIM KODU
ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ
ÖLÇÜM TARİHİ |  |  | ……...…/………../ 20…….
HAVA DURUMU |  |  | Açık |  | Kapalı |  | Yağışlı
TOPRAK DURUMU |  |  | Islak |  | Nemli |  | Kuru
B-ÖLÇÜM BİLGİLERİ
ÖLÇÜM CİHAZI
MARKA-MODEL
SERİ NO
HATA SINIFI
ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ
KALİBRASYON YAPAN KURUM
KALİBRASYON ONAY TARİHİ VE SAYISI
GEÇERLİLİK SÜRESİ
C-ÖLÇÜM SONUÇLARI
ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
SIRA NO | *ÖLÇÜLEN NOKTA (Direk, Box,Trafo Bina, Kök, DM, İM) |  | a (m) | 2.π.a |  | R ÖLÇÜLEN(Ω) |  | ρ (Ω.m)
1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19 | Parafudur Topraklaması |  |  | 0 |  |  |  | 0
20 | İşletme Topraklaması |  |  | 0 |  |  |  | 0
* Ölçüm nokta sayısı 18 den fazla olan tesisatlar için satır sayısı doldurulacak alan kadar arttırılacaktır.
AÇIKLAMA
a: Ölçüm kazıkları arası mesafe.
R:Ölçülen zemin toprak direnci.
ρ:Hesaplanan zemin toprak özgül direnci.
D-İLGİLİ MEVZUAT
21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği' nin 7. ve 10 maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca bu Yönetmeliğin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılmalıdır. Aynı zamanda yürülükteki Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, TEDAŞ ENH ve OG AG Elektrik Dağıtım Tesislerinde Topraklamalara Ait Uygulama Esasları, TEDAŞ Montaj Şartnameleri gereğince gerekli topraklamalar yapılmalıdır.
ÖLÇÜMÜ YAPAN (Teknik Uygulama Sorumlusu)
ADI SOYADI
ÜNVANI/ODA KAYIT NO
İMZA

## YTM-F-14 Yat.Geçici Kabl. Haz.
YTM-F-14
GEÇİCİ KABULE HAZIR TUTANAĞI
DAĞITIM ŞİRKETİ ADI
BÖLGESİ /İŞLETMESİ
YÜKLENİCİ ADI
İŞİN ADI VE CİNSİ
SÖZLEŞME TARİHİ
SÖZLEŞME BEDELİ
TESİS PROJESİ ONAY TARİH VE SAYISI
TADİLAT PROJESİ ONAY TARİH VE SAYISI
TESİSİN GÜCÜ
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
………………………………… Proje kodlu ………………………………………………………………..…………… işinin geçici kabule hazır olup olmadığına dair ön incelmesi …………/………/………………….. Tarihinde tarafımızca yapılmış olup , işin sözleşmesine, onaylı projesine, yürürlükteki tüzük, yönetmelik,standartlar ve şartnamelere uygun olarak tamamlandığı ve geçici kabule hazır olduğu tespit edilmiştir. Bu tutanak 07.05.1995 tarih ve 22280 sayılı Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği 'nin 6. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Medaş Adına | Yüklenici Adına
İmza | İmza
Ad Soyad | Ad Soyad
Görevi | Görevi

## YTM-F-15 Yat.Kesin Kabl. Haz.
YTM-F-15
KESİN KABULE HAZIR TUTANAĞI
DAĞITIM ŞİRKETİ ADI
BÖLGESİ /İŞLETMESİ
YÜKLENİCİ ADI
İŞİN ADI VE CİNSİ
SÖZLEŞME TARİHİ
SÖZLEŞME BEDELİ
TESİS PROJESİ ONAY TARİH VE SAYISI
TADİLAT PROJESİ ONAY TARİH VE SAYISI
TESİSİN GÜCÜ
İŞİN BİTİRİLDİĞİ TARİH
………………………………… Proje kodlu ………………………………………………………………..…………… işinin kesin kabule hazır olup olmadığına dair ön incelmesi …………/………/………………….. Tarihinde tarafımızca yapılmış olup , işin sözleşmesine, onaylı projesine, yürürlükteki tüzük, yönetmelik,standartlar ve şartnamelere uygun olarak tamamlandığı ve kesin kabule hazır olduğu tespit edilmiştir. Bu tutanak 07.05.1995 tarih ve 22280 sayılı Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği 'nin 6. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Medaş Adına | Yüklenici Adına
İmza | İmza
Ad Soyad | Ad Soyad
Görevi | Görevi