## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 5
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | MART
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
900721 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 00:05:20 | 01.03.2022 00:06:01 | 0.0114 | 19 | 4184 | 17 | 1972 | 33 | 3538 | 0.2166 | 47.6976 | 0.1938 | 22.4808 | 0.3762 | 40.3332
900728 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6563532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 00:37:52 | 01.03.2022 01:27:00 | 0.8189 | 433 | 3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.5837 | 3123.2846 | 0 | 0 | 0 | 0
900757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10254000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 02:06:02 | 01.03.2022 03:35:00 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.8328
900759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7112989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 02:07:40 | 01.03.2022 02:08:40 | 0.0167 | 11 | 15482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 258.5494 | 0 | 0 | 0 | 0
900760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7112993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 02:07:58 | 01.03.2022 02:10:00 | 0.0339 | 4 | 3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1356 | 126.0402 | 0 | 0 | 0 | 0
900761 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10808508 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 02:10:28 | 01.03.2022 02:30:00 | 0.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1168 | 50.7936
900763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6880730 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 02:19:03 | 01.03.2022 02:19:13 | 0.0028 | 7 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0196 | 7.5572 | 0 | 0 | 0 | 0
900784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 02:33:35 | 01.03.2022 02:33:48 | 0.0036 | 34 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1224 | 7.1856 | 0 | 0 | 0 | 0
900795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 02:47:24 | 01.03.2022 02:48:12 | 0.0133 | 23 | 26192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3059 | 348.3536 | 0 | 0 | 0 | 0
900796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 02:47:38 | 01.03.2022 02:53:38 | 0.1 | 12 | 10269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1026.9 | 0 | 0 | 0 | 0
900872 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2022 02:56:48 | 01.03.2022 05:24:00 | 2.4533 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.5803 | 0 | 0 | 0 | 0
900881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 03:14:21 | 01.03.2022 03:14:32 | 0.0031 | 6 | 7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 | 24.3009 | 0 | 0 | 0 | 0
900886 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 03:26:49 | 01.03.2022 07:19:00 | 3.8697 | 0 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.5398 | 3.8697 | 0 | 0
900942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8224575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 02:48:21 | 01.03.2022 03:05:21 | 0.2833 | 6 | 8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6998 | 2289.6306 | 0 | 0 | 0 | 0
901022 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11310537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 03:58:49 | 01.03.2022 04:06:49 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7993 | 11.5971
901062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081511 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 04:24:37 | 01.03.2022 04:25:08 | 0.0086 | 40 | 11037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 94.9182 | 0 | 0 | 0 | 0
901075 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 04:29:15 | 01.03.2022 04:45:12 | 0.2658 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.7974 | 0 | 0 | 0 | 2.9238 | 0.7974
901110 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6875377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 05:29:53 | 01.03.2022 07:52:00 | 2.3686 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.877 | 0 | 0
901119 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11385410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 06:05:39 | 01.03.2022 06:06:39 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7388 | 13.36
901119 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 06:05:39 | 01.03.2022 08:15:56 | 2.1714 | 0 | 0 | 59 | 980 | 21 | 311 | 0 | 0 | 128.1126 | 2127.972 | 45.5994 | 675.3054
901119 | 3 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 06:05:39 | 01.03.2022 09:26:44 | 3.3514 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0542 | 0 | 0 | 0
901126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6852084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 06:16:47 | 01.03.2022 07:37:00 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.952
901132 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 06:37:07 | 01.03.2022 08:34:00 | 1.9481 | 0 | 0 | 87 | 22 | 144 | 45 | 0 | 0 | 169.4847 | 42.8582 | 280.5264 | 87.6645
901133 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 06:40:43 | 01.03.2022 06:41:26 | 0.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0357 | 0
901134 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601665 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 06:44:36 | 01.03.2022 09:14:00 | 2.49 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0
901147 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6945744 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 07:33:54 | 01.03.2022 08:56:54 | 1.3833 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 312.6258 | 0 | 0 | 0 | 0
901148 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 07:33:54 | 01.03.2022 07:45:22 | 0.1911 | 4 | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7644 | 214.4142 | 0 | 0 | 0 | 0
901148 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 07:33:54 | 01.03.2022 09:38:54 | 2.0833 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
901164 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 07:37:35 | 01.03.2022 08:03:40 | 0.4347 | 423 | 1472 | 0 | 0 | 76 | 346 | 183.8781 | 639.8784 | 0 | 0 | 33.0372 | 150.4062
901192 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6875377 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 08:01:35 | 01.03.2022 08:49:00 | 0.7903 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1085 | 0 | 0
901301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 08:36:20 | 01.03.2022 08:39:38 | 0.055 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0
901301 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 08:36:20 | 01.03.2022 08:40:16 | 0.0656 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4592 | 5.8384 | 0 | 0 | 0 | 0
901301 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 08:36:20 | 01.03.2022 10:30:25 | 1.9014 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2112 | 155.9148 | 0 | 0 | 0 | 0
901305 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6947590 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 08:37:36 | 01.03.2022 09:40:00 | 1.04 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.76 | 0 | 0 | 0 | 0
901316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6541799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 08:46:46 | 01.03.2022 13:23:00 | 4.6039 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.5131 | 0 | 0 | 0 | 0
901364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6798734 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 08:45:47 | 01.03.2022 12:33:00 | 3.7869 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3284 | 0 | 0 | 0 | 0
901366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6906696 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 09:00:02 | 01.03.2022 12:45:00 | 3.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7182
901369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7033437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 09:00:19 | 01.03.2022 12:46:00 | 3.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.5292
901371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 09:00:38 | 01.03.2022 10:31:00 | 1.5061 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5734 | 0 | 0 | 0 | 0
901376 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO9243696 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 09:01:03 | 01.03.2022 15:49:00 | 6.7992 | 0 | 0 | 51 | 5099 | 121 | 4083 | 0 | 0 | 346.7592 | 34669.1208 | 822.7032 | 27761.1336
901377 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO9243711 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 09:01:22 | 01.03.2022 15:33:00 | 6.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9248 | 17081.6824
901378 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO9243707 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 09:01:36 | 01.03.2022 15:26:00 | 6.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.7752 | 10564.6483
901379 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO9243703 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 09:01:46 | 01.03.2022 15:53:00 | 6.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3248 | 8046.4786
901380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6590400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 09:01:31 | 01.03.2022 10:30:00 | 1.4747 | 17 | 4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0699 | 6041.8459 | 0 | 0 | 0 | 0
901381 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM | ISO9243735 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 09:01:58 | 01.03.2022 15:27:00 | 6.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.2836 | 5018.2504
901382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:02:06 | 01.03.2022 10:45:49 | 1.7286 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901387 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:03:58 | 01.03.2022 09:23:58 | 0.3333 | 29 | 1402 | 0 | 0 | 8 | 1707 | 9.6657 | 467.2866 | 0 | 0 | 2.6664 | 568.9431
901390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6718246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:04:50 | 01.03.2022 09:59:00 | 0.9028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8336 | 0 | 0 | 0 | 0
901391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:05:48 | 01.03.2022 09:06:55 | 0.0186 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2604 | 0.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
901403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6535458 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:07:30 | 01.03.2022 13:52:00 | 4.7417 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7676 | 0 | 0 | 0 | 0
901405 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6541450 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:11:26 | 01.03.2022 09:55:00 | 0.7261 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6047 | 0 | 0 | 0 | 0
901449 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11385410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 06:06:44 | 01.03.2022 06:07:44 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7388 | 13.36
901477 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO7035896 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 09:30:19 | 01.03.2022 16:35:00 | 7.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.6522
901480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11806325 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 09:30:35 | 01.03.2022 10:23:00 | 0.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4304
901490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10558791 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 09:31:25 | 01.03.2022 16:58:00 | 7.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.8064
901524 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6533884 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 09:35:01 | 01.03.2022 15:36:00 | 6.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5084
901530 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:35:28 | 01.03.2022 09:57:00 | 0.3589 | 0 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 1715 | 0 | 513.5859 | 0 | 0 | 0 | 615.5135
901548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11235613 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:39:34 | 01.03.2022 11:02:00 | 1.3739 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1642 | 0 | 0 | 0 | 0
901561 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6736713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:45:13 | 01.03.2022 10:23:00 | 0.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5207 | 1219.0992
901584 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:44:53 | 01.03.2022 10:39:00 | 0.9019 | 0 | 0 | 3 | 62 | 53 | 4 | 0 | 0 | 2.7057 | 55.9178 | 47.8007 | 3.6076
901605 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:32:25 | 01.03.2022 09:55:00 | 0.3764 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 33.4996 | 0 | 69.2576
901631 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:56:56 | 01.03.2022 10:16:56 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9985 | 232.6434
901654 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6673736 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 10:00:13 | 01.03.2022 12:23:00 | 2.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8722
901657 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 10:01:34 | 01.03.2022 12:05:16 | 2.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1851 | 651.4972
901658 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7155828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 10:01:49 | 01.03.2022 13:13:00 | 3.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.932 | 1940.5176
901659 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 10:02:00 | 01.03.2022 17:10:00 | 7.1333 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 360 | 92.7329 | 35.6665 | 0 | 0 | 306.7319 | 2567.988
901660 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 10:01:49 | 01.03.2022 14:57:00 | 4.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2698 | 1028.2173
901662 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 10:03:39 | 01.03.2022 10:05:36 | 0.0325 | 76 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 18.6875 | 0 | 0 | 0 | 0
901671 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8421179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:57:17 | 01.03.2022 10:10:55 | 0.2272 | 0 | 0 | 5 | 1046 | 1 | 292 | 0 | 0 | 1.136 | 237.6512 | 0.2272 | 66.3424
901697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 10:09:45 | 01.03.2022 17:13:00 | 7.0542 | 36 | 410 | 0 | 0 | 10 | 157 | 253.9512 | 2892.222 | 0 | 0 | 70.542 | 1107.5094
901722 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6596769 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 10:09:25 | 01.03.2022 10:59:00 | 0.8264 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.828 | 0 | 0 | 0 | 0
901758 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6631143 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 10:35:44 | 01.03.2022 10:47:00 | 0.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5922
901762 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10212923 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:58:39 | 01.03.2022 11:03:00 | 1.0725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 0
901767 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO7102227 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:27:21 | 01.03.2022 10:57:00 | 1.4942 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1578 | 0 | 0 | 0 | 0
901777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 10:45:50 | 01.03.2022 13:44:33 | 2.9786 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901780 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6757527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 08:48:08 | 01.03.2022 12:10:00 | 3.3644 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.4812 | 0 | 0
901788 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 10:57:14 | 01.03.2022 10:58:42 | 0.0244 | 28 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6832 | 24.1804 | 0 | 0 | 0 | 0
901790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6632091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 10:58:29 | 01.03.2022 11:13:00 | 0.2419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 758 | 0.2419 | 0 | 0 | 0 | 11.1274 | 183.3602
901797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 11:00:00 | 01.03.2022 13:03:00 | 2.05 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.05 | 0 | 0 | 0 | 0
901799 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7074669 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 10:43:20 | 01.03.2022 11:47:00 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1609
901895 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2022 11:40:51 | 01.03.2022 12:47:18 | 1.1075 | 0 | 0 | 59 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.3425 | 26.58 | 1.1075 | 0
901895 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2022 11:40:51 | 01.03.2022 14:10:51 | 2.5 | 7 | 0 | 28 | 2 | 18 | 5 | 17.5 | 0 | 70 | 5 | 45 | 12.5
901922 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 11:59:11 | 01.03.2022 12:00:11 | 0.0167 | 16 | 2146 | 0 | 0 | 6 | 401 | 0.2672 | 35.8382 | 0 | 0 | 0.1002 | 6.6967
901937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516885600 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 10:14:58 | 01.03.2022 12:12:00 | 1.9506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9506 | 0 | 0 | 0 | 0
901953 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR10627890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 12:06:55 | 01.03.2022 12:21:00 | 0.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8164
901978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6690396 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 12:19:13 | 01.03.2022 12:57:00 | 0.6297 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2127 | 0 | 0 | 0 | 0
901980 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516752775 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 12:26:09 | 01.03.2022 13:37:00 | 1.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1808 | 0 | 0 | 0 | 0
901994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7025628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 12:40:47 | 01.03.2022 13:20:00 | 0.6536 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2632 | 0 | 0 | 0 | 0
902020 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12207895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 09:59:39 | 01.03.2022 13:46:00 | 3.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.4675
902050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6857731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 12:54:02 | 01.03.2022 15:00:00 | 2.0994 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.97 | 0 | 0 | 0 | 0
902055 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11180271 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 11:47:08 | 01.03.2022 15:27:00 | 3.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6644 | 373.7688
902057 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 12:58:29 | 01.03.2022 13:00:51 | 0.0394 | 23 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9062 | 6.2646 | 0 | 0 | 0 | 0
902060 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6966133 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 12:59:20 | 01.03.2022 14:29:00 | 1.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.0592
902066 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8815158 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 13:01:04 | 01.03.2022 13:20:00 | 0.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6304
902077 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6539284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 12:55:52 | 01.03.2022 13:48:00 | 0.8689 | 0 | 0 | 1 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8689 | 1099.1585 | 0 | 0
902084 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6789517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 13:02:47 | 01.03.2022 13:40:00 | 0.6203 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8233 | 1.8609 | 0 | 0 | 0 | 0
902084 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6557568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 13:02:47 | 01.03.2022 13:59:16 | 0.9414 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8828 | 140.2686 | 0 | 0 | 0 | 0
902084 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6557565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 13:02:47 | 01.03.2022 14:08:57 | 1.1028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6168 | 0 | 0 | 0 | 0
902105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 13:11:52 | 01.03.2022 13:23:00 | 0.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6816 | 223.8336
902148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9576030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 13:36:57 | 01.03.2022 16:42:00 | 3.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2526 | 422.5354
902164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6672704 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 13:43:55 | 01.03.2022 17:31:00 | 3.7847 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.6482 | 0 | 0 | 0 | 0
902184 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7058798 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 14:00:18 | 01.03.2022 15:26:00 | 1.4283 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5147 | 0 | 0 | 0 | 0
902213 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 14:22:13 | 01.03.2022 15:06:00 | 0.7297 | 0 | 0 | 63 | 225 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.9711 | 164.1825 | 8.7564 | 0
902222 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515544091 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 14:27:13 | 01.03.2022 16:46:00 | 2.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3131 | 0 | 0 | 0 | 0
902224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6668006 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 14:31:44 | 01.03.2022 14:50:00 | 0.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9608
902253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6540558 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 10:53:33 | 01.03.2022 18:48:00 | 7.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.705
902263 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12236888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 14:48:54 | 01.03.2022 15:23:00 | 0.5683 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0301 | 0 | 0
902321 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6626521 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 15:08:53 | 01.03.2022 16:54:00 | 1.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.9625
902333 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 15:18:34 | 01.03.2022 15:19:34 | 0.0167 | 30 | 2 | 0 | 0 | 163 | 503 | 0.501 | 0.0334 | 0 | 0 | 2.7221 | 8.4001
902360 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 15:30:03 | 01.03.2022 16:25:00 | 0.9158 | 0 | 0 | 69 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1902 | 612.6702 | 0 | 0
902361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6604308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 15:30:11 | 01.03.2022 15:44:00 | 0.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.484
902365 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6672838 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 15:30:34 | 01.03.2022 17:30:00 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8814 | 0 | 0
902373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6604855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 15:33:21 | 01.03.2022 17:07:32 | 1.5697 | 11 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2667 | 1189.8326 | 0 | 0 | 0 | 0
902415 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515975139 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 15:34:12 | 01.03.2022 19:24:00 | 3.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0
902595 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 15:42:36 | 01.03.2022 15:54:00 | 0.19 | 219 | 1823 | 42 | 909 | 48 | 257 | 41.61 | 346.37 | 7.98 | 172.71 | 9.12 | 48.83
902641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6617005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 15:47:05 | 01.03.2022 16:09:05 | 0.3667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 224 | 7715 | 0 | 0 | 1.1001 | 0 | 82.1408 | 2829.0905
902648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8817530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 15:47:08 | 01.03.2022 15:50:08 | 0.05 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0
902713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6856571 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 15:54:00 | 01.03.2022 18:40:00 | 2.7667 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8355 | 0 | 0 | 0 | 0
902742 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8450192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2022 16:00:20 | 01.03.2022 16:52:00 | 0.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8864
902854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6669511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 16:06:18 | 01.03.2022 17:46:00 | 1.6617 | 8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2936 | 181.1253 | 0 | 0 | 0 | 0
903097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 16:41:58 | 01.03.2022 16:42:19 | 0.0058 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 15:20:15 | 01.03.2022 17:00:00 | 1.6625 | 247 | 79336 | 172 | 5579 | 1940 | 39529 | 410.6375 | 131896.1 | 285.95 | 9275.0875 | 3225.25 | 65716.9625
903228 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048682 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 16:56:50 | 01.03.2022 19:08:00 | 2.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1861
903313 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6534274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 17:11:53 | 01.03.2022 18:00:00 | 0.8019 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2009 | 0 | 0
903382 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7130157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 17:31:44 | 01.03.2022 19:06:00 | 1.5711 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9816 | 0 | 0 | 0 | 0
903398 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6961575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 17:39:06 | 01.03.2022 18:14:00 | 0.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.353
903414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6992939 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 17:39:22 | 01.03.2022 19:25:00 | 1.7606 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7632 | 0 | 0 | 0 | 0
903415 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6875380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 17:44:51 | 01.03.2022 18:07:00 | 0.3692 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.228 | 0 | 0
903417 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 17:46:40 | 01.03.2022 18:52:00 | 1.0889 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0447 | 6.5334 | 0 | 0 | 1.0889 | 0
903443 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 17:52:40 | 01.03.2022 18:00:10 | 0.125 | 0 | 0 | 426 | 1270 | 150 | 88 | 0 | 0 | 53.25 | 158.75 | 18.75 | 11
903451 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054569 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 17:54:30 | 01.03.2022 18:52:00 | 0.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
903495 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 18:04:23 | 01.03.2022 21:01:00 | 2.9436 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8676 | 0 | 0
903528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719680 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 18:14:20 | 01.03.2022 18:58:18 | 0.7328 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.952 | 0 | 0 | 0 | 0
903528 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6664915 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 18:14:20 | 01.03.2022 19:28:24 | 1.2344 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3912 | 0 | 0 | 0 | 0
903571 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 18:22:20 | 01.03.2022 18:24:52 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9976 | 154.4098
903577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11385344 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2022 18:24:49 | 01.03.2022 22:18:00 | 3.8864 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.5216 | 0 | 0 | 0 | 0
903598 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | ISO7008116 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 18:36:35 | 01.03.2022 19:58:00 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4813
903604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302994 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 17:42:17 | 01.03.2022 19:00:00 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5906 | 91.9663
903611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 18:35:00 | 01.03.2022 18:46:00 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8819 | 364.0338
903621 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460943 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 18:49:11 | 01.03.2022 19:11:00 | 0.3636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3636 | 0 | 0 | 0 | 0
903637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014628 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 18:59:24 | 01.03.2022 21:03:00 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9
903652 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6534274 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2022 18:34:27 | 01.03.2022 21:09:00 | 2.5758 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.4938 | 0 | 0
903666 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7058798 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 19:12:51 | 01.03.2022 20:05:00 | 0.8692 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6628 | 0 | 0 | 0 | 0
903670 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6703519 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 19:24:41 | 01.03.2022 20:51:00 | 1.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4212
903676 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 19:31:07 | 01.03.2022 19:33:04 | 0.0325 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6825 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
903702 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515982122 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 19:38:53 | 01.03.2022 20:32:00 | 0.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8853 | 0 | 0 | 0 | 0
903715 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739203 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 19:55:41 | 01.03.2022 20:36:00 | 0.6719 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4066 | 0 | 0 | 0 | 0
903718 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 19:58:28 | 01.03.2022 20:39:12 | 0.6789 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 7.4679 | 2.0367
903722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10254000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 20:00:26 | 02.03.2022 00:33:10 | 4.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.7456
903724 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 18:25:30 | 01.03.2022 18:31:30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 126.3
903742 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 20:22:37 | 01.03.2022 20:30:39 | 0.1339 | 0 | 0 | 57 | 124 | 17 | 311 | 0 | 0 | 7.6323 | 16.6036 | 2.2763 | 41.6429
903762 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BR6703517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 20:52:42 | 01.03.2022 21:28:00 | 0.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7814
903772 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | BR6645541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 19:01:34 | 01.03.2022 21:41:00 | 2.6572 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2008 | 0 | 0
903788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10253999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 21:46:42 | 01.03.2022 23:47:00 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.23
903791 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6888567 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 20:01:49 | 01.03.2022 21:55:00 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9776
903796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 21:57:26 | 01.03.2022 21:57:49 | 0.0064 | 8 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 4.1728 | 0 | 0 | 0 | 0
903796 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 21:57:26 | 01.03.2022 22:11:21 | 0.2319 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903806 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6685879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 22:24:50 | 01.03.2022 23:14:00 | 0.8194 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.3522 | 0 | 0 | 0 | 0
903819 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 23:14:00 | 01.03.2022 23:26:00 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63 | 412 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 12.6 | 82.4
903822 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6804042 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 23:23:40 | 02.03.2022 00:34:00 | 1.1722 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7428 | 0 | 0 | 0 | 0
903825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6995646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2022 23:57:23 | 02.03.2022 01:36:00 | 1.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6368
903830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6819056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 00:18:03 | 02.03.2022 01:24:00 | 1.0992 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.0432 | 0 | 0 | 0 | 0
903941 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 00:36:23 | 02.03.2022 00:40:23 | 0.0667 | 56 | 12844 | 0 | 0 | 21 | 3115 | 3.7352 | 856.6948 | 0 | 0 | 1.4007 | 207.7705
903942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO7057023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 01:03:51 | 02.03.2022 06:58:00 | 5.9025 | 0 | 0 | 7 | 44 | 259 | 1126 | 0 | 0 | 41.3175 | 259.71 | 1528.7475 | 6646.215
903944 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 01:16:17 | 02.03.2022 01:16:36 | 0.0053 | 8 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0424 | 3.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
903944 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 01:16:17 | 02.03.2022 01:31:55 | 0.2606 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903949 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR6548448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 01:30:08 | 02.03.2022 02:19:00 | 0.8144 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0576 | 0 | 0 | 0 | 0
903962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6962157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:07:18 | 02.03.2022 02:08:06 | 0.0133 | 12 | 10268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1596 | 136.5644 | 0 | 0 | 0 | 0
903963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6962110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:07:31 | 02.03.2022 02:07:56 | 0.0069 | 9 | 12168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0621 | 83.9592 | 0 | 0 | 0 | 0
904006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7086301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:08:24 | 02.03.2022 05:18:21 | 3.1658 | 12 | 10269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9896 | 32509.6002 | 0 | 0 | 0 | 0
904009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:26:40 | 02.03.2022 02:26:56 | 0.0044 | 34 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1496 | 8.7824 | 0 | 0 | 0 | 0
904010 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7068376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:27:04 | 02.03.2022 03:32:00 | 1.0822 | 11 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9042 | 149.3436 | 0 | 0 | 0 | 0
904011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7133245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:27:09 | 02.03.2022 02:28:09 | 0.0167 | 34 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5678 | 33.3332 | 0 | 0 | 0 | 0
904013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:30:49 | 02.03.2022 02:31:08 | 0.0053 | 1 | 3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 18.3857 | 0 | 0 | 0 | 0
904015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7112989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:31:44 | 02.03.2022 05:20:18 | 2.8094 | 1 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8094 | 7290.393 | 0 | 0 | 0 | 0
904022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7112993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:32:04 | 02.03.2022 05:20:27 | 2.8064 | 4 | 3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2256 | 10434.1952 | 0 | 0 | 0 | 0
904043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:36:13 | 02.03.2022 02:36:30 | 0.0047 | 21 | 11511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0987 | 54.1017 | 0 | 0 | 0 | 0
904044 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:35:04 | 02.03.2022 05:19:27 | 2.7397 | 40 | 11037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.588 | 30238.0689 | 0 | 0 | 0 | 0
904049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:51:55 | 02.03.2022 02:52:21 | 0.0072 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 0
904110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6861859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:54:25 | 02.03.2022 05:15:55 | 2.3583 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.077 | 0 | 0 | 0 | 0
904119 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6861864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 02:54:25 | 02.03.2022 05:15:41 | 2.3544 | 3 | 102 | 0 | 0 | 12 | 30525 | 7.0632 | 240.1488 | 0 | 0 | 28.2528 | 71868.06
904121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7062158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 03:02:23 | 02.03.2022 03:04:47 | 0.04 | 7 | 24958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 998.32 | 0 | 0 | 0 | 0
904121 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10731686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 03:02:23 | 02.03.2022 03:04:54 | 0.0419 | 85 | 18004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5615 | 754.3676 | 0 | 0 | 0 | 0
904125 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO10731690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 03:05:25 | 02.03.2022 05:16:45 | 2.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1889 | 13006.4438
904132 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO9231738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 03:55:57 | 02.03.2022 09:04:00 | 5.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.2426
904142 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8654745 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 06:25:27 | 02.03.2022 07:40:00 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5575 | 0 | 0
904147 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 06:38:34 | 02.03.2022 07:24:00 | 0.7572 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6004 | 0 | 0 | 0 | 0
904157 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 07:18:46 | 02.03.2022 07:19:16 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2573 | 10.6655
904161 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 07:19:29 | 02.03.2022 07:38:05 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.61 | 398.35
904174 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 07:31:18 | 02.03.2022 07:32:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 7.5875
904188 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515519877 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 07:46:52 | 02.03.2022 09:02:00 | 1.2522 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5132 | 0 | 0 | 0 | 0
904189 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 07:47:18 | 02.03.2022 07:48:23 | 0.0181 | 63 | 193 | 0 | 0 | 66 | 1399 | 1.1403 | 3.4933 | 0 | 0 | 1.1946 | 25.3219
904203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 07:57:43 | 02.03.2022 08:12:55 | 0.2533 | 8 | 21973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0264 | 5565.7609 | 0 | 0 | 0 | 0
904260 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517026020 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 08:14:22 | 02.03.2022 09:30:00 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2606
904275 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6804042 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 08:17:34 | 02.03.2022 10:17:00 | 1.9906 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3044 | 0 | 0 | 0 | 0
904281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 08:19:51 | 02.03.2022 08:40:41 | 0.3472 | 8 | 21973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7776 | 7629.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
904300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7022137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 08:34:43 | 02.03.2022 14:03:00 | 5.4714 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.428 | 0 | 0 | 0 | 0
904303 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 08:36:58 | 02.03.2022 09:05:00 | 0.4672 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2.8032 | 0.4672 | 6.0736 | 1.8688
904319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6761189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 08:41:02 | 02.03.2022 15:32:00 | 6.8494 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246.6156 | 0 | 0 | 0 | 0
904362 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2022 07:52:50 | 02.03.2022 11:33:00 | 3.6694 | 0 | 0 | 12 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0328 | 1948.4514 | 0 | 0
904365 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6913858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.03.2022 07:09:38 | 02.03.2022 10:44:00 | 3.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.832
904383 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10597864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 09:00:14 | 02.03.2022 15:43:00 | 6.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.564 | 1376.124
904386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 09:00:53 | 02.03.2022 15:44:00 | 6.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.116 | 87.3418
904388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6852087 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 09:00:36 | 02.03.2022 12:01:00 | 3.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1608
904423 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 09:06:33 | 02.03.2022 17:22:00 | 8.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.5275 | 4648.9725
904436 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 09:09:10 | 02.03.2022 10:20:00 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2642 | 374.2502
904498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 09:20:54 | 02.03.2022 16:57:00 | 7.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512.7383 | 387.6867
904501 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8654745 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 09:20:24 | 02.03.2022 09:58:00 | 0.6267 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6453 | 0 | 0
904532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6753653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 09:28:50 | 02.03.2022 16:52:00 | 7.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3338.5172
904538 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6853616 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 09:30:05 | 02.03.2022 12:12:00 | 2.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4908
904565 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6845017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 09:36:38 | 02.03.2022 11:02:00 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9596 | 9.9596
904651 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 09:53:50 | 02.03.2022 11:47:00 | 1.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.3474 | 222.5598
904725 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 10:01:36 | 02.03.2022 10:09:40 | 0.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8816 | 245.5488
904725 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8658936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 10:01:36 | 02.03.2022 17:28:39 | 7.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4508 | 1229.382
904732 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6924976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 09:47:22 | 02.03.2022 11:51:00 | 2.0606 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757.6918 | 0 | 0 | 0 | 0
904746 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6732036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 10:13:16 | 02.03.2022 15:52:00 | 5.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2032 | 3393.0056
904765 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6803950 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 10:18:13 | 02.03.2022 20:25:00 | 10.1131 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
904846 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7073127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 10:43:29 | 02.03.2022 15:52:00 | 5.1419 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3654 | 0 | 0 | 0 | 0
904922 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 11:10:17 | 02.03.2022 15:12:23 | 4.035 | 19 | 2944 | 0 | 0 | 6 | 402 | 76.665 | 11879.04 | 0 | 0 | 24.21 | 1622.07
904933 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 11:12:52 | 02.03.2022 12:04:51 | 0.8664 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.652 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 0
904967 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515421661 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 11:28:02 | 02.03.2022 12:07:00 | 0.6494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6494 | 0 | 0 | 0 | 0
904981 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 10:07:36 | 02.03.2022 10:38:36 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4539 | 652.5921
905021 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6808090 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 11:28:37 | 02.03.2022 13:40:00 | 2.1897 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.8181 | 0 | 0 | 0 | 0
905051 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515460820 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 11:43:13 | 02.03.2022 13:08:00 | 1.4131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 0
905099 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 11:53:58 | 02.03.2022 13:24:00 | 1.5006 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0048 | 22.509 | 0 | 0 | 0 | 0
905108 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7129107 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 11:54:55 | 02.03.2022 13:42:00 | 1.7847 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.0307 | 0 | 0 | 0 | 0
905120 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 12:00:07 | 02.03.2022 12:30:00 | 0.4981 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4791 | 2.4905 | 0 | 0 | 0 | 0
905128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6549625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 12:01:50 | 02.03.2022 17:28:00 | 5.4361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1054 | 0 | 0 | 0 | 0
905130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6549623 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 12:02:06 | 02.03.2022 17:10:00 | 5.1317 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
905241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 12:21:38 | 02.03.2022 12:30:00 | 0.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3824 | 40.7048
905315 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 12:35:23 | 02.03.2022 12:36:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 363 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0125 | 0.275 | 4.5375
905444 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 12:57:13 | 02.03.2022 12:58:49 | 0.0267 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
905458 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6836691 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 13:00:06 | 02.03.2022 17:06:00 | 4.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8507
905479 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 11:34:13 | 02.03.2022 13:27:00 | 1.8797 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6166 | 0 | 0 | 0 | 0
905489 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9244068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 13:00:04 | 02.03.2022 13:44:00 | 0.7322 | 10 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.322 | 96.6504 | 0 | 0 | 0 | 0
905489 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9244068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 13:00:04 | 02.03.2022 15:13:11 | 2.2186 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.93 | 0 | 0 | 0 | 0
905498 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 13:05:19 | 02.03.2022 14:49:00 | 1.7281 | 14 | 3 | 0 | 0 | 96 | 5 | 24.1934 | 5.1843 | 0 | 0 | 165.8976 | 8.6405
905598 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6690155 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 13:28:44 | 02.03.2022 13:53:00 | 0.4044 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7056 | 0 | 0
905621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6533885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2022 13:33:11 | 02.03.2022 15:04:00 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.816
905700 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515997239 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 13:53:17 | 02.03.2022 17:09:00 | 3.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2619 | 0 | 0 | 0 | 0
905763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516890606 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 14:12:56 | 02.03.2022 16:25:00 | 2.2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2011 | 0 | 0 | 0 | 0
905781 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 13:37:00 | 02.03.2022 14:48:00 | 1.1833 | 37 | 12 | 0 | 0 | 43 | 360 | 43.7821 | 14.1996 | 0 | 0 | 50.8819 | 425.988
905847 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO11180199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 14:36:01 | 02.03.2022 15:05:00 | 0.4831 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.831 | 0 | 2.8986 | 0
905872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 14:41:59 | 02.03.2022 19:34:51 | 4.8811 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9299 | 4.8811 | 0 | 0 | 0 | 0
905917 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515445213 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 14:52:22 | 02.03.2022 15:59:00 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106
905971 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 15:08:59 | 02.03.2022 15:25:00 | 0.2669 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 281 | 0.2669 | 1.3345 | 0 | 0 | 1.8683 | 74.9989
905981 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 15:12:21 | 02.03.2022 15:45:00 | 0.5442 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 848 | 0 | 0 | 1.0884 | 0 | 29.931 | 461.4816
906018 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6534271 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 15:19:47 | 02.03.2022 16:05:00 | 0.7536 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.536 | 0 | 0
906044 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6963506 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 15:25:33 | 02.03.2022 15:42:00 | 0.2742 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8388 | 0 | 0 | 0 | 0
906186 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 15:58:05 | 02.03.2022 17:09:00 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2778
906190 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 15:31:55 | 02.03.2022 16:46:55 | 1.25 | 249 | 1871 | 192 | 1984 | 83 | 323 | 311.25 | 2338.75 | 240 | 2480 | 103.75 | 403.75
906213 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 16:04:34 | 02.03.2022 18:25:00 | 2.3406 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7.0218 | 0 | 0 | 0 | 25.7466 | 7.0218
906217 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517409408 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 16:04:10 | 02.03.2022 17:16:00 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1972
906256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7075011 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 16:09:30 | 02.03.2022 17:06:00 | 0.9417 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2995 | 0 | 0 | 0 | 0
906269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517050399 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 16:39:20 | 02.03.2022 19:30:00 | 2.8444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8444 | 0 | 0
906282 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6549772 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 16:47:41 | 02.03.2022 18:04:00 | 1.2719 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7668 | 0 | 0 | 0 | 0
906292 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 16:52:23 | 02.03.2022 16:53:23 | 0.0167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55 | 848 | 0 | 0 | 0.0334 | 0 | 0.9185 | 14.1616
906303 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210825 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 16:58:06 | 02.03.2022 17:14:00 | 0.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0
906313 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6615400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 16:05:35 | 02.03.2022 17:58:00 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5984 | 0
906321 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10254339 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 17:08:00 | 02.03.2022 17:50:00 | 0.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
906322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6823205 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 17:10:16 | 02.03.2022 18:10:00 | 0.9956 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8988 | 0 | 0 | 0 | 0
906346 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516020649 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 17:27:19 | 02.03.2022 18:09:00 | 0.6947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0841 | 0 | 0 | 0 | 0
906351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6797643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 17:32:58 | 02.03.2022 19:09:00 | 1.6006 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6126 | 0 | 0 | 0 | 0
906366 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 15:00:01 | 02.03.2022 17:53:00 | 2.8831 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8818 | 0 | 0 | 0 | 0
906405 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE8849478 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 16:48:30 | 02.03.2022 18:06:58 | 1.3078 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
906410 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6678247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 17:51:19 | 02.03.2022 19:13:00 | 1.3614 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0946 | 0 | 0 | 0 | 0
906428 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6732395 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 18:08:18 | 02.03.2022 19:25:00 | 1.2783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
906431 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6757882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 18:12:12 | 02.03.2022 19:00:00 | 0.7967 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.4814 | 0 | 0 | 0 | 0
906432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515790263 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 18:23:13 | 02.03.2022 19:28:00 | 1.0797 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3188 | 0 | 0 | 0 | 0
906434 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6965205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 18:27:37 | 02.03.2022 20:26:00 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0585
906438 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 18:31:25 | 02.03.2022 19:42:01 | 1.1767 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3.5301 | 0 | 0 | 0 | 12.9437 | 3.5301
906439 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046646 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 18:31:36 | 02.03.2022 20:11:00 | 1.6567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3134 | 0 | 0 | 0 | 0
906457 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR11306550 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 18:45:33 | 02.03.2022 21:40:00 | 2.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2475
906463 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 18:13:13 | 02.03.2022 19:19:00 | 1.0964 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.244 | 0 | 0 | 0 | 0
906476 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9244068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 19:01:24 | 02.03.2022 19:22:00 | 0.3433 | 10 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 45.3156 | 0 | 0 | 0 | 0
906484 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517167780 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 19:11:26 | 02.03.2022 21:04:00 | 1.8761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7522 | 0 | 0 | 0 | 0
906487 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 19:12:04 | 02.03.2022 20:46:00 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1928 | 43.8368
906497 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7041853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 19:22:02 | 02.03.2022 19:59:00 | 0.6161 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7928 | 0 | 0 | 0 | 0
906501 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO11235697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 19:27:50 | 02.03.2022 20:17:00 | 0.8194 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2208 | 0 | 0 | 0 | 0
906514 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 19:42:05 | 02.03.2022 19:48:00 | 0.0986 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 490 | 0 | 0 | 0.1972 | 0 | 0.0986 | 48.314
906517 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 19:44:05 | 02.03.2022 19:45:05 | 0.0167 | 264 | 2076 | 0 | 0 | 51 | 27 | 4.4088 | 34.6692 | 0 | 0 | 0.8517 | 0.4509
906550 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 19:53:47 | 02.03.2022 22:01:47 | 2.1333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 518 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 74.6655 | 1105.0494
906562 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9244068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 19:58:46 | 02.03.2022 21:28:00 | 1.4872 | 10 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.872 | 196.3104 | 0 | 0 | 0 | 0
906563 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.03.2022 19:44:25 | 02.03.2022 20:27:00 | 0.7097 | 0 | 0 | 68 | 5498 | 10 | 731 | 0 | 0 | 48.2596 | 3901.9306 | 7.097 | 518.7907
906571 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6897782 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:06:42 | 02.03.2022 21:07:00 | 1.005 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.395 | 0 | 0 | 0 | 0
906595 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:21:40 | 02.03.2022 20:22:40 | 0.0167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 0.0501
906597 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6602555 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:15:18 | 02.03.2022 20:45:00 | 0.495 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.355 | 0 | 0 | 0 | 0
906598 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515948953 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:22:28 | 03.03.2022 01:57:58 | 5.5917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1834 | 0 | 0 | 0 | 0
906604 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6862380 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:31:28 | 02.03.2022 20:45:00 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9632
906659 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7125935 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:42:11 | 02.03.2022 23:12:55 | 2.5122 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.4148 | 0 | 0 | 0 | 0
906662 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR6970231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:28:02 | 02.03.2022 20:55:02 | 0.45 | 147 | 2561 | 0 | 0 | 24 | 1329 | 66.15 | 1152.45 | 0 | 0 | 10.8 | 598.05
906674 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6553291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:45:23 | 02.03.2022 21:38:00 | 0.8769 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3496 | 0 | 0 | 0 | 0
906680 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:57:45 | 02.03.2022 20:58:45 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0668 | 4.9432
906683 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:34:46 | 02.03.2022 20:41:46 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.002 | 65.8188
906685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:58:46 | 02.03.2022 21:35:37 | 0.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4568 | 181.8032
906696 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8003221 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:35:26 | 02.03.2022 22:35:00 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9856 | 282.9776
906699 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR7111753 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:58:28 | 02.03.2022 22:42:00 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.28
906716 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6834998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:10:42 | 02.03.2022 21:56:00 | 0.755 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.915 | 0 | 0 | 0 | 0
906722 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:12:08 | 02.03.2022 23:00:00 | 1.7978 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 347 | 0 | 0 | 3.5956 | 0 | 44.945 | 623.8366
906746 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:14:48 | 02.03.2022 21:28:47 | 0.2331 | 28 | 1076 | 0 | 0 | 7 | 211 | 6.5268 | 250.8156 | 0 | 0 | 1.6317 | 49.1841
906747 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO8043358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:15:47 | 03.03.2022 04:44:00 | 7.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4703 | 4228.1898
906776 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:19:29 | 02.03.2022 22:05:00 | 0.7586 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1008 | 0 | 0 | 0 | 0
906790 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6922665 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:24:34 | 02.03.2022 22:15:00 | 0.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8856
906791 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6832740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:25:31 | 02.03.2022 22:02:00 | 0.6081 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5402 | 0 | 0 | 0 | 0
906802 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12167268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:27:29 | 02.03.2022 22:22:00 | 0.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1774 | 481.558
906804 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7069594 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:27:10 | 02.03.2022 22:23:00 | 0.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5016
906808 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:30:25 | 02.03.2022 23:34:25 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.8034
906811 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6903865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:27:54 | 02.03.2022 22:39:00 | 1.185 | 2 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 1245.435 | 0 | 0 | 0 | 0
906819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:08:48 | 03.03.2022 18:09:48 | 21.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12862.2204
906820 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:35:38 | 03.03.2022 00:12:16 | 2.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4424 | 772.7376
906827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:38:25 | 02.03.2022 21:48:39 | 0.1706 | 0 | 0 | 6 | 242 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 41.2852 | 1.1942 | 0
906839 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6810402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:40:19 | 02.03.2022 22:57:00 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8633
906856 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6862947 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:34:29 | 04.03.2022 18:09:29 | 44.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.9996 | 81052.4394
906860 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:36:11 | 03.03.2022 18:20:19 | 4.7356 | 213 | 4521 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1008.6828 | 21409.6476 | 0 | 0 | 4.7356 | 0
906869 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:47:29 | 02.03.2022 22:03:30 | 0.2669 | 15 | 1303 | 0 | 0 | 63 | 3362 | 4.0035 | 347.7707 | 0 | 0 | 16.8147 | 897.3178
906871 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:43:23 | 02.03.2022 22:34:00 | 0.8436 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.156 | 0 | 0 | 0 | 0
906873 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:53:43 | 04.03.2022 18:15:43 | 44.3667 | 45 | 2012 | 0 | 0 | 16 | 1065 | 1996.5015 | 89265.8004 | 0 | 0 | 709.8672 | 47250.5355
906876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6875889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:57:54 | 03.03.2022 02:45:00 | 4.785 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.05 | 0 | 0 | 0 | 0
906877 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR10987978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:58:55 | 03.03.2022 02:37:00 | 4.6347 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516.6421 | 0 | 0
906885 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:02:50 | 02.03.2022 22:42:00 | 0.6528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 518 | 0.6528 | 0 | 0 | 0 | 22.848 | 338.1504
906889 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:04:10 | 03.03.2022 03:56:10 | 5.8667 | 3 | 120 | 0 | 0 | 7 | 1000 | 17.6001 | 704.004 | 0 | 0 | 41.0669 | 5866.7
906908 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6600990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:08:30 | 02.03.2022 23:17:00 | 1.1417 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3764 | 0 | 0 | 0 | 0
906909 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10902771 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:15:30 | 02.03.2022 23:24:00 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8097 | 106.1781
906923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:49:29 | 05.03.2022 00:03:29 | 50.2333 | 4 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9332 | 28381.8145 | 0 | 0 | 0 | 0
906930 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7142141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:19:50 | 02.03.2022 23:37:00 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9015
906961 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:33:06 | 03.03.2022 12:34:06 | 16.0167 | 16 | 326 | 0 | 0 | 23 | 320 | 256.2672 | 5221.4442 | 0 | 0 | 368.3841 | 5125.344
906970 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:24:10 | 02.03.2022 23:14:00 | 0.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9836 | 2.4918
906973 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:20:30 | 02.03.2022 22:39:08 | 0.3106 | 15 | 1303 | 0 | 0 | 63 | 3362 | 4.659 | 404.7118 | 0 | 0 | 19.5678 | 1044.2372
906974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:25:00 | 02.03.2022 22:25:26 | 0.0072 | 8 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 4.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
906974 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:25:00 | 02.03.2022 22:37:06 | 0.2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6710358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:28:50 | 03.03.2022 07:00:00 | 8.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.9162
907011 | 1 | KONYA | ILGIN | TM | BR6970223 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:28:50 | 02.03.2022 23:48:50 | 1.3333 | 137 | 9550 | 46 | 5115 | 49 | 4387 | 182.6621 | 12733.015 | 61.3318 | 6819.8295 | 65.3317 | 5849.1871
907011 | 2 | KONYA | ILGIN | TM | ISO12453708 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:28:50 | 02.03.2022 23:53:50 | 1.4167 | 55 | 2303 | 0 | 0 | 12 | 1121 | 77.9185 | 3262.6601 | 0 | 0 | 17.0004 | 1588.1207
907053 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:36:39 | 02.03.2022 23:05:39 | 2.4833 | 62 | 19519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9646 | 48471.5327 | 0 | 0 | 0 | 0
907060 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:33:25 | 02.03.2022 22:33:53 | 0.0078 | 12 | 1642 | 1 | 2 | 20 | 1004 | 0.0936 | 12.8076 | 0.0078 | 0.0156 | 0.156 | 7.8312
907075 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:30:19 | 03.03.2022 12:15:00 | 3.7447 | 362 | 3905 | 0 | 0 | 133 | 2620 | 1355.5814 | 14623.0535 | 0 | 0 | 498.0451 | 9811.114
907078 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323063 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:36:45 | 03.03.2022 05:00:00 | 6.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3875
907087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 20:37:54 | 02.03.2022 20:47:54 | 0.1667 | 96 | 4047 | 7 | 1096 | 13 | 492 | 16.0032 | 674.6349 | 1.1669 | 182.7032 | 2.1671 | 82.0164
907089 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6660673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:00:00 | 03.03.2022 17:29:54 | 8.4983 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200.9596 | 0 | 0 | 0 | 0
907108 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6970419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:45:35 | 03.03.2022 07:55:00 | 9.1569 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7728.4236 | 0 | 0 | 0 | 0
907110 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:47:58 | 02.03.2022 22:51:04 | 0.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7578 | 0.1551
907113 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:48:32 | 03.03.2022 00:40:32 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2042 | 2611.5133
907125 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6926304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:54:33 | 03.03.2022 06:00:00 | 7.0908 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077.0128 | 0 | 0 | 0 | 0
907135 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:57:04 | 02.03.2022 22:59:46 | 0.045 | 1 | 63 | 1 | 0 | 7 | 903 | 0.045 | 2.835 | 0.045 | 0 | 0.315 | 40.635
907143 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO10884857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:57:52 | 03.03.2022 02:52:00 | 3.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6088 | 5548.9284
907144 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:58:59 | 03.03.2022 01:32:05 | 2.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7578 | 7.6551
907152 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:01:12 | 03.03.2022 01:25:00 | 2.3967 | 11 | 1775 | 0 | 0 | 7 | 1143 | 26.3637 | 4254.1425 | 0 | 0 | 16.7769 | 2739.4281
907176 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | SDK Çıkışı | FUSE6587372 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 21:22:09 | 03.03.2022 00:33:00 | 3.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 3.1808 | 0 | 0 | 0 | 521.6512
907179 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:07:12 | 02.03.2022 23:22:12 | 0.25 | 28 | 1076 | 0 | 0 | 7 | 211 | 7 | 269 | 0 | 0 | 1.75 | 52.75
907183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6961492 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:07:39 | 03.03.2022 00:39:00 | 1.5225 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.215 | 0 | 0 | 0 | 0
907186 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7077027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:30:00 | 03.03.2022 17:30:48 | 8.0133 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.9958 | 0 | 0 | 0 | 0
907191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | 516200318 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:09:37 | 02.03.2022 23:57:00 | 0.7897 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3691 | 0 | 0 | 0 | 0
907210 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:16:01 | 02.03.2022 23:16:41 | 0.0111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 223 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 2.4753
907212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:16:53 | 02.03.2022 23:17:53 | 0.0167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 223 | 0.0668 | 0 | 0 | 0 | 0.4008 | 3.7241
907235 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:19:13 | 02.03.2022 23:48:13 | 0.4833 | 151 | 770 | 0 | 0 | 244 | 807 | 72.9783 | 372.141 | 0 | 0 | 117.9252 | 390.0231
907235 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:19:13 | 02.03.2022 23:53:13 | 0.5667 | 0 | 0 | 91 | 11 | 216 | 3164 | 0 | 0 | 51.5697 | 6.2337 | 122.4072 | 1793.0388
907249 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:20:53 | 03.03.2022 00:14:53 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 160.2
907257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:19:53 | 02.03.2022 23:54:00 | 0.5686 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2278 | 0 | 0 | 0 | 0
907261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6913440 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:16:48 | 03.03.2022 17:33:54 | 9.285 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244.19 | 0 | 0 | 0 | 0
907279 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6985917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:26:13 | 03.03.2022 02:33:00 | 3.1131 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506.7404 | 0 | 0 | 0 | 0
907287 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:01:12 | 03.03.2022 02:34:12 | 3.55 | 1 | 63 | 1 | 0 | 7 | 903 | 3.55 | 223.65 | 3.55 | 0 | 24.85 | 3205.65
907298 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:13:44 | 03.03.2022 02:51:44 | 3.6333 | 19 | 2944 | 0 | 0 | 6 | 402 | 69.0327 | 10696.4352 | 0 | 0 | 21.7998 | 1460.5866
907329 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:59:32 | 03.03.2022 00:08:32 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 2320 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 266.8 | 2668
907334 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6864986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:38:54 | 02.03.2022 23:39:54 | 0.0167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3387 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 | 1.7034 | 56.5629
907349 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:42:11 | 04.03.2022 14:42:11 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 227 | 55 | 0 | 0 | 117 | 0 | 8853 | 2145
907353 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:44:22 | 03.03.2022 18:50:39 | 19.1047 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1047 | 2025.0982 | 0 | 0
907365 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:48:26 | 03.03.2022 00:57:26 | 1.15 | 0 | 0 | 5 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 984.4 | 0 | 0
907365 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6910805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:48:26 | 04.03.2022 15:51:26 | 40.05 | 0 | 0 | 57 | 124 | 17 | 311 | 0 | 0 | 2282.85 | 4966.2 | 680.85 | 12455.55
907372 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6864983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:28:54 | 03.03.2022 02:58:54 | 3.5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 63 | 608 | 0 | 0 | 31.5 | 17.5 | 220.5 | 2128
907377 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6933902 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:32:10 | 04.03.2022 00:00:01 | 9.4642 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4126.3912 | 0 | 0 | 0 | 0
907378 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070343 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:54:21 | 03.03.2022 02:14:00 | 2.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3275
907408 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:35:34 | 03.03.2022 01:51:34 | 2.2667 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3345 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
907414 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6749291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:58:46 | 03.03.2022 01:54:00 | 1.9206 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.06 | 0 | 0 | 0 | 0
907418 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:59:03 | 03.03.2022 02:33:03 | 2.5667 | 29 | 7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4343 | 18862.6783 | 0 | 0 | 0 | 0
907421 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6727337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:00:29 | 03.03.2022 09:03:00 | 9.0419 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4683.7042 | 0 | 0 | 0 | 0
907422 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:37:31 | 03.03.2022 01:42:54 | 3.0897 | 6 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5382 | 4056.7761 | 0 | 0 | 0 | 0
907431 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:26:33 | 03.03.2022 01:00:57 | 1.5733 | 18 | 224 | 0 | 0 | 0 | 64 | 28.3194 | 352.4192 | 0 | 0 | 0 | 100.6912
907438 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6827504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:14:38 | 03.03.2022 00:17:00 | 0.0394 | 0 | 0 | 10 | 2035 | 17 | 2391 | 0 | 0 | 0.394 | 80.179 | 0.6698 | 94.2054
907468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | ISO6796681 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:04:58 | 03.03.2022 04:43:00 | 4.6339 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.39 | 0 | 0 | 0 | 0
907471 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:11:38 | 03.03.2022 00:50:38 | 0.65 | 76 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 373.75 | 0 | 0 | 0 | 0
907475 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:11:18 | 03.03.2022 03:14:18 | 3.05 | 6 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 2976.8 | 0 | 0 | 0 | 0
907483 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:56:38 | 03.03.2022 02:21:00 | 2.4061 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 948.0034 | 0 | 0 | 0 | 1722.7676
907491 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6752973 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:15:58 | 03.03.2022 02:27:00 | 2.1839 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.8494 | 0 | 0 | 0 | 0
907492 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7029229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:16:18 | 03.03.2022 00:30:00 | 0.2283 | 187 | 2134 | 0 | 0 | 147 | 2497 | 42.6921 | 487.1922 | 0 | 0 | 33.5601 | 570.0651
907520 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6616076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:25:52 | 03.03.2022 02:53:00 | 2.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.044
907536 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:27:39 | 03.03.2022 03:24:58 | 2.9553 | 59 | 665 | 0 | 0 | 5 | 124 | 174.3627 | 1965.2745 | 0 | 0 | 14.7765 | 366.4572
907554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:29:07 | 03.03.2022 00:32:09 | 0.0506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907562 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:30:10 | 03.03.2022 09:15:00 | 8.7472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405.48
907564 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6658622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:30:27 | 03.03.2022 01:45:00 | 1.2425 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0
907570 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:31:59 | 03.03.2022 00:35:59 | 0.0667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 347 | 0 | 0 | 0.1334 | 0 | 1.6675 | 23.1449
907576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:34:06 | 03.03.2022 00:41:01 | 0.1153 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5765 | 4.8426 | 0 | 0 | 0 | 0
907580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO9418684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 00:33:00 | 03.03.2022 07:07:00 | 6.5667 | 80 | 6456 | 0 | 0 | 125 | 2702 | 525.336 | 42394.6152 | 0 | 0 | 820.8375 | 17743.2234
907610 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direği | BR6706210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:38:20 | 03.03.2022 03:03:00 | 2.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.6763
907611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:38:49 | 03.03.2022 00:56:49 | 0.3 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0
907619 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6733293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:30:25 | 03.03.2022 02:21:25 | 1.85 | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 658.6 | 0 | 0 | 0 | 0
907622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:41:03 | 03.03.2022 00:56:03 | 0.25 | 158 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0
907623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:41:20 | 03.03.2022 02:32:40 | 1.8556 | 30 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.668 | 77.9352 | 0 | 0 | 0 | 0
907639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7011180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:56:37 | 03.03.2022 07:15:00 | 7.3064 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.644 | 0 | 0 | 0 | 0
907645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:46:01 | 03.03.2022 01:59:49 | 1.23 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.96 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0
907650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8097515 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:46:21 | 03.03.2022 01:38:00 | 0.8608 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1168 | 6.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
907658 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:49:37 | 03.03.2022 09:03:52 | 8.2375 | 53 | 42 | 48 | 60 | 867 | 1321 | 436.5875 | 345.975 | 395.4 | 494.25 | 7141.9125 | 10881.7375
907663 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:50:32 | 03.03.2022 02:10:32 | 1.3333 | 44 | 31 | 0 | 0 | 45 | 6 | 58.6652 | 41.3323 | 0 | 0 | 59.9985 | 7.9998
907665 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:51:34 | 03.03.2022 00:52:54 | 0.0222 | 207 | 11 | 0 | 0 | 209 | 4 | 4.5954 | 0.2442 | 0 | 0 | 4.6398 | 0.0888
907679 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:54:29 | 03.03.2022 00:55:29 | 0.0167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0501 | 0 | 0 | 0 | 0.2004 | 0
907693 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6994790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:07:38 | 03.03.2022 01:34:00 | 1.4394 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9704 | 0 | 0 | 0 | 0
907696 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:58:35 | 03.03.2022 00:59:20 | 0.0125 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 7.2375
907707 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6858850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:16:51 | 03.03.2022 03:25:00 | 3.1358 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.0244 | 0 | 0 | 0 | 0
907713 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7063327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:53:52 | 03.03.2022 02:20:00 | 1.4356 | 0 | 0 | 3 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3068 | 1164.2716 | 0 | 0
907715 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6800650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 01:01:42 | 03.03.2022 06:16:57 | 5.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.897 | 15268.7052
907722 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:03:29 | 03.03.2022 05:27:00 | 4.3919 | 167 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 733.4473 | 1146.2859 | 0 | 0 | 4.3919 | 0
907728 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 01:04:46 | 03.03.2022 04:49:00 | 3.7372 | 0 | 0 | 3 | 0 | 89 | 1776 | 0 | 0 | 11.2116 | 0 | 332.6108 | 6637.2672
907731 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:05:43 | 03.03.2022 02:23:39 | 1.2989 | 25 | 69 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32.4725 | 89.6241 | 1.2989 | 0 | 2.5978 | 1.2989
907745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11471865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:37:20 | 03.03.2022 01:13:00 | 0.5944 | 4 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3776 | 332.2696 | 0 | 0 | 0 | 0
907754 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6691242 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:11:34 | 03.03.2022 01:42:53 | 1.5219 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2048 | 0 | 0 | 0 | 0
907768 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:12:09 | 03.03.2022 01:13:29 | 0.0222 | 0 | 0 | 30 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0.0222 | 0.3996 | 0
907770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:09:23 | 03.03.2022 01:25:00 | 0.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6218 | 22.1255
907775 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:13:31 | 03.03.2022 01:17:14 | 0.0619 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7951 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0
907783 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:07:23 | 03.03.2022 01:39:00 | 0.5269 | 259 | 264 | 0 | 0 | 18 | 7 | 136.4671 | 139.1016 | 0 | 0 | 9.4842 | 3.6883
907803 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6969040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:35:58 | 03.03.2022 00:36:58 | 0.0167 | 85 | 17989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4195 | 300.4163 | 0 | 0 | 0 | 0
907810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7001881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:18:04 | 03.03.2022 05:05:00 | 3.7822 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.1404 | 0 | 0 | 0 | 0
907819 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6934881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:04:04 | 03.03.2022 01:59:00 | 0.9156 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.9996 | 0 | 0 | 0 | 0
907837 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:45:21 | 03.03.2022 00:52:21 | 0.1167 | 22 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5674 | 464.8161 | 0 | 0 | 0 | 0
907841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:26:46 | 03.03.2022 03:31:46 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.4922 | 245.8294
907848 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO9070120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:29:04 | 03.03.2022 19:14:31 | 17.7575 | 11 | 1859 | 0 | 0 | 1 | 352 | 195.3325 | 33011.1925 | 0 | 0 | 17.7575 | 6250.64
907854 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO8658840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:32:34 | 03.03.2022 04:16:00 | 2.7239 | 12 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6868 | 844.409 | 0 | 0 | 0 | 0
907876 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:34:06 | 03.03.2022 11:34:08 | 10.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.0234 | 110.0066
907884 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:35:27 | 03.03.2022 02:13:27 | 0.6333 | 256 | 267 | 0 | 0 | 11 | 0 | 162.1248 | 169.0911 | 0 | 0 | 6.9663 | 0
907888 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:22:04 | 03.03.2022 01:23:04 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 7 | 125 | 13079 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.1169 | 2.0875 | 218.4193
907936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:40:58 | 03.03.2022 01:41:43 | 0.0125 | 43 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 | 1.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
907946 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO6756047 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:03:00 | 03.03.2022 08:23:20 | 4.3389 | 63 | 127 | 0 | 0 | 886 | 4153 | 273.3507 | 551.0403 | 0 | 0 | 3844.2654 | 18019.4517
907975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:53:36 | 03.03.2022 05:34:46 | 3.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5606 | 1326.996
907986 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR8466266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:58:36 | 03.03.2022 03:07:00 | 1.14 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.02 | 0 | 0 | 0 | 0
908003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516235934 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:56:50 | 03.03.2022 02:03:58 | 3.1189 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9725 | 0 | 0 | 0 | 0
908029 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6693164 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:14:31 | 03.03.2022 03:28:00 | 1.2247 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0532 | 0 | 0 | 0 | 0
908030 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:15:51 | 03.03.2022 02:26:21 | 0.175 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.125 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0
908036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:51:58 | 03.03.2022 01:32:58 | 0.6833 | 292 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.5236 | 573.972 | 0 | 0 | 0 | 0
908038 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:18:02 | 03.03.2022 03:36:44 | 1.3117 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 34.1042 | 3.9351 | 72.1435 | 2.6234
908058 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:27:54 | 03.03.2022 04:04:54 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1006 | 2182.545
908066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:05:50 | 03.03.2022 02:10:50 | 0.0833 | 0 | 0 | 23 | 1570 | 237 | 5996 | 0 | 0 | 1.9159 | 130.781 | 19.7421 | 499.4668
908126 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:05:58 | 03.03.2022 18:20:00 | 5.2339 | 55 | 1062 | 2 | 0 | 33 | 318 | 287.8645 | 5558.4018 | 10.4678 | 0 | 172.7187 | 1664.3802
908157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:45:59 | 03.03.2022 02:46:44 | 0.0125 | 414 | 146 | 0 | 0 | 68 | 16 | 5.175 | 1.825 | 0 | 0 | 0.85 | 0.2
908162 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR8345133 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:46:35 | 03.03.2022 06:41:00 | 3.9069 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2968 | 0 | 0 | 0 | 0
908187 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:28:38 | 02.03.2022 23:33:38 | 0.0833 | 1 | 221 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0.0833 | 18.4093 | 0 | 0 | 0 | 30.9043
908209 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:55:02 | 03.03.2022 14:31:00 | 11.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3201.4344
908220 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO8692433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:53:47 | 03.03.2022 08:58:47 | 6.0833 | 9 | 3528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.7497 | 21461.8824 | 0 | 0 | 6.0833 | 0
908233 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6748177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:41:00 | 03.03.2022 22:00:00 | 4.3167 | 9 | 5555 | 0 | 0 | 3 | 2314 | 38.8503 | 23979.2685 | 0 | 0 | 12.9501 | 9988.8438
908262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:58:36 | 03.03.2022 02:59:36 | 0.0167 | 220 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.674 | 13.861 | 0 | 0 | 0 | 0
908325 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6962842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:08:19 | 03.03.2022 05:11:00 | 2.0447 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8608 | 0 | 0
908328 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR8466266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:07:57 | 03.03.2022 03:15:00 | 0.1175 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6775 | 0 | 0 | 0 | 0
908338 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:21:11 | 03.03.2022 02:22:11 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 7 | 131 | 13346 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.1169 | 2.1877 | 222.8782
908361 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:13:48 | 03.03.2022 16:31:48 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 4123
908412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:14:24 | 03.03.2022 03:20:01 | 2.0936 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.5576 | 0 | 0 | 0 | 0
908413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12357843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:58:43 | 03.03.2022 01:35:08 | 0.6069 | 149 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4281 | 203.9184 | 0 | 0 | 0 | 0
908414 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 05:14:29 | 03.03.2022 05:17:29 | 0.05 | 423 | 11184 | 0 | 0 | 56 | 223 | 21.15 | 559.2 | 0 | 0 | 2.8 | 11.15
908414 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11838583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 05:14:29 | 03.03.2022 12:21:29 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1509 | 1266.7726
908426 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:22:09 | 03.03.2022 03:47:29 | 0.4222 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 3.3776 | 0 | 0 | 0 | 18.5768 | 16.888
908431 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6866464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:09:50 | 03.03.2022 02:49:50 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0004 | 619.3643
908433 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:22:59 | 03.03.2022 05:09:00 | 1.7669 | 0 | 0 | 68 | 5498 | 10 | 731 | 0 | 0 | 120.1492 | 9714.4162 | 17.669 | 1291.6039
908461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:26:24 | 03.03.2022 03:26:54 | 0.0083 | 25 | 905 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.2075 | 7.5115 | 0 | 0 | 0 | 0.747
908467 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:08:37 | 03.03.2022 03:50:01 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.19 | 890.1
908482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:31:10 | 03.03.2022 03:31:53 | 0.0119 | 11 | 33936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1309 | 403.8384 | 0 | 0 | 0 | 0
908483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:31:26 | 03.03.2022 03:31:42 | 0.0044 | 53 | 17391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2332 | 76.5204 | 0 | 0 | 0 | 0
908527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6680639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:50:35 | 03.03.2022 02:55:35 | 0.0833 | 17 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 | 233.9064 | 0 | 0 | 0 | 0
908527 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12375512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:50:35 | 03.03.2022 03:34:35 | 0.7333 | 4 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9332 | 251.5219 | 0 | 0 | 0 | 0
908583 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:36:20 | 03.03.2022 03:37:20 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 7 | 125 | 13079 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.1169 | 2.0875 | 218.4193
908620 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:48:42 | 03.03.2022 03:49:42 | 0.0167 | 130 | 947 | 0 | 0 | 1236 | 3202 | 2.171 | 15.8149 | 0 | 0 | 20.6412 | 53.4734
908634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:50:02 | 03.03.2022 04:33:11 | 0.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6792 | 927.768
908639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7112989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:50:59 | 03.03.2022 03:53:26 | 0.0408 | 1 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 105.876 | 0 | 0 | 0 | 0
908641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:10:18 | 03.03.2022 03:26:18 | 4.2667 | 0 | 0 | 75 | 1184 | 0 | 3 | 0 | 0 | 320.0025 | 5051.7728 | 0 | 12.8001
908643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7112993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:51:42 | 03.03.2022 04:20:12 | 0.475 | 4 | 3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1766.05 | 0 | 0 | 0 | 0
908702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7062167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:14:38 | 03.03.2022 05:27:15 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 10730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6652 | 23716.519
908709 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:59:28 | 03.03.2022 04:42:50 | 0.7228 | 2 | 0 | 13 | 2772 | 146 | 4369 | 1.4456 | 0 | 9.3964 | 2003.6016 | 105.5288 | 3157.9132
908710 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6861903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:01:59 | 03.03.2022 04:17:18 | 0.2553 | 9 | 28377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2977 | 7244.6481 | 0 | 0 | 0 | 0
908729 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6713979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:02:04 | 03.03.2022 04:32:00 | 0.4989 | 57 | 169 | 32 | 795 | 111 | 264 | 28.4373 | 84.3141 | 15.9648 | 396.6255 | 55.3779 | 131.7096
908755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:21:04 | 03.03.2022 03:11:04 | 1.8333 | 0 | 0 | 23 | 1571 | 114 | 1512 | 0 | 0 | 42.1659 | 2880.1143 | 208.9962 | 2771.9496
908779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:00:24 | 03.03.2022 04:01:24 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 40.6311
908780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:15:54 | 03.03.2022 04:16:54 | 0.0167 | 23 | 613 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.3841 | 10.2371 | 0 | 0 | 0 | 1.503
908787 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:17:03 | 03.03.2022 04:17:33 | 0.0083 | 23 | 613 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.1909 | 5.0879 | 0 | 0 | 0 | 0.747
908812 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:23:32 | 03.03.2022 04:29:17 | 0.0958 | 0 | 0 | 41 | 5 | 176 | 17 | 0 | 0 | 3.9278 | 0.479 | 16.8608 | 1.6286
908825 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:24:49 | 03.03.2022 04:37:49 | 0.2167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | 0 | 0 | 0
908826 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:24:49 | 03.03.2022 04:25:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 415 | 1206 | 150 | 88 | 0 | 0 | 5.1875 | 15.075 | 1.875 | 1.1
908900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:33:12 | 03.03.2022 06:14:21 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9758 | 2174.682
908933 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:26:33 | 02.03.2022 23:57:33 | 0.5167 | 21 | 24128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8507 | 12466.9376 | 0 | 0 | 0 | 0
909008 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6562317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:46:24 | 03.03.2022 08:39:00 | 3.8767 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6709 | 0 | 0 | 0 | 0
909014 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:52:24 | 03.03.2022 06:51:00 | 1.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9767 | 171.9729
909043 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:57:37 | 03.03.2022 08:20:00 | 3.3731 | 10 | 145 | 34 | 802 | 37 | 127 | 33.731 | 489.0995 | 114.6854 | 2705.2262 | 124.8047 | 428.3837
909057 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:31:27 | 03.03.2022 05:01:00 | 0.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0075 | 25.1175
909091 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:07:04 | 03.03.2022 04:18:04 | 0.1833 | 0 | 0 | 11 | 7 | 125 | 13079 | 0 | 0 | 2.0163 | 1.2831 | 22.9125 | 2397.3807
909108 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:31:06 | 03.03.2022 05:17:00 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.93 | 3820.41
909146 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:32:00 | 03.03.2022 04:03:00 | 0.5167 | 56 | 12844 | 0 | 0 | 21 | 3115 | 28.9352 | 6636.4948 | 0 | 0 | 10.8507 | 1609.5205
909155 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6610701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:04:37 | 03.03.2022 06:12:00 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6155 | 1252.3631
909166 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 05:15:46 | 03.03.2022 08:00:00 | 2.7372 | 19 | 100 | 0 | 0 | 6 | 44 | 52.0068 | 273.72 | 0 | 0 | 16.4232 | 120.4368
909173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:26:06 | 03.03.2022 04:27:06 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9058 | 32.0974
909202 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 05:23:30 | 03.03.2022 10:50:30 | 5.45 | 19 | 7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.55 | 41370.95 | 0 | 0 | 0 | 0
909261 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10534070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:39:31 | 03.03.2022 02:38:31 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5324 | 4497.1457
909323 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6911600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 05:32:10 | 03.03.2022 05:33:10 | 0.0167 | 0 | 0 | 60 | 2 | 74 | 1981 | 0 | 0 | 1.002 | 0.0334 | 1.2358 | 33.0827
909338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 05:44:51 | 03.03.2022 10:53:29 | 5.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7268 | 0
909372 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6941698 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 05:53:54 | 03.03.2022 09:24:00 | 3.5017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5119 | 0 | 0
909384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 05:54:31 | 03.03.2022 09:50:31 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8651 | 11013.24
909410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 05:26:10 | 03.03.2022 05:31:10 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4942 | 160.1026
909418 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:00:39 | 03.03.2022 12:30:00 | 4.4892 | 1 | 394 | 0 | 0 | 3 | 1872 | 4.4892 | 1768.7448 | 0 | 0 | 13.4676 | 8403.7824
909419 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7894103 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:24:17 | 03.03.2022 12:13:00 | 0.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8119 | 168.0633
909421 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6952031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:08:00 | 03.03.2022 08:32:00 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.2
909422 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:09:02 | 03.03.2022 10:46:02 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6187 | 1454.2605
909431 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:15:33 | 03.03.2022 06:16:33 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 23.0126
909433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:16:37 | 03.03.2022 09:51:00 | 3.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8655 | 278.7018
909451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6902788 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:25:36 | 03.03.2022 07:11:00 | 0.7567 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1298 | 0 | 0 | 0 | 0
909463 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:33:53 | 03.03.2022 07:21:00 | 0.7853 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 2.3559 | 0 | 0 | 0 | 21.9884 | 3.1412
909465 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:25:16 | 03.03.2022 06:53:00 | 0.4622 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4622 | 577.75 | 0 | 0 | 0 | 0
909467 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:34:58 | 03.03.2022 06:49:08 | 0.2361 | 0 | 0 | 59 | 980 | 17 | 311 | 0 | 0 | 13.9299 | 231.378 | 4.0137 | 73.4271
909473 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:36:29 | 03.03.2022 15:37:29 | 9.0167 | 87 | 10288 | 17 | 1972 | 81 | 8366 | 784.4529 | 92763.8096 | 153.2839 | 17780.9324 | 730.3527 | 75433.7122
909481 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:38:18 | 03.03.2022 15:35:44 | 8.9572 | 83 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.4476 | 2328.872 | 0 | 0 | 0 | 0
909491 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR8990961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:42:07 | 03.03.2022 08:29:00 | 1.7814 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.698 | 0 | 0 | 0 | 0
909509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12229820 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:52:25 | 03.03.2022 09:23:00 | 2.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.0723
909513 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:11:54 | 03.03.2022 02:12:54 | 0.0167 | 0 | 0 | 59 | 980 | 17 | 311 | 0 | 0 | 0.9853 | 16.366 | 0.2839 | 5.1937
909515 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:55:36 | 03.03.2022 08:11:33 | 1.2658 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7974 | 0 | 0 | 0
909517 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6948486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:54:53 | 03.03.2022 09:00:00 | 2.0853 | 11 | 9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9383 | 20189.8746 | 0 | 0 | 0 | 0
909526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6937941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:01:35 | 03.03.2022 09:59:00 | 2.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.7936
909529 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7130419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:03:31 | 03.03.2022 07:44:00 | 0.6747 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0243 | 0 | 0
909530 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515197010 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:04:44 | 03.03.2022 09:35:00 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5044
909560 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:12:04 | 03.03.2022 07:59:44 | 0.7944 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.944 | 0.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
909562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6910334 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:11:27 | 03.03.2022 10:44:00 | 3.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.23
909565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6551640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:13:13 | 03.03.2022 09:51:00 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.1618
909567 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6674856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:08:41 | 03.03.2022 07:19:00 | 0.1719 | 25 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2975 | 599.7591 | 0 | 0 | 0 | 0
909570 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | BR6658567 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:13:50 | 03.03.2022 10:36:00 | 3.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.716
909590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:21:36 | 03.03.2022 18:46:53 | 11.4214 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:22:42 | 03.03.2022 07:34:42 | 0.2 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
909602 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6706209 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:23:22 | 03.03.2022 08:11:00 | 0.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3974
909617 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:24:59 | 03.03.2022 07:27:59 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 795 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6.75 | 39.75
909623 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6683061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:27:43 | 03.03.2022 07:28:43 | 0.0167 | 3 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 | 6.6967 | 0 | 0 | 0 | 0
909631 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:29:44 | 03.03.2022 12:10:18 | 4.6761 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 795 | 0 | 0 | 9.3522 | 0 | 631.2735 | 3717.4995
909634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6973046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 05:50:26 | 03.03.2022 17:49:00 | 11.9761 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.9446 | 0 | 0 | 0 | 0
909635 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:30:39 | 03.03.2022 08:15:00 | 0.7392 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6576 | 0 | 0 | 0 | 0
909640 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7115713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:31:38 | 03.03.2022 17:23:33 | 9.8653 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6086.8901 | 0 | 0 | 0 | 0
909646 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:35:48 | 03.03.2022 07:36:18 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2573 | 10.6655
909655 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO7033302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:36:24 | 03.03.2022 07:37:24 | 0.0167 | 2 | 0 | 168 | 4735 | 335 | 12725 | 0.0334 | 0 | 2.8056 | 79.0745 | 5.5945 | 212.5075
909658 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:36:24 | 03.03.2022 13:17:00 | 5.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.5128 | 2355.8305
909663 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7153800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:36:24 | 03.03.2022 07:37:24 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 7 | 131 | 13346 | 0 | 0 | 0.1837 | 0.1169 | 2.1877 | 222.8782
909675 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:36:44 | 03.03.2022 07:37:44 | 0.0167 | 0 | 0 | 10 | 1 | 101 | 474 | 0 | 0 | 0.167 | 0.0167 | 1.6867 | 7.9158
909701 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11334694 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:40:29 | 03.03.2022 15:20:00 | 7.6586 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.5212 | 0 | 0 | 0 | 0
909706 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:40:05 | 03.03.2022 07:41:05 | 0.0167 | 5 | 728 | 0 | 0 | 25 | 2476 | 0.0835 | 12.1576 | 0 | 0 | 0.4175 | 41.3492
909712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516236090 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:42:31 | 03.03.2022 12:48:00 | 5.0914 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0162 | 0 | 0 | 0 | 0
909713 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:44:00 | 03.03.2022 07:47:00 | 0.05 | 0 | 0 | 3 | 26 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0.15 | 1.3 | 2.65 | 0.2
909714 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517190651 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:43:57 | 03.03.2022 15:28:00 | 7.7342 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6078 | 0 | 0 | 0 | 0
909715 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:44:45 | 03.03.2022 07:46:01 | 0.0211 | 12 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2532 | 31.3335 | 0 | 0 | 0 | 0
909763 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6612217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:51:30 | 03.03.2022 09:56:00 | 2.075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0
909769 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:17:11 | 03.03.2022 08:57:00 | 1.6636 | 0 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9224 | 1.6636 | 0 | 0
909772 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7093254 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:54:38 | 03.03.2022 17:57:00 | 10.0394 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4334 | 0 | 0 | 0 | 0
909784 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:57:19 | 03.03.2022 09:29:14 | 1.5319 | 0 | 0 | 183 | 341 | 18 | 1 | 0 | 0 | 280.3377 | 522.3779 | 27.5742 | 1.5319
909788 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:58:07 | 03.03.2022 08:46:00 | 0.7981 | 3 | 723 | 0 | 0 | 3 | 1098 | 2.3943 | 577.0263 | 0 | 0 | 2.3943 | 876.3138
909807 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:21:30 | 03.03.2022 08:15:00 | 3.8917 | 0 | 0 | 3 | 121 | 29 | 3523 | 0 | 0 | 11.6751 | 470.8957 | 112.8593 | 13710.4591
909827 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7054811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:05:08 | 03.03.2022 09:47:00 | 1.6978 | 4 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7912 | 2229.2114 | 0 | 0 | 0 | 0
909828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6969861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:04:32 | 03.03.2022 09:24:00 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4104
909832 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8818086 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:01:32 | 03.03.2022 08:31:00 | 4.4911 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.6148 | 0 | 0
909842 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:08:57 | 03.03.2022 14:11:57 | 6.05 | 10 | 148 | 0 | 0 | 47 | 231 | 60.5 | 895.4 | 0 | 0 | 284.35 | 1397.55
909854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:10:39 | 03.03.2022 16:12:39 | 8.0333 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.7316 | 16.0666 | 0 | 0 | 0 | 0
909862 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:12:51 | 03.03.2022 08:15:20 | 0.0414 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2036 | 0 | 0 | 0 | 0
909862 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:12:51 | 03.03.2022 08:15:38 | 0.0464 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 2.0416 | 0 | 0 | 0 | 0
909875 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:15:27 | 03.03.2022 14:57:00 | 6.6925 | 0 | 0 | 41 | 5 | 176 | 17 | 0 | 0 | 274.3925 | 33.4625 | 1177.88 | 113.7725
909883 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:14:09 | 03.03.2022 09:07:23 | 0.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.052 | 7.9848
909883 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12167480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:14:09 | 03.03.2022 09:15:00 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5964 | 1303.247
909883 | 3 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:14:09 | 03.03.2022 11:30:00 | 3.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3778 | 22.8494
909883 | 4 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:14:09 | 03.03.2022 11:34:03 | 3.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2778 | 9.9951
909884 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11385410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:14:45 | 03.03.2022 10:51:57 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1270.7
909884 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:14:45 | 03.03.2022 15:27:00 | 7.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8168 | 0
909884 | 3 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:14:45 | 03.03.2022 15:35:00 | 7.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0125 | 0
909902 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:08:20 | 03.03.2022 04:11:20 | 0.05 | 28 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 49.55 | 0 | 0 | 0 | 0
909913 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6603067 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:20:54 | 04.03.2022 10:59:00 | 26.635 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.01 | 0 | 0 | 0 | 0
909915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:20:28 | 03.03.2022 12:03:00 | 3.7089 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8492 | 59.3424 | 0 | 0 | 0 | 0
909923 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:24:55 | 03.03.2022 08:45:00 | 2.3347 | 32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7104 | 95.7227 | 0 | 0 | 0 | 0
909924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:24:21 | 03.03.2022 12:23:18 | 3.9825 | 25 | 69 | 1 | 0 | 2 | 1 | 99.5625 | 274.7925 | 3.9825 | 0 | 7.965 | 3.9825
909926 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:23:32 | 03.03.2022 17:41:32 | 9.3 | 391 | 4730 | 0 | 0 | 53 | 157 | 3636.3 | 43989 | 0 | 0 | 492.9 | 1460.1
909940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:25:05 | 03.03.2022 08:25:49 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 0.0488
909956 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:46:01 | 03.03.2022 00:47:01 | 0.0167 | 0 | 0 | 23 | 1571 | 138 | 3562 | 0 | 0 | 0.3841 | 26.2357 | 2.3046 | 59.4854
909969 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11117342 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:20:10 | 03.03.2022 11:30:00 | 3.1639 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6369 | 0 | 0 | 0 | 0
909976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6693474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:27:28 | 03.03.2022 09:10:28 | 0.7167 | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3002 | 141.9066 | 0 | 0 | 0 | 0
909988 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11604956 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:24:32 | 03.03.2022 15:45:00 | 6.3411 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.0569 | 0 | 0 | 0 | 0
910000 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:31:11 | 03.03.2022 08:39:00 | 0.1303 | 9 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1727 | 18.1117 | 0 | 0 | 0 | 0
910015 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:23:56 | 03.03.2022 06:24:56 | 0.0167 | 28 | 197 | 0 | 0 | 31 | 184 | 0.4676 | 3.2899 | 0 | 0 | 0.5177 | 3.0728
910046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:37:34 | 03.03.2022 09:06:31 | 0.4825 | 74 | 41 | 0 | 0 | 17 | 1 | 35.705 | 19.7825 | 0 | 0 | 8.2025 | 0.4825
910062 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:40:35 | 03.03.2022 08:41:35 | 0.0167 | 312 | 227 | 0 | 0 | 17 | 1 | 5.2104 | 3.7909 | 0 | 0 | 0.2839 | 0.0167
910079 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:45:26 | 03.03.2022 08:47:31 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8675 | 67.6303
910083 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6864986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:18:50 | 03.03.2022 08:58:50 | 0.6667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3387 | 2.0001 | 0 | 0 | 0 | 68.0034 | 2258.1129
910092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7024563 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:47:16 | 03.03.2022 09:28:00 | 0.6789 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8349 | 0 | 0 | 0 | 0
910093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12516405 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:22:55 | 03.03.2022 20:12:00 | 12.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8181 | 1832.9883
910094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:48:32 | 03.03.2022 10:34:32 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1675 | 3443.2983
910097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956361 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:48:51 | 03.03.2022 08:53:22 | 0.0753 | 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6777 | 7.3794 | 0 | 0 | 0 | 0
910099 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6709031 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:48:26 | 03.03.2022 09:50:00 | 1.0261 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2185 | 0 | 0 | 0 | 0
910113 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6812859 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:51:23 | 03.03.2022 12:11:00 | 3.3269 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8842 | 0 | 0 | 0 | 0
910117 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6979428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:47:45 | 03.03.2022 15:15:00 | 6.4542 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.4048 | 0 | 0 | 0 | 0
910119 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6687773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:50:36 | 03.03.2022 10:47:00 | 1.94 | 3 | 723 | 0 | 0 | 3 | 1098 | 5.82 | 1402.62 | 0 | 0 | 5.82 | 2130.12
910130 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | DM | ISO7013587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:55:40 | 03.03.2022 12:32:40 | 3.6167 | 3 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8501 | 6293.058 | 0 | 0 | 0 | 0
910131 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:25:03 | 03.03.2022 13:46:00 | 6.3492 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3492 | 7936.5 | 0 | 0 | 0 | 0
910132 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6674856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:35:38 | 03.03.2022 07:36:38 | 0.0167 | 25 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 58.2663 | 0 | 0 | 0 | 0
910151 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:57:37 | 03.03.2022 11:24:00 | 2.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2764 | 2586.082
910153 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11570097 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 09:00:53 | 03.03.2022 09:57:00 | 0.9353 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0781 | 0 | 0 | 0 | 0
910154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6615048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 09:00:00 | 03.03.2022 14:15:00 | 5.25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0
910155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 09:01:30 | 03.03.2022 10:29:00 | 1.4583 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7482 | 0 | 0 | 0 | 0
910156 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6748980 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:01:02 | 03.03.2022 19:54:00 | 10.8828 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273.2876 | 0 | 0 | 0 | 0
910158 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:02:18 | 03.03.2022 09:03:18 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8183 | 50.5676
910166 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6619271 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:00:11 | 03.03.2022 17:36:08 | 8.5992 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.5272 | 0 | 0 | 0 | 0
910168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6615047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 09:00:00 | 03.03.2022 14:10:00 | 5.1667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.0014 | 0 | 0 | 0 | 0
910169 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6950404 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:02:23 | 03.03.2022 13:00:00 | 3.9603 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.9184 | 0 | 0 | 0 | 0
910183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 09:05:32 | 03.03.2022 10:12:27 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2972 | 5470.5465
910183 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | LINE9937470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 09:05:32 | 03.03.2022 16:40:47 | 7.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813.4125 | 682.875
910185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:06:48 | 03.03.2022 09:07:48 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7515 | 17.8523
910186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6615046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 09:00:00 | 03.03.2022 14:19:00 | 5.3167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3839 | 0 | 0 | 0 | 0
910199 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:07:58 | 03.03.2022 10:12:48 | 1.0806 | 74 | 41 | 0 | 0 | 17 | 1 | 79.9644 | 44.3046 | 0 | 0 | 18.3702 | 1.0806
910212 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 09:08:38 | 03.03.2022 16:56:00 | 7.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2078 | 4385.4322
910216 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6749290 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:09:22 | 03.03.2022 10:46:00 | 1.6106 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0946 | 0 | 0 | 0 | 0
910218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:09:07 | 03.03.2022 09:40:07 | 0.5167 | 28 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4676 | 176.1947 | 0 | 0 | 0 | 0
910221 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11377504 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:05:26 | 03.03.2022 12:05:00 | 2.9928 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8776 | 0 | 0 | 0 | 0
910224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6928541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:10:25 | 03.03.2022 10:10:00 | 0.9931 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8822 | 0 | 0 | 0 | 0
910226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:10:39 | 03.03.2022 09:37:02 | 0.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6157 | 18.9071
910228 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6551922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:10:28 | 03.03.2022 15:00:00 | 5.8256 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.5728 | 0 | 0 | 0 | 0
910229 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6793445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:12:49 | 03.03.2022 10:53:00 | 2.6697 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2548 | 0 | 0
910230 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212139 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:11:05 | 03.03.2022 10:20:00 | 1.1486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 0
910232 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6726907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:09:12 | 03.03.2022 15:05:00 | 8.93 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804.5 | 0 | 0 | 0 | 0
910233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6704517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:11:19 | 03.03.2022 10:21:00 | 1.1614 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.3432 | 0 | 0 | 0 | 0
910235 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6699125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:10:29 | 03.03.2022 13:21:00 | 4.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6614
910244 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516921184 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:15:39 | 03.03.2022 11:56:00 | 2.6725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0
910245 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6905337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:18:00 | 03.03.2022 11:35:00 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.8121
910246 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11148475 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:17:32 | 03.03.2022 14:09:00 | 4.8578 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.7022 | 0 | 0
910249 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516147350 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:14:55 | 03.03.2022 22:01:00 | 12.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7681
910258 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515202848 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:15:23 | 03.03.2022 10:30:00 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436
910260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7123832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:17:29 | 03.03.2022 11:16:00 | 1.9753 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9626 | 0 | 0 | 0 | 0
910264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6925702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:20:20 | 03.03.2022 09:50:53 | 0.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6132 | 3.5644
910264 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:20:20 | 03.03.2022 09:52:57 | 0.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2616 | 0.5436
910266 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6773497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:19:40 | 03.03.2022 12:13:00 | 2.8889 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2233 | 0 | 0 | 0 | 0
910270 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6613308 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:20:51 | 03.03.2022 10:45:00 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.175
910274 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6918285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:22:40 | 03.03.2022 10:54:00 | 1.5222 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3956 | 0 | 0 | 0 | 0
910276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6883576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:22:27 | 03.03.2022 10:39:00 | 1.2758 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8932 | 0 | 0 | 0 | 0
910279 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6776458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:15:40 | 03.03.2022 16:10:00 | 6.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.5184
910285 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10198928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:25:55 | 03.03.2022 09:46:55 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 78.75
910287 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7138771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 09:28:31 | 03.03.2022 16:22:00 | 6.8914 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 48.2398 | 0 | 0 | 0 | 41.3484 | 0
910291 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6842328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:49:15 | 03.03.2022 03:06:15 | 0.2833 | 1 | 394 | 0 | 0 | 5 | 3211 | 0.2833 | 111.6202 | 0 | 0 | 1.4165 | 909.6763
910292 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:30:26 | 03.03.2022 10:32:15 | 1.0303 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0909 | 0 | 0 | 0
910293 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:04:46 | 03.03.2022 10:32:57 | 2.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467.2303
910302 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6981117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:31:23 | 03.03.2022 11:39:00 | 2.1269 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.7151 | 0 | 0 | 0 | 0
910303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6861061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:32:25 | 03.03.2022 09:53:00 | 0.3431 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2637 | 0 | 0 | 0 | 0
910308 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:34:42 | 03.03.2022 09:35:42 | 0.0167 | 256 | 267 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4.2752 | 4.4589 | 0 | 0 | 0.1837 | 0
910314 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:45:26 | 03.03.2022 10:26:00 | 2.6761 | 10 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.761 | 1150.723 | 0 | 0 | 0 | 0
910316 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6935860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 09:35:41 | 03.03.2022 11:30:00 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.7533 | 0 | 0
910342 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:41:45 | 03.03.2022 10:54:00 | 1.2042 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9218 | 0 | 0 | 0 | 0
910345 | 1 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO6560190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR, YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:42:33 | 03.03.2022 10:44:04 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0506 | 395.7658
910350 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:43:03 | 03.03.2022 11:17:00 | 1.5658 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3688 | 1.5658 | 0 | 0 | 0 | 0
910351 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:43:20 | 03.03.2022 12:56:00 | 3.2111 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5887 | 105.9663 | 0 | 0 | 0 | 0
910357 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8421179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:44:08 | 03.03.2022 10:06:37 | 0.3747 | 0 | 0 | 5 | 1046 | 1 | 292 | 0 | 0 | 1.8735 | 391.9362 | 0.3747 | 109.4124
910371 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517311900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:46:15 | 03.03.2022 12:05:00 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9375
910374 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO10597361 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 09:46:30 | 03.03.2022 11:45:00 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.675 | 0 | 0
910381 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE11543789 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:48:54 | 03.03.2022 13:33:00 | 3.735 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.375 | 0 | 0 | 0 | 0
910383 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:50:47 | 03.03.2022 08:27:47 | 0.6167 | 34 | 3839 | 0 | 0 | 3 | 563 | 20.9678 | 2367.5113 | 0 | 0 | 1.8501 | 347.2021
910387 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO10354279 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:51:10 | 03.03.2022 12:37:00 | 2.7639 | 0 | 0 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5004 | 127.1394 | 0 | 0
910388 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | ISO6708847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:03:50 | 03.03.2022 15:27:00 | 9.3861 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.637 | 0 | 0 | 0 | 0
910390 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515941712 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:51:45 | 03.03.2022 10:28:00 | 0.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6042 | 0 | 0 | 0 | 0
910395 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:52:52 | 03.03.2022 16:54:52 | 1.0333 | 14 | 52 | 0 | 0 | 250 | 2301 | 14.4662 | 53.7316 | 0 | 0 | 258.325 | 2377.6233
910397 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8817434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:53:08 | 03.03.2022 11:58:00 | 2.0811 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1093 | 0 | 0 | 0 | 0
910399 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO7054358 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 05:43:15 | 03.03.2022 10:52:00 | 5.1458 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2488 | 0 | 0
910400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6551676 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:54:28 | 03.03.2022 17:11:00 | 7.2756 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.7016 | 0 | 0 | 0 | 0
910402 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8815570 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:54:26 | 03.03.2022 11:58:00 | 2.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.8506
910408 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6879321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:34:59 | 03.03.2022 11:30:00 | 1.9169 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5154 | 0 | 0 | 0 | 0
910409 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11283516 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:56:44 | 03.03.2022 15:00:00 | 5.0544 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374.7968 | 0 | 0 | 0 | 0
910410 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6724751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:25:37 | 03.03.2022 10:58:00 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6052
910417 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7130204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 10:00:28 | 03.03.2022 13:47:00 | 3.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.7408
910419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11645889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:59:32 | 03.03.2022 11:13:00 | 1.2244 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0152 | 0 | 0
910428 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6563868 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 10:01:58 | 03.03.2022 12:00:00 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1128 | 0 | 0
910434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6664361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:01:30 | 03.03.2022 13:27:00 | 3.425 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.95 | 0 | 0 | 0 | 0
910441 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 11:00:00 | 03.03.2022 18:00:00 | 7 | 187 | 2134 | 0 | 0 | 147 | 2497 | 1309 | 14938 | 0 | 0 | 1029 | 17479
910442 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721921 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 10:03:31 | 03.03.2022 17:53:00 | 7.8247 | 416 | 924 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3255.0752 | 7230.0228 | 78.247 | 7.8247 | 70.4223 | 7.8247
910445 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6854302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:30:38 | 03.03.2022 13:45:00 | 5.2394 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9002 | 0 | 0 | 0 | 0
910447 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6690367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:06:43 | 03.03.2022 11:10:43 | 1.0667 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8746 | 0 | 0 | 0 | 0
910450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6992939 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:23:27 | 03.03.2022 10:34:00 | 1.1758 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6576 | 0 | 0 | 0 | 0
910458 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 11:00:00 | 03.03.2022 17:58:00 | 6.9667 | 30 | 117 | 67 | 826 | 98 | 657 | 209.001 | 815.1039 | 466.7689 | 5754.4942 | 682.7366 | 4577.1219
910479 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7028627 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:09:31 | 03.03.2022 11:05:00 | 0.9247 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.3616 | 0 | 0 | 0 | 0
910482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:11:12 | 03.03.2022 11:00:00 | 0.8133 | 13 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5729 | 519.6987 | 0 | 0 | 0 | 0
910489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:03:26 | 03.03.2022 11:45:37 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0914 | 374.682
910501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:46:52 | 03.03.2022 08:47:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7181 | 33.1662
910505 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6739554 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:17:38 | 03.03.2022 10:45:00 | 0.4561 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1026 | 0 | 0 | 0 | 0
910511 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6938887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:20:12 | 03.03.2022 12:10:00 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.82
910537 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR10902252 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:28:51 | 03.03.2022 10:59:00 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.395
910555 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:34:17 | 03.03.2022 16:05:17 | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511.1833
910556 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7107310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:33:41 | 03.03.2022 11:27:00 | 0.8886 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5414 | 0 | 0 | 0 | 0
910578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6610158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 05:57:30 | 03.03.2022 10:42:00 | 4.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1043.174
910580 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6649850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:38:57 | 03.03.2022 12:53:00 | 2.2342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4.4684 | 0 | 0 | 0 | 33.513
910584 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6670825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:40:20 | 03.03.2022 15:45:00 | 5.0778 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.8692 | 0 | 0
910585 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6690374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:41:28 | 03.03.2022 11:06:13 | 0.4125 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0875 | 0 | 0 | 0 | 0
910595 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | BR6546889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:41:08 | 03.03.2022 12:39:00 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4724
910606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204650 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:46:52 | 03.03.2022 11:45:00 | 2.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8804
910618 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6721828 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:46:31 | 03.03.2022 12:07:00 | 1.3414 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.019 | 0 | 0 | 0 | 0
910636 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 04:37:27 | 03.03.2022 08:28:27 | 3.85 | 0 | 0 | 2 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 6668.2 | 0 | 0
910637 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:30:00 | 03.03.2022 20:19:03 | 6.8175 | 12 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.81 | 3606.4575 | 0 | 0 | 0 | 0
910640 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:51:41 | 03.03.2022 12:47:09 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3196 | 1318.214
910642 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517287538 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:51:26 | 03.03.2022 11:42:00 | 0.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6856
910643 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:46:56 | 03.03.2022 11:04:56 | 2.3 | 0 | 0 | 129 | 195 | 9 | 0 | 0 | 0 | 296.7 | 448.5 | 20.7 | 0
910644 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:52:20 | 03.03.2022 10:52:38 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.425
910652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:21:24 | 03.03.2022 11:29:00 | 4.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.1002 | 350.7695
910653 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6894274 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 10:56:02 | 03.03.2022 12:29:00 | 1.5494 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.687 | 0 | 0 | 0 | 0
910659 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7135138 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:57:07 | 03.03.2022 14:30:00 | 3.5481 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.4745 | 0 | 0 | 0 | 0
910664 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:59:04 | 03.03.2022 14:53:16 | 3.9033 | 1 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9033 | 1315.4121 | 0 | 0 | 0 | 0
910670 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:01:28 | 03.03.2022 13:28:48 | 2.4556 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6372 | 0 | 0 | 0 | 0
910671 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:18:29 | 03.03.2022 17:40:36 | 5.3686 | 0 | 583 | 0 | 0 | 3 | 1623 | 0 | 3129.8938 | 0 | 0 | 16.1058 | 8713.2378
910682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:03:37 | 03.03.2022 12:04:37 | 1.0167 | 141 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3547 | 96.5865 | 0 | 0 | 0 | 0
910697 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6974179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:29:49 | 03.03.2022 11:19:00 | 3.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0184
910706 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11385410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:08:19 | 03.03.2022 12:06:18 | 0.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.64 | 468.704
910712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:09:23 | 03.03.2022 13:31:00 | 2.3603 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4562 | 0 | 0 | 0 | 0
910713 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6994990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:09:11 | 03.03.2022 13:01:00 | 1.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.766
910718 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6606981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:17:34 | 03.03.2022 13:45:00 | 3.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3736 | 6734.6256
910727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:10:17 | 03.03.2022 11:17:55 | 0.1272 | 264 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5808 | 73.776 | 0 | 0 | 0 | 0
910736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6601686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:14:31 | 03.03.2022 15:29:00 | 4.2414 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.8322 | 0 | 0 | 0 | 0
910739 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6891086 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:15:20 | 03.03.2022 12:01:00 | 0.7611 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8373 | 0 | 0 | 0 | 0
910741 | 1 | KONYA | HÜYÜK | DM | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:59:25 | 03.03.2022 13:19:25 | 4.3333 | 1 | 394 | 0 | 0 | 5 | 3211 | 4.3333 | 1707.3202 | 0 | 0 | 21.6665 | 13914.2263
910755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6664373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:20:36 | 03.03.2022 13:27:00 | 2.1067 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.8735 | 0 | 0 | 0 | 0
910756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:47:48 | 03.03.2022 12:00:02 | 4.2039 | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2039 | 1151.8686 | 0 | 0 | 0 | 0
910761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:24:24 | 03.03.2022 11:24:54 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 10679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5604 | 88.6357
910762 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6882477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:57:41 | 03.03.2022 18:06:00 | 11.1386 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.8808 | 0 | 0 | 0 | 0
910763 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6800640 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:24:24 | 03.03.2022 13:18:00 | 1.8933 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7593 | 0 | 0 | 0 | 0
910772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:26:46 | 03.03.2022 11:33:43 | 0.1158 | 98 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3484 | 10.5378 | 0 | 0 | 0 | 0
910772 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:26:46 | 03.03.2022 11:34:46 | 0.1333 | 166 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1278 | 65.1837 | 0 | 0 | 0 | 0
910779 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6701189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:29:01 | 03.03.2022 14:31:00 | 3.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7944
910785 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6757511 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:34:47 | 03.03.2022 13:57:00 | 2.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2951
910789 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7047116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:25:15 | 03.03.2022 10:00:00 | 2.5792 | 31 | 5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9552 | 13329.3056 | 0 | 0 | 0 | 0
910796 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:03:17 | 03.03.2022 12:08:17 | 2.0833 | 19 | 2944 | 0 | 0 | 6 | 402 | 39.5827 | 6133.2352 | 0 | 0 | 12.4998 | 837.4866
910810 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6896909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:46:15 | 03.03.2022 21:01:54 | 9.2608 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852.6592 | 0 | 0 | 0 | 0
910816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:51:36 | 03.03.2022 21:48:13 | 9.9436 | 0 | 0 | 17 | 1125 | 18 | 3337 | 0 | 0 | 169.0412 | 11186.55 | 178.9848 | 33181.7932
910822 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:33:54 | 03.03.2022 08:34:54 | 0.0167 | 7 | 329 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0.1169 | 5.4943 | 0 | 0 | 0.0501 | 9.6693
910827 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:37:32 | 03.03.2022 13:31:00 | 1.8911 | 4 | 262 | 0 | 0 | 6 | 166 | 7.5644 | 495.4682 | 0 | 0 | 11.3466 | 313.9226
910834 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515425145 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:02:26 | 04.03.2022 11:03:00 | 23.0094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0188 | 0 | 0 | 0 | 0
910836 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515204585 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:02:28 | 03.03.2022 13:01:00 | 0.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9756
910839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:04:38 | 03.03.2022 13:27:33 | 1.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6072 | 304.018
910842 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517332052 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:03:35 | 03.03.2022 14:08:00 | 2.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2208
910844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6698224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:07:33 | 03.03.2022 16:48:31 | 4.6828 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.2368 | 0 | 0 | 0 | 0
910849 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6950664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:08:16 | 03.03.2022 14:24:00 | 2.2622 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.622 | 0 | 0 | 0 | 0
910852 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6750677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:56:29 | 03.03.2022 19:00:00 | 7.0586 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.8616 | 0 | 0 | 0 | 0
910854 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:24:32 | 03.03.2022 12:00:00 | 3.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.5634 | 2021.7893
910856 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO7058238 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:58:15 | 03.03.2022 12:46:00 | 0.7958 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.9058 | 0 | 0 | 0 | 0
910857 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6869255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:00:49 | 03.03.2022 15:00:00 | 2.9864 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191.5736 | 0 | 0 | 0 | 0
910870 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:13:46 | 03.03.2022 16:26:46 | 4.2167 | 58 | 245 | 0 | 0 | 12 | 208 | 244.5686 | 1033.0915 | 0 | 0 | 50.6004 | 877.0736
910891 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:25:41 | 03.03.2022 12:36:58 | 0.1881 | 0 | 0 | 146 | 295 | 18 | 1 | 0 | 0 | 27.4626 | 55.4895 | 3.3858 | 0.1881
910892 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6900862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:53:06 | 03.03.2022 20:00:54 | 4.13 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2659.72 | 0 | 0 | 0 | 0
910894 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7083919 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:24:45 | 03.03.2022 17:36:00 | 5.1875 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
910900 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6627963 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:27:34 | 03.03.2022 19:53:00 | 7.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.107
910901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:27:47 | 03.03.2022 12:28:47 | 0.0167 | 123 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0541 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 0
910906 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7086051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:29:26 | 03.03.2022 14:20:00 | 1.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2404
910909 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7009400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:31:11 | 03.03.2022 13:10:00 | 0.6469 | 65 | 4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0485 | 2983.5028 | 0 | 0 | 0 | 0
910917 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7047113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:19:48 | 03.03.2022 02:40:48 | 0.35 | 2 | 5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1931.3 | 0 | 0 | 0 | 0
910922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9601417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:07:05 | 03.03.2022 12:25:00 | 4.2986 | 12 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5832 | 3236.8458 | 0 | 0 | 0 | 0
910923 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6863299 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:34:40 | 03.03.2022 16:44:00 | 4.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.778
910934 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6773434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:26:25 | 03.03.2022 13:27:00 | 5.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8924
910937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6576774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 05:44:36 | 03.03.2022 08:47:36 | 3.05 | 121 | 6915 | 0 | 0 | 21 | 1237 | 369.05 | 21090.75 | 0 | 0 | 64.05 | 3772.85
910941 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6984145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:49:25 | 03.03.2022 14:20:00 | 5.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.8289
910943 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6635518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:41:55 | 03.03.2022 13:20:00 | 3.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.7014
910955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:39:25 | 03.03.2022 13:28:25 | 0.8167 | 23 | 2579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.7841 | 2106.2693 | 0 | 0 | 0 | 0.8167
910962 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6563301 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:07:56 | 03.03.2022 19:00:00 | 6.8678 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.628 | 0 | 0 | 0 | 0
910966 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:51:41 | 03.03.2022 16:23:41 | 3.5333 | 14 | 40 | 0 | 0 | 142 | 486 | 49.4662 | 141.332 | 0 | 0 | 501.7286 | 1717.1838
910973 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:55:52 | 03.03.2022 11:27:00 | 1.5189 | 20 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.378 | 1348.7832 | 0 | 0 | 0 | 0
910974 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | ISO7079762 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:56:01 | 03.03.2022 17:15:00 | 4.3164 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.64 | 0 | 0
910979 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6638561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:25:04 | 03.03.2022 14:41:00 | 4.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.7632
910980 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6549973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:44:52 | 03.03.2022 12:00:00 | 4.2522 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.6658 | 0 | 0 | 0 | 0
910985 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:24:40 | 03.03.2022 14:00:00 | 3.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5889 | 2867.5311
910995 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7062445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:30:45 | 03.03.2022 20:42:19 | 3.1928 | 16 | 2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0848 | 9466.652 | 0 | 0 | 0 | 0
910996 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517302636 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:59:53 | 03.03.2022 13:39:00 | 0.6519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3038 | 0 | 0 | 0 | 0
910998 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6544251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:49:03 | 03.03.2022 14:26:00 | 2.6158 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.422 | 0 | 0 | 0 | 0
910999 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7008259 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:01:34 | 03.03.2022 19:05:00 | 6.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.4084
911009 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR11018096 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:04:12 | 03.03.2022 16:18:00 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149.88
911010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:06:14 | 03.03.2022 13:34:14 | 0.4667 | 47 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9349 | 1069.6764 | 0 | 0 | 0 | 0
911016 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6850056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:07:47 | 03.03.2022 14:17:00 | 1.1536 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.2912 | 0 | 0 | 0 | 0
911019 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7033161 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:09:53 | 03.03.2022 16:32:00 | 3.3686 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7952 | 0 | 0 | 0 | 0
911022 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6634096 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:13:50 | 03.03.2022 15:43:00 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009.3566
911027 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6662125 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:15:16 | 03.03.2022 15:47:00 | 2.5289 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7918 | 0 | 0 | 0 | 0
911034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:20:11 | 03.03.2022 13:21:03 | 0.0144 | 11 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 4.0896 | 0 | 0 | 0 | 0
911038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12357843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:21:15 | 03.03.2022 13:37:00 | 0.2625 | 149 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1125 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0
911040 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039726 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:20:42 | 03.03.2022 15:29:00 | 2.1383 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1597 | 0 | 0 | 0 | 0
911075 | 1 | KONYA | AHIRLI | Dağıtım Transformatörü | ISO6642065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:22:00 | 03.03.2022 13:27:00 | 0.0833 | 3 | 353 | 0 | 0 | 1 | 741 | 0.2499 | 29.4049 | 0 | 0 | 0.0833 | 61.7253
911083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:22:03 | 03.03.2022 13:34:00 | 0.1992 | 0 | 0 | 146 | 792 | 496 | 2800 | 0 | 0 | 29.0832 | 157.7664 | 98.8032 | 557.76
911165 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6891763 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 20:53:00 | 03.03.2022 22:06:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.006
911181 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:27:34 | 03.03.2022 15:42:00 | 2.2406 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100 | 223 | 2.2406 | 0 | 4.4812 | 0 | 224.06 | 499.6538
911185 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6721765 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:38:30 | 03.03.2022 18:15:00 | 5.6083 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125.5457 | 0 | 0 | 0 | 0
911186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE10716526 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:54:32 | 03.03.2022 13:52:00 | 0.9578 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4974 | 0 | 0 | 0 | 0
911203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6851838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:33:35 | 03.03.2022 15:29:00 | 1.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3736
911206 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6876053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:43:14 | 03.03.2022 13:37:00 | 2.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.4019
911224 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516964494 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:35:48 | 03.03.2022 22:11:00 | 8.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1734
911226 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7076537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:37:32 | 03.03.2022 18:23:00 | 4.7578 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.3802 | 0 | 0 | 0 | 0
911247 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:03:38 | 03.03.2022 13:00:00 | 3.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.394 | 4423.9462
911249 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7063614 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 06:37:38 | 03.03.2022 19:55:00 | 13.2894 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.682 | 0 | 0
911250 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11337299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:56:07 | 03.03.2022 20:36:00 | 12.6647 | 0 | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6588 | 1215.8112 | 0 | 0
911260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6685184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:21:35 | 03.03.2022 13:50:31 | 0.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 10679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6536 | 5149.4138
911274 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6578361 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:51:29 | 03.03.2022 17:55:00 | 4.0586 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.376 | 0 | 0 | 0 | 0
911280 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6935860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:03:33 | 03.03.2022 15:59:00 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.7962 | 0 | 0
911284 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516728753 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:09:27 | 03.03.2022 17:17:00 | 3.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2516
911288 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:11:42 | 03.03.2022 14:14:21 | 0.0442 | 28 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.2376 | 10.0776 | 0 | 0 | 0 | 0.7514
911290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:41:02 | 03.03.2022 10:31:02 | 0.8333 | 15 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4995 | 1463.2748 | 0 | 0 | 0 | 0
911298 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6620357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:13:58 | 03.03.2022 15:23:00 | 1.1506 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5478 | 0 | 0 | 0 | 0
911304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8448701 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:16:45 | 03.03.2022 16:23:00 | 2.1042 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9798 | 0 | 0 | 0 | 0
911319 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7054082 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:22:01 | 03.03.2022 17:32:58 | 7.1825 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.82 | 0 | 0 | 0 | 0
911320 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6725329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:22:24 | 04.03.2022 01:27:00 | 11.0767 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.8263 | 0 | 0 | 0 | 0
911321 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:22:24 | 04.03.2022 01:47:00 | 11.41 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.82 | 764.47 | 0 | 0 | 0 | 0
911331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6761250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:22:44 | 04.03.2022 01:57:00 | 11.5711 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914.1169 | 0 | 0 | 0 | 0
911335 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:33:43 | 03.03.2022 15:42:01 | 7.1383 | 3 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4149 | 7138.3 | 0 | 0 | 0 | 0
911335 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE9017386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:33:43 | 03.03.2022 15:49:01 | 7.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.255 | 500.595
911340 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6809266 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:22:24 | 03.03.2022 21:15:00 | 6.8767 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
911344 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 03:15:12 | 03.03.2022 05:59:12 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3998 | 1180.7856
911348 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 02:30:00 | 03.03.2022 14:38:59 | 12.1497 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8922 | 36.4491 | 0 | 0 | 0 | 0
911368 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6581505 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:30:17 | 03.03.2022 15:59:00 | 1.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6188
911371 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:42:48 | 03.03.2022 08:04:48 | 0.3667 | 1 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3667 | 848.1771 | 0 | 0 | 0 | 0
911374 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230034 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:34:04 | 03.03.2022 16:50:00 | 5.2656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2656 | 0 | 0 | 0 | 0
911378 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6706652 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:33:31 | 03.03.2022 15:52:24 | 1.3147 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3437 | 0 | 0 | 0 | 0
911380 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6663414 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:16:23 | 03.03.2022 14:46:00 | 2.4936 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3144 | 0 | 0 | 0 | 0
911381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:34:52 | 03.03.2022 16:52:00 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9936
911384 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6658848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:37:26 | 03.03.2022 15:37:00 | 0.9928 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0496 | 0 | 0 | 0 | 0
911410 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:20:50 | 03.03.2022 08:51:50 | 0.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9018 | 386.4916
911423 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7016987 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:56:22 | 03.03.2022 16:56:00 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.0179
911429 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190343 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:00:20 | 03.03.2022 17:27:00 | 2.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4444
911430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6762729 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:41:50 | 03.03.2022 21:12:00 | 6.5028 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924.8288 | 0 | 0 | 0 | 0
911431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 15:01:14 | 03.03.2022 16:03:00 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 4905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6456 | 5049.207
911433 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6541778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:01:42 | 03.03.2022 15:59:42 | 0.9667 | 46 | 1524 | 0 | 0 | 9 | 542 | 44.4682 | 1473.2508 | 0 | 0 | 8.7003 | 523.9514
911440 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7031770 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:02:05 | 03.03.2022 15:35:00 | 0.5486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.893
911444 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991098 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:02:59 | 03.03.2022 15:28:00 | 0.4169 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9351 | 0 | 0 | 0 | 0
911445 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12218491 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:04:41 | 03.03.2022 17:05:00 | 2.0053 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.5582 | 0 | 0 | 0 | 0
911454 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6835455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:05:43 | 03.03.2022 16:17:00 | 1.1881 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0979 | 0 | 0 | 0 | 0
911455 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817436 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:34:53 | 03.03.2022 15:39:00 | 2.0686 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5488 | 0 | 0 | 0 | 0
911458 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12236625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:35:47 | 03.03.2022 15:57:00 | 6.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9008
911466 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535235328 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:10:42 | 03.03.2022 18:05:00 | 2.905 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 0 | 0 | 0
911473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7106212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:04:44 | 03.03.2022 16:26:44 | 1.3667 | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4668 | 456.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
911481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6896342 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:15:43 | 03.03.2022 16:51:00 | 1.5881 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7597 | 0 | 0 | 0 | 0
911482 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7142702 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:09:46 | 03.03.2022 15:29:00 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.075
911492 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:19:36 | 03.03.2022 15:21:50 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2604 | 0.0744
911508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:25:56 | 03.03.2022 15:29:13 | 0.0547 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911512 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6967082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:27:18 | 03.03.2022 17:12:00 | 1.745 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.625 | 0 | 0 | 0 | 0
911514 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:30:00 | 03.03.2022 15:31:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8183 | 50.5342
911515 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO8687476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:08:50 | 03.03.2022 08:46:50 | 0.6333 | 3 | 7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8999 | 4850.4447 | 0 | 0 | 0 | 0
911527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7003656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:31:09 | 03.03.2022 18:19:00 | 2.7975 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 0
911534 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:22:19 | 03.03.2022 17:59:00 | 2.6114 | 2 | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2228 | 4833.7014 | 0 | 0 | 0 | 0
911536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283634 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:32:47 | 03.03.2022 18:23:00 | 2.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8369
911540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6827730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:35:07 | 03.03.2022 16:27:00 | 0.8647 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9695 | 0 | 0 | 0 | 0
911542 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6676097 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:36:17 | 03.03.2022 19:07:00 | 3.5119 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6547 | 0 | 0 | 0 | 0
911545 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7012045 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:33:52 | 03.03.2022 16:14:00 | 2.6689 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.6058 | 0 | 0 | 0 | 0
911548 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6866298 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:38:20 | 04.03.2022 00:28:00 | 8.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.3236
911549 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6524902 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:29:01 | 03.03.2022 17:45:00 | 4.2664 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8488 | 0 | 0 | 0 | 0
911554 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7079752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:28:45 | 03.03.2022 15:45:00 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8516
911561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7028759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:30:12 | 03.03.2022 18:26:00 | 2.93 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.83 | 0 | 0 | 0 | 0
911569 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11412922 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:24:10 | 03.03.2022 15:28:10 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 | 23.6785
911570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE11543789 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:46:59 | 03.03.2022 16:38:00 | 0.8503 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2575 | 0 | 0 | 0 | 0
911580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6780039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:49:47 | 03.03.2022 16:22:00 | 0.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8653
911587 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6971796 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:52:57 | 03.03.2022 17:28:00 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2682
911588 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7012079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:54:39 | 03.03.2022 21:00:00 | 5.0892 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.812 | 0 | 0 | 0 | 0
911589 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6922934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:54:48 | 03.03.2022 22:14:00 | 6.32 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.32 | 0 | 0 | 0 | 0
911591 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO8044609 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:56:35 | 03.03.2022 18:03:00 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4276 | 0
911604 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517232372 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:01:42 | 03.03.2022 21:38:00 | 5.605 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.285 | 0 | 0 | 0 | 0
911609 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6759103 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:03:35 | 03.03.2022 21:58:00 | 5.9069 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.9518 | 0 | 0 | 0 | 0
911611 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO7107513 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:03:17 | 03.03.2022 21:07:00 | 5.0619 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.714 | 0 | 0 | 0 | 0
911613 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6874054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:05:00 | 03.03.2022 19:53:00 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6
911622 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:10:33 | 03.03.2022 16:55:06 | 0.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1875
911632 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6570576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:05:15 | 03.03.2022 16:59:00 | 2.8958 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2472 | 0 | 0 | 0 | 0
911635 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | ISO6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:02:09 | 03.03.2022 15:59:00 | 0.9475 | 23 | 2579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.7925 | 2443.6025 | 0 | 0 | 0 | 0.9475
911638 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516958381 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:14:59 | 03.03.2022 17:58:00 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7169
911640 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515777644 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:16:42 | 03.03.2022 18:36:00 | 2.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3217
911644 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO7378193 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:47:47 | 03.03.2022 07:53:47 | 0.1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0
911646 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO7378191 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:36:04 | 03.03.2022 17:00:00 | 7.3989 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.0207 | 0 | 0 | 0 | 0
911657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO8687476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:52:14 | 03.03.2022 18:43:14 | 2.85 | 3 | 7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 21828.15 | 0 | 0 | 0 | 0
911659 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:22:24 | 03.03.2022 14:23:24 | 0.0167 | 12 | 1548 | 0 | 0 | 20 | 3048 | 0.2004 | 25.8516 | 0 | 0 | 0.334 | 50.9016
911660 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 14:22:24 | 03.03.2022 14:34:24 | 0.2 | 20 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 177.6 | 0 | 0 | 0 | 0
911666 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR7082964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:25:16 | 03.03.2022 16:51:00 | 0.4289 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7386 | 0 | 0 | 0 | 0
911674 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:20:02 | 03.03.2022 17:53:27 | 0.5569 | 127 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7263 | 5.569 | 0 | 0 | 0 | 0
911681 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515217469 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:31:16 | 03.03.2022 18:06:00 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5789
911687 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:30:25 | 03.03.2022 15:31:25 | 0.0167 | 73 | 1528 | 0 | 0 | 9 | 541 | 1.2191 | 25.5176 | 0 | 0 | 0.1503 | 9.0347
911691 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6598463 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:24:09 | 03.03.2022 17:51:00 | 1.4475 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0825 | 0 | 0 | 0 | 0
911692 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7050601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:37:40 | 04.03.2022 02:57:00 | 10.3222 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.2102 | 0 | 0 | 0 | 0
911704 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:46:50 | 03.03.2022 23:38:00 | 6.8528 | 27 | 6 | 0 | 0 | 28 | 3 | 185.0256 | 41.1168 | 0 | 0 | 191.8784 | 20.5584
911705 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO9154014 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:46:15 | 03.03.2022 19:49:00 | 3.0458 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2366 | 0 | 0
911709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:50:50 | 03.03.2022 16:55:48 | 0.0828 | 15 | 1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 141.4224 | 0 | 0 | 0 | 0
911712 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516012079 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:03:05 | 03.03.2022 20:22:00 | 3.3153 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3601 | 0 | 0 | 0 | 0
911718 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6744988 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:24:23 | 03.03.2022 20:00:00 | 4.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.1776
911725 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6961489 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:09:30 | 03.03.2022 17:55:00 | 0.7583 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.332 | 0 | 0 | 0 | 0
911729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11030418 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:10:58 | 03.03.2022 19:26:00 | 2.2506 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0048 | 0 | 0 | 0 | 0
911733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11461798 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:12:52 | 03.03.2022 23:13:00 | 6.0022 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0946 | 0 | 0 | 0 | 0
911739 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:17:33 | 03.03.2022 17:17:46 | 0.0036 | 19 | 2944 | 0 | 0 | 6 | 402 | 0.0684 | 10.5984 | 0 | 0 | 0.0216 | 1.4472
911750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6838141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 23:48:18 | 03.03.2022 07:00:00 | 7.195 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4302.61 | 0 | 0 | 0 | 0
911765 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7083513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:26:07 | 03.03.2022 17:48:07 | 0.3667 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7671 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
911770 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517127724 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:27:44 | 03.03.2022 17:57:00 | 0.4878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4878 | 0 | 0
911775 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:30:16 | 04.03.2022 00:41:00 | 7.1789 | 0 | 0 | 59 | 980 | 17 | 311 | 0 | 0 | 423.5551 | 7035.322 | 122.0413 | 2232.6379
911776 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459934 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:30:00 | 03.03.2022 20:57:00 | 3.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0
911780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:32:50 | 03.03.2022 18:27:16 | 0.9072 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1744 | 1.8144 | 0 | 0 | 0 | 0
911784 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7047109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:32:50 | 03.03.2022 21:00:00 | 3.4528 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560.6656 | 0 | 0 | 0 | 0
911787 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6980231 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:35:40 | 04.03.2022 00:34:00 | 6.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.471
911791 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6658675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:24:32 | 04.03.2022 00:32:00 | 8.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243.0332
911798 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189160 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:41:13 | 03.03.2022 18:35:00 | 0.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7928
911799 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7742155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:10:49 | 03.03.2022 18:00:00 | 0.8197 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8197 | 212.3023 | 0 | 0 | 0 | 0
911886 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11697205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:52:03 | 03.03.2022 18:43:00 | 0.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0236
911887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6963948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:53:49 | 03.03.2022 18:50:00 | 0.9364 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1732 | 0 | 0
911891 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11823327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 09:11:32 | 04.03.2022 00:36:00 | 15.4078 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 | 11 | 0 | 0 | 46.2234 | 0 | 2018.4218 | 169.4858
911898 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6806607 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:58:41 | 03.03.2022 19:22:00 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5544
911904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7011180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 18:01:36 | 04.03.2022 01:46:00 | 7.74 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2592.9 | 0 | 0 | 0 | 0
911911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6969861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 18:04:23 | 03.03.2022 19:39:00 | 1.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0754
911925 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE12146781 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 18:10:16 | 03.03.2022 19:12:00 | 1.0289 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0867 | 0 | 0 | 0 | 0
911965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:39:49 | 04.03.2022 00:05:00 | 4.4197 | 361 | 3549 | 0 | 0 | 133 | 2618 | 1595.5117 | 15685.5153 | 0 | 0 | 587.8201 | 11570.7746
912022 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515426842 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:55:53 | 04.03.2022 10:47:00 | 21.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7038
912029 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7114180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 12:35:56 | 03.03.2022 16:13:00 | 3.6178 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.68 | 0 | 0 | 0 | 0
912038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6835618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:27:21 | 03.03.2022 22:08:44 | 14.6897 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7477.0573 | 0 | 0 | 0 | 0
912040 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7063499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:16:25 | 03.03.2022 02:39:00 | 4.3764 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.3352 | 0 | 0 | 0 | 0
912041 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6976624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:18:38 | 03.03.2022 04:40:00 | 6.3561 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.0443 | 0 | 0 | 0 | 0
912055 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 13:04:20 | 03.03.2022 15:51:20 | 2.7833 | 40 | 16748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.332 | 46614.7084 | 0 | 0 | 0 | 0
912056 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:21:23 | 04.03.2022 21:27:23 | 47.1 | 2 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 42060.3 | 0 | 0 | 0 | 0
912064 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535138009 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:36:26 | 04.03.2022 10:48:00 | 19.1928 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.2416 | 0 | 0 | 0 | 0
912070 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6798878 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 18:14:20 | 03.03.2022 19:56:32 | 1.7033 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.4862 | 0 | 0 | 0 | 0
912084 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6846315 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:17:41 | 03.03.2022 18:59:00 | 3.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.101
912086 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 18:18:16 | 03.03.2022 18:22:16 | 0.0667 | 187 | 2134 | 0 | 0 | 147 | 2497 | 12.4729 | 142.3378 | 0 | 0 | 9.8049 | 166.5499
912087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6775601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 21:46:31 | 04.03.2022 02:51:00 | 5.0747 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.2628 | 0 | 0 | 0 | 0
912093 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7023753 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:37:27 | 03.03.2022 15:00:00 | 7.3758 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.7848 | 0 | 0 | 0 | 0
912105 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6635796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 18:46:20 | 04.03.2022 00:38:00 | 5.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.833
912110 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:00:00 | 03.03.2022 19:04:00 | 0.0667 | 150 | 1811 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.005 | 120.7937 | 0 | 0 | 0.2001 | 0
912111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6996234 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:05:45 | 03.03.2022 20:08:57 | 10.0533 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10375.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
912114 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6882614 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 18:55:05 | 03.03.2022 20:49:00 | 1.8986 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8846 | 0 | 0 | 0 | 0
912116 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO10794504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:35:12 | 03.03.2022 19:21:00 | 8.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7633 | 1402.128
912143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447048 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:14:58 | 03.03.2022 22:09:00 | 2.9006 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.599 | 0 | 0 | 0 | 0
912150 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6991357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:19:53 | 03.03.2022 20:57:00 | 1.6186 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5162 | 0 | 0 | 0 | 0
912153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:21:36 | 03.03.2022 22:09:57 | 2.8058 | 102 | 5028 | 0 | 0 | 13 | 495 | 286.1916 | 14107.5624 | 0 | 0 | 36.4754 | 1388.871
912155 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12278804 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:19:05 | 03.03.2022 20:00:00 | 0.6819 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4365 | 0 | 0
912158 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:22:02 | 03.03.2022 23:11:00 | 5.8161 | 1 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8161 | 4501.6614 | 0 | 0 | 0 | 0
912159 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:35:56 | 03.03.2022 17:36:56 | 0.0167 | 16 | 2146 | 0 | 0 | 6 | 401 | 0.2672 | 35.8382 | 0 | 0 | 0.1002 | 6.6967
912161 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7025841 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:24:27 | 03.03.2022 22:21:00 | 2.9425 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.0175 | 0 | 0 | 0 | 0
912167 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914186 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:26:34 | 03.03.2022 21:56:00 | 2.4906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4906 | 0 | 0 | 0 | 0
912170 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6875681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:27:53 | 03.03.2022 20:07:00 | 0.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.19
912172 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7080437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:27:12 | 03.03.2022 20:33:00 | 1.0967 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.8381 | 0 | 0 | 0 | 0
912190 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6971804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:35:38 | 03.03.2022 21:46:36 | 2.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.2056
912192 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457308 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:36:29 | 04.03.2022 07:00:00 | 11.3919 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1757 | 0 | 0 | 0 | 0
912199 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515452331 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:38:41 | 04.03.2022 10:51:00 | 15.2053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2053 | 0 | 0 | 0 | 0
912217 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7061507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:44:42 | 03.03.2022 23:00:00 | 3.255 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457.525 | 0 | 0 | 0 | 0
912218 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6863801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:25:43 | 04.03.2022 01:15:00 | 5.8214 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6774 | 0 | 0 | 0 | 0
912221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516196366 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:49:39 | 04.03.2022 08:49:00 | 12.9892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9784 | 0 | 0 | 0 | 0
912231 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6524973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:58:20 | 04.03.2022 10:52:00 | 14.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.6704
912235 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7058780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 16:48:10 | 04.03.2022 00:47:00 | 7.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.642
912237 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6672838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 20:00:58 | 03.03.2022 23:49:00 | 3.8006 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.2714 | 0 | 0
912241 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6819177 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 20:01:18 | 03.03.2022 21:12:00 | 1.1783 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1009 | 0 | 0 | 0 | 0
912242 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6855535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 18:57:03 | 03.03.2022 20:36:00 | 1.6492 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.444 | 0 | 0 | 0 | 0
912250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6694942 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:05:00 | 03.03.2022 21:17:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.2
912251 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6936768 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 20:06:41 | 03.03.2022 22:45:00 | 2.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6528
912258 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047445 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 20:10:54 | 04.03.2022 10:53:00 | 14.7017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7017 | 0 | 0 | 0 | 0
912265 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6599998 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 20:23:28 | 04.03.2022 10:54:00 | 14.5089 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
912270 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:25:52 | 03.03.2022 09:32:52 | 1.1167 | 28 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2676 | 1106.6497 | 0 | 0 | 0 | 0
912273 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6693503 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 20:33:11 | 03.03.2022 21:52:00 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2304 | 0 | 0
912277 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6712054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 00:42:00 | 04.03.2022 05:30:00 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.6
912283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6866314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:59:31 | 03.03.2022 23:17:00 | 3.2914 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.9026 | 0 | 0 | 0 | 0
912289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 20:54:37 | 03.03.2022 20:55:25 | 0.0133 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 20:55:29 | 03.03.2022 20:55:39 | 0.0028 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912292 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7157595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 00:42:00 | 04.03.2022 01:23:00 | 0.6833 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8463 | 0 | 0
912295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6658286 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 03.03.2022 20:58:15 | 03.03.2022 23:32:00 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9375
912298 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:50:13 | 03.03.2022 23:29:00 | 3.6464 | 22 | 3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2208 | 14523.6112 | 0 | 0 | 0 | 0
912299 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6569840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 00:42:00 | 04.03.2022 05:16:00 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.8034 | 0 | 0
912302 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6636051 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:50:01 | 04.03.2022 15:16:31 | 6.4417 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.34 | 0 | 0 | 0 | 0
912312 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7067949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 21:18:05 | 04.03.2022 10:55:00 | 13.6153 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.1508 | 0 | 0 | 0 | 0
912317 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6937486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 17:53:12 | 04.03.2022 02:54:00 | 9.0133 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3325 | 0 | 0
912319 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7010326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:00:00 | 03.03.2022 21:35:00 | 10.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9161
912320 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | BR10504647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2022 21:28:28 | 03.03.2022 22:40:00 | 1.1922 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.8076 | 0 | 0 | 0 | 0
912321 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945940 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 21:28:54 | 03.03.2022 22:03:00 | 0.5683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7049 | 0 | 0 | 0 | 0
912343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516039479 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 21:50:09 | 03.03.2022 23:09:00 | 1.3142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9426 | 0 | 0 | 0 | 0
912347 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516996098 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 21:55:27 | 03.03.2022 23:40:00 | 1.7425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0
912350 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6564324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 21:58:28 | 04.03.2022 01:33:00 | 3.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.756
912353 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 22:02:43 | 03.03.2022 22:49:00 | 0.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3978
912354 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6818461 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 00:42:00 | 04.03.2022 03:25:00 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4503 | 0 | 0
912365 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516174898 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2022 22:09:58 | 04.03.2022 10:19:33 | 12.1597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
912366 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 22:11:00 | 03.03.2022 22:12:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5344 | 16.7501
912387 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR10764918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 20:16:16 | 04.03.2022 00:41:00 | 4.4122 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.5176 | 0 | 0
912391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 22:36:11 | 03.03.2022 22:42:11 | 0.1 | 75 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
912403 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6961492 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 22:53:20 | 03.03.2022 23:44:00 | 0.8444 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5976 | 0 | 0 | 0 | 0
912408 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | DM | ISO6948706 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2022 23:00:22 | 04.03.2022 07:05:00 | 8.0772 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 16.1544 | 0 | 315.0108 | 8.0772
912412 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516805225 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 23:04:53 | 04.03.2022 11:25:00 | 12.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3353
912416 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515394309 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 23:23:17 | 04.03.2022 12:11:00 | 12.7953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7953 | 0 | 0 | 0 | 0
912417 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6976219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 23:25:19 | 04.03.2022 04:21:00 | 4.9281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.3199 | 0 | 0 | 0 | 0
912431 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431725 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 23:41:14 | 04.03.2022 10:57:00 | 11.2628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2628 | 0 | 0 | 0 | 0
912433 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6723411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 23:48:07 | 04.03.2022 04:20:00 | 4.5314 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.8984 | 0 | 0 | 0 | 0
912436 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6633205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:42:00 | 04.03.2022 00:15:00 | 12.55 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7 | 0 | 0 | 0 | 0
912438 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6657987 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 23:56:52 | 04.03.2022 11:00:00 | 11.0522 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.0112 | 0 | 0 | 0 | 0
912439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 00:03:15 | 04.03.2022 05:57:00 | 5.8958 | 0 | 0 | 3 | 62 | 149 | 72 | 0 | 0 | 17.6874 | 365.5396 | 878.4742 | 424.4976
912443 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 00:11:41 | 04.03.2022 17:57:13 | 17.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.6958 | 1562.7832
912444 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 00:12:16 | 04.03.2022 12:37:51 | 12.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7056 | 3678.2144
912484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12186659 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 01:02:09 | 04.03.2022 02:30:00 | 1.4642 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4642 | 434.8674 | 0 | 0 | 0 | 0
912661 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431239 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:26:19 | 04.03.2022 02:11:00 | 15.7447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4894 | 0 | 0 | 0 | 0
912846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6974411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 03:00:08 | 04.03.2022 03:30:00 | 0.4978 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.015 | 0 | 0 | 0 | 0
912992 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | ISO6799951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:09:52 | 04.03.2022 11:44:00 | 3.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.8761
913072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6992931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 03:45:30 | 04.03.2022 04:14:00 | 0.475 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0.475
913103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6756616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:35:50 | 04.03.2022 15:00:00 | 4.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4308
913286 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6927172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:24:29 | 03.03.2022 10:27:01 | 12.0422 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480.1958 | 0 | 0 | 0 | 0
913421 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7056565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 11:38:15 | 03.03.2022 15:00:00 | 3.3625 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
913483 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6874059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 18:24:33 | 04.03.2022 05:34:00 | 11.1575 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.2525 | 0 | 0 | 0 | 0
913503 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6730462 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:24:53 | 03.03.2022 22:45:00 | 7.3353 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269.0069 | 0 | 0 | 0 | 0
913513 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535218529 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 18:49:39 | 04.03.2022 05:42:00 | 10.8725 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.725 | 0 | 0 | 0 | 0
913604 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 06:04:41 | 04.03.2022 06:48:00 | 0.7219 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3082 | 0 | 0 | 0 | 0
913801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 01:59:10 | 03.03.2022 02:48:59 | 0.8303 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 0 | 3.3212 | 0 | 0 | 0 | 1816.6964
913858 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6902449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 06:56:15 | 04.03.2022 14:55:00 | 7.9792 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970.8624 | 0 | 0 | 0 | 0
913874 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535121666 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 06:58:59 | 04.03.2022 19:00:00 | 12.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0169 | 0 | 0 | 0 | 0
913904 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6775348 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 07:04:39 | 04.03.2022 09:41:00 | 2.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.1074
914020 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6602357 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 15:24:12 | 03.03.2022 18:17:00 | 2.88 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.44 | 0 | 0 | 0 | 0
914072 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234375 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 07:38:10 | 04.03.2022 21:25:00 | 13.7806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7806 | 0 | 0
914091 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 07:42:13 | 04.03.2022 14:57:00 | 7.2464 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 535 | 0 | 86.9568 | 0 | 0 | 21.7392 | 3876.824
914117 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9188526 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 07:47:17 | 04.03.2022 11:37:00 | 3.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.58
914184 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438735 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 07:59:52 | 05.03.2022 02:35:20 | 18.5911 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0932 | 0 | 0 | 0 | 0
914188 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6666063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:01:16 | 04.03.2022 16:08:00 | 8.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2244
914215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12282549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 07:01:01 | 04.03.2022 12:58:00 | 5.9497 | 12 | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3964 | 8984.047 | 0 | 0 | 0 | 0
914226 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6897558 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:08:21 | 04.03.2022 15:37:00 | 7.4775 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9825 | 0 | 0 | 0 | 0
914252 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6867687 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:13:19 | 04.03.2022 09:20:00 | 1.1114 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.684 | 0 | 0 | 0 | 0
914266 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516012079 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 07:53:31 | 04.03.2022 11:08:00 | 3.2414 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1038 | 0 | 0 | 0 | 0
914279 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068566 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:17:52 | 04.03.2022 10:06:00 | 1.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8022
914306 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:00:43 | 04.03.2022 09:37:00 | 1.6047 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6047 | 2005.875 | 0 | 0 | 0 | 0
914390 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6896911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:36:23 | 04.03.2022 11:39:00 | 3.0436 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.3628 | 0 | 0 | 0 | 0
914391 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6757882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:36:15 | 04.03.2022 14:58:00 | 6.3625 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084.725 | 0 | 0 | 0 | 0
914416 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6938945 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:40:18 | 04.03.2022 11:52:00 | 3.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0
914426 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7000626 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:14:25 | 04.03.2022 09:50:00 | 1.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.862
914448 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6564324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:45:09 | 04.03.2022 11:45:00 | 2.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.975
914475 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:50:06 | 04.03.2022 21:28:00 | 12.6317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6317 | 0 | 0
914476 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7030813 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:50:31 | 04.03.2022 16:49:00 | 7.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.0652
914490 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 06:50:15 | 04.03.2022 08:58:00 | 2.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2584 | 570.6256
914496 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439619 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:53:51 | 05.03.2022 02:46:30 | 17.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8775 | 0 | 0 | 0 | 0
914497 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920995 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:54:31 | 04.03.2022 16:22:00 | 7.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.1117
914502 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6569840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:54:55 | 04.03.2022 11:21:00 | 2.4347 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.47 | 0 | 0
914521 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:57:52 | 04.03.2022 10:04:00 | 1.1022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
914522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7061073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:58:09 | 04.03.2022 16:30:00 | 7.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.7484
914530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6818378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 09:00:00 | 04.03.2022 12:38:00 | 3.6333 | 3 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8999 | 8850.7188 | 0 | 0 | 0 | 0
914532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6663787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 09:00:04 | 04.03.2022 10:57:00 | 1.9489 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
914533 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 09:00:05 | 04.03.2022 10:05:55 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2916 | 499.226
914533 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11503267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 09:00:05 | 04.03.2022 12:34:47 | 3.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5783 | 103.7707
914534 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6722043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 09:00:08 | 04.03.2022 13:58:00 | 4.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9644 | 3097.7856
914535 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6596318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 09:00:17 | 04.03.2022 14:53:00 | 5.8786 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5144 | 76.4218 | 0 | 0
914536 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO8043358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 07:28:56 | 04.03.2022 11:21:00 | 3.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8678 | 2274.2664
914538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6680667 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 09:00:21 | 04.03.2022 16:59:00 | 7.9775 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560.3175 | 0 | 0 | 0 | 0
914539 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6943950 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 09:00:44 | 04.03.2022 12:30:00 | 3.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1706
914540 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6943951 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 09:00:53 | 04.03.2022 12:31:00 | 3.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1596
914567 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 04:11:00 | 04.03.2022 04:12:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 2 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 28.9244 | 0 | 0
914568 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 00:00:01 | 04.03.2022 05:00:00 | 4.9997 | 12 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9964 | 2644.8413 | 0 | 0 | 0 | 0
914569 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6748177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 07:16:40 | 04.03.2022 12:15:00 | 4.9722 | 9 | 5555 | 0 | 0 | 3 | 2314 | 44.7498 | 27620.571 | 0 | 0 | 14.9166 | 11505.6708
914587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7039700 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:07:38 | 04.03.2022 14:33:00 | 5.4228 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.0088 | 0 | 0 | 0 | 0
914591 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6597564 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:08:57 | 04.03.2022 11:43:00 | 2.5675 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0775 | 0 | 0 | 0 | 0
914610 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517327511 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:11:45 | 04.03.2022 21:29:00 | 12.2875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2875 | 0 | 0
914625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7063499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:21:40 | 04.03.2022 12:38:00 | 4.2722 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785.7796 | 0 | 0 | 0 | 0
914638 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:55:51 | 04.03.2022 09:10:51 | 0.25 | 7 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
914639 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462793 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:17:50 | 04.03.2022 10:17:00 | 0.9861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
914699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 09:30:06 | 04.03.2022 11:04:00 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.66
914731 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515644625 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:35:36 | 04.03.2022 10:43:00 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1233
914751 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6552200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:38:16 | 04.03.2022 17:26:31 | 7.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2168 | 11191.2228
914766 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7046680 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:41:29 | 04.03.2022 11:38:00 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5386
914799 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6681353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:38:08 | 04.03.2022 16:55:00 | 7.2811 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.8647 | 0 | 0 | 0 | 0
914801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9329136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:47:23 | 04.03.2022 16:39:00 | 6.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7206 | 20.5809
914810 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10559714 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:49:33 | 04.03.2022 16:56:00 | 7.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.43 | 2764.8175
914855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:58:31 | 04.03.2022 10:25:47 | 0.4544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
914857 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6941970 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:57:45 | 04.03.2022 10:53:00 | 0.9208 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2976 | 0 | 0 | 0 | 0
914866 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6957733 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 10:00:06 | 04.03.2022 11:00:00 | 0.9983 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.5822 | 0 | 0 | 0 | 0
914867 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6666735 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 10:00:05 | 04.03.2022 12:11:00 | 2.1819 | 5 | 724 | 0 | 0 | 3 | 1098 | 10.9095 | 1579.6956 | 0 | 0 | 6.5457 | 2395.7262
914871 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR12132134 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 10:00:59 | 04.03.2022 17:58:00 | 7.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224.3462
914874 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 10:01:40 | 04.03.2022 12:55:37 | 2.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7984 | 0
914883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 10:00:00 | 04.03.2022 12:04:00 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4012 | 90.9348
914888 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6809497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 10:03:11 | 04.03.2022 14:59:00 | 4.9303 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1181 | 0 | 0
914895 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6949909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:03:55 | 04.03.2022 17:32:02 | 7.4686 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472.1066 | 0 | 0 | 0 | 0
914901 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6773822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 07:59:18 | 04.03.2022 12:31:00 | 4.5283 | 2 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0566 | 4609.8094 | 0 | 0 | 0 | 0
914934 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517049334 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:11:17 | 04.03.2022 11:07:00 | 0.9286 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.643 | 0 | 0 | 0 | 0
914949 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6645299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:14:06 | 04.03.2022 20:19:00 | 10.0817 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0425 | 0 | 0 | 0 | 0
914960 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7000026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:16:23 | 04.03.2022 11:15:00 | 0.9769 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0991 | 0 | 0 | 0 | 0
914966 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6875889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:12:17 | 04.03.2022 14:47:00 | 5.5786 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.218 | 0 | 0 | 0 | 0
914968 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10794360 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 07:20:35 | 04.03.2022 16:53:00 | 9.5403 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5403 | 3625.314 | 0 | 0 | 0 | 0
914976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7068717 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:18:41 | 04.03.2022 12:22:00 | 2.0553 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7189 | 0 | 0 | 0 | 0
914984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:20:43 | 04.03.2022 21:58:41 | 11.6328 | 96 | 4047 | 7 | 1096 | 13 | 492 | 1116.7488 | 47077.9416 | 81.4296 | 12749.5488 | 151.2264 | 5723.3376
914991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:21:02 | 04.03.2022 10:31:00 | 0.1661 | 0 | 0 | 75 | 1184 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.4575 | 196.6624 | 0 | 0.4983
915000 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6622018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:04:53 | 04.03.2022 09:05:53 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 7.3647
915018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:47:46 | 04.03.2022 16:31:38 | 7.7311 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10537.4893 | 0 | 0 | 0 | 0
915072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10765229 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:32:48 | 04.03.2022 19:47:00 | 9.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7101 | 1431.6885
915085 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6716730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:36:27 | 04.03.2022 12:20:00 | 1.7258 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5156 | 0 | 0 | 0 | 0
915100 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832456 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:38:47 | 04.03.2022 12:27:00 | 1.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8036
915109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600165 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 10:41:10 | 04.03.2022 12:27:00 | 1.7639 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4593 | 0 | 0 | 0 | 0
915148 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200344 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:48:19 | 04.03.2022 17:53:00 | 7.0781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0781 | 0 | 0 | 0 | 0
915164 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:54:06 | 04.03.2022 10:54:36 | 0.0083 | 36 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.2988 | 0.0166 | 0 | 0 | 0.0415 | 0
915188 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517128609 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 11:00:05 | 04.03.2022 12:16:00 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2653
915193 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6565829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 11:01:29 | 04.03.2022 19:52:00 | 8.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6838 | 1565.0163
915209 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7020564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:42:57 | 04.03.2022 12:19:00 | 2.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6488
915220 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6525824 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 11:07:24 | 04.03.2022 12:55:00 | 1.7933 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.732 | 0 | 0 | 0 | 0
915221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:28:46 | 04.03.2022 16:00:00 | 5.5206 | 6 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1236 | 6663.3642 | 0 | 0 | 0 | 0
915236 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7106036 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 11:12:38 | 04.03.2022 11:58:00 | 0.7561 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4636 | 0 | 0 | 0 | 0
915246 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6827437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 11:14:14 | 04.03.2022 11:27:00 | 0.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0224
915277 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6636910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 11:21:12 | 04.03.2022 12:33:00 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1941
915284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6526625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 11:22:06 | 04.03.2022 15:26:00 | 4.065 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081.29 | 0 | 0 | 0 | 0
915297 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 19:40:54 | 05.03.2022 00:21:54 | 4.6833 | 44 | 128 | 0 | 0 | 21 | 460 | 206.0652 | 599.4624 | 0 | 0 | 98.3493 | 2154.318
915303 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 11:27:04 | 04.03.2022 11:28:19 | 0.0208 | 0 | 0 | 83 | 14180 | 4 | 86 | 0 | 0 | 1.7264 | 294.944 | 0.0832 | 1.7888
915323 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6955415 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 11:31:19 | 04.03.2022 17:30:00 | 5.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.715
915350 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6569844 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 11:36:31 | 04.03.2022 13:36:00 | 1.9914 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.57 | 0 | 0
915358 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 11:38:19 | 04.03.2022 13:32:49 | 1.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8166 | 1597.2471
915417 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:24:51 | 04.03.2022 21:26:56 | 11.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.1167 | 3475.9305
915421 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7046680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 11:51:19 | 04.03.2022 17:31:00 | 5.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.1716
915422 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515813343 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 11:51:10 | 04.03.2022 12:49:00 | 0.9639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9639 | 0 | 0 | 0 | 0
915526 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6752446 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2022 12:12:58 | 04.03.2022 14:01:00 | 1.8006 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4138 | 0 | 0 | 0 | 0
915630 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 12:34:23 | 04.03.2022 12:35:08 | 0.0125 | 18 | 4181 | 0 | 0 | 19 | 1957 | 0.225 | 52.2625 | 0 | 0 | 0.2375 | 24.4625
915705 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516067538 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 12:50:32 | 04.03.2022 16:37:00 | 3.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7744
915713 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6553396 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 11:35:56 | 04.03.2022 13:25:00 | 1.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1612
915737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6706909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 12:09:50 | 04.03.2022 13:13:00 | 1.0528 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.9968 | 0 | 0 | 0 | 0
915749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6634521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 13:00:00 | 04.03.2022 15:34:00 | 2.5667 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.9438 | 0 | 0 | 0 | 0
915805 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516271828 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2022 22:33:51 | 03.03.2022 13:25:00 | 14.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8525
915808 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:27:02 | 03.03.2022 10:00:00 | 2.5494 | 2 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0988 | 1840.6668 | 0 | 0 | 0 | 0
915811 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 13:11:01 | 04.03.2022 13:12:47 | 0.0294 | 158 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6452 | 2.793 | 0 | 0 | 0 | 0
915826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 13:12:48 | 04.03.2022 13:42:35 | 0.4964 | 158 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4312 | 47.158 | 0 | 0 | 0 | 0
915841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 13:16:12 | 04.03.2022 13:42:51 | 0.4442 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0522 | 0 | 0 | 0 | 0
915856 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6912294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 13:19:13 | 04.03.2022 13:20:36 | 0.0231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
915876 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 13:22:19 | 04.03.2022 14:45:00 | 1.3781 | 18 | 224 | 0 | 0 | 0 | 64 | 24.8058 | 308.6944 | 0 | 0 | 0 | 88.1984
915918 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583949 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 13:30:54 | 04.03.2022 15:23:00 | 1.8683 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.732 | 0 | 0 | 0 | 0
915937 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6943954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 13:34:06 | 04.03.2022 18:01:00 | 4.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4483
916039 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516674945 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 13:54:58 | 04.03.2022 17:29:00 | 3.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5672
916060 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8551710 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 14:00:01 | 04.03.2022 16:58:00 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.9584 | 0 | 14.832
916061 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6965520 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 14:00:05 | 04.03.2022 15:29:00 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8121 | 0 | 0
916064 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8628562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 14:00:24 | 04.03.2022 17:19:00 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.57 | 0 | 0
916065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6798442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 14:00:31 | 04.03.2022 17:47:00 | 3.7747 | 10 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.747 | 14309.8877 | 0 | 0 | 0 | 0
916076 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR8344357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 14:02:36 | 04.03.2022 20:26:00 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.55 | 0 | 0
916081 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 14:03:14 | 04.03.2022 14:05:13 | 0.0331 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.1324 | 0 | 0 | 0 | 0.2979 | 0.0662
916089 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 14:04:50 | 04.03.2022 14:39:00 | 0.5694 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8328 | 0 | 0 | 0 | 0
916133 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517390963 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 14:14:31 | 04.03.2022 17:20:00 | 3.0914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0914 | 0 | 0 | 0 | 0
916156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 14:20:24 | 04.03.2022 14:21:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0
916162 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6552467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 12:41:37 | 04.03.2022 16:12:00 | 3.5064 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420.092 | 0 | 0 | 0 | 0
916181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6835043 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 14:23:37 | 04.03.2022 17:17:00 | 2.8897 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.5069 | 0 | 0 | 0 | 0
916223 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6998810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:35:59 | 03.03.2022 19:57:59 | 11.3667 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9184.2936 | 0 | 0 | 0 | 0
916271 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 08:16:09 | 03.03.2022 12:42:09 | 4.4333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 646 | 4.4333 | 0 | 8.8666 | 0 | 79.7994 | 2863.9118
916307 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6647512 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 14:44:46 | 04.03.2022 17:27:00 | 2.7039 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1507 | 0 | 0 | 0 | 0
916320 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:43:11 | 04.03.2022 15:26:00 | 4.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.9424 | 2337.9456
916327 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:41:18 | 04.03.2022 14:31:00 | 5.8283 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.5599 | 0 | 0 | 0 | 0
916351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515344349 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 14:51:26 | 04.03.2022 21:41:00 | 6.8261 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0871 | 0 | 0 | 0 | 0
916370 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO7111907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 14:54:53 | 04.03.2022 15:39:53 | 0.75 | 1 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 650.25 | 0 | 0 | 0 | 0
916376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11078063 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 14:55:16 | 04.03.2022 17:46:00 | 2.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.14
916444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11214708 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:07:29 | 04.03.2022 16:12:00 | 1.0753 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3765 | 0 | 0 | 0 | 0
916452 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234484 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:08:57 | 04.03.2022 21:44:00 | 6.5842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5842 | 0 | 0
916461 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6672229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:11:05 | 05.03.2022 00:10:00 | 8.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5837
916482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6994001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:16:00 | 04.03.2022 15:16:44 | 0.0122 | 123 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5006 | 46.482 | 0 | 0 | 0 | 0
916508 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | DM | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:21:14 | 04.03.2022 16:40:14 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.167 | 1478.6541
916516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:23:25 | 04.03.2022 15:28:16 | 0.0808 | 15 | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 135.1784 | 0 | 0 | 0 | 0
916548 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7059054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 15:30:01 | 04.03.2022 16:56:00 | 1.4331 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6163 | 0 | 0
916560 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO7078360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:32:06 | 04.03.2022 15:41:00 | 0.1483 | 5 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7415 | 210.7343 | 0 | 0 | 0 | 0
916574 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:34:04 | 04.03.2022 15:37:52 | 0.0633 | 126 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9758 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0
916598 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:38:51 | 04.03.2022 16:45:00 | 1.1025 | 0 | 0 | 41 | 5 | 176 | 17 | 0 | 0 | 45.2025 | 5.5125 | 194.04 | 18.7425
916629 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6785394 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:44:44 | 04.03.2022 18:28:00 | 2.7211 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8513 | 0 | 0 | 0 | 0
916631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884239 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 15:45:00 | 04.03.2022 17:31:00 | 1.7667 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.8495 | 0 | 0 | 0 | 0
916634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:45:56 | 04.03.2022 15:46:56 | 0.0167 | 21 | 13909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3507 | 232.2803 | 0 | 0 | 0 | 0.0167
916634 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:45:56 | 04.03.2022 17:05:35 | 1.3275 | 5 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6375 | 1886.3775 | 0 | 0 | 0 | 0
916661 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7121278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:47:16 | 04.03.2022 17:39:00 | 1.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3818
916760 | 1 | KONYA | ILGIN | DM | ISO7046001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 10:17:37 | 03.03.2022 14:28:37 | 4.1833 | 31 | 207 | 0 | 0 | 11 | 1 | 129.6823 | 865.9431 | 0 | 0 | 46.0163 | 4.1833
916831 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7146022 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 13:50:25 | 04.03.2022 18:01:00 | 4.1764 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.2572 | 0 | 0 | 0 | 0
916868 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234882 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 16:29:36 | 04.03.2022 21:40:00 | 5.1733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1733 | 0 | 0
916884 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7067816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 16:32:41 | 04.03.2022 18:20:00 | 1.7886 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.694 | 0 | 0
916893 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12218491 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:24:09 | 04.03.2022 20:18:39 | 4.9083 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443.0402 | 0 | 0 | 0 | 0
916899 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 16:36:43 | 04.03.2022 17:40:00 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3829 | 698.2114
916899 | 2 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11216933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 16:36:43 | 04.03.2022 18:54:24 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.781
916940 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517340555 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 16:43:41 | 04.03.2022 17:52:00 | 1.1386 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1088 | 0 | 0 | 0 | 0
916949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6951475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 16:44:22 | 04.03.2022 17:43:00 | 0.9772 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5636 | 0 | 0 | 0 | 0
916950 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6570184 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 16:45:33 | 04.03.2022 17:34:00 | 0.8075 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2525 | 0 | 0 | 0 | 0
916958 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12556293 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:34:16 | 04.03.2022 17:29:00 | 1.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4732 | 757.2312
916986 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6809514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 16:53:30 | 04.03.2022 18:00:00 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3573
917025 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324428 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 17:03:24 | 04.03.2022 18:25:00 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0
917044 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6712054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 17:06:15 | 04.03.2022 20:37:00 | 3.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.4625
917119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7033479 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 17:22:42 | 04.03.2022 22:35:00 | 5.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2
917204 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978644 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 17:43:54 | 04.03.2022 18:59:00 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5578
917228 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6660677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 17:49:37 | 05.03.2022 00:46:02 | 6.9403 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221.4928 | 0 | 0 | 0 | 0
917258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6603418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 17:56:46 | 04.03.2022 19:38:00 | 1.6872 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4216 | 0 | 0 | 0 | 0
917285 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6958875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:59:52 | 04.03.2022 18:24:00 | 8.4022 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067.0794 | 0 | 0 | 0 | 0
917302 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 18:06:47 | 04.03.2022 18:07:40 | 0.0147 | 2 | 63 | 1 | 0 | 7 | 903 | 0.0294 | 0.9261 | 0.0147 | 0 | 0.1029 | 13.2741
917349 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11823327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 18:16:09 | 04.03.2022 19:09:09 | 0.8833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 | 11 | 0 | 0 | 2.6499 | 0 | 115.7123 | 9.7163
917353 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 18:17:10 | 04.03.2022 18:18:19 | 0.0192 | 0 | 0 | 426 | 1269 | 150 | 88 | 0 | 0 | 8.1792 | 24.3648 | 2.88 | 1.6896
917509 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6792353 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 18:46:24 | 04.03.2022 20:39:00 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2874 | 0 | 0
917625 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11310618 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 19:12:29 | 04.03.2022 20:26:00 | 1.2253 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6602 | 0 | 0 | 0 | 0
917645 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6602327 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 19:16:26 | 04.03.2022 21:01:00 | 1.7428 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3684 | 0 | 0 | 0 | 0
917817 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR7037013 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 18:49:16 | 04.03.2022 20:16:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8448
918025 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 20:41:37 | 04.03.2022 20:44:30 | 0.0481 | 0 | 0 | 165 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.9365 | 0.2886 | 0.1924 | 0
918062 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516771457 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 20:49:49 | 04.03.2022 22:02:00 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2031
918078 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 20:53:51 | 04.03.2022 21:00:09 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0
918157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6804254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 21:10:16 | 04.03.2022 22:02:00 | 0.8622 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.177 | 0.8622 | 0 | 0 | 0 | 0
918174 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6998184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 21:13:24 | 04.03.2022 21:32:00 | 0.31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0
918275 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 21:36:09 | 04.03.2022 21:38:28 | 0.0386 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0
918309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6676098 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 21:42:14 | 04.03.2022 23:37:00 | 1.9128 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.9904 | 0 | 0 | 0 | 0
918334 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 21:47:46 | 04.03.2022 22:58:40 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9974 | 101.6262
918441 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6644495 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2022 22:10:02 | 05.03.2022 07:57:00 | 9.7828 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.312 | 0 | 0 | 0 | 0
918495 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234739 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 22:22:10 | 04.03.2022 23:09:00 | 0.7806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7806 | 0 | 0
918945 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 00:00:58 | 05.03.2022 05:57:00 | 5.9339 | 0 | 0 | 51 | 5099 | 121 | 4083 | 0 | 0 | 302.6289 | 30256.9561 | 718.0019 | 24228.1137
918986 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457927 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 00:09:49 | 05.03.2022 13:00:00 | 12.8364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8364 | 0 | 0 | 0 | 0
919009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7072227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 00:15:07 | 05.03.2022 01:15:00 | 0.9981 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.4192 | 0 | 0 | 0 | 0
919073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR8267636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 00:30:19 | 05.03.2022 01:00:00 | 0.4947 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.6081 | 0 | 0 | 0 | 0
919133 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6527879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 00:42:00 | 04.03.2022 02:19:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5372
919152 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:06:11 | 04.03.2022 15:29:00 | 6.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5075 | 6558.9484
919153 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7356546 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:02:55 | 04.03.2022 13:30:00 | 3.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.0214
919260 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6976269 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:39:17 | 04.03.2022 13:18:00 | 2.6453 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8505 | 0 | 0 | 0 | 0
919261 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516781609 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 12:05:47 | 05.03.2022 01:46:00 | 13.6703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6703 | 0 | 0 | 0 | 0
919262 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6838317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:58:51 | 04.03.2022 13:52:00 | 2.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8332
919392 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430853 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 14:30:43 | 05.03.2022 05:25:00 | 14.9047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8094 | 0 | 0 | 0 | 0
919417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7126295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 01:29:47 | 05.03.2022 02:28:00 | 0.9703 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.8738 | 0 | 0 | 0 | 0
919430 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7087830 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:26:25 | 04.03.2022 13:33:00 | 4.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6582
919438 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046554 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:32:08 | 04.03.2022 08:21:00 | 12.8144 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.1328 | 0 | 0 | 0 | 0
919441 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516046557 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:57:44 | 04.03.2022 09:34:00 | 13.6044 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.3628 | 0 | 0 | 0 | 0
919461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO10748431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 01:38:25 | 05.03.2022 02:34:51 | 0.9406 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.832 | 0 | 0 | 0 | 0
919461 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6658751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 01:38:25 | 05.03.2022 02:54:14 | 1.2636 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.9504 | 0 | 0 | 0 | 0
919471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517131277 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 12:29:32 | 04.03.2022 23:42:00 | 11.2078 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4546 | 0 | 0 | 0 | 0
919482 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6913562 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:43:22 | 04.03.2022 10:41:00 | 1.9606 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5572 | 0 | 0 | 0 | 0
919512 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516885064 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 00:03:58 | 03.03.2022 15:45:39 | 15.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6947
919546 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429383 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 19:33:14 | 04.03.2022 09:52:00 | 14.3128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8768 | 0 | 0 | 0 | 0
919554 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517421987 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:09:40 | 04.03.2022 16:53:00 | 1.7222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3886 | 0 | 0 | 0 | 0
919675 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430041 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 21:34:14 | 04.03.2022 12:18:00 | 14.7294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4588 | 0 | 0 | 0 | 0
919684 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 02:20:28 | 05.03.2022 04:41:38 | 2.3528 | 0 | 0 | 41 | 5 | 176 | 17 | 0 | 0 | 96.4648 | 11.764 | 414.0928 | 39.9976
919737 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 01:39:45 | 05.03.2022 03:40:00 | 2.0042 | 0 | 25 | 0 | 0 | 22 | 1013 | 0 | 50.105 | 0 | 0 | 44.0924 | 2030.2546
919750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6530272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 08:28:28 | 04.03.2022 10:33:00 | 2.0756 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.7488 | 0 | 0 | 0 | 0
919774 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7121743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 21:29:42 | 04.03.2022 00:38:00 | 3.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8724
919817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6920534 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 02:45:04 | 05.03.2022 03:42:00 | 0.9489 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.7048 | 0 | 0 | 0 | 0
919818 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6865065 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:11:00 | 04.03.2022 11:18:00 | 2.1167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8008 | 0 | 0 | 0 | 0
919838 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6832782 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 09:22:42 | 04.03.2022 13:49:00 | 4.4383 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.3108 | 0 | 0 | 0 | 0
919858 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6606910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:41:57 | 04.03.2022 12:27:00 | 1.7508 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.802 | 0 | 0 | 0 | 0
919910 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 03:07:54 | 05.03.2022 11:49:13 | 8.6886 | 30 | 2 | 0 | 0 | 163 | 503 | 260.658 | 17.3772 | 0 | 0 | 1416.2418 | 4370.3658
919949 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6963579 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 10:47:00 | 04.03.2022 13:16:00 | 2.4833 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.2395 | 0 | 0 | 0 | 0
920320 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6648768 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:55:40 | 04.03.2022 18:07:00 | 2.1889 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2678 | 0 | 0 | 0 | 0
920431 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 04:55:33 | 05.03.2022 08:01:53 | 3.1056 | 2 | 63 | 0 | 0 | 7 | 843 | 6.2112 | 195.6528 | 0 | 0 | 21.7392 | 2618.0208
920688 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7020561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 05:46:00 | 05.03.2022 16:02:00 | 10.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.2712
920821 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 06:08:10 | 05.03.2022 06:13:38 | 0.0911 | 0 | 0 | 51 | 5099 | 121 | 4083 | 0 | 0 | 4.6461 | 464.5189 | 11.0231 | 371.9613
920866 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6887264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 04:06:47 | 05.03.2022 11:11:00 | 7.0703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2109 | 0 | 0 | 0 | 0
921025 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6675036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 05:42:08 | 05.03.2022 17:17:11 | 11.5842 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
921097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6941174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 07:00:06 | 05.03.2022 07:58:00 | 0.965 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.26 | 0 | 0 | 0 | 0
921138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 07:08:30 | 05.03.2022 07:11:18 | 0.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5492 | 11.5816
921157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 07:12:12 | 05.03.2022 07:45:02 | 0.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5872 | 135.7056
921195 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6660677 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:29:18 | 05.03.2022 14:17:00 | 5.795 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.92 | 0 | 0 | 0 | 0
921301 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517305392 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 13:24:44 | 05.03.2022 03:39:50 | 14.2517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2517 | 0 | 0 | 0 | 0
921341 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642579 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 07:45:50 | 05.03.2022 09:30:00 | 1.7361 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7204 | 0 | 0 | 0 | 0
921348 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7099252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 07:17:16 | 05.03.2022 14:55:00 | 7.6289 | 7 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4023 | 12038.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
921354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6676096 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 07:47:48 | 05.03.2022 09:43:00 | 1.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
921457 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11116059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:02:02 | 05.03.2022 12:01:02 | 3.9833 | 23 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6159 | 5524.8371 | 0 | 0 | 0 | 0
921487 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6853804 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:07:55 | 05.03.2022 09:07:00 | 0.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.541
921614 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8299479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:18:55 | 05.03.2022 09:29:00 | 1.1681 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.7091 | 0 | 0 | 0 | 0
921703 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7054084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:46:44 | 05.03.2022 15:13:00 | 6.4378 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083.7062 | 0 | 0 | 0 | 0
921726 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:52:05 | 05.03.2022 13:58:00 | 5.0986 | 7 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6902 | 5261.7552 | 0 | 0 | 0 | 0
921760 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:00:00 | 05.03.2022 13:58:00 | 4.9667 | 8 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7336 | 1569.4772 | 0 | 0 | 0 | 0
921763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6806623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:00:03 | 05.03.2022 10:04:00 | 1.0658 | 2 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1316 | 392.2144 | 0 | 0 | 0 | 0
921764 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7116624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:00:05 | 05.03.2022 17:00:00 | 7.9986 | 2 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9972 | 6326.8926 | 0 | 0 | 0 | 0
921766 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:00:21 | 05.03.2022 15:59:00 | 6.9775 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 579.1325 | 3063.1225 | 251.19 | 460.515
921767 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6743427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:00:28 | 05.03.2022 18:01:00 | 9.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.6052
921768 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6897077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:00:05 | 05.03.2022 09:57:00 | 0.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9486 | 340.5474
921773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO8767802 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:00:52 | 05.03.2022 10:33:00 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3188
921776 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:01:17 | 05.03.2022 17:22:00 | 8.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.7761 | 4698.4039
921782 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:02:49 | 05.03.2022 18:39:38 | 9.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.0896 | 2316.8776
921784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6766475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:02:54 | 05.03.2022 09:53:00 | 0.835 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811.62 | 0 | 0 | 0 | 0
921785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:02:57 | 05.03.2022 16:53:00 | 7.8342 | 1 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8342 | 4026.7788 | 0 | 0 | 0 | 0
921792 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9813840 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:03:09 | 05.03.2022 14:41:00 | 5.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1424.5924
921804 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8656621 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:05:54 | 05.03.2022 16:46:00 | 7.6683 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.8055 | 0 | 0
921843 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6935846 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:53:15 | 05.03.2022 17:16:41 | 8.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.859
921859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014627 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:15:06 | 05.03.2022 10:46:00 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.655
921866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6987250 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:15:31 | 05.03.2022 09:58:00 | 0.7081 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2751 | 0 | 0 | 0 | 0
921871 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:16:27 | 05.03.2022 17:19:04 | 8.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2616 | 2726.7804
921905 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230026 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:22:48 | 05.03.2022 10:31:00 | 1.1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
921916 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7155153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:42:06 | 05.03.2022 12:11:00 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.2231
921918 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6654663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:25:30 | 05.03.2022 11:07:00 | 2.6917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 21.5336 | 0 | 0 | 0 | 118.4348
921920 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6848601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:24:36 | 05.03.2022 11:00:00 | 1.59 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.22 | 0 | 0 | 0 | 0
921929 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6924658 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:26:04 | 05.03.2022 16:05:00 | 6.6489 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2706.1023 | 0 | 0
921938 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:28:34 | 05.03.2022 09:29:19 | 0.0125 | 0 | 0 | 18 | 1774 | 34 | 2014 | 0 | 0 | 0.225 | 22.175 | 0.425 | 25.175
921950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6783754 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:30:00 | 05.03.2022 09:48:00 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4
921976 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6674856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 09:32:24 | 05.03.2022 14:30:00 | 4.96 | 25 | 3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 17305.44 | 0 | 0 | 0 | 0
921984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7026757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:33:27 | 05.03.2022 12:54:00 | 3.3425 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.385 | 0 | 0 | 0 | 0
921985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516890617 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:33:25 | 05.03.2022 11:23:00 | 1.8264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
921989 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8155741 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 06:38:30 | 05.03.2022 12:51:00 | 6.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2498 | 8555.0374
922009 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6962376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:36:48 | 05.03.2022 11:01:00 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.1458
922010 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7305455 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:29:13 | 05.03.2022 13:52:00 | 5.3797 | 18 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8346 | 7144.2416 | 0 | 0 | 0 | 0
922043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:40:43 | 05.03.2022 10:39:43 | 0.9833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 12 | 713 | 0 | 75.7141 | 0 | 0 | 11.7996 | 701.0929
922068 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6938832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:44:39 | 05.03.2022 10:50:00 | 1.0892 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8588 | 0 | 0 | 0 | 0
922074 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6612554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:03:43 | 05.03.2022 17:52:00 | 8.8047 | 7 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6329 | 3786.021 | 0 | 0 | 0 | 0
922094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:49:44 | 05.03.2022 10:56:30 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9328 | 4.4512
922094 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7095238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:49:44 | 05.03.2022 14:05:27 | 4.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4523 | 0
922125 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322164 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:55:02 | 05.03.2022 13:47:00 | 3.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7322
922132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516263853 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:57:46 | 05.03.2022 11:08:00 | 1.1706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 0
922143 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:00:07 | 05.03.2022 11:58:00 | 1.9647 | 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8941 | 159.1407 | 0 | 0 | 0 | 0
922144 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR12132134 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:00:01 | 05.03.2022 17:55:00 | 7.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.1256
922145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:00:16 | 05.03.2022 13:32:27 | 3.5364 | 5 | 39 | 1 | 843 | 216 | 1739 | 17.682 | 137.9196 | 3.5364 | 2981.1852 | 763.8624 | 6149.7996
922146 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:00:25 | 05.03.2022 17:06:00 | 7.0931 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 360 | 92.2103 | 35.4655 | 0 | 0 | 305.0033 | 2553.516
922147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6739485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:00:45 | 05.03.2022 10:13:00 | 0.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.483
922150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:01:12 | 05.03.2022 11:18:29 | 1.2881 | 0 | 0 | 183 | 341 | 18 | 1 | 0 | 0 | 235.7223 | 439.2421 | 23.1858 | 1.2881
922152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6850284 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:01:34 | 05.03.2022 12:38:00 | 2.6072 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577.0784 | 0 | 0 | 0 | 0
922153 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:01:23 | 05.03.2022 17:13:00 | 7.1936 | 36 | 410 | 0 | 0 | 10 | 157 | 258.9696 | 2949.376 | 0 | 0 | 71.936 | 1129.3952
922156 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7083194 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:02:10 | 05.03.2022 13:52:00 | 3.8306 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149.3934 | 0 | 7.6612
922159 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12453850 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:02:35 | 05.03.2022 16:22:00 | 6.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.0144
922161 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:02:50 | 05.03.2022 10:51:00 | 0.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2952 | 32.9148
922168 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO6697839 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:03:46 | 05.03.2022 10:17:18 | 0.2256 | 0 | 0 | 79 | 5505 | 126 | 13112 | 0 | 0 | 17.8224 | 1241.928 | 28.4256 | 2958.0672
922168 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO6697839 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:03:46 | 05.03.2022 15:06:00 | 5.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3348 | 4316.8804
922183 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6963579 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:25:13 | 05.03.2022 19:08:00 | 10.7131 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374.6265 | 0 | 0 | 0 | 0
922213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:08:46 | 05.03.2022 14:19:56 | 4.1861 | 30 | 4 | 0 | 0 | 737 | 1341 | 125.583 | 16.7444 | 0 | 0 | 3085.1557 | 5613.5601
922213 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:08:46 | 05.03.2022 14:24:46 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8669 | 0
922213 | 3 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:08:46 | 05.03.2022 14:30:00 | 4.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.4517 | 3800.9547
922299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6841465 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:19:06 | 05.03.2022 11:17:00 | 0.965 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.76 | 0 | 0 | 0 | 0
922352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11543585 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:24:19 | 05.03.2022 12:19:00 | 1.9114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9368 | 0 | 0 | 0 | 0
922382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6575677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:26:03 | 05.03.2022 11:42:00 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.9332
922396 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6941479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:34:13 | 05.03.2022 17:17:59 | 8.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.7172
922412 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7115422 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:30:01 | 05.03.2022 17:30:00 | 6.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.9691
922475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6954619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:36:19 | 05.03.2022 11:58:00 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2488
922498 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:41:17 | 05.03.2022 13:00:00 | 2.3119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2.3119 | 0 | 30.0547 | 13.8714
922534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515658237 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:49:52 | 05.03.2022 11:32:00 | 0.7022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0
922535 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7041499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:33:27 | 05.03.2022 13:06:00 | 2.5425 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
922537 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7121246 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 07:36:40 | 05.03.2022 10:55:00 | 3.3056 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.9552 | 0 | 0
922539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6563569 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 10:50:17 | 05.03.2022 12:20:00 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8684
922548 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535155320 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:51:21 | 05.03.2022 17:02:35 | 6.1872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3744 | 0 | 0 | 0 | 0
922590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7014657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 11:01:11 | 05.03.2022 13:24:00 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.212 | 92.8317
922592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6665070 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 11:01:30 | 05.03.2022 11:19:00 | 0.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7534
922598 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 11:02:31 | 05.03.2022 15:58:49 | 4.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8149 | 6834.6072
922679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7154717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:48:53 | 05.03.2022 17:05:00 | 6.2686 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.348 | 0 | 0
922694 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7155322 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:21:07 | 05.03.2022 12:31:00 | 1.1647 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4823 | 0 | 0 | 0 | 0
922722 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:09:58 | 05.03.2022 11:47:00 | 0.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4924 | 620.9032
922737 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6987306 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:26:32 | 05.03.2022 22:28:00 | 11.0244 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.5612 | 0 | 0 | 0 | 0
922738 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:27:19 | 05.03.2022 11:27:49 | 0.0083 | 0 | 581 | 0 | 0 | 3 | 1623 | 0 | 4.8223 | 0 | 0 | 0.0249 | 13.4709
922745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515329768 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:07:33 | 05.03.2022 11:30:00 | 0.3742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3742 | 0 | 0 | 0 | 0
922772 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:32:34 | 05.03.2022 12:39:02 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5092 | 389.9456
922775 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6595912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:59:54 | 05.03.2022 12:11:00 | 3.185 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.84 | 0 | 0 | 0 | 0
922795 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6593611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:36:04 | 05.03.2022 19:40:00 | 8.0656 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.1408 | 0 | 0 | 0 | 0
922829 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320462 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:42:33 | 05.03.2022 14:10:00 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4575
922858 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | ISO6973291 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:47:36 | 05.03.2022 12:33:00 | 0.7567 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5092 | 0 | 0 | 0 | 0
922876 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6953938 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:52:35 | 05.03.2022 15:21:00 | 3.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3648
922885 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6951374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:41:49 | 05.03.2022 12:22:00 | 0.6697 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
922906 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897787 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:14:23 | 05.03.2022 17:19:39 | 7.0878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.4528
922924 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6574542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 12:00:26 | 05.03.2022 14:57:00 | 2.9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.0176
922947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 12:05:08 | 05.03.2022 12:06:43 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2112 | 0.4224
922963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 12:08:05 | 05.03.2022 13:11:08 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.27 | 1.0508
922978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7008198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 12:10:33 | 05.03.2022 13:43:00 | 1.5408 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9488 | 0 | 0 | 0 | 0
922995 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | ISO6843542 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:48:06 | 05.03.2022 12:57:00 | 4.1483 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.7837 | 0 | 0 | 0 | 0
923011 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:02:24 | 05.03.2022 15:43:00 | 7.6767 | 74 | 487 | 0 | 0 | 98 | 775 | 568.0758 | 3738.5529 | 0 | 0 | 752.3166 | 5949.4425
923069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:52:03 | 05.03.2022 12:32:03 | 0.6667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 297 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 60.003 | 198.0099
923083 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 12:27:26 | 05.03.2022 13:29:00 | 1.0261 | 9 | 733 | 0 | 0 | 16 | 2210 | 9.2349 | 752.1313 | 0 | 0 | 16.4176 | 2267.681
923164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7039626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:13:56 | 05.03.2022 18:43:00 | 9.4844 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.22 | 0 | 0 | 0 | 0
923165 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7074137 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:11:54 | 05.03.2022 18:42:00 | 9.5017 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5187 | 0 | 0 | 0 | 0
923194 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801732 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 12:49:38 | 05.03.2022 15:16:00 | 2.4394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | 0
923222 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 12:51:51 | 05.03.2022 12:53:13 | 0.0228 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0
923257 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7112697 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 12:59:45 | 05.03.2022 20:44:09 | 7.74 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.12 | 0 | 0 | 0 | 0
923313 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6835610 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:18:48 | 05.03.2022 12:24:00 | 2.0867 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7685 | 0 | 0 | 0 | 0
923315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 13:11:09 | 05.03.2022 13:16:55 | 0.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4025 | 0.0961
923319 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6852485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 13:11:20 | 05.03.2022 16:23:00 | 3.1944 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 0
923333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7156154 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:39:09 | 05.03.2022 11:54:00 | 3.2475 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1175 | 0 | 0 | 0 | 0
923335 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6868963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 13:13:20 | 05.03.2022 17:01:00 | 3.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1592
923349 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 13:16:13 | 05.03.2022 13:16:58 | 0.0125 | 10 | 1425 | 8 | 1237 | 58 | 5935 | 0.125 | 17.8125 | 0.1 | 15.4625 | 0.725 | 74.1875
923416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7135044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 13:30:49 | 05.03.2022 15:57:00 | 2.4364 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.7676 | 0 | 0 | 0 | 0
923441 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6875818 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 15:24:55 | 05.03.2022 19:34:00 | 4.1514 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.9644 | 0 | 0 | 0 | 0
923462 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6703861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 13:23:39 | 05.03.2022 14:19:00 | 0.9225 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
923487 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7063499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:08:47 | 05.03.2022 17:00:00 | 8.8536 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700.8048 | 0 | 0 | 0 | 0
923491 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6723411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:13:12 | 05.03.2022 17:04:00 | 7.8467 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192.6984 | 0 | 0 | 0 | 0
923495 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6894659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 13:48:22 | 05.03.2022 17:58:00 | 4.1606 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.2292 | 0 | 0 | 0 | 0
923500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014630 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 13:50:07 | 05.03.2022 17:13:00 | 3.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4608
923510 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6996225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:21:15 | 05.03.2022 10:52:00 | 2.5125 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
923514 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6620106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:00:19 | 05.03.2022 18:40:00 | 9.6614 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898.3298 | 0 | 0 | 0 | 0
923518 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535149194 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:28:10 | 05.03.2022 22:15:00 | 12.7806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.0254 | 0 | 0 | 0 | 0
923527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6912135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 13:55:56 | 05.03.2022 18:48:00 | 4.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5052
923539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR10821873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 13:57:41 | 05.03.2022 14:44:00 | 0.7719 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
923550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6545483 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 14:00:00 | 05.03.2022 15:58:00 | 1.9667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.003 | 0 | 0 | 0 | 0
923580 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944448 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 14:07:04 | 05.03.2022 17:03:15 | 2.9364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8728 | 0 | 0 | 0 | 0
923595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 14:10:35 | 05.03.2022 14:28:12 | 0.2936 | 163 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8568 | 98.6496 | 0 | 0 | 0 | 0
923612 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | DM | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 14:14:18 | 05.03.2022 15:09:00 | 0.9117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.9117 | 0 | 17.3223 | 5.4702
923633 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6955652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:50:56 | 05.03.2022 12:19:56 | 0.4833 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2138 | 0 | 0 | 0 | 0
923658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 14:24:48 | 05.03.2022 14:25:33 | 0.0125 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 0
923721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11543585 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 14:37:23 | 05.03.2022 19:31:00 | 4.8936 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7232 | 0 | 0 | 0 | 0
923744 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7128040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:53:13 | 05.03.2022 18:46:00 | 7.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.0903
923774 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 14:46:12 | 05.03.2022 14:58:12 | 0.2 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
923869 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6924013 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 15:03:17 | 05.03.2022 15:46:00 | 0.7119 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9019 | 0 | 0 | 0 | 0
923899 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7136642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:59:03 | 05.03.2022 15:26:00 | 5.4492 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.738 | 0 | 0 | 0 | 0
923911 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7102183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 15:12:56 | 05.03.2022 18:49:00 | 3.6011 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.9573 | 0 | 0 | 0 | 0
923924 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7040571 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 15:16:06 | 05.03.2022 20:11:00 | 4.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.15
923951 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515437047 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 15:19:19 | 06.03.2022 02:28:30 | 11.1531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3062 | 0 | 0 | 0 | 0
924014 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6587394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 12:29:45 | 05.03.2022 23:12:00 | 10.7042 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776.8972 | 0 | 0 | 0 | 0
924069 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6751629 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 15:39:34 | 05.03.2022 17:12:00 | 1.5406 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3248 | 0 | 0 | 0 | 0
924116 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 14:31:19 | 05.03.2022 16:14:16 | 1.7158 | 7 | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0106 | 7214.939 | 0 | 0 | 0 | 0
924117 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 15:54:44 | 05.03.2022 15:55:32 | 0.0133 | 1078 | 24865 | 0 | 0 | 5 | 123 | 14.3374 | 330.7045 | 0 | 0 | 0.0665 | 1.6359
924118 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 15:55:16 | 05.03.2022 15:57:38 | 0.0394 | 85 | 9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | 384.7804 | 0 | 0 | 0 | 0
924131 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 16:07:18 | 05.03.2022 16:44:00 | 0.6117 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 50.7711 | 268.5363 | 22.0212 | 40.3722
924144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 16:20:17 | 05.03.2022 18:10:19 | 1.8339 | 0 | 0 | 91 | 11 | 101 | 1384 | 0 | 0 | 166.8849 | 20.1729 | 185.2239 | 2538.1176
924146 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6852148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 16:22:07 | 05.03.2022 18:45:00 | 2.3814 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0376 | 0 | 0 | 0 | 0
924147 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6647866 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 08:31:22 | 05.03.2022 19:48:49 | 11.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.9168
924150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6973196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 16:24:48 | 05.03.2022 18:27:00 | 2.0367 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.569 | 0 | 0 | 0 | 0
924156 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590342 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 16:38:50 | 05.03.2022 23:36:00 | 6.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.5072
924163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516269522 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 16:48:20 | 05.03.2022 18:20:00 | 1.5278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
924170 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6844285 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 16:59:46 | 05.03.2022 18:01:00 | 1.0206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2472 | 0 | 0 | 0 | 0
924174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE6165072 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 15:44:24 | 05.03.2022 17:09:02 | 1.4106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.106 | 0 | 0 | 0 | 0
924181 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 17:12:44 | 05.03.2022 18:25:00 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7388
924190 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516805012 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 19:24:30 | 06.03.2022 08:45:08 | 13.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3439
924192 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6537300 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 17:29:21 | 05.03.2022 19:49:29 | 2.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.272
924197 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6854941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 17:36:49 | 05.03.2022 22:20:00 | 4.7197 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.9246 | 0 | 0
924202 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323033 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 17:50:39 | 05.03.2022 18:34:00 | 0.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7225
924220 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6844285 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 18:36:04 | 05.03.2022 19:27:00 | 0.8489 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1868 | 0 | 0 | 0 | 0
924236 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR11481386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 11:20:49 | 05.03.2022 19:38:00 | 8.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226.3872
924249 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 19:31:50 | 05.03.2022 23:19:00 | 3.7861 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3637 | 0 | 0 | 0 | 0
924280 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 19:40:55 | 05.03.2022 20:46:16 | 1.0892 | 274 | 21452 | 0 | 0 | 5 | 123 | 298.4408 | 23365.5184 | 0 | 0 | 5.446 | 133.9716
924305 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 19:40:35 | 06.03.2022 00:15:04 | 4.5747 | 0 | 0 | 91 | 11 | 101 | 1384 | 0 | 0 | 416.2977 | 50.3217 | 462.0447 | 6331.3848
924364 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 19:39:56 | 05.03.2022 20:45:07 | 1.0864 | 880 | 12613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.032 | 13702.7632 | 0 | 0 | 0 | 0
924394 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 19:54:58 | 05.03.2022 22:30:25 | 2.5908 | 0 | 0 | 563 | 2286 | 146 | 840 | 0 | 0 | 1458.6204 | 5922.5688 | 378.2568 | 2176.272
924423 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 20:12:19 | 06.03.2022 00:49:00 | 4.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7928 | 751.6582
924455 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6651440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 20:32:17 | 05.03.2022 21:20:00 | 0.7953 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4261 | 0 | 0 | 0 | 0
924497 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 20:48:57 | 05.03.2022 21:11:51 | 0.3817 | 274 | 21452 | 0 | 0 | 5 | 123 | 104.5858 | 8188.2284 | 0 | 0 | 1.9085 | 46.9491
924505 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO9008826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 20:49:17 | 05.03.2022 21:09:35 | 0.3383 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.0175 | 0 | 0 | 0 | 0
924560 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 03:15:00 | 06.03.2022 03:16:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 55 | 307 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.9185 | 5.1269 | 0.3841 | 0.0334
924586 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7015280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 21:05:32 | 05.03.2022 21:51:00 | 0.7578 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2776 | 0 | 0 | 0 | 0
924634 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6691992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 21:48:09 | 06.03.2022 10:15:00 | 12.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356.7775
924642 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 21:54:09 | 05.03.2022 22:30:00 | 0.5975 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3525 | 29.875 | 0 | 0 | 0 | 0
924648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6939426 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 22:01:04 | 06.03.2022 07:30:00 | 9.4822 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.2006 | 0 | 0 | 0 | 0
924659 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6672266 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2022 22:15:31 | 06.03.2022 01:30:00 | 3.2414 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1382 | 0 | 0 | 0 | 0
924673 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 22:59:09 | 06.03.2022 03:16:15 | 4.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.25 | 779.87
924685 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 09:41:32 | 05.03.2022 15:16:00 | 5.5744 | 8 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.5952 | 1923.168 | 0 | 0 | 0 | 5.5744
924688 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6913140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:33:53 | 05.03.2022 11:36:00 | 1.0353 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8593 | 0 | 0 | 0 | 0
924696 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 23:30:10 | 06.03.2022 00:40:31 | 1.1725 | 0 | 0 | 334 | 1578 | 331 | 682 | 0 | 0 | 391.615 | 1850.205 | 388.0975 | 799.645
924701 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6790857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 13:41:38 | 05.03.2022 16:10:00 | 2.4728 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7864 | 0 | 0 | 0 | 0
924714 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 00:30:33 | 06.03.2022 00:50:27 | 0.3317 | 0 | 0 | 19 | 13265 | 5 | 649 | 0 | 0 | 6.3023 | 4400.0005 | 1.6585 | 215.2733
924714 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | BR6588537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 00:30:33 | 06.03.2022 01:24:23 | 0.8972 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.86 | 0 | 7.1776
924726 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 00:33:34 | 06.03.2022 01:24:48 | 0.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0553 | 1266.3337
924797 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 00:31:30 | 06.03.2022 00:43:30 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | 2480 | 148 | 2837 | 0 | 0 | 1.6 | 496 | 29.6 | 567.4
924841 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816056 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 00:52:07 | 06.03.2022 14:10:00 | 13.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2981 | 0 | 0 | 0 | 0
924850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6850887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 01:01:25 | 06.03.2022 05:32:00 | 4.5097 | 17 | 678 | 0 | 0 | 0 | 67 | 76.6649 | 3057.5766 | 0 | 0 | 0 | 302.1499
924923 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 01:53:14 | 06.03.2022 01:54:25 | 0.0197 | 0 | 0 | 334 | 1593 | 330 | 682 | 0 | 0 | 6.5798 | 31.3821 | 6.501 | 13.4354
925093 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 02:04:32 | 06.03.2022 02:16:32 | 0.2 | 27 | 21981 | 0 | 0 | 1 | 77 | 5.4 | 4396.2 | 0 | 0 | 0.2 | 15.4
925104 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 01:45:12 | 06.03.2022 02:29:00 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 904.47
925116 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516761908 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 13:18:53 | 06.03.2022 02:55:00 | 13.6019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6019 | 0 | 0 | 0 | 0
925138 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516767877 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:23:00 | 06.03.2022 03:11:20 | 16.8056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
925141 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 10:10:18 | 05.03.2022 15:04:00 | 4.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.625
925142 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6524978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2022 13:27:15 | 05.03.2022 18:12:00 | 4.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.58
925166 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6719313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 03:27:44 | 06.03.2022 04:32:00 | 1.0711 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.6462 | 0 | 0 | 0 | 0
925173 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515407573 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 04:12:12 | 06.03.2022 06:31:00 | 2.3133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6266 | 0 | 0 | 0 | 0
925251 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322365 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 07:42:18 | 06.03.2022 10:20:00 | 2.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6283
925269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6723409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 08:08:51 | 06.03.2022 11:30:00 | 3.3525 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.575 | 0 | 0 | 0 | 0
925271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7133487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 08:14:54 | 06.03.2022 08:55:00 | 0.6683 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3611 | 35.4199 | 0 | 0 | 0 | 0
925280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 08:18:01 | 06.03.2022 08:19:01 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1289
925288 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6599998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 08:21:10 | 06.03.2022 15:21:00 | 6.9972 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.874 | 0 | 0 | 0 | 0
925308 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR12454091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 07:17:14 | 06.03.2022 09:54:00 | 2.6128 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.8224 | 0 | 0 | 0 | 0
925341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10289088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 08:46:15 | 06.03.2022 08:57:00 | 0.1792 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6304 | 2.8672 | 0 | 0 | 0 | 0
925346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 08:51:15 | 06.03.2022 13:18:08 | 4.4481 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2734 | 146.7873 | 0 | 0 | 0 | 0
925354 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 07:58:54 | 06.03.2022 08:56:54 | 0.9667 | 55 | 126 | 0 | 0 | 409 | 1256 | 53.1685 | 121.8042 | 0 | 0 | 395.3803 | 1214.1752
925358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6572534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 09:00:00 | 06.03.2022 10:59:00 | 1.9833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.833 | 0 | 0 | 0 | 0
925359 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 09:00:02 | 06.03.2022 17:12:00 | 8.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3778 | 4616.2622
925360 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6736159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 09:00:02 | 06.03.2022 09:57:00 | 0.9494 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1904 | 0 | 0 | 0 | 0
925361 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 09:00:20 | 06.03.2022 11:06:55 | 2.1097 | 2 | 120 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4.2194 | 253.164 | 0 | 0 | 23.2067 | 0
925362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6572536 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 09:06:15 | 06.03.2022 10:49:00 | 1.7125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7125 | 0 | 0 | 0 | 0
925363 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10198931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 09:00:32 | 06.03.2022 13:01:00 | 4.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096.0794
925365 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 09:00:28 | 06.03.2022 16:10:00 | 7.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5424 | 4302.4989
925366 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6845924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 09:00:48 | 06.03.2022 17:03:00 | 8.0367 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760.0373 | 0 | 0 | 0 | 0
925367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6784809 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 09:01:04 | 06.03.2022 12:32:00 | 3.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9524
925368 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7032686 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 09:00:49 | 06.03.2022 17:06:00 | 8.0864 | 0 | 0 | 9 | 2043 | 214 | 6015 | 0 | 0 | 72.7776 | 16520.5152 | 1730.4896 | 48639.696
925369 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 09:01:04 | 06.03.2022 15:54:00 | 6.8822 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 571.2226 | 3021.2858 | 247.7592 | 454.2252
925370 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | DM | ISO6863243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 09:02:24 | 06.03.2022 17:01:05 | 7.9781 | 0 | 0 | 3 | 124 | 23 | 2490 | 0 | 0 | 23.9343 | 989.2844 | 183.4963 | 19865.469
925376 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516780887 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:04:32 | 06.03.2022 11:02:00 | 1.9578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9578 | 0 | 0 | 0 | 0
925409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:20:56 | 06.03.2022 12:02:56 | 2.7 | 64 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 286.2 | 0 | 0 | 0 | 0
925412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:21:16 | 06.03.2022 11:03:54 | 1.7106 | 43 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5558 | 237.7734 | 0 | 0 | 0 | 0
925419 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7881611 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:24:14 | 06.03.2022 09:26:14 | 0.0333 | 6 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 17.0829 | 0 | 0 | 0 | 0
925428 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6578797 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 09:30:15 | 06.03.2022 16:29:00 | 6.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.8768
925443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:43:28 | 06.03.2022 09:44:28 | 0.0167 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0.9185 | 0 | 0 | 0 | 0
925475 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7084236 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:18:04 | 06.03.2022 15:08:00 | 5.8322 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
925515 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6705279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:45:36 | 06.03.2022 10:06:00 | 0.34 | 0 | 0 | 20 | 4668 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6.8 | 1587.12 | 0 | 5.44
925516 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6890668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:59:10 | 06.03.2022 12:19:00 | 2.3306 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8606 | 0 | 0 | 0 | 0
925518 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 10:00:24 | 06.03.2022 11:21:00 | 1.3433 | 0 | 0 | 14 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8062 | 196.1218 | 0 | 0
925519 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6627549 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 10:00:34 | 06.03.2022 17:47:00 | 7.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.5296
925521 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10254917 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 10:00:41 | 06.03.2022 12:01:00 | 2.0053 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0477 | 0 | 0 | 0
925522 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6541460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 10:00:59 | 06.03.2022 14:53:00 | 4.8669 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 457.4886 | 0 | 0 | 0 | 4.8669
925524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12229819 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 10:01:06 | 06.03.2022 11:53:00 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.79
925528 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7128008 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 10:02:13 | 06.03.2022 11:48:00 | 1.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9159
925530 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:47:37 | 06.03.2022 09:48:37 | 0.0167 | 0 | 0 | 43 | 5467 | 10 | 719 | 0 | 0 | 0.7181 | 91.2989 | 0.167 | 12.0073
925530 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:47:37 | 06.03.2022 10:34:37 | 0.7833 | 0 | 0 | 11 | 7 | 116 | 12380 | 0 | 0 | 8.6163 | 5.4831 | 90.8628 | 9697.254
925548 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 10:04:37 | 06.03.2022 17:31:00 | 7.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309.3872
925583 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6755161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 10:19:54 | 06.03.2022 10:57:00 | 0.6183 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5869 | 0 | 0 | 0 | 0
925586 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 10:21:24 | 06.03.2022 10:21:54 | 0.0083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0.3403 | 0
925588 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11629838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 10:22:00 | 06.03.2022 11:43:00 | 1.35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.45 | 0 | 0 | 0 | 0
925603 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 10:28:30 | 06.03.2022 10:29:10 | 0.0111 | 120 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0
925608 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6843952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 10:35:55 | 06.03.2022 15:05:00 | 4.4847 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.623 | 0 | 0 | 0 | 0
925611 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516147360 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 10:30:16 | 06.03.2022 23:11:00 | 12.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6789
925614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515749779 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 10:30:11 | 06.03.2022 11:19:00 | 0.8136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8136 | 0 | 0 | 0 | 0
925615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516189249 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 10:27:26 | 06.03.2022 11:29:00 | 1.0261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1305 | 0 | 0 | 0 | 0
925618 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6954619 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:20:00 | 06.03.2022 11:45:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.3364
925627 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR11878970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:20:36 | 06.03.2022 11:49:00 | 2.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.1502
925652 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6648765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 10:03:57 | 06.03.2022 11:00:00 | 0.9342 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.4168 | 0 | 0 | 0 | 0
925675 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934232 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:00:16 | 06.03.2022 11:45:00 | 0.7456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7456 | 0 | 0 | 0 | 0
925697 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO6827498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 10:25:17 | 06.03.2022 11:34:00 | 1.1453 | 0 | 0 | 4 | 1481 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4.5812 | 1696.1893 | 0 | 13.7436
925701 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515969875 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:19:53 | 06.03.2022 13:13:00 | 1.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8853 | 0 | 0 | 0 | 0
925712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6757672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:08:55 | 06.03.2022 11:57:00 | 2.8014 | 3 | 949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.4042 | 2658.5286 | 0 | 0 | 0 | 2.8014
925736 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:31:05 | 06.03.2022 11:31:50 | 0.0125 | 29 | 1402 | 0 | 0 | 8 | 1707 | 0.3625 | 17.525 | 0 | 0 | 0.1 | 21.3375
925753 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:31:59 | 06.03.2022 11:32:59 | 0.0167 | 29 | 1402 | 0 | 0 | 8 | 1707 | 0.4843 | 23.4134 | 0 | 0 | 0.1336 | 28.5069
925762 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6979519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:39:12 | 06.03.2022 12:19:00 | 0.6633 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.1281 | 0 | 0 | 0 | 0
925769 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7065857 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:37:01 | 06.03.2022 15:03:00 | 3.4331 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.0321 | 0 | 0 | 0 | 0
925776 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950010 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:46:00 | 06.03.2022 15:06:00 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
925780 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:49:25 | 06.03.2022 15:31:00 | 3.6931 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1102 | 0 | 0 | 0 | 0
925782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7067306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:50:11 | 06.03.2022 13:01:00 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9298
925795 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:57:26 | 06.03.2022 11:58:11 | 0.0125 | 0 | 0 | 78 | 8 | 144 | 3588 | 0 | 0 | 0.975 | 0.1 | 1.8 | 44.85
925818 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | ISO6550154 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:59:19 | 06.03.2022 16:14:00 | 4.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9788
925831 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:18:38 | 06.03.2022 11:59:38 | 0.6833 | 20 | 4361 | 17 | 1972 | 53 | 4101 | 13.666 | 2979.8713 | 11.6161 | 1347.4676 | 36.2149 | 2802.2133
925833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6697353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 12:02:07 | 06.03.2022 13:24:00 | 1.3647 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.1633 | 0 | 0 | 0 | 0
925838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11878966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 12:16:16 | 06.03.2022 17:15:00 | 4.9789 | 2 | 120 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9.9578 | 597.468 | 0 | 0 | 54.7679 | 0
925847 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6539280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:38:20 | 06.03.2022 12:39:00 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 166.8315 | 0 | 15.1665
925885 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 12:41:05 | 06.03.2022 12:41:15 | 0.0028 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0476 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
925886 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6878005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 12:40:13 | 06.03.2022 13:48:00 | 1.1297 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3891 | 24.8534 | 0 | 0 | 0 | 0
925889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 12:43:14 | 06.03.2022 12:45:24 | 0.0361 | 0 | 0 | 196 | 260 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.0756 | 9.386 | 0.3249 | 0
925892 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 12:44:38 | 06.03.2022 12:46:35 | 0.0325 | 12 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 25.155 | 0 | 0 | 0 | 0
925937 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 12:28:21 | 06.03.2022 13:02:21 | 0.5667 | 0 | 0 | 8 | 0 | 217 | 4908 | 0 | 0 | 4.5336 | 0 | 122.9739 | 2781.3636
925944 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 13:00:52 | 06.03.2022 16:12:32 | 3.1944 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7776 | 31.944 | 0 | 0 | 0 | 0
925945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 13:01:21 | 06.03.2022 16:46:00 | 3.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.4712
925946 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 13:01:47 | 06.03.2022 16:41:20 | 3.6592 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9776 | 3.6592 | 0 | 0 | 0 | 0
925947 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6743427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 13:01:50 | 06.03.2022 17:59:00 | 4.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.7904
925948 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6764216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 12:06:09 | 06.03.2022 13:37:00 | 1.5142 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.2376 | 0 | 0 | 0 | 0
925956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 13:06:14 | 06.03.2022 17:32:41 | 4.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1712 | 4600.6688
925957 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792380 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 13:06:58 | 06.03.2022 15:07:00 | 2.0006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0006 | 0 | 0 | 0 | 0
925965 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6979518 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 12:48:00 | 06.03.2022 16:43:00 | 3.9167 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963.5082 | 0 | 0 | 0 | 0
925975 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6537666 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 13:12:32 | 06.03.2022 14:46:00 | 1.5578 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.4814 | 0 | 0 | 0 | 0
925979 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR7154714 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 12:55:22 | 06.03.2022 15:01:00 | 2.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4887
925999 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO9188859 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 11:47:02 | 06.03.2022 12:03:02 | 0.2667 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9397 | 0 | 0 | 0 | 0
926027 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6905099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 13:27:30 | 06.03.2022 14:55:00 | 1.4583 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.162 | 0 | 0 | 0 | 0
926097 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 13:23:40 | 06.03.2022 13:24:40 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8096 | 15.6813
926111 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944448 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 13:49:03 | 06.03.2022 14:42:00 | 0.8825 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0
926113 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517380816 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 13:50:06 | 06.03.2022 14:56:00 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983
926132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6950559 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 13:35:33 | 06.03.2022 18:03:00 | 4.4575 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.98 | 0 | 0 | 0 | 0
926159 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10987668 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 14:26:49 | 06.03.2022 17:40:00 | 3.2197 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
926160 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 14:28:11 | 06.03.2022 14:28:56 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 363 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0125 | 0.275 | 4.5375
926172 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 14:29:04 | 06.03.2022 14:31:39 | 0.0431 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 363 | 0 | 0 | 0.3017 | 0.0431 | 0.9482 | 15.6453
926184 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 14:36:42 | 06.03.2022 14:37:22 | 0.0111 | 120 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332 | 1.1877 | 0 | 0 | 0 | 0
926187 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993305 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 14:37:50 | 06.03.2022 15:52:00 | 1.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 0
926191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323545 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 14:38:24 | 06.03.2022 15:41:00 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0866
926196 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 14:41:36 | 06.03.2022 15:14:15 | 0.5442 | 64 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8288 | 57.6852 | 0 | 0 | 0 | 0
926197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7072074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 14:23:24 | 06.03.2022 14:24:24 | 0.0167 | 264 | 2076 | 0 | 0 | 51 | 27 | 4.4088 | 34.6692 | 0 | 0 | 0.8517 | 0.4509
926219 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6963579 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 14:48:04 | 06.03.2022 15:30:00 | 0.6989 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1535 | 0 | 0 | 0 | 0
926237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6649577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 15:00:59 | 06.03.2022 15:43:00 | 0.7003 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.5577 | 0 | 0 | 0 | 0
926241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 15:06:11 | 06.03.2022 15:06:56 | 0.0125 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7077901 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 09:35:18 | 06.03.2022 15:22:00 | 5.7783 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.2969 | 0 | 0 | 0 | 0
926256 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6826747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 07:41:04 | 06.03.2022 15:20:00 | 7.6489 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.6768 | 0 | 0 | 0 | 0
926333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11855061 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 15:40:23 | 06.03.2022 15:46:00 | 0.0936 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5272 | 0 | 0 | 0 | 0
926347 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6920572 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 15:48:25 | 06.03.2022 17:08:00 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.848 | 0 | 0
926416 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 16:43:00 | 06.03.2022 16:45:07 | 0.0353 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6707 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 0
926432 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7149920 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 16:37:46 | 06.03.2022 17:24:00 | 0.7706 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0244 | 0 | 0
926440 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6599998 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 16:23:02 | 06.03.2022 20:14:00 | 3.8494 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.223 | 0 | 0 | 0 | 0
926448 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516881135 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 14:21:09 | 06.03.2022 17:47:00 | 3.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2924
926501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6610450 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 17:15:24 | 06.03.2022 19:05:00 | 1.8267 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5738 | 0 | 0 | 0 | 0
926503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7034390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 17:17:07 | 06.03.2022 17:39:00 | 0.3647 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3174 | 0 | 0 | 0 | 0
926505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7058190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 17:19:30 | 06.03.2022 19:37:00 | 2.2917 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.004 | 0 | 0 | 0 | 0
926515 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515391975 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 17:21:52 | 06.03.2022 19:19:00 | 1.9522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
926536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 17:34:47 | 06.03.2022 18:07:04 | 0.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5334 | 557.4716
926577 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468429 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 18:02:59 | 06.03.2022 18:36:00 | 0.5503 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2012 | 0 | 0 | 0 | 0
926584 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 18:08:56 | 06.03.2022 18:34:52 | 0.4322 | 239 | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103.2958 | 50.5674 | 0 | 0 | 1.2966 | 0
926604 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 18:09:47 | 06.03.2022 18:47:47 | 0.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7284 | 2382.4746
926609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7111975 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 17:41:10 | 06.03.2022 20:01:00 | 2.3306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6284 | 0 | 0 | 0 | 0
926610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6950559 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 18:13:14 | 06.03.2022 18:30:00 | 0.2794 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7056 | 0 | 0 | 0 | 0
926615 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211925 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 18:17:41 | 06.03.2022 19:35:00 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2886
926666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 18:40:25 | 06.03.2022 19:05:25 | 0.4167 | 133 | 106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55.4211 | 44.1702 | 0 | 0 | 1.2501 | 0
926668 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6572162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 18:51:12 | 06.03.2022 21:26:00 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5
926686 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR9447988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 19:04:04 | 06.03.2022 20:07:00 | 1.0489 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8313 | 0 | 0 | 0 | 0
926698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 19:02:28 | 06.03.2022 19:15:25 | 0.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0212 | 223.5688
926707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 19:19:39 | 06.03.2022 19:39:22 | 0.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6004 | 340.4296
926736 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7111975 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 20:25:13 | 06.03.2022 22:15:00 | 1.8297 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6158 | 0 | 0 | 0 | 0
926743 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515942261 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 20:36:14 | 06.03.2022 21:15:00 | 0.6461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2922 | 0 | 0 | 0 | 0
926790 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 21:28:58 | 06.03.2022 22:12:00 | 0.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1924 | 0
926792 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210923 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 21:32:28 | 06.03.2022 22:55:00 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3756
926805 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2022 15:12:18 | 04.03.2022 16:07:39 | 0.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.225 | 9.225
926810 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6976590 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2022 22:01:54 | 07.03.2022 07:37:00 | 9.585 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.41 | 0 | 0 | 0 | 0
926824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7795728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 22:04:48 | 06.03.2022 23:22:00 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1725
926828 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6954617 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 21:04:59 | 06.03.2022 23:19:00 | 2.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.9824
926836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE5924246 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 22:30:52 | 06.03.2022 23:47:00 | 1.2689 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5713 | 0 | 0 | 0 | 0
926860 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6838185 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2022 23:12:44 | 07.03.2022 00:03:00 | 0.8378 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.134 | 0 | 0 | 0 | 0
926885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6816900 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 01:00:05 | 07.03.2022 02:26:00 | 1.4319 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.7062 | 0 | 0 | 0 | 0
926886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606837 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 01:00:24 | 07.03.2022 06:01:00 | 5.01 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.7 | 0 | 0 | 0 | 0
926887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606839 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 01:00:35 | 07.03.2022 05:59:00 | 4.9736 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9472 | 900.2216 | 0 | 0 | 0 | 0
926888 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO6953013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 01:00:47 | 07.03.2022 06:00:00 | 4.9869 | 0 | 0 | 4 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9476 | 9704.5074 | 0 | 0
926922 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 02:27:43 | 07.03.2022 04:13:51 | 1.7689 | 9 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9201 | 1001.1974 | 0 | 0 | 0 | 0
926923 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 02:31:04 | 07.03.2022 02:36:04 | 0.0833 | 274 | 21452 | 0 | 0 | 5 | 123 | 22.8242 | 1786.9516 | 0 | 0 | 0.4165 | 10.2459
926924 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 02:31:06 | 07.03.2022 02:33:08 | 0.0339 | 880 | 12613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.832 | 427.5807 | 0 | 0 | 0 | 0
926999 | 1 | KONYA | MERAM | TM | ISO7099088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 02:35:33 | 07.03.2022 02:46:00 | 0.1742 | 882 | 13248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6444 | 2307.8016 | 0 | 0 | 0 | 0
927086 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7099044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 02:47:55 | 07.03.2022 03:00:00 | 0.2014 | 335 | 21087 | 0 | 0 | 5 | 122 | 67.469 | 4246.9218 | 0 | 0 | 1.007 | 24.5708
927087 | 1 | KONYA | MERAM | TM | ISO7099088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 02:48:15 | 07.03.2022 03:01:00 | 0.2125 | 882 | 13248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.425 | 2815.2 | 0 | 0 | 0 | 0
927181 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | ISO6857510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 06:50:22 | 07.03.2022 10:55:00 | 4.0772 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 146.7792 | 0 | 57.0808
927230 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 07:54:01 | 07.03.2022 10:31:00 | 2.6164 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2432 | 0 | 0 | 0 | 0
927232 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | DM | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 07:55:08 | 07.03.2022 10:38:03 | 2.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.224 | 198.2169
927244 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7121172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 08:05:31 | 07.03.2022 08:45:00 | 0.6581 | 54 | 375 | 88 | 132 | 0 | 0 | 35.5374 | 246.7875 | 57.9128 | 86.8692 | 0 | 0
927256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 08:09:47 | 07.03.2022 08:10:05 | 0.005 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927279 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 08:21:48 | 07.03.2022 08:43:00 | 0.3533 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 96 | 0 | 4.2396 | 0 | 0 | 9.5391 | 33.9168
927289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516752673 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 08:32:21 | 07.03.2022 13:04:00 | 4.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5275 | 0 | 0 | 0 | 0
927298 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 08:39:22 | 07.03.2022 08:40:46 | 0.0233 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 0 | 0 | 0
927305 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 08:42:43 | 07.03.2022 08:43:43 | 0.0167 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7515 | 0 | 0 | 0
927322 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6998189 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 08:51:04 | 07.03.2022 10:15:00 | 1.3989 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3934 | 0 | 0 | 0 | 0
927334 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6835230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:00:04 | 07.03.2022 16:50:00 | 7.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.796
927335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:00:02 | 07.03.2022 15:45:00 | 6.7494 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.205 | 134.988 | 0 | 0 | 0 | 0
927336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6607391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:00:07 | 07.03.2022 12:43:00 | 3.7147 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.5193 | 0 | 0 | 0 | 0
927337 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:00:19 | 07.03.2022 09:00:52 | 0.0092 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0
927340 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:00:34 | 07.03.2022 14:00:00 | 4.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9812 | 2904.5292
927342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:00:58 | 07.03.2022 15:46:00 | 6.7506 | 52 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.0312 | 891.0792 | 0 | 0 | 0 | 0
927343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7124034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:01:15 | 07.03.2022 10:32:00 | 1.5125 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6125 | 4.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
927349 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:01:42 | 07.03.2022 16:51:32 | 7.8306 | 0 | 0 | 78 | 8 | 144 | 3588 | 0 | 0 | 610.7868 | 62.6448 | 1127.6064 | 28096.1928
927357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7124032 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:01:40 | 07.03.2022 10:31:00 | 1.4889 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1337 | 0 | 0 | 0 | 0
927358 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7103588 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:01:49 | 07.03.2022 10:04:00 | 1.0364 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
927359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:02:04 | 07.03.2022 10:55:00 | 1.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7592 | 82.8168
927360 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:01:14 | 07.03.2022 09:58:00 | 0.9461 | 0 | 0 | 88 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2568 | 124.8852 | 0 | 0
927363 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:02:32 | 07.03.2022 12:02:00 | 2.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7775
927378 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8284775 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:03:11 | 07.03.2022 17:29:00 | 8.4303 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.9816 | 0 | 0 | 0 | 0
927379 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:03:20 | 07.03.2022 10:38:38 | 1.5883 | 10 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.883 | 228.7152 | 0 | 0 | 0 | 0
927453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:04:16 | 07.03.2022 10:59:16 | 1.9167 | 0 | 0 | 91 | 11 | 101 | 1384 | 0 | 0 | 174.4197 | 21.0837 | 193.5867 | 2652.7128
927453 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:04:16 | 07.03.2022 11:01:25 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.29 | 470.5525
927460 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:04:29 | 07.03.2022 17:10:00 | 8.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4003 | 4555.7397
927482 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK | ISO6705275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:07:49 | 07.03.2022 17:13:00 | 8.0864 | 0 | 0 | 22 | 839 | 10 | 703 | 0 | 0 | 177.9008 | 6784.4896 | 80.864 | 5684.7392
927531 | 10 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:02:46 | 07.03.2022 10:12:06 | 1.1556 | 0 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.9652 | 0 | 0 | 0 | 0
927531 | 11 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:02:46 | 07.03.2022 10:12:21 | 1.1597 | 3 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4791 | 5763.709 | 0 | 0 | 0 | 0
927531 | 12 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:02:46 | 07.03.2022 10:45:28 | 1.7117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2702 | 0 | 0 | 0 | 0
927531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:02:46 | 07.03.2022 09:16:13 | 0.2242 | 30 | 16148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.726 | 3620.3816 | 0 | 0 | 0 | 0.2242
927531 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:02:46 | 07.03.2022 09:17:53 | 0.2519 | 27 | 11866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8013 | 2989.0454 | 0 | 0 | 0 | 0
927531 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:02:46 | 07.03.2022 09:19:13 | 0.2742 | 49 | 713 | 0 | 0 | 113 | 6755 | 13.4358 | 195.5046 | 0 | 0 | 30.9846 | 1852.221
927531 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:02:46 | 07.03.2022 09:19:42 | 0.2822 | 13 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.6686 | 46.563 | 0 | 0 | 0 | 0.5644
927531 | 5 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:02:46 | 07.03.2022 09:34:47 | 0.5336 | 1 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5336 | 549.608 | 0 | 0 | 0 | 0
927531 | 6 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:02:46 | 07.03.2022 09:58:53 | 0.9353 | 5 | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6765 | 2941.5185 | 0 | 0 | 0 | 0
927531 | 7 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6960954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:02:46 | 07.03.2022 10:08:30 | 1.0956 | 58 | 316 | 0 | 0 | 87 | 249 | 63.5448 | 346.2096 | 0 | 0 | 95.3172 | 272.8044
927531 | 8 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:02:46 | 07.03.2022 10:11:29 | 1.1453 | 1 | 8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1453 | 9674.3491 | 0 | 0 | 0 | 0
927531 | 9 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:02:46 | 07.03.2022 10:11:47 | 1.1503 | 6 | 9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9018 | 11470.7916 | 0 | 0 | 0 | 0
927614 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11428873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:12:49 | 07.03.2022 09:16:49 | 0.0667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 36 | 3847 | 0 | 2.8681 | 0 | 0 | 2.4012 | 256.5949
927625 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:01:25 | 07.03.2022 09:15:21 | 0.2322 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 | 17.415 | 0 | 0 | 0 | 0
927640 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6698416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:16:14 | 07.03.2022 09:17:14 | 0.0167 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2251 | 0 | 0 | 0 | 0
927656 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:18:30 | 07.03.2022 10:19:00 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0083 | 463.818
927664 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:20:50 | 07.03.2022 10:59:05 | 1.6375 | 0 | 0 | 91 | 11 | 101 | 1384 | 0 | 0 | 149.0125 | 18.0125 | 165.3875 | 2266.3
927685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714729 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:21:31 | 07.03.2022 10:14:22 | 0.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5304 | 314.4456
927691 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:22:11 | 07.03.2022 10:01:56 | 0.6625 | 29 | 1402 | 0 | 0 | 8 | 1707 | 19.2125 | 928.825 | 0 | 0 | 5.3 | 1130.8875
927699 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO10944983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:21:13 | 07.03.2022 16:11:25 | 6.8367 | 0 | 0 | 11 | 7 | 53 | 3271 | 0 | 0 | 75.2037 | 47.8569 | 362.3451 | 22362.8457
927699 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO10944983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:21:13 | 07.03.2022 17:30:00 | 8.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7568 | 6158.6784
927720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:24:09 | 07.03.2022 10:55:48 | 1.5275 | 83 | 16 | 0 | 0 | 355 | 2333 | 126.7825 | 24.44 | 0 | 0 | 542.2625 | 3563.6575
927726 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319999 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:22:20 | 07.03.2022 10:12:00 | 0.8278 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7614 | 0 | 0 | 0 | 0
927778 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6615952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:30:03 | 07.03.2022 11:30:00 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8712 | 0 | 0
927779 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10937659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:30:02 | 07.03.2022 11:30:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9592
927780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11543480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:30:03 | 07.03.2022 09:50:00 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.29
927781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:30:18 | 07.03.2022 09:30:33 | 0.0042 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0
927784 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 09:30:20 | 07.03.2022 14:36:39 | 5.1053 | 493 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516.9129 | 612.636 | 0 | 0 | 0 | 0
927818 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 10:05:20 | 07.03.2022 10:06:20 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8096 | 15.6813
927902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6749500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:49:56 | 07.03.2022 10:09:47 | 0.3308 | 9 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9772 | 1238.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
927907 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515436629 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:51:02 | 07.03.2022 16:01:00 | 6.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1661 | 0 | 0 | 0 | 0
927915 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:54:09 | 07.03.2022 10:59:51 | 1.095 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 64 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 102.93 | 70.08
927925 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6524977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:55:36 | 07.03.2022 16:07:00 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.23
927926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:20:30 | 07.03.2022 09:21:30 | 0.0167 | 55 | 875 | 0 | 0 | 50 | 2065 | 0.9185 | 14.6125 | 0 | 0 | 0.835 | 34.4855
927927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:57:42 | 07.03.2022 09:58:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 2.7125
927928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:58:38 | 07.03.2022 10:07:19 | 0.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4341 | 31.3999
928006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 10:01:11 | 07.03.2022 17:37:59 | 7.6133 | 5 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0665 | 12295.4795 | 0 | 0 | 0 | 0
928007 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 10:01:06 | 07.03.2022 12:09:42 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 1260.2604
928007 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6612854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 10:01:06 | 07.03.2022 17:02:11 | 7.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522.9277
928013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6704265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 10:02:23 | 07.03.2022 11:46:00 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7187
928014 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6776988 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 10:02:36 | 07.03.2022 11:57:00 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9474
928015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 10:02:40 | 07.03.2022 17:43:00 | 7.6722 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.469 | 0 | 0 | 0 | 0
928022 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6698906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 10:01:40 | 07.03.2022 11:59:00 | 1.9556 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.9192 | 0 | 0
928024 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6842844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 10:03:55 | 07.03.2022 11:47:00 | 1.7181 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9969 | 0 | 0 | 0 | 0
928028 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 10:02:01 | 07.03.2022 16:58:00 | 6.9331 | 36 | 410 | 0 | 0 | 10 | 157 | 249.5916 | 2842.571 | 0 | 0 | 69.331 | 1088.4967
928085 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6557142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 10:03:07 | 07.03.2022 11:07:00 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2588 | 1064.7
928236 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516774872 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 10:23:30 | 07.03.2022 16:10:00 | 5.775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0
928237 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 10:12:29 | 07.03.2022 11:09:00 | 0.9419 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
928238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515166509 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 10:17:41 | 07.03.2022 10:51:00 | 0.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5553 | 0 | 0 | 0 | 0
928296 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7075852 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 10:27:43 | 07.03.2022 11:33:00 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7002
928300 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6888783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 10:30:24 | 07.03.2022 13:14:00 | 2.7267 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2479 | 0 | 0 | 5.4534 | 0 | 49.0806 | 6759.4893
928503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6755957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:57:56 | 07.03.2022 10:42:18 | 0.7394 | 226 | 49595 | 0 | 0 | 27 | 456 | 167.1044 | 36670.543 | 0 | 0 | 19.9638 | 337.1664
928519 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 10:43:01 | 07.03.2022 10:44:01 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.0334
928527 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 10:44:02 | 07.03.2022 10:45:12 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1358 | 0.0388
928529 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6634230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 10:44:18 | 07.03.2022 15:05:00 | 4.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.035 | 2819.905
928538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515446900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 10:45:15 | 07.03.2022 12:22:00 | 1.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6125
928566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6950539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 11:00:11 | 07.03.2022 11:19:00 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7616
928573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 10:56:27 | 07.03.2022 11:12:09 | 0.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.617 | 2.617
928575 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 11:01:29 | 07.03.2022 14:59:12 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6284 | 954.8179
928576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516252740 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 08:24:04 | 07.03.2022 11:32:00 | 3.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1322 | 0 | 0 | 0 | 0
928582 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6897605 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 11:06:05 | 07.03.2022 15:01:00 | 3.9153 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.3934 | 0 | 0 | 0 | 0
928596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 10:56:28 | 07.03.2022 11:24:00 | 0.4589 | 7 | 6 | 0 | 0 | 127 | 187 | 3.2123 | 2.7534 | 0 | 0 | 58.2803 | 85.8143
928650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 14:28:00 | 07.03.2022 15:01:22 | 0.5561 | 7 | 6 | 0 | 0 | 127 | 187 | 3.8927 | 3.3366 | 0 | 0 | 70.6247 | 103.9907
928667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 11:45:53 | 07.03.2022 11:46:53 | 0.0167 | 130 | 947 | 0 | 0 | 1236 | 3202 | 2.171 | 15.8149 | 0 | 0 | 20.6412 | 53.4734
928721 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 11:53:17 | 07.03.2022 12:04:00 | 0.1786 | 44 | 128 | 0 | 0 | 21 | 460 | 7.8584 | 22.8608 | 0 | 0 | 3.7506 | 82.156
928722 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6690032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 11:42:34 | 07.03.2022 21:00:00 | 9.2906 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740.727 | 0 | 0 | 0 | 0
928729 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 12:01:00 | 07.03.2022 13:44:00 | 1.7167 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7167 | 508.1432 | 0 | 0 | 0 | 0
928741 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11366041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 12:12:51 | 07.03.2022 12:56:00 | 0.7192 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6992 | 0 | 0 | 0 | 0
928802 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324026 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 12:38:20 | 07.03.2022 14:11:00 | 1.5444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
928805 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 12:40:55 | 07.03.2022 12:41:40 | 0.0125 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
928847 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6524978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 12:56:08 | 07.03.2022 13:48:00 | 0.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7452
928850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6584647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 12:55:46 | 07.03.2022 14:02:46 | 1.1167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2515 | 0 | 0 | 0 | 0
928852 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7024152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 13:00:09 | 07.03.2022 14:52:00 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5556
928866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6713479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 13:16:07 | 07.03.2022 15:32:00 | 2.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.058
928867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6562311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 13:15:47 | 07.03.2022 13:59:00 | 0.7203 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6194 | 0 | 0 | 0 | 0
928886 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 13:29:33 | 07.03.2022 13:44:55 | 0.2561 | 197 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4517 | 23.049 | 0 | 0 | 0 | 0
928892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 13:31:44 | 07.03.2022 15:50:08 | 2.3067 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6134 | 242.2035 | 0 | 0 | 0 | 0
928922 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR9504607 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 13:46:54 | 07.03.2022 14:17:00 | 0.5017 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1088 | 0 | 0 | 0 | 0
928956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 12:54:00 | 07.03.2022 18:00:00 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 165 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 841.5
928960 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517381903 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 11:29:10 | 07.03.2022 20:15:00 | 8.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7639 | 0 | 0 | 0 | 0
928967 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6943952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 14:01:26 | 07.03.2022 18:00:00 | 3.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.2993
928975 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6563301 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 14:08:11 | 07.03.2022 15:50:00 | 1.6969 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.194 | 0 | 0 | 0 | 0
928976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 14:09:24 | 07.03.2022 14:09:54 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 6.2748
928977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6730093 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 14:09:30 | 07.03.2022 15:41:00 | 1.525 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.925 | 0 | 0 | 0 | 0
928982 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535162980 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 14:16:05 | 08.03.2022 03:14:00 | 12.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9653
928997 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 09:36:17 | 07.03.2022 09:37:41 | 0.0233 | 59 | 20033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3747 | 466.7689 | 0 | 0 | 0 | 0.0233
929046 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 14:44:36 | 07.03.2022 15:34:53 | 0.8381 | 0 | 0 | 109 | 48 | 20 | 1 | 0 | 0 | 91.3529 | 40.2288 | 16.762 | 0.8381
929054 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7658430 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 13:22:06 | 07.03.2022 18:14:00 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.595 | 0
929055 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6973482 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 14:44:53 | 07.03.2022 15:26:00 | 0.6853 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9089 | 0 | 0 | 0 | 0
929061 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 14:32:53 | 07.03.2022 14:54:52 | 0.3664 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 823 | 0.7328 | 0 | 0 | 0 | 76.944 | 301.5472
929082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11639279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2022 14:39:36 | 07.03.2022 15:13:45 | 0.5692 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9432 | 0 | 0 | 0 | 0
929082 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6715976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2022 14:39:36 | 07.03.2022 15:25:41 | 0.7681 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3609 | 0 | 0 | 0 | 0
929082 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6888451 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2022 14:39:36 | 07.03.2022 16:02:56 | 1.3889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2779 | 0 | 0 | 0 | 0
929082 | 4 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6948574 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2022 14:39:36 | 07.03.2022 16:57:37 | 2.3003 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2282 | 0 | 0 | 0 | 0
929105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7008197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 15:05:39 | 07.03.2022 16:36:00 | 1.5058 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0324 | 0 | 0 | 0 | 0
929151 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | BR6970239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 14:33:15 | 07.03.2022 15:16:31 | 0.7211 | 62 | 19259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7082 | 13887.6649 | 0 | 0 | 0 | 0
929211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6769509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 15:38:17 | 07.03.2022 16:24:00 | 0.7619 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9993 | 0 | 0 | 0 | 0
929215 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6742417 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 15:40:02 | 07.03.2022 17:20:00 | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.6321
929261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6987250 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 15:56:47 | 07.03.2022 16:39:00 | 0.7036 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
929281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 16:17:18 | 07.03.2022 16:52:00 | 0.5783 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
929283 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625946 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 10:06:37 | 07.03.2022 20:58:00 | 10.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5588 | 3864.8784
929319 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7020561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 16:54:02 | 07.03.2022 17:44:00 | 0.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2608
929320 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6829134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 16:55:13 | 07.03.2022 17:29:00 | 0.5631 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7277 | 0 | 0 | 0 | 0
929328 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO10945067 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 16:56:59 | 07.03.2022 18:50:00 | 1.8836 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.836 | 0 | 0 | 0 | 0
929333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7111822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 17:00:58 | 07.03.2022 19:50:00 | 2.8172 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.4836 | 0 | 0 | 0 | 0
929334 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6679287 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 17:02:06 | 07.03.2022 17:35:00 | 0.5483 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4096 | 0 | 0 | 0 | 0
929337 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6612856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 17:05:44 | 07.03.2022 17:17:00 | 0.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5744
929368 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 17:27:46 | 07.03.2022 17:40:21 | 0.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4194 | 317.4858
929397 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6828648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 17:34:42 | 07.03.2022 19:42:00 | 2.1217 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4765 | 0 | 0 | 0 | 0
929409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6599028 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 17:39:44 | 07.03.2022 18:22:00 | 0.7044 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4968 | 0 | 0 | 0 | 0
929410 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7108501 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 17:40:27 | 07.03.2022 20:05:00 | 2.4092 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.38 | 0 | 0 | 0 | 0
929418 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR11639135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 17:46:33 | 07.03.2022 18:24:00 | 0.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3054
929423 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6580408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 17:50:05 | 07.03.2022 18:20:05 | 0.5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | 98 | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | 4 | 49
929449 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6654708 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 16:43:23 | 07.03.2022 20:35:00 | 3.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6914
929453 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7109142 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 18:14:31 | 08.03.2022 00:56:00 | 6.6914 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010.4014 | 0 | 0 | 0 | 0
929458 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6932314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 18:16:51 | 07.03.2022 19:49:00 | 1.5358 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.1432 | 0 | 55.2888 | 0 | 0
929459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9023613 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 18:22:44 | 07.03.2022 20:22:00 | 1.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9756 | 0
929461 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6764976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 18:27:22 | 07.03.2022 19:35:00 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.9232
929466 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12153503 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 18:24:52 | 07.03.2022 19:53:00 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0718
929467 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 18:29:09 | 07.03.2022 20:02:09 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.4 | 1455.45
929477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 15:24:55 | 07.03.2022 20:10:46 | 4.7642 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4.7642 | 4.7642 | 0 | 0 | 385.9002 | 0
929489 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 18:28:46 | 07.03.2022 20:26:15 | 1.9581 | 55 | 126 | 0 | 0 | 409 | 1256 | 107.6955 | 246.7206 | 0 | 0 | 800.8629 | 2459.3736
929494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7111975 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 18:42:24 | 07.03.2022 21:12:00 | 2.4933 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9062 | 0 | 0 | 0 | 0
929534 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6988531 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 18:42:55 | 07.03.2022 19:20:00 | 0.6181 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.4037 | 0 | 0 | 0 | 0
929565 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7259104 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 19:56:53 | 07.03.2022 20:59:53 | 1.05 | 21 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 22.05 | 1.05 | 0 | 0 | 35.7 | 0
929579 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7010325 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 20:26:16 | 07.03.2022 21:34:00 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9294
929580 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10884804 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 20:29:49 | 07.03.2022 22:06:00 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8093 | 192.372
929581 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6897790 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 20:30:11 | 07.03.2022 20:59:00 | 0.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.0356
929584 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12207895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 20:37:55 | 07.03.2022 21:29:00 | 0.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7502
929589 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6978711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 20:44:56 | 07.03.2022 21:26:00 | 0.6844 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5356 | 0 | 0
929599 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517390963 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 20:59:12 | 07.03.2022 22:08:00 | 1.1467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 0
929608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6822482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 21:12:32 | 07.03.2022 21:56:00 | 0.7244 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.908 | 0 | 0 | 0 | 0
929609 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324119 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 21:12:17 | 08.03.2022 02:13:00 | 5.0119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0119 | 0 | 0 | 0 | 0
929617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262025 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 21:18:39 | 07.03.2022 23:02:00 | 1.7225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0
929620 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 21:24:13 | 07.03.2022 22:09:13 | 0.75 | 0 | 0 | 5 | 59 | 13 | 229 | 0 | 0 | 3.75 | 44.25 | 9.75 | 171.75
929630 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 21:35:13 | 07.03.2022 22:45:00 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7056
929633 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 21:37:25 | 07.03.2022 23:03:21 | 1.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9152 | 1.4322
929635 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR6710108 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 21:40:04 | 07.03.2022 22:23:00 | 0.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8628
929636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10794736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 21:41:13 | 07.03.2022 22:39:00 | 0.9631 | 40 | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38.524 | 240.775 | 0 | 0 | 0.9631 | 0.9631
929645 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6954661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 21:51:38 | 07.03.2022 22:33:00 | 0.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7428
929648 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515457692 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 21:59:53 | 07.03.2022 23:16:00 | 1.2686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0
929649 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6976592 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2022 22:02:34 | 08.03.2022 05:52:00 | 7.8239 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4906 | 0 | 0 | 0 | 0
929651 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | LINE9440067 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 21:26:08 | 07.03.2022 22:27:00 | 1.0144 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0432 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 0
929653 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO8671695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 21:12:12 | 07.03.2022 21:50:12 | 0.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6333 | 574.4031
929658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 22:29:37 | 07.03.2022 23:32:37 | 1.05 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 | 138 | 21 | 3.15 | 0 | 0 | 9.45 | 144.9
929664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6910334 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 22:37:10 | 07.03.2022 23:55:00 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5872
929666 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7135722 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 22:37:58 | 07.03.2022 23:30:00 | 0.8672 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8048 | 0 | 0 | 0 | 0
929675 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO10794504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 23:08:52 | 08.03.2022 01:49:00 | 2.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6689 | 427.024
929684 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212012 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 23:31:18 | 08.03.2022 01:12:00 | 1.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6783
929685 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 23:32:37 | 08.03.2022 01:24:51 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6356 | 0
929693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6830473 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2022 22:18:21 | 08.03.2022 01:45:00 | 3.4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5492
929698 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 00:28:38 | 08.03.2022 00:29:13 | 0.0097 | 13 | 1823 | 1 | 2 | 23 | 1085 | 0.1261 | 17.6831 | 0.0097 | 0.0194 | 0.2231 | 10.5245
929700 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 00:29:54 | 08.03.2022 01:02:44 | 0.5472 | 9 | 322 | 1 | 2 | 23 | 1072 | 4.9248 | 176.1984 | 0.5472 | 1.0944 | 12.5856 | 586.5984
929718 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535202792 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 00:55:35 | 08.03.2022 02:13:00 | 1.2903 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7739 | 0 | 0 | 0 | 0
929734 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO8344495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 00:29:14 | 08.03.2022 01:11:00 | 0.6961 | 3 | 302 | 0 | 0 | 1 | 70 | 2.0883 | 210.2222 | 0 | 0 | 0.6961 | 48.727
929739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 01:13:20 | 08.03.2022 01:16:17 | 0.0492 | 28 | 28916 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3776 | 1422.6672 | 0 | 0 | 0 | 0.0984
929785 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535235586 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 01:18:08 | 08.03.2022 02:09:00 | 0.8478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5434 | 0 | 0 | 0 | 0
929801 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 01:33:32 | 08.03.2022 01:34:50 | 0.0217 | 61 | 28308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3237 | 614.2836 | 0 | 0 | 0 | 0
929807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 01:34:56 | 08.03.2022 02:45:02 | 1.1683 | 31 | 12331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2173 | 14406.3073 | 0 | 0 | 0 | 0
929820 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KÖK | ISO6710076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 01:35:22 | 08.03.2022 06:00:00 | 4.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7484 | 3779.8842
929847 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 01:35:16 | 08.03.2022 02:52:03 | 1.2797 | 4 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1188 | 3327.22 | 0 | 0 | 0 | 0
929851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO11983625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 01:34:56 | 08.03.2022 02:43:21 | 1.1403 | 18 | 8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5254 | 10073.4102 | 0 | 0 | 0 | 0
929864 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6976591 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 02:11:01 | 08.03.2022 05:53:00 | 3.6997 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.3634 | 0 | 0 | 0 | 0
929910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 02:07:56 | 08.03.2022 04:30:00 | 2.3678 | 3 | 368 | 0 | 0 | 36 | 356 | 7.1034 | 871.3504 | 0 | 0 | 85.2408 | 842.9368
929924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 06:08:11 | 08.03.2022 06:09:52 | 0.0281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 64 | 0.0843 | 0 | 0 | 0 | 2.6414 | 1.7984
929941 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6973482 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 06:53:47 | 08.03.2022 07:30:00 | 0.6036 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8468 | 0 | 0 | 0 | 0
929960 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6528781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 07:01:38 | 08.03.2022 07:02:38 | 0.0167 | 5 | 35 | 80 | 5512 | 112 | 10689 | 0.0835 | 0.5845 | 1.336 | 92.0504 | 1.8704 | 178.5063
929978 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO10794504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 07:05:46 | 08.03.2022 09:04:46 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9833 | 317.328
929993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7072083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 07:45:59 | 08.03.2022 08:38:59 | 0.8833 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3159 | 3.5332 | 0 | 0 | 0 | 0
930001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11117452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 07:47:19 | 08.03.2022 09:09:00 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0662
930016 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6966718 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 07:57:17 | 08.03.2022 11:35:00 | 3.6286 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.9484 | 0 | 0 | 0 | 0
930021 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | BR6805841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 08:00:58 | 08.03.2022 10:25:00 | 2.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.054
930022 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7010986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 08:00:22 | 08.03.2022 10:10:00 | 2.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.227
930034 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6690034 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 08:11:37 | 08.03.2022 09:57:00 | 1.7564 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4608 | 0 | 0 | 0 | 0
930049 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 08:20:17 | 08.03.2022 09:15:01 | 0.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0832 | 300.1138
930053 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 08:21:40 | 08.03.2022 08:22:40 | 0.0167 | 0 | 0 | 56 | 124 | 17 | 311 | 0 | 0 | 0.9352 | 2.0708 | 0.2839 | 5.1937
930056 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 08:26:03 | 08.03.2022 08:26:33 | 0.0083 | 75 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6225 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0
930068 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6609695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 08:43:37 | 08.03.2022 10:44:00 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6656
930080 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517390963 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 08:50:57 | 08.03.2022 13:53:00 | 5.0342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0342 | 0 | 0 | 0 | 0
930103 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6842184 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:00:00 | 08.03.2022 13:53:00 | 4.8833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5815 | 0 | 0 | 0 | 0
930104 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:00:00 | 08.03.2022 16:56:00 | 7.9333 | 16 | 312 | 150 | 1076 | 36 | 66 | 126.9328 | 2475.1896 | 1189.995 | 8536.2308 | 285.5988 | 523.5978
930105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6615046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:00:06 | 08.03.2022 12:44:00 | 3.7317 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4389 | 0 | 0 | 0 | 0
930106 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517218425 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 08:59:45 | 08.03.2022 11:18:00 | 2.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3042
930107 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11189987 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:00:30 | 08.03.2022 12:23:00 | 3.375 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.75 | 0 | 0 | 0 | 0
930108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6615048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:00:34 | 08.03.2022 13:03:00 | 4.0406 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8932 | 0 | 0 | 0 | 0
930111 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6852308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:01:00 | 08.03.2022 13:01:00 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 8004 | 0 | 8
930114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 09:01:06 | 08.03.2022 10:13:06 | 1.2 | 45 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1803.6 | 0 | 0 | 0 | 0
930115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6615047 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:01:08 | 08.03.2022 12:56:00 | 3.9144 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4048 | 0 | 0 | 0 | 0
930119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7095935 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:01:45 | 08.03.2022 11:58:00 | 2.9375 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.8125 | 0 | 0 | 0 | 0
930120 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11337425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:00:00 | 08.03.2022 16:58:00 | 7.9667 | 180 | 244 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1434.006 | 1943.8748 | 0 | 0 | 143.4006 | 55.7669
930121 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6842186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:02:00 | 08.03.2022 13:55:00 | 4.8833 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.7103 | 0 | 0 | 0 | 0
930122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965130 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:02:39 | 08.03.2022 12:02:00 | 2.9892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7084
930123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:02:58 | 08.03.2022 12:38:00 | 3.5839 | 52 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3628 | 473.0748 | 0 | 0 | 0 | 0
930124 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | DM | ISO6948706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:03:53 | 08.03.2022 18:31:00 | 9.4519 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 18.9038 | 0 | 368.6241 | 9.4519
930174 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517011995 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 09:18:41 | 08.03.2022 10:11:00 | 0.8719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7438 | 0 | 0 | 0 | 0
930183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8377010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 09:23:51 | 08.03.2022 09:25:23 | 0.0256 | 1 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 | 13.0304 | 0 | 0 | 0 | 0
930193 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8824317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 09:30:00 | 08.03.2022 16:31:00 | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.7054
930194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10289539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 09:29:46 | 08.03.2022 12:01:00 | 2.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.206
930254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 09:59:02 | 08.03.2022 10:18:00 | 0.3161 | 0 | 0 | 32 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1152 | 68.2776 | 0 | 0
930255 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 09:59:44 | 08.03.2022 10:44:11 | 0.7408 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8896 | 49.6336 | 0 | 0 | 0 | 0
930256 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6986400 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 10:00:00 | 08.03.2022 16:57:00 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 354.45 | 0 | 20.85
930257 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 10:00:09 | 08.03.2022 17:47:00 | 7.7808 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1462.7904 | 0 | 7.7808 | 0 | 0
930258 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6928245 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 10:00:02 | 08.03.2022 12:00:00 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9814
930259 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 10:00:35 | 08.03.2022 19:30:00 | 9.4903 | 27 | 22 | 0 | 0 | 142 | 2258 | 256.2381 | 208.7866 | 0 | 0 | 1347.6226 | 21429.0974
930260 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6721391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 10:00:31 | 08.03.2022 16:58:00 | 6.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.7849
930262 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 10:01:10 | 08.03.2022 16:04:00 | 6.0472 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0944 | 526.1064 | 0 | 0 | 0 | 0
930266 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6733961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 10:03:24 | 08.03.2022 14:55:00 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 5992.38
930269 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 10:03:00 | 08.03.2022 16:05:00 | 6.0333 | 150 | 1810 | 0 | 0 | 3 | 0 | 904.995 | 10920.273 | 0 | 0 | 18.0999 | 0
930295 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM | ISO6528786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 07:39:39 | 08.03.2022 07:40:39 | 0.0167 | 0 | 34295 | 0 | 1539 | 0 | 5772 | 0 | 572.7265 | 0 | 25.7013 | 0 | 96.3924
930298 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO7090926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 10:08:31 | 08.03.2022 10:09:00 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 6.1236
930298 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO7090926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 10:08:31 | 08.03.2022 15:12:31 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1349 | 39383.4591
930338 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 09:01:41 | 08.03.2022 10:01:41 | 1 | 62 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 0
930371 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 10:21:23 | 08.03.2022 10:22:23 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 35.5042
930458 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 10:30:47 | 08.03.2022 15:56:12 | 5.4236 | 64 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1104 | 574.9016 | 0 | 0 | 0 | 0
930471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 10:34:17 | 08.03.2022 10:35:17 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0
930476 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517012519 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 10:35:21 | 08.03.2022 12:51:00 | 2.2608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5216 | 0 | 0 | 0 | 0
930655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 11:11:06 | 08.03.2022 14:57:00 | 3.765 | 0 | 329 | 0 | 0 | 4 | 1352 | 0 | 1238.685 | 0 | 0 | 15.06 | 5090.28
930668 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8696092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 10:23:29 | 08.03.2022 12:18:00 | 1.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.973
930696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 11:30:58 | 08.03.2022 13:33:48 | 2.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4072 | 8.1888
930709 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 10:53:26 | 08.03.2022 16:43:22 | 5.8322 | 13 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8186 | 3965.896 | 0 | 0 | 0 | 0
930715 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 11:37:32 | 08.03.2022 13:21:00 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4488 | 689.76
930726 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 11:46:43 | 08.03.2022 11:47:43 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 0.0835
930732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6697333 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 11:48:25 | 08.03.2022 12:57:00 | 1.1431 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8807 | 0 | 0 | 0 | 0
930740 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 11:02:59 | 08.03.2022 12:45:59 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8181 | 446.342
930747 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 11:50:26 | 08.03.2022 11:57:20 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 204.125
930747 | 2 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 11:50:26 | 08.03.2022 12:53:10 | 1.0456 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 3.1368 | 0 | 49.1432 | 1.0456
930762 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 12:00:42 | 08.03.2022 13:29:16 | 1.4761 | 0 | 5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8379.8197 | 0 | 0 | 0 | 0
930770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6572389 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 12:06:52 | 08.03.2022 15:51:00 | 3.7356 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6308 | 0 | 0 | 0 | 0
930790 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 12:09:44 | 08.03.2022 12:15:44 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 46.5
930794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 12:15:34 | 08.03.2022 13:54:03 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7872 | 16.414
930806 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456640 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 12:21:50 | 08.03.2022 16:21:00 | 3.9861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9861 | 0 | 0 | 0 | 0
930828 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 12:36:30 | 08.03.2022 13:08:30 | 0.5333 | 42 | 606 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.3986 | 323.1798 | 0 | 0 | 1.0666 | 0
930831 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6922086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 12:37:43 | 08.03.2022 14:07:00 | 1.4881 | 25 | 7 | 0 | 0 | 43 | 360 | 37.2025 | 10.4167 | 0 | 0 | 63.9883 | 535.716
930845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628383 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 10:53:15 | 08.03.2022 16:23:00 | 5.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4706 | 16.4874
930859 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 13:00:01 | 08.03.2022 17:29:00 | 4.4831 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 643 | 22.4155 | 4.4831 | 0 | 0 | 26.8986 | 2882.6333
930883 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7049561 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 12:16:39 | 08.03.2022 13:45:00 | 1.4725 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1975 | 0 | 0 | 0 | 0
930887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6697353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 13:08:48 | 08.03.2022 14:26:00 | 1.2867 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5213 | 0 | 0 | 0 | 0
930939 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 13:18:14 | 08.03.2022 13:21:00 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9965 | 1.2908
930940 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 13:19:10 | 08.03.2022 13:19:55 | 0.0125 | 6 | 0 | 81 | 25 | 19 | 5 | 0.075 | 0 | 1.0125 | 0.3125 | 0.2375 | 0.0625
930951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 13:20:18 | 08.03.2022 13:50:55 | 0.5103 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 4.0824 | 0 | 0 | 0 | 22.4532 | 20.412
930999 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535137330 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 13:33:16 | 08.03.2022 15:33:00 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0
931029 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535154057 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 13:54:35 | 08.03.2022 16:34:00 | 2.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 0
931030 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 13:55:49 | 08.03.2022 14:17:01 | 0.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9584 | 3.533
931039 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7659712 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 13:00:54 | 08.03.2022 14:38:00 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0915 | 275.111
931043 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180520 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:04:10 | 08.03.2022 15:38:00 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5639
931077 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6670663 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:08:12 | 08.03.2022 15:35:00 | 1.4467 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8477 | 0 | 0 | 0 | 0
931084 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6605872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:10:04 | 08.03.2022 14:11:00 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0
931085 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6842179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 14:10:18 | 08.03.2022 17:00:00 | 2.8283 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258.5935 | 0 | 0 | 0 | 0
931102 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:04:50 | 08.03.2022 14:26:00 | 0.3528 | 8 | 1 | 0 | 0 | 149 | 519 | 2.8224 | 0.3528 | 0 | 0 | 52.5672 | 183.1032
931104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7056882 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:12:54 | 08.03.2022 14:29:00 | 0.2683 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0
931106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:14:11 | 08.03.2022 16:32:00 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.1141 | 7249.0164
931109 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6725897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:08:51 | 08.03.2022 14:41:51 | 0.55 | 13 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 846.45 | 0 | 0 | 0 | 0
931110 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6605872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:16:32 | 08.03.2022 14:19:24 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 | 0
931112 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:19:17 | 08.03.2022 14:42:04 | 0.3797 | 0 | 0 | 3 | 0 | 227 | 55 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 86.1919 | 20.8835
931136 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | ISO6857510 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:33:40 | 08.03.2022 19:20:00 | 4.7722 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 171.7992 | 0 | 66.8108
931141 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517132638 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:36:16 | 08.03.2022 16:19:00 | 1.7122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 0
931145 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515313046 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:39:32 | 08.03.2022 15:17:00 | 0.6244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
931152 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:44:05 | 08.03.2022 15:00:58 | 0.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5326 | 87.234
931195 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044138 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 15:00:56 | 08.03.2022 16:24:00 | 1.3844 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5236 | 0 | 0 | 0 | 0
931199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517286035 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 15:10:28 | 08.03.2022 17:26:00 | 2.2589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5178 | 0 | 0 | 0 | 0
931208 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 15:20:31 | 08.03.2022 18:49:31 | 3.4833 | 102 | 5028 | 0 | 0 | 13 | 495 | 355.2966 | 17514.0324 | 0 | 0 | 45.2829 | 1724.2335
931271 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 16:03:53 | 08.03.2022 16:04:53 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0.167
931272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 16:04:52 | 08.03.2022 19:23:00 | 3.3022 | 30 | 117 | 67 | 827 | 98 | 657 | 99.066 | 386.3574 | 221.2474 | 2730.9194 | 323.6156 | 2169.5454
931276 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6977738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 14:26:23 | 08.03.2022 21:07:00 | 6.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281.9648
931284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 16:14:33 | 08.03.2022 19:55:00 | 3.6742 | 160 | 2111 | 0 | 0 | 5 | 239 | 587.872 | 7756.2362 | 0 | 0 | 18.371 | 878.1338
931289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6640703 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 16:26:22 | 08.03.2022 16:59:00 | 0.5439 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.439 | 0 | 0 | 0 | 0
931307 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6973482 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 12:42:25 | 08.03.2022 16:46:00 | 4.0597 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7761 | 0 | 0 | 0 | 0
931309 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7111822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 16:38:10 | 08.03.2022 20:14:00 | 3.5972 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6236 | 0 | 0 | 0 | 0
931326 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6724774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 10:46:04 | 08.03.2022 15:15:00 | 4.4822 | 24 | 340 | 0 | 0 | 0 | 64 | 107.5728 | 1523.948 | 0 | 0 | 0 | 286.8608
931349 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | BR6593611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 17:10:52 | 08.03.2022 19:26:00 | 2.2522 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.8096 | 0 | 0 | 0 | 0
931359 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 17:24:44 | 08.03.2022 17:25:14 | 0.0083 | 245 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0335 | 3.1457 | 0 | 0 | 0 | 0
931377 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 17:39:18 | 08.03.2022 19:53:30 | 2.2367 | 60 | 18 | 0 | 0 | 71 | 368 | 134.202 | 40.2606 | 0 | 0 | 158.8057 | 823.1056
931398 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 17:53:07 | 08.03.2022 18:27:00 | 0.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8587 | 4.5176
931422 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 18:07:46 | 08.03.2022 20:35:56 | 2.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3268 | 2.4694
931432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515753465 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 18:19:46 | 08.03.2022 20:51:00 | 2.5206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0412 | 0 | 0 | 0 | 0
931438 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6946504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 18:23:48 | 08.03.2022 18:44:00 | 0.3367 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4478 | 0 | 0 | 0 | 0
931465 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 18:27:35 | 08.03.2022 20:03:00 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6956 | 259.2189
931471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 18:40:27 | 08.03.2022 20:16:00 | 1.5925 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299.39 | 0 | 1.5925 | 0 | 0
931484 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6538116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2022 19:00:40 | 08.03.2022 19:59:00 | 0.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6942 | 1148.1682
931517 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 19:08:36 | 08.03.2022 19:43:40 | 0.5844 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7788 | 1.7532 | 0 | 0 | 0 | 0
931517 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 19:08:36 | 08.03.2022 19:44:03 | 0.5908 | 300 | 8866 | 0 | 0 | 265 | 4285 | 177.24 | 5238.0328 | 0 | 0 | 156.562 | 2531.578
931584 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6672966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 19:52:51 | 08.03.2022 20:27:00 | 0.5692 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.7524 | 0 | 2.2768
931592 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 19:51:58 | 08.03.2022 20:17:58 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8666 | 659.4826
931639 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7126295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2022 20:11:58 | 08.03.2022 20:51:18 | 0.6556 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.1812 | 0 | 0 | 0 | 0
931639 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7146408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2022 20:11:58 | 08.03.2022 23:03:32 | 2.8594 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3286 | 0 | 0 | 0 | 0
931647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 20:03:35 | 08.03.2022 20:19:35 | 0.2667 | 26 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9342 | 127.2159 | 0 | 0 | 0 | 0
931649 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7111822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 20:19:24 | 08.03.2022 22:35:00 | 2.26 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.38 | 0 | 0 | 0 | 0
931661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 20:31:41 | 08.03.2022 21:36:00 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0007
931662 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6973482 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 20:57:07 | 08.03.2022 22:24:00 | 1.4481 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8253 | 0 | 0 | 0 | 0
931685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6976111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 21:35:51 | 09.03.2022 00:02:00 | 2.4358 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2802 | 0 | 0 | 0 | 0
931697 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7059656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.03.2022 21:50:11 | 08.03.2022 23:06:00 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5356
931700 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7155153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 21:47:02 | 08.03.2022 23:12:00 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.7223
931706 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 21:58:06 | 08.03.2022 21:58:57 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0994 | 0
931712 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO7078915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 22:08:21 | 09.03.2022 01:37:00 | 3.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8025
931722 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788353 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 22:41:54 | 08.03.2022 23:41:00 | 0.985 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 0
931734 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6559577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 22:46:05 | 08.03.2022 23:16:00 | 0.4986 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9972 | 87.7536 | 0 | 0 | 0 | 0
931745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6942142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 23:46:09 | 09.03.2022 00:28:00 | 0.6975 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9225 | 0 | 0 | 0 | 0
931748 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6548710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2022 23:54:57 | 09.03.2022 00:48:14 | 0.8881 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
931765 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 00:11:41 | 09.03.2022 00:13:41 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7316 | 5.4279
931768 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 00:32:29 | 09.03.2022 00:33:23 | 0.015 | 52 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 10.86 | 0 | 0 | 0 | 0
931775 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 00:33:06 | 09.03.2022 00:39:46 | 0.1111 | 21 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3331 | 67.2155 | 0 | 0 | 0 | 0
931825 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6945540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 01:00:38 | 09.03.2022 06:00:00 | 4.9894 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.6362 | 0 | 0 | 0 | 0
931826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6757692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 01:00:47 | 09.03.2022 05:59:00 | 4.9703 | 6 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8218 | 18728.0904 | 0 | 0 | 0 | 0
931878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2022 01:04:47 | 09.03.2022 01:53:47 | 0.8167 | 28 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8676 | 2572.605 | 0 | 0 | 0 | 0
931878 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6936174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2022 01:04:47 | 09.03.2022 04:50:00 | 3.7536 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932012 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6697867 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 03:38:48 | 09.03.2022 05:18:00 | 1.6533 | 10 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.533 | 982.0602 | 0 | 0 | 0 | 0
932027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 04:56:34 | 09.03.2022 04:57:32 | 0.0161 | 8 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1288 | 10.4972 | 0 | 0 | 0 | 0
932027 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 04:56:34 | 09.03.2022 05:20:03 | 0.3914 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932055 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 05:20:49 | 09.03.2022 05:57:49 | 0.6167 | 3 | 367 | 0 | 0 | 22 | 3096 | 1.8501 | 226.3289 | 0 | 0 | 13.5674 | 1909.3032
932104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7090058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 06:44:49 | 09.03.2022 10:06:00 | 3.3531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7655 | 0 | 0 | 0 | 0
932117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 07:29:29 | 09.03.2022 08:11:41 | 0.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3848 | 231.3857
932128 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 07:26:34 | 09.03.2022 07:33:34 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2334 | 54.2655
932130 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515434592 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 07:49:52 | 09.03.2022 14:56:00 | 7.1022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
932144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6611744 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 08:01:15 | 09.03.2022 09:05:00 | 1.0625 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
932181 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6680386 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 07:20:10 | 09.03.2022 10:40:00 | 3.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.9698
932188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6717235 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 08:32:06 | 09.03.2022 09:20:00 | 0.7983 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2906 | 0 | 0 | 0 | 0
932194 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO8324549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 08:43:31 | 09.03.2022 16:59:00 | 8.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2581 | 3385.821
932221 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267485 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 08:55:43 | 09.03.2022 09:57:00 | 1.0214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 0
932224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6841357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 09:00:24 | 09.03.2022 13:57:00 | 4.9433 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3196 | 0 | 0 | 0 | 0
932230 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 09:00:27 | 09.03.2022 09:52:00 | 0.8592 | 3 | 5 | 0 | 0 | 64 | 1141 | 2.5776 | 4.296 | 0 | 0 | 54.9888 | 980.3472
932232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7025559 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 09:01:50 | 09.03.2022 17:01:00 | 7.9861 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.4277 | 0 | 0 | 0 | 0
932233 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 09:02:16 | 09.03.2022 16:55:00 | 7.8789 | 16 | 312 | 150 | 1076 | 36 | 66 | 126.0624 | 2458.2168 | 1181.835 | 8477.6964 | 283.6404 | 520.0074
932237 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | BR6535311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 09:00:31 | 09.03.2022 16:55:00 | 7.9081 | 0 | 0 | 1 | 584 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7.9081 | 4618.3304 | 0 | 55.3567
932238 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7146698 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 09:04:54 | 09.03.2022 17:11:00 | 8.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7629
932249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE10988303 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 09:18:23 | 09.03.2022 10:16:00 | 0.9603 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3326 | 0 | 0 | 0 | 0
932254 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6744790 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 09:19:51 | 09.03.2022 10:10:00 | 0.8358 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.358 | 0 | 0 | 0 | 0
932263 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8949543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 09:30:37 | 09.03.2022 17:11:00 | 7.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058.8878
932283 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515490776 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 09:41:39 | 09.03.2022 16:21:00 | 6.6558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6558 | 0 | 0
932289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515630799 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 09:51:31 | 09.03.2022 10:28:00 | 0.6081 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0
932301 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6721392 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 10:00:01 | 09.03.2022 17:13:00 | 7.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5444
932302 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6717231 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 10:00:02 | 09.03.2022 10:58:00 | 0.9661 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.186 | 0 | 0 | 0 | 0
932305 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 10:00:30 | 09.03.2022 11:32:00 | 1.525 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 360 | 19.825 | 7.625 | 0 | 0 | 65.575 | 549
932307 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6637208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 10:00:20 | 09.03.2022 10:30:00 | 0.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6416
932312 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7153800 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 10:04:47 | 09.03.2022 10:26:26 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5256 | 307.0408
932312 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | BR7153800 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 10:04:47 | 09.03.2022 15:11:00 | 5.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8288 | 1388.1792
932313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 10:05:32 | 09.03.2022 11:04:32 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8831 | 74.7308
932321 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6681025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 10:13:23 | 09.03.2022 11:26:00 | 1.2103 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5193 | 0 | 0 | 0 | 0
932323 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6681027 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 10:13:43 | 09.03.2022 11:04:00 | 0.8381 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.524 | 0 | 0 | 0 | 0
932330 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6674999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 10:20:18 | 09.03.2022 12:32:00 | 2.195 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.31 | 0 | 0 | 0 | 0
932339 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2022 07:07:32 | 03.03.2022 07:08:32 | 0.0167 | 296 | 136 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4.9432 | 2.2712 | 0 | 0 | 0.3841 | 0
932352 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6528781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 10:14:52 | 09.03.2022 10:44:00 | 0.4856 | 5 | 35 | 80 | 5512 | 112 | 10689 | 2.428 | 16.996 | 38.848 | 2676.6272 | 54.3872 | 5190.5784
932387 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR6837421 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 10:51:51 | 09.03.2022 11:18:00 | 0.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6578
932395 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12179012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 10:34:08 | 09.03.2022 11:44:00 | 1.1644 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.8824 | 0 | 0 | 0 | 0
932442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6726792 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 11:40:38 | 09.03.2022 12:42:00 | 1.0228 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0488 | 0 | 0 | 0 | 0
932448 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6880770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 11:45:53 | 09.03.2022 11:57:00 | 0.1853 | 188 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8364 | 178.9998 | 0 | 0 | 0 | 0
932458 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | BR6908079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 11:48:16 | 09.03.2022 11:58:00 | 0.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2228
932474 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6808839 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 11:51:48 | 09.03.2022 12:30:00 | 0.6367 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3892 | 0 | 0
932515 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516964497 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 12:34:54 | 09.03.2022 14:20:00 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7517
932530 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6790707 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 12:18:00 | 09.03.2022 13:24:00 | 1.1 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0
932536 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR7016799 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 12:46:21 | 09.03.2022 13:30:00 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2875
932560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 13:03:32 | 09.03.2022 14:53:00 | 1.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.0944
932565 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515644753 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 13:07:50 | 09.03.2022 15:02:00 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8056
932612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12195713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 13:30:15 | 09.03.2022 15:27:00 | 1.9458 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9052 | 0 | 0 | 0 | 0
932621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7048508 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 13:42:17 | 09.03.2022 15:24:00 | 1.6953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.953 | 0 | 0 | 0 | 0
932639 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6905353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 14:00:00 | 09.03.2022 15:32:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7316 | 0 | 0
932642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 14:03:24 | 09.03.2022 15:38:42 | 1.5883 | 8 | 1 | 0 | 0 | 33 | 69 | 12.7064 | 1.5883 | 0 | 0 | 52.4139 | 109.5927
932682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 14:15:35 | 09.03.2022 14:36:00 | 0.3403 | 19 | 67 | 0 | 0 | 607 | 1985 | 6.4657 | 22.8001 | 0 | 0 | 206.5621 | 675.4955
932685 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6548709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 14:23:49 | 09.03.2022 14:26:33 | 0.0456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932719 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 14:48:16 | 09.03.2022 14:49:24 | 0.0189 | 0 | 0 | 98 | 289 | 27 | 11 | 0 | 0 | 1.8522 | 5.4621 | 0.5103 | 0.2079
932721 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 14:49:34 | 09.03.2022 14:50:50 | 0.0211 | 21 | 30 | 0 | 0 | 76 | 282 | 0.4431 | 0.633 | 0 | 0 | 1.6036 | 5.9502
932733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 14:52:46 | 09.03.2022 16:43:33 | 1.8464 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 40 | 14.7712 | 0 | 0 | 0 | 81.2416 | 73.856
932745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7072322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 14:51:28 | 09.03.2022 15:32:00 | 0.6756 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.6152 | 0 | 0 | 0 | 0
932776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6669811 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 15:14:28 | 09.03.2022 16:15:00 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3293
932842 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 15:25:03 | 09.03.2022 16:49:00 | 1.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3992 | 240.6624
932853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6888449 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2022 15:08:36 | 09.03.2022 16:32:00 | 1.39 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.66 | 0 | 0 | 0 | 0
932867 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 15:42:57 | 09.03.2022 18:33:00 | 2.8342 | 0 | 0 | 4 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3368 | 2358.0544 | 0 | 0
933085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2022 16:08:38 | 09.03.2022 16:13:10 | 0.0756 | 58 | 19003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.3848 | 1436.6268 | 0 | 0 | 0 | 0.0756
933085 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2022 16:08:38 | 09.03.2022 16:30:00 | 0.3561 | 1 | 8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3561 | 3007.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
933085 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2022 16:08:38 | 09.03.2022 16:40:00 | 0.5228 | 0 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159.0476 | 0 | 0 | 0 | 0
933085 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2022 16:08:38 | 09.03.2022 16:45:00 | 0.6061 | 3 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8183 | 3012.317 | 0 | 0 | 0 | 0
933085 | 5 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2022 16:08:38 | 09.03.2022 16:56:53 | 0.8042 | 6 | 9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8252 | 8019.4824 | 0 | 0 | 0 | 0
933177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE10987470 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 16:17:30 | 09.03.2022 18:03:00 | 1.7583 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.8725 | 0 | 0 | 0 | 0
933228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6737448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 16:07:58 | 09.03.2022 17:02:58 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1698 | 660.024
933305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6864808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 16:30:19 | 09.03.2022 17:15:00 | 0.7447 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.3987 | 0 | 0 | 0 | 0
933513 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 16:55:27 | 09.03.2022 16:56:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 17.3125
933550 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2022 17:00:23 | 09.03.2022 18:01:00 | 1.0103 | 3 | 5 | 0 | 0 | 65 | 1551 | 3.0309 | 5.0515 | 0 | 0 | 65.6695 | 1566.9753
933617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 16:58:20 | 09.03.2022 17:25:59 | 0.4608 | 6 | 9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7648 | 4595.0976 | 0 | 0 | 0 | 0
933659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6559577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 17:09:40 | 09.03.2022 17:49:40 | 0.6667 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3334 | 117.3392 | 0 | 0 | 0 | 0
933682 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | ISO6667888 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2022 17:12:51 | 09.03.2022 19:01:00 | 1.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.89
933757 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO11078151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 17:20:38 | 09.03.2022 18:49:00 | 1.4728 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7112 | 0 | 0 | 0 | 0
933794 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6633271 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 17:03:25 | 09.03.2022 17:40:00 | 0.6097 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4619 | 0 | 0 | 0 | 0
933825 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6680992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 17:08:04 | 09.03.2022 19:08:00 | 1.9989 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8383 | 0 | 0 | 0 | 0
933941 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7042700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2022 17:38:48 | 09.03.2022 18:13:00 | 0.57 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 1.71 | 5.7 | 0
933946 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6994990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 17:38:52 | 09.03.2022 18:32:00 | 0.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.836
933980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 17:26:20 | 09.03.2022 17:28:20 | 0.0333 | 99 | 49180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2967 | 1637.694 | 0 | 0 | 0 | 0
934193 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 17:59:41 | 09.03.2022 18:02:36 | 0.0486 | 207 | 11 | 0 | 0 | 209 | 4 | 10.0602 | 0.5346 | 0 | 0 | 10.1574 | 0.1944
934207 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6644078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 17:46:17 | 09.03.2022 18:26:35 | 0.6717 | 0 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849.1901 | 0 | 0 | 0 | 0
934340 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6625022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 17:46:07 | 09.03.2022 18:16:00 | 0.4981 | 2 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9962 | 3815.446 | 0 | 0 | 0 | 0
934351 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210427 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 18:13:21 | 09.03.2022 18:37:00 | 0.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3942
934430 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6804657 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 18:22:50 | 09.03.2022 19:35:00 | 1.2028 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.056 | 0 | 0 | 0 | 0
934533 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535198894 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 18:52:22 | 09.03.2022 21:23:00 | 2.5106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5106 | 0 | 0 | 0 | 0
934534 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516039219 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 18:56:04 | 09.03.2022 20:01:00 | 1.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0 | 0 | 0
934547 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 19:03:38 | 09.03.2022 22:46:38 | 3.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4334 | 3110.8779
934560 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515787126 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 19:16:42 | 09.03.2022 20:52:00 | 1.5883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 0
934575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6819516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 19:52:13 | 09.03.2022 22:09:00 | 2.2797 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.4348 | 0 | 0 | 0 | 0
934579 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6954657 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 19:56:47 | 09.03.2022 23:24:00 | 3.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.38
934615 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6887309 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 20:35:04 | 09.03.2022 21:10:07 | 0.5842 | 0 | 0 | 61 | 8101 | 9 | 4231 | 0 | 0 | 35.6362 | 4732.6042 | 5.2578 | 2471.7502
934615 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6887309 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 20:35:04 | 09.03.2022 21:15:07 | 0.6675 | 0 | 0 | 7 | 95 | 23 | 4278 | 0 | 0 | 4.6725 | 63.4125 | 15.3525 | 2855.565
934658 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 20:37:24 | 09.03.2022 20:49:24 | 0.2 | 29 | 2769 | 0 | 0 | 3 | 563 | 5.8 | 553.8 | 0 | 0 | 0.6 | 112.6
934724 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 21:05:45 | 09.03.2022 21:48:45 | 0.7167 | 3 | 367 | 0 | 0 | 3 | 519 | 2.1501 | 263.0289 | 0 | 0 | 2.1501 | 371.9673
934741 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6661595 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 21:10:07 | 09.03.2022 22:25:00 | 1.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8784
934748 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 20:56:05 | 09.03.2022 23:51:00 | 2.9153 | 4 | 49 | 0 | 0 | 3 | 34 | 11.6612 | 142.8497 | 0 | 0 | 8.7459 | 99.1202
934779 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6932889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 21:22:49 | 09.03.2022 22:37:16 | 1.2408 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3912 | 0 | 0 | 0 | 0
934783 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6679150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 21:25:45 | 09.03.2022 22:37:56 | 1.2031 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2806 | 0 | 0 | 0 | 0
934787 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516228917 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 21:30:52 | 09.03.2022 22:04:00 | 0.5522 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4176 | 0 | 0 | 0 | 0
934788 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 21:23:33 | 09.03.2022 21:40:33 | 0.2833 | 29 | 2769 | 0 | 0 | 3 | 563 | 8.2157 | 784.4577 | 0 | 0 | 0.8499 | 159.4979
934791 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO10354207 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 21:37:37 | 09.03.2022 22:34:00 | 0.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.3119
934806 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 21:18:06 | 09.03.2022 21:56:48 | 0.645 | 0 | 3269 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2108.505 | 0 | 0 | 9.03 | 0
934857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ŞALTER PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 22:08:26 | 09.03.2022 23:54:00 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5564 | 436.3312
934868 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516980895 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 22:24:52 | 09.03.2022 23:47:00 | 1.3689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3689 | 0 | 0 | 0 | 0
934869 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296292 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 22:27:50 | 09.03.2022 23:12:00 | 0.7361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
934875 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6785174 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 22:09:20 | 09.03.2022 22:55:00 | 0.7611 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1819 | 0 | 0 | 0 | 0
934902 | 1 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO7027268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 22:33:56 | 09.03.2022 22:34:56 | 0.0167 | 20 | 5444 | 0 | 0 | 47 | 10586 | 0.334 | 90.9148 | 0 | 0 | 0.7849 | 176.7862
934924 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 22:35:42 | 09.03.2022 23:42:23 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1166 | 2862.9664
934924 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 22:35:42 | 09.03.2022 23:47:23 | 1.1947 | 3 | 367 | 0 | 0 | 3 | 519 | 3.5841 | 438.4549 | 0 | 0 | 3.5841 | 620.0493
934971 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 15:26:02 | 09.03.2022 16:17:37 | 0.8597 | 0 | 0 | 9 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7373 | 438.447 | 0 | 0
934986 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 22:46:27 | 09.03.2022 23:08:00 | 0.3592 | 3 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0776 | 345.5504 | 0 | 0 | 0 | 0
934987 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12314842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 22:52:20 | 09.03.2022 23:37:00 | 0.7444 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.996 | 0 | 0 | 0 | 0
935000 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7152313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 23:00:04 | 10.03.2022 01:35:00 | 2.5822 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.419 | 0 | 0 | 0 | 0
935021 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 23:25:48 | 10.03.2022 01:09:00 | 1.72 | 11 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 3369.48 | 0 | 0 | 0 | 0
935027 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6870064 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 22:38:02 | 09.03.2022 23:56:00 | 1.2994 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0898 | 0 | 0 | 0 | 0
935028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6870061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2022 22:59:56 | 09.03.2022 23:57:00 | 0.9511 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7286 | 0 | 0 | 0 | 0
935037 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7143636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 00:00:49 | 10.03.2022 00:24:44 | 0.3986 | 1 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3986 | 1200.1846 | 0 | 0 | 0 | 0
935038 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO8672658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 00:01:42 | 10.03.2022 01:00:00 | 0.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.302
935040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6804229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 00:08:31 | 10.03.2022 00:33:00 | 0.4081 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3988 | 0 | 0 | 0 | 0
935056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 00:34:29 | 10.03.2022 00:35:03 | 0.0094 | 158 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4852 | 3.149 | 0 | 0 | 0 | 0
935070 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 00:56:58 | 10.03.2022 03:10:49 | 2.2308 | 240 | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 535.392 | 261.0036 | 0 | 0 | 6.6924 | 0
935071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7158537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 01:02:01 | 10.03.2022 05:51:00 | 4.8164 | 0 | 0 | 17 | 7978 | 352 | 2971 | 0 | 0 | 81.8788 | 38425.2392 | 1695.3728 | 14309.5244
935090 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6997706 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 00:08:46 | 10.03.2022 02:13:00 | 2.0706 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5774 | 0 | 0 | 0 | 0
935097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 01:56:07 | 10.03.2022 01:57:33 | 0.0239 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0956 | 0.0956 | 0 | 0 | 0 | 0
935097 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 01:56:07 | 10.03.2022 02:25:06 | 0.4831 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.0389 | 0 | 0 | 0 | 0
935097 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 01:56:07 | 10.03.2022 02:25:40 | 0.4925 | 6 | 2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.955 | 1468.1425 | 0 | 0 | 0 | 0
935097 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 01:56:07 | 10.03.2022 02:25:55 | 0.4967 | 1 | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4967 | 658.6242 | 0 | 0 | 0 | 0
935097 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 01:56:07 | 10.03.2022 02:26:20 | 0.5036 | 2 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 415.47 | 0 | 0 | 0 | 0
935097 | 6 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 01:56:07 | 10.03.2022 02:57:43 | 1.0267 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7209 | 0 | 0 | 0 | 0
935097 | 7 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11450793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 01:56:07 | 10.03.2022 03:46:15 | 1.8356 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.94 | 0 | 0 | 0 | 0
935099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6639641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 01:59:16 | 10.03.2022 02:00:12 | 0.0156 | 5 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 8.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
935102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698401 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 02:02:06 | 10.03.2022 02:02:42 | 0.01 | 65 | 37848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 378.48 | 0 | 0 | 0 | 0
935138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 02:02:50 | 10.03.2022 02:03:50 | 0.0167 | 0 | 40991 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 684.5497 | 0 | 0 | 0 | 12.0407
935200 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 02:37:03 | 10.03.2022 02:54:03 | 0.2833 | 45 | 9286 | 0 | 0 | 75 | 15149 | 12.7485 | 2630.7238 | 0 | 0 | 21.2475 | 4291.7117
935203 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 02:24:54 | 10.03.2022 02:35:46 | 0.1811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
935240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6721661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 02:08:51 | 10.03.2022 02:48:51 | 0.6667 | 37 | 9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6679 | 6630.9982 | 0 | 0 | 0 | 0
935292 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6605182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 02:49:52 | 10.03.2022 03:40:00 | 0.8356 | 0 | 0 | 15 | 1546 | 9 | 338 | 0 | 0 | 12.534 | 1291.8376 | 7.5204 | 282.4328
935294 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515408799 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 02:51:37 | 10.03.2022 04:34:00 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7064 | 0 | 0
935327 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 03:07:13 | 10.03.2022 03:23:00 | 0.2631 | 45 | 9286 | 0 | 0 | 75 | 15149 | 11.8395 | 2443.1466 | 0 | 0 | 19.7325 | 3985.7019
935337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 03:06:32 | 10.03.2022 03:51:00 | 0.7411 | 4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1146 | 2.9644 | 40.7605 | 0 | 0 | 5.1877 | 849.3006
935340 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 03:16:13 | 10.03.2022 04:00:00 | 0.7297 | 18 | 224 | 0 | 0 | 0 | 64 | 13.1346 | 163.4528 | 0 | 0 | 0 | 46.7008
935405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 03:28:21 | 10.03.2022 03:28:45 | 0.0067 | 20 | 6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 41.3993 | 0 | 0 | 0 | 0
935423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 01:58:30 | 10.03.2022 02:00:30 | 0.0333 | 42 | 9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3986 | 311.4216 | 0 | 0 | 0 | 0
935452 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 04:01:17 | 10.03.2022 04:01:27 | 0.0028 | 0 | 0 | 61 | 8101 | 9 | 4231 | 0 | 0 | 0.1708 | 22.6828 | 0.0252 | 11.8468
935502 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 04:20:38 | 10.03.2022 05:26:38 | 1.1 | 11 | 1775 | 0 | 0 | 7 | 1143 | 12.1 | 1952.5 | 0 | 0 | 7.7 | 1257.3
935508 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO7154560 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 04:22:29 | 10.03.2022 09:05:00 | 4.7086 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
935510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516935134 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 04:24:49 | 10.03.2022 05:31:00 | 1.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 0
935515 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 04:34:58 | 10.03.2022 06:40:58 | 2.1 | 18 | 224 | 0 | 0 | 0 | 64 | 37.8 | 470.4 | 0 | 0 | 0 | 134.4
935517 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 04:36:35 | 10.03.2022 08:14:35 | 3.6333 | 6 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7998 | 3546.1008 | 0 | 0 | 0 | 0
935540 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6887293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 04:01:55 | 10.03.2022 04:02:55 | 0.0167 | 0 | 0 | 86 | 9211 | 34 | 8869 | 0 | 0 | 1.4362 | 153.8237 | 0.5678 | 148.1123
935573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8763061 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 04:15:12 | 10.03.2022 05:22:00 | 1.1133 | 4 | 5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4532 | 5865.9777 | 0 | 0 | 0 | 0
935575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 04:52:36 | 10.03.2022 04:53:36 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9539 | 10.3373
935577 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 04:53:39 | 10.03.2022 06:18:09 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7711 | 871.7377
935593 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 04:47:43 | 10.03.2022 06:10:00 | 1.3714 | 0 | 0 | 15 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.571 | 2214.811 | 0 | 0
935601 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6905101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 05:34:30 | 10.03.2022 11:41:54 | 6.1233 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5455.8603 | 0 | 0 | 0 | 0
935649 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | DM | ISO10851029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 05:51:00 | 10.03.2022 06:36:00 | 0.75 | 122 | 16533 | 36 | 5080 | 55 | 6118 | 91.5 | 12399.75 | 27 | 3810 | 41.25 | 4588.5
935660 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6873215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 06:00:20 | 10.03.2022 06:17:00 | 0.2778 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.6908 | 0 | 0 | 0 | 0
935662 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517241569 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 06:10:50 | 10.03.2022 06:53:00 | 0.7028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.542 | 0 | 0 | 0 | 0
935666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 06:23:42 | 10.03.2022 07:27:00 | 1.055 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6 | 0 | 0 | 0 | 0
935667 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 06:25:20 | 10.03.2022 06:26:27 | 0.0186 | 414 | 146 | 0 | 0 | 68 | 16 | 7.7004 | 2.7156 | 0 | 0 | 1.2648 | 0.2976
935687 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 06:44:42 | 10.03.2022 06:45:48 | 0.0183 | 17 | 4177 | 0 | 0 | 19 | 1955 | 0.3111 | 76.4391 | 0 | 0 | 0.3477 | 35.7765
935699 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KÖK | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 06:28:41 | 10.03.2022 06:29:41 | 0.0167 | 17 | 4180 | 0 | 0 | 19 | 1957 | 0.2839 | 69.806 | 0 | 0 | 0.3173 | 32.6819
935702 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7023704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 06:45:56 | 10.03.2022 09:32:00 | 2.7678 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.678 | 0 | 0 | 0 | 0
935710 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6973732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 07:00:38 | 10.03.2022 10:38:00 | 3.6228 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.8232 | 0 | 0 | 0 | 0
935714 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486711 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 06:28:51 | 10.03.2022 08:07:00 | 1.6358 | 0 | 0 | 5 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.179 | 175.0306 | 0 | 0
935718 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | BR6785895 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 07:06:48 | 10.03.2022 08:00:00 | 0.8867 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5961 | 0 | 0 | 0 | 0
935737 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR6648287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 07:31:47 | 10.03.2022 08:04:00 | 0.5369 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9723 | 0 | 0 | 0 | 0
935743 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 07:37:25 | 10.03.2022 09:12:00 | 1.5764 | 86 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5704 | 37.8336 | 0 | 0 | 0 | 0
935746 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 07:41:44 | 10.03.2022 07:42:45 | 0.0169 | 2 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 23.7276 | 0 | 0 | 0 | 0
935748 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6734950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 07:41:47 | 10.03.2022 13:35:00 | 5.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.2612
935754 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7006762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 07:15:02 | 10.03.2022 10:05:00 | 2.8328 | 7 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8296 | 2014.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
935762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6984687 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 06:52:59 | 10.03.2022 08:59:00 | 2.1003 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
935772 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6850917 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 07:48:08 | 10.03.2022 12:33:00 | 4.7478 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
935773 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6777967 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 08:02:50 | 10.03.2022 12:04:00 | 4.0194 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.0476 | 0 | 0 | 0 | 0
935797 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7008058 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 08:28:15 | 10.03.2022 09:49:00 | 1.3458 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7296 | 0 | 0 | 0 | 0
935801 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6804665 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 07:18:35 | 10.03.2022 10:24:00 | 3.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1672
935805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7038582 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 08:35:25 | 10.03.2022 09:27:00 | 0.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6536
935810 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO10290181 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 08:40:56 | 10.03.2022 09:39:00 | 0.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9678 | 352.2792
935857 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 08:54:23 | 10.03.2022 11:43:00 | 2.8103 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5991 | 0 | 0 | 0 | 0
935860 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | BR6746871 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 08:52:33 | 10.03.2022 13:26:00 | 4.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.4525
935871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7145899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 09:00:18 | 10.03.2022 09:19:00 | 0.3117 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5401 | 0 | 0 | 0 | 0
935874 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | BR6535311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 09:02:04 | 10.03.2022 17:00:00 | 7.9656 | 0 | 0 | 1 | 584 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7.9656 | 4651.9104 | 0 | 55.7592
935878 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7146698 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 09:03:52 | 10.03.2022 17:10:00 | 8.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7814
935886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7003364 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 09:10:44 | 10.03.2022 16:53:00 | 7.7044 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.3772 | 0 | 0 | 0 | 0
935895 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:14:24 | 10.03.2022 09:14:38 | 0.0039 | 8 | 5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 21.3603 | 0 | 0 | 0 | 0
935926 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 09:30:18 | 10.03.2022 10:46:00 | 1.2617 | 0 | 0 | 77 | 92 | 221 | 202 | 0 | 0 | 97.1509 | 116.0764 | 278.8357 | 254.8634
935927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6959685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 09:30:29 | 10.03.2022 09:52:00 | 0.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7696
935937 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 09:33:20 | 10.03.2022 12:14:00 | 2.6778 | 13 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8114 | 1711.1142 | 0 | 0 | 0 | 0
935939 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6861645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:19:50 | 10.03.2022 12:08:00 | 2.8028 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.5448 | 0 | 0 | 0 | 0
935959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:33:39 | 10.03.2022 10:50:00 | 1.2725 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.225 | 0 | 0 | 0 | 0
935961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6769515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 09:40:01 | 10.03.2022 09:55:00 | 0.2497 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8284 | 0 | 0 | 0 | 0
935975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:48:54 | 10.03.2022 09:51:33 | 0.0442 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0.0884 | 0 | 0 | 0 | 0
935976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6595102 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:49:07 | 10.03.2022 11:08:00 | 1.3147 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4969 | 0 | 0 | 0 | 0
935979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516703139 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:49:48 | 10.03.2022 10:34:00 | 0.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7367 | 0 | 0 | 0 | 0
935998 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6893479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:54:26 | 10.03.2022 09:54:49 | 0.0064 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1536 | 0.1536 | 0 | 0 | 0 | 0
936027 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:27:51 | 10.03.2022 12:34:51 | 3.1167 | 240 | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 748.008 | 364.6539 | 0 | 0 | 9.3501 | 0
936028 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:57:07 | 10.03.2022 10:14:15 | 0.2856 | 0 | 0 | 83 | 14180 | 4 | 86 | 0 | 0 | 23.7048 | 4049.808 | 1.1424 | 24.5616
936033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7075010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 08:51:17 | 10.03.2022 10:13:00 | 1.3619 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5039 | 0 | 0 | 0 | 0
936040 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:53:25 | 10.03.2022 10:17:00 | 0.3931 | 36 | 12747 | 0 | 0 | 48 | 11250 | 14.1516 | 5010.8457 | 0 | 0 | 18.8688 | 4422.375
936040 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6938792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:53:25 | 10.03.2022 10:44:25 | 0.85 | 3 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 817.7 | 0 | 0 | 0 | 0
936040 | 3 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:53:25 | 10.03.2022 10:54:25 | 1.0167 | 3 | 366 | 0 | 0 | 19 | 2663 | 3.0501 | 372.1122 | 0 | 0 | 19.3173 | 2707.4721
936040 | 4 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6951338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:53:25 | 10.03.2022 12:06:25 | 2.2167 | 4 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8668 | 585.2088 | 0 | 0 | 0 | 0
936040 | 5 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6642067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:53:25 | 10.03.2022 12:11:25 | 2.3 | 3 | 368 | 0 | 0 | 2 | 743 | 6.9 | 846.4 | 0 | 0 | 4.6 | 1708.9
936089 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6901877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:00:26 | 10.03.2022 11:29:00 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1779
936090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 10:01:02 | 10.03.2022 17:43:00 | 7.6994 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1447.4872 | 0 | 7.6994 | 0 | 0
936091 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8818011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 10:01:28 | 10.03.2022 10:37:00 | 0.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7342
936095 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR8672662 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 06:48:11 | 10.03.2022 13:01:00 | 6.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.9624
936099 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO8824057 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 10:03:09 | 10.03.2022 11:28:00 | 1.4142 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5088 | 0 | 0 | 0 | 0
936100 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 10:02:38 | 10.03.2022 14:44:00 | 4.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.069 | 11995.4852
936104 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 08:14:50 | 10.03.2022 11:55:22 | 3.6756 | 4 | 49 | 0 | 0 | 3 | 34 | 14.7024 | 180.1044 | 0 | 0 | 11.0268 | 124.9704
936105 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6902795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:04:49 | 10.03.2022 15:24:00 | 5.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.4233
936109 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7022909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:38:46 | 10.03.2022 13:38:29 | 3.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.7122
936110 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6807593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 10:07:38 | 10.03.2022 14:53:00 | 4.7561 | 0 | 0 | 25 | 953 | 50 | 385 | 0 | 0 | 118.9025 | 4532.5633 | 237.805 | 1831.0985
936123 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516719476 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:50:04 | 10.03.2022 11:56:00 | 2.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 0
936131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6874672 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 10:11:59 | 10.03.2022 10:29:00 | 0.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5252
936133 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11423059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 10:13:20 | 10.03.2022 10:17:03 | 0.0619 | 0 | 0 | 43 | 5467 | 53 | 7082 | 0 | 0 | 2.6617 | 338.4073 | 3.2807 | 438.3758
936133 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11423059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 10:13:20 | 10.03.2022 15:30:00 | 5.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.556 | 14492.8388
936134 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6954657 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:13:24 | 10.03.2022 11:44:00 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.25
936136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6964880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 10:15:07 | 10.03.2022 10:30:00 | 0.2481 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2699 | 0 | 0 | 0 | 0
936139 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:16:53 | 10.03.2022 10:18:00 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4836 | 0
936143 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:19:09 | 10.03.2022 12:37:00 | 2.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.735 | 0
936149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:23:42 | 10.03.2022 15:37:00 | 5.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.651
936150 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:24:26 | 10.03.2022 11:50:00 | 1.4261 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.2358 | 0 | 0 | 0 | 0
936152 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:25:29 | 10.03.2022 10:26:04 | 0.0097 | 36 | 12747 | 0 | 0 | 48 | 11250 | 0.3492 | 123.6459 | 0 | 0 | 0.4656 | 109.125
936237 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR7036539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:32:29 | 10.03.2022 11:00:00 | 0.4586 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0256 | 0 | 0
936241 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:27:09 | 10.03.2022 11:22:09 | 0.9167 | 36 | 12747 | 0 | 0 | 34 | 10197 | 33.0012 | 11685.1749 | 0 | 0 | 31.1678 | 9347.5899
936241 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:27:09 | 10.03.2022 12:29:34 | 2.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5642 | 2199.4434
936243 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6544251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 08:38:59 | 10.03.2022 13:39:26 | 5.0075 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.675 | 0 | 0 | 0 | 0
936244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6731526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 07:34:46 | 10.03.2022 13:20:00 | 5.7539 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.156 | 0 | 0 | 0 | 0
936247 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7094074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:05:54 | 10.03.2022 13:38:06 | 3.5367 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101.6859 | 0 | 0 | 0 | 0
936249 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6747851 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:09:57 | 10.03.2022 14:55:50 | 4.7647 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.6438 | 0 | 0 | 0 | 0
936257 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 10:34:34 | 10.03.2022 11:40:00 | 1.0906 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8924 | 14.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
936259 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6535060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 07:55:11 | 10.03.2022 15:45:00 | 7.8303 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.7147 | 0 | 0 | 0 | 0
936267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6693059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 10:41:35 | 10.03.2022 10:59:00 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0921
936277 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6964880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 10:49:36 | 10.03.2022 10:56:00 | 0.1067 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1193 | 0 | 0 | 0 | 0
936282 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:51:29 | 10.03.2022 11:40:29 | 0.8167 | 16 | 2146 | 0 | 0 | 6 | 401 | 13.0672 | 1752.6382 | 0 | 0 | 4.9002 | 327.4967
936284 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6734366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:52:32 | 10.03.2022 14:12:00 | 3.3244 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5176 | 0 | 0 | 0 | 0
936285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7108496 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:52:35 | 10.03.2022 11:13:00 | 0.3403 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3403 | 12.9314 | 0 | 0 | 0 | 0
936294 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515962535 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:58:47 | 10.03.2022 15:32:00 | 4.5536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5536 | 0 | 0 | 0 | 0
936324 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6801652 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:34:46 | 10.03.2022 11:03:14 | 0.4744 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3104 | 0 | 0 | 0 | 0
936336 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12314842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 11:09:44 | 10.03.2022 14:00:00 | 2.8378 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.402 | 0 | 0 | 0 | 0
936337 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6565571 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 11:10:01 | 10.03.2022 11:30:00 | 0.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2946
936346 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 11:12:13 | 10.03.2022 11:17:13 | 0.0833 | 11 | 99 | 0 | 0 | 68 | 1983 | 0.9163 | 8.2467 | 0 | 0 | 5.6644 | 165.1839
936355 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6747056 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 11:13:41 | 10.03.2022 13:08:00 | 1.9053 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8862 | 0 | 0 | 0 | 0
936377 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6915719 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 08:28:25 | 10.03.2022 13:53:00 | 5.4097 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.9483 | 0 | 0 | 0 | 0
936384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516188849 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 10:12:24 | 10.03.2022 12:36:00 | 2.3933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
936453 | 1 | KONYA | HADİM | Dağıtım Transformatörü | BR7155934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 11:32:35 | 10.03.2022 14:29:00 | 2.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.09
936456 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6536131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 11:04:33 | 10.03.2022 11:47:16 | 0.7119 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.1527 | 0 | 0 | 0 | 0
936459 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11249272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 11:11:30 | 10.03.2022 12:54:00 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7897
936481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7038585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 11:40:04 | 10.03.2022 11:59:00 | 0.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6484
936531 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6537001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 11:39:56 | 10.03.2022 11:51:53 | 0.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3864 | 760.1472
936552 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515959829 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 11:55:35 | 10.03.2022 12:32:00 | 0.6069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8207 | 0 | 0 | 0 | 0
936554 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO12243715 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 11:56:20 | 10.03.2022 12:35:00 | 0.6444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1552 | 0 | 0 | 0 | 0
936574 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:03:41 | 10.03.2022 13:55:00 | 1.8553 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7134 | 0 | 0 | 0 | 0
936576 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6870863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:07:44 | 10.03.2022 17:03:15 | 4.9253 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.2023 | 0 | 0 | 0 | 0
936583 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11047313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:11:38 | 10.03.2022 13:41:50 | 1.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5693
936587 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6695474 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:15:36 | 10.03.2022 14:56:44 | 2.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.6696
936593 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:21:53 | 10.03.2022 12:28:42 | 0.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3408 | 19.312
936594 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6979472 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:20:59 | 10.03.2022 12:44:00 | 0.3836 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5664 | 0 | 0 | 0 | 0
936597 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7058776 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:23:04 | 10.03.2022 13:15:00 | 0.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4464
936598 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516832875 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:23:43 | 10.03.2022 13:28:00 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0714
936619 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6852045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:39:16 | 10.03.2022 14:56:46 | 2.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8356
936623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:43:42 | 10.03.2022 12:46:42 | 0.05 | 23 | 1 | 0 | 0 | 63 | 76 | 1.15 | 0.05 | 0 | 0 | 3.15 | 3.8
936627 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7073930 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:47:50 | 10.03.2022 13:41:00 | 0.8861 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3166 | 0 | 0 | 0 | 0
936628 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:48:59 | 10.03.2022 12:49:48 | 0.0136 | 0 | 0 | 35 | 635 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0.476 | 8.636 | 0.0408 | 2.5704
936639 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6862526 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 13:00:37 | 10.03.2022 17:04:00 | 4.0564 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2712 | 0 | 0 | 0 | 0
936645 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6546889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 13:03:01 | 10.03.2022 14:56:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7001
936652 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7085731 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 13:09:32 | 10.03.2022 14:03:00 | 0.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9519
936660 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6647615 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:14:46 | 10.03.2022 13:44:00 | 1.4872 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.0328 | 0 | 0 | 0 | 0
936666 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6950906 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 13:16:50 | 10.03.2022 17:02:54 | 3.7678 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.8326 | 0 | 0 | 0 | 0
936668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6689475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:13:02 | 10.03.2022 14:23:00 | 2.1661 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.6945 | 0 | 0 | 0 | 0
936674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7111530 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:34:48 | 10.03.2022 13:46:00 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.601
936706 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6544251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 13:46:31 | 10.03.2022 14:58:01 | 1.1917 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.253 | 0 | 0 | 0 | 0
936722 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6616131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2022 13:15:24 | 10.03.2022 14:24:00 | 1.1433 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5918 | 0 | 0 | 0 | 0
936727 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516769560 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE-BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 13:59:44 | 10.03.2022 17:10:00 | 3.1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3422
936728 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO11360511 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 14:00:22 | 10.03.2022 17:21:00 | 3.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.1508
936734 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6785883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 14:03:53 | 10.03.2022 18:39:36 | 4.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.6762
936739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2022 14:06:30 | 10.03.2022 15:55:00 | 1.8083 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8814 | 0 | 0 | 0 | 0
936749 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6958236 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 14:14:08 | 10.03.2022 17:26:06 | 3.1994 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7916 | 0 | 0 | 0 | 0
936757 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7062899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 14:25:48 | 10.03.2022 16:37:00 | 2.1867 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.4115 | 0 | 0 | 0 | 0
936758 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7157149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 13:23:19 | 10.03.2022 17:12:56 | 3.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5953
936761 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793035 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 14:29:50 | 10.03.2022 15:54:49 | 1.4164 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4824 | 0 | 0 | 0 | 0
936763 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515850692 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 14:29:36 | 10.03.2022 15:48:00 | 1.3067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9201 | 0 | 0 | 0 | 0
936768 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO7029277 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 14:32:36 | 10.03.2022 16:11:00 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.88
936777 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922349 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 14:36:03 | 10.03.2022 17:44:00 | 3.1325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1325 | 0 | 0 | 0 | 0
936778 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO7575993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 12:08:59 | 10.03.2022 12:13:59 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0833 | 51.3961
936785 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6891750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 13:58:45 | 10.03.2022 16:56:00 | 2.9542 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.8398 | 0 | 0 | 0 | 0
936787 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12314842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 14:42:52 | 10.03.2022 16:45:00 | 2.0356 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.204 | 0 | 0 | 0 | 0
936797 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6633699 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 13:47:32 | 10.03.2022 17:13:34 | 3.4339 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2814 | 0 | 0 | 0 | 0
936803 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7096417 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 13:00:08 | 10.03.2022 16:02:05 | 3.0325 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9425 | 0 | 0 | 0 | 0
936804 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6546586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 13:21:14 | 10.03.2022 14:58:49 | 1.6264 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8032 | 0 | 0 | 0 | 0
936810 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516228917 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 15:02:07 | 10.03.2022 15:43:00 | 0.6814 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4512 | 0 | 0 | 0 | 0
936826 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 15:10:03 | 10.03.2022 17:49:09 | 2.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3034 | 2216.8212
936835 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 15:12:43 | 10.03.2022 15:14:30 | 0.0297 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97 | 963 | 0 | 0 | 0.1485 | 0 | 2.8809 | 28.6011
936847 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 15:14:11 | 10.03.2022 15:36:14 | 0.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.675 | 3.675
936848 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993862 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 15:13:22 | 10.03.2022 16:31:00 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2939
936868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601597 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 15:33:59 | 10.03.2022 21:39:00 | 6.0836 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9196 | 0 | 0 | 0 | 0
936869 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 15:36:43 | 10.03.2022 15:37:43 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9519 | 21.3092
936874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 09:43:07 | 10.03.2022 15:10:00 | 5.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.481 | 54.481
936885 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6644317 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 14:58:17 | 10.03.2022 16:31:00 | 1.5453 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7248 | 0 | 0 | 0 | 0
936896 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516779719 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 16:07:32 | 10.03.2022 17:21:00 | 1.2244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6732 | 0 | 0 | 0 | 0
936903 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8054627 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 16:24:25 | 10.03.2022 17:01:00 | 0.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0.6097
936922 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | BR7015779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 16:43:43 | 10.03.2022 17:19:43 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 3.6
936929 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 16:46:36 | 10.03.2022 17:00:51 | 0.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0875 | 85.975
936931 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994896 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 16:47:29 | 10.03.2022 17:28:00 | 0.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6753
936944 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7049561 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 16:55:54 | 10.03.2022 17:36:00 | 0.6683 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3513 | 0 | 0 | 0 | 0
936947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7116232 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 16:59:17 | 10.03.2022 17:47:00 | 0.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4731
936962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516749103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 17:08:20 | 10.03.2022 17:50:00 | 0.6944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.416 | 0 | 0 | 0 | 0
936967 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516238309 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 17:13:16 | 10.03.2022 17:48:00 | 0.5789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 0
936971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6807181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 13:18:14 | 10.03.2022 17:25:26 | 4.12 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.32 | 0 | 0 | 0 | 0
936977 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661573 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 17:23:58 | 10.03.2022 17:29:58 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 13.3
936978 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6891750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 17:40:00 | 10.03.2022 18:40:28 | 1.0078 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5382 | 0 | 0 | 0 | 0
936985 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 17:40:25 | 10.03.2022 17:51:22 | 0.1825 | 0 | 0 | 12 | 50 | 19 | 1113 | 0 | 0 | 2.19 | 9.125 | 3.4675 | 203.1225
936989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6691313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2022 11:50:02 | 10.03.2022 17:54:15 | 6.0703 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.12 | 0 | 0 | 0 | 0
937003 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6552560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 17:54:21 | 10.03.2022 17:56:21 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 | 29.2707
937003 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6612666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 17:54:21 | 10.03.2022 22:12:47 | 4.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9216 | 249.8176
937033 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 18:12:07 | 10.03.2022 18:26:39 | 0.2422 | 33 | 7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9926 | 1742.8712 | 0 | 0 | 0 | 0
937048 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198262 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 18:51:08 | 10.03.2022 20:12:00 | 1.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6956
937050 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516741307 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 18:55:48 | 10.03.2022 21:09:00 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22
937070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6525230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 19:11:48 | 10.03.2022 19:30:00 | 0.3033 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 987 | 0.9099 | 0.9099 | 0 | 0 | 21.5343 | 299.3571
937077 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 19:11:08 | 10.03.2022 19:37:20 | 0.4367 | 0 | 7340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205.378 | 0 | 0 | 0 | 0
937125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 19:23:28 | 10.03.2022 19:47:46 | 0.405 | 10 | 11 | 43 | 396 | 87 | 523 | 4.05 | 4.455 | 17.415 | 160.38 | 35.235 | 211.815
937150 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6905098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 19:59:01 | 10.03.2022 20:21:01 | 0.3667 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2399 | 0 | 0 | 0 | 0
937159 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6987648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 20:22:58 | 10.03.2022 20:45:00 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1816
937176 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 21:08:56 | 10.03.2022 22:38:00 | 1.4844 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7832 | 0 | 0 | 0 | 0
937178 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951565 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 21:15:13 | 10.03.2022 21:50:00 | 0.5797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 0
937189 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516037541 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 21:53:15 | 10.03.2022 22:57:00 | 1.0625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
937192 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517050399 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 22:02:25 | 10.03.2022 23:25:00 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3764 | 0 | 0
937199 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6768228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 22:28:34 | 10.03.2022 23:20:00 | 0.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7192
937200 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6673736 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 22:29:49 | 11.03.2022 00:36:00 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6806
937201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11179962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 21:50:15 | 11.03.2022 09:17:15 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492.25
937211 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 22:52:34 | 11.03.2022 01:43:34 | 2.85 | 14 | 40 | 0 | 0 | 142 | 486 | 39.9 | 114 | 0 | 0 | 404.7 | 1385.1
937213 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393654 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 23:00:07 | 10.03.2022 23:51:00 | 0.8481 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3924 | 0 | 0 | 0 | 0
937216 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6525330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 23:02:41 | 11.03.2022 00:20:00 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.352
937219 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6832106 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 23:10:04 | 11.03.2022 00:52:00 | 1.6989 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.2965 | 0 | 0 | 0 | 0
937223 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168604 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 23:22:25 | 11.03.2022 06:12:00 | 6.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6528
937226 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6850791 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 23:33:59 | 11.03.2022 00:31:00 | 0.9503 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3959 | 0 | 0 | 0 | 0
937228 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7152313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 22:55:52 | 10.03.2022 23:57:39 | 1.0297 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3065 | 0 | 0 | 0 | 0
937232 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 23:42:22 | 11.03.2022 01:21:22 | 1.65 | 10 | 148 | 0 | 0 | 47 | 231 | 16.5 | 244.2 | 0 | 0 | 77.55 | 381.15
937267 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 23:48:36 | 11.03.2022 01:13:36 | 1.4167 | 16 | 2486 | 0 | 0 | 8 | 52 | 22.6672 | 3521.9162 | 0 | 0 | 11.3336 | 73.6684
937267 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO6828980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 23:48:36 | 11.03.2022 03:53:36 | 4.0833 | 8 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6664 | 14520.2148 | 0 | 0 | 0 | 0
937267 | 3 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6542320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 23:48:36 | 11.03.2022 06:00:36 | 6.2 | 14 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8 | 2616.4 | 0 | 0 | 0 | 0
937272 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 23:42:56 | 11.03.2022 00:14:00 | 0.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6246 | 65.7606
937273 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6844209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 23:54:57 | 11.03.2022 00:11:06 | 0.2692 | 98 | 106 | 0 | 0 | 141 | 487 | 26.3816 | 28.5352 | 0 | 0 | 37.9572 | 131.1004
937302 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:24:09 | 11.03.2022 03:18:09 | 2.9 | 14 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 1386.2 | 0 | 0 | 0 | 0
937318 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:30:49 | 11.03.2022 00:32:00 | 0.0197 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3349 | 0.0985 | 0 | 0 | 0 | 0
937337 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:31:31 | 11.03.2022 01:19:41 | 0.8028 | 226 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4328 | 2171.574 | 0 | 0 | 0 | 0
937360 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6602358 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 23:02:52 | 11.03.2022 01:13:00 | 2.1689 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.737 | 0 | 0 | 0 | 0
937397 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:44:19 | 11.03.2022 02:09:18 | 1.4164 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2492 | 310.1916 | 0 | 0 | 0 | 1.4164
937422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:59:01 | 11.03.2022 09:36:01 | 8.6167 | 13 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0171 | 5006.3027 | 0 | 0 | 0 | 0
937425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:59:04 | 11.03.2022 01:00:54 | 0.0306 | 19 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5814 | 40.9428 | 0 | 0 | 0 | 0
937426 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7069635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:59:12 | 11.03.2022 01:32:00 | 0.5467 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3151 | 0 | 0 | 0 | 0
937428 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO7113652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2022 00:59:43 | 11.03.2022 05:44:23 | 4.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6996 | 4056.462
937430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:00:20 | 11.03.2022 01:02:00 | 0.0278 | 9 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2502 | 159.85 | 0 | 0 | 0 | 0
937430 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:00:20 | 11.03.2022 01:05:41 | 0.0892 | 0 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9884 | 0 | 0 | 0 | 0
937431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:00:32 | 11.03.2022 01:02:21 | 0.0303 | 11 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 | 27.0882 | 0 | 0 | 0 | 0
937446 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157899 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:02:50 | 11.03.2022 12:23:00 | 11.3361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.361 | 0 | 0 | 0 | 0
937457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:03:20 | 11.03.2022 07:03:20 | 6 | 10 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 0
937522 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:35:40 | 11.03.2022 01:24:00 | 0.8056 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.716 | 0 | 0 | 0 | 0
937523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:13:50 | 11.03.2022 01:14:52 | 0.0172 | 4 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0688 | 43.516 | 0 | 0 | 0 | 0
937543 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:31:19 | 11.03.2022 09:46:56 | 9.2603 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917.4441 | 0 | 0 | 0 | 0
937548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7011210 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:23:44 | 11.03.2022 06:30:00 | 5.1044 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2968 | 0 | 0 | 0 | 0
937568 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8818111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:28:57 | 11.03.2022 02:13:00 | 0.7342 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8252 | 0 | 0 | 0 | 0
937569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:29:48 | 11.03.2022 01:30:48 | 0.0167 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3373 | 0 | 0 | 0 | 0
937579 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6820603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:46:27 | 11.03.2022 01:43:00 | 0.9425 | 0 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.535 | 0 | 0 | 0 | 0
937630 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:43:38 | 11.03.2022 02:17:46 | 0.5689 | 9 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1201 | 321.9974 | 0 | 0 | 0 | 0
937661 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:21:34 | 11.03.2022 01:56:34 | 0.5833 | 83 | 4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4139 | 2853.5036 | 0 | 0 | 0 | 0
937715 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:58:59 | 11.03.2022 01:13:59 | 0.25 | 5 | 41477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 10369.25 | 0 | 0 | 0 | 0
937715 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7143801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:58:59 | 11.03.2022 01:18:59 | 0.3333 | 33 | 16946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9989 | 5648.1018 | 0 | 0 | 0 | 0
937715 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6599636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:58:59 | 11.03.2022 01:23:59 | 0.4167 | 8 | 8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3336 | 3422.3571 | 0 | 0 | 0 | 0
937715 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6907894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:58:59 | 11.03.2022 02:02:14 | 1.0542 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.9076 | 0 | 0 | 0 | 0
937715 | 5 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:58:59 | 11.03.2022 02:07:14 | 1.1375 | 1 | 13720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1375 | 15606.5 | 0 | 0 | 0 | 0
937715 | 6 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:58:59 | 11.03.2022 02:08:59 | 1.1667 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.046 | 0 | 0 | 0 | 0
937775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO8394752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:48:23 | 11.03.2022 01:49:23 | 0.0167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 100 | 4483 | 0 | 1.2859 | 0 | 0 | 1.67 | 74.8661
937843 | 1 | KONYA | KADINHANI | DM | ISO9258062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:17:37 | 11.03.2022 01:52:37 | 1.5833 | 135 | 3826 | 0 | 0 | 159 | 2871 | 213.7455 | 6057.7058 | 0 | 0 | 251.7447 | 4545.6543
937843 | 2 | KONYA | KADINHANI | DM | ISO6844200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:17:37 | 11.03.2022 04:06:37 | 3.8167 | 18 | 4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7006 | 16011.0565 | 0 | 0 | 0 | 0
937843 | 3 | KONYA | KADINHANI | DM | BR7048883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 00:17:37 | 11.03.2022 06:47:48 | 6.5031 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5031 | 1274.6076 | 0 | 0 | 0 | 0
937904 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:54:05 | 11.03.2022 02:09:00 | 0.2486 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 1.7402 | 0
937914 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:26:13 | 11.03.2022 01:28:13 | 0.0333 | 31 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0323 | 36.5967 | 0 | 0 | 0 | 0
937914 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:26:13 | 11.03.2022 03:46:13 | 2.3333 | 5 | 253 | 36 | 330 | 0 | 0 | 11.6665 | 590.3249 | 83.9988 | 769.989 | 0 | 0
937914 | 3 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:26:13 | 11.03.2022 08:13:13 | 6.7833 | 11 | 59 | 31 | 307 | 0 | 0 | 74.6163 | 400.2147 | 210.2823 | 2082.4731 | 0 | 0
937914 | 4 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:26:13 | 11.03.2022 08:18:13 | 6.8667 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 569.9361 | 3014.4813 | 247.2012 | 453.2022
937921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:29:42 | 11.03.2022 03:49:42 | 2.3333 | 4 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3332 | 5905.5823 | 0 | 0 | 0 | 0
937922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6940452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:58:24 | 11.03.2022 09:01:56 | 7.0589 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4712 | 515.2997 | 0 | 0 | 0 | 0
938013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7015623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:05:56 | 11.03.2022 02:13:56 | 0.1333 | 7 | 11819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9331 | 1575.4727 | 0 | 0 | 0 | 0
938013 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7090537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:05:56 | 11.03.2022 05:35:06 | 3.4861 | 2 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9722 | 3186.2954 | 0 | 0 | 0 | 0
938013 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6572698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:05:56 | 11.03.2022 06:28:52 | 4.3822 | 5 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.911 | 5644.2736 | 0 | 0 | 0 | 0
938028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6821422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:13:15 | 11.03.2022 06:37:15 | 0.4 | 7 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0
938052 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:25:01 | 11.03.2022 04:31:01 | 3.1 | 18 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 1649.2 | 0 | 0 | 0 | 0
938052 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6973714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:25:01 | 11.03.2022 06:34:01 | 5.15 | 208 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.2 | 11190.95 | 0 | 0 | 0 | 0
938092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:24:03 | 11.03.2022 02:25:38 | 0.0264 | 48 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2672 | 25.74 | 0 | 0 | 0 | 0
938112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6962120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:24:55 | 11.03.2022 06:48:38 | 4.3953 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.2459 | 0 | 0 | 0 | 0
938120 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:25:53 | 11.03.2022 02:28:39 | 0.0461 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0461 | 5.9469 | 0 | 0 | 0 | 0
938206 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453235 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:36:38 | 11.03.2022 03:54:00 | 1.2894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 0
938213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:41:04 | 11.03.2022 09:33:51 | 6.8797 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6391 | 199.5113 | 0 | 0 | 0 | 0
938214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:41:26 | 11.03.2022 08:15:04 | 5.5606 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442.0114 | 0 | 0 | 0 | 0
938215 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:40:07 | 11.03.2022 05:21:07 | 2.6833 | 3 | 0 | 119 | 27 | 69 | 585 | 8.0499 | 0 | 319.3127 | 72.4491 | 185.1477 | 1569.7305
938217 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:39:27 | 11.03.2022 03:29:27 | 0.8333 | 3 | 7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4999 | 6278.9155 | 0 | 0 | 0 | 0
938287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:53:27 | 11.03.2022 09:23:00 | 6.4925 | 15 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3875 | 3726.695 | 0 | 0 | 0 | 0
938290 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:53:27 | 11.03.2022 09:22:00 | 6.4758 | 6 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8548 | 4468.302 | 0 | 0 | 0 | 0
938295 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393654 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:53:41 | 11.03.2022 03:36:00 | 0.7053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8212 | 0 | 0 | 0 | 0
938303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:56:08 | 11.03.2022 04:25:15 | 1.4853 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1325 | 5.9412 | 0 | 0 | 0 | 0
938339 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7092818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2022 03:01:09 | 11.03.2022 03:31:53 | 0.5122 | 0 | 0 | 18 | 1012 | 12 | 1702 | 0 | 0 | 9.2196 | 518.3464 | 6.1464 | 871.7644
938357 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6880770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:01:28 | 11.03.2022 04:27:23 | 1.4319 | 188 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1972 | 1383.2154 | 0 | 0 | 0 | 0
938430 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6698033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:13:18 | 11.03.2022 04:10:30 | 0.9533 | 0 | 0 | 62 | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1046 | 2082.0072 | 0 | 0
938431 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:13:35 | 11.03.2022 09:12:29 | 5.9817 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9817 | 777.621 | 0 | 0 | 0 | 0
938432 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:13:35 | 11.03.2022 03:44:35 | 0.5167 | 52 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8684 | 374.0908 | 0 | 0 | 0 | 0
938438 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6604448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:14:09 | 11.03.2022 03:35:00 | 0.3475 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6 | 0 | 0 | 0 | 0
938445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6904602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:42:47 | 11.03.2022 04:56:00 | 2.2203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.7209 | 0 | 0 | 0 | 0
938451 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7031286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:15:09 | 11.03.2022 04:03:00 | 0.7975 | 8 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 161.095 | 0 | 0 | 0 | 0
938546 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:23:52 | 11.03.2022 03:24:43 | 0.0142 | 0 | 0 | 35 | 57 | 269 | 675 | 0 | 0 | 0.497 | 0.8094 | 3.8198 | 9.585
938561 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:24:29 | 11.03.2022 03:40:00 | 0.2586 | 93 | 419 | 56 | 71 | 1263 | 2050 | 24.0498 | 108.3534 | 14.4816 | 18.3606 | 326.6118 | 530.13
938564 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:26:09 | 11.03.2022 03:27:09 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 1.5865
938588 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:31:32 | 11.03.2022 03:32:32 | 0.0167 | 390 | 2878 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6.513 | 48.0626 | 0 | 0 | 0.2338 | 0
938593 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:31:30 | 11.03.2022 04:18:00 | 0.775 | 1 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 964.1 | 0 | 0 | 0 | 0
938637 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:10:08 | 11.03.2022 10:25:08 | 7.25 | 1 | 394 | 0 | 0 | 5 | 3211 | 7.25 | 2856.5 | 0 | 0 | 36.25 | 23279.75
938637 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:10:08 | 11.03.2022 11:06:00 | 7.9311 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.7263 | 0 | 0 | 0 | 0
938646 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:33:10 | 11.03.2022 03:56:31 | 0.3892 | 390 | 2878 | 0 | 0 | 14 | 0 | 151.788 | 1120.1176 | 0 | 0 | 5.4488 | 0
938668 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6608369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:51:27 | 11.03.2022 03:35:27 | 0.7333 | 4 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9332 | 1187.946 | 0 | 0 | 0 | 0
938671 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO10793935 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:56:46 | 11.03.2022 04:00:48 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2928 | 0 | 0
938679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429279 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:51:44 | 11.03.2022 04:29:00 | 0.6211 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5899 | 0 | 0 | 0 | 0
938702 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:03:38 | 11.03.2022 04:04:08 | 0.0083 | 3 | 473 | 0 | 0 | 62 | 747 | 0.0249 | 3.9259 | 0 | 0 | 0.5146 | 6.2001
938703 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:03:39 | 11.03.2022 04:05:06 | 0.0242 | 0 | 0 | 10 | 1 | 101 | 474 | 0 | 0 | 0.242 | 0.0242 | 2.4442 | 11.4708
938718 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:05:12 | 11.03.2022 04:27:23 | 0.3697 | 0 | 0 | 10 | 1 | 101 | 474 | 0 | 0 | 3.697 | 0.3697 | 37.3397 | 175.2378
938722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6525230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:06:12 | 11.03.2022 04:28:00 | 0.3633 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 987 | 1.0899 | 1.0899 | 0 | 0 | 25.7943 | 358.5771
938731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:06:58 | 11.03.2022 08:40:25 | 4.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.92 | 4.5575
938732 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:06:58 | 11.03.2022 04:07:58 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 | 0.0501
938762 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6973732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:18:24 | 11.03.2022 04:56:00 | 0.6267 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5798 | 0 | 0 | 0 | 0
938775 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:20:58 | 11.03.2022 04:21:46 | 0.0133 | 30 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 47.7736 | 0 | 0 | 0 | 0
938832 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6747932 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:28:37 | 11.03.2022 06:45:00 | 2.2731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1047
938888 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:35:44 | 11.03.2022 04:36:39 | 0.0153 | 0 | 0 | 2 | 2345 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0306 | 35.8785 | 0 | 0.0459
938890 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11908041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2022 22:51:20 | 11.03.2022 09:13:00 | 10.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1108
938891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:36:48 | 11.03.2022 06:32:48 | 1.9333 | 9 | 1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.3997 | 3570.8051 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
938892 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:36:48 | 11.03.2022 04:38:56 | 0.0356 | 55 | 15220 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.958 | 541.832 | 0 | 0.0712 | 0 | 0.1068
938893 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:36:48 | 11.03.2022 04:37:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 4.7875
938894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:36:49 | 11.03.2022 11:25:55 | 6.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.1123 | 5154.6348
938919 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6632091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:37:35 | 11.03.2022 04:53:00 | 0.2569 | 4 | 3 | 0 | 0 | 108 | 1744 | 1.0276 | 0.7707 | 0 | 0 | 27.7452 | 448.0336
938943 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:43:15 | 11.03.2022 05:28:00 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3068 | 694.3398
938945 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:38:02 | 11.03.2022 02:34:02 | 0.9333 | 125 | 5538 | 0 | 0 | 94 | 289 | 116.6625 | 5168.6154 | 0 | 0 | 87.7302 | 269.7237
938948 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:32:34 | 11.03.2022 04:33:34 | 0.0167 | 0 | 0 | 19 | 2841 | 49 | 42 | 0 | 0 | 0.3173 | 47.4447 | 0.8183 | 0.7014
938956 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO11428873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:13:33 | 11.03.2022 09:37:00 | 5.3908 | 0 | 43 | 0 | 0 | 36 | 3847 | 0 | 231.8044 | 0 | 0 | 194.0688 | 20738.4076
938958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:46:19 | 11.03.2022 04:48:05 | 0.0294 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2646 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0
938984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:49:16 | 11.03.2022 05:05:40 | 0.2733 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2116 | 0.5466 | 0 | 0 | 0 | 0
938987 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:49:51 | 11.03.2022 04:50:51 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5865
938988 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:49:52 | 11.03.2022 10:52:52 | 6.05 | 5 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 5360.3 | 0 | 0 | 0 | 0
938997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:51:02 | 11.03.2022 04:51:47 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 4.7875
938998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:51:36 | 11.03.2022 05:43:00 | 0.8567 | 173 | 266 | 0 | 0 | 44 | 5 | 148.2091 | 227.8822 | 0 | 0 | 37.6948 | 4.2835
939025 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6878575 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:55:19 | 11.03.2022 05:40:00 | 0.7447 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9797 | 0 | 0 | 0 | 0
939037 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:00:17 | 11.03.2022 05:52:17 | 0.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.667 | 752.2956
939053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6603385 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:04:39 | 11.03.2022 13:19:00 | 8.2392 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120.5312 | 0 | 0 | 0 | 0
939073 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7085742 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:05:02 | 11.03.2022 07:42:00 | 2.6161 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5016 | 0 | 0 | 0 | 0
939081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:07:00 | 11.03.2022 05:08:24 | 0.0233 | 78 | 626 | 0 | 0 | 81 | 510 | 1.8174 | 14.5858 | 0 | 0 | 1.8873 | 11.883
939096 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:08:42 | 11.03.2022 05:11:42 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 41.85
939108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:08:38 | 11.03.2022 05:29:52 | 0.3539 | 78 | 626 | 0 | 0 | 81 | 510 | 27.6042 | 221.5414 | 0 | 0 | 28.6659 | 180.489
939120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6741760 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:11:53 | 11.03.2022 06:40:00 | 1.4686 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2464 | 0 | 0 | 0 | 0
939132 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8818111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:15:46 | 11.03.2022 09:02:00 | 3.7706 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6836 | 0 | 0 | 0 | 0
939170 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:23:19 | 11.03.2022 07:09:19 | 1.7667 | 4 | 19 | 0 | 0 | 48 | 6531 | 7.0668 | 33.5673 | 0 | 0 | 84.8016 | 11538.3177
939187 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:28:15 | 11.03.2022 11:13:00 | 5.7458 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.3616 | 0 | 0 | 0 | 0
939190 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:13:13 | 11.03.2022 06:47:00 | 2.5631 | 11 | 141 | 0 | 0 | 33 | 1753 | 28.1941 | 361.3971 | 0 | 0 | 84.5823 | 4493.1143
939195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:31:20 | 11.03.2022 05:32:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0
939215 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:19:59 | 11.03.2022 06:18:00 | 0.9669 | 17 | 8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4373 | 8580.2706 | 0 | 0 | 0 | 0
939233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:42:09 | 11.03.2022 05:42:59 | 0.0139 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3058 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0
939234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:42:13 | 11.03.2022 05:44:44 | 0.0419 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2933 | 3.7291 | 0 | 0 | 0 | 0
939238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:43:00 | 11.03.2022 10:15:00 | 4.5333 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.7326 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
939240 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046436 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:43:34 | 11.03.2022 07:00:00 | 1.2739 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.739 | 0 | 0 | 0 | 0
939242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:44:51 | 11.03.2022 05:46:46 | 0.0319 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2233 | 2.8391 | 0 | 0 | 0 | 0
939243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:44:53 | 11.03.2022 05:47:05 | 0.0367 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3303 | 0.0367 | 0 | 0 | 0 | 0
939262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:50:15 | 11.03.2022 08:03:04 | 2.2136 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4952 | 197.0104 | 0 | 0 | 0 | 0
939263 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:50:32 | 11.03.2022 06:14:47 | 0.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8084 | 338.3154
939264 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:51:00 | 11.03.2022 12:31:24 | 6.6733 | 120 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.796 | 714.0431 | 0 | 0 | 0 | 0
939275 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:53:56 | 11.03.2022 05:55:16 | 0.0222 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 0.0888 | 0 | 0 | 0 | 0
939280 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:29:59 | 11.03.2022 09:26:12 | 5.9369 | 9 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4321 | 13850.7877 | 0 | 0 | 0 | 0
939283 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6905101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:34:23 | 11.03.2022 06:13:00 | 3.6436 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246.4476 | 0 | 0 | 0 | 0
939289 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:58:28 | 11.03.2022 06:06:28 | 0.1333 | 41 | 4 | 0 | 0 | 95 | 220 | 5.4653 | 0.5332 | 0 | 0 | 12.6635 | 29.326
939308 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:59:39 | 11.03.2022 06:01:11 | 0.0256 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4592 | 0.1024 | 0 | 0 | 0 | 0
939322 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:03:05 | 11.03.2022 08:43:01 | 2.6656 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9392 | 10.6624 | 0 | 0 | 0 | 0
939349 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | SDK Çıkışı | FUSE7122962 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:12:08 | 11.03.2022 08:39:00 | 2.4478 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.5574 | 0 | 0 | 0 | 0
939366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:08:01 | 11.03.2022 05:44:01 | 0.6 | 8 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0
939367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7085332 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:07:10 | 11.03.2022 06:41:00 | 1.5639 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.4085 | 0 | 0 | 0 | 0
939370 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:19:59 | 11.03.2022 09:05:55 | 2.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5312 | 2314.8072
939371 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:20:06 | 11.03.2022 06:24:44 | 0.0772 | 0 | 0 | 9 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6948 | 39.372 | 0 | 0
939372 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:20:07 | 11.03.2022 06:21:07 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 1.5865
939408 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6839130 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:59:21 | 11.03.2022 06:53:43 | 0.9061 | 26 | 10385 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23.5586 | 9409.8485 | 0 | 1.8122 | 0 | 0.9061
939423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:51:21 | 11.03.2022 05:52:21 | 0.0167 | 851 | 1106 | 0 | 0 | 804 | 3295 | 14.2117 | 18.4702 | 0 | 0 | 13.4268 | 55.0265
939427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:59:21 | 11.03.2022 06:27:18 | 0.4658 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3805 | 0.4658 | 13.5082 | 0 | 0 | 0 | 1772.369
939434 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:28:39 | 11.03.2022 06:24:39 | 0.9333 | 125 | 5538 | 0 | 0 | 94 | 289 | 116.6625 | 5168.6154 | 0 | 0 | 87.7302 | 269.7237
939446 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:25:02 | 11.03.2022 06:26:02 | 0.0167 | 390 | 2878 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6.513 | 48.0626 | 0 | 0 | 0.2338 | 0
939454 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069682 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:26:19 | 11.03.2022 07:46:00 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6562
939459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6963084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:27:53 | 11.03.2022 08:48:00 | 2.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4474
939530 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:51:27 | 11.03.2022 05:40:27 | 2.8167 | 5 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0835 | 6433.3428 | 0 | 0 | 0 | 0
939554 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6528807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:53:05 | 11.03.2022 08:30:10 | 1.6181 | 155 | 963 | 0 | 0 | 1236 | 3202 | 250.8055 | 1558.2303 | 0 | 0 | 1999.9716 | 5181.1562
939567 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6803812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:52:24 | 11.03.2022 12:39:00 | 5.7767 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.1069 | 0 | 0 | 0 | 0
939573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:24:27 | 11.03.2022 10:17:45 | 7.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4362 | 5001.1822
939573 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9202762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:24:27 | 11.03.2022 12:42:00 | 10.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8025 | 5208.005
939574 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6576737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:20:45 | 11.03.2022 07:36:00 | 1.2542 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.3338 | 0 | 0 | 0 | 0
939579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:56:06 | 11.03.2022 06:57:06 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6012 | 27.0039
939582 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6813644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:56:46 | 11.03.2022 06:57:46 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 69.9897
939603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6929281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:59:51 | 11.03.2022 09:06:00 | 2.1025 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.295 | 0 | 0 | 0 | 0
939613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11162647 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:03:18 | 11.03.2022 09:25:00 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5105
939638 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:53:06 | 11.03.2022 07:39:06 | 0.7667 | 181 | 2035 | 0 | 0 | 145 | 2258 | 138.7727 | 1560.2345 | 0 | 0 | 111.1715 | 1731.2086
939638 | 2 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7029223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:53:06 | 11.03.2022 10:40:06 | 3.7833 | 6 | 98 | 0 | 0 | 2 | 239 | 22.6998 | 370.7634 | 0 | 0 | 7.5666 | 904.2087
939644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:02:59 | 11.03.2022 09:38:24 | 2.5903 | 43 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3829 | 360.0517 | 0 | 0 | 0 | 0
939650 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:53:26 | 11.03.2022 07:40:26 | 0.7833 | 30 | 117 | 67 | 859 | 98 | 657 | 23.499 | 91.6461 | 52.4811 | 672.8547 | 76.7634 | 514.6281
939651 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517046436 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:06:15 | 11.03.2022 08:05:00 | 0.9792 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.792 | 0 | 0 | 0 | 0
939670 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | DM | ISO6948712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:11:07 | 11.03.2022 07:26:16 | 0.2525 | 0 | 0 | 34 | 5169 | 302 | 9197 | 0 | 0 | 8.585 | 1305.1725 | 76.255 | 2322.2425
939707 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7045887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:12:36 | 11.03.2022 10:22:00 | 3.1567 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.6224 | 0 | 0 | 0 | 0
939720 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515459699 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:15:34 | 11.03.2022 08:46:00 | 1.5072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5216 | 0 | 0 | 0 | 0
939721 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7065021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 05:42:51 | 11.03.2022 10:20:00 | 4.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.1552
939723 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:16:01 | 11.03.2022 11:59:00 | 4.7164 | 0 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.2812 | 4.7164 | 0 | 0
939734 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6707701 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:19:45 | 11.03.2022 14:12:43 | 6.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702.0456
939744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:23:15 | 11.03.2022 07:24:15 | 0.0167 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0334 | 1.5865 | 0 | 0 | 0 | 0
939761 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7083106 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:27:42 | 11.03.2022 10:27:00 | 2.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6256
939765 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:47:37 | 11.03.2022 11:13:00 | 4.4231 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.0437 | 0 | 0 | 0 | 0
939768 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:29:10 | 11.03.2022 10:18:00 | 2.8139 | 20 | 67 | 0 | 0 | 52 | 666 | 56.278 | 188.5313 | 0 | 0 | 146.3228 | 1874.0574
939779 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:30:30 | 11.03.2022 08:17:30 | 0.7833 | 0 | 0 | 20 | 4629 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15.666 | 3625.8957 | 0 | 12.5328
939828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:58:05 | 11.03.2022 09:11:08 | 2.2175 | 74 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.095 | 392.4975 | 0 | 0 | 0 | 0
939832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:19:29 | 11.03.2022 16:58:29 | 9.65 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
939836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7101426 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:36:19 | 11.03.2022 10:07:00 | 2.5114 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.3354 | 0 | 0 | 0 | 0
939874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:41:41 | 11.03.2022 07:48:41 | 0.1167 | 52 | 12372 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.0684 | 1443.8124 | 0 | 0.2334 | 0 | 0.1167
939891 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7076197 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 02:47:24 | 11.03.2022 09:06:00 | 6.31 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.12 | 0 | 0 | 0 | 0
939895 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:42:48 | 11.03.2022 07:48:48 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.3
939928 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6708543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:03:32 | 11.03.2022 07:51:00 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1817
940009 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:56:46 | 11.03.2022 12:27:00 | 4.5039 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2418 | 0 | 0 | 0 | 0
940096 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8658911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:10:13 | 11.03.2022 09:09:00 | 0.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0106
940113 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:14:13 | 11.03.2022 09:40:13 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2999 | 1983.6872
940114 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:14:13 | 11.03.2022 08:16:35 | 0.0394 | 0 | 0 | 7 | 95 | 20 | 2894 | 0 | 0 | 0.2758 | 3.743 | 0.788 | 114.0236
940121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:15:05 | 11.03.2022 11:05:53 | 2.8467 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.1073 | 0 | 0 | 0 | 0
940134 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:03:21 | 11.03.2022 11:00:00 | 2.9442 | 2 | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8884 | 5985.5586 | 0 | 0 | 0 | 0
940134 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:03:21 | 11.03.2022 11:05:00 | 3.0275 | 5 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1375 | 6914.81 | 0 | 0 | 0 | 0
940134 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:03:21 | 11.03.2022 11:07:00 | 3.0608 | 76 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6208 | 1759.96 | 0 | 0 | 0 | 0
940135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:05:00 | 11.03.2022 08:33:00 | 0.4667 | 42 | 9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6014 | 4364.5784 | 0 | 0 | 0 | 0
940135 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:05:00 | 11.03.2022 08:35:00 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
940135 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7081484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:05:00 | 11.03.2022 08:40:00 | 0.5833 | 9 | 5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2497 | 3008.6614 | 0 | 0 | 0 | 0
940158 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6826975 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:18:55 | 11.03.2022 13:31:00 | 5.2014 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4168 | 0 | 0 | 0 | 0
940173 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7401204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:22:45 | 11.03.2022 13:09:00 | 4.7708 | 0 | 0 | 12 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2496 | 667.912 | 0 | 0
940175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6709037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:23:17 | 11.03.2022 10:05:00 | 1.6953 | 5 | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4765 | 2114.0391 | 0 | 0 | 0 | 0
940214 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6777096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:27:33 | 11.03.2022 09:30:00 | 1.0408 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.1984 | 0 | 0 | 0 | 0
940230 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:32:18 | 11.03.2022 09:08:00 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 | 553.945
940231 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6905098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:31:43 | 11.03.2022 11:29:00 | 2.9547 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.0759 | 0 | 0 | 0 | 0
940271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:36:45 | 11.03.2022 08:37:14 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0.0162
940275 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6838597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:37:33 | 11.03.2022 09:59:00 | 1.3575 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6475 | 0 | 0 | 0 | 0
940280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6683488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 06:55:20 | 11.03.2022 07:02:20 | 0.1167 | 49 | 11533 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.7183 | 1345.9011 | 0 | 0.2334 | 0 | 0.1167
940290 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6751374 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:39:32 | 11.03.2022 10:29:00 | 1.8244 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.366 | 0 | 0 | 0 | 0
940302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:42:33 | 11.03.2022 11:57:00 | 3.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1872
940308 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6795850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:43:32 | 11.03.2022 09:51:00 | 1.1244 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
940315 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12110423 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:46:09 | 11.03.2022 10:32:00 | 1.7642 | 2 | 372 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.5284 | 656.2824 | 0 | 0 | 5.2926 | 0
940325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:48:39 | 11.03.2022 11:34:00 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2906 | 209.4408
940335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7042000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:50:21 | 11.03.2022 09:39:00 | 0.8108 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9184 | 0 | 0 | 0 | 0
940352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:55:32 | 11.03.2022 10:31:51 | 1.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2664 | 353.166
940367 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | ISO6781084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2022 09:00:02 | 11.03.2022 09:56:00 | 0.9328 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.9696 | 0 | 0 | 0 | 0
940368 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7114311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:30:47 | 11.03.2022 09:15:20 | 4.7425 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542.6475 | 0 | 0 | 0 | 0
940374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6713426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:01:55 | 11.03.2022 09:58:00 | 0.9347 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4328 | 0 | 0 | 0 | 0
940384 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7106038 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:03:15 | 11.03.2022 10:03:00 | 0.9958 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3238 | 0 | 0 | 0 | 0
940386 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6773497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:03:19 | 11.03.2022 17:08:00 | 8.0781 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.5757 | 0 | 0 | 0 | 0
940391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6821422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:35:31 | 11.03.2022 11:34:58 | 2.9908 | 2 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9816 | 2506.2904 | 0 | 0 | 0 | 0
940391 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6636237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:35:31 | 11.03.2022 11:39:58 | 3.0742 | 5 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.371 | 5041.688 | 0 | 0 | 0 | 0
940391 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7025913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:35:31 | 11.03.2022 14:00:00 | 5.4081 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472.0002 | 0 | 0 | 0 | 0
940396 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6953092 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:06:30 | 11.03.2022 12:13:00 | 3.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3573
940400 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:08:15 | 11.03.2022 10:00:00 | 0.8625 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | 0 | 0 | 0 | 0
940403 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6570498 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:08:53 | 11.03.2022 10:56:00 | 1.7853 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.5455 | 0 | 0 | 0 | 0
940405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6835162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:10:24 | 11.03.2022 09:53:00 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.67
940407 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:10:20 | 11.03.2022 11:35:00 | 2.4111 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2662 | 0 | 0 | 0 | 0
940408 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516171343 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:11:34 | 11.03.2022 11:52:00 | 2.6739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 0
940413 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6844596 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:12:21 | 11.03.2022 15:19:00 | 6.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.958
940418 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:12:01 | 11.03.2022 09:50:08 | 0.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2238 | 591.4643
940418 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:12:01 | 11.03.2022 12:43:01 | 3.5167 | 0 | 0 | 19 | 1 | 44 | 44 | 0 | 0 | 66.8173 | 3.5167 | 154.7348 | 154.7348
940418 | 3 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | LINE9417835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:12:01 | 11.03.2022 13:57:00 | 4.7497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7497 | 0 | 14.2491 | 0
940423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6838804 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:15:52 | 11.03.2022 11:47:00 | 2.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7835
940424 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6849310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:15:26 | 11.03.2022 11:28:00 | 2.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8846
940429 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7122334 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:16:44 | 11.03.2022 15:59:00 | 6.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.7168
940435 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6768403 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:09:24 | 11.03.2022 09:58:00 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.38
940436 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7054867 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:49:32 | 11.03.2022 10:24:00 | 2.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5712
940441 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951565 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:19:32 | 11.03.2022 09:51:00 | 0.5244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0488 | 0 | 0 | 0 | 0
940447 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7574494 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:55:31 | 11.03.2022 13:48:00 | 5.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.241 | 1321.8075
940453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:22:23 | 11.03.2022 12:44:23 | 3.3667 | 19 | 113 | 10 | 1 | 9 | 1 | 63.9673 | 380.4371 | 33.667 | 3.3667 | 30.3003 | 3.3667
940459 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516985209 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:00:37 | 11.03.2022 11:31:00 | 3.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5192
940469 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6907397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:28:26 | 11.03.2022 11:12:00 | 1.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.305
940477 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949544 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2022 09:30:00 | 11.03.2022 17:00:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
940482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6759604 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:30:47 | 11.03.2022 11:29:00 | 1.9703 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.1595 | 0 | 0 | 0 | 0
940489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7014628 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2022 09:31:46 | 11.03.2022 11:28:00 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.778
940510 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:34:06 | 11.03.2022 14:14:00 | 4.665 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 96 | 0 | 55.98 | 0 | 0 | 125.955 | 447.84
940511 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6741511 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:34:12 | 11.03.2022 18:29:00 | 8.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0059
940520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6754925 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:36:19 | 11.03.2022 11:17:00 | 1.6781 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.277 | 0 | 0 | 0 | 0
940530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6623162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:39:43 | 11.03.2022 12:25:00 | 2.7547 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8863 | 0 | 0 | 0 | 0
940533 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6612666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:39:17 | 11.03.2022 09:46:17 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3501 | 6.7686
940549 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6809494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:41:49 | 11.03.2022 10:01:00 | 0.3197 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3197 | 4.1561 | 0 | 0
940551 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8692509 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:41:21 | 11.03.2022 10:30:00 | 0.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0808
940555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7097117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:42:24 | 11.03.2022 12:49:00 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.99 | 0 | 34.21
940557 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:43:32 | 11.03.2022 14:02:32 | 4.3167 | 203 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 876.2901 | 824.4897 | 0 | 0 | 8.6334 | 0
940565 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6877166 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:44:58 | 11.03.2022 12:12:00 | 2.4506 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3204 | 0 | 0 | 0 | 0
940566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6528157 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:45:16 | 11.03.2022 10:15:00 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0116
940569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:46:12 | 11.03.2022 14:54:38 | 5.1406 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 51.406 | 0 | 0 | 0 | 41.1248 | 0
940576 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:47:58 | 11.03.2022 09:48:43 | 0.0125 | 103 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
940579 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6894326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:47:32 | 11.03.2022 13:43:34 | 3.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2068
940582 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:48:49 | 11.03.2022 13:48:12 | 3.9897 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6395 | 11.9691 | 0 | 0 | 0 | 0
940591 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517261526 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 04:09:00 | 11.03.2022 09:51:34 | 5.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4188
940599 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7083639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:54:13 | 11.03.2022 10:54:00 | 0.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.784
940606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:56:23 | 11.03.2022 11:53:23 | 1.95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6936050 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:56:19 | 11.03.2022 11:31:00 | 1.5781 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8567 | 0 | 0 | 0 | 0
940610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7005980 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:45:52 | 11.03.2022 11:42:00 | 2.9356 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.3936 | 0 | 0 | 0 | 0
940616 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | ISO6781105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2022 10:00:10 | 11.03.2022 11:53:00 | 1.8806 | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7612 | 554.777 | 0 | 0 | 0 | 0
940617 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6712377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:59:33 | 11.03.2022 13:28:00 | 3.4742 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6486 | 0 | 0 | 0 | 0
940620 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6580281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:35:21 | 11.03.2022 12:19:00 | 3.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5475
940621 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6638445 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2022 10:01:10 | 11.03.2022 12:14:00 | 2.2139 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5398 | 0 | 0 | 0 | 0
940626 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516067636 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:00:16 | 11.03.2022 11:55:00 | 1.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8244
940627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517242065 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:00:10 | 11.03.2022 11:35:00 | 1.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5806
940631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11710944 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2022 10:02:07 | 11.03.2022 11:38:00 | 1.5981 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1582 | 0 | 0 | 0 | 0
940637 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6632091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:25:14 | 11.03.2022 13:03:14 | 3.6333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 108 | 1744 | 14.5332 | 10.8999 | 0 | 0 | 392.3964 | 6336.4752
940638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516243994 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:04:56 | 11.03.2022 14:00:00 | 3.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9178
940646 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6583864 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:06:53 | 11.03.2022 10:38:00 | 0.5186 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4486 | 0 | 0 | 0 | 0
940648 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7097540 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:00:21 | 11.03.2022 11:10:00 | 1.1608 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8376 | 0 | 0 | 0 | 0
940649 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7076036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:52:13 | 11.03.2022 10:46:00 | 0.8964 | 2 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7928 | 545.9076 | 0 | 0 | 0 | 0
940650 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7145614 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:08:26 | 11.03.2022 15:21:00 | 5.2094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.047 | 0 | 0 | 0 | 0
940651 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7155153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:08:46 | 11.03.2022 12:49:00 | 2.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.0158
940653 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11179962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:28:37 | 11.03.2022 12:23:00 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.452
940659 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10918954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:10:35 | 11.03.2022 12:32:00 | 2.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3195
940661 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7107310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:11:49 | 11.03.2022 14:23:00 | 4.1864 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1336 | 0 | 0 | 0 | 0
940662 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6776661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:11:19 | 11.03.2022 12:20:00 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7078
940664 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6681960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:46:20 | 11.03.2022 10:37:00 | 0.8444 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5976 | 0 | 0 | 0 | 0
940679 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6980231 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:41:33 | 11.03.2022 11:54:00 | 4.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4125
940682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7038585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:18:17 | 11.03.2022 11:07:00 | 0.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4491
940683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7123832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:18:42 | 11.03.2022 16:24:00 | 6.0883 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7086 | 0 | 0 | 0 | 0
940685 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6769443 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:01:10 | 11.03.2022 13:16:15 | 4.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8326
940686 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6817232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:14:59 | 11.03.2022 11:24:00 | 1.1503 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8557 | 0 | 0 | 0 | 0
940687 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516270662 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:19:02 | 11.03.2022 11:28:00 | 1.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0 | 0 | 0 | 0
940693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7070311 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:17:56 | 11.03.2022 12:06:00 | 2.8011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.044
940694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:21:04 | 11.03.2022 10:22:05 | 0.0169 | 9 | 1613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1521 | 27.2597 | 0 | 0.0169 | 0 | 0
940695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:23:06 | 11.03.2022 10:25:19 | 0.0369 | 27 | 10 | 0 | 0 | 313 | 695 | 0.9963 | 0.369 | 0 | 0 | 11.5497 | 25.6455
940696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:23:06 | 11.03.2022 10:25:19 | 0.0369 | 98 | 948 | 0 | 0 | 74 | 293 | 3.6162 | 34.9812 | 0 | 0 | 2.7306 | 10.8117
940701 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6891763 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:23:07 | 11.03.2022 14:15:19 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.6
940704 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7123175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:24:57 | 11.03.2022 13:28:00 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.794 | 0 | 0
940708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7017697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:25:14 | 11.03.2022 11:47:00 | 1.3628 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5452 | 0 | 0 | 0 | 0
940710 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6777527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:26:47 | 11.03.2022 12:57:00 | 2.5036 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6116 | 0 | 0 | 0 | 0
940722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602346 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 01:04:05 | 11.03.2022 13:23:51 | 12.3294 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.8348 | 0 | 0 | 0 | 0
940727 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:22:52 | 11.03.2022 13:36:21 | 4.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2247 | 3612.1185
940730 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056741 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:33:30 | 11.03.2022 13:40:00 | 3.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2166
940731 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063915 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:33:47 | 11.03.2022 16:37:00 | 6.0536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0536 | 0 | 0
940732 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6566635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:59:16 | 11.03.2022 13:00:00 | 3.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5978
940747 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059374 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:36:42 | 11.03.2022 12:15:00 | 2.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6383
940749 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516059244 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:37:49 | 11.03.2022 11:30:00 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8697
940751 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO9813390 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:36:21 | 11.03.2022 11:07:00 | 0.5108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5108 | 0 | 0
940755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:41:06 | 11.03.2022 10:47:33 | 0.1075 | 9 | 4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | 477.8375 | 0 | 0 | 0 | 0
940768 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6622018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:37:29 | 11.03.2022 12:59:00 | 2.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3586 | 1040.1426
940769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:39:11 | 11.03.2022 10:27:11 | 0.8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | 0
940797 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7042000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:55:16 | 11.03.2022 13:04:00 | 2.1456 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9888 | 0 | 0 | 0 | 0
940818 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6840999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:00:03 | 11.03.2022 14:02:00 | 3.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6175
940822 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | ISO6781121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2022 11:01:50 | 11.03.2022 11:59:00 | 0.9528 | 2 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9056 | 1064.2776 | 0 | 0 | 0 | 0
940824 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:51:06 | 11.03.2022 11:41:06 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.998 | 469.9812
940825 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2022 11:03:10 | 11.03.2022 11:53:00 | 0.8306 | 19 | 7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7814 | 6305.0846 | 0 | 0 | 0 | 0
940830 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517305906 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:04:20 | 11.03.2022 16:47:00 | 5.7111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
940834 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Dağıtım Transformatörü | BR6698211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:05:39 | 11.03.2022 12:35:00 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.0484
940836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:07:50 | 11.03.2022 12:00:00 | 0.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1678 | 7.8246
940837 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR11908039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:07:52 | 11.03.2022 12:06:00 | 0.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4809
940842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6790409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:19:19 | 11.03.2022 09:28:00 | 6.1447 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413.4807 | 0 | 0 | 0 | 0
940842 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6790409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 03:19:19 | 11.03.2022 11:11:53 | 7.8761 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.6709 | 0 | 0 | 0 | 0
940846 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6565829 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:10:15 | 11.03.2022 14:16:05 | 3.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.3988
940849 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6940068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:12:31 | 11.03.2022 14:24:05 | 3.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.9328
940862 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6766475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:17:11 | 11.03.2022 11:37:00 | 0.3303 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.7213 | 0 | 0 | 0 | 0
940865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6571073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:54:30 | 11.03.2022 14:04:17 | 4.1631 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.9809 | 0 | 0 | 0 | 0
940870 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6918285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:18:24 | 11.03.2022 11:56:00 | 0.6267 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0866 | 0 | 0 | 0 | 0
940874 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535185141 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:20:01 | 11.03.2022 17:48:00 | 6.4664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8656 | 0 | 0 | 0 | 0
940884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7872251 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:23:48 | 11.03.2022 13:28:00 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 10.35
940886 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7011458 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:24:26 | 11.03.2022 12:06:00 | 0.6928 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.712 | 0 | 0 | 0 | 0
940891 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6615959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:25:49 | 11.03.2022 11:56:49 | 0.5167 | 0 | 0 | 4 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0668 | 253.183 | 0 | 0
940916 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517284829 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:36:14 | 11.03.2022 12:10:00 | 0.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5628
940923 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO11660622 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:38:51 | 11.03.2022 16:40:00 | 5.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1728
940926 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6585178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:28:03 | 11.03.2022 13:35:00 | 4.1158 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4004 | 0 | 0 | 0 | 0
940929 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7065625 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:41:19 | 11.03.2022 14:54:59 | 3.2278 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1506 | 0 | 0 | 0 | 0
940933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517120774 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:43:49 | 11.03.2022 13:37:00 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8864 | 0 | 0
940935 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323448 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:43:06 | 11.03.2022 15:26:00 | 3.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43
940936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6887913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:43:38 | 11.03.2022 16:39:00 | 4.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.9084
940938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447048 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:44:46 | 11.03.2022 14:56:00 | 6.1872 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.0752 | 0 | 0 | 0 | 0
940942 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6795850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:47:07 | 11.03.2022 13:00:00 | 1.2147 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.5009 | 0 | 0 | 0 | 0
940945 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:49:15 | 11.03.2022 12:29:00 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5125 | 372.9875
940946 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6889172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:59:59 | 11.03.2022 14:22:39 | 4.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094.45
940953 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6777596 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:27:41 | 11.03.2022 12:53:43 | 2.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0543
940968 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515721056 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:55:33 | 11.03.2022 15:20:00 | 3.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4075 | 0 | 0 | 0 | 0
940972 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515931539 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:59:22 | 11.03.2022 23:58:00 | 11.9772 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6808 | 0 | 0 | 0 | 0
940986 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7086863 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:52:26 | 11.03.2022 15:27:00 | 3.5761 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2402 | 0 | 0
940992 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7027040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:10:30 | 11.03.2022 14:40:00 | 2.4917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.17
940998 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:15:11 | 11.03.2022 12:17:23 | 0.0367 | 3 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1101 | 182.399 | 0 | 0 | 0 | 0
941000 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 70263 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:16:33 | 11.03.2022 13:38:00 | 1.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3575
941002 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6849627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:16:25 | 11.03.2022 14:24:00 | 2.1264 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6848 | 0 | 0
941017 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6539623 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:24:39 | 11.03.2022 15:07:00 | 2.7058 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
941031 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9380762 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:31:18 | 11.03.2022 13:52:00 | 1.345 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0
941033 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7038428 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:33:18 | 11.03.2022 13:01:00 | 0.4617 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6978 | 0 | 0 | 0 | 0
941034 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO11796908 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:36:33 | 11.03.2022 14:07:00 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6725
941036 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6857984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 08:24:31 | 11.03.2022 12:58:00 | 4.5581 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2553 | 0 | 0 | 0 | 0
941052 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:43:18 | 11.03.2022 14:55:00 | 2.195 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.855 | 0 | 0 | 0 | 0
941053 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10932113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:43:46 | 11.03.2022 13:33:46 | 0.8333 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 305 | 0 | 0 | 4.1665 | 0.8333 | 0 | 254.1565
941077 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 13:07:13 | 11.03.2022 13:53:00 | 0.7631 | 4 | 7 | 0 | 0 | 21 | 6437 | 3.0524 | 5.3417 | 0 | 0 | 16.0251 | 4912.0747
941086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO11697662 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:57:57 | 11.03.2022 16:36:00 | 3.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3182
941102 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6910362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 13:07:31 | 11.03.2022 14:22:00 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9668
941106 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | DM | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:03:22 | 11.03.2022 09:09:22 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.3
941112 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517037341 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 13:13:57 | 11.03.2022 14:36:00 | 1.3675 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.64 | 0 | 0 | 0 | 0
941113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:29:16 | 11.03.2022 12:03:16 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5336 | 330.9528
941127 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6756965 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:49:21 | 11.03.2022 14:54:00 | 4.0775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.465 | 0 | 0 | 0 | 0
941132 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6745882 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 13:25:27 | 11.03.2022 14:25:00 | 0.9925 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7075 | 0 | 0 | 0 | 0
941140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 09:13:57 | 11.03.2022 14:08:07 | 4.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.598 | 1014.8796
941167 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515721337 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 13:49:08 | 11.03.2022 14:46:00 | 0.9478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9478 | 0 | 0 | 0 | 0
941175 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7012963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 13:51:03 | 11.03.2022 17:32:00 | 3.6825 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7925 | 0 | 0 | 0 | 0
941180 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6969861 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:16:55 | 11.03.2022 16:06:00 | 5.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.9946
941185 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6909626 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:28:22 | 11.03.2022 15:05:06 | 2.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.3398
941186 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11797546 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 13:51:52 | 11.03.2022 15:37:00 | 1.7522 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7786 | 0 | 0 | 0 | 0
941201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6536049 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:10:56 | 11.03.2022 18:08:00 | 6.9511 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063.5183 | 0 | 0 | 0 | 0
941206 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429388 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 13:59:26 | 11.03.2022 15:26:00 | 1.4428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8856 | 0 | 0 | 0 | 0
941209 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 07:25:57 | 11.03.2022 11:00:00 | 3.5675 | 63 | 78 | 0 | 0 | 44 | 4 | 224.7525 | 278.265 | 0 | 0 | 156.97 | 14.27
941210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:50:30 | 11.03.2022 16:11:00 | 4.3417 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6834 | 82.4923 | 0 | 0 | 0 | 0
941217 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515406850 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:02:30 | 11.03.2022 14:43:00 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0
941224 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Direği | ISO6908080 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:05:48 | 11.03.2022 14:49:00 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.16
941231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | ISO6781111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2022 14:07:50 | 11.03.2022 15:02:00 | 0.9028 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7264 | 0 | 0 | 0 | 0
941233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6541500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:08:07 | 11.03.2022 17:48:00 | 3.6647 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9705 | 0 | 0 | 0 | 0
941251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6835162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:11:57 | 11.03.2022 14:36:00 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8616
941258 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6715746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2022 14:09:00 | 11.03.2022 17:25:12 | 3.27 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.12 | 0 | 0 | 0 | 0
941261 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515210024 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:20:03 | 11.03.2022 15:32:00 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 0 | 0
941262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6752469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:19:58 | 11.03.2022 14:53:39 | 0.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4558
941278 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7115163 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:24:26 | 11.03.2022 15:17:00 | 0.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1591
941281 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6904385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:11:34 | 11.03.2022 15:10:00 | 0.9739 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4586 | 0 | 0 | 0 | 0
941306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453229 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:36:13 | 11.03.2022 17:00:00 | 2.3964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3964 | 0 | 0 | 0 | 0
941307 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:31:05 | 11.03.2022 14:43:05 | 0.2 | 0 | 0 | 59 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 4.8 | 0.2 | 0
941318 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516959852 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:38:47 | 11.03.2022 15:22:00 | 0.7203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7203 | 0 | 0 | 0 | 0
941345 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:45:01 | 11.03.2022 15:15:01 | 0.5 | 0 | 0 | 20 | 1 | 47 | 44 | 0 | 0 | 10 | 0.5 | 23.5 | 22
941348 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:41:17 | 11.03.2022 14:55:00 | 0.2286 | 11 | 2 | 81 | 4834 | 278 | 7788 | 2.5146 | 0.4572 | 18.5166 | 1105.0524 | 63.5508 | 1780.3368
941383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7085443 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:49:18 | 11.03.2022 18:40:00 | 3.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.885
941392 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6870879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 10:33:16 | 11.03.2022 15:08:00 | 4.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.0388
941395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:54:51 | 11.03.2022 15:52:00 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.24 | 33.3375
941396 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6752469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 14:55:08 | 11.03.2022 22:52:07 | 7.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.1209
941403 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.03.2022 15:01:05 | 11.03.2022 20:25:00 | 5.3986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941412 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 15:06:37 | 11.03.2022 15:06:53 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 47 | 21 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0.2068 | 0.0924 | 0.5236
941416 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8247015 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 15:06:18 | 11.03.2022 17:00:00 | 1.895 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941422 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7070340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 15:12:50 | 11.03.2022 19:59:29 | 4.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.9575
941432 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6825844 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 15:18:30 | 11.03.2022 17:32:00 | 2.225 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.825 | 0 | 0 | 0 | 0
941438 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6618858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 15:23:16 | 11.03.2022 17:01:00 | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3941
941447 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6694328 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:03:58 | 11.03.2022 15:55:00 | 3.8506 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.2334 | 0 | 0 | 0 | 0
941456 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG/OG Transformatörü | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2022 15:34:01 | 11.03.2022 16:25:00 | 0.8497 | 3 | 5 | 0 | 0 | 67 | 2726 | 2.5491 | 4.2485 | 0 | 0 | 56.9299 | 2316.2822
941525 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7065656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 15:16:34 | 11.03.2022 16:10:00 | 0.8906 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3436 | 0 | 0 | 0 | 0
941549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6821422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:35:00 | 11.03.2022 12:41:00 | 0.1 | 2 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0
941564 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11214989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 16:35:31 | 11.03.2022 16:49:00 | 0.2247 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2573 | 0 | 0 | 0 | 0
941595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 16:56:13 | 11.03.2022 18:59:33 | 2.0556 | 42 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 86.3352 | 10.278 | 0 | 0 | 18.5004 | 2.0556
941608 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6876018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 15:45:54 | 11.03.2022 15:56:54 | 0.1833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1000 | 0 | 0 | 0.1833 | 0 | 6.9654 | 183.3
941624 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:16:52 | 11.03.2022 17:55:47 | 0.6486 | 27 | 10 | 0 | 0 | 274 | 686 | 17.5122 | 6.486 | 0 | 0 | 177.7164 | 444.9396
941624 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7074661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:16:52 | 11.03.2022 20:30:00 | 3.2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5371 | 28.9701
941627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:17:37 | 11.03.2022 17:18:43 | 0.0183 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0183 | 4.5201 | 0 | 0 | 0 | 0.1281
941628 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:17:27 | 11.03.2022 18:03:22 | 0.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8265 | 893.1051
941636 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6915504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:20:21 | 11.03.2022 19:33:00 | 2.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0312
941639 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:22:34 | 11.03.2022 17:23:00 | 0.0072 | 0 | 0 | 17 | 16 | 12 | 311 | 0 | 0 | 0.1224 | 0.1152 | 0.0864 | 2.2392
941648 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054632 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:25:30 | 11.03.2022 21:11:00 | 3.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7583
941659 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112800 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:25:47 | 11.03.2022 17:36:00 | 0.1703 | 11 | 2 | 13 | 6 | 47 | 1051 | 1.8733 | 0.3406 | 2.2139 | 1.0218 | 8.0041 | 178.9853
941660 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6859339 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 16:37:29 | 11.03.2022 17:34:40 | 0.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5294
941666 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6715746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:30:04 | 11.03.2022 18:14:00 | 0.7322 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6632 | 0 | 0 | 0 | 0
941667 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7049649 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 13:09:32 | 11.03.2022 17:37:58 | 4.4739 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.0727 | 0 | 0 | 0 | 0
941667 | 2 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7049649 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 13:09:32 | 11.03.2022 19:35:27 | 6.4319 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9104 | 0 | 0 | 0 | 0
941670 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:37:22 | 11.03.2022 18:17:00 | 0.6606 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 347 | 0 | 0 | 1.3212 | 0 | 16.515 | 229.2282
941671 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515921209 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:39:14 | 11.03.2022 20:06:00 | 2.4461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7844 | 0 | 0 | 0 | 0
941672 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6862145 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:38:29 | 11.03.2022 19:50:00 | 2.1919 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4137 | 0 | 0 | 0 | 0
941674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:41:01 | 11.03.2022 17:41:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 4.7875
941682 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6825845 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:42:58 | 12.03.2022 00:48:00 | 7.0839 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.0181 | 0 | 0 | 0 | 0
941693 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6921745 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 12:42:45 | 11.03.2022 18:10:00 | 5.4542 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.4352 | 0 | 0 | 0 | 0
941694 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066941 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:45:44 | 11.03.2022 20:37:00 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8544
941710 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 17:57:18 | 11.03.2022 18:01:25 | 0.0686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516253970 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 16:40:29 | 11.03.2022 18:22:00 | 1.6919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3838 | 0 | 0 | 0 | 0
941766 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR12383329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 11:52:16 | 11.03.2022 17:40:00 | 5.7956 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.6644 | 0 | 0 | 0 | 0
941768 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214089 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 18:25:21 | 11.03.2022 19:04:00 | 0.6442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6442 | 0 | 0 | 0 | 0
941772 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7157460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 13:10:22 | 11.03.2022 16:04:00 | 2.8939 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5571 | 0 | 0 | 0 | 0
941779 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6552713 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 18:34:55 | 11.03.2022 20:54:00 | 2.3181 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7715 | 0 | 0 | 0 | 0
941780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9329200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 16:19:49 | 11.03.2022 20:23:49 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1334 | 1350.1444
941799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6660541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 18:50:46 | 11.03.2022 19:37:00 | 0.7706 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9842 | 0 | 0 | 0 | 0
941816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 19:00:51 | 11.03.2022 19:13:00 | 0.2025 | 3 | 0 | 180 | 2243 | 79 | 1844 | 0.6075 | 0 | 36.45 | 454.2075 | 15.9975 | 373.41
941831 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6957892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 16:06:00 | 11.03.2022 19:41:00 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.9964 | 0 | 0
941850 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247209 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 19:14:39 | 11.03.2022 21:01:00 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7725
941869 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6893603 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 19:32:11 | 11.03.2022 20:58:00 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0121
941871 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7047109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 16:21:30 | 11.03.2022 20:26:00 | 4.075 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845.975 | 0 | 0 | 0 | 0
941872 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7086863 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 19:34:07 | 11.03.2022 20:29:00 | 0.9147 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0054 | 0 | 0
941877 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6762522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 19:38:05 | 11.03.2022 21:33:00 | 1.9153 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.1912 | 0 | 0 | 0 | 0
941883 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 19:46:14 | 11.03.2022 19:46:44 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6723 | 0.4814
941907 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440380 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 20:02:46 | 11.03.2022 20:43:00 | 0.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6706 | 0 | 0 | 0 | 0
941912 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11174782 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 18:21:10 | 11.03.2022 20:19:00 | 1.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0145
941964 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6878575 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 20:34:43 | 11.03.2022 21:00:00 | 0.4214 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4914 | 0 | 0 | 0 | 0
941971 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6698045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 21:02:53 | 12.03.2022 01:39:01 | 4.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.8946 | 138.066
941976 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320989 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 21:07:56 | 11.03.2022 22:55:00 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1376
941979 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515438231 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 21:10:36 | 11.03.2022 23:15:40 | 2.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0844 | 0 | 0 | 0 | 0
941980 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 21:12:47 | 11.03.2022 22:51:47 | 1.65 | 0 | 0 | 59 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.35 | 39.6 | 1.65 | 0
941983 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6903424 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 21:16:44 | 11.03.2022 21:38:00 | 0.3544 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6072 | 0 | 0 | 0 | 0
941994 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6965271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 21:32:01 | 11.03.2022 22:18:11 | 0.7694 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8046 | 0 | 0 | 0 | 0
941996 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6801046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.03.2022 21:36:50 | 11.03.2022 22:18:00 | 0.6861 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0092 | 0 | 0 | 0 | 0
942002 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945450 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 21:51:34 | 11.03.2022 22:30:00 | 0.6406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9218 | 0 | 0 | 0 | 0
942004 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12110423 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 21:00:35 | 12.03.2022 01:33:00 | 4.5403 | 2 | 372 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.0806 | 1688.9916 | 0 | 0 | 13.6209 | 0
942006 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6682870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 21:58:13 | 11.03.2022 22:23:00 | 0.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1615
942007 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 21:50:09 | 11.03.2022 22:14:25 | 0.4044 | 20 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.088 | 359.1072 | 0 | 0 | 0 | 0
942019 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8741910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 22:10:57 | 11.03.2022 22:11:48 | 0.0142 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 0
942064 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2022 22:42:26 | 11.03.2022 22:51:00 | 0.1428 | 25 | 1559 | 0 | 0 | 20 | 3052 | 3.57 | 222.6252 | 0 | 0 | 2.856 | 435.8256
942064 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2022 22:42:26 | 12.03.2022 00:52:31 | 2.1681 | 20 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.362 | 1925.2728 | 0 | 0 | 0 | 0
942075 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR11908039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 19:23:05 | 12.03.2022 03:00:00 | 7.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.8393
942088 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516154526 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 11.03.2022 23:49:51 | 12.03.2022 02:40:00 | 2.8358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8358 | 0 | 0 | 0 | 0
942091 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE12307246 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 23:38:30 | 12.03.2022 04:00:00 | 4.3583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7166 | 0 | 0 | 0 | 0
942095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 20:02:12 | 12.03.2022 00:09:21 | 4.1192 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2384 | 78.2648 | 0 | 0 | 0 | 0
942096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 20:00:09 | 11.03.2022 20:28:09 | 0.4667 | 40 | 78 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18.668 | 36.4026 | 0 | 0 | 0.9334 | 1.8668
942096 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 20:00:09 | 12.03.2022 01:38:07 | 5.6328 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 129.5544 | 0 | 0 | 0 | 236.5776 | 0
942111 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8741910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 00:29:01 | 12.03.2022 00:30:02 | 0.0169 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0
942114 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912254 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 00:34:58 | 12.03.2022 02:30:00 | 1.9172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9172 | 0 | 0 | 0 | 0
942117 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6537300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 00:48:11 | 12.03.2022 02:47:00 | 1.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.636
942127 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6945540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 01:00:16 | 12.03.2022 05:56:00 | 4.9289 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.1447 | 0 | 0 | 0 | 0
942134 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8741910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 01:08:04 | 12.03.2022 01:09:01 | 0.0158 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0316 | 2.528 | 0 | 0 | 0 | 0
942135 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8741910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 01:11:05 | 12.03.2022 01:18:35 | 0.125 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
942159 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6826638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 01:23:16 | 12.03.2022 01:24:43 | 0.0242 | 1 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0242 | 7.9134 | 0 | 0 | 0 | 0
942164 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8672185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2022 22:14:51 | 12.03.2022 02:00:00 | 3.7525 | 2 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 1508.505 | 0 | 0 | 0 | 0
942167 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865827 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 00:51:04 | 12.03.2022 00:57:00 | 0.0989 | 0 | 1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1629 | 0 | 0 | 0 | 0
942197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 02:34:34 | 12.03.2022 02:38:24 | 0.0639 | 21 | 1 | 0 | 0 | 63 | 76 | 1.3419 | 0.0639 | 0 | 0 | 4.0257 | 4.8564
942198 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516746533 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 03:01:31 | 12.03.2022 04:27:00 | 1.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 0
942222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6826750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 07:04:33 | 12.03.2022 10:42:00 | 3.6242 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2164 | 0 | 0 | 0 | 0
942227 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10902911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 07:26:47 | 12.03.2022 07:46:47 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9994 | 2.3331
942228 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7101422 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 07:34:01 | 12.03.2022 14:07:00 | 6.5497 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6958 | 0 | 0 | 0 | 0
942230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 07:58:39 | 12.03.2022 09:39:38 | 1.6831 | 10 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.831 | 242.3664 | 0 | 0 | 0 | 0
942241 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR6653866 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 07:45:47 | 12.03.2022 11:44:00 | 3.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0793
942243 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6648225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 08:20:50 | 12.03.2022 15:05:00 | 6.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.6108 | 141.4581
942244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7050569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 08:22:55 | 12.03.2022 09:25:00 | 1.0347 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4763 | 0 | 0 | 0 | 0
942245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6870428 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 08:27:30 | 12.03.2022 10:25:00 | 1.9583 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0818 | 0 | 0 | 0 | 0
942248 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516923978 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 08:30:54 | 12.03.2022 10:59:00 | 2.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4683 | 0 | 0 | 0 | 0
942262 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:00:00 | 12.03.2022 14:59:00 | 5.9833 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 496.6139 | 2626.6687 | 215.3988 | 394.8978
942264 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7067977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:00:18 | 12.03.2022 17:36:00 | 8.595 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5526.585 | 0 | 0 | 0 | 0
942265 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8657669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:00:17 | 12.03.2022 16:55:00 | 7.9119 | 0 | 0 | 13 | 340 | 11 | 27 | 0 | 0 | 102.8547 | 2690.046 | 87.0309 | 213.6213
942266 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6580769 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:00:18 | 12.03.2022 11:45:00 | 2.745 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.585 | 0 | 0 | 0 | 0
942267 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6866456 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:00:13 | 12.03.2022 18:41:00 | 9.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6797 | 0
942268 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7096119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:00:40 | 12.03.2022 10:23:00 | 1.3722 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.7272 | 0 | 0 | 0 | 0
942269 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:00:35 | 12.03.2022 16:57:00 | 7.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7911 | 4470.3889
942270 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7570237 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:00:54 | 12.03.2022 11:09:00 | 2.135 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.38 | 0 | 0 | 0 | 0
942271 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:01:03 | 12.03.2022 17:38:00 | 8.6158 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.7272 | 0 | 0 | 0 | 0
942272 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8657667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:01:07 | 12.03.2022 16:50:00 | 7.8147 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774.2185 | 0 | 0
942274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6630712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:00:00 | 12.03.2022 11:04:00 | 2.0667 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.4774 | 0 | 0 | 0 | 0
942275 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6962261 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:01:47 | 12.03.2022 11:00:00 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5545 | 0 | 0
942276 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:02:15 | 12.03.2022 11:57:00 | 2.9125 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
942277 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:00:00 | 12.03.2022 17:37:00 | 8.6167 | 13 | 926 | 0 | 0 | 0 | 11 | 112.0171 | 7979.0642 | 0 | 0 | 0 | 94.7837
942283 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390627 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 09:05:10 | 12.03.2022 10:21:00 | 1.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 0
942290 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517241687 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 09:21:32 | 12.03.2022 11:31:00 | 2.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1578
942295 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6849992 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 08:55:25 | 12.03.2022 10:54:00 | 1.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9056
942300 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6867369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 09:30:33 | 12.03.2022 17:24:00 | 7.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.5512
942315 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468277 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 09:44:56 | 12.03.2022 11:23:00 | 1.6344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6344 | 0 | 0 | 0 | 0
942317 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7066792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 09:02:44 | 12.03.2022 10:20:00 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.0334
942327 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 10:00:05 | 12.03.2022 12:37:00 | 2.6153 | 0 | 0 | 16 | 492 | 50 | 39 | 0 | 0 | 41.8448 | 1286.7276 | 130.765 | 101.9967
942328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 10:00:10 | 12.03.2022 10:58:00 | 0.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3576 | 430.8633
942329 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6779221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 10:00:21 | 12.03.2022 16:00:00 | 5.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.623 | 52515.1862
942330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6991292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 10:00:25 | 12.03.2022 12:05:00 | 2.0764 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3616 | 0 | 0 | 0 | 0
942331 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 10:01:11 | 12.03.2022 11:41:00 | 1.6636 | 0 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9224 | 1.6636 | 0 | 0
942333 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 10:02:27 | 12.03.2022 10:47:02 | 0.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4034 | 801.0618
942334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7115163 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 10:03:17 | 12.03.2022 10:49:00 | 0.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6189
942335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 10:05:27 | 12.03.2022 11:10:00 | 1.0758 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.023 | 0 | 0 | 0 | 0
942337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 10:08:49 | 12.03.2022 10:11:00 | 0.0364 | 2 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0728 | 21.1848 | 0 | 0 | 0 | 0
942341 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517050174 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 10:13:38 | 12.03.2022 10:41:00 | 0.4561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0
942347 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6869377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 10:25:09 | 12.03.2022 10:47:00 | 0.3642 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7784 | 0 | 0 | 0 | 0
942348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283625 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 10:25:58 | 12.03.2022 12:20:00 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9006
942357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6566702 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 10:36:06 | 12.03.2022 13:15:00 | 2.6483 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337.3915 | 0 | 0 | 0 | 0
942361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 10:39:58 | 12.03.2022 12:41:16 | 2.0217 | 10 | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.217 | 8533.5957 | 0 | 0 | 0 | 0
942387 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515426036 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 10:48:42 | 12.03.2022 11:47:00 | 0.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9717
942389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6802426 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2022 10:51:26 | 12.03.2022 13:22:00 | 2.5094 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2444 | 0 | 0 | 0 | 0
942405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 10:56:33 | 12.03.2022 10:57:33 | 0.0167 | 1 | 180 | 17 | 1972 | 34 | 2144 | 0.0167 | 3.006 | 0.2839 | 32.9324 | 0.5678 | 35.8048
942407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7124032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 10:59:12 | 12.03.2022 12:57:00 | 1.9633 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7889 | 0 | 0 | 0 | 0
942410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7124034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 10:59:39 | 12.03.2022 12:56:00 | 1.9392 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4528 | 5.8176 | 0 | 0 | 0 | 0
942411 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO6612686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 11:00:06 | 12.03.2022 11:25:00 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6
942422 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | BR6794093 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 11:13:26 | 12.03.2022 15:16:00 | 4.0428 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158.8552 | 0 | 0 | 0 | 0
942428 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6992170 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 11:24:11 | 12.03.2022 13:43:00 | 2.3136 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
942450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10235437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 12:00:00 | 12.03.2022 13:46:00 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8335 | 293.2722
942453 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 12:01:03 | 12.03.2022 12:15:56 | 0.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6303 | 8.9316
942453 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 12:01:03 | 12.03.2022 12:28:00 | 0.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6364 | 3.1444
942467 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6674620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 12:06:46 | 12.03.2022 12:36:00 | 0.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8728
942472 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6796024 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 12:17:00 | 12.03.2022 17:03:02 | 4.7672 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.0216 | 0 | 0 | 0 | 0
942501 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517134628 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 12:33:00 | 12.03.2022 14:07:00 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
942547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6798442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 10:39:05 | 12.03.2022 10:41:05 | 0.0333 | 10 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 126.2403 | 0 | 0 | 0 | 0
942556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6917538 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 12:57:12 | 12.03.2022 18:18:00 | 5.3467 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
942557 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6569460 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 13:00:05 | 12.03.2022 13:32:00 | 0.5319 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2975 | 0 | 0
942558 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6962277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 13:00:34 | 12.03.2022 13:58:00 | 0.9572 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8288 | 0 | 0 | 0
942559 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6962259 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 13:01:09 | 12.03.2022 14:00:00 | 0.9808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9424 | 0 | 0 | 0 | 0
942563 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6681069 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 10:07:28 | 12.03.2022 15:43:00 | 5.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.2696
942584 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6580770 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2022 13:13:00 | 12.03.2022 17:40:00 | 4.45 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.95 | 0 | 0 | 0 | 0
942592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 13:28:47 | 12.03.2022 13:29:07 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056 | 0
942610 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515191188 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 13:54:10 | 12.03.2022 14:36:00 | 0.6972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
942618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 16:55:40 | 12.03.2022 17:04:53 | 0.1536 | 0 | 0 | 23 | 1571 | 177 | 5126 | 0 | 0 | 3.5328 | 241.3056 | 27.1872 | 787.3536
942618 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 16:55:40 | 12.03.2022 19:30:16 | 2.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.602 | 2239.1523
942622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6744463 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 10:22:01 | 12.03.2022 18:48:00 | 8.4331 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5986 | 0 | 0 | 0 | 0
942629 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516779719 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 14:20:50 | 12.03.2022 15:43:00 | 1.3694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1082 | 0 | 0 | 0 | 0
942635 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO7076249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 13:40:43 | 12.03.2022 15:18:00 | 1.6214 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6214 | 666.3954 | 0 | 0 | 0 | 0
942683 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6813235 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 14:43:17 | 12.03.2022 16:00:00 | 1.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9044
942744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6610093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 15:09:07 | 12.03.2022 15:21:18 | 0.2031 | 35 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1085 | 28.8402 | 0 | 0 | 0 | 0
942744 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 15:09:07 | 12.03.2022 15:25:00 | 0.2647 | 58 | 316 | 0 | 0 | 11 | 1 | 15.3526 | 83.6452 | 0 | 0 | 2.9117 | 0.2647
942744 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 15:09:07 | 12.03.2022 15:30:00 | 0.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4556 | 86.3288
942744 | 4 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 15:09:07 | 12.03.2022 15:35:00 | 0.4314 | 17 | 2 | 0 | 0 | 227 | 572 | 7.3338 | 0.8628 | 0 | 0 | 97.9278 | 246.7608
942744 | 5 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 15:09:07 | 12.03.2022 15:38:00 | 0.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9256 | 0.4814
942746 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6636132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 15:10:33 | 12.03.2022 15:40:00 | 0.4908 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3192 | 0 | 0
942799 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 15:38:49 | 12.03.2022 15:44:18 | 0.0914 | 17 | 2 | 0 | 0 | 158 | 296 | 1.5538 | 0.1828 | 0 | 0 | 14.4412 | 27.0544
942799 | 2 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | LINE4304418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 15:38:49 | 12.03.2022 16:22:38 | 0.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3907 | 201.5628
942804 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6684015 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 15:46:52 | 12.03.2022 16:43:00 | 0.9356 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 238.578 | 0 | 5.6136
942858 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535149890 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 16:28:58 | 12.03.2022 18:30:00 | 2.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0172 | 0 | 0 | 0 | 0
942884 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7014979 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 16:43:49 | 12.03.2022 17:20:00 | 0.6031 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1085 | 0 | 0 | 0 | 0
942898 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 17:06:18 | 12.03.2022 17:20:03 | 0.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2592
942901 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190141 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 17:09:18 | 12.03.2022 18:19:00 | 1.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3234
942903 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7116694 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 17:10:46 | 12.03.2022 18:07:00 | 0.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5556
942904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6852479 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 17:12:39 | 12.03.2022 19:06:00 | 1.8892 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.7432 | 0 | 0 | 0 | 0
942909 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517107450 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 17:19:19 | 12.03.2022 18:35:00 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2614
942916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 17:23:38 | 12.03.2022 17:37:57 | 0.2386 | 203 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.4358 | 45.5726 | 0 | 0 | 0.4772 | 0
942917 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 17:25:06 | 12.03.2022 18:28:00 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5313 | 150.9552
942922 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 17:30:05 | 12.03.2022 18:27:00 | 0.9486 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6636 | 4.743 | 0 | 0 | 0 | 0
942948 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6953896 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 17:41:22 | 12.03.2022 18:14:18 | 0.5489 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9401 | 0 | 0 | 0 | 0
942958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 18:29:45 | 12.03.2022 19:03:06 | 0.5558 | 312 | 227 | 0 | 0 | 17 | 1 | 173.4096 | 126.1666 | 0 | 0 | 9.4486 | 0.5558
942970 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO11756088 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 18:44:01 | 12.03.2022 19:41:00 | 0.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3844
942973 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO8817217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 18:53:36 | 12.03.2022 20:27:00 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7524
942977 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6721007 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 19:05:05 | 12.03.2022 20:27:00 | 1.3653 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2101 | 0 | 0 | 0 | 0
943027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516176758 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 20:20:50 | 12.03.2022 22:21:00 | 2.0028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0196 | 0 | 0 | 0 | 0
943033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6639072 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 20:34:32 | 12.03.2022 21:16:00 | 0.6911 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.0318 | 0 | 0 | 0 | 0
943035 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 20:41:52 | 12.03.2022 20:43:42 | 0.0306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943036 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 20:46:12 | 12.03.2022 21:14:35 | 0.4731 | 83 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2673 | 123.006 | 0 | 0 | 0 | 0
943037 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515806864 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 20:00:50 | 12.03.2022 21:26:00 | 1.4194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8388 | 0 | 0 | 0 | 0
943039 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6776924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 20:50:39 | 12.03.2022 21:37:00 | 0.7725 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4875 | 0 | 0
943046 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516780675 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 20:58:14 | 12.03.2022 21:48:00 | 0.8294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8294 | 0 | 0 | 0 | 0
943047 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6970430 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 20:57:36 | 12.03.2022 21:22:00 | 0.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7611
943051 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7159932 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 21:05:49 | 12.03.2022 21:49:00 | 0.7197 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5989 | 0 | 0 | 0 | 0
943055 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 21:16:46 | 13.03.2022 02:28:34 | 5.1967 | 56 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0152 | 899.0291 | 0 | 0 | 0 | 0
943055 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 21:16:46 | 13.03.2022 03:15:00 | 5.9706 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.9416 | 0 | 0 | 0 | 0
943056 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 21:30:50 | 12.03.2022 21:31:50 | 0.0167 | 851 | 1106 | 0 | 0 | 804 | 3295 | 14.2117 | 18.4702 | 0 | 0 | 13.4268 | 55.0265
943057 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 21:30:50 | 12.03.2022 21:31:35 | 0.0125 | 221 | 396 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2.7625 | 4.95 | 0.125 | 0.0125 | 0.1125 | 0.0125
943058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7115500 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 21:30:59 | 12.03.2022 22:17:00 | 0.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1049
943140 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6852485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 22:30:56 | 12.03.2022 23:48:00 | 1.2844 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.11 | 0 | 0 | 0 | 0
943142 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6733515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 22:42:06 | 12.03.2022 23:25:00 | 0.715 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.415 | 0 | 0 | 0 | 0
943144 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7637638 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 22:12:13 | 12.03.2022 22:23:13 | 0.1833 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3157 | 1.833 | 0 | 0 | 0 | 0
943152 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867540 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 23:23:36 | 12.03.2022 23:34:36 | 0.1833 | 34 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2322 | 17.5968 | 0 | 0 | 0 | 0
943153 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6690400 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 23:25:46 | 13.03.2022 00:07:00 | 0.6872 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2032 | 0 | 0 | 0 | 0
943164 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6664685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2022 23:46:20 | 13.03.2022 01:10:00 | 1.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2032
943184 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6888432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 05:39:31 | 13.03.2022 06:54:00 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.347
943195 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516182275 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 07:44:39 | 13.03.2022 09:49:00 | 2.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0725
943199 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6826750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 08:20:00 | 13.03.2022 11:07:00 | 2.7833 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8986 | 0 | 0 | 0 | 0
943259 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:00:00 | 13.03.2022 14:59:00 | 5.9833 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 496.6139 | 2626.6687 | 215.3988 | 394.8978
943260 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10198931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:00:08 | 13.03.2022 11:00:00 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.8494
943261 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6976167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:00:06 | 13.03.2022 11:59:00 | 2.9817 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.902 | 0 | 0 | 0 | 0
943262 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:00:12 | 13.03.2022 16:57:00 | 7.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0279 | 4473.9921
943263 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6866456 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:00:26 | 13.03.2022 18:01:00 | 9.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0094 | 0
943264 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | DM | ISO6863243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:00:45 | 13.03.2022 16:42:38 | 7.6981 | 0 | 0 | 3 | 124 | 23 | 2490 | 0 | 0 | 23.0943 | 954.5644 | 177.0563 | 19168.269
943265 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7148280 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:00:40 | 13.03.2022 13:59:00 | 4.9722 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.5226 | 0 | 0 | 0 | 0
943266 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6563188 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:01:06 | 13.03.2022 18:12:59 | 9.1981 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409.9022 | 0 | 0
943267 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 09:02:13 | 13.03.2022 09:26:05 | 0.3978 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 27.0504 | 0 | 0 | 0 | 0
943268 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6801042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 09:02:18 | 13.03.2022 10:14:00 | 1.195 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.75 | 0 | 0 | 0 | 0
943270 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6715427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:02:17 | 13.03.2022 16:58:00 | 7.9286 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.148 | 0 | 0
943271 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092754 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:02:21 | 13.03.2022 13:39:00 | 4.6108 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6536 | 0 | 0 | 0 | 0
943272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7106207 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:04:00 | 13.03.2022 11:25:00 | 2.35 | 7 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 1802.45 | 0 | 0 | 0 | 0
943273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8466445 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:04:04 | 13.03.2022 11:24:00 | 2.3322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6528008 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:04:28 | 13.03.2022 11:23:00 | 2.3089 | 35 | 628 | 0 | 0 | 41 | 2471 | 80.8115 | 1449.9892 | 0 | 0 | 94.6649 | 5705.2919
943275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7141384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:04:33 | 13.03.2022 11:26:00 | 2.3575 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943277 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234474 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 09:09:49 | 13.03.2022 11:19:00 | 2.1531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4593 | 0 | 0 | 0 | 0
943303 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 09:30:34 | 13.03.2022 10:51:00 | 1.3406 | 0 | 0 | 20 | 1 | 47 | 44 | 0 | 0 | 26.812 | 1.3406 | 63.0082 | 58.9864
943310 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 09:36:41 | 13.03.2022 13:14:48 | 3.6353 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 492 | 0 | 0 | 7.2706 | 29.0824 | 76.3413 | 1788.5676
943317 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517313945 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 09:42:20 | 13.03.2022 11:45:00 | 2.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0444
943319 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7127505 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 09:50:19 | 13.03.2022 11:33:00 | 1.7114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8456 | 0 | 0
943332 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 09:51:50 | 13.03.2022 09:58:50 | 0.1167 | 0 | 0 | 69 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0523 | 78.4224 | 0 | 0
943333 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11423348 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 09:15:30 | 13.03.2022 10:28:00 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7063
943334 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6736205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 09:56:03 | 13.03.2022 10:42:15 | 0.77 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.11 | 0 | 0 | 0 | 0
943335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6794052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 10:00:01 | 13.03.2022 14:37:00 | 4.6164 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6164 | 660.1452 | 0 | 0 | 0 | 0
943336 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7158509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 10:00:13 | 13.03.2022 14:52:00 | 4.8631 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340 | 3808 | 0 | 0 | 4.8631 | 0 | 1653.454 | 18518.6848
943337 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12456513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 10:00:40 | 13.03.2022 13:24:00 | 3.3889 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3889 | 3.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
943339 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6560199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 10:03:45 | 13.03.2022 17:56:31 | 7.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9146 | 8935.2396
943375 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6850040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 11:00:03 | 13.03.2022 11:54:00 | 0.8992 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6432 | 0 | 0 | 0 | 0
943417 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Direği | ISO10773285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 11:46:55 | 13.03.2022 14:16:00 | 2.4847 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3623 | 0 | 0 | 0 | 0
943419 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516793692 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 11:49:05 | 13.03.2022 13:59:00 | 2.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1653
943423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7099530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 12:02:54 | 13.03.2022 13:28:00 | 1.4183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943424 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6819896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 12:02:41 | 13.03.2022 13:27:00 | 1.4053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943427 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 11:37:45 | 13.03.2022 12:29:44 | 0.8664 | 2 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7328 | 1216.4256 | 0 | 0 | 0 | 0
943441 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO6704606 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 09:26:51 | 13.03.2022 15:19:00 | 5.8692 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1224 | 0 | 0
943445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 12:49:54 | 13.03.2022 12:50:39 | 0.0125 | 221 | 396 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2.7625 | 4.95 | 0.125 | 0.0125 | 0.1125 | 0.0125
943465 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10289088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 13:00:06 | 13.03.2022 14:56:00 | 1.9317 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4729 | 30.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
943535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR10533939 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 13:27:00 | 13.03.2022 13:47:00 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3327
943537 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6894329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 13:29:00 | 13.03.2022 18:12:00 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6173
943568 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092755 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2022 14:01:01 | 13.03.2022 17:56:00 | 3.9164 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3184 | 0 | 0 | 0 | 0
943599 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6655999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 15:09:01 | 13.03.2022 16:36:00 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2365
943600 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7024779 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 15:09:45 | 13.03.2022 16:38:00 | 1.4708 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2992 | 0 | 0 | 0 | 0
943602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 15:14:10 | 13.03.2022 17:24:00 | 2.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2282 | 23.8029
943608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 15:36:56 | 13.03.2022 15:44:04 | 0.1189 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9725 | 0.4756 | 0 | 0 | 0 | 0
943609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018153 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 15:41:14 | 13.03.2022 17:46:00 | 2.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 0
943614 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517049212 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 15:54:39 | 13.03.2022 17:12:00 | 1.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 0
943616 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 15:55:27 | 13.03.2022 18:09:49 | 2.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4788 | 1874.3778
943625 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6755557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 16:34:41 | 13.03.2022 17:42:00 | 1.1219 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.438 | 0 | 0 | 0 | 0
943626 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6891763 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 16:36:12 | 13.03.2022 18:00:00 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.406
943633 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517119012 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 16:47:56 | 13.03.2022 18:00:00 | 1.2011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4022 | 0 | 0 | 0 | 0
943635 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO7079762 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 16:59:19 | 13.03.2022 18:45:38 | 1.7719 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.19 | 0 | 0
943641 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7046341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 16:56:49 | 13.03.2022 20:03:00 | 3.1031 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9488 | 0 | 0
943644 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6733724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 17:17:32 | 13.03.2022 17:58:32 | 0.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1976
943646 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2022 17:20:53 | 13.03.2022 17:57:34 | 0.6114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6114 | 4.8912 | 0 | 0 | 0 | 0
943654 | 1 | KONYA | KADINHANI | SDK Çıkışı | FUSE7096335 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 17:30:36 | 13.03.2022 17:52:00 | 0.3567 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0577 | 0 | 0 | 0 | 0
943656 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | ISO6818748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 17:34:28 | 13.03.2022 18:15:00 | 0.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9944
943661 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6957113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 17:42:17 | 13.03.2022 21:31:00 | 3.8119 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.5009 | 0 | 0 | 0 | 0
943673 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516979684 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 18:02:43 | 13.03.2022 19:21:00 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3047
943690 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515823283 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 18:26:36 | 13.03.2022 20:31:00 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0733
943699 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR12146662 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 18:46:50 | 13.03.2022 19:43:00 | 0.9361 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.61 | 0 | 0 | 0 | 0
943703 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6656649 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 17:41:57 | 13.03.2022 19:52:00 | 2.1675 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.6925 | 0 | 0 | 0 | 0
943716 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7004238 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 19:22:40 | 13.03.2022 22:05:00 | 2.7056 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.224 | 0 | 0
943717 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO7106458 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 19:23:10 | 13.03.2022 21:38:00 | 2.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2024
943718 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6840658 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 19:25:55 | 13.03.2022 21:42:00 | 2.2681 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9627 | 0 | 0 | 0 | 0
943719 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192139 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 19:28:31 | 13.03.2022 20:37:00 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4242
943720 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937871 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 19:28:57 | 13.03.2022 21:30:00 | 2.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 0
943725 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6601686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 19:36:50 | 13.03.2022 19:52:13 | 0.2564 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1772 | 0 | 0 | 0 | 0
943727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 19:43:26 | 13.03.2022 19:44:31 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6427
943729 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6898410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 19:45:10 | 13.03.2022 20:19:00 | 0.5639 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2398 | 0 | 0
943731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808509 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 19:48:42 | 13.03.2022 21:47:00 | 1.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5189 | 0
943734 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2022 19:35:49 | 13.03.2022 21:47:49 | 2.2 | 64 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 0
943738 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7152343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 20:01:55 | 13.03.2022 21:21:00 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9453
943740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6791770 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 20:06:20 | 13.03.2022 21:24:00 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.192 | 0 | 0
943741 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517012935 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 20:12:06 | 13.03.2022 22:12:00 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9966
943746 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7016984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 20:25:11 | 13.03.2022 21:05:00 | 0.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.0616
943749 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515793022 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 20:38:05 | 13.03.2022 21:56:00 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2986 | 0 | 0
943750 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822000 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 20:38:56 | 13.03.2022 22:35:00 | 1.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9344
943754 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7159263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 20:59:35 | 13.03.2022 21:01:16 | 0.0281 | 1 | 20475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0281 | 575.3475 | 0 | 0 | 0 | 0
943754 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | LINE8756425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 20:59:35 | 13.03.2022 21:21:00 | 0.3569 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1101 | 0 | 0 | 0 | 0
943754 | 3 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8375556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 20:59:35 | 13.03.2022 21:34:27 | 0.5811 | 0 | 3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285.4663 | 0 | 0 | 0 | 0
943760 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515972392 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 21:07:34 | 13.03.2022 22:20:00 | 1.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0
943768 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8448950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 21:36:33 | 13.03.2022 22:13:00 | 0.6075 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.535 | 0 | 0 | 0 | 0
943771 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515461738 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 22:03:44 | 13.03.2022 22:57:00 | 0.8878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
943772 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6846288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 22:05:42 | 13.03.2022 22:32:00 | 0.4383 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2898 | 0 | 0 | 0 | 0
943779 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7044737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 22:38:13 | 13.03.2022 23:25:00 | 0.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2745
943785 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11697920 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 19:10:18 | 13.03.2022 23:03:37 | 3.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.443 | 0
943790 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517346173 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 23:41:20 | 14.03.2022 01:43:00 | 2.0278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4448 | 0 | 0 | 0 | 0
943793 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2022 23:52:47 | 14.03.2022 00:46:00 | 0.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4345 | 578.2588
943835 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 05:10:19 | 14.03.2022 06:20:00 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4876 | 789.752
943838 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 05:52:59 | 14.03.2022 06:15:00 | 0.3669 | 83 | 16 | 0 | 0 | 406 | 2336 | 30.4527 | 5.8704 | 0 | 0 | 148.9614 | 857.0784
943849 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11215631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 06:50:24 | 14.03.2022 06:50:48 | 0.0067 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 0.3551 | 0 | 0 | 0 | 0
943856 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6862145 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 07:41:50 | 14.03.2022 09:18:00 | 1.6028 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8644 | 0 | 0 | 0 | 0
943857 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6576850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 07:39:35 | 14.03.2022 08:35:00 | 0.9236 | 2 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8472 | 349.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
943876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6785167 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 08:31:34 | 14.03.2022 10:23:00 | 1.8572 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.0288 | 0 | 0 | 0 | 0
943888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 07:33:10 | 14.03.2022 08:19:10 | 0.7667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 343 | 2321 | 1.5334 | 0 | 0 | 0 | 262.9781 | 1779.5107
943888 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 07:33:10 | 14.03.2022 09:28:10 | 1.9167 | 81 | 16 | 0 | 0 | 63 | 15 | 155.2527 | 30.6672 | 0 | 0 | 120.7521 | 28.7505
943891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 08:45:23 | 14.03.2022 08:45:52 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 | 0.0081
943893 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7011458 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2022 08:48:22 | 14.03.2022 09:28:00 | 0.6606 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.424 | 0 | 0 | 0 | 0
943901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133908 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:00:00 | 14.03.2022 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.7101 | 0 | 0 | 0 | 0
943902 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7014516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:00:03 | 14.03.2022 15:59:00 | 6.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.985
943903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6898185 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:00:03 | 14.03.2022 13:52:00 | 4.8658 | 5 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.329 | 7473.8688 | 0 | 0 | 0 | 0
943904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6941134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:00:09 | 14.03.2022 09:40:00 | 0.6642 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.1546 | 0 | 0 | 0 | 0
943905 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092754 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:00:08 | 14.03.2022 13:56:00 | 4.9311 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
943906 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6752447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:00:10 | 14.03.2022 12:01:00 | 3.0139 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4031 | 0 | 0 | 0 | 0
943907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:00:24 | 14.03.2022 13:24:00 | 4.3933 | 15 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8995 | 15996.0053 | 0 | 0 | 0 | 0
943908 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7077297 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:00:36 | 14.03.2022 10:24:00 | 1.39 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.59 | 0 | 0 | 0 | 0
943910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11823438 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:00:47 | 14.03.2022 16:59:00 | 7.9703 | 2 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9406 | 9325.251 | 0 | 0 | 0 | 0
943911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6894776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:00:53 | 14.03.2022 09:35:00 | 0.5686 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1684 | 0 | 0 | 0 | 0
943913 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | BR6698917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:00:00 | 14.03.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923.0623 | 0 | 0
943914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6586619 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:01:15 | 14.03.2022 09:29:00 | 0.4625 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
943915 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6796029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:01:17 | 14.03.2022 10:08:38 | 1.1225 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.0175 | 0 | 0 | 0 | 0
943915 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10749013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:01:17 | 14.03.2022 14:06:46 | 5.0914 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
943917 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6820247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:01:36 | 14.03.2022 14:00:00 | 4.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.9174
943918 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6567209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:01:54 | 14.03.2022 11:57:00 | 2.9183 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3856 | 0 | 0 | 0 | 0
943919 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7157017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:00:00 | 14.03.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 64
943920 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8376551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:02:49 | 14.03.2022 09:34:58 | 0.5358 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3402 | 0 | 0 | 0 | 0
943920 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6666450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:02:49 | 14.03.2022 14:05:23 | 5.0428 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329.7736 | 0 | 0 | 0 | 0
943921 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6923575 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:03:09 | 14.03.2022 11:54:00 | 2.8475 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4075 | 0 | 0 | 0 | 0
943926 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 09:01:24 | 14.03.2022 10:15:00 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7355 | 285.8211
943935 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6676866 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:30:02 | 14.03.2022 15:00:00 | 5.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.922
943936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:30:05 | 14.03.2022 11:28:00 | 1.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8013 | 4490.7105
943937 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6625509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 09:30:00 | 14.03.2022 16:35:00 | 7.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4153
943942 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6612749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 09:41:12 | 14.03.2022 10:51:00 | 1.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9832
943962 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516222912 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 09:59:24 | 14.03.2022 14:16:00 | 4.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2767 | 0 | 0 | 0 | 0
943963 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 10:00:05 | 14.03.2022 11:17:02 | 1.2825 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.11 | 0 | 0 | 0 | 0
943964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 10:00:06 | 14.03.2022 13:55:00 | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.94 | 172.26
943965 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12389458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 10:00:04 | 14.03.2022 11:03:00 | 1.0489 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1394 | 0 | 0 | 0 | 0
943966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7131008 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 10:00:27 | 14.03.2022 11:00:00 | 0.9925 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
943968 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6747932 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 10:00:30 | 14.03.2022 11:47:00 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.675
943969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7061626 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 10:00:44 | 14.03.2022 10:39:00 | 0.6378 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.5922 | 0 | 0 | 0 | 0
943970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6577394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 10:01:05 | 14.03.2022 10:34:00 | 0.5486 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.944 | 0 | 0 | 0 | 0
943971 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6525438 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 10:00:00 | 14.03.2022 12:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122
943973 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8815158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 10:02:37 | 14.03.2022 12:37:00 | 2.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.7604
943975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR9503489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 10:03:04 | 14.03.2022 10:22:00 | 0.3156 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5096 | 0 | 0 | 0 | 0
943978 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 10:05:18 | 14.03.2022 11:09:47 | 1.0747 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.8124 | 0 | 0 | 0 | 0
943996 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10913625 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 10:30:00 | 14.03.2022 17:29:00 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138.2779
944003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6572198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 10:42:21 | 14.03.2022 10:58:00 | 0.2608 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4464 | 0 | 0 | 0 | 0
944004 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 10:43:00 | 14.03.2022 11:02:00 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7678 | 215.356
944005 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO7101917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 10:50:57 | 14.03.2022 11:41:09 | 0.8367 | 7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8569 | 63.5892 | 0 | 0 | 0 | 0
944012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7062180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 11:00:09 | 14.03.2022 11:34:00 | 0.5642 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2012 | 0 | 0 | 0 | 0
944013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 11:00:13 | 14.03.2022 13:30:00 | 2.4964 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 165 | 4.9928 | 0 | 0 | 0 | 179.7408 | 411.906
944014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6748702 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 11:00:23 | 14.03.2022 11:28:00 | 0.4603 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.768 | 0 | 0 | 0 | 0
944019 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 11:06:34 | 14.03.2022 11:16:34 | 0.1667 | 37 | 12 | 0 | 0 | 43 | 360 | 6.1679 | 2.0004 | 0 | 0 | 7.1681 | 60.012
944024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 11:10:11 | 14.03.2022 11:25:00 | 0.2469 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.4952 | 0 | 0 | 0 | 0
944027 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048336 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 11:17:38 | 14.03.2022 13:44:00 | 2.4394 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3182 | 0 | 0 | 0 | 0
944033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6829134 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 11:11:56 | 14.03.2022 13:06:00 | 1.9011 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3737 | 0 | 0 | 0 | 0
944063 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6997381 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 11:40:00 | 14.03.2022 11:56:00 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8694 | 0 | 0
944069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 11:40:00 | 14.03.2022 12:00:00 | 0.3333 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3077 | 0 | 0 | 0 | 0
944070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 11:45:50 | 14.03.2022 12:36:00 | 0.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.6682 | 4175.4834
944073 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065795 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 11:53:44 | 14.03.2022 13:15:00 | 1.3544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7088 | 0 | 0 | 0 | 0
944081 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7038465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 12:00:18 | 14.03.2022 14:00:40 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.5921
944083 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7083709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 12:00:00 | 14.03.2022 14:50:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3328 | 3618.1241
944084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6893569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 12:00:00 | 14.03.2022 12:59:00 | 0.9833 | 0 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670.6267 | 0 | 0 | 0 | 0
944085 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6685381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 12:02:48 | 14.03.2022 13:58:00 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 15.36
944099 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 12:19:11 | 14.03.2022 13:12:00 | 0.8803 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6784 | 0 | 0 | 0 | 0
944107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6805709 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 12:26:11 | 14.03.2022 13:50:00 | 1.3969 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3551 | 0 | 0 | 0 | 0
944138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6748687 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 12:44:56 | 14.03.2022 13:40:00 | 0.9178 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8196 | 0 | 0 | 0 | 0
944163 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 12:42:07 | 14.03.2022 12:44:00 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6014 | 262.2842
944169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6734375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 13:00:09 | 14.03.2022 13:20:00 | 0.3308 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2024 | 0 | 0 | 0 | 0
944170 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6638437 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 13:00:40 | 14.03.2022 16:58:00 | 3.9556 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.5792 | 0 | 0 | 0 | 0
944172 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6923572 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 13:03:26 | 14.03.2022 17:51:00 | 4.7928 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2344 | 0 | 0 | 0 | 0
944177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 13:05:29 | 14.03.2022 14:02:00 | 0.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6883 | 481.3109
944186 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517348972 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 13:18:11 | 14.03.2022 15:52:00 | 2.5636 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1448 | 0 | 0 | 0 | 0
944187 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6563385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 13:21:29 | 14.03.2022 17:00:00 | 3.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6017
944196 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6852861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 13:30:52 | 14.03.2022 14:29:00 | 0.9689 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9092 | 0 | 0 | 0 | 0
944197 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7016984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 13:32:28 | 14.03.2022 14:05:00 | 0.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9132
944200 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 13:35:28 | 14.03.2022 13:37:13 | 0.0292 | 18 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5256 | 2.5696 | 0 | 0 | 0 | 0
944204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6836027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 13:42:24 | 14.03.2022 14:32:00 | 0.8267 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5224 | 0 | 0 | 0 | 0
944209 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804026 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 13:49:34 | 14.03.2022 15:37:00 | 1.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7906
944215 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 13:56:31 | 14.03.2022 15:26:50 | 1.5053 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6.0212 | 0 | 0 | 0 | 13.5477 | 3.0106
944225 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092755 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 14:04:42 | 14.03.2022 17:56:00 | 3.855 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.88 | 0 | 0 | 0 | 0
944242 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515408680 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 14:15:13 | 14.03.2022 17:34:00 | 3.3131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3131 | 0 | 0
944250 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10235307 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 14:19:47 | 14.03.2022 17:05:00 | 2.7536 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.536 | 0 | 0 | 0 | 0
944251 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535204385 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 14:22:00 | 14.03.2022 15:00:00 | 0.6333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6333 | 0 | 0
944265 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6922416 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2022 14:40:00 | 14.03.2022 14:57:00 | 0.2833 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
944278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 14:59:12 | 14.03.2022 15:39:12 | 0.6667 | 26 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3342 | 318.0159 | 0 | 0 | 0 | 0
944280 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322290 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 15:03:14 | 14.03.2022 17:06:00 | 2.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0461
944299 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6805708 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 15:19:49 | 14.03.2022 17:24:00 | 2.0697 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7425 | 0 | 0 | 0 | 0
944309 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7149059 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 15:30:49 | 14.03.2022 15:46:00 | 0.2531 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17.9701 | 0 | 0 | 0 | 2.0248
944320 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6802203 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 14:55:20 | 14.03.2022 15:43:00 | 0.7944 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.86 | 0 | 0 | 0 | 0
944322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 15:41:21 | 14.03.2022 15:42:39 | 0.0217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 342 | 2321 | 0.0434 | 0 | 0 | 0 | 7.4214 | 50.3657
944327 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024269 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 15:49:21 | 15.03.2022 04:35:00 | 12.7608 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.608 | 0 | 0 | 0 | 0
944345 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 16:37:15 | 14.03.2022 16:37:28 | 0.0036 | 0 | 0 | 126 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4536 | 0.1296 | 0.036 | 0
944348 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6565179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 16:30:17 | 14.03.2022 17:08:00 | 0.6286 | 2 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2572 | 514.8234 | 0 | 0 | 0 | 0
944354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 16:45:31 | 14.03.2022 17:41:02 | 0.9253 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
944356 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6603993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 16:46:22 | 14.03.2022 16:48:00 | 0.0272 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7888 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0
944357 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 16:46:25 | 14.03.2022 16:48:10 | 0.0292 | 9 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2628 | 188.34 | 0 | 0 | 0 | 0
944392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6607961 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 16:59:01 | 14.03.2022 18:39:00 | 1.6664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.332 | 0 | 0 | 0 | 0
944406 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR7040203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 17:09:02 | 14.03.2022 18:33:00 | 1.3994 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7538 | 0 | 0
944407 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7076028 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 17:09:45 | 14.03.2022 18:14:00 | 1.0708 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5576 | 0 | 0 | 0 | 0
944408 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6705854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 16:48:40 | 14.03.2022 17:38:31 | 0.8308 | 32 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5856 | 1431.4684 | 0 | 0 | 0 | 0
944411 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7157017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 17:14:53 | 14.03.2022 18:00:00 | 0.7519 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 181.9598 | 0 | 6.0152
944419 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515929371 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 17:23:33 | 14.03.2022 18:05:00 | 0.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6908 | 0 | 0 | 0 | 0
944426 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517316286 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 17:32:13 | 14.03.2022 19:41:00 | 2.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2928
944453 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6721376 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 17:52:17 | 14.03.2022 19:29:00 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6119
944455 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 17:43:38 | 14.03.2022 17:54:29 | 0.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2208 | 1510.2224
944468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8109203 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 18:04:44 | 14.03.2022 18:28:00 | 0.3878 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
944515 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6793538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 17:51:07 | 14.03.2022 18:40:00 | 0.8147 | 0 | 0 | 10 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.147 | 1389.8782 | 0 | 0
944522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6565999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 18:32:26 | 14.03.2022 20:22:00 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0874
944584 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6558954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 18:59:07 | 14.03.2022 20:55:00 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3854
944598 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7097211 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 19:19:39 | 14.03.2022 20:07:00 | 0.7892 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0924 | 0 | 0 | 0 | 0
944608 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798614 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 19:32:08 | 14.03.2022 21:02:00 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4978
944628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 18:13:45 | 14.03.2022 20:11:00 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7558 | 15.6336
944630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | FUSE6641809 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2022 19:59:30 | 14.03.2022 21:38:00 | 1.6417 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.4189 | 0 | 0 | 0 | 0
944667 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 22:29:18 | 14.03.2022 22:51:00 | 0.3617 | 0 | 0 | 9 | 2043 | 139 | 5600 | 0 | 0 | 3.2553 | 738.9531 | 50.2763 | 2025.52
944667 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 22:29:18 | 14.03.2022 23:16:00 | 0.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7971 | 438.1829
944667 | 3 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6623384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 22:29:18 | 14.03.2022 23:18:34 | 0.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9403 | 123.165
944671 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6612749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 22:46:33 | 14.03.2022 23:38:00 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.18
944672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610714 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 22:53:24 | 15.03.2022 00:16:00 | 1.3767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5068 | 0 | 0 | 0 | 0
944677 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2022 23:38:32 | 14.03.2022 23:39:32 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
944682 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 00:01:38 | 15.03.2022 01:29:00 | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3683 | 995.9724
944767 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6726460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 00:52:44 | 15.03.2022 01:25:44 | 0.55 | 158 | 20049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 11026.95 | 0 | 0 | 0 | 0
944798 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 02:34:22 | 15.03.2022 02:35:05 | 0.0119 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0357 | 0.3451 | 0 | 0 | 0 | 0
944801 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8375556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 03:02:09 | 15.03.2022 03:04:00 | 0.0308 | 0 | 3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.1364 | 0 | 0 | 0 | 0
944915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7124998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 04:24:22 | 15.03.2022 04:25:00 | 0.0106 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 0
944915 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | LINE8802113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 04:24:22 | 15.03.2022 04:25:47 | 0.0236 | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0
945075 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6666028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 06:51:53 | 15.03.2022 07:46:00 | 0.9019 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0318 | 0 | 0
945077 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | ISO6912038 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2022 05:43:20 | 15.03.2022 15:15:00 | 9.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.6132
945081 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6857151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 07:23:57 | 15.03.2022 09:16:00 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.1025
945082 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 07:29:43 | 15.03.2022 08:38:00 | 1.1381 | 58 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0098 | 239.001 | 0 | 0 | 0 | 0
945084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6620854 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 06:55:39 | 15.03.2022 09:13:00 | 2.2892 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.7948 | 0 | 0 | 0 | 0
945086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6565999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 07:56:46 | 15.03.2022 09:19:00 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6004
945088 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6550760 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 08:04:25 | 15.03.2022 11:42:00 | 3.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1992
945094 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6719863 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 08:33:12 | 15.03.2022 12:05:00 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.72
945099 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7070857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 08:59:24 | 15.03.2022 12:57:00 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.44
945100 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7014516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 09:00:00 | 15.03.2022 15:54:00 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.2
945101 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6943952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 09:00:02 | 15.03.2022 17:30:00 | 8.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.4322
945102 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6674539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 09:00:02 | 15.03.2022 16:53:00 | 7.8828 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.6072 | 0 | 0
945103 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11095151 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 09:00:23 | 15.03.2022 16:02:00 | 7.0269 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6456 | 0 | 0
945104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7036523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 09:00:17 | 15.03.2022 09:26:00 | 0.4286 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0 | 0 | 0 | 0
945105 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6876924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 09:00:00 | 15.03.2022 16:53:00 | 7.8833 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522.656 | 0 | 0 | 0 | 0
945106 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 09:01:12 | 15.03.2022 12:37:00 | 3.5967 | 8 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7736 | 2053.7157 | 0 | 0 | 0 | 0
945107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8515118 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 09:00:00 | 15.03.2022 10:58:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.668
945108 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092754 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 09:00:00 | 15.03.2022 13:58:00 | 4.9667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6014 | 0 | 0 | 0 | 0
945119 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6622509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 09:30:17 | 15.03.2022 16:55:00 | 7.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5332
945121 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 09:32:12 | 15.03.2022 17:01:00 | 7.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.68 | 4495.48
945124 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6574930 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 09:35:58 | 15.03.2022 11:57:00 | 2.3506 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.9766 | 0 | 0 | 0 | 0
945127 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7088057 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 09:38:37 | 15.03.2022 11:19:00 | 1.6731 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7129 | 0 | 0 | 0 | 0
945128 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7137799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 09:38:06 | 15.03.2022 10:40:00 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3775
945144 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 10:00:04 | 15.03.2022 17:16:00 | 7.2656 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.512 | 0 | 0 | 0 | 0
945146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6977094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 10:00:58 | 15.03.2022 10:26:00 | 0.4172 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.1076 | 0 | 0 | 0 | 0
945147 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6796025 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 10:00:00 | 15.03.2022 14:59:00 | 4.9833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.495 | 0 | 0 | 0 | 0
945148 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6796020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 10:00:00 | 15.03.2022 13:56:00 | 3.9333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0642 | 0 | 0 | 0 | 0
945151 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 10:01:56 | 15.03.2022 11:51:46 | 1.8306 | 11 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1366 | 272.7594 | 0 | 0 | 0 | 0
945152 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6679161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 10:02:29 | 15.03.2022 14:57:00 | 4.9086 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.72 | 0 | 0 | 0 | 0
945153 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6847155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 10:03:13 | 15.03.2022 12:00:00 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.784
945154 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517360036 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 10:03:26 | 15.03.2022 15:50:00 | 5.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7761
945157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6723408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 10:07:23 | 15.03.2022 11:31:00 | 1.3936 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7856 | 0 | 0 | 0 | 0
945169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2022 09:23:02 | 15.03.2022 09:53:02 | 0.5 | 4 | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 947.5 | 0 | 0 | 0 | 0
945175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6565999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 10:26:53 | 15.03.2022 15:44:00 | 5.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7002
945196 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6875887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 10:52:07 | 15.03.2022 12:27:00 | 1.5814 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3722 | 0 | 0 | 0 | 0
945198 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6984422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 10:54:50 | 15.03.2022 11:58:00 | 1.0528 | 2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 291.6256 | 0 | 0 | 0 | 0
945213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6802446 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2022 11:08:19 | 15.03.2022 16:06:00 | 4.9614 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642.2234 | 0 | 0 | 0 | 0
945245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516053921 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 11:25:16 | 15.03.2022 19:49:00 | 8.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3956
945247 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6611111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 11:25:58 | 15.03.2022 15:18:00 | 3.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8912
945285 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597860 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 11:41:05 | 15.03.2022 13:25:00 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1957 | 213.0237
945286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517388690 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 11:41:56 | 15.03.2022 14:05:00 | 2.3844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 0
945307 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6638441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 11:08:51 | 15.03.2022 11:09:51 | 0.0167 | 9 | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1503 | 33.9344 | 0 | 0 | 0 | 0
945318 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 12:03:59 | 15.03.2022 12:53:26 | 0.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.936 | 35.4406
945321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6835160 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 12:07:00 | 15.03.2022 13:06:00 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8771
945326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516736920 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2022 12:14:41 | 15.03.2022 17:27:00 | 5.2053 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4371 | 0 | 0 | 0 | 0
945336 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6585287 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 12:34:15 | 15.03.2022 14:05:00 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2125
945342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6970836 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 10:32:16 | 15.03.2022 18:31:00 | 7.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.8606
945343 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 12:47:01 | 15.03.2022 12:47:46 | 0.0125 | 17 | 4180 | 0 | 0 | 19 | 1957 | 0.2125 | 52.25 | 0 | 0 | 0.2375 | 24.4625
945344 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11215107 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 12:47:00 | 15.03.2022 14:33:00 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6341
945361 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6845374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 13:00:03 | 15.03.2022 14:58:00 | 1.9658 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083.1558 | 0 | 0 | 0 | 0
945363 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6924013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 13:00:30 | 15.03.2022 15:51:00 | 2.8417 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0117 | 0 | 0 | 0 | 0
945364 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6749291 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2022 13:00:42 | 15.03.2022 13:35:14 | 0.5756 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.56 | 0 | 0 | 0 | 0
945385 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6947096 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 13:12:25 | 15.03.2022 13:56:00 | 0.7264 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.3872 | 0 | 0 | 0 | 0
945402 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516695742 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 13:36:44 | 15.03.2022 14:43:00 | 1.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0
945404 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6921547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 12:03:01 | 15.03.2022 15:38:00 | 3.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9015
945413 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6869629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 13:55:46 | 15.03.2022 17:32:00 | 3.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6106
945414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516035323 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 13:57:44 | 15.03.2022 15:35:00 | 1.6211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8633 | 0 | 0 | 0 | 0
945418 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092755 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2022 14:00:26 | 15.03.2022 17:41:00 | 3.6761 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8616 | 0 | 0 | 0 | 0
945420 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515904019 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 14:05:39 | 15.03.2022 14:43:00 | 0.6225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
945433 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7150656 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 14:07:38 | 15.03.2022 14:51:00 | 0.7228 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3368 | 0 | 0 | 0 | 0
945435 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6622911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 14:22:11 | 15.03.2022 16:04:00 | 1.6969 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.6016 | 0 | 0
945440 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 14:33:18 | 15.03.2022 15:01:18 | 0.4667 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4667 | 59.2709 | 0 | 0 | 0 | 0
945441 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6793261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 14:33:41 | 15.03.2022 17:13:00 | 2.6553 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.7256 | 0 | 0 | 0 | 0
945452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7112359 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 14:37:57 | 15.03.2022 15:18:00 | 0.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 0
945456 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516684245 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 14:46:03 | 15.03.2022 17:03:00 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2825
945459 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515798232 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 14:47:07 | 15.03.2022 16:29:00 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6981
945466 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6741316 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 14:57:48 | 15.03.2022 15:21:00 | 0.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5099
945472 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 15:03:09 | 15.03.2022 15:03:28 | 0.0053 | 0 | 242 | 0 | 0 | 7 | 4153 | 0 | 1.2826 | 0 | 0 | 0.0371 | 22.0109
945474 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515409552 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 15:09:27 | 15.03.2022 16:38:00 | 1.4758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0
945488 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6685247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 15:32:16 | 15.03.2022 19:33:00 | 4.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7076
945501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6878722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 11:42:08 | 15.03.2022 17:19:00 | 5.6144 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.816 | 0 | 0 | 0 | 0
945517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516044717 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 15:12:27 | 15.03.2022 16:15:00 | 1.0425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1275 | 0 | 0 | 0 | 0
945519 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6944726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 15:53:20 | 15.03.2022 16:06:00 | 0.2111 | 0 | 0 | 68 | 5498 | 10 | 731 | 0 | 0 | 14.3548 | 1160.6278 | 2.111 | 154.3141
945520 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 15:56:22 | 15.03.2022 16:02:34 | 0.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3013 | 32.5395
945522 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6960281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 16:02:37 | 15.03.2022 16:28:18 | 0.4281 | 6 | 6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5686 | 2629.3902 | 0 | 0 | 0 | 0
945531 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7056137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 16:07:18 | 15.03.2022 17:35:01 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.9124
945552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6883083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2022 16:13:45 | 15.03.2022 18:51:00 | 2.6208 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
945563 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6960299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 16:33:50 | 15.03.2022 17:26:40 | 0.8806 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.271 | 0 | 0 | 0 | 0
945581 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158894 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 16:50:10 | 15.03.2022 17:35:00 | 0.7472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4832 | 0 | 0 | 0 | 0
945594 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516794203 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 17:22:59 | 15.03.2022 21:11:00 | 3.8003 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0015 | 0 | 0 | 0 | 0
945598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7070857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 17:25:21 | 15.03.2022 18:07:00 | 0.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4288
945605 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6917843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 17:16:24 | 15.03.2022 19:54:00 | 2.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0952 | 133.9617
945611 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7031060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 17:40:56 | 15.03.2022 18:05:00 | 0.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5225
945621 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6851660 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 18:04:15 | 15.03.2022 19:02:00 | 0.9625 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0
945638 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 18:32:50 | 15.03.2022 18:33:50 | 0.0167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 529 | 0 | 0 | 0.0835 | 0 | 0.9185 | 8.8343
945638 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6761374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 18:32:50 | 15.03.2022 22:47:50 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 1844.5
945642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516203859 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 18:38:21 | 15.03.2022 19:45:00 | 1.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 0
945658 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 18:56:56 | 15.03.2022 18:59:55 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3556 | 187.0211
945674 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 17:54:17 | 15.03.2022 18:12:17 | 0.3 | 3 | 367 | 0 | 0 | 22 | 3096 | 0.9 | 110.1 | 0 | 0 | 6.6 | 928.8
945691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7969229 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 19:13:46 | 15.03.2022 21:59:00 | 2.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.078 | 22.0312
945695 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Dağıtım Transformatörü | ISO7012696 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 19:20:21 | 15.03.2022 19:56:00 | 0.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9854
945708 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515947812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 20:13:27 | 15.03.2022 21:42:00 | 1.4758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4274 | 0 | 0 | 0 | 0
945711 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | SDK Çıkışı | FUSE6554138 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 20:22:16 | 15.03.2022 21:08:00 | 0.7622 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7932 | 0 | 0 | 0 | 0
945713 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515936905 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 20:47:12 | 15.03.2022 21:16:00 | 0.48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
945718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 21:08:14 | 16.03.2022 02:16:32 | 5.1383 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516037728 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 20:50:04 | 15.03.2022 21:21:00 | 0.5156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5156 | 0 | 0 | 0 | 0
945731 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515928335 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2022 22:47:27 | 15.03.2022 23:09:00 | 0.3592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3592 | 0 | 0 | 0 | 0
945796 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 05:47:37 | 16.03.2022 06:25:00 | 0.6231 | 318 | 3778 | 0 | 0 | 112 | 2160 | 198.1458 | 2354.0718 | 0 | 0 | 69.7872 | 1345.896
945817 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 06:57:47 | 16.03.2022 10:17:07 | 3.3222 | 44 | 128 | 0 | 0 | 21 | 460 | 146.1768 | 425.2416 | 0 | 0 | 69.7662 | 1528.212
945827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6548948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 07:16:47 | 16.03.2022 09:05:00 | 1.8036 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.054 | 0 | 0 | 0 | 0
945840 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6542318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 08:00:01 | 16.03.2022 08:37:35 | 0.6261 | 39 | 105 | 0 | 0 | 13 | 3 | 24.4179 | 65.7405 | 0 | 0 | 8.1393 | 1.8783
945842 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6908414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 08:04:41 | 16.03.2022 08:45:00 | 0.6719 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3909 | 0 | 0 | 0 | 0
945852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6859203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 08:30:04 | 16.03.2022 12:16:00 | 3.7656 | 0 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4966.8264 | 0 | 0 | 0 | 0
945853 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6584611 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 08:30:02 | 16.03.2022 13:28:00 | 4.9661 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.5931 | 0 | 0 | 0 | 0
945905 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6775965 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 08:48:32 | 16.03.2022 09:22:00 | 0.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0606
945912 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6542318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 08:52:42 | 16.03.2022 09:23:00 | 0.505 | 39 | 105 | 0 | 0 | 13 | 3 | 19.695 | 53.025 | 0 | 0 | 6.565 | 1.515
945922 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6707001 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 08:09:33 | 16.03.2022 12:44:00 | 4.5742 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208.264 | 0 | 0 | 0 | 0
945924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 09:00:00 | 16.03.2022 12:59:00 | 3.9833 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9499 | 418.2465 | 0 | 0 | 0 | 0
945925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6892393 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 09:00:08 | 16.03.2022 17:01:00 | 8.0144 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.7424 | 0 | 0 | 0 | 0
945926 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10353626 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 09:00:11 | 16.03.2022 09:57:00 | 0.9469 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.4586 | 0 | 0 | 0 | 0
945927 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6722491 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 09:00:14 | 16.03.2022 15:56:00 | 6.9294 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0116 | 0 | 0
945929 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 09:00:00 | 16.03.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.1766 | 0 | 0
945931 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6903223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 09:00:00 | 16.03.2022 15:59:00 | 6.9833 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8491.6928 | 0 | 0 | 0 | 0
945933 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516834088 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 09:05:45 | 16.03.2022 11:35:00 | 2.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4875
945938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6885238 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 08:56:43 | 16.03.2022 09:32:00 | 0.5881 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.167 | 0 | 0 | 0 | 0
945949 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6632338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 09:14:50 | 16.03.2022 10:18:00 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6896
945952 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6740987 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 09:18:51 | 16.03.2022 10:18:00 | 0.9858 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3588 | 0 | 0 | 0 | 0
945958 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6746576 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 09:29:09 | 16.03.2022 11:36:00 | 2.1142 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4418 | 0 | 0 | 0 | 0
945959 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO10928360 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 09:30:11 | 16.03.2022 17:44:00 | 8.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1515 | 1678.9812
945961 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6998651 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 09:30:29 | 16.03.2022 14:26:00 | 4.9253 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689.3779 | 0 | 0 | 0 | 0
945962 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6924613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 09:30:54 | 16.03.2022 14:27:00 | 4.935 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189.335 | 0 | 0 | 0 | 0
945964 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8949543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 09:30:34 | 16.03.2022 17:15:00 | 7.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068.2028
945968 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6622683 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2022 09:21:30 | 16.03.2022 10:29:00 | 1.125 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.25 | 0 | 0 | 0 | 0
945974 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 09:47:22 | 16.03.2022 10:36:00 | 0.8106 | 0 | 0 | 71 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5526 | 125.643 | 0 | 0
945981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 10:00:18 | 16.03.2022 18:00:00 | 7.995 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1503.06 | 0 | 7.995 | 0 | 0
945982 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6786873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 10:00:38 | 16.03.2022 11:59:00 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.4496
945985 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 10:01:01 | 16.03.2022 11:31:50 | 1.5136 | 0 | 5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7869.2064 | 0 | 0 | 0 | 0
945985 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6891823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 10:01:01 | 16.03.2022 12:04:00 | 2.0497 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.4584 | 0 | 0 | 0 | 0
945986 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6646919 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 10:01:03 | 16.03.2022 17:56:00 | 7.9158 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.527 | 0 | 0 | 0 | 0
945987 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6575477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 10:00:00 | 16.03.2022 17:29:00 | 7.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9332 | 2821.2041
945993 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 10:04:11 | 16.03.2022 16:59:00 | 6.9136 | 25 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.84 | 13301.7664 | 0 | 0 | 0 | 0
946000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6548948 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 10:08:20 | 16.03.2022 12:12:00 | 2.0611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9165 | 0 | 0 | 0 | 0
946005 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 10:09:52 | 16.03.2022 13:23:32 | 3.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8572 | 235.6294
946015 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212807 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 10:20:59 | 16.03.2022 12:19:00 | 1.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9669
946018 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6876631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2022 10:24:30 | 16.03.2022 18:05:33 | 7.6842 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5117.6772 | 0 | 0 | 0 | 0
946023 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 10:26:21 | 16.03.2022 10:27:21 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2859 | 35.5042
946033 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6588852 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 10:31:22 | 16.03.2022 11:09:00 | 0.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9344
946039 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6578361 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 10:36:53 | 16.03.2022 11:45:00 | 1.1353 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.648 | 0 | 0 | 0 | 0
946077 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12454952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2022 11:02:12 | 16.03.2022 11:47:00 | 0.7467 | 4 | 536 | 0 | 0 | 17 | 125 | 2.9868 | 400.2312 | 0 | 0 | 12.6939 | 93.3375
946085 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6695951 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 11:04:56 | 16.03.2022 12:12:00 | 1.1178 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.178 | 0 | 0 | 0 | 0
946104 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6880916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2022 11:16:49 | 16.03.2022 11:41:00 | 0.4031 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.992 | 0 | 0 | 0 | 0
946127 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 11:33:41 | 16.03.2022 11:34:48 | 0.0186 | 0 | 0 | 168 | 4735 | 251 | 7909 | 0 | 0 | 3.1248 | 88.071 | 4.6686 | 147.1074
946133 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 11:34:33 | 16.03.2022 15:39:00 | 4.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1198 | 1124.4792
946164 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6908414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 11:39:36 | 16.03.2022 12:08:00 | 0.4733 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2063 | 0 | 0 | 0 | 0
946196 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2022 11:47:10 | 16.03.2022 12:14:00 | 0.4472 | 9 | 860 | 17 | 1972 | 34 | 2145 | 4.0248 | 384.592 | 7.6024 | 881.8784 | 15.2048 | 959.244
946216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 11:47:44 | 16.03.2022 11:48:29 | 0.0125 | 0 | 0 | 126 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 0.45 | 0.125 | 0
946220 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6613240 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 11:38:55 | 16.03.2022 17:01:31 | 5.3767 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.534 | 0 | 0
946263 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7061511 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 11:55:38 | 16.03.2022 12:27:00 | 0.5228 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.77 | 0 | 0 | 0 | 0
946272 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6951011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 12:05:17 | 16.03.2022 17:03:00 | 4.9619 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.3038 | 0 | 0 | 0 | 0
946286 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7086514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 12:09:16 | 16.03.2022 17:00:41 | 4.8569 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8569 | 1699.915 | 0 | 0
946288 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 12:11:49 | 16.03.2022 12:13:53 | 0.0344 | 0 | 0 | 18 | 15 | 9 | 4236 | 0 | 0 | 0.6192 | 0.516 | 0.3096 | 145.7184
946296 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515669225 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 12:17:37 | 16.03.2022 16:45:00 | 4.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.282
946300 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6535579 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 12:20:34 | 16.03.2022 13:14:00 | 0.8906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.8906 | 0 | 0 | 0 | 28.4992
946309 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515476589 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 12:46:06 | 16.03.2022 13:42:00 | 0.9317 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4536 | 0 | 0 | 0 | 0
946317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8184112 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 13:00:07 | 16.03.2022 13:20:00 | 0.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3314 | 0 | 0 | 0 | 0
946318 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 13:00:00 | 16.03.2022 15:51:00 | 2.85 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3126.45 | 0 | 0 | 0 | 0
946325 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 13:09:13 | 16.03.2022 13:12:00 | 0.0464 | 1 | 224 | 0 | 37 | 7 | 2748 | 0.0464 | 10.3936 | 0 | 1.7168 | 0.3248 | 127.5072
946345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12218565 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 13:28:36 | 16.03.2022 17:34:00 | 4.09 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.71 | 0 | 0 | 0 | 0
946353 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6584613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 13:34:56 | 16.03.2022 17:30:00 | 3.9178 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6026 | 0 | 0 | 0 | 0
946354 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 13:35:15 | 16.03.2022 14:33:00 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 324.3625
946380 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155763 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 13:58:34 | 16.03.2022 15:17:00 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6144
946385 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516732483 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 14:00:45 | 16.03.2022 15:24:00 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3875
946397 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7126451 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 13:22:07 | 16.03.2022 15:24:00 | 2.0314 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.2752 | 0 | 0 | 0 | 0
946406 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285325 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 14:38:22 | 16.03.2022 15:47:00 | 1.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2878
946407 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6796018 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 14:30:00 | 16.03.2022 17:54:00 | 3.4 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 0 | 0 | 0
946409 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068369 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 14:50:31 | 16.03.2022 18:13:00 | 3.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3747
946411 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | BR10987978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 15:00:32 | 16.03.2022 15:56:00 | 0.9244 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.9492 | 0 | 0
946413 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7015172 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 15:06:36 | 16.03.2022 16:11:00 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3771
946416 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7137804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 15:10:24 | 16.03.2022 15:40:00 | 0.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5905
946447 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8376551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 15:49:57 | 16.03.2022 16:08:52 | 0.3153 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7193 | 0 | 0 | 0 | 0
946458 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 15:37:19 | 16.03.2022 15:41:19 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8164 | 115.9246
946458 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 15:37:19 | 16.03.2022 16:20:19 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0358 | 52.3191
946462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 16:08:02 | 16.03.2022 16:55:00 | 0.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4796 | 167.5192
946544 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393736 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 16:23:52 | 16.03.2022 18:05:00 | 1.6856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 0
946570 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515973123 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 16:40:06 | 16.03.2022 17:49:00 | 1.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 0 | 0 | 0 | 0
946571 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907037 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 16:42:18 | 16.03.2022 17:07:00 | 0.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
946576 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515189386 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 16:51:01 | 16.03.2022 17:55:00 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0664
946578 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | ISO6866767 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 16:52:11 | 16.03.2022 18:06:00 | 1.2303 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6726 | 0 | 0 | 0 | 0
946597 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6950999 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 17:08:50 | 16.03.2022 18:34:00 | 1.4194 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7188 | 0 | 0 | 0 | 0
946620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7095462 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 17:09:02 | 16.03.2022 18:06:02 | 0.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0
946639 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 17:34:49 | 16.03.2022 17:35:09 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0336 | 0
946643 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11059949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 17:32:18 | 16.03.2022 18:35:00 | 1.045 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.585 | 0 | 0 | 0 | 0
946655 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 18:01:49 | 16.03.2022 18:32:37 | 0.5133 | 0 | 5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709.1974 | 0 | 0 | 0 | 0
946673 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6796017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 17:55:30 | 16.03.2022 19:13:00 | 1.2917 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2989 | 0 | 0 | 0 | 0
946683 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517094401 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 18:39:47 | 16.03.2022 20:40:00 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0072
946688 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6951397 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 18:41:28 | 16.03.2022 19:14:00 | 0.5422 | 0 | 0 | 4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1688 | 73.197 | 0 | 0
946700 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 18:54:40 | 16.03.2022 19:29:00 | 0.5722 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.5736 | 0 | 0.5722 | 0 | 0
946733 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 19:21:22 | 16.03.2022 19:37:00 | 0.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3454 | 118.573
946736 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219584 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 19:31:43 | 16.03.2022 22:06:00 | 2.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5714
946745 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235962 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 19:51:50 | 16.03.2022 20:43:00 | 0.8528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8528 | 0 | 0 | 0 | 0
946753 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7072927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 20:03:13 | 16.03.2022 20:59:00 | 0.9297 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1122 | 0 | 0 | 0 | 0
946757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7051017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 19:35:36 | 16.03.2022 20:46:22 | 1.1794 | 0 | 727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 857.4238 | 0 | 1.1794 | 0 | 0
946761 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR11377533 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 19:15:59 | 16.03.2022 20:35:00 | 1.3169 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.197 | 0 | 0 | 0 | 0
946768 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517093763 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 20:38:42 | 16.03.2022 21:35:00 | 0.9383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9383 | 0 | 0 | 0 | 0
946769 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 20:45:09 | 16.03.2022 20:49:09 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8019 | 11.4057
946778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516251072 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 21:02:17 | 16.03.2022 21:45:00 | 0.7119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.119 | 0 | 0 | 0 | 0
946783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516747504 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 21:04:15 | 16.03.2022 21:52:00 | 0.7958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0
946794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648926 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 21:44:17 | 16.03.2022 22:47:00 | 1.0453 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8754 | 0 | 0 | 0 | 0
946797 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | BR6971006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2022 22:00:12 | 16.03.2022 22:57:00 | 0.9467 | 0 | 0 | 5 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.7335 | 63.4289 | 0 | 1.8934
946800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648926 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 22:52:38 | 17.03.2022 00:11:07 | 1.3081 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2362 | 0 | 0 | 0 | 0
946800 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | LINE6128578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 22:52:38 | 17.03.2022 02:02:48 | 3.1694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7104 | 0 | 0 | 0 | 0
946803 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7131752 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2022 15:43:31 | 16.03.2022 20:24:00 | 4.6747 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6988 | 0 | 0
946806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6593654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 00:15:22 | 17.03.2022 01:15:00 | 0.9939 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.7609 | 0 | 0 | 0 | 0
946807 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517194182 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 00:33:37 | 17.03.2022 02:26:00 | 1.8731 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9848 | 0 | 0 | 0 | 0
946818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6833520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 01:38:59 | 17.03.2022 03:32:00 | 1.8836 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.3092 | 0 | 0 | 0 | 0
946824 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 01:49:59 | 17.03.2022 03:06:18 | 1.2719 | 9 | 161 | 86 | 1189 | 25 | 493 | 11.4471 | 204.7759 | 109.3834 | 1512.2891 | 31.7975 | 627.0467
946826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 02:07:32 | 17.03.2022 03:16:32 | 1.15 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.65 | 0 | 0 | 0 | 0
946827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6870954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 02:26:30 | 17.03.2022 03:17:18 | 0.8467 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.5296 | 0 | 0 | 0 | 0
946923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 05:09:10 | 17.03.2022 05:37:00 | 0.4639 | 0 | 0 | 67 | 71 | 384 | 2876 | 0 | 0 | 31.0813 | 32.9369 | 178.1376 | 1334.1764
946951 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2022 06:42:21 | 17.03.2022 06:45:21 | 0.05 | 66 | 9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 451.6 | 0 | 0 | 0 | 0
946951 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7143774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2022 06:42:21 | 17.03.2022 06:45:47 | 0.0572 | 33 | 17423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8876 | 996.5956 | 0 | 0 | 0 | 0
946951 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2022 06:42:21 | 17.03.2022 07:13:46 | 0.5236 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
946951 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2022 06:42:21 | 17.03.2022 07:14:33 | 0.5367 | 6 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2202 | 537.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
946951 | 5 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2022 06:42:21 | 17.03.2022 07:14:53 | 0.5422 | 2 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1036.1442 | 0 | 0 | 0 | 0
946951 | 6 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2022 06:42:21 | 17.03.2022 07:16:24 | 0.5675 | 5 | 24879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8375 | 14118.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
947027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9069400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 07:02:00 | 17.03.2022 12:00:00 | 4.9667 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.4146 | 0 | 0 | 0 | 0
947047 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6705854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2022 05:32:11 | 17.03.2022 07:23:08 | 1.8492 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6984 | 231.15 | 0 | 0 | 0 | 0
947047 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9775369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2022 05:32:11 | 17.03.2022 07:28:08 | 1.9325 | 30 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.975 | 3196.355 | 0 | 0 | 0 | 0
947380 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 07:41:16 | 17.03.2022 07:43:04 | 0.03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 798 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 3.96 | 23.94
947407 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12244151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 07:55:51 | 17.03.2022 07:56:11 | 0.0056 | 66 | 9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3696 | 52.8024 | 0 | 0 | 0 | 0
947408 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 07:55:57 | 17.03.2022 07:56:09 | 0.0033 | 21 | 27791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 91.7103 | 0 | 0 | 0 | 0
947503 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 08:19:54 | 17.03.2022 11:37:48 | 3.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.4266
947509 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6584611 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 08:30:12 | 17.03.2022 12:54:00 | 4.3967 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.1657 | 0 | 0 | 0 | 0
947511 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 08:30:35 | 17.03.2022 08:37:35 | 0.1167 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2.5674 | 1.8672 | 0 | 0 | 0.1167 | 3.2676
947516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 08:42:50 | 17.03.2022 09:03:00 | 0.3361 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3444 | 37.3071 | 0 | 0 | 0 | 0
947522 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6636049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 07:35:05 | 17.03.2022 10:27:00 | 2.8653 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8653 | 189.1098 | 0 | 0 | 0 | 0
947524 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11337425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:00:02 | 17.03.2022 16:44:00 | 7.7328 | 180 | 244 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1391.904 | 1886.8032 | 0 | 0 | 139.1904 | 54.1296
947525 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6712163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:00:04 | 17.03.2022 17:00:00 | 7.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9978 | 6527.1024
947526 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:00:02 | 17.03.2022 15:47:00 | 6.7828 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 562.9724 | 2977.6492 | 244.1808 | 447.6648
947527 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO10198931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:00:22 | 17.03.2022 14:03:00 | 5.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637.9597
947528 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6842181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:00:37 | 17.03.2022 15:59:23 | 6.9794 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680.0896 | 0 | 0 | 0 | 0
947528 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6842184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:00:37 | 17.03.2022 16:59:52 | 7.9875 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
947530 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7118401 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:00:40 | 17.03.2022 13:40:00 | 4.6556 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.668 | 0 | 0 | 0 | 0
947531 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6622509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:01:00 | 17.03.2022 16:58:00 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6
947532 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6539280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:01:48 | 17.03.2022 13:55:00 | 4.8867 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 806.3055 | 0 | 73.3005
947547 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:30:04 | 17.03.2022 17:07:00 | 7.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8496 | 4576.9756
947548 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:30:17 | 17.03.2022 16:17:08 | 6.7808 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 379.7248 | 0 | 0 | 6.7808 | 1254.448
947549 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6668710 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:30:18 | 17.03.2022 11:58:00 | 2.4617 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
947550 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6620509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:30:19 | 17.03.2022 16:53:00 | 7.3781 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682.2068 | 0 | 0
947551 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | ISO6953612 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:30:25 | 17.03.2022 14:30:00 | 4.9931 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.7304 | 0 | 0 | 0 | 0
947552 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:28:17 | 17.03.2022 17:28:00 | 7.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9624 | 3006.2328
947553 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7039436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:31:19 | 17.03.2022 16:55:00 | 7.3947 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 451.0767 | 0 | 162.6834
947554 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO7122195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:30:00 | 17.03.2022 11:01:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5501 | 863.0023
947555 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 09:30:00 | 17.03.2022 11:00:00 | 1.5 | 0 | 0 | 62 | 3 | 43 | 7 | 0 | 0 | 93 | 4.5 | 64.5 | 10.5
947566 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 08:26:08 | 17.03.2022 10:05:00 | 1.6478 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 465 | 18.1258 | 3.2956 | 0 | 0 | 26.3648 | 766.227
947569 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6721760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 09:44:45 | 17.03.2022 10:40:00 | 0.9208 | 26 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9408 | 1396.8536 | 0 | 0 | 0 | 0
947576 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 09:51:40 | 17.03.2022 09:52:00 | 0.0056 | 9 | 161 | 86 | 1189 | 25 | 493 | 0.0504 | 0.9016 | 0.4816 | 6.6584 | 0.14 | 2.7608
947576 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 09:51:40 | 17.03.2022 11:21:27 | 1.4964 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4676 | 40.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
947583 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7098892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 10:00:02 | 17.03.2022 11:56:00 | 1.9328 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.3024 | 0 | 0 | 0 | 0
947584 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6807590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 10:00:05 | 17.03.2022 11:54:00 | 1.8986 | 0 | 0 | 25 | 953 | 50 | 385 | 0 | 0 | 47.465 | 1809.3658 | 94.93 | 730.961
947585 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7687439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 10:00:07 | 17.03.2022 14:58:00 | 4.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8941 | 0
947586 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6646919 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 10:00:11 | 17.03.2022 14:52:31 | 4.8722 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.693 | 0 | 0 | 0 | 0
947587 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 10:00:24 | 17.03.2022 16:58:00 | 6.96 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 360 | 90.48 | 34.8 | 0 | 0 | 299.28 | 2505.6
947588 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 10:00:39 | 17.03.2022 15:35:10 | 5.5753 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 821 | 0 | 0 | 16.7259 | 0 | 373.5451 | 4577.3213
947589 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | BR6773064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 10:00:43 | 17.03.2022 14:56:00 | 4.9214 | 1 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9214 | 1323.8566 | 0 | 0 | 0 | 0
947590 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Dağıtım Transformatörü | BR6652230 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 10:01:10 | 17.03.2022 11:26:00 | 1.4139 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6286 | 0 | 0 | 0 | 0
947591 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR7067909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 10:01:21 | 17.03.2022 11:00:00 | 0.9775 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.865 | 0 | 5.865
947592 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 10:01:41 | 17.03.2022 14:31:00 | 4.4886 | 10 | 17 | 43 | 388 | 87 | 523 | 44.886 | 76.3062 | 193.0098 | 1741.5768 | 390.5082 | 2347.5378
947593 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6787082 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 10:01:59 | 17.03.2022 12:02:00 | 2.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0069
947594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6878722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 10:00:00 | 17.03.2022 17:46:00 | 7.7667 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2058.1755 | 0 | 0 | 0 | 0
947651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 10:48:30 | 17.03.2022 10:56:26 | 0.1322 | 94 | 11 | 64 | 7 | 72 | 12 | 12.4268 | 1.4542 | 8.4608 | 0.9254 | 9.5184 | 1.5864
947653 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 10:54:46 | 17.03.2022 10:55:31 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 0.075
947659 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 11:00:00 | 17.03.2022 12:34:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9.4002 | 1.5667 | 20.3671 | 6.2668
947661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 11:06:49 | 17.03.2022 11:16:39 | 0.1639 | 73 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9647 | 18.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
947705 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR6649656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 11:32:21 | 17.03.2022 14:30:00 | 2.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.2768
947710 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 11:39:16 | 17.03.2022 15:28:00 | 3.8122 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6244 | 362.159 | 0 | 0 | 0 | 0
947712 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6780780 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2022 11:03:38 | 17.03.2022 12:21:00 | 1.2894 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9944 | 0 | 0 | 0 | 0
947726 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11064597 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 11:47:35 | 17.03.2022 12:05:00 | 0.2903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9993
947737 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6880047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 12:01:10 | 17.03.2022 16:00:03 | 3.9814 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.954 | 0 | 0 | 0 | 0
947737 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6880049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 12:01:10 | 17.03.2022 17:00:14 | 4.9844 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.6116 | 0 | 0 | 0 | 0
947762 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7131753 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 12:12:06 | 17.03.2022 12:52:00 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.92 | 0 | 0
947771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6762692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 12:15:16 | 17.03.2022 16:52:02 | 4.6128 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.4752 | 0 | 0 | 0 | 0
947806 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11908118 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 12:47:54 | 17.03.2022 17:13:00 | 4.4183 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.137 | 0 | 0 | 0 | 0
947814 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 13:02:32 | 17.03.2022 13:03:02 | 0.0083 | 3 | 473 | 0 | 0 | 62 | 747 | 0.0249 | 3.9259 | 0 | 0 | 0.5146 | 6.2001
947834 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 13:11:49 | 17.03.2022 13:12:19 | 0.0083 | 3 | 472 | 0 | 0 | 62 | 746 | 0.0249 | 3.9176 | 0 | 0 | 0.5146 | 6.1918
947836 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 13:13:30 | 17.03.2022 15:05:52 | 1.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7456 | 561.84
947836 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 13:13:30 | 17.03.2022 15:10:52 | 1.9561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 106 | 1.9561 | 0 | 0 | 0 | 76.2879 | 207.3466
947836 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7048201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 13:13:30 | 17.03.2022 17:25:48 | 4.205 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 341 | 4.205 | 4.205 | 0 | 0 | 84.1 | 1433.905
947836 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6619437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 13:13:30 | 17.03.2022 18:10:54 | 4.9567 | 1 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9567 | 2339.5624 | 0 | 0 | 0 | 0
947838 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6616464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 13:15:47 | 17.03.2022 15:06:00 | 1.8369 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1151 | 0 | 0 | 0 | 0
947847 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6584613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 13:31:04 | 17.03.2022 17:27:00 | 3.9322 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8474 | 0 | 0 | 0 | 0
947860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6779977 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 12:40:40 | 17.03.2022 14:14:46 | 1.5683 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0928 | 0 | 0 | 0 | 0
947863 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 14:00:49 | 17.03.2022 15:56:00 | 1.9197 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58 | 333 | 0 | 0 | 7.6788 | 0 | 111.3426 | 639.2601
947864 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE10912985 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2022 14:03:46 | 17.03.2022 17:05:00 | 3.0206 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4832 | 0 | 0 | 0 | 0
947873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 14:15:44 | 17.03.2022 14:59:00 | 0.7211 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9703 | 0 | 0 | 0 | 0
947878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 14:31:32 | 17.03.2022 15:24:00 | 0.8744 | 0 | 0 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7248 | 29.7296 | 0 | 0
947884 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8673315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 14:35:44 | 17.03.2022 18:07:00 | 3.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0844 | 0
947917 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6875886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 15:17:05 | 17.03.2022 17:23:00 | 2.0986 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8174 | 0 | 0 | 0 | 0
947945 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6561462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 15:35:22 | 17.03.2022 16:00:00 | 0.4106 | 0 | 0 | 6 | 2134 | 0 | 88 | 0 | 0 | 2.4636 | 876.2204 | 0 | 36.1328
947954 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6832782 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 15:43:32 | 17.03.2022 17:30:00 | 1.7744 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8544 | 0 | 0 | 0 | 0
947956 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944507 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 15:23:21 | 17.03.2022 15:35:00 | 0.1942 | 0 | 0 | 73 | 676 | 86 | 702 | 0 | 0 | 14.1766 | 131.2792 | 16.7012 | 136.3284
947963 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6944470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 15:56:23 | 17.03.2022 16:07:23 | 0.1833 | 0 | 0 | 141 | 40 | 390 | 1312 | 0 | 0 | 25.8453 | 7.332 | 71.487 | 240.4896
947963 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6944500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 15:56:23 | 17.03.2022 16:36:11 | 0.6633 | 0 | 0 | 1 | 419 | 4 | 527 | 0 | 0 | 0.6633 | 277.9227 | 2.6532 | 349.5591
947963 | 3 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6882721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 15:56:23 | 17.03.2022 18:49:23 | 2.8833 | 0 | 0 | 4 | 253 | 13 | 164 | 0 | 0 | 11.5332 | 729.4749 | 37.4829 | 472.8612
947974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7033458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 16:04:24 | 17.03.2022 16:19:00 | 0.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8928
947975 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833761 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 16:04:51 | 17.03.2022 17:24:00 | 1.3192 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6384 | 0 | 0 | 0 | 0
947985 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6802466 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 16:11:17 | 17.03.2022 19:25:00 | 3.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9436
947993 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 15:56:38 | 17.03.2022 17:14:00 | 1.2894 | 0 | 0 | 71 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5474 | 199.857 | 0 | 0
948006 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7098898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 16:31:21 | 17.03.2022 16:58:00 | 0.4442 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.409 | 0 | 0 | 0 | 0
948017 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794776 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 13:55:49 | 17.03.2022 17:24:00 | 3.4697 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8788 | 6.9394 | 0 | 0 | 0 | 0
948020 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6718246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 16:50:59 | 17.03.2022 18:16:00 | 1.4169 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
948025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7003370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 16:59:56 | 17.03.2022 20:17:15 | 3.2886 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.1284 | 0 | 0 | 0 | 0
948047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6878812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2022 17:14:26 | 17.03.2022 18:30:00 | 1.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8158 | 269.5116
948054 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 17:25:23 | 17.03.2022 18:56:00 | 1.5103 | 0 | 0 | 71 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2313 | 234.0965 | 0 | 0
948055 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515904171 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 16:36:57 | 17.03.2022 17:52:00 | 1.2508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 0
948060 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6803756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 17:32:32 | 17.03.2022 20:04:00 | 2.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0124
948062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 17:35:10 | 17.03.2022 17:42:10 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4346 | 47.7303
948070 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | BR6773383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 17:44:57 | 17.03.2022 18:38:00 | 0.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2826
948076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6869845 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 17:50:06 | 17.03.2022 19:30:02 | 1.6656 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.8208 | 0 | 0 | 0 | 0
948084 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6947345 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 18:02:20 | 17.03.2022 18:54:00 | 0.8611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4721 | 0 | 0 | 0 | 0
948101 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6994990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 17:14:15 | 17.03.2022 18:24:00 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0625
948104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 18:18:21 | 17.03.2022 18:37:22 | 0.3169 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0915 | 0.9507 | 0 | 0 | 0 | 0
948105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 18:18:39 | 17.03.2022 18:37:31 | 0.3144 | 203 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63.8232 | 60.0504 | 0 | 0 | 0.6288 | 0
948120 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6857546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 18:25:56 | 17.03.2022 19:24:00 | 0.9678 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0376 | 0 | 0 | 0 | 0
948122 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6945054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 17:12:40 | 17.03.2022 17:15:00 | 0.0389 | 0 | 0 | 146 | 695 | 399 | 1438 | 0 | 0 | 5.6794 | 27.0355 | 15.5211 | 55.9382
948122 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO9447990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 17:12:40 | 17.03.2022 18:21:40 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 565 | 0 | 0 | 0 | 19.55 | 10.35 | 649.75
948129 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6790536 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 18:40:09 | 17.03.2022 19:44:00 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1556
948135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6762692 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 18:47:31 | 17.03.2022 20:10:00 | 1.3747 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4748 | 0 | 0 | 0 | 0
948137 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7098898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 18:47:44 | 17.03.2022 19:52:00 | 1.0711 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3095 | 0 | 0 | 0 | 0
948138 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517074148 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 18:48:31 | 17.03.2022 20:06:00 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2914
948153 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6855120 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 19:13:48 | 17.03.2022 20:46:00 | 1.5367 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1286 | 0 | 0 | 0 | 0
948165 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515381105 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 19:34:14 | 17.03.2022 20:33:00 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9794 | 0 | 0
948175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 19:52:21 | 17.03.2022 22:06:00 | 2.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.195 | 311.85
948183 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6975783 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 19:25:33 | 17.03.2022 20:31:00 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2484
948198 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6898410 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 20:10:45 | 17.03.2022 21:37:00 | 1.4375 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.875 | 0 | 0
948203 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6746871 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 20:21:04 | 17.03.2022 21:37:00 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.1632
948208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6833531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 19:54:20 | 17.03.2022 20:33:00 | 0.6444 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.7248 | 0 | 0 | 0 | 0
948225 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR12325367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 20:52:21 | 17.03.2022 21:34:00 | 0.6942 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1212 | 0 | 0 | 0 | 0
948241 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517241569 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 21:33:52 | 17.03.2022 22:05:00 | 0.5189 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7835 | 0 | 0 | 0 | 0
948274 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2022 23:59:44 | 18.03.2022 02:01:00 | 2.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0972 | 329.4393
948277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515636947 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 00:26:37 | 18.03.2022 01:05:00 | 0.6397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4779 | 0 | 0 | 0 | 0
948341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 02:24:54 | 18.03.2022 02:25:35 | 0.0114 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3648 | 0.4788 | 0 | 0 | 0 | 0
948385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6962124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 03:25:50 | 18.03.2022 03:57:17 | 0.5242 | 2 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0484 | 871.7446 | 0 | 0 | 0 | 0
948385 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 03:25:50 | 18.03.2022 07:29:51 | 4.0669 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3345 | 40.669 | 0 | 0 | 0 | 0
948416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6962124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 04:56:17 | 18.03.2022 04:57:21 | 0.0178 | 2 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0356 | 29.6014 | 0 | 0 | 0 | 0
948431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6962124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 05:33:01 | 18.03.2022 06:16:01 | 0.7167 | 2 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4334 | 1191.8721 | 0 | 0 | 0 | 0
948509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO7024661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2022 06:45:19 | 18.03.2022 11:08:00 | 4.3781 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3079 | 0 | 0 | 0 | 0
948512 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6962846 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 07:28:48 | 18.03.2022 08:17:00 | 0.8033 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8528 | 0 | 0
948521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7063481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 08:16:04 | 18.03.2022 10:15:00 | 1.9822 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4692 | 0 | 0 | 0 | 0
948522 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6852480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 08:23:22 | 18.03.2022 11:01:00 | 2.6272 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1232 | 0 | 0 | 0 | 0
948525 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11115960 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 07:58:20 | 18.03.2022 09:46:00 | 1.7944 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.6104 | 0 | 0 | 0 | 0
948535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990730 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 08:47:38 | 18.03.2022 10:23:00 | 1.5894 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.947 | 0 | 0 | 0 | 0
948540 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 09:00:00 | 18.03.2022 16:50:00 | 7.8333 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 650.1639 | 3438.8187 | 281.9988 | 516.9978
948541 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6622471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 09:00:19 | 18.03.2022 13:57:00 | 4.9447 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.5113 | 0 | 0 | 0 | 0
948542 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7147142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 09:00:30 | 18.03.2022 11:57:00 | 2.9417 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.753 | 0 | 0 | 0 | 0
948543 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6960580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 09:00:37 | 18.03.2022 17:35:00 | 8.5731 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4895.2401 | 0 | 0 | 0 | 0
948544 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7011709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 09:00:00 | 18.03.2022 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.497
948545 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7042009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 09:02:03 | 18.03.2022 15:08:00 | 6.0992 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854.9632 | 0 | 0 | 0 | 0
948546 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6976584 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 09:02:11 | 18.03.2022 16:56:00 | 7.8969 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200.3288 | 0 | 0 | 0 | 0
948547 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 09:00:00 | 18.03.2022 17:00:00 | 8 | 4 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9512 | 0 | 0 | 0 | 0
948549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6798442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 09:05:49 | 18.03.2022 16:07:25 | 7.0267 | 10 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.267 | 25563.1346 | 0 | 0 | 0 | 0
948549 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6927503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 09:05:49 | 18.03.2022 18:49:46 | 9.7325 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.0025 | 0 | 0 | 0 | 0
948550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 09:09:00 | 18.03.2022 09:57:00 | 0.8 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0
948552 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6751434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 08:51:16 | 18.03.2022 12:01:36 | 3.1722 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.915 | 0 | 0 | 0 | 0
948564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6970813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 09:30:13 | 18.03.2022 12:25:00 | 2.9131 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.013 | 0 | 0 | 0 | 0
948565 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 09:31:27 | 18.03.2022 14:28:00 | 4.9425 | 109 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.7325 | 336.09 | 0 | 0 | 0 | 0
948567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 09:32:33 | 18.03.2022 09:33:31 | 0.0161 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3059 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | 0
948579 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 09:36:58 | 18.03.2022 12:29:22 | 2.8733 | 0 | 0 | 35 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.5655 | 51.7194 | 2.8733 | 0
948579 | 2 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902728 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 09:36:58 | 18.03.2022 13:20:58 | 3.7333 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5992 | 22.3998 | 0 | 0
948609 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6892833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 10:00:15 | 18.03.2022 12:56:00 | 2.9292 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5572 | 0 | 0
948610 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6580972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 10:00:15 | 18.03.2022 15:57:00 | 5.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8916 | 5006.3636
948611 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6689585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 10:00:03 | 18.03.2022 12:56:00 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8575 | 0 | 0
948612 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO11116418 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 10:00:18 | 18.03.2022 13:00:00 | 2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.905
948613 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6892834 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 10:00:41 | 18.03.2022 12:57:00 | 2.9386 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.8514 | 0 | 0
948614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7005977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 10:01:08 | 18.03.2022 10:56:00 | 0.9144 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1752 | 0 | 0 | 0 | 0
948615 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 10:00:00 | 18.03.2022 15:17:00 | 5.2833 | 30 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158.499 | 554.7465 | 0 | 0 | 5.2833 | 0
948616 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7103114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 10:02:33 | 18.03.2022 13:58:00 | 3.9242 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5424 | 0 | 0 | 0 | 0
948620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR7133129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 09:35:44 | 18.03.2022 10:01:00 | 0.4211 | 16 | 1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7376 | 725.1342 | 0 | 0 | 0 | 0
948625 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7118095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 10:08:16 | 18.03.2022 13:14:00 | 3.0956 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1912 | 43.3384 | 0 | 0 | 0 | 0
948647 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11115319 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 10:30:05 | 18.03.2022 16:12:00 | 5.6986 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6986 | 1407.5542 | 0 | 0 | 0 | 0
948651 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6689590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 10:25:33 | 18.03.2022 12:54:00 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.7832 | 0 | 0
948661 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12198878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 10:40:10 | 18.03.2022 11:42:10 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.999 | 232.4925
948677 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6823634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 11:01:43 | 18.03.2022 12:00:00 | 0.9714 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9132 | 0 | 0 | 0 | 0
948693 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515965683 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 11:22:59 | 18.03.2022 14:06:00 | 2.7169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7169 | 0 | 0 | 0 | 0
948699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7933533 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 11:34:44 | 18.03.2022 13:35:00 | 2.0044 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0176 | 2.0044 | 0 | 0 | 0 | 0
948721 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11082452 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 10:08:20 | 18.03.2022 12:20:40 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2896 | 105.8688
948729 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6797546 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 12:07:37 | 18.03.2022 14:41:00 | 2.5564 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.73 | 0 | 0 | 0 | 0
948730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6990291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 12:08:22 | 18.03.2022 12:56:04 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3
948746 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO12201616 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 11:11:56 | 18.03.2022 18:28:00 | 7.2678 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9628 | 0 | 0 | 0 | 0
948752 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515719502 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 12:52:40 | 18.03.2022 14:12:00 | 1.3222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
948775 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7042000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 13:36:21 | 18.03.2022 14:56:00 | 1.3275 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | 0
948782 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6894020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 13:50:34 | 18.03.2022 14:31:00 | 0.6739 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8674 | 0 | 0 | 0 | 0
948791 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757876 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 14:00:07 | 18.03.2022 14:40:00 | 0.6647 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.9636 | 0 | 0 | 0 | 0
948798 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945489 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 14:13:43 | 18.03.2022 15:40:00 | 1.4381 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7524 | 0 | 0 | 0 | 0
948804 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8658454 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 14:20:02 | 18.03.2022 16:49:00 | 2.4828 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4508 | 0 | 0 | 0 | 0
948805 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6866602 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 14:20:37 | 18.03.2022 16:51:00 | 2.5064 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6856 | 0 | 0 | 0 | 0
948806 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7045247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 14:20:58 | 18.03.2022 16:52:00 | 2.5172 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8268 | 0 | 0 | 0 | 0
948812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 14:30:01 | 18.03.2022 15:50:00 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3198 | 186.634
948813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2022 14:31:09 | 18.03.2022 15:31:00 | 0.9975 | 8 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 188.5275 | 0 | 0 | 0 | 0
948818 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234860 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 14:38:02 | 18.03.2022 16:18:00 | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6661 | 0 | 0
948850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6995145 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 15:07:49 | 18.03.2022 17:26:00 | 2.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.5201
948852 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6860275 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2022 15:12:04 | 18.03.2022 15:34:00 | 0.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6024
948861 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 15:19:09 | 18.03.2022 16:11:00 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0 | 0
948862 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 15:20:31 | 18.03.2022 15:34:09 | 0.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5872 | 41.3504
948878 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 15:44:04 | 18.03.2022 16:12:00 | 0.4656 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 476 | 0 | 0 | 0.4656 | 3.2592 | 2.328 | 221.6256
948880 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6683590 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 15:46:47 | 18.03.2022 16:52:00 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.249
948885 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516727616 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 15:52:46 | 18.03.2022 18:45:00 | 2.8706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0
948896 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 15:52:05 | 18.03.2022 17:23:00 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5606
948897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7696612 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 15:03:54 | 18.03.2022 16:02:00 | 0.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9366 | 29.049
948903 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10902911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2022 16:06:52 | 18.03.2022 18:10:52 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2006 | 14.4669
948906 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 16:15:51 | 18.03.2022 19:35:00 | 3.3192 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.812 | 0 | 0 | 0 | 0
948924 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 16:40:14 | 18.03.2022 17:23:00 | 0.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9064 | 25.6608
948946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6871861 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 17:09:25 | 18.03.2022 18:24:00 | 1.2431 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6741 | 0 | 0 | 0 | 0
948958 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 17:31:08 | 18.03.2022 18:24:00 | 0.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7959
948961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515600449 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 17:34:51 | 18.03.2022 18:45:00 | 1.1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 0
948970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7116025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 17:43:55 | 18.03.2022 18:32:30 | 0.8097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948979 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 17:50:53 | 18.03.2022 18:11:34 | 0.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3714 | 12.4092
949004 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11082452 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 17:55:46 | 18.03.2022 17:56:46 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.8016
949028 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 18:32:53 | 18.03.2022 18:36:00 | 0.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6469 | 9.4458
949029 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 18:33:12 | 18.03.2022 18:37:12 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6695 | 150.1417
949036 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 18:44:37 | 18.03.2022 19:08:37 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 72.8
949048 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12207941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 18:48:52 | 18.03.2022 20:40:00 | 1.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4276
949051 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515925171 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 18:51:29 | 18.03.2022 19:08:00 | 0.2753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6518 | 0 | 0 | 0 | 0
949056 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7055457 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 18:55:31 | 18.03.2022 20:40:00 | 1.7414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2242 | 0 | 0 | 0 | 0
949057 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6532708 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 18:58:28 | 18.03.2022 20:07:00 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9494
949060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 19:03:28 | 18.03.2022 19:07:28 | 0.0667 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8004 | 1.6675 | 0 | 0 | 0 | 0
949075 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517050387 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 19:35:41 | 18.03.2022 20:35:00 | 0.9886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9886 | 0 | 0 | 0 | 0
949086 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6544525 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 19:54:28 | 18.03.2022 21:04:00 | 1.1589 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7502 | 0 | 0 | 0 | 0
949094 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 20:03:37 | 18.03.2022 20:06:11 | 0.0428 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1128 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0
949097 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 20:01:16 | 18.03.2022 20:38:54 | 0.6272 | 12 | 731 | 0 | 0 | 4 | 405 | 7.5264 | 458.4832 | 0 | 0 | 2.5088 | 254.016
949107 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7098912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 20:11:46 | 18.03.2022 20:54:00 | 0.7039 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.546 | 0 | 0
949113 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6640374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 20:22:52 | 18.03.2022 20:48:00 | 0.4189 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3738 | 0 | 0
949120 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9087124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 21:27:48 | 18.03.2022 22:23:00 | 0.92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0.92 | 0
949121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6726637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 21:27:37 | 19.03.2022 01:30:00 | 4.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8262
949124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 21:32:15 | 18.03.2022 21:34:26 | 0.0364 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4368 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
949151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6871861 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2022 23:35:15 | 19.03.2022 02:06:00 | 2.5125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
949171 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | FUSE6726058 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 01:04:10 | 19.03.2022 03:07:00 | 2.0472 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.9944 | 0 | 0
949183 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 02:16:28 | 19.03.2022 02:17:28 | 0.0167 | 18 | 224 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0.3006 | 3.7408 | 0 | 0 | 0 | 1.0688
949189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7011962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 03:28:08 | 19.03.2022 03:34:47 | 0.1108 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2868 | 0 | 0 | 0 | 0
949192 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6852480 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 03:38:59 | 19.03.2022 04:57:00 | 1.3003 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8168 | 0 | 0 | 0 | 0
949194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 04:30:46 | 19.03.2022 06:00:03 | 1.4881 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8572 | 37.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
949204 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7146287 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 05:36:52 | 19.03.2022 06:53:00 | 1.2689 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2938 | 0 | 0 | 0 | 0
949206 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 05:39:15 | 19.03.2022 07:41:00 | 2.0292 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 476 | 0 | 0 | 2.0292 | 14.2044 | 10.146 | 965.8992
949210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10913080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 05:59:24 | 19.03.2022 07:51:00 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.14
949213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6619293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 06:35:37 | 19.03.2022 08:16:00 | 1.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.9107
949221 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517019409 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 07:09:41 | 19.03.2022 09:20:00 | 2.1719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5157 | 0 | 0 | 0 | 0
949222 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058281 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 07:10:26 | 19.03.2022 09:09:00 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8805
949239 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6603356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 07:35:39 | 19.03.2022 08:08:47 | 0.5522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1022 | 0.5522 | 0 | 0 | 0 | 8.283 | 564.3484
949242 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 07:16:38 | 19.03.2022 08:42:00 | 1.4228 | 0 | 0 | 20 | 1 | 47 | 44 | 0 | 0 | 28.456 | 1.4228 | 66.8716 | 62.6032
949267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808509 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 08:56:53 | 19.03.2022 10:04:53 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2661 | 0
949268 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:00:00 | 19.03.2022 15:59:00 | 6.9833 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 579.6139 | 3065.6687 | 251.3988 | 460.8978
949269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:00:07 | 19.03.2022 09:53:00 | 0.8814 | 15 | 3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.221 | 2773.7658 | 0 | 0 | 0 | 0
949269 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR7146519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:00:07 | 19.03.2022 09:58:58 | 0.9808 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.5152 | 0 | 0 | 0 | 0
949270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6757709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:00:14 | 19.03.2022 17:00:00 | 7.9961 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.4462 | 0 | 0 | 0 | 0
949271 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6698906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:00:15 | 19.03.2022 12:58:00 | 3.9625 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.175 | 0 | 0
949272 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6718246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:00:34 | 19.03.2022 10:58:00 | 1.9572 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4864 | 0 | 0 | 0 | 0
949273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:01:03 | 19.03.2022 10:44:47 | 1.7289 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.491 | 0 | 0 | 0 | 0
949274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7025902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:01:15 | 19.03.2022 11:32:00 | 2.5125 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.025 | 0 | 0 | 0 | 0
949275 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6950317 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 05:57:52 | 19.03.2022 10:07:00 | 4.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6754
949276 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | BR6698917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:00:00 | 19.03.2022 12:57:00 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432.55 | 0 | 0
949277 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6826573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:01:16 | 19.03.2022 09:57:00 | 0.9289 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5345 | 0 | 0 | 0 | 0
949278 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6978902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:00:00 | 19.03.2022 16:44:00 | 7.7333 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7748.7666 | 0 | 77.333
949279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861869 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:01:25 | 19.03.2022 10:44:47 | 1.7228 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.6744 | 0 | 0 | 0 | 0
949281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7003370 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:00:00 | 19.03.2022 14:37:37 | 5.6269 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8374 | 0 | 0 | 0 | 0
949283 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515475721 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 09:02:55 | 19.03.2022 10:17:00 | 1.2347 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7041 | 0 | 0 | 0 | 0
949284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7003372 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:00:00 | 19.03.2022 14:37:44 | 5.6289 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.8785 | 0 | 0 | 0 | 0
949286 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO11116189 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 09:05:56 | 19.03.2022 09:25:00 | 0.3178 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5768 | 0 | 0 | 0 | 0
949287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:06:39 | 19.03.2022 18:00:00 | 8.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.3408 | 18213.9708
949287 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:06:39 | 19.03.2022 18:03:00 | 8.9392 | 0 | 0 | 23 | 1572 | 114 | 1513 | 0 | 0 | 205.6016 | 14052.4224 | 1019.0688 | 13525.0096
949289 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6996573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:00:00 | 19.03.2022 16:34:00 | 7.5667 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.1384 | 0 | 0 | 0 | 0
949290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:07:29 | 19.03.2022 18:51:31 | 9.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1373 | 1586.6257
949295 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:10:06 | 19.03.2022 17:04:00 | 7.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2371 | 4446.7429
949304 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6910365 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:30:00 | 19.03.2022 16:57:00 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.9
949305 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6793337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:30:03 | 19.03.2022 17:05:00 | 7.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857.7125
949306 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8824317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:30:45 | 19.03.2022 16:49:00 | 7.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.2804
949307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6986175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:30:00 | 19.03.2022 17:21:00 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475.8 | 6201.5
949309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 09:35:04 | 19.03.2022 17:13:00 | 7.6322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 165 | 15.2644 | 0 | 0 | 0 | 549.5184 | 1259.313
949317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6582756 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 09:42:31 | 19.03.2022 10:11:00 | 0.4747 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.121 | 0 | 0 | 0 | 0
949320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 09:43:37 | 19.03.2022 10:02:46 | 0.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.152 | 277.3848
949327 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 08:51:28 | 19.03.2022 09:43:28 | 0.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.667 | 973.3041
949336 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6580972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:00:03 | 19.03.2022 15:32:00 | 5.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.065 | 4658.365
949337 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6625365 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:00:02 | 19.03.2022 10:27:00 | 0.4494 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.386 | 0 | 0
949338 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:00:06 | 19.03.2022 11:51:00 | 1.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9939 | 820.6452
949339 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:00:14 | 19.03.2022 15:00:00 | 4.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9376 | 5875.4136
949340 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6869374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:00:10 | 19.03.2022 13:55:00 | 3.9139 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101.7643 | 0 | 0 | 0 | 0
949341 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7112155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:00:14 | 19.03.2022 18:28:31 | 8.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8856 | 2083.9644
949342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:00:29 | 19.03.2022 13:25:15 | 3.4128 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.7872 | 0 | 0 | 0 | 0
949343 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:00:54 | 19.03.2022 17:56:00 | 7.9183 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 360 | 102.9379 | 39.5915 | 0 | 0 | 340.4869 | 2850.588
949345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6844929 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:00:00 | 19.03.2022 14:00:00 | 4 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0
949346 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7146519 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:02:01 | 19.03.2022 18:02:00 | 7.9997 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951.8518 | 0 | 0 | 0 | 0
949347 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:03:03 | 19.03.2022 11:55:39 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5195 | 4224.4517
949349 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6779221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:05:39 | 19.03.2022 12:49:32 | 2.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5246 | 11725.9002
949349 | 2 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:05:39 | 19.03.2022 13:00:22 | 2.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8856 | 9181.2207
949349 | 3 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6857487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:05:39 | 19.03.2022 14:54:24 | 4.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625 | 6328.4375
949354 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6592467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:07:02 | 19.03.2022 15:05:00 | 4.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6949 | 4519.151
949355 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:00:00 | 19.03.2022 17:24:00 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0
949357 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7042000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 10:10:02 | 19.03.2022 11:53:00 | 1.7161 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3728 | 0 | 0 | 0 | 0
949367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 10:22:06 | 19.03.2022 11:13:00 | 0.8483 | 14 | 3 | 0 | 0 | 96 | 5 | 11.8762 | 2.5449 | 0 | 0 | 81.4368 | 4.2415
949375 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:30:13 | 19.03.2022 16:18:56 | 5.8119 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9309 | 139.4856 | 0 | 0 | 0 | 0
949376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11096036 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 10:30:16 | 19.03.2022 16:29:00 | 5.9789 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.1304 | 0 | 0 | 0 | 0
949399 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 09:37:05 | 19.03.2022 10:01:05 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 322.8
949405 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 10:52:29 | 19.03.2022 13:36:43 | 2.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.0476 | 2063.8488
949405 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 10:52:29 | 19.03.2022 15:49:24 | 4.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8412 | 4.9486
949409 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 11:00:01 | 19.03.2022 11:21:56 | 0.3653 | 0 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8265 | 36.8953 | 0 | 0
949409 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6646174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 11:00:01 | 19.03.2022 13:00:00 | 1.9997 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9712 | 0 | 0
949409 | 3 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6646177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 11:00:01 | 19.03.2022 13:14:00 | 2.2331 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.5664 | 0 | 0
949410 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515970239 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 11:04:35 | 19.03.2022 13:14:00 | 2.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1569 | 0 | 0 | 0 | 0
949425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6592331 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 11:09:54 | 19.03.2022 12:25:00 | 1.2517 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3401 | 0 | 0 | 0 | 0
949434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6776102 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 11:25:27 | 19.03.2022 12:04:00 | 0.6425 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.565 | 0 | 0 | 0 | 0
949437 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515923723 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 11:29:30 | 19.03.2022 12:14:00 | 0.7417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
949445 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 11:34:35 | 19.03.2022 12:49:05 | 1.2417 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 300.4914 | 0 | 0 | 0 | 718.9443
949446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6541799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 11:36:22 | 19.03.2022 12:38:00 | 1.0272 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7888 | 0 | 0 | 0 | 0
949475 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6909573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 12:32:27 | 19.03.2022 16:13:00 | 3.6758 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.411 | 0 | 0 | 0 | 0
949478 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7018738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 12:00:00 | 19.03.2022 16:29:00 | 4.4833 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.6894 | 0 | 0 | 0 | 0
949487 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6927299 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 12:42:15 | 19.03.2022 13:38:00 | 0.9292 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3716 | 0 | 0 | 0 | 0
949551 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6751759 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 12:56:07 | 19.03.2022 13:44:00 | 0.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.791
949561 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6966637 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 12:56:42 | 19.03.2022 15:50:00 | 2.8883 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4256 | 0 | 0
949634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516687649 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 13:36:19 | 19.03.2022 14:56:00 | 1.3281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0
949659 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6979521 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 13:42:56 | 19.03.2022 14:24:00 | 0.6844 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.8176 | 0 | 0 | 0 | 0
949677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2022 12:38:30 | 19.03.2022 13:56:24 | 1.2983 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 1038.64 | 0 | 0 | 0 | 0
949686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 14:00:00 | 19.03.2022 16:12:00 | 2.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
949688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6776102 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 14:09:04 | 19.03.2022 15:13:00 | 1.0656 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1808 | 0 | 0 | 0 | 0
949699 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6612392 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 14:28:27 | 19.03.2022 16:14:00 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7392
949701 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7009532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2022 14:34:34 | 19.03.2022 18:41:00 | 4.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7152 | 8.2144
949717 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6752974 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2022 14:54:50 | 19.03.2022 15:23:00 | 0.4694 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1438 | 0 | 0 | 0 | 0
949723 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7030774 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 15:08:35 | 19.03.2022 15:29:00 | 0.3403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.403 | 0 | 0 | 0 | 0
949725 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440388 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 15:11:32 | 19.03.2022 15:49:00 | 0.6244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
949728 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 15:17:36 | 19.03.2022 15:53:00 | 0.59 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.16 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0
949744 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO10505467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 15:32:35 | 19.03.2022 15:48:00 | 0.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5414 | 327.2906
949747 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7051501 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 15:36:42 | 19.03.2022 17:07:00 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.23
949748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6563772 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 15:36:54 | 19.03.2022 17:07:00 | 1.5017 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1666 | 0 | 0 | 0 | 0
949770 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6913562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 16:00:42 | 19.03.2022 17:31:00 | 1.505 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.31 | 0 | 0 | 0 | 0
949781 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO11828100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 15:58:46 | 19.03.2022 16:48:00 | 0.8206 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1732 | 0 | 0 | 0 | 0
949782 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR7082964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 16:13:37 | 19.03.2022 16:34:00 | 0.3397 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1378 | 0 | 0 | 0 | 0
949787 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10505467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 16:02:50 | 19.03.2022 17:05:00 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2166 | 1319.9914
949789 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440999 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 16:20:04 | 19.03.2022 17:05:00 | 0.7489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7489 | 0 | 0 | 0 | 0
949805 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6869629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 16:28:40 | 19.03.2022 20:09:00 | 3.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.2988
949807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7131013 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 16:30:33 | 19.03.2022 18:00:00 | 1.4908 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.2036 | 0 | 0 | 0 | 0
949811 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6984145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 16:39:10 | 19.03.2022 20:44:00 | 4.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.0422
949814 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515415532 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 16:48:33 | 19.03.2022 18:04:00 | 1.2575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7725 | 0 | 0 | 0 | 0
949817 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6776102 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 16:50:23 | 19.03.2022 17:30:00 | 0.6603 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8854 | 0 | 0 | 0 | 0
949818 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429388 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 16:50:39 | 19.03.2022 18:05:00 | 1.2392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4784 | 0 | 0 | 0 | 0
949822 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6612388 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 16:54:13 | 19.03.2022 18:36:00 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7276
949837 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6995817 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 17:11:00 | 19.03.2022 18:08:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 | 0 | 0
949860 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 17:40:24 | 19.03.2022 18:28:19 | 0.7986 | 3 | 367 | 0 | 0 | 19 | 2849 | 2.3958 | 293.0862 | 0 | 0 | 15.1734 | 2275.2114
949871 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12282466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 16:37:32 | 19.03.2022 18:09:00 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7808 | 0 | 0
949876 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155698 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 17:42:33 | 19.03.2022 18:38:00 | 0.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9242
949878 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 17:43:16 | 19.03.2022 19:04:00 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.456 | 0
949890 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 17:56:40 | 19.03.2022 19:58:00 | 2.0222 | 7 | 40 | 0 | 0 | 5 | 151 | 14.1554 | 80.888 | 0 | 0 | 10.111 | 305.3522
949894 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 17:58:54 | 19.03.2022 18:27:54 | 0.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8821 | 272.0979
949900 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2022 18:06:46 | 19.03.2022 20:20:05 | 2.2219 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1037 | 62.2132 | 0 | 0 | 0 | 0
949902 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517227987 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.03.2022 18:08:00 | 19.03.2022 19:31:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7666
949904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6973265 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 17:24:16 | 19.03.2022 18:26:00 | 1.0289 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7514 | 0 | 0 | 0 | 0
949908 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 15:26:54 | 19.03.2022 16:09:54 | 0.7167 | 6 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3002 | 487.356 | 0 | 0 | 0 | 0
949908 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 15:26:54 | 19.03.2022 18:56:54 | 3.5 | 92 | 3559 | 0 | 0 | 0 | 64 | 322 | 12456.5 | 0 | 0 | 0 | 224
949940 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7115648 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 18:42:05 | 19.03.2022 20:53:00 | 2.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4588
949944 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 18:53:21 | 19.03.2022 19:20:00 | 0.4442 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 347 | 0 | 0 | 0.8884 | 0 | 11.105 | 154.1374
949946 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516229268 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 18:54:18 | 19.03.2022 19:52:00 | 0.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9617 | 0 | 0 | 0 | 0
949956 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 19:08:31 | 19.03.2022 19:10:05 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5742 | 46.4841
949961 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO10808496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 19:11:49 | 19.03.2022 20:11:00 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8504 | 6.9048
949978 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6605173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 18:29:00 | 19.03.2022 18:30:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2049 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0.4008 | 34.2183
949980 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515426549 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 19:29:26 | 20.03.2022 00:31:00 | 5.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0522
949983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535156447 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 19:33:20 | 19.03.2022 23:45:00 | 4.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1944 | 0 | 0 | 0 | 0
949985 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7132477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 19:43:25 | 19.03.2022 20:06:53 | 0.3911 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4074 | 0 | 0 | 0 | 0
949988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 19:49:22 | 19.03.2022 20:14:09 | 0.4131 | 2 | 372 | 7 | 1096 | 13 | 427 | 0.8262 | 153.6732 | 2.8917 | 452.7576 | 5.3703 | 176.3937
949992 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6646920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 19:40:24 | 19.03.2022 20:49:00 | 1.1433 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.732 | 0 | 0 | 0 | 0
950002 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 20:08:14 | 19.03.2022 20:26:58 | 0.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9222 | 56.5082
950004 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8378961 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 20:15:55 | 19.03.2022 22:27:00 | 2.1847 | 44 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.1268 | 41.5093 | 0 | 0 | 0 | 0
950007 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6643181 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 20:16:33 | 19.03.2022 20:52:00 | 0.5908 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 188.4652 | 0 | 1.1816
950010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6573517 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 20:37:05 | 19.03.2022 21:26:00 | 0.8153 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6065 | 0 | 0 | 0 | 0
950013 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7086403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 20:53:41 | 19.03.2022 21:41:00 | 0.7886 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5136 | 0 | 0 | 0 | 0
950015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6799270 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 20:58:33 | 19.03.2022 21:48:00 | 0.8242 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8904 | 0 | 0 | 0 | 0
950016 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516067942 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 20:59:44 | 19.03.2022 22:56:00 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9378
950018 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6940035 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 19:54:41 | 19.03.2022 22:15:00 | 2.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6004
950019 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 21:10:03 | 19.03.2022 21:11:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.0334
950025 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6595091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 21:27:19 | 19.03.2022 22:01:00 | 0.5614 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.806 | 0 | 0 | 0 | 0
950030 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 21:46:46 | 19.03.2022 22:13:00 | 0.4372 | 92 | 3559 | 0 | 0 | 0 | 64 | 40.2224 | 1555.9948 | 0 | 0 | 0 | 27.9808
950032 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7006762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 19:56:43 | 19.03.2022 21:46:00 | 1.8214 | 7 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7498 | 1295.0154 | 0 | 0 | 0 | 0
950053 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515997273 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 22:38:18 | 20.03.2022 00:43:00 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0783
950059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6573517 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 22:48:08 | 19.03.2022 23:34:00 | 0.7644 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.262 | 0 | 0 | 0 | 0
950062 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 22:41:48 | 19.03.2022 23:28:18 | 0.775 | 0 | 0 | 9 | 5 | 63 | 608 | 0 | 0 | 6.975 | 3.875 | 48.825 | 471.2
950071 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516680577 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 22:58:33 | 19.03.2022 23:49:00 | 0.8408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5224 | 0 | 0 | 0 | 0
950079 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6865007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 23:28:19 | 20.03.2022 00:22:33 | 0.9039 | 0 | 0 | 9 | 5 | 63 | 608 | 0 | 0 | 8.1351 | 4.5195 | 56.9457 | 549.5712
950096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7108441 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2022 23:40:21 | 20.03.2022 00:29:09 | 0.8133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6573517 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 00:44:11 | 20.03.2022 02:05:00 | 1.3469 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4245 | 0 | 0 | 0 | 0
950132 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11246221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / OG KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2022 01:41:33 | 20.03.2022 08:36:00 | 6.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7225 | 1747.5975
950141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 05:21:38 | 20.03.2022 09:36:57 | 4.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5106 | 1238.2923
950141 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE11672953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 05:21:38 | 20.03.2022 12:50:00 | 7.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6736 | 5567.236
950144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6875045 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 07:03:39 | 20.03.2022 07:40:00 | 0.6058 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0902 | 0 | 0 | 0 | 0
950148 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10396526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 07:20:34 | 20.03.2022 08:23:00 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.045 | 0 | 0
950162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 08:16:03 | 20.03.2022 08:16:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3375 | 17.175
950226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6769515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 08:45:01 | 20.03.2022 10:49:00 | 2.0664 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.9808 | 0 | 0 | 0 | 0
950229 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:00:13 | 20.03.2022 15:59:00 | 6.9797 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 579.3151 | 3064.0883 | 251.2692 | 460.6602
950230 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:00:04 | 20.03.2022 17:17:00 | 8.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.4414 | 4662.8786
950231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8309826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:00:07 | 20.03.2022 17:51:00 | 8.8481 | 8 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7848 | 3326.8856 | 0 | 0 | 0 | 0
950232 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8849895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:00:33 | 20.03.2022 15:01:00 | 6.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.14
950234 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6898186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:01:03 | 20.03.2022 16:36:00 | 7.5825 | 0 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11684.6325 | 0 | 0 | 0 | 0
950235 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:01:06 | 20.03.2022 10:31:12 | 1.5017 | 23 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5391 | 464.0253 | 0 | 0 | 0 | 0
950236 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6580769 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:01:18 | 20.03.2022 12:00:00 | 2.9783 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2839 | 0 | 0 | 0 | 0
950237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6640435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:00:00 | 20.03.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10707.2448 | 0 | 0 | 0 | 0
950238 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8284677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:01:52 | 20.03.2022 17:05:00 | 8.0522 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.6734 | 0 | 0 | 0 | 0
950239 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7058190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:01:49 | 20.03.2022 13:00:00 | 3.9697 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.364 | 0 | 0 | 0 | 0
950240 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12198796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:00:00 | 20.03.2022 14:57:00 | 5.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0
950241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6781162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:00:00 | 20.03.2022 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.2071 | 0 | 0 | 0 | 0
950242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:02:27 | 20.03.2022 11:57:00 | 2.9092 | 15 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.638 | 10592.3972 | 0 | 0 | 0 | 0
950244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:03:02 | 20.03.2022 10:01:00 | 0.9661 | 6 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.7966 | 156.5082 | 0 | 0 | 0 | 1.9322
950253 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:17:49 | 20.03.2022 10:55:51 | 1.6339 | 2 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2678 | 468.9293 | 0 | 0 | 0 | 0
950257 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:30:05 | 20.03.2022 18:02:00 | 8.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5319 | 8139.4326
950258 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6796024 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 09:30:40 | 20.03.2022 14:13:00 | 4.7056 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.6768 | 0 | 0 | 0 | 0
950295 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6662075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 08:51:06 | 20.03.2022 10:11:00 | 1.3317 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9461 | 0 | 0 | 0 | 0
950343 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12371270 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 10:00:03 | 20.03.2022 17:48:00 | 7.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7952 | 1926.4024
950346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 10:00:39 | 20.03.2022 11:46:36 | 1.7658 | 13 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9554 | 874.071 | 0 | 0 | 0 | 0
950347 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7378177 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 10:00:41 | 20.03.2022 16:51:00 | 6.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571.3136
950350 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6660250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 10:01:03 | 20.03.2022 18:52:02 | 8.8497 | 23 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5431 | 628.3287 | 0 | 0 | 0 | 0
950353 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12389458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 10:00:00 | 20.03.2022 18:50:12 | 8.8367 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.1582 | 0 | 0 | 0 | 0
950356 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 10:02:04 | 20.03.2022 18:52:20 | 8.8378 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580.6376 | 0 | 0 | 0 | 0
950359 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO11913457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 10:02:44 | 20.03.2022 18:52:33 | 8.8303 | 20 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.606 | 2163.4235 | 0 | 0 | 0 | 0
950377 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO11078036 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 10:21:22 | 20.03.2022 11:05:00 | 0.7272 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.544 | 0 | 0 | 0 | 0
950381 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 10:23:30 | 20.03.2022 17:09:03 | 6.7592 | 42 | 5351 | 0 | 0 | 9 | 644 | 283.8864 | 36168.4792 | 0 | 0 | 60.8328 | 4352.9248
950395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050645 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 10:00:00 | 20.03.2022 13:54:22 | 3.9061 | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.5819 | 78.122 | 0 | 0 | 0 | 0
950406 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7141434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 10:30:13 | 20.03.2022 15:20:00 | 4.8297 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950415 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7157677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 10:31:39 | 20.03.2022 11:14:00 | 0.7058 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
950422 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7030774 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 10:35:10 | 20.03.2022 12:34:00 | 1.9806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.806 | 0 | 0 | 0 | 0
950441 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 10:48:10 | 20.03.2022 17:22:14 | 6.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.678 | 1070.5514
950448 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9503894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 11:00:01 | 20.03.2022 11:52:00 | 0.8664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4656 | 0 | 0 | 0 | 0
950449 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 11:00:02 | 20.03.2022 14:34:00 | 3.5661 | 0 | 0 | 2 | 1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1322 | 6176.4852 | 0 | 0
950451 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9503895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 11:00:30 | 20.03.2022 11:52:00 | 0.8583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8664 | 0 | 0 | 0 | 0
950457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7108434 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 11:00:00 | 20.03.2022 14:00:00 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
950464 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 11:02:49 | 20.03.2022 12:54:00 | 1.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3841 | 50.0337
950465 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6937258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 09:45:07 | 20.03.2022 11:41:53 | 1.9461 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.298 | 0 | 0 | 0 | 0
950490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 11:15:38 | 20.03.2022 11:16:56 | 0.0217 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3255 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0
950494 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12314844 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 11:17:12 | 20.03.2022 11:53:00 | 0.5967 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.769 | 0 | 0 | 0 | 0
950517 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6963134 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 11:30:12 | 20.03.2022 12:06:00 | 0.5967 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3327 | 0 | 0 | 0 | 0
950534 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515211081 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 11:47:35 | 20.03.2022 12:45:00 | 0.9569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9569 | 0 | 0
950543 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6853079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 12:00:12 | 20.03.2022 18:36:00 | 6.5967 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345.7268 | 0 | 0 | 0 | 0
950548 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517123822 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 12:04:20 | 20.03.2022 14:23:00 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3111
950552 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783676 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 12:12:12 | 20.03.2022 14:42:00 | 2.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4967
950554 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 12:14:04 | 20.03.2022 12:14:14 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 | 0
950556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 12:21:40 | 20.03.2022 12:22:55 | 0.0208 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0
950557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516774859 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 12:21:17 | 20.03.2022 18:19:00 | 5.9619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9619 | 0 | 0 | 0 | 0
950560 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6806557 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 11:34:37 | 20.03.2022 11:38:37 | 0.0667 | 11 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7337 | 31.2156 | 0 | 0 | 0 | 0
950602 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 12:47:42 | 20.03.2022 13:54:00 | 1.105 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0
950617 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517002193 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 13:09:35 | 20.03.2022 14:34:00 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4069
950626 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11731655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 13:23:42 | 20.03.2022 14:55:00 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8662
950637 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | ISO7034090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2022 13:49:40 | 20.03.2022 16:48:00 | 2.9722 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1938 | 0 | 0 | 0 | 0
950639 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 13:50:34 | 20.03.2022 13:51:19 | 0.0125 | 0 | 0 | 18 | 231 | 68 | 173 | 0 | 0 | 0.225 | 2.8875 | 0.85 | 2.1625
950662 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6917040 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 14:00:04 | 20.03.2022 17:49:00 | 3.8156 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2836 | 0 | 0 | 0 | 0
950663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7141622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 14:00:24 | 20.03.2022 17:36:00 | 3.5933 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950664 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 14:00:40 | 20.03.2022 14:03:29 | 0.0469 | 119 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5811 | 20.2139 | 0 | 0 | 0 | 0
950665 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 14:04:43 | 20.03.2022 14:40:21 | 0.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.512 | 43.3547
950698 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6679161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2022 15:00:17 | 20.03.2022 15:59:00 | 0.9786 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.72 | 0 | 0 | 0 | 0
950740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 15:10:43 | 20.03.2022 15:18:43 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 168.2246
950744 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6607961 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 15:50:37 | 20.03.2022 16:14:00 | 0.3897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9485 | 0 | 0 | 0 | 0
950764 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 16:07:47 | 20.03.2022 16:23:00 | 0.2536 | 0 | 0 | 83 | 439 | 36 | 66 | 0 | 0 | 21.0488 | 111.3304 | 9.1296 | 16.7376
950775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6898183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 16:59:37 | 20.03.2022 19:30:20 | 2.5119 | 3 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5357 | 1276.0452 | 0 | 0 | 0 | 0
950858 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6629029 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 17:47:45 | 20.03.2022 19:09:00 | 1.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.313
950879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 18:03:15 | 20.03.2022 19:18:00 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.458 | 0
950885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 18:08:11 | 20.03.2022 19:45:38 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7452 | 482.3874
950885 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE9050485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 18:08:11 | 20.03.2022 20:38:00 | 2.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4535
950891 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | BR6588275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 18:11:15 | 20.03.2022 18:47:00 | 0.5958 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 9.5328 | 0 | 0 | 0 | 33.3648
950895 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7022819 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 16:23:17 | 20.03.2022 20:26:00 | 4.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2718
950898 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6663395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 18:19:03 | 20.03.2022 18:47:00 | 0.4658 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7038 | 0 | 0 | 0 | 0
950902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6640448 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 18:22:40 | 20.03.2022 18:58:00 | 0.5889 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1572 | 0 | 0 | 0 | 0
950913 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7032332 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2022 18:32:24 | 20.03.2022 19:35:00 | 1.0433 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8619 | 0 | 0 | 0 | 0
950922 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515970825 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 18:54:04 | 20.03.2022 20:15:00 | 1.3489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0467 | 0 | 0 | 0 | 0
950929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6714776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 19:14:18 | 20.03.2022 20:54:00 | 1.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.1358
950931 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6590342 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 19:26:34 | 20.03.2022 21:22:00 | 1.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3686
950934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 19:44:23 | 20.03.2022 20:06:23 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 200.2182
950934 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8820024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 19:44:23 | 20.03.2022 20:27:40 | 0.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7214 | 26.6918
950937 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517332570 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 19:54:54 | 20.03.2022 20:45:00 | 0.835 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 0
950952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6660112 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 21:06:57 | 20.03.2022 22:23:00 | 1.2675 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.35 | 0 | 0 | 0 | 0
950959 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949647 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 22:00:19 | 20.03.2022 23:11:00 | 1.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1781 | 0 | 0 | 0 | 0
950961 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6640714 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 22:22:17 | 20.03.2022 23:26:00 | 1.0619 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9328 | 0 | 0 | 0 | 0
950962 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797915 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 22:42:00 | 20.03.2022 23:52:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
950984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 01:55:46 | 21.03.2022 05:28:13 | 3.5408 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3264 | 290.3456 | 0 | 0 | 0 | 0
950988 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6887909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2022 23:21:43 | 21.03.2022 02:00:00 | 2.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.667
950991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 03:06:09 | 21.03.2022 03:06:35 | 0.0072 | 2 | 0 | 168 | 4735 | 335 | 12725 | 0.0144 | 0 | 1.2096 | 34.092 | 2.412 | 91.62
951095 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9232735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 07:10:25 | 21.03.2022 09:21:00 | 2.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5292 | 0
951096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 07:13:49 | 21.03.2022 07:14:59 | 0.0194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0.1746 | 0.0582
951105 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7025632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 07:39:09 | 21.03.2022 08:29:00 | 0.8308 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.852 | 0 | 0 | 0 | 0
951131 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6717236 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:00:05 | 21.03.2022 11:57:00 | 2.9486 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.893 | 0 | 0 | 0 | 0
951132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6731959 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:00:00 | 21.03.2022 18:52:00 | 8.8667 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218.6121 | 0 | 0 | 0 | 0
951133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6693636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:00:15 | 21.03.2022 18:31:00 | 9.5125 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5431.6375 | 0 | 0 | 0 | 0
951134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6652795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:00:24 | 21.03.2022 18:39:00 | 9.6433 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565.1178 | 0 | 0 | 0 | 0
951135 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:00:36 | 21.03.2022 16:56:12 | 7.9267 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10082.7624 | 0 | 0 | 0 | 0
951136 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8003221 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:00:31 | 21.03.2022 17:00:00 | 7.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9828 | 1134.7788
951137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6733977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:00:49 | 21.03.2022 09:56:00 | 0.9197 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.0117 | 0 | 0 | 0 | 0
951138 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:01:04 | 21.03.2022 15:12:00 | 6.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9152 | 3715.5022
951139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:01:04 | 21.03.2022 10:08:08 | 1.1178 | 5 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.589 | 2737.4922 | 0 | 0 | 0 | 0
951139 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | BR6994507 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:01:04 | 21.03.2022 18:21:46 | 9.345 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.345 | 9.345 | 0 | 0 | 0 | 0
951140 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7038083 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:01:10 | 21.03.2022 11:50:00 | 2.8139 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6456 | 0 | 0 | 0 | 0
951141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12453382 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:01:31 | 21.03.2022 10:32:00 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4374
951142 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6533350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:02:26 | 21.03.2022 17:22:00 | 8.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4352
951144 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8657669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:00:00 | 21.03.2022 12:58:51 | 3.9808 | 0 | 0 | 13 | 340 | 11 | 27 | 0 | 0 | 51.7504 | 1353.472 | 43.7888 | 107.4816
951145 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6563200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:00:00 | 21.03.2022 12:56:00 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.3215 | 0 | 0
951146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6600857 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:05:20 | 21.03.2022 10:28:19 | 1.3831 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6029 | 0 | 0 | 0 | 0
951148 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7103801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:00:00 | 21.03.2022 13:32:00 | 4.5333 | 10 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.333 | 1418.9229 | 0 | 0 | 0 | 0
951151 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6533757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:00:00 | 21.03.2022 10:21:00 | 1.35 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.3 | 0 | 0 | 0 | 0
951173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6843501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:30:01 | 21.03.2022 15:01:00 | 5.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0984 | 3679.4388
951174 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6986175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:30:03 | 21.03.2022 17:13:00 | 7.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.5704 | 6095.482
951175 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10918954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:30:16 | 21.03.2022 11:59:00 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.2295
951176 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR6793337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 09:30:13 | 21.03.2022 17:03:00 | 7.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848.868
951186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535217299 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 09:44:22 | 21.03.2022 11:34:00 | 1.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 0
951204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:00:04 | 21.03.2022 17:56:00 | 7.9322 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1491.2536 | 0 | 7.9322 | 0 | 0
951205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6867553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:00:12 | 21.03.2022 11:19:00 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.5921 | 0 | 39.399
951206 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:00:19 | 21.03.2022 10:47:06 | 0.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0173 | 354.7635
951207 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR6632653 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:00:20 | 21.03.2022 12:11:00 | 2.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.117
951208 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517317714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 09:30:39 | 21.03.2022 11:21:00 | 1.8392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6784 | 0 | 0 | 0 | 0
951209 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6584604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:00:37 | 21.03.2022 12:30:00 | 2.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9794 | 2263.1373
951210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6923991 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:00:48 | 21.03.2022 12:53:00 | 2.87 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.32 | 0 | 0 | 0 | 0
951211 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6647126 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:01:02 | 21.03.2022 11:55:00 | 1.8994 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3724 | 0 | 0 | 0 | 0
951212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6542996 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:01:25 | 21.03.2022 11:49:00 | 1.7931 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.62 | 0 | 0 | 0 | 0
951214 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:01:50 | 21.03.2022 16:55:00 | 6.8861 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 360 | 89.5193 | 34.4305 | 0 | 0 | 296.1023 | 2478.996
951215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6815559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:01:50 | 21.03.2022 15:54:00 | 5.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4776 | 1983.8572
951216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:02:13 | 21.03.2022 10:44:44 | 0.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1258 | 9.9204
951217 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6688479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:00:00 | 21.03.2022 11:49:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1853
951218 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:02:42 | 21.03.2022 14:50:01 | 4.7886 | 2 | 138 | 0 | 0 | 2 | 131 | 9.5772 | 660.8268 | 0 | 0 | 9.5772 | 627.3066
951219 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:03:09 | 21.03.2022 13:51:00 | 3.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7475 | 30.38
951233 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 10:04:01 | 21.03.2022 11:54:00 | 1.8331 | 43 | 606 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78.8233 | 1110.8586 | 0 | 0 | 3.6662 | 0
951253 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 10:28:07 | 21.03.2022 10:29:46 | 0.0275 | 25 | 906 | 0 | 0 | 16 | 195 | 0.6875 | 24.915 | 0 | 0 | 0.44 | 5.3625
951255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516234019 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 10:28:59 | 21.03.2022 13:06:00 | 2.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6169 | 0 | 0 | 0 | 0
951257 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6568185 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:30:05 | 21.03.2022 12:00:00 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.465
951258 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:30:06 | 21.03.2022 15:27:00 | 4.9483 | 8 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5864 | 1563.6628 | 0 | 0 | 0 | 0
951265 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6599585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 10:32:36 | 21.03.2022 11:30:00 | 0.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.567
951266 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6957741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 10:32:37 | 21.03.2022 11:01:55 | 0.4883 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5571 | 0 | 0 | 0 | 0
951286 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 08:55:58 | 21.03.2022 08:57:00 | 0.0172 | 155 | 963 | 0 | 0 | 1220 | 3096 | 2.666 | 16.5636 | 0 | 0 | 20.984 | 53.2512
951286 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 08:55:58 | 21.03.2022 13:27:00 | 4.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.822 | 11554.9976
951305 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 10:47:34 | 21.03.2022 11:18:13 | 0.5108 | 21 | 6 | 0 | 0 | 29 | 4 | 10.7268 | 3.0648 | 0 | 0 | 14.8132 | 2.0432
951306 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 10:49:56 | 21.03.2022 10:50:56 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1169 | 2.7221
951368 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7002508 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 10:58:25 | 21.03.2022 11:29:40 | 0.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.456
951375 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6604060 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 11:01:19 | 21.03.2022 11:30:00 | 0.4781 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6348 | 0 | 0 | 0 | 0
951379 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7138953 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 11:02:19 | 21.03.2022 12:25:00 | 1.3781 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.3911 | 0 | 0 | 0 | 0
951400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 11:20:45 | 21.03.2022 12:15:00 | 0.9042 | 0 | 0 | 8 | 0 | 183 | 5 | 0 | 0 | 7.2336 | 0 | 165.4686 | 4.521
951426 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390166 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 12:02:20 | 21.03.2022 13:12:00 | 1.1611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0
951428 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515744773 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 10:01:46 | 21.03.2022 12:08:38 | 2.1144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2288 | 0 | 0 | 0 | 0
951430 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6667946 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 12:08:55 | 21.03.2022 12:23:00 | 0.2347 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2151 | 0 | 0
951443 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7022911 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 12:21:17 | 21.03.2022 13:31:00 | 1.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.7023
951555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6614270 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 13:00:00 | 21.03.2022 14:11:00 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.833
951556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6995054 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 13:00:03 | 21.03.2022 14:00:00 | 0.9992 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9136 | 0 | 0 | 0 | 0
951557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11377477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 13:00:30 | 21.03.2022 14:03:00 | 1.0417 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
951561 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6731701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 12:43:22 | 21.03.2022 17:36:00 | 4.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.404
951563 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8657669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 13:04:25 | 21.03.2022 13:38:20 | 0.5653 | 0 | 0 | 13 | 340 | 11 | 27 | 0 | 0 | 7.3489 | 192.202 | 6.2183 | 15.2631
951587 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8376551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 13:31:06 | 21.03.2022 15:32:37 | 2.0253 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.5407 | 0 | 0 | 0 | 0
951611 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517219466 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 13:58:09 | 21.03.2022 14:42:00 | 0.7308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 0
951617 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6840187 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 14:03:24 | 21.03.2022 14:58:00 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2
951628 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7080214 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 14:05:08 | 21.03.2022 16:50:00 | 2.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7478 | 76.9384
951638 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 14:04:57 | 21.03.2022 14:40:28 | 0.5919 | 362 | 3905 | 0 | 0 | 133 | 2620 | 214.2678 | 2311.3695 | 0 | 0 | 78.7227 | 1550.778
951640 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 14:11:41 | 21.03.2022 17:29:00 | 3.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.8296
951663 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322002 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 14:26:42 | 21.03.2022 17:39:00 | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.205
951673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7094824 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 14:32:03 | 21.03.2022 15:25:00 | 0.8825 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
951689 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR6550609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 14:52:05 | 21.03.2022 15:49:00 | 0.9486 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.8988 | 0 | 0 | 0 | 0
951697 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515906753 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 15:06:51 | 21.03.2022 17:12:00 | 2.0858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1716 | 0 | 0 | 0 | 0
951710 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6713427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2022 15:17:24 | 21.03.2022 15:53:00 | 0.5933 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.129 | 0 | 0 | 0 | 0
951725 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2022 15:25:11 | 21.03.2022 21:49:44 | 6.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6828 | 6.4092
951752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6555913 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 15:31:00 | 21.03.2022 17:16:00 | 1.75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0
951758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6555915 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 15:44:43 | 21.03.2022 17:21:00 | 1.6047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2094 | 0 | 0 | 0 | 0
951764 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 15:15:10 | 21.03.2022 16:52:47 | 1.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0456 | 3333.5181
951765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517343379 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 15:52:28 | 21.03.2022 18:18:00 | 2.4256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8512 | 0 | 0 | 0 | 0
951787 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6796017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 16:00:01 | 21.03.2022 19:30:00 | 3.4997 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759.4349 | 0 | 0 | 0 | 0
951812 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6948767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 15:17:11 | 21.03.2022 18:26:00 | 3.1469 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.2156 | 0 | 0
951822 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282482 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 16:08:45 | 21.03.2022 16:46:00 | 0.6208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
951833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794550 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 14:17:44 | 21.03.2022 18:07:00 | 3.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3899 | 405.0366
951842 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515311553 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 16:51:25 | 21.03.2022 17:21:00 | 0.4931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9862 | 0 | 0 | 0 | 0
951864 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516875482 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 16:55:48 | 21.03.2022 17:34:00 | 0.6367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6367 | 0 | 0 | 0 | 0
951868 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 16:23:12 | 21.03.2022 17:37:01 | 1.2303 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6665 | 2.4606 | 0 | 0 | 0 | 0
951871 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | BR6724348 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2022 16:54:14 | 21.03.2022 17:28:43 | 0.5747 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.94 | 0 | 0 | 0 | 0
951880 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7018729 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 17:13:36 | 21.03.2022 18:24:00 | 1.1733 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3018 | 0 | 0 | 0 | 0
951881 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 17:18:56 | 21.03.2022 18:35:00 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.102
951895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 17:39:29 | 21.03.2022 17:41:00 | 0.0253 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4301 | 0.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
951912 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8587886 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 18:00:01 | 21.03.2022 19:59:00 | 1.9831 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951949 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6543073 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 18:18:48 | 21.03.2022 18:57:00 | 0.6367 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7673 | 0 | 0 | 0 | 0
951967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 18:49:17 | 21.03.2022 18:51:11 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6916 | 119.2554
952014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 18:56:17 | 21.03.2022 19:22:50 | 0.4425 | 41 | 455 | 0 | 0 | 14 | 9 | 18.1425 | 201.3375 | 0 | 0 | 6.195 | 3.9825
952023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 19:06:21 | 21.03.2022 19:07:11 | 0.0139 | 9 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1251 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0
952038 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235962 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 19:22:13 | 21.03.2022 20:53:00 | 1.5131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5131 | 0 | 0 | 0 | 0
952040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7090980 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 19:23:26 | 21.03.2022 21:30:00 | 2.1094 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9862 | 0 | 0 | 0 | 0
952044 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 19:30:14 | 21.03.2022 19:31:13 | 0.0164 | 37 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.6068 | 0.082 | 0 | 0 | 0.082 | 0.0492
952067 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6600531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 19:59:26 | 21.03.2022 21:06:00 | 1.1094 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.2826 | 0 | 0 | 0 | 0
952077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6753112 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 19:40:35 | 21.03.2022 20:25:16 | 0.7447 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4993 | 0 | 0 | 0 | 0
952086 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7098912 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 20:25:29 | 21.03.2022 21:16:00 | 0.8419 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.866 | 0 | 0
952087 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808509 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 20:29:04 | 21.03.2022 21:58:00 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1974 | 0
952092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 21:03:34 | 21.03.2022 21:05:01 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.847 | 5.0094
952104 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6554460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 21:55:03 | 21.03.2022 21:56:55 | 0.0311 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0311 | 7.3396 | 0 | 0 | 0 | 0
952116 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6577478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 22:39:23 | 21.03.2022 23:46:18 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 456.1577
952124 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113701 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2022 23:03:58 | 22.03.2022 05:12:55 | 6.1492 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
952128 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6963134 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2022 23:52:05 | 22.03.2022 00:40:00 | 0.7986 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6866 | 0 | 0 | 0 | 0
952176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 00:30:26 | 22.03.2022 00:39:00 | 0.1428 | 19 | 7032 | 0 | 0 | 21 | 1567 | 2.7132 | 1004.1696 | 0 | 0 | 2.9988 | 223.7676
952190 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO7056567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 00:55:35 | 22.03.2022 01:55:35 | 1 | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0
952191 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 01:13:27 | 22.03.2022 01:54:27 | 0.6833 | 41 | 455 | 0 | 0 | 14 | 9 | 28.0153 | 310.9015 | 0 | 0 | 9.5662 | 6.1497
952248 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6976592 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 04:00:38 | 22.03.2022 06:53:00 | 2.8728 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1312 | 0 | 0 | 0 | 0
952258 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 06:47:22 | 22.03.2022 09:39:07 | 2.8625 | 0 | 583 | 0 | 0 | 3 | 1623 | 0 | 1668.8375 | 0 | 0 | 8.5875 | 4645.8375
952294 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 07:09:13 | 22.03.2022 07:55:00 | 0.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.679
952311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 07:35:52 | 22.03.2022 08:34:00 | 0.9689 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0407 | 0 | 0 | 0 | 0
952316 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517245433 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 07:46:46 | 22.03.2022 15:40:00 | 7.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8872
952317 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6954585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 07:52:06 | 22.03.2022 09:16:00 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7881
952319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7035859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 08:00:51 | 22.03.2022 11:05:00 | 3.0692 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3908 | 0 | 0 | 0 | 0
952321 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6711824 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 08:09:14 | 22.03.2022 11:18:00 | 3.1461 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1688 | 0 | 0 | 0 | 0
952330 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882468 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 08:43:25 | 22.03.2022 11:09:00 | 2.4264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8528 | 0 | 0 | 0 | 0
952331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6674020 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 08:44:13 | 22.03.2022 09:33:00 | 0.8131 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0847 | 0 | 0 | 0 | 0
952332 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7084624 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 08:50:26 | 22.03.2022 10:55:00 | 2.0761 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.9358 | 0 | 0 | 0 | 0
952335 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6603356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 08:56:48 | 22.03.2022 09:40:43 | 0.7319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1022 | 0.7319 | 0 | 0 | 0 | 10.9785 | 748.0018
952336 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6910365 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 09:00:03 | 22.03.2022 16:11:00 | 7.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.965
952337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 09:00:14 | 22.03.2022 09:48:00 | 0.7961 | 15 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9415 | 2898.6001 | 0 | 0 | 0 | 0
952338 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 09:00:35 | 22.03.2022 11:57:00 | 2.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6418 | 729.1944
952339 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8514838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 09:00:17 | 22.03.2022 17:03:33 | 8.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6528 | 169.1424
952341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8309826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 09:00:58 | 22.03.2022 15:30:00 | 6.4839 | 8 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8712 | 2437.9464 | 0 | 0 | 0 | 0
952343 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6666931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 09:01:25 | 22.03.2022 11:56:00 | 2.9097 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.5654 | 0 | 0 | 0 | 0
952344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6598189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 09:00:00 | 22.03.2022 13:59:00 | 4.9833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9165 | 0 | 0 | 0 | 0
952349 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6735475 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 09:06:27 | 22.03.2022 10:27:00 | 1.3425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.055 | 0 | 0 | 0 | 0
952350 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 09:11:05 | 22.03.2022 09:11:54 | 0.0136 | 109 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4824 | 0.1632 | 0 | 0 | 0 | 0
952359 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 09:30:04 | 22.03.2022 17:29:00 | 7.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732.1374
952361 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 09:30:02 | 22.03.2022 18:20:00 | 8.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8328 | 8417.6584
952362 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 09:30:36 | 22.03.2022 10:29:00 | 0.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6237 | 10.7063
952364 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 09:31:52 | 22.03.2022 17:30:00 | 7.9689 | 0 | 0 | 9 | 2045 | 249 | 6313 | 0 | 0 | 71.7201 | 16296.4005 | 1984.2561 | 50307.6657
952365 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6945054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 09:30:00 | 22.03.2022 17:35:00 | 8.0833 | 0 | 0 | 148 | 717 | 601 | 2556 | 0 | 0 | 1196.3284 | 5795.7261 | 4858.0633 | 20660.9148
952365 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | DM | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 09:30:00 | 22.03.2022 17:45:00 | 8.25 | 0 | 0 | 20 | 9 | 64 | 8 | 0 | 0 | 165 | 74.25 | 528 | 66
952394 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | DM | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 10:00:00 | 22.03.2022 15:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5880
952395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 10:00:01 | 22.03.2022 13:03:00 | 3.0497 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5784 | 0 | 0 | 0 | 0
952396 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7016984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 10:00:00 | 22.03.2022 12:51:00 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.1
952397 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6822437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 10:00:02 | 22.03.2022 19:59:24 | 9.9894 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6722.8662 | 0 | 0 | 0 | 0
952398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6670602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 10:00:03 | 22.03.2022 10:56:00 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 24.245
952399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12007072 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 10:00:03 | 22.03.2022 12:25:00 | 2.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8004
952400 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 10:00:04 | 22.03.2022 16:50:00 | 6.8322 | 25 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.805 | 13145.1528 | 0 | 0 | 0 | 0
952401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 10:00:08 | 22.03.2022 17:54:00 | 7.8978 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.181 | 0 | 0 | 0 | 0
952402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051023 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 10:00:58 | 22.03.2022 17:48:00 | 7.7839 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1463.3732 | 0 | 7.7839 | 0 | 0
952407 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 10:07:59 | 22.03.2022 17:25:01 | 7.2839 | 5 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4195 | 11763.4985 | 0 | 0 | 0 | 0
952408 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 10:10:48 | 22.03.2022 13:40:00 | 3.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.7577 | 906.542
952409 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12282488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 10:10:00 | 22.03.2022 12:18:00 | 2.1333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 426 | 6.3999 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 908.7858
952414 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 10:17:52 | 22.03.2022 10:20:45 | 0.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9139 | 31.2169
952421 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 10:33:07 | 22.03.2022 11:55:00 | 1.3647 | 0 | 0 | 13 | 99 | 89 | 376 | 0 | 0 | 17.7411 | 135.1053 | 121.4583 | 513.1272
952423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 10:35:15 | 22.03.2022 14:51:10 | 4.2653 | 1 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2653 | 4124.5451 | 0 | 0 | 0 | 0
952436 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6598898 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 11:17:17 | 22.03.2022 16:04:00 | 4.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2288
952442 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516984441 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 11:23:00 | 22.03.2022 12:43:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
952449 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7158395 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 11:30:05 | 22.03.2022 12:26:00 | 0.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.914
952496 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6684575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2022 12:01:55 | 22.03.2022 12:40:00 | 0.6347 | 2 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 832.7264 | 0 | 0 | 0 | 0
952515 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6862640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 12:43:09 | 22.03.2022 12:44:00 | 0.0142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
952524 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 12:48:47 | 22.03.2022 15:00:47 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 734.8
952526 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516693597 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 12:58:29 | 22.03.2022 14:50:00 | 1.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8586 | 0 | 0 | 0 | 0
952527 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO10395931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 12:59:50 | 22.03.2022 13:06:43 | 0.1147 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8068 | 0 | 0 | 0 | 0
952528 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR11823110 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 13:00:05 | 22.03.2022 14:25:00 | 1.4153 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4262 | 0 | 0 | 0 | 0
952529 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7113196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 13:00:01 | 22.03.2022 13:53:00 | 0.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5184
952530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6649505 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 13:00:57 | 22.03.2022 22:06:54 | 9.0992 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.7056 | 0 | 0 | 0 | 0
952536 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7084624 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 13:09:03 | 22.03.2022 16:13:00 | 3.0658 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1324 | 0 | 0 | 0 | 0
952551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6893228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 13:30:40 | 22.03.2022 14:09:00 | 0.6389 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1132 | 0 | 0 | 0 | 0
952562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 13:47:27 | 22.03.2022 13:48:12 | 0.0125 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
952568 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 14:01:31 | 22.03.2022 14:45:00 | 0.7247 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5429 | 0 | 0 | 0 | 0
952569 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6577475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 14:02:39 | 22.03.2022 14:05:00 | 0.0392 | 0 | 0 | 19 | 3527 | 56 | 3907 | 0 | 0 | 0.7448 | 138.2584 | 2.1952 | 153.1544
952597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6741081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 14:27:37 | 22.03.2022 16:32:00 | 2.0731 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4094 | 0 | 0 | 0 | 0
952598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11002264 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 14:30:00 | 22.03.2022 15:26:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 21.4659 | 0 | 67.1976
952600 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6583949 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 14:30:05 | 22.03.2022 16:26:00 | 1.9319 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.276 | 0 | 0 | 0 | 0
952603 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Dağıtım Transformatörü | BR6628973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 14:06:32 | 22.03.2022 20:29:00 | 6.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.624
952606 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6857546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 13:19:46 | 22.03.2022 15:05:00 | 1.7539 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.3588 | 0 | 0 | 0 | 0
952607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601977 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 14:40:18 | 22.03.2022 16:57:00 | 2.2783 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9481 | 0 | 0 | 0 | 0
952620 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 14:44:58 | 22.03.2022 14:51:27 | 0.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4324 | 0.2162
952716 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 15:01:48 | 22.03.2022 15:02:00 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0.0066
952717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7123832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 15:01:47 | 22.03.2022 16:19:00 | 1.2869 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0498 | 0 | 0 | 0 | 0
952746 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 15:09:16 | 22.03.2022 15:52:59 | 0.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9144 | 1.4572
952749 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959815 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 15:14:40 | 22.03.2022 17:08:31 | 1.8975 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8975 | 320.6775 | 0 | 0 | 0 | 0
952749 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10398232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 15:14:40 | 22.03.2022 20:12:45 | 4.9681 | 27 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1387 | 978.7157 | 0 | 0 | 0 | 0
952760 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6776664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 14:47:19 | 22.03.2022 15:43:00 | 0.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.686
952763 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056681 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 15:38:44 | 22.03.2022 17:01:00 | 1.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3711
952767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 15:48:53 | 22.03.2022 17:21:00 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0885
952772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6587491 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2022 16:00:25 | 22.03.2022 16:54:00 | 0.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1584
952787 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387621 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2022 13:03:27 | 22.03.2022 18:27:00 | 5.3925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.925 | 0 | 0 | 0 | 0
952794 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515420809 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 16:36:45 | 22.03.2022 18:11:00 | 1.5708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 0
952952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6559064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2022 16:45:03 | 22.03.2022 16:57:03 | 0.2 | 8 | 16428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 3285.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2
952952 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6559064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2022 16:45:03 | 22.03.2022 17:27:00 | 0.6992 | 0 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.992 | 0 | 0 | 0 | 0
952952 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6624964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2022 16:45:03 | 22.03.2022 20:13:18 | 3.4708 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724.9876 | 0 | 0 | 0 | 0
952991 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE7090003 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 17:20:21 | 22.03.2022 20:08:00 | 2.7942 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.6576 | 0 | 0 | 0 | 0
953007 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6660045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 17:52:43 | 22.03.2022 18:27:43 | 0.5833 | 19 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0827 | 170.9069 | 0 | 0 | 0 | 0
953008 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6530798 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 18:00:14 | 22.03.2022 18:40:29 | 0.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8692
953042 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 18:43:29 | 22.03.2022 18:45:34 | 0.0347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 2558 | 0 | 0 | 0.0347 | 0 | 3.0883 | 88.7626
953139 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8374263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 19:12:59 | 22.03.2022 20:28:00 | 1.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.551
953154 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 19:28:58 | 22.03.2022 20:29:15 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 346.6215
953182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7124031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 18:31:56 | 22.03.2022 20:55:54 | 2.3994 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1802 | 0 | 0 | 0 | 0
953190 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7084060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2022 20:41:16 | 22.03.2022 21:05:00 | 0.3956 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2852 | 0 | 0 | 0 | 0
953247 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6963134 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 06:00:23 | 23.03.2022 14:55:00 | 8.9103 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.7343 | 0 | 0 | 0 | 0
953256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6822437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 06:49:43 | 23.03.2022 07:23:00 | 0.5547 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.5319 | 0 | 0 | 0 | 0
953263 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO7125174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 07:14:37 | 23.03.2022 08:58:00 | 1.7231 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.924 | 0 | 0 | 0 | 0
953265 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 07:25:48 | 23.03.2022 07:27:10 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 544 | 0 | 0 | 0 | 1.2084 | 0.0912 | 12.4032
953298 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 07:42:01 | 23.03.2022 07:44:00 | 0.0331 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 795 | 0 | 0 | 0.0662 | 0 | 4.3692 | 26.3145
953351 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 07:40:04 | 23.03.2022 07:41:39 | 0.0264 | 0 | 0 | 9 | 2045 | 251 | 6321 | 0 | 0 | 0.2376 | 53.988 | 6.6264 | 166.8744
953355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6532768 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 08:16:07 | 23.03.2022 10:07:00 | 1.8481 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0506 | 0 | 0 | 0 | 0
953364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 08:18:27 | 23.03.2022 08:19:53 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0
953397 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6674013 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 08:35:35 | 23.03.2022 11:53:00 | 3.2903 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8381 | 0 | 0 | 0 | 0
953402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.03.2022 08:40:00 | 23.03.2022 09:22:48 | 0.7133 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5251 | 0 | 0 | 0 | 0
953427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 09:00:01 | 23.03.2022 09:57:56 | 0.9653 | 15 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4795 | 3513.692 | 0 | 0 | 0 | 0
953428 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6650477 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 09:00:10 | 23.03.2022 12:00:00 | 2.9972 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291.7932 | 0 | 0 | 0 | 0
953429 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7103801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 09:00:31 | 23.03.2022 16:41:00 | 7.6747 | 10 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.747 | 2402.1811 | 0 | 0 | 0 | 0
953430 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6605176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 09:00:32 | 23.03.2022 17:30:00 | 8.4911 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 821 | 0 | 0 | 25.4733 | 0 | 568.9037 | 6971.1931
953433 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6685879 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 09:02:37 | 23.03.2022 12:57:00 | 3.9064 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964.9192 | 0 | 0 | 0 | 0
953434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7131725 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 09:02:47 | 23.03.2022 12:59:00 | 3.9369 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.9822 | 0 | 0 | 0 | 0
953442 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535156447 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 09:21:47 | 23.03.2022 15:09:00 | 5.7869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7869 | 0 | 0 | 0 | 0
953450 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 09:31:18 | 23.03.2022 09:37:00 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 544 | 0 | 0 | 0 | 5.035 | 0.38 | 51.68
953452 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7010986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 09:33:40 | 23.03.2022 16:57:00 | 7.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.5005
953459 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 09:37:17 | 23.03.2022 17:27:07 | 7.8306 | 0 | 0 | 9 | 2049 | 251 | 6324 | 0 | 0 | 70.4754 | 16044.8994 | 1965.4806 | 49520.7144
953493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11117452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 10:00:01 | 23.03.2022 10:56:00 | 0.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9685
953494 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10913625 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 10:00:17 | 23.03.2022 15:59:00 | 5.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.4904
953495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 10:00:16 | 23.03.2022 14:02:00 | 4.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3872
953496 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 10:00:23 | 23.03.2022 17:46:00 | 7.7603 | 2 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5206 | 12851.0568 | 0 | 0 | 0 | 0
953497 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7044447 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 10:01:01 | 23.03.2022 18:42:00 | 8.6831 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6521.0081 | 0 | 0 | 0 | 0
953500 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6708329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 10:01:21 | 23.03.2022 14:57:41 | 4.9389 | 2 | 138 | 0 | 0 | 2 | 131 | 9.8778 | 681.5682 | 0 | 0 | 9.8778 | 646.9959
953503 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 10:05:39 | 23.03.2022 10:06:39 | 0.0167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 116 | 1305 | 0 | 0 | 0.0835 | 0 | 1.9372 | 21.7935
953521 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6669811 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 10:22:52 | 23.03.2022 11:53:00 | 1.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5814
953577 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516771739 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 10:51:47 | 23.03.2022 14:07:00 | 3.2536 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7752 | 0 | 0 | 0 | 0
953578 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 10:53:08 | 23.03.2022 10:54:08 | 0.0167 | 147 | 279 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.4549 | 4.6593 | 0 | 0 | 0.0501 | 0
953579 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 10:54:07 | 23.03.2022 11:49:07 | 0.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.835 | 2057.9915
953579 | 2 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 10:54:07 | 23.03.2022 11:49:36 | 0.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3645 | 10.1717
953580 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6717736 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 10:54:01 | 23.03.2022 17:47:00 | 6.8831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8831 | 0 | 0 | 0 | 0
953582 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517102560 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 10:56:54 | 23.03.2022 12:57:00 | 2.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0034
953601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6818890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 11:12:08 | 23.03.2022 11:57:00 | 0.7478 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9736 | 0 | 0 | 0 | 0
953614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7000068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 11:30:17 | 23.03.2022 12:27:00 | 0.9453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4206
953625 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 11:48:25 | 23.03.2022 11:49:33 | 0.0189 | 0 | 0 | 5 | 0 | 116 | 1305 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 2.1924 | 24.6645
953655 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 12:04:12 | 23.03.2022 12:49:00 | 0.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9604 | 0
953656 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517034453 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 12:04:31 | 23.03.2022 15:53:00 | 3.8081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6162 | 0 | 0 | 0 | 0
953658 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 14:09:10 | 23.03.2022 14:14:00 | 0.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5792 | 78.6656
953694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453605 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 12:22:32 | 23.03.2022 13:56:00 | 1.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5578 | 0 | 0 | 0 | 0
953695 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | LINE12021763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 12:23:11 | 23.03.2022 13:57:34 | 1.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.4855
953715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 12:50:07 | 23.03.2022 14:33:20 | 1.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7203 | 404.2705
953730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6706936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 13:00:01 | 23.03.2022 13:53:00 | 0.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9974
953731 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6746515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 13:01:16 | 23.03.2022 14:56:00 | 1.9122 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.3052 | 0 | 0 | 0 | 0
953735 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 13:02:09 | 23.03.2022 13:35:00 | 0.5475 | 0 | 0 | 160 | 105 | 244 | 474 | 0 | 0 | 87.6 | 57.4875 | 133.59 | 259.515
953743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12556058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 13:01:00 | 23.03.2022 17:17:00 | 4.2667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.5369 | 0 | 0 | 0 | 0
953748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 13:13:12 | 23.03.2022 13:15:00 | 0.03 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0
953750 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 13:13:13 | 23.03.2022 14:14:00 | 1.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0
953752 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 13:20:10 | 23.03.2022 13:21:10 | 0.0167 | 93 | 227 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.5531 | 3.7909 | 0 | 0 | 0.0501 | 0
953776 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517354857 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 13:44:51 | 23.03.2022 17:24:00 | 3.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6525
953799 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12028777 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 12:40:20 | 23.03.2022 13:57:34 | 1.2872 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 518 | 3.8616 | 0 | 0 | 0 | 2.5744 | 666.7696
953805 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922234 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 13:55:49 | 23.03.2022 15:13:00 | 1.2864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 0
953808 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7097040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 13:57:20 | 23.03.2022 14:51:00 | 0.8944 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1488 | 0 | 0 | 0 | 0
953824 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 13:47:10 | 23.03.2022 14:42:00 | 0.9139 | 181 | 244 | 0 | 0 | 18 | 7 | 165.4159 | 222.9916 | 0 | 0 | 16.4502 | 6.3973
953834 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 14:21:10 | 23.03.2022 14:31:10 | 0.1667 | 49 | 6504 | 0 | 0 | 138 | 482 | 8.1683 | 1084.2168 | 0 | 0 | 23.0046 | 80.3494
953841 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6737224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 14:30:05 | 23.03.2022 15:28:00 | 0.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8833
953843 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9473573 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 12:14:55 | 23.03.2022 16:12:00 | 3.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9514 | 67.1738
953872 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR12364705 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 15:00:01 | 23.03.2022 16:54:00 | 1.8997 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2829 | 0 | 0 | 0 | 0
953873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7034763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2022 15:00:08 | 23.03.2022 18:17:00 | 3.2811 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4055 | 0 | 0 | 0 | 0
953890 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 15:24:50 | 23.03.2022 17:01:00 | 1.6028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 0 | 0 | 0 | 0
953893 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 15:20:39 | 23.03.2022 15:22:39 | 0.0333 | 0 | 0 | 83 | 440 | 38 | 67 | 0 | 0 | 2.7639 | 14.652 | 1.2654 | 2.2311
953925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515602098 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 14:52:13 | 23.03.2022 18:22:00 | 3.4964 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3668 | 0 | 0 | 0 | 0
953944 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11059949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 14:17:58 | 23.03.2022 19:33:00 | 5.2506 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5084 | 0 | 0 | 0 | 0
953953 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517303551 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 16:17:54 | 23.03.2022 18:07:00 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8183
953971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 15:20:43 | 23.03.2022 17:43:05 | 2.3728 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7456 | 227.7888 | 0 | 0 | 0 | 0
954004 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517316474 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 17:12:43 | 23.03.2022 18:50:00 | 1.6214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.107 | 0 | 0 | 0 | 0
954008 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Direği | ISO6976197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2022 15:31:11 | 23.03.2022 19:36:18 | 4.0853 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9619 | 0 | 0 | 0 | 0
954010 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7118076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 17:29:26 | 23.03.2022 18:09:00 | 0.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.158
954017 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2022 17:33:59 | 23.03.2022 18:27:00 | 0.8836 | 0 | 0 | 11 | 523 | 14 | 1096 | 0 | 0 | 9.7196 | 462.1228 | 12.3704 | 968.4256
954051 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7008808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 18:04:09 | 23.03.2022 19:25:00 | 1.3475 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4175 | 0 | 0
954069 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7031770 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 18:16:06 | 23.03.2022 18:50:00 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.64
954078 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070173 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 18:19:14 | 23.03.2022 20:07:00 | 1.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5922
954080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072386 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 17:33:12 | 23.03.2022 18:26:00 | 0.88 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.28 | 0 | 0 | 0 | 0
954127 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 19:00:14 | 23.03.2022 19:11:47 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.875 | 728.9975
954142 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6777597 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 19:07:54 | 23.03.2022 21:02:38 | 1.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.2736
954143 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR7100653 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 19:10:52 | 23.03.2022 19:21:18 | 0.1739 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7809 | 0 | 0 | 0 | 0
954161 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 18:17:13 | 23.03.2022 18:41:13 | 0.4 | 61 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0
954161 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 18:17:13 | 23.03.2022 20:19:13 | 2.0333 | 109 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6297 | 138.2644 | 0 | 0 | 0 | 0
954179 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6652227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 19:15:46 | 23.03.2022 20:06:00 | 0.8372 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3252 | 0 | 0 | 0 | 0
954182 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO6891605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 19:10:38 | 23.03.2022 20:23:38 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 367.4434 | 0 | 10.9503
954187 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793034 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 19:49:45 | 23.03.2022 21:04:00 | 1.2375 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3125 | 0 | 0 | 0 | 0
954221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7089549 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 21:06:13 | 23.03.2022 21:49:00 | 0.7131 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2288 | 0 | 0 | 0 | 0
954238 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 22:18:16 | 23.03.2022 22:21:05 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3601 | 0.1876
954244 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6710576 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2022 23:08:56 | 23.03.2022 23:40:00 | 0.5178 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.78 | 0 | 0
954259 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 00:56:18 | 24.03.2022 01:06:27 | 0.1692 | 4 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6768 | 77.1552 | 0 | 0 | 0 | 0
954260 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11125399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 01:00:25 | 24.03.2022 02:29:00 | 1.4764 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.1188 | 0 | 0 | 0 | 0
954280 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 01:24:17 | 24.03.2022 01:37:00 | 0.2119 | 8 | 6 | 0 | 0 | 33 | 386 | 1.6952 | 1.2714 | 0 | 0 | 6.9927 | 81.7934
954301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619851 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 03:00:01 | 24.03.2022 03:10:00 | 0.1664 | 13 | 216 | 1 | 845 | 216 | 1743 | 2.1632 | 35.9424 | 0.1664 | 140.608 | 35.9424 | 290.0352
954302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619813 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 03:00:22 | 24.03.2022 03:11:00 | 0.1772 | 11 | 373 | 0 | 0 | 12 | 85 | 1.9492 | 66.0956 | 0 | 0 | 2.1264 | 15.062
954304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619857 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 03:00:45 | 24.03.2022 03:10:00 | 0.1542 | 16 | 1049 | 0 | 0 | 279 | 10595 | 2.4672 | 161.7558 | 0 | 0 | 43.0218 | 1633.749
954305 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7154347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 03:00:00 | 24.03.2022 04:00:00 | 1 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0
954306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM | ISO6619816 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 03:00:00 | 24.03.2022 03:11:00 | 0.1833 | 20 | 67 | 0 | 0 | 768 | 3105 | 3.666 | 12.2811 | 0 | 0 | 140.7744 | 569.1465
954363 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 03:20:49 | 24.03.2022 03:22:29 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8062 | 0.1112
954418 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6923745 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 05:00:01 | 24.03.2022 06:58:00 | 1.9664 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.4768 | 0 | 0 | 0 | 0
954419 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6857487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 05:00:21 | 24.03.2022 06:36:21 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2104
954426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6822437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 05:46:27 | 24.03.2022 06:20:00 | 0.5592 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.1376 | 0 | 0 | 0 | 0
954442 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 06:40:40 | 24.03.2022 10:28:00 | 3.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.1893 | 34.1001
954444 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 06:54:01 | 24.03.2022 06:55:42 | 0.0281 | 0 | 0 | 9 | 2050 | 140 | 5605 | 0 | 0 | 0.2529 | 57.605 | 3.934 | 157.5005
954466 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 06:56:20 | 24.03.2022 07:09:32 | 0.22 | 0 | 0 | 9 | 2079 | 153 | 5695 | 0 | 0 | 1.98 | 457.38 | 33.66 | 1252.9
954525 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7005349 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 08:20:37 | 24.03.2022 09:30:00 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.564 | 0 | 0
954546 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 08:24:41 | 24.03.2022 08:25:00 | 0.0053 | 0 | 0 | 9 | 2050 | 140 | 5605 | 0 | 0 | 0.0477 | 10.865 | 0.742 | 29.7065
954549 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:04:43 | 24.03.2022 15:24:00 | 6.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.6754 | 4564.0508
954560 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6666449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:00:13 | 24.03.2022 09:28:00 | 0.4631 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.9522 | 0 | 0 | 0 | 0
954561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6883086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:00:29 | 24.03.2022 09:31:00 | 0.5086 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.9462 | 0 | 0 | 0 | 0
954562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604935 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:00:31 | 24.03.2022 10:58:00 | 1.9581 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.1591 | 0 | 0 | 0 | 0
954563 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:00:35 | 24.03.2022 14:26:00 | 5.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5416 | 206.0968
954564 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6600876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:00:48 | 24.03.2022 14:58:00 | 5.9533 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494.2783 | 0 | 0 | 0 | 0
954565 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:01:17 | 24.03.2022 15:14:00 | 6.2119 | 16 | 312 | 150 | 1078 | 38 | 67 | 99.3904 | 1938.1128 | 931.785 | 6696.4282 | 236.0522 | 416.1973
954566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:00:00 | 24.03.2022 17:10:43 | 8.1786 | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.1094 | 163.572 | 0 | 0 | 0 | 0
954567 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6590415 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:01:53 | 24.03.2022 12:51:00 | 3.8186 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.2826 | 0 | 0 | 0 | 0
954568 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8824321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:01:58 | 24.03.2022 12:00:00 | 2.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3928
954569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832505 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:00:00 | 24.03.2022 13:56:00 | 4.9333 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067.0527 | 0 | 0 | 0 | 0
954570 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949544 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:02:32 | 24.03.2022 11:32:00 | 2.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6084
954571 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048975 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:00:00 | 24.03.2022 13:57:00 | 4.95 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950.3 | 0 | 0 | 0 | 0
954574 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Direği | ISO6812294 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 09:07:54 | 24.03.2022 10:02:00 | 0.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.102
954575 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:08:52 | 24.03.2022 15:00:00 | 5.8522 | 0 | 0 | 35 | 57 | 254 | 668 | 0 | 0 | 204.827 | 333.5754 | 1486.4588 | 3909.2696
954580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 09:21:42 | 24.03.2022 10:01:42 | 0.6667 | 15 | 3 | 0 | 0 | 275 | 279 | 10.0005 | 2.0001 | 0 | 0 | 183.3425 | 186.0093
954581 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515435129 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 09:24:08 | 24.03.2022 10:57:00 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0956
954585 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO11917529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:30:02 | 24.03.2022 13:00:00 | 3.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9988 | 391.9328
954586 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7010986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:30:24 | 24.03.2022 17:00:00 | 7.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.1985
954609 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7081863 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 09:47:29 | 24.03.2022 10:52:22 | 1.0814 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.3158 | 0 | 0 | 0 | 0
954611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 09:49:44 | 24.03.2022 09:50:55 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1182 | 9.7909
954636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6835901 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 10:00:03 | 24.03.2022 10:53:00 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4825
954637 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7045493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 10:00:22 | 24.03.2022 13:58:00 | 3.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.818 | 95.0544
954638 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO7871319 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 10:00:26 | 24.03.2022 11:59:00 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.893
954639 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6660409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 10:00:36 | 24.03.2022 16:59:00 | 6.9733 | 2 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9466 | 6108.6108 | 0 | 0 | 0 | 0
954640 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 10:00:49 | 24.03.2022 10:58:00 | 0.9531 | 151 | 449 | 42 | 908 | 48 | 257 | 143.9181 | 427.9419 | 40.0302 | 865.4148 | 45.7488 | 244.9467
954644 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6752617 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 10:00:00 | 24.03.2022 11:55:52 | 1.9311 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8306 | 0 | 0 | 0 | 0
954654 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 10:03:00 | 24.03.2022 10:07:00 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5366 | 100.5169
954660 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12307150 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 10:11:48 | 24.03.2022 11:12:00 | 1.0033 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0462 | 0 | 0 | 0 | 0
954669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 10:19:38 | 24.03.2022 13:01:00 | 2.6894 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.4774 | 0 | 0 | 0 | 5.3788 | 0
954672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 10:23:13 | 24.03.2022 13:01:00 | 2.6297 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26.297 | 0 | 0 | 0 | 21.0376 | 0
954673 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060694 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 10:23:26 | 24.03.2022 13:01:00 | 2.6261 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9135 | 7.8783 | 0 | 0 | 0 | 0
954679 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO10396651 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 10:30:11 | 24.03.2022 11:52:00 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9988
954680 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6571548 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 10:30:34 | 24.03.2022 11:30:00 | 0.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8626
954684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6526062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 10:32:01 | 24.03.2022 13:30:58 | 2.9825 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.7775 | 0 | 0 | 0 | 0
954700 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6827813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 10:00:00 | 24.03.2022 13:56:00 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5998 | 3421.971
954713 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7081863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 10:52:40 | 24.03.2022 11:03:40 | 0.1833 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7701 | 0 | 0 | 0 | 0
954720 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO10987685 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 11:04:20 | 24.03.2022 11:59:00 | 0.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9327
954738 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515974827 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 11:13:34 | 24.03.2022 15:08:00 | 3.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0
954745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11646189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 11:30:00 | 24.03.2022 12:26:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.6605
954759 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6876139 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 11:31:07 | 24.03.2022 12:27:43 | 0.9433 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8919 | 0 | 0 | 0 | 0
954761 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 11:33:46 | 24.03.2022 12:11:00 | 0.6206 | 0 | 0 | 0 | 479 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 297.2674 | 4.9648 | 8.6884
954772 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 11:48:31 | 24.03.2022 12:31:00 | 0.7081 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1564 | 0 | 0 | 0 | 0
954793 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6640374 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 12:00:00 | 24.03.2022 13:56:00 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.8586 | 0 | 0
954796 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 12:01:58 | 24.03.2022 12:15:58 | 0.2333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 99 | 0 | 2.7996 | 0 | 0 | 6.2991 | 23.0967
954801 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6685047 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 12:04:09 | 24.03.2022 13:00:00 | 0.9308 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5468 | 0 | 0 | 0 | 0
954828 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7094493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 12:04:45 | 24.03.2022 12:30:00 | 0.4208 | 121 | 15104 | 0 | 0 | 95 | 3438 | 50.9168 | 6355.7632 | 0 | 0 | 39.976 | 1446.7104
954846 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6781537 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 12:03:10 | 24.03.2022 13:22:00 | 1.3139 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7174 | 0 | 0 | 0 | 0
954851 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7111937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 12:21:21 | 24.03.2022 13:20:00 | 0.9775 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4875 | 0 | 0 | 0 | 0
954877 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6946513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇATI AKMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 10:49:45 | 24.03.2022 12:46:03 | 1.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.383 | 1965.4362
954883 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6872002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 12:37:14 | 24.03.2022 13:35:00 | 0.9628 | 5 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.814 | 1550.108 | 0 | 0 | 0 | 0
954893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 12:59:09 | 24.03.2022 13:05:09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1028
954957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 13:28:47 | 24.03.2022 14:06:00 | 0.6203 | 181 | 244 | 0 | 0 | 18 | 7 | 112.2743 | 151.3532 | 0 | 0 | 11.1654 | 4.3421
954958 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 13:30:01 | 24.03.2022 13:57:00 | 0.4497 | 0 | 0 | 69 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0293 | 302.1984 | 0 | 0
955030 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 13:30:47 | 24.03.2022 13:37:47 | 0.1167 | 3 | 7666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3501 | 894.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
955030 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 13:30:47 | 24.03.2022 14:30:47 | 1 | 7 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0
955050 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8299328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 14:02:13 | 24.03.2022 14:31:00 | 0.4797 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
955062 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6906310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 14:10:05 | 24.03.2022 15:06:00 | 0.9319 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.7098 | 0 | 0 | 0 | 0
955074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6988101 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 14:30:02 | 24.03.2022 15:26:00 | 0.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7504
955077 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8657665 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 14:30:19 | 24.03.2022 18:05:00 | 3.5781 | 0 | 0 | 1 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5781 | 1703.1756 | 0 | 0
955081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6819598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 14:36:36 | 24.03.2022 16:13:00 | 1.6067 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8412 | 32.134 | 0 | 0 | 0 | 0
955093 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO12349128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 14:50:48 | 24.03.2022 15:08:00 | 0.2867 | 0 | 0 | 11 | 1372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.1537 | 393.3524 | 0 | 0.5734
955109 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952542 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 15:07:02 | 24.03.2022 18:08:00 | 3.0161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0161 | 0 | 0 | 0 | 0
955134 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 15:24:35 | 24.03.2022 16:28:28 | 1.0647 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955151 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6649476 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 14:18:48 | 24.03.2022 16:08:00 | 1.82 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.42 | 0 | 0 | 0 | 0
955153 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211961 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 15:45:37 | 24.03.2022 17:52:00 | 2.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1064
955156 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323077 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 15:51:04 | 24.03.2022 18:41:00 | 2.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8322
955162 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6780941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 16:00:00 | 24.03.2022 16:38:00 | 0.6333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0634 | 0 | 0 | 0 | 0
955163 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6780949 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 16:01:57 | 24.03.2022 16:39:00 | 0.6175 | 1 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6175 | 151.905 | 0 | 0 | 0 | 0
955176 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6779432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2022 16:10:00 | 24.03.2022 17:31:00 | 1.35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0
955180 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6657806 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2022 16:13:53 | 24.03.2022 19:15:00 | 3.0186 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.4738 | 0 | 0 | 0 | 0
955189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6595632 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 16:30:34 | 24.03.2022 17:46:00 | 1.2572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7716 | 0 | 0 | 0 | 0
955226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 16:47:10 | 24.03.2022 17:05:10 | 0.3 | 7 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 0
955239 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062149 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 16:56:01 | 24.03.2022 18:04:00 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6655
955249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12494838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2022 17:04:10 | 24.03.2022 18:00:00 | 0.9306 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805.8996 | 0 | 0 | 0 | 0
955254 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517330049 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 17:08:00 | 24.03.2022 19:39:00 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0
955268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7039294 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 17:21:28 | 24.03.2022 18:00:00 | 0.6422 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1098 | 0 | 0 | 0 | 0
955276 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6846421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 17:34:30 | 24.03.2022 17:57:00 | 0.375 | 0 | 0 | 10 | 1220 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.75 | 457.5 | 0 | 0.75
955281 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6741081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 17:42:57 | 24.03.2022 18:45:00 | 1.0342 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5308 | 0 | 0 | 0 | 0
955284 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6805614 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 17:44:55 | 24.03.2022 18:19:00 | 0.5681 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6075 | 0 | 0 | 0 | 0
955286 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515326793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 17:49:53 | 24.03.2022 18:30:00 | 0.6686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0058 | 0 | 0 | 0 | 0
955309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6945805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 16:07:11 | 24.03.2022 18:21:00 | 2.2303 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8846 | 0 | 0 | 0 | 0
955360 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6822437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 18:01:24 | 24.03.2022 18:39:12 | 0.63 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.92 | 0 | 0 | 0 | 0
955377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6713831 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 18:19:00 | 24.03.2022 19:53:04 | 1.5678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 6.2712 | 0 | 0 | 0 | 170.8902
955394 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6527691 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 19:01:39 | 24.03.2022 20:05:00 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.7004
955413 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7155822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 19:22:31 | 24.03.2022 20:01:00 | 0.6414 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.7116 | 0 | 0 | 0 | 0
955419 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516990959 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 19:30:04 | 24.03.2022 19:54:00 | 0.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3989
955422 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11180271 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 19:52:02 | 24.03.2022 20:31:02 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 66.3
955445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6822437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 20:09:05 | 24.03.2022 20:36:00 | 0.4486 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.5154 | 0 | 0 | 0 | 0
955466 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439945 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 20:44:57 | 24.03.2022 22:26:00 | 1.6842 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7894 | 0 | 0 | 0 | 0
955473 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6574177 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 20:22:38 | 24.03.2022 21:05:08 | 0.7083 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6979 | 0 | 0 | 0 | 0
955474 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2022 21:07:05 | 24.03.2022 21:51:07 | 0.7339 | 0 | 0 | 37 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 27.1543 | 2.9356 | 54.3086 | 1.4678
955491 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 22:26:44 | 24.03.2022 22:34:35 | 0.1308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1125 | 0 | 0 | 0.1308 | 0 | 1.962 | 147.15
955502 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6822437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2022 23:48:20 | 25.03.2022 01:52:00 | 2.0611 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.1529 | 0 | 0 | 0 | 0
955511 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6685047 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 00:46:01 | 25.03.2022 01:39:00 | 0.8831 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5451 | 0 | 0 | 0 | 0
955513 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6654520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 01:00:21 | 25.03.2022 02:51:00 | 1.8442 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.675 | 0 | 0 | 0 | 0
955516 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7049649 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 01:00:00 | 25.03.2022 01:53:00 | 0.8833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1328 | 0 | 0 | 0 | 0
955522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 01:28:55 | 25.03.2022 01:31:00 | 0.0347 | 516 | 1512 | 0 | 0 | 229 | 395 | 17.9052 | 52.4664 | 0 | 0 | 7.9463 | 13.7065
955527 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516942490 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 01:33:10 | 25.03.2022 02:44:00 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1806
955557 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6754529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 04:00:00 | 25.03.2022 05:57:00 | 1.95 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698.45 | 0 | 0 | 0 | 0
955569 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 06:53:57 | 25.03.2022 07:58:00 | 1.0675 | 5 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3375 | 689.605 | 0 | 0 | 0 | 0
955570 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6822437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 06:50:25 | 25.03.2022 07:30:00 | 0.6597 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.5183 | 0 | 0 | 0 | 0
955579 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6579272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 07:15:31 | 25.03.2022 08:32:00 | 1.2747 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.9497 | 0 | 0 | 0 | 0
955604 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 08:22:21 | 25.03.2022 08:25:00 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3978 | 0.0442
955605 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO9537563 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 08:24:33 | 25.03.2022 11:31:00 | 3.1075 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.58 | 0 | 0 | 0 | 0
955623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12454952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 08:41:39 | 25.03.2022 09:17:00 | 0.5892 | 4 | 536 | 0 | 0 | 17 | 125 | 2.3568 | 315.8112 | 0 | 0 | 10.0164 | 73.65
955626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515637522 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 08:40:38 | 25.03.2022 09:13:00 | 0.5394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5394 | 0 | 0 | 0 | 0
955631 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516769453 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 08:55:41 | 25.03.2022 09:29:00 | 0.5553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6659 | 0 | 0 | 0 | 0
955632 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7039977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 08:56:39 | 25.03.2022 09:43:00 | 0.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.175
955635 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6741039 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:00:03 | 25.03.2022 14:57:00 | 5.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6284
955636 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:00:01 | 25.03.2022 15:27:00 | 6.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6982 | 245.0886
955637 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6722043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:00:07 | 25.03.2022 12:12:00 | 3.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1981 | 1995.6144
955638 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:00:03 | 25.03.2022 15:26:00 | 6.4325 | 0 | 0 | 83 | 440 | 38 | 67 | 0 | 0 | 533.8975 | 2830.3 | 244.435 | 430.9775
955639 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6750253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:00:20 | 25.03.2022 14:00:00 | 4.9944 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2691.9816 | 0 | 0 | 0 | 0
955640 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7057111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:00:48 | 25.03.2022 11:59:00 | 2.97 | 0 | 0 | 7 | 462 | 2 | 17 | 0 | 0 | 20.79 | 1372.14 | 5.94 | 50.49
955641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:00:00 | 25.03.2022 10:58:53 | 1.9814 | 17 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6838 | 523.0896 | 0 | 0 | 0 | 0
955642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6936891 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 08:58:47 | 25.03.2022 11:30:00 | 2.5203 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5097 | 0 | 0 | 0 | 0
955643 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6794058 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:02:09 | 25.03.2022 10:27:00 | 1.4142 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1538 | 0 | 0 | 0 | 0
955645 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:03:12 | 25.03.2022 10:46:48 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3602 | 549.0906
955645 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | LINE10574495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:03:12 | 25.03.2022 12:00:48 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.32
955646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:03:33 | 25.03.2022 11:50:06 | 2.7758 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955647 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6943952 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:03:30 | 25.03.2022 17:00:00 | 7.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.4121
955648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:04:35 | 25.03.2022 14:00:48 | 4.9369 | 33 | 3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9177 | 17896.2625 | 0 | 0 | 0 | 0
955654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6822437 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2022 09:05:16 | 25.03.2022 11:25:00 | 2.3289 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.0571 | 0 | 0 | 0 | 0
955662 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 09:13:41 | 25.03.2022 10:41:00 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7318 | 4.3659
955664 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6868963 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 09:16:18 | 25.03.2022 10:54:00 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0169
955666 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9232735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 09:18:39 | 25.03.2022 10:50:00 | 1.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5675 | 0
955671 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:30:00 | 25.03.2022 18:47:00 | 9.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.6322 | 6312.644
955673 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO7009532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 09:30:06 | 25.03.2022 14:30:00 | 4.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9728 | 9.9966
955679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516942490 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 09:44:42 | 25.03.2022 12:17:00 | 2.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5383
955683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 09:53:21 | 25.03.2022 10:39:00 | 0.7608 | 222 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.8976 | 53.256 | 0 | 0 | 0 | 0
955684 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 09:56:10 | 25.03.2022 09:59:00 | 0.0472 | 0 | 0 | 12 | 50 | 19 | 1110 | 0 | 0 | 0.5664 | 2.36 | 0.8968 | 52.392
955688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6570107 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 10:00:06 | 25.03.2022 10:56:00 | 0.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9651
955689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6579488 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 10:00:01 | 25.03.2022 12:27:00 | 2.4497 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
955691 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6938962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 10:00:19 | 25.03.2022 17:13:00 | 7.2114 | 13 | 5 | 0 | 0 | 43 | 365 | 93.7482 | 36.057 | 0 | 0 | 310.0902 | 2632.161
955692 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6834728 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 10:00:43 | 25.03.2022 11:49:00 | 1.8047 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.9181 | 0 | 0 | 0 | 0
955704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7126451 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 10:06:16 | 25.03.2022 12:42:00 | 2.5956 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.0608 | 0 | 0 | 0 | 0
955706 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6536926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 10:09:57 | 25.03.2022 10:55:00 | 0.7508 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5336 | 0 | 0 | 0 | 0
955713 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 10:13:00 | 25.03.2022 10:13:46 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1152 | 3.968
955719 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6561848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 10:19:22 | 25.03.2022 14:34:00 | 4.2439 | 46 | 2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2194 | 10711.6036 | 0 | 0 | 0 | 0
955721 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO7048692 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 10:19:55 | 25.03.2022 11:20:00 | 1.0014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0056 | 0 | 0 | 0 | 0
955730 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 10:35:35 | 25.03.2022 10:36:46 | 0.0197 | 0 | 0 | 35 | 641 | 3 | 189 | 0 | 0 | 0.6895 | 12.6277 | 0.0591 | 3.7233
955739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6541784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 10:39:02 | 25.03.2022 13:42:00 | 3.0494 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.3994 | 0 | 0 | 0 | 0
955749 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6622485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 10:49:06 | 25.03.2022 11:47:00 | 0.965 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 0
955753 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6918199 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 10:53:38 | 25.03.2022 12:17:00 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8064 | 0 | 0
955787 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6630125 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 11:11:53 | 25.03.2022 12:37:00 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6046 | 0 | 0
955790 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7053162 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 11:30:00 | 25.03.2022 13:52:22 | 2.3728 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1102 | 16.6096 | 18.9824 | 0 | 0 | 2.3728 | 2614.8256
955793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12307159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 11:34:03 | 25.03.2022 12:27:00 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.0625 | 0 | 11.4725
955831 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516230971 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 12:24:19 | 25.03.2022 14:37:00 | 2.2114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4228 | 0 | 0 | 0 | 0
955834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516750663 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 11:16:20 | 25.03.2022 13:17:00 | 2.0111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
955865 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6685047 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 12:23:17 | 25.03.2022 13:43:00 | 1.3286 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9006 | 0 | 0 | 0 | 0
955870 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7086985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 12:56:58 | 25.03.2022 14:36:00 | 1.6506 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.83 | 0 | 0 | 0 | 0
955871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6853255 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 13:00:00 | 25.03.2022 15:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96
955872 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6910362 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 13:00:05 | 25.03.2022 17:06:00 | 4.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1132
955896 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7126451 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 13:42:01 | 25.03.2022 14:18:00 | 0.5997 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7496 | 0 | 0 | 0 | 0
955900 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 13:22:43 | 25.03.2022 14:02:00 | 0.6547 | 16 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4752 | 335.2064 | 0 | 0 | 0 | 0
955909 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 13:59:14 | 25.03.2022 15:01:00 | 1.0294 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0294 | 277.938 | 0 | 0 | 0 | 0
955912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6738357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 14:00:02 | 25.03.2022 17:24:00 | 3.3994 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.5316 | 0 | 0 | 0 | 0
955913 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7053172 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 14:00:00 | 25.03.2022 14:48:00 | 0.8 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.8 | 0 | 0 | 0 | 0
955914 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041679 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 14:02:45 | 25.03.2022 14:58:00 | 0.9208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
955917 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6948767 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 14:00:00 | 25.03.2022 19:20:00 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.9959 | 0 | 0
955921 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 13:33:43 | 25.03.2022 13:36:00 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2479 | 16.5735
955933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 14:17:59 | 25.03.2022 16:10:59 | 1.8833 | 26 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9658 | 278.7284 | 0 | 0 | 0 | 0
955946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660681 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 14:12:58 | 25.03.2022 14:47:08 | 0.5694 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5694 | 18.2208 | 0 | 0 | 0 | 0
955958 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517412032 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 14:43:05 | 25.03.2022 17:45:00 | 3.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0319 | 0 | 0 | 0 | 0
955973 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515820168 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 15:02:13 | 25.03.2022 16:09:00 | 1.1131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 0
955986 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6738710 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 15:22:09 | 25.03.2022 16:15:12 | 0.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0628
955988 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952542 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 15:23:18 | 25.03.2022 17:02:00 | 1.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0
955992 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6759466 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 15:30:03 | 25.03.2022 17:54:00 | 2.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.964
955998 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7086985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 15:31:03 | 25.03.2022 16:07:11 | 0.6022 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.1504 | 0 | 0 | 0 | 0
955998 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7086996 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 15:31:03 | 25.03.2022 17:59:23 | 2.4722 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7196 | 0 | 0 | 0 | 0
956014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11190963 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 15:47:14 | 25.03.2022 16:48:00 | 1.0128 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1888 | 0 | 0 | 0 | 0
956051 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6647109 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 16:23:49 | 25.03.2022 16:53:16 | 0.4908 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.534 | 0 | 0 | 0 | 0
956061 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6560775 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 16:30:00 | 25.03.2022 17:26:00 | 0.9333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0642 | 0 | 0 | 0 | 0
956079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6996341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 16:50:15 | 25.03.2022 17:39:00 | 0.8125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0
956081 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6563187 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 16:50:45 | 25.03.2022 17:30:00 | 0.6542 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4666 | 0 | 0
956082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835649 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 15:44:38 | 25.03.2022 17:39:00 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.183
956088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 17:02:20 | 25.03.2022 17:25:57 | 0.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0416 | 2.3616
956094 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7054869 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 17:09:56 | 25.03.2022 19:16:00 | 2.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.9628
956101 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 17:14:35 | 25.03.2022 17:46:00 | 0.5236 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 99 | 0 | 6.2832 | 0 | 0 | 14.1372 | 51.8364
956103 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11377595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 17:15:26 | 25.03.2022 19:16:00 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2256
956139 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8738299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 17:22:07 | 25.03.2022 20:45:00 | 3.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4838 | 33.814
956141 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 17:24:53 | 25.03.2022 18:11:00 | 0.7686 | 222 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6292 | 53.802 | 0 | 0 | 0 | 0
956164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6561557 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 17:53:17 | 25.03.2022 19:10:00 | 1.2786 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.965 | 0 | 0 | 0 | 0
956176 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6754314 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 18:06:37 | 25.03.2022 18:35:00 | 0.4731 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9351 | 0 | 0
956183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11775619 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 16:45:29 | 25.03.2022 18:24:00 | 1.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 0
956187 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8246601 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 18:25:56 | 25.03.2022 19:11:00 | 0.7511 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0704 | 0 | 0 | 0 | 0
956207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7035859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 18:33:05 | 25.03.2022 20:20:00 | 1.7819 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3131 | 0 | 0 | 0 | 0
956242 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | BR12207926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 18:50:56 | 26.03.2022 00:16:00 | 5.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.7046
956283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6852148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 18:45:35 | 25.03.2022 19:30:00 | 0.7403 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1852 | 0 | 0 | 0 | 0
956285 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6548585 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 18:27:40 | 25.03.2022 19:28:59 | 1.0219 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6132 | 0 | 0 | 0 | 0
956295 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6875886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 18:03:05 | 25.03.2022 19:43:00 | 1.6653 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2527 | 0 | 0 | 0 | 0
956296 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6959540 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 19:23:49 | 25.03.2022 20:03:04 | 0.6542 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.084 | 0 | 0 | 0 | 0
956302 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 19:30:50 | 25.03.2022 19:57:33 | 0.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8043 | 17.812
956303 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2022 19:30:52 | 25.03.2022 19:55:37 | 0.4125 | 0 | 0 | 3 | 62 | 53 | 4 | 0 | 0 | 1.2375 | 25.575 | 21.8625 | 1.65
956311 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 19:46:07 | 25.03.2022 20:24:03 | 0.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5524 | 401.447
956321 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560135 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 19:57:34 | 25.03.2022 20:32:20 | 0.5794 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3008 | 0 | 0 | 0 | 0
956343 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155791 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 20:27:53 | 25.03.2022 21:17:00 | 0.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8186
956345 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7009527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 20:31:18 | 25.03.2022 21:15:00 | 0.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1546
956347 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6912038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 20:34:56 | 25.03.2022 21:07:00 | 0.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2336
956349 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515467602 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 20:45:12 | 25.03.2022 21:15:00 | 0.4967 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9868 | 0 | 0 | 0 | 0
956353 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6580596 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 20:46:25 | 25.03.2022 21:14:20 | 0.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.918
956372 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 21:45:48 | 25.03.2022 22:02:48 | 0.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5666 | 71.3916
956373 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6822482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 21:46:48 | 25.03.2022 22:38:00 | 0.8533 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.5277 | 0 | 0 | 0 | 0
956391 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 22:53:30 | 25.03.2022 22:54:36 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1281 | 0.0366
956396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6633765 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2022 21:25:26 | 25.03.2022 23:53:00 | 2.4594 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.3928 | 0 | 0 | 0 | 0
956416 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6945054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 00:30:00 | 26.03.2022 07:10:00 | 6.6667 | 0 | 0 | 168 | 729 | 665 | 2569 | 0 | 0 | 1120.0056 | 4860.0243 | 4433.3555 | 17126.7523
956420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7019502 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 00:09:00 | 26.03.2022 01:23:07 | 1.2353 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4714 | 0 | 0 | 0 | 0
956420 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7019502 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 00:09:00 | 26.03.2022 02:22:00 | 2.2167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4175 | 0 | 0 | 0 | 0
956423 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6568808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 01:00:00 | 26.03.2022 01:56:00 | 0.9333 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.5161 | 0 | 0 | 0 | 0
956436 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516912910 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 01:33:47 | 26.03.2022 02:18:00 | 0.7369 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4214 | 0 | 0
956438 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7054629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 01:01:43 | 26.03.2022 02:37:43 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 235.2
956442 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 02:21:51 | 26.03.2022 03:50:29 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0424 | 938.022
956448 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6560141 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 02:30:03 | 26.03.2022 03:56:00 | 1.4325 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531.3425 | 0 | 0 | 0 | 0
956451 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 02:37:31 | 26.03.2022 03:45:00 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6211 | 0
956452 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 02:44:24 | 26.03.2022 02:45:06 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3978 | 0.0351
956464 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8374149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 02:57:32 | 26.03.2022 03:44:32 | 0.7833 | 228 | 1869 | 192 | 1986 | 86 | 324 | 178.5924 | 1463.9877 | 150.3936 | 1555.6338 | 67.3638 | 253.7892
956493 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7128022 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 05:00:17 | 26.03.2022 06:27:00 | 1.4453 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.6776 | 0 | 0 | 0 | 0
956505 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 06:29:13 | 26.03.2022 07:17:00 | 0.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.676
956506 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6738679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 06:29:33 | 26.03.2022 07:09:00 | 0.6575 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 0 | 0
956511 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6598654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 07:00:14 | 26.03.2022 07:49:00 | 0.8128 | 7 | 5185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6896 | 4214.368 | 0 | 0 | 0 | 0
956513 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 07:05:34 | 26.03.2022 08:06:00 | 1.0072 | 53 | 91 | 0 | 0 | 138 | 402 | 53.3816 | 91.6552 | 0 | 0 | 138.9936 | 404.8944
956518 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048046 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 07:35:19 | 26.03.2022 08:48:00 | 1.2114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6342 | 0 | 0 | 0 | 0
956519 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 07:42:54 | 26.03.2022 07:44:04 | 0.0194 | 63 | 193 | 0 | 0 | 50 | 797 | 1.2222 | 3.7442 | 0 | 0 | 0.97 | 15.4618
956524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6941730 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 07:56:39 | 26.03.2022 08:59:00 | 1.0392 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.9008 | 0 | 0 | 0 | 0
956526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR8284677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 08:03:42 | 26.03.2022 17:07:00 | 9.055 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.085 | 0 | 0 | 0 | 0
956527 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7004059 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 08:04:17 | 26.03.2022 17:07:00 | 9.0453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
956528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11117324 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 08:04:44 | 26.03.2022 17:08:00 | 9.0544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
956529 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11369177 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 08:05:07 | 26.03.2022 17:09:00 | 9.0647 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
956541 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 08:14:38 | 26.03.2022 08:15:36 | 0.0161 | 0 | 0 | 18 | 1781 | 34 | 2016 | 0 | 0 | 0.2898 | 28.6741 | 0.5474 | 32.4576
956542 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 08:15:12 | 26.03.2022 10:30:25 | 2.2536 | 0 | 0 | 3 | 62 | 53 | 4 | 0 | 0 | 6.7608 | 139.7232 | 119.4408 | 9.0144
956590 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453724 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 08:44:16 | 26.03.2022 09:30:00 | 0.7622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7622 | 0 | 0 | 0 | 0
956606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6756872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:00:00 | 26.03.2022 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280
956607 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:00:05 | 26.03.2022 14:58:00 | 5.9653 | 16 | 312 | 150 | 1078 | 38 | 67 | 95.4448 | 1861.1736 | 894.795 | 6430.5934 | 226.6814 | 399.6751
956608 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:00:14 | 26.03.2022 09:58:58 | 0.9789 | 14 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7046 | 140.9616 | 0 | 0 | 0 | 0
956611 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6640449 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:00:38 | 26.03.2022 17:00:00 | 7.9894 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.152 | 0 | 0 | 0 | 0
956612 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132194 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:00:48 | 26.03.2022 11:00:00 | 1.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9734 | 240.3907
956613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6590205 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:00:00 | 26.03.2022 17:01:00 | 8.0167 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485.177 | 0 | 0 | 0 | 0
956615 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11385310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:01:23 | 26.03.2022 17:10:00 | 8.1436 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.872 | 0 | 0 | 0 | 0
956616 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6692626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:01:55 | 26.03.2022 17:10:00 | 8.1347 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.4422 | 0 | 0 | 0 | 0
956617 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6692628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:02:12 | 26.03.2022 17:00:00 | 7.9633 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680.2563 | 0 | 0 | 0 | 0
956618 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:01:57 | 26.03.2022 11:07:58 | 2.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2006 | 1751.6502
956618 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6609484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:01:57 | 26.03.2022 13:01:00 | 3.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.1244
956619 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:02:21 | 26.03.2022 17:01:00 | 7.9775 | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.2225 | 159.55 | 0 | 0 | 0 | 0
956620 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO11332141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:02:31 | 26.03.2022 17:10:00 | 8.1247 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.5947 | 0 | 0 | 0 | 0
956621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7079529 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:00:00 | 26.03.2022 18:10:55 | 9.1819 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6326.3291 | 0 | 0 | 0 | 0
956622 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12294578 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:00:00 | 26.03.2022 11:02:14 | 2.0372 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.9676 | 0 | 0
956623 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6698906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:00:00 | 26.03.2022 11:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0
956648 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:13:00 | 26.03.2022 17:01:52 | 7.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.3984 | 5641.9968
956660 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:28:12 | 26.03.2022 16:59:00 | 7.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8857 | 5056.4509
956662 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR7039436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:30:07 | 26.03.2022 17:58:00 | 8.4647 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 482.4879 | 0 | 186.2234
956663 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7088028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:30:13 | 26.03.2022 17:17:00 | 7.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2376 | 2940.7266
956664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7132852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:30:25 | 26.03.2022 12:00:00 | 2.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.6274
956667 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR12322012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:31:24 | 26.03.2022 17:59:00 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.38 | 0 | 0
956671 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6755927 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 09:34:56 | 26.03.2022 16:25:00 | 6.8344 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.204 | 0 | 0 | 0 | 0
956691 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2022 09:52:55 | 26.03.2022 12:20:04 | 2.4525 | 15 | 41 | 0 | 0 | 144 | 491 | 36.7875 | 100.5525 | 0 | 0 | 353.16 | 1204.1775
956701 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6851533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 10:00:00 | 26.03.2022 11:36:00 | 1.6 | 8 | 423 | 0 | 0 | 8 | 465 | 12.8 | 676.8 | 0 | 0 | 12.8 | 744
956702 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6658997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 10:00:03 | 26.03.2022 11:40:00 | 1.6658 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 16.658 | 0 | 0 | 0 | 286.5176
956704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6572189 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 10:00:19 | 26.03.2022 11:39:00 | 1.6447 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.235 | 0 | 0 | 0 | 0
956705 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6656861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 10:00:33 | 26.03.2022 14:15:00 | 4.2408 | 1 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2408 | 1255.2768 | 0 | 0 | 0 | 0
956706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6642329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 10:00:31 | 26.03.2022 11:25:00 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4019 | 0 | 0
956707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663948 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 10:01:05 | 26.03.2022 10:01:52 | 0.0131 | 0 | 0 | 91 | 11 | 216 | 3163 | 0 | 0 | 1.1921 | 0.1441 | 2.8296 | 41.4353
956709 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 10:01:39 | 26.03.2022 17:43:59 | 7.7056 | 74 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.2144 | 1363.8912 | 0 | 0 | 0 | 0
956710 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 10:02:11 | 26.03.2022 10:09:00 | 0.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2272 | 59.5264
956710 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 10:02:11 | 26.03.2022 13:53:54 | 3.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3428 | 2139.4926
956711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 10:03:19 | 26.03.2022 12:18:17 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7482 | 31.4916
956728 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 10:07:24 | 26.03.2022 12:30:24 | 2.3833 | 109 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7797 | 162.0644 | 0 | 0 | 0 | 0
956730 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10773578 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 10:07:21 | 26.03.2022 11:01:00 | 0.8942 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.471 | 0 | 0 | 0 | 0
956735 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 10:13:45 | 26.03.2022 14:42:45 | 4.4833 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0825 | 206.2318 | 0 | 0 | 0 | 0
956738 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952542 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 10:15:01 | 26.03.2022 10:51:00 | 0.5997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5997 | 0 | 0 | 0 | 0
956745 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055502 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 10:18:57 | 26.03.2022 12:52:00 | 2.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5508
956747 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 10:20:25 | 26.03.2022 11:41:11 | 1.3461 | 41 | 4 | 0 | 0 | 193 | 761 | 55.1901 | 5.3844 | 0 | 0 | 259.7973 | 1024.3821
956747 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE12043389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 10:20:25 | 26.03.2022 14:20:25 | 4 | 27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0
956755 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6537909 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 10:26:20 | 26.03.2022 12:52:00 | 2.4278 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.336 | 0 | 0
956758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12453880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2022 10:32:27 | 26.03.2022 10:54:54 | 0.3742 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9976 | 0 | 0 | 0 | 0
956758 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12453883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2022 10:32:27 | 26.03.2022 11:38:00 | 1.0925 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.33 | 0 | 0 | 0 | 0
956793 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 10:17:25 | 26.03.2022 11:03:00 | 0.7597 | 234 | 379 | 0 | 0 | 18 | 7 | 177.7698 | 287.9263 | 0 | 0 | 13.6746 | 5.3179
956797 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 11:01:15 | 26.03.2022 11:51:43 | 0.8411 | 0 | 0 | 21 | 1 | 93 | 976 | 0 | 0 | 17.6631 | 0.8411 | 78.2223 | 820.9136
956799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 11:01:27 | 26.03.2022 11:42:27 | 0.6833 | 214 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2262 | 216.6061 | 0 | 0 | 0 | 0
956837 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6579475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 11:19:40 | 26.03.2022 13:26:00 | 2.1056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.528 | 0 | 0 | 0 | 0
956864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8299328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 10:58:27 | 26.03.2022 11:42:00 | 0.7258 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8708 | 0 | 0 | 0 | 0
956870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 11:36:28 | 26.03.2022 12:51:00 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1576 | 239.7446
956871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2022 11:33:55 | 26.03.2022 16:53:00 | 5.3181 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.5358 | 0 | 0 | 0 | 0
956888 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6698045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 11:42:49 | 26.03.2022 11:45:30 | 0.0447 | 0 | 0 | 153 | 2230 | 216 | 3163 | 0 | 0 | 6.8391 | 99.681 | 9.6552 | 141.3861
956889 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 11:42:36 | 26.03.2022 12:32:00 | 0.8233 | 139 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4387 | 13.1728 | 0 | 0 | 0 | 0
956948 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 11:46:29 | 26.03.2022 11:49:00 | 0.0419 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 1.9693 | 0
956957 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 11:47:29 | 26.03.2022 12:06:48 | 0.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2111 | 88.8444
956984 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 12:09:04 | 26.03.2022 12:10:04 | 0.0167 | 6 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 16.2825 | 0 | 0 | 0 | 0
956987 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6698045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 12:10:07 | 26.03.2022 12:16:49 | 0.1117 | 0 | 0 | 6 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6702 | 157.3853 | 0 | 0
957022 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 12:17:07 | 26.03.2022 12:18:07 | 0.0167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.7849 | 0
957083 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 12:58:08 | 26.03.2022 13:14:00 | 0.2644 | 0 | 0 | 88 | 22 | 144 | 45 | 0 | 0 | 23.2672 | 5.8168 | 38.0736 | 11.898
957136 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6888352 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 13:36:10 | 26.03.2022 15:00:00 | 1.3972 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.846 | 0 | 0 | 0 | 0
957147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 13:47:47 | 26.03.2022 15:55:12 | 2.1236 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2.1236 | 2.1236 | 0 | 0 | 172.0116 | 0
957158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 13:58:50 | 26.03.2022 14:39:38 | 0.68 | 313 | 229 | 0 | 0 | 17 | 1 | 212.84 | 155.72 | 0 | 0 | 11.56 | 0.68
957160 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12190483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 14:00:01 | 26.03.2022 16:29:00 | 2.4831 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2564 | 0 | 0 | 0 | 0
957161 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO12454088 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 14:00:30 | 26.03.2022 16:35:00 | 2.575 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 0 | 0 | 0 | 0
957162 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO12190494 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 14:00:23 | 26.03.2022 16:32:00 | 2.5269 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6473 | 0 | 0 | 0 | 0
957163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6849255 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 14:00:53 | 26.03.2022 17:13:00 | 3.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8266
957174 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 14:19:00 | 26.03.2022 14:33:14 | 0.2372 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4744 | 22.534 | 0 | 0 | 0 | 0
957180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6758807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 14:21:48 | 26.03.2022 15:46:00 | 1.4033 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
957182 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2022 14:25:29 | 26.03.2022 14:38:50 | 0.2225 | 83 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4675 | 191.5725 | 0 | 0 | 0 | 0
957188 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285888 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 14:31:12 | 26.03.2022 16:25:00 | 1.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7934
957197 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR7019439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 14:35:32 | 26.03.2022 16:00:57 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8472 | 378.6776
957197 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 14:35:32 | 26.03.2022 16:04:03 | 1.4753 | 0 | 0 | 9 | 2050 | 140 | 5605 | 0 | 0 | 13.2777 | 3024.365 | 206.542 | 8269.0565
957217 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 14:45:26 | 26.03.2022 17:11:00 | 2.4261 | 0 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.0974 | 2.4261 | 0 | 0
957224 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6828709 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 14:48:08 | 26.03.2022 15:31:00 | 0.7144 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0208 | 0 | 0 | 0 | 0
957233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 14:52:33 | 26.03.2022 15:02:33 | 0.1667 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1675 | 7.6682 | 0 | 0 | 0 | 0
957249 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517364755 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 15:23:47 | 26.03.2022 17:35:00 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1869
957258 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 15:37:50 | 26.03.2022 15:38:59 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7104 | 0.0576
957315 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO8817911 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 15:55:02 | 26.03.2022 22:00:00 | 6.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.3184
957380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 16:15:49 | 26.03.2022 16:16:50 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2028 | 10.7315
957384 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7124635 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 16:17:54 | 26.03.2022 17:24:00 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.017
957396 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6551923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 16:21:43 | 26.03.2022 19:02:00 | 2.6714 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.712 | 0 | 0 | 0 | 0
957409 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 16:02:37 | 26.03.2022 16:58:37 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5988 | 1510.0794
957454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8862162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 15:51:10 | 26.03.2022 16:15:00 | 0.3972 | 22 | 6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7384 | 2776.0308 | 0 | 0 | 0 | 0
957461 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6662532 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 16:34:40 | 26.03.2022 18:24:00 | 1.8222 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2868 | 0 | 0 | 0 | 0
957495 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 16:59:56 | 26.03.2022 18:00:56 | 1.0167 | 9 | 7 | 0 | 0 | 52 | 27 | 9.1503 | 7.1169 | 0 | 0 | 52.8684 | 27.4509
957522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 17:13:30 | 26.03.2022 20:22:55 | 3.1569 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.5823 | 0 | 0 | 0 | 0
957545 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6646920 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 16:39:35 | 26.03.2022 18:57:00 | 2.2903 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.612 | 0 | 0 | 0 | 0
957547 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7038428 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 17:43:22 | 26.03.2022 18:24:00 | 0.6772 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0248 | 0 | 0 | 0 | 0
957591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6790106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 17:36:54 | 26.03.2022 19:30:00 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.89
957599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516684769 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 18:01:57 | 26.03.2022 19:25:00 | 1.3842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 0
957608 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6646162 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TOKİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2022 15:47:29 | 26.03.2022 16:58:29 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.322 | 0 | 0
957630 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO8692147 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 18:14:48 | 26.03.2022 19:05:00 | 0.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8148
957634 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 18:21:12 | 26.03.2022 18:22:02 | 0.0139 | 12 | 498 | 0 | 0 | 4 | 405 | 0.1668 | 6.9222 | 0 | 0 | 0.0556 | 5.6295
957663 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6967716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 18:27:57 | 26.03.2022 19:45:00 | 1.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2736
957665 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515814962 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 18:28:48 | 26.03.2022 19:41:00 | 1.2033 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6099 | 0 | 0 | 0 | 0
957689 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO6746153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2022 19:03:11 | 26.03.2022 20:27:00 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3349 | 0
957690 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6662535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 19:05:40 | 26.03.2022 22:09:00 | 3.0556 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.9024 | 0 | 0 | 0 | 0
957692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6626629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 19:08:10 | 26.03.2022 19:33:00 | 0.4139 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6919 | 0 | 0 | 0 | 0
957693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10597606 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 19:13:33 | 26.03.2022 20:53:28 | 1.6653 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23.3142 | 1.6653 | 0 | 0 | 4.9959 | 0
957695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6651162 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 19:18:37 | 26.03.2022 20:25:00 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2768
957697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 19:25:20 | 26.03.2022 19:26:05 | 0.0125 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6909731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 19:25:20 | 26.03.2022 19:26:05 | 0.0125 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957699 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6877045 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 19:27:23 | 26.03.2022 21:59:00 | 2.5269 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0111 | 0 | 0 | 0 | 0
957726 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7012695 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 20:49:36 | 26.03.2022 21:35:00 | 0.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.804
957732 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6545118 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 21:17:24 | 26.03.2022 22:22:00 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5904
957734 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | SDK Çıkışı | FUSE7142733 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 21:27:17 | 26.03.2022 22:00:00 | 0.5453 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129.2361 | 0 | 1.0906
957736 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11146842 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 21:21:54 | 26.03.2022 21:58:00 | 0.6017 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3995 | 0 | 0 | 0 | 0
957739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 21:45:30 | 26.03.2022 21:48:00 | 0.0417 | 167 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9639 | 10.8837 | 0 | 0 | 0.0417 | 0
957742 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 21:53:37 | 27.03.2022 00:31:23 | 2.6294 | 0 | 0 | 35 | 57 | 254 | 668 | 0 | 0 | 92.029 | 149.8758 | 667.8676 | 1756.4392
957749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6828841 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2022 22:28:30 | 26.03.2022 22:55:00 | 0.4417 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9012 | 0 | 0 | 0 | 0
957752 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6579849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2022 22:30:17 | 26.03.2022 22:57:00 | 0.4453 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1909 | 0 | 0 | 0 | 0
957784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 00:02:58 | 27.03.2022 00:05:00 | 0.0339 | 5 | 853 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0.1695 | 28.9167 | 0 | 0 | 0.0339 | 2.5425
957827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9418684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 00:32:41 | 27.03.2022 00:36:00 | 0.0553 | 12 | 1599 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.6636 | 88.4247 | 0 | 0 | 0 | 0.7189
957827 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9418684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 00:32:41 | 27.03.2022 07:26:34 | 6.8981 | 28 | 3420 | 0 | 0 | 120 | 2557 | 193.1468 | 23591.502 | 0 | 0 | 827.772 | 17638.4417
957871 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7056567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 01:00:16 | 27.03.2022 01:54:00 | 0.8956 | 1 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8956 | 1817.1724 | 0 | 0 | 0 | 0
957873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7127889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 01:30:12 | 27.03.2022 03:49:00 | 2.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5448 | 7714.8555
957948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12494427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 04:40:40 | 27.03.2022 05:10:40 | 0.5 | 0 | 0 | 23 | 1572 | 115 | 1513 | 0 | 0 | 11.5 | 786 | 57.5 | 756.5
957948 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 04:40:40 | 27.03.2022 05:15:40 | 0.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9992 | 1197.5149
957988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6718880 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 05:56:02 | 27.03.2022 07:00:00 | 1.0661 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.4938 | 0 | 0 | 0 | 0
957993 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 06:32:22 | 27.03.2022 07:08:12 | 0.5972 | 84 | 16 | 0 | 0 | 407 | 2339 | 50.1648 | 9.5552 | 0 | 0 | 243.0604 | 1396.8508
958002 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6553893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2022 06:41:22 | 27.03.2022 06:44:22 | 0.05 | 0 | 0 | 34 | 10 | 273 | 1600 | 0 | 0 | 1.7 | 0.5 | 13.65 | 80
958007 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR12307030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 06:55:43 | 27.03.2022 09:38:00 | 2.7047 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.0068 | 0 | 2.7047
958027 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10794460 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 06:28:20 | 27.03.2022 10:50:00 | 4.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8888 | 0
958100 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 07:30:52 | 27.03.2022 07:31:37 | 0.0125 | 245 | 8462 | 0 | 0 | 250 | 3172 | 3.0625 | 105.775 | 0 | 0 | 3.125 | 39.65
958184 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 08:14:42 | 27.03.2022 08:15:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 3210 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 40.125 | 0.05 | 0.0125
958193 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 08:21:42 | 27.03.2022 08:23:16 | 0.0261 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.1305 | 0 | 0 | 0 | 0.1827 | 0
958235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 08:35:34 | 27.03.2022 09:50:00 | 1.2406 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1954 | 0 | 0 | 0 | 0
958236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6590400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 08:36:39 | 27.03.2022 09:58:00 | 1.3558 | 17 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0486 | 5553.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
958238 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6626516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 08:37:54 | 27.03.2022 09:25:00 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14
958255 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 08:24:04 | 27.03.2022 09:15:04 | 0.85 | 12 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 788.8 | 0 | 0 | 0 | 0
958295 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 08:58:43 | 27.03.2022 08:59:00 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0423 | 0.0047
958298 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO9415526 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:03 | 27.03.2022 09:15:00 | 0.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9968 | 174.44
958298 | 2 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | LINE8973536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:03 | 27.03.2022 11:00:55 | 2.0144 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 291 | 0 | 0 | 6.0432 | 0 | 4.0288 | 586.1904
958299 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6572589 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:04 | 27.03.2022 10:28:00 | 1.4656 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8624 | 0 | 0 | 0 | 0
958300 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6940068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:05 | 27.03.2022 11:54:00 | 2.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.1536
958301 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6781387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:06 | 27.03.2022 15:29:00 | 6.4817 | 0 | 0 | 83 | 440 | 38 | 67 | 0 | 0 | 537.9811 | 2851.948 | 246.3046 | 434.2739
958302 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6556377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:17 | 27.03.2022 10:00:46 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0162 | 840.7554
958302 | 2 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6609484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:17 | 27.03.2022 13:00:00 | 3.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.1446
958303 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6962261 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:20 | 27.03.2022 11:18:00 | 2.2944 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.416 | 0 | 0
958304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:40 | 27.03.2022 12:59:00 | 3.9722 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9166 | 873.884 | 0 | 0 | 0 | 0
958305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR12540291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:42 | 27.03.2022 09:27:00 | 0.4383 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2642 | 0 | 0 | 0 | 0
958306 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6700080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:51 | 27.03.2022 10:47:00 | 1.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0736
958307 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:01:04 | 27.03.2022 10:16:00 | 1.2489 | 0 | 0 | 18 | 1737 | 7 | 1207 | 0 | 0 | 22.4802 | 2169.3393 | 8.7423 | 1507.4223
958311 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6688816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:00 | 27.03.2022 12:29:00 | 3.4833 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.2632 | 0 | 0 | 0 | 0
958312 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6605066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:00 | 27.03.2022 12:56:00 | 3.9333 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.1279 | 0 | 0 | 0 | 0
958314 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6726921 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:00 | 27.03.2022 11:42:00 | 2.7 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0
958315 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6533758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:00 | 27.03.2022 12:54:00 | 3.9 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.2 | 0 | 0 | 0 | 0
958316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7970301 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:00 | 27.03.2022 16:01:00 | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2259.3774
958325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6984555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 08:48:15 | 27.03.2022 09:58:00 | 1.1625 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.675 | 0 | 0 | 0 | 0
958327 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR8673063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:04:13 | 27.03.2022 17:00:00 | 7.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.3302
958329 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11629740 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:00:00 | 27.03.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584
958334 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:01:00 | 27.03.2022 16:55:00 | 7.9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 29 | 464 | 86.9 | 15.8 | 0 | 0 | 229.1 | 3665.6
958336 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 09:06:05 | 27.03.2022 10:35:00 | 1.4819 | 14 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7466 | 637.217 | 0 | 0 | 0 | 0
958338 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO7084900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:07:03 | 27.03.2022 16:47:29 | 7.6739 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.6926 | 0 | 0 | 0 | 0
958339 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO7084915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:08:06 | 27.03.2022 16:46:53 | 7.6464 | 25 | 696 | 0 | 0 | 3 | 562 | 191.16 | 5321.8944 | 0 | 0 | 22.9392 | 4297.2768
958341 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7084916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:08:50 | 27.03.2022 16:45:51 | 7.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6169 | 0 | 0 | 0 | 0
958342 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO7084912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:11:06 | 27.03.2022 16:46:12 | 7.585 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.755 | 1661.115 | 0 | 0 | 0 | 7.585
958346 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 09:14:20 | 27.03.2022 09:15:06 | 0.0128 | 0 | 0 | 19 | 2843 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0.2432 | 36.3904 | 0.64 | 0.5376
958379 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952542 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 09:21:04 | 27.03.2022 11:12:00 | 1.8489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8489 | 0 | 0 | 0 | 0
958381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6660803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 09:23:33 | 27.03.2022 09:58:56 | 0.5897 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5365 | 0 | 0 | 0 | 0
958382 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 09:24:01 | 27.03.2022 09:24:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0.85 | 0.8125
958399 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6889172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:30:05 | 27.03.2022 12:18:00 | 2.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.65
958400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6679252 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:30:54 | 27.03.2022 11:30:00 | 1.985 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.775 | 0 | 0 | 0 | 0
958401 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7157564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:30:00 | 27.03.2022 12:31:00 | 3.0167 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0167 | 515.8557 | 0 | 0 | 0 | 0
958402 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 09:32:04 | 27.03.2022 09:32:34 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2573 | 10.6904
958405 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 09:33:15 | 27.03.2022 09:36:00 | 0.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0076 | 0
958413 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 09:30:00 | 27.03.2022 18:00:00 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 5780
958454 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:00:44 | 27.03.2022 13:01:00 | 3.0044 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
958455 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6625391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:01:19 | 27.03.2022 10:51:00 | 0.8281 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7754 | 0 | 0 | 0 | 0
958456 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:01:39 | 27.03.2022 14:56:00 | 4.9058 | 7 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3406 | 902.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
958457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6976111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:01:40 | 27.03.2022 12:57:00 | 2.9222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5218 | 0 | 0 | 0 | 0
958463 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10716860 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:02:16 | 27.03.2022 17:50:00 | 7.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.45
958464 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:02:44 | 27.03.2022 14:06:42 | 4.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1322 | 2366.4702
958465 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:00:00 | 27.03.2022 13:12:09 | 3.2025 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2025 | 457.9575 | 0 | 0 | 0 | 0
958469 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:00:00 | 27.03.2022 18:15:00 | 8.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 163 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 1344.75
958470 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7089931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:00:00 | 27.03.2022 12:57:00 | 2.95 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.45 | 0 | 0 | 0 | 0
958471 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:00:00 | 27.03.2022 18:13:00 | 8.2167 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 649 | 41.0835 | 8.2167 | 0 | 0 | 57.5169 | 5332.6383
958471 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:00:00 | 27.03.2022 18:15:00 | 8.25 | 30 | 5363 | 0 | 0 | 3 | 1 | 247.5 | 44244.75 | 0 | 0 | 24.75 | 8.25
958472 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6854792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:04:18 | 27.03.2022 11:56:00 | 1.8617 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 128.4573 | 0 | 0 | 0 | 0
958473 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6733438 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 09:17:30 | 27.03.2022 11:40:47 | 2.3881 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7478 | 0 | 0 | 0 | 0
958476 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8268020 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:01:00 | 27.03.2022 11:00:00 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9833 | 0
958477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6791124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:05:27 | 27.03.2022 10:51:37 | 0.7694 | 10 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.694 | 110.7936 | 0 | 0 | 0 | 0
958508 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6619484 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:30:09 | 27.03.2022 12:29:00 | 1.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5776
958509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:30:11 | 27.03.2022 15:29:00 | 4.9803 | 9 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8227 | 10672.7829 | 0 | 0 | 0 | 0
958510 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6985684 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:30:36 | 27.03.2022 12:32:00 | 2.0233 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2116 | 0 | 0 | 0 | 0
958513 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10872583 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 10:31:45 | 27.03.2022 11:33:00 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.144
958524 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516964638 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 10:35:59 | 27.03.2022 11:24:00 | 0.8003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8003 | 0 | 0 | 0 | 0
958530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 10:40:28 | 27.03.2022 10:41:49 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6975 | 19.9575
958534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6677055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 10:44:07 | 27.03.2022 12:44:00 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7948 | 385.6333
958536 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6854304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 10:40:40 | 27.03.2022 11:38:00 | 0.9556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1564 | 0 | 0 | 0 | 0
958538 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7104172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 09:55:42 | 27.03.2022 11:10:00 | 1.2383 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
958541 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO6761304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 10:48:08 | 27.03.2022 11:12:00 | 0.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3428 | 541.8036
958554 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6886562 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 11:00:03 | 27.03.2022 14:00:00 | 2.9992 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9648 | 0 | 0 | 0 | 0
958555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 11:00:24 | 27.03.2022 12:46:00 | 1.76 | 19 | 2069 | 0 | 0 | 4 | 869 | 33.44 | 3641.44 | 0 | 0 | 7.04 | 1529.44
958556 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6530137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 11:00:26 | 27.03.2022 12:00:00 | 0.9928 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3304 | 0 | 0 | 0 | 0
958557 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12383078 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 10:59:48 | 27.03.2022 14:46:00 | 3.77 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 0
958561 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 11:02:14 | 27.03.2022 11:03:43 | 0.0247 | 28 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.6916 | 0.0247 | 0 | 0 | 0.5681 | 0
958566 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11190173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 11:03:34 | 27.03.2022 11:40:47 | 0.6203 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.624 | 0 | 0 | 0 | 0
958577 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 11:15:28 | 27.03.2022 11:52:41 | 0.6203 | 0 | 0 | 18 | 1850 | 49 | 39 | 0 | 0 | 11.1654 | 1147.555 | 30.3947 | 24.1917
958577 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO7054038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 11:15:28 | 27.03.2022 13:48:12 | 2.5456 | 0 | 0 | 1 | 993 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.5456 | 2527.7808 | 0 | 7.6368
958584 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 11:25:08 | 27.03.2022 11:33:08 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2666 | 62.1178
958590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6834678 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 11:10:10 | 27.03.2022 12:06:00 | 0.9306 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3408 | 0 | 0 | 0 | 0
958591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601242 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 11:28:04 | 27.03.2022 12:59:00 | 1.5156 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8588 | 0 | 0 | 0 | 0
958612 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535184282 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 11:30:11 | 27.03.2022 13:53:00 | 2.3803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3803 | 0 | 0 | 0 | 0
958616 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11059994 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 11:29:08 | 27.03.2022 13:22:00 | 1.8811 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7409 | 0 | 0
958618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6894720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 11:32:07 | 27.03.2022 11:57:00 | 0.4147 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4788 | 0 | 0 | 0 | 0
958627 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515940320 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 11:36:18 | 27.03.2022 12:43:00 | 1.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 0
958646 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517414521 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 11:45:51 | 27.03.2022 13:43:00 | 1.9525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 0
958649 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 11:58:23 | 27.03.2022 11:59:27 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9256 | 0.0712
958654 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6994039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 12:02:11 | 27.03.2022 13:44:00 | 1.6969 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3295 | 0 | 0 | 0 | 0
958660 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516779998 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 12:08:06 | 27.03.2022 13:45:00 | 1.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0
958692 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO11302910 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 12:24:49 | 27.03.2022 13:38:00 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0985 | 3.6591
958695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7115163 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 12:28:45 | 27.03.2022 18:05:00 | 5.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2504
958699 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 12:38:00 | 27.03.2022 12:38:55 | 0.0153 | 0 | 0 | 8 | 2904 | 67 | 2301 | 0 | 0 | 0.1224 | 44.4312 | 1.0251 | 35.2053
958704 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517139772 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 12:41:40 | 27.03.2022 16:17:00 | 3.5889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5889 | 0 | 0 | 0 | 0
958718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 12:13:09 | 27.03.2022 16:29:42 | 4.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2384 | 12.8274
958720 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515416656 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 10:00:03 | 27.03.2022 14:22:00 | 4.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7316
958724 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11215631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 13:00:34 | 27.03.2022 13:30:41 | 0.5019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 0 | 0 | 0 | 0
958725 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6557565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 13:00:50 | 27.03.2022 14:43:00 | 1.7028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2168 | 0 | 0 | 0 | 0
958766 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 13:05:09 | 27.03.2022 14:25:00 | 1.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6464 | 101.1408
958821 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6648542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2022 13:11:22 | 27.03.2022 14:32:00 | 1.3439 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.268 | 0 | 0 | 0 | 0
958827 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515331195 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 13:16:40 | 27.03.2022 15:34:00 | 2.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2889
958840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11257831 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 13:05:09 | 27.03.2022 13:08:00 | 0.0475 | 26 | 9500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.235 | 451.25 | 0 | 0.0475 | 0 | 0.0475
958863 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 13:36:11 | 27.03.2022 14:56:00 | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6515 | 184.9117
958890 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 13:51:00 | 27.03.2022 14:04:00 | 0.2167 | 26 | 996 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.6342 | 215.8332 | 0 | 0 | 0.6501 | 0
958930 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 14:01:05 | 27.03.2022 15:37:17 | 1.6033 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3056 | 16.033 | 0 | 0 | 0 | 0
958930 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6705851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 14:01:05 | 27.03.2022 16:55:52 | 2.9131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
958937 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6537595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 14:11:09 | 27.03.2022 14:14:00 | 0.0475 | 25 | 12077 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.1875 | 573.6575 | 0 | 0.0475 | 0 | 0.0475
958964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 14:14:37 | 27.03.2022 14:16:50 | 0.0369 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0369 | 8.3763 | 0 | 0 | 0 | 0
958968 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516722608 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 14:18:00 | 27.03.2022 14:35:00 | 0.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
958979 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 14:31:12 | 27.03.2022 14:42:00 | 0.18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.18
958981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6650776 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 14:32:12 | 27.03.2022 17:26:00 | 2.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9053
959007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 14:15:56 | 27.03.2022 14:41:45 | 0.4303 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2909 | 94.666 | 0 | 0 | 0 | 0
959028 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 14:54:21 | 27.03.2022 16:52:00 | 1.9608 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5.8824 | 0 | 13.7256 | 1.9608
959029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6984555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 14:55:06 | 27.03.2022 15:47:00 | 0.865 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.27 | 0 | 0 | 0 | 0
959035 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 14:57:29 | 27.03.2022 15:00:29 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 102.65
959039 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6929793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 15:00:23 | 27.03.2022 16:16:00 | 1.2603 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
959044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6983481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 15:04:42 | 27.03.2022 15:55:00 | 0.8383 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.044 | 0 | 0 | 0 | 0
959045 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6570741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 15:06:18 | 27.03.2022 16:07:00 | 1.0117 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0585 | 0 | 0 | 0
959062 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6579856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2022 15:08:03 | 27.03.2022 17:35:00 | 2.4492 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0536 | 0 | 0 | 0 | 0
959071 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6610568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 15:19:48 | 27.03.2022 15:53:00 | 0.5533 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5636 | 0 | 0
959082 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6935205 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 15:10:15 | 27.03.2022 16:06:40 | 0.9403 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.732 | 0 | 0 | 0 | 0
959085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516762434 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 15:25:36 | 27.03.2022 17:40:00 | 2.24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0
959109 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535133199 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 15:37:02 | 27.03.2022 18:19:00 | 2.6994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6994 | 0 | 0 | 0 | 0
959118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7006126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 15:44:50 | 27.03.2022 17:18:00 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.584
959124 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6623179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 15:53:24 | 27.03.2022 17:19:00 | 1.4267 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6282 | 0 | 0
959137 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7079525 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 16:04:16 | 27.03.2022 17:42:00 | 1.6289 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4647 | 0 | 0 | 0 | 0
959141 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 16:09:38 | 27.03.2022 17:35:16 | 1.4272 | 6 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5632 | 1214.5472 | 0 | 0 | 0 | 0
959141 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11115711 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 16:09:38 | 27.03.2022 17:58:45 | 1.8186 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.79 | 0 | 0 | 0 | 0
959163 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6665670 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 16:32:35 | 27.03.2022 17:44:00 | 1.1903 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8545 | 0 | 0 | 0 | 0
959168 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6909283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2022 16:36:44 | 27.03.2022 17:44:04 | 1.1222 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376.9394 | 0 | 0 | 0 | 0
959172 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 16:39:09 | 27.03.2022 17:02:00 | 0.3808 | 0 | 0 | 21 | 1 | 47 | 45 | 0 | 0 | 7.9968 | 0.3808 | 17.8976 | 17.136
959210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 17:30:47 | 27.03.2022 17:49:48 | 0.3169 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3169 | 71.9363 | 0 | 0 | 0 | 0
959213 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7123795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 17:34:05 | 27.03.2022 18:53:00 | 1.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.836
959215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516770798 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 17:06:07 | 27.03.2022 19:54:00 | 2.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7981
959254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 17:56:53 | 27.03.2022 19:03:21 | 1.1078 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3234 | 3.3234 | 0 | 0 | 0 | 0
959257 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473752 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 18:03:07 | 27.03.2022 18:38:00 | 0.5814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 0
959291 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8065126 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 18:24:58 | 27.03.2022 18:53:12 | 0.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4706 | 148.239
959293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6867553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 18:27:16 | 27.03.2022 19:51:00 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 51.6372 | 0 | 46.0548
959310 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO6968750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 18:29:37 | 27.03.2022 18:43:32 | 0.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3054 | 295.6725
959321 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 18:38:01 | 27.03.2022 19:44:39 | 1.1106 | 0 | 0 | 12 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 13.3272 | 0 | 128.8296 | 1.1106
959339 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO6806798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 18:31:37 | 27.03.2022 19:49:00 | 1.2897 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 353 | 0 | 0 | 2.5794 | 0 | 2.5794 | 455.2641
959353 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR7000755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 18:58:36 | 27.03.2022 19:37:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.48
959454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 19:26:58 | 27.03.2022 21:06:00 | 1.6506 | 0 | 0 | 46 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 75.9276 | 6.6024 | 37.9638 | 3.3012
959462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 19:34:11 | 27.03.2022 20:13:11 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.8
959475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11710527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 19:40:55 | 27.03.2022 20:55:55 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825
959477 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515969530 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 19:48:39 | 27.03.2022 21:32:00 | 1.7225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0
959485 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6751429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 19:53:19 | 27.03.2022 20:36:00 | 0.7114 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4762 | 0 | 0 | 0 | 0
959497 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10628426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 19:35:51 | 27.03.2022 19:43:51 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1333 | 24.6605
959526 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 20:13:24 | 27.03.2022 20:14:18 | 0.015 | 0 | 0 | 37 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0.555 | 0.06 | 1.11 | 0.03
959529 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6790540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 20:25:38 | 27.03.2022 22:09:00 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0208
959564 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 19:19:58 | 28.03.2022 00:03:27 | 4.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.247 | 4356.1734
959576 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 22:26:43 | 27.03.2022 22:29:22 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3978 | 6.409
959586 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 22:49:00 | 27.03.2022 22:50:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3273 | 8.9178
959586 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | LINE4438233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 22:49:00 | 28.03.2022 01:17:17 | 2.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.8126 | 882.2898
959602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 23:22:55 | 27.03.2022 23:24:28 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 | 0
959603 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6910362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2022 23:24:39 | 28.03.2022 01:21:00 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2304
959624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 01:03:54 | 28.03.2022 04:30:00 | 3.435 | 8 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.48 | 553.035 | 0 | 0 | 0 | 0
959625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 01:04:21 | 28.03.2022 04:30:00 | 3.4275 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4275 | 305.0475 | 0 | 0 | 0 | 0
959626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 01:04:42 | 28.03.2022 04:30:00 | 3.4217 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1689 | 0 | 0 | 0 | 0
959646 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12236888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 01:26:41 | 28.03.2022 02:28:00 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.5996 | 0 | 0
959649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8196086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 03:02:04 | 28.03.2022 03:10:04 | 0.1333 | 1 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1333 | 340.4482 | 0 | 0 | 0 | 0
959651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8196086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 03:16:47 | 28.03.2022 03:18:00 | 0.0203 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0052 | 0 | 0 | 0 | 0
959651 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7062462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 03:16:47 | 28.03.2022 04:04:00 | 0.7869 | 0 | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.9561 | 0 | 0 | 0 | 0
959651 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6830190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 03:16:47 | 28.03.2022 04:10:00 | 0.8869 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8869 | 0.8869 | 0 | 0 | 0 | 0
959656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8196086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 04:18:02 | 28.03.2022 04:19:08 | 0.0183 | 0 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8372 | 0 | 0 | 0 | 0
959664 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 04:56:03 | 28.03.2022 04:57:02 | 0.0164 | 0 | 0 | 22 | 65 | 105 | 76 | 0 | 0 | 0.3608 | 1.066 | 1.722 | 1.2464
959684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 06:59:20 | 28.03.2022 07:02:00 | 0.0444 | 83 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6852 | 1.6872 | 0 | 0 | 0 | 0
959730 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7319536 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 07:19:43 | 28.03.2022 08:17:43 | 0.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9334 | 450.4822
959731 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 07:33:04 | 28.03.2022 07:35:06 | 0.0339 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.1695 | 0 | 0 | 0 | 0.2373 | 0
959753 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 08:14:21 | 28.03.2022 08:14:36 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.0084
959757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 08:29:51 | 28.03.2022 08:30:21 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0996 | 0.0166
959758 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7076778 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 08:30:07 | 28.03.2022 13:33:00 | 5.0481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0962 | 0 | 0 | 0 | 0
959787 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516219254 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 08:48:39 | 28.03.2022 13:24:00 | 4.5892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5892 | 0 | 0 | 0 | 0
959790 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6779509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 08:49:47 | 28.03.2022 09:11:00 | 0.3536 | 16 | 2146 | 0 | 0 | 6 | 402 | 5.6576 | 758.8256 | 0 | 0 | 2.1216 | 142.1472
959807 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6718392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 08:53:19 | 28.03.2022 09:39:00 | 0.7614 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8866 | 0 | 0 | 0 | 0
959808 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6593617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 07:52:52 | 28.03.2022 11:07:36 | 3.2456 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.1384 | 0 | 0 | 0 | 0
959809 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 08:56:58 | 28.03.2022 09:21:37 | 0.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5564 | 305.6352
959817 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6558509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:00:00 | 28.03.2022 13:53:00 | 4.8833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0322 | 0 | 0 | 0 | 0
959818 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12556293 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:00:00 | 28.03.2022 12:58:00 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8002 | 1570.8132
959819 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:00:01 | 28.03.2022 17:01:00 | 8.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.6068 | 4537.2824
959820 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6730694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:00:16 | 28.03.2022 10:00:00 | 0.9956 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.492 | 0 | 0 | 0 | 0
959822 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11190732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:00:26 | 28.03.2022 10:47:00 | 1.7761 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.2312 | 0 | 0 | 0 | 0
959823 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:00:39 | 28.03.2022 10:05:16 | 1.0769 | 106 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1514 | 12.9228 | 0 | 0 | 0 | 0
959823 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11216554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:00:39 | 28.03.2022 12:56:50 | 3.9364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
959824 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:00:31 | 28.03.2022 12:04:06 | 3.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8507 | 33.6567
959825 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10749013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:01:04 | 28.03.2022 09:59:00 | 0.9656 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.8224 | 0 | 0 | 0 | 0
959826 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6698906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:00:00 | 28.03.2022 16:52:00 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431.7394 | 0 | 0
959827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:00:00 | 28.03.2022 12:03:58 | 3.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4372 | 58.2559
959828 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:01:39 | 28.03.2022 13:54:00 | 4.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.3175
959834 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 09:06:47 | 28.03.2022 09:07:53 | 0.0183 | 59 | 665 | 0 | 0 | 5 | 124 | 1.0797 | 12.1695 | 0 | 0 | 0.0915 | 2.2692
959836 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 09:07:26 | 28.03.2022 09:39:34 | 0.5356 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 545 | 0 | 0 | 0 | 28.3868 | 2.1424 | 291.902
959852 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6806196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:10:00 | 28.03.2022 17:02:00 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.4693 | 0
959854 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 09:16:48 | 28.03.2022 09:17:48 | 0.0167 | 31 | 208 | 0 | 0 | 12 | 208 | 0.5177 | 3.4736 | 0 | 0 | 0.2004 | 3.4736
959856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6585453 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 06:53:59 | 28.03.2022 09:41:00 | 2.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2688
959863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6653784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 09:11:49 | 28.03.2022 11:18:00 | 2.1031 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.8304 | 0 | 0 | 0 | 0
959865 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 09:19:27 | 28.03.2022 09:24:27 | 0.0833 | 0 | 0 | 69 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5.7477 | 1.5827 | 4.6648 | 0
959952 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6622471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 09:28:13 | 28.03.2022 10:13:13 | 0.75 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.25 | 0 | 0 | 0 | 0
959955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 09:29:13 | 28.03.2022 09:30:19 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0732 | 4.1907
959956 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 09:29:48 | 28.03.2022 10:07:11 | 0.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7933 | 395.6685
959957 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR10913149 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:30:00 | 28.03.2022 18:00:00 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476
959958 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8268124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:30:25 | 28.03.2022 14:33:00 | 5.0431 | 4 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1724 | 2128.1882 | 0 | 0 | 0 | 0
959960 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:31:02 | 28.03.2022 10:04:58 | 0.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 660.0552
959963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7134556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:31:26 | 28.03.2022 10:27:19 | 0.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8628 | 70.7864
959972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12557633 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:32:19 | 28.03.2022 11:29:00 | 1.9447 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6774 | 0 | 0 | 0 | 0
959975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7019986 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 09:32:38 | 28.03.2022 10:26:00 | 0.8894 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.216 | 0 | 0 | 0 | 0
960049 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517090880 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 09:41:42 | 28.03.2022 10:42:00 | 1.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0
960054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7055175 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 09:47:18 | 28.03.2022 11:50:00 | 2.045 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.17 | 0 | 0 | 0 | 0
960061 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6794099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 09:51:38 | 28.03.2022 10:17:00 | 0.4228 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7072 | 0 | 0 | 0 | 0
960071 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7140810 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2022 09:54:45 | 28.03.2022 11:43:00 | 1.8042 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.189 | 0 | 0 | 0 | 0
960072 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515516000 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 09:56:23 | 28.03.2022 13:22:00 | 3.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4269
960077 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 10:00:01 | 28.03.2022 14:00:00 | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.9586 | 10251.2311
960078 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 10:00:02 | 28.03.2022 17:00:00 | 6.9994 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9898 | 34.997 | 0 | 0 | 0 | 0
960079 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO11249445 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 10:00:10 | 28.03.2022 16:22:58 | 6.38 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2513.72 | 0 | 0 | 0 | 146.74
960080 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 10:00:21 | 28.03.2022 17:00:00 | 6.9942 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9884 | 6.9942 | 0 | 0 | 0 | 0
960085 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 10:00:00 | 28.03.2022 14:45:00 | 4.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 4594 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 285 | 21821.5
960086 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6998651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 10:00:37 | 28.03.2022 10:53:00 | 0.8731 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3768 | 0 | 0 | 0 | 0
960087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 10:01:41 | 28.03.2022 17:47:00 | 7.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.0309 | 31.0212
960088 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12577893 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 10:02:03 | 28.03.2022 13:56:00 | 3.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7984 | 432.8112
960089 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | ISO6553893 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 10:00:00 | 28.03.2022 13:55:39 | 3.9275 | 0 | 0 | 34 | 10 | 273 | 1600 | 0 | 0 | 133.535 | 39.275 | 1072.2075 | 6284
960093 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6739842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 10:05:11 | 28.03.2022 11:46:00 | 1.6803 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.1711 | 0 | 8.4015
960094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 10:05:54 | 28.03.2022 10:06:50 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8892 | 0.0936
960101 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6653713 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 10:10:38 | 28.03.2022 11:58:00 | 1.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1046 | 280.9358
960112 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7685901 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 10:16:57 | 28.03.2022 13:48:00 | 3.5175 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.56 | 0 | 0 | 0 | 0
960120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11450796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 10:21:30 | 28.03.2022 13:27:00 | 3.0917 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2726.8794 | 0 | 0 | 0 | 0
960135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 10:27:09 | 28.03.2022 10:28:39 | 0.025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 983 | 0.05 | 0.025 | 0 | 0 | 0.275 | 24.575
960136 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 10:27:09 | 28.03.2022 10:29:01 | 0.0311 | 0 | 0 | 10 | 3210 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.311 | 99.831 | 0.1244 | 0.0311
960149 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2022 10:30:39 | 28.03.2022 11:34:16 | 1.0603 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.809 | 6.3618 | 0 | 0 | 0 | 0
960177 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | ISO6602555 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 10:17:55 | 28.03.2022 14:52:00 | 4.5681 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055.2311 | 0 | 0 | 0 | 0
960203 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6847340 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 10:51:43 | 28.03.2022 11:11:00 | 0.3214 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7136 | 0 | 0 | 0 | 0
960217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8344522 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 11:00:11 | 28.03.2022 11:58:00 | 0.9636 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9344 | 0 | 0 | 0 | 0
960218 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6796030 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 11:01:13 | 28.03.2022 11:51:00 | 0.8297 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.6238 | 0 | 0 | 0 | 0
960227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 11:03:47 | 28.03.2022 11:59:42 | 0.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0251 | 20.5018
960234 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 11:07:17 | 28.03.2022 11:08:44 | 0.0242 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0
960256 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 11:25:28 | 28.03.2022 14:15:00 | 2.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.4912 | 2000.5248
960258 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 11:27:35 | 28.03.2022 11:28:28 | 0.0147 | 0 | 0 | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.6762 | 0
960268 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6584253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 11:32:02 | 28.03.2022 13:00:00 | 1.4661 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.2281 | 0 | 0 | 0 | 0
960312 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7117589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 11:57:02 | 28.03.2022 12:18:02 | 0.35 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0
960315 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6622471 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 12:00:23 | 28.03.2022 13:00:00 | 0.9936 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.9344 | 0 | 0 | 0 | 0
960317 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7155828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 12:00:00 | 28.03.2022 17:33:00 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 3402.15
960318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6653780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 12:00:53 | 28.03.2022 13:31:00 | 1.5019 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0836 | 0 | 0 | 0 | 0
960329 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 12:14:21 | 28.03.2022 14:15:40 | 2.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7008 | 1975.3963
960341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 12:22:29 | 28.03.2022 12:24:00 | 0.0253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.1012 | 0 | 0 | 0 | 0.2277 | 0.0506
960348 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6822443 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 12:29:23 | 28.03.2022 13:35:00 | 1.0936 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
960370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 12:54:18 | 28.03.2022 12:57:18 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 17.55
960370 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | LINE3632106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 12:54:18 | 28.03.2022 13:16:43 | 0.3736 | 0 | 0 | 91 | 11 | 137 | 1626 | 0 | 0 | 33.9976 | 4.1096 | 51.1832 | 607.4736
960384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 13:00:14 | 28.03.2022 14:59:00 | 1.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.279 | 15.8352
960386 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 13:02:08 | 28.03.2022 15:49:00 | 2.7811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2.7811 | 0 | 0 | 0 | 30.5921 | 11.1244
960392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6921777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 13:03:04 | 28.03.2022 14:12:00 | 1.1489 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7394 | 0 | 0 | 0 | 0
960411 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 13:25:08 | 28.03.2022 15:38:42 | 2.2261 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 57.8786 | 6.6783 | 122.4355 | 4.4522
960417 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6707632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 13:27:28 | 28.03.2022 14:37:00 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.0321
960421 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6900862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 13:31:10 | 28.03.2022 15:45:00 | 2.2306 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.5064 | 0 | 0 | 0 | 0
960430 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517023700 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 13:39:03 | 28.03.2022 19:50:00 | 6.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.365
960431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 13:40:06 | 28.03.2022 14:35:41 | 0.9264 | 21 | 1 | 0 | 0 | 63 | 76 | 19.4544 | 0.9264 | 0 | 0 | 58.3632 | 70.4064
960436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7029564 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 13:31:00 | 28.03.2022 15:10:00 | 1.65 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7 | 0 | 0 | 0 | 0
960456 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6558508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 14:00:00 | 28.03.2022 17:58:00 | 3.9667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3007 | 0 | 0 | 0 | 0
960459 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7042700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 14:00:03 | 28.03.2022 14:56:00 | 0.9325 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5275 | 3.73 | 9.325 | 0
960471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517025285 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 14:05:23 | 28.03.2022 15:22:00 | 1.2769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5538 | 0 | 0 | 0 | 0
960499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 14:27:56 | 28.03.2022 16:29:21 | 2.0236 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7011650 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 14:30:10 | 28.03.2022 15:27:00 | 0.9472 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.7024 | 0 | 0 | 0 | 0
960502 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12454017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2022 14:31:17 | 28.03.2022 14:57:00 | 0.4286 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4286 | 151.2958 | 0 | 0 | 0 | 0
960502 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12454017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2022 14:31:17 | 28.03.2022 15:02:00 | 0.5119 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5119 | 28.6664 | 0 | 0 | 0 | 0
960547 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6674853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2022 15:00:52 | 28.03.2022 15:14:22 | 0.225 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0
960549 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6645775 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 15:02:02 | 28.03.2022 15:57:00 | 0.9161 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.9457 | 0 | 0 | 0 | 0
960550 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 15:00:00 | 28.03.2022 15:30:00 | 0.5 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0
960551 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6679152 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 15:04:15 | 28.03.2022 17:09:00 | 2.0792 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.732 | 0 | 0 | 0 | 0
960552 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6857546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 15:04:43 | 28.03.2022 16:10:00 | 1.0881 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1052 | 0 | 0 | 0 | 0
960567 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517282472 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 15:17:11 | 28.03.2022 16:35:00 | 1.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0
960597 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7047013 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 15:46:10 | 28.03.2022 20:59:00 | 5.2139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2085 | 0 | 0 | 0 | 0
960603 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 15:48:18 | 28.03.2022 16:23:29 | 0.5864 | 173 | 266 | 0 | 0 | 44 | 5 | 101.4472 | 155.9824 | 0 | 0 | 25.8016 | 2.932
960711 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535250585 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 15:58:39 | 28.03.2022 17:11:00 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2058
960834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6525807 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 16:20:54 | 28.03.2022 17:11:00 | 0.835 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.325 | 0 | 0 | 0 | 0
960851 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6779509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 16:24:19 | 28.03.2022 16:36:00 | 0.1947 | 16 | 2146 | 0 | 0 | 6 | 402 | 3.1152 | 417.8262 | 0 | 0 | 1.1682 | 78.2694
960855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6832331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2022 16:30:05 | 28.03.2022 17:24:00 | 0.8986 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5592 | 0 | 0 | 0 | 0
960859 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516724553 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 16:32:33 | 28.03.2022 18:11:00 | 1.6408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2816 | 0 | 0 | 0 | 0
960862 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | BR6829020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 16:35:31 | 28.03.2022 17:12:00 | 0.6081 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4723 | 0 | 0 | 0 | 0
960887 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048688 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 16:54:55 | 28.03.2022 21:15:00 | 4.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3347
960891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 17:02:31 | 28.03.2022 17:06:00 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.486 | 50.6632
960897 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6943786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 12:45:34 | 28.03.2022 17:45:00 | 4.9906 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.5112 | 0 | 0 | 0 | 0
960900 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR7036366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 17:05:20 | 28.03.2022 17:40:00 | 0.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.231
960939 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7025850 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 17:17:28 | 28.03.2022 18:02:00 | 0.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1954
960958 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6688817 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 14:38:50 | 28.03.2022 17:37:47 | 2.9825 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.18 | 0 | 0 | 0 | 0
960969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 17:39:20 | 28.03.2022 17:51:00 | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9984 | 234.4464
960978 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6910657 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 17:40:19 | 28.03.2022 18:23:00 | 0.7114 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9394 | 0 | 0 | 0 | 0
961008 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516917070 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 17:57:45 | 28.03.2022 19:14:00 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2708
961032 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7000049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 18:21:05 | 28.03.2022 18:52:00 | 0.5153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5251
961046 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7918129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 12:11:52 | 28.03.2022 16:23:00 | 4.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1856 | 443.6736
961049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7152353 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 18:25:58 | 28.03.2022 18:45:44 | 0.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9508
961059 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310320 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 18:34:27 | 28.03.2022 19:49:00 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2425
961061 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 18:35:52 | 28.03.2022 18:39:52 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6053 | 93.8469
961081 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7031922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 18:48:33 | 28.03.2022 23:12:00 | 4.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.678 | 39.5172
961083 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6976197 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 18:49:09 | 28.03.2022 19:40:00 | 0.8475 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
961094 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516174755 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 18:59:57 | 28.03.2022 21:34:00 | 2.5675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.135 | 0 | 0 | 0 | 0
961115 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516682718 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 19:10:11 | 28.03.2022 21:18:00 | 2.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1303
961123 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE6951355 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 19:06:07 | 28.03.2022 21:39:00 | 2.5481 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.9935 | 0 | 0 | 0 | 0
961135 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 19:20:29 | 28.03.2022 20:16:00 | 0.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1614 | 41.6385
961143 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 17:58:14 | 28.03.2022 22:13:00 | 4.2461 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2426 | 0 | 0 | 0 | 0
961170 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7008613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 19:15:02 | 28.03.2022 19:41:39 | 0.4436 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3892 | 0 | 0 | 0 | 0
961171 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6904001 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 19:17:51 | 28.03.2022 19:42:15 | 0.4067 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5742 | 0 | 0 | 0 | 0
961172 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6768227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 19:42:15 | 28.03.2022 21:25:00 | 1.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.35
961186 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | ISO6584198 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 19:57:17 | 28.03.2022 21:02:00 | 1.0786 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8078 | 0 | 0 | 0 | 0
961188 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6980360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 19:45:42 | 28.03.2022 20:20:00 | 0.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5717 | 174.3685
961223 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6585126 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 20:57:40 | 28.03.2022 21:22:00 | 0.4056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7064 | 0 | 0 | 0 | 0
961226 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6967715 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 21:13:42 | 28.03.2022 21:37:00 | 0.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8618
961244 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 21:13:42 | 28.03.2022 21:25:42 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211.4 | 0 | 0
961263 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 22:15:59 | 28.03.2022 23:03:00 | 0.7836 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10.9704 | 0 | 0 | 0 | 12.5376 | 0
961268 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882920 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 22:28:38 | 28.03.2022 23:29:00 | 1.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0
961271 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 22:35:43 | 28.03.2022 23:12:00 | 0.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3034 | 53.2136
961276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 22:36:38 | 28.03.2022 23:05:50 | 0.4867 | 99 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 64 | 48.1833 | 2064.5814 | 0 | 0 | 0 | 31.1488
961282 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 22:46:03 | 28.03.2022 23:22:00 | 0.5992 | 10 | 17 | 43 | 388 | 87 | 523 | 5.992 | 10.1864 | 25.7656 | 232.4896 | 52.1304 | 313.3816
961286 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515964242 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 23:06:13 | 29.03.2022 00:10:00 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0
961313 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515904811 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 23:41:29 | 29.03.2022 00:15:00 | 0.5586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5586 | 0 | 0 | 0 | 0
961315 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 23:39:21 | 28.03.2022 23:46:21 | 0.1167 | 10 | 17 | 43 | 388 | 87 | 523 | 1.167 | 1.9839 | 5.0181 | 45.2796 | 10.1529 | 61.0341
961321 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8268124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2022 23:38:03 | 29.03.2022 01:58:00 | 2.3325 | 4 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33 | 984.315 | 0 | 0 | 0 | 0
961327 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 00:31:54 | 29.03.2022 01:05:32 | 0.5606 | 12 | 10 | 3 | 0 | 261 | 441 | 6.7272 | 5.606 | 1.6818 | 0 | 146.3166 | 247.2246
961336 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6610698 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 00:20:21 | 29.03.2022 00:59:00 | 0.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8652 | 439.9886
961344 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6610900 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 02:28:24 | 29.03.2022 04:15:00 | 1.7767 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.437 | 0 | 0 | 0 | 0
961564 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 02:42:44 | 29.03.2022 03:30:00 | 0.7878 | 6 | 10354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7268 | 8156.8812 | 0 | 0 | 0 | 0
961607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8514149 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 04:27:33 | 29.03.2022 04:58:00 | 0.5075 | 33 | 4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7475 | 2169.055 | 0 | 0 | 0 | 0
961607 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7068627 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 04:27:33 | 29.03.2022 05:09:00 | 0.6908 | 29 | 4821 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0332 | 3330.3468 | 0 | 0 | 0 | 0.6908
961636 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6871410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 06:43:32 | 29.03.2022 08:16:00 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9249
961655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10559007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 06:47:46 | 29.03.2022 07:11:46 | 0.4 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0
961655 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6819441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 06:47:46 | 29.03.2022 07:17:09 | 0.4897 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.322 | 0 | 0 | 0 | 0
961655 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6601726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 06:47:46 | 29.03.2022 07:23:41 | 0.5986 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.909 | 0 | 0 | 0 | 0
961655 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7122376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 06:47:46 | 29.03.2022 07:28:29 | 0.6786 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0048 | 0 | 0 | 0 | 0
961655 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6585259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 06:47:46 | 29.03.2022 07:39:48 | 0.8672 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4416 | 0 | 0 | 0 | 0
961702 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6753958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 06:48:46 | 29.03.2022 06:57:00 | 0.1372 | 1 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1372 | 287.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
961706 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 07:16:12 | 29.03.2022 07:16:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 16.3125
961740 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 07:35:27 | 29.03.2022 08:29:00 | 0.8925 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.6775 | 0 | 16.065 | 0
961751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6847435 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 07:42:47 | 29.03.2022 11:33:00 | 3.8369 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4546 | 0 | 0 | 0 | 0
961753 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 07:45:18 | 29.03.2022 07:46:18 | 0.0167 | 10 | 17 | 43 | 388 | 87 | 523 | 0.167 | 0.2839 | 0.7181 | 6.4796 | 1.4529 | 8.7341
961760 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11797447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 07:49:46 | 29.03.2022 09:46:00 | 1.9372 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961770 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6596663 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 08:03:42 | 29.03.2022 12:46:00 | 4.705 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.525 | 0 | 0 | 0 | 0
961772 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7061814 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 08:10:40 | 29.03.2022 10:17:00 | 2.1056 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8576 | 0 | 0 | 0 | 0
961773 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 07:07:54 | 29.03.2022 07:12:54 | 0.0833 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.3332 | 0.5831 | 0 | 0 | 0.2499 | 0
961780 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR7106478 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 07:54:04 | 29.03.2022 08:57:00 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5868
961789 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7130230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 08:45:25 | 29.03.2022 09:06:59 | 0.3594 | 0 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.1938 | 0 | 0 | 0 | 0
961796 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 08:55:28 | 29.03.2022 08:56:51 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3927 | 2.9799
961800 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6594063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 09:00:00 | 29.03.2022 11:00:00 | 2 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0
961801 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7081899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 09:00:12 | 29.03.2022 16:59:00 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.16 | 0 | 0
961802 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914222 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 09:00:52 | 29.03.2022 11:56:00 | 2.9189 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.134 | 0 | 0 | 0 | 0
961803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6611755 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 09:00:58 | 29.03.2022 09:56:00 | 0.9172 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3192 | 0 | 0 | 0 | 0
961804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6639619 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 09:00:00 | 29.03.2022 11:04:00 | 2.0667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9378 | 0 | 0 | 0 | 0
961806 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 09:02:33 | 29.03.2022 09:05:03 | 0.0417 | 6 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2502 | 4.0866 | 0 | 0 | 0 | 0
961806 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 09:02:33 | 29.03.2022 15:54:39 | 6.8683 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9464 | 315.9418 | 0 | 0 | 0 | 0
961810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11306558 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 09:06:49 | 29.03.2022 11:52:00 | 2.7531 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.593 | 0 | 0 | 0 | 0
961816 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 09:22:41 | 29.03.2022 09:24:18 | 0.0269 | 149 | 44 | 0 | 0 | 33 | 5 | 4.0081 | 1.1836 | 0 | 0 | 0.8877 | 0.1345
961817 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515232421 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 09:25:04 | 29.03.2022 10:06:00 | 0.6822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
961826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 09:30:05 | 29.03.2022 17:28:00 | 7.9653 | 57 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.0221 | 1099.2114 | 0 | 0 | 0 | 0
961827 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516265458 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 09:30:16 | 29.03.2022 10:04:00 | 0.5622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5622 | 0 | 0 | 0 | 0
961828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6680527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 09:31:09 | 29.03.2022 11:20:00 | 1.8142 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.568 | 0 | 0 | 0 | 0
961830 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111932 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 09:30:00 | 29.03.2022 17:30:00 | 8 | 1 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8424 | 0 | 0 | 0 | 0
961831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 09:32:20 | 29.03.2022 18:07:08 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.38 | 4770.48
961837 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517305394 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 08:44:24 | 29.03.2022 10:01:00 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8301
961843 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517235560 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 09:45:49 | 29.03.2022 10:27:00 | 0.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6864
961844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517351313 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 29.03.2022 09:48:02 | 29.03.2022 14:34:00 | 4.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5322
961857 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092756 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 10:00:00 | 29.03.2022 13:56:00 | 3.9333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1986 | 0 | 0 | 0 | 0
961858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 10:00:12 | 29.03.2022 14:22:00 | 4.3633 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 164 | 8.7266 | 0 | 0 | 0 | 318.5209 | 715.5812
961859 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6938822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 10:00:13 | 29.03.2022 14:54:00 | 4.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6128 | 78.3424
961860 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6553902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 10:00:15 | 29.03.2022 11:00:45 | 1.0083 | 17 | 3926 | 0 | 0 | 4 | 475 | 17.1411 | 3958.5858 | 0 | 0 | 4.0332 | 478.9425
961861 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 10:00:33 | 29.03.2022 16:09:00 | 6.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1408 | 5250.384
961865 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6660409 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 10:00:00 | 29.03.2022 17:25:00 | 7.4167 | 2 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8334 | 6497.0292 | 0 | 0 | 0 | 0
961867 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 10:02:20 | 29.03.2022 11:13:06 | 1.1794 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 9.4352 | 0 | 0 | 0 | 50.7142 | 47.176
961868 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 09:12:55 | 29.03.2022 10:18:51 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6813 | 141.7581
961880 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6998556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 10:03:54 | 29.03.2022 10:56:00 | 0.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2588 | 1405.7777
961885 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 10:11:45 | 29.03.2022 12:02:45 | 1.85 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 179.45 | 0 | 0 | 0 | 0
961891 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516806526 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 10:20:48 | 29.03.2022 15:13:00 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87
961893 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 10:25:20 | 29.03.2022 10:26:56 | 0.0267 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0.1335 | 0 | 0 | 0 | 0
961898 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6596568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 10:30:05 | 29.03.2022 11:25:00 | 0.9153 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5408 | 0 | 0 | 0 | 0
961929 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6999895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 29.03.2022 10:46:34 | 29.03.2022 14:26:00 | 3.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.0912
961936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440231 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 10:48:14 | 29.03.2022 13:13:00 | 2.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4128 | 0 | 0 | 0 | 0
961940 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6998596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 10:40:18 | 29.03.2022 10:51:00 | 0.1783 | 0 | 0 | 10 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 371.3989 | 0 | 0
961946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 10:37:47 | 29.03.2022 10:54:47 | 0.2833 | 64 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1312 | 30.3131 | 0 | 0 | 0 | 0
961952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517261325 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 29.03.2022 10:56:13 | 29.03.2022 16:32:00 | 5.5964 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1748 | 0 | 0 | 0 | 0
961961 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 10:57:35 | 29.03.2022 11:11:00 | 0.2236 | 55 | 1064 | 2 | 0 | 23 | 320 | 12.298 | 237.9104 | 0.4472 | 0 | 5.1428 | 71.552
961963 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR8466266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 11:00:01 | 29.03.2022 12:01:00 | 1.0164 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1652 | 0 | 0 | 0 | 0
961971 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7157557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 11:08:37 | 29.03.2022 12:58:00 | 1.8231 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.24 | 0 | 0 | 0 | 0
961973 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516815731 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 11:09:09 | 29.03.2022 14:36:00 | 3.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.895
961981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6616831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 09:12:00 | 29.03.2022 12:04:00 | 2.8667 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 17.2002 | 0 | 2.8667 | 0 | 28.667 | 5.7334
961997 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 11:23:07 | 29.03.2022 11:25:18 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4732 | 9.3548
962007 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2022 11:29:48 | 29.03.2022 12:19:00 | 0.82 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 89.38 | 0 | 0 | 0 | 14.76
962016 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 11:36:10 | 29.03.2022 12:10:13 | 0.5675 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 47 | 5.1075 | 0 | 0 | 0 | 13.0525 | 26.6725
962026 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR7105923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 11:37:55 | 29.03.2022 13:14:00 | 1.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6504
962048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7259104 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 11:44:59 | 29.03.2022 12:48:00 | 1.0503 | 21 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 22.0563 | 1.0503 | 0 | 0 | 63.018 | 0
962071 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6672966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 12:00:23 | 29.03.2022 16:57:00 | 4.9436 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 237.2928 | 0 | 19.7744
962076 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684764 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 12:01:11 | 29.03.2022 16:57:00 | 4.9303 | 0 | 0 | 1 | 128 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.9303 | 631.0784 | 9.8606 | 14.7909
962084 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11366001 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 11:50:24 | 29.03.2022 13:21:00 | 1.51 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0
962094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 12:08:40 | 29.03.2022 12:32:15 | 0.3931 | 94 | 11 | 65 | 7 | 72 | 12 | 36.9514 | 4.3241 | 25.5515 | 2.7517 | 28.3032 | 4.7172
962095 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517018274 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 12:11:10 | 29.03.2022 14:06:00 | 1.9139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9139 | 0 | 0 | 0 | 0
962099 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | BR6765364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 12:15:25 | 29.03.2022 13:33:00 | 1.2931 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8447 | 0 | 0 | 0 | 0
962127 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230721 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 12:27:34 | 29.03.2022 15:44:00 | 3.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2739 | 0 | 0 | 0 | 0
962144 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749425 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 12:38:14 | 29.03.2022 14:32:00 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7532 | 5.6883
962163 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 12:47:36 | 29.03.2022 13:01:58 | 0.2394 | 1 | 224 | 0 | 37 | 14 | 2997 | 0.2394 | 53.6256 | 0 | 8.8578 | 3.3516 | 717.4818
962173 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6806426 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 12:50:05 | 29.03.2022 14:06:00 | 1.2653 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
962175 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 12:48:36 | 29.03.2022 13:19:45 | 0.5192 | 6 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1152 | 490.1248 | 0 | 0 | 0 | 0
962197 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6544731 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 13:00:02 | 29.03.2022 15:03:00 | 2.0494 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7678 | 0 | 0 | 0 | 0
962214 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | ISO6553905 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 13:10:17 | 29.03.2022 15:58:00 | 2.7953 | 27 | 4372 | 0 | 0 | 24 | 795 | 75.4731 | 12221.0516 | 0 | 0 | 67.0872 | 2222.2635
962265 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7220671 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 13:19:20 | 29.03.2022 17:30:00 | 4.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4224 | 12.5334
962298 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914218 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 13:31:29 | 29.03.2022 16:03:00 | 2.5253 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.2624 | 0 | 0 | 0 | 0
962322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6955087 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 13:47:09 | 29.03.2022 14:41:00 | 0.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8975 | 0 | 0 | 0 | 0
962337 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 13:56:21 | 29.03.2022 19:04:00 | 5.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4025 | 138.4425
962342 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6796327 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 14:00:12 | 29.03.2022 15:58:00 | 1.9633 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.1826 | 0 | 0 | 0 | 0
962350 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517323426 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2022 10:24:10 | 29.03.2022 14:52:00 | 4.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3917
962352 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6955835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 14:09:08 | 29.03.2022 15:07:00 | 0.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.618
962359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 14:13:35 | 29.03.2022 14:41:20 | 0.4625 | 94 | 11 | 65 | 7 | 72 | 12 | 43.475 | 5.0875 | 30.0625 | 3.2375 | 33.3 | 5.55
962374 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515426217 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 14:19:01 | 29.03.2022 16:08:00 | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6328
962453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6949266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2022 14:32:12 | 29.03.2022 15:25:00 | 0.88 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.08 | 0 | 0 | 0 | 0
962472 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6640450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 14:35:19 | 29.03.2022 16:56:00 | 2.3447 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.2239 | 0 | 0 | 0 | 0
962492 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 14:39:00 | 29.03.2022 14:47:00 | 0.1333 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1.8662 | 0 | 0 | 0 | 2.1328 | 0
962541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 15:11:50 | 29.03.2022 15:47:00 | 0.5861 | 80 | 8 | 0 | 0 | 33 | 5 | 46.888 | 4.6888 | 0 | 0 | 19.3413 | 2.9305
962561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 14:35:42 | 29.03.2022 16:11:42 | 1.6 | 66 | 98 | 32 | 74 | 5 | 2 | 105.6 | 156.8 | 51.2 | 118.4 | 8 | 3.2
962561 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE10713894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 14:35:42 | 29.03.2022 16:46:42 | 2.1833 | 43 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8819 | 307.8453 | 0 | 0 | 0 | 0
962571 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8224484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 15:33:50 | 29.03.2022 15:46:00 | 0.2028 | 50 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14 | 150.4776 | 0 | 0 | 0 | 0
962571 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 15:33:50 | 29.03.2022 16:41:46 | 1.1322 | 45 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.949 | 478.9206 | 0 | 0 | 0 | 0
962575 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 15:39:34 | 29.03.2022 16:34:30 | 0.9156 | 28 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25.6368 | 208.7568 | 0 | 0 | 0 | 15.5652
962597 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | BR6707632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 15:47:57 | 29.03.2022 18:04:00 | 2.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.5575
962651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 29.03.2022 16:18:17 | 29.03.2022 16:19:30 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | 0
962655 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 16:18:40 | 29.03.2022 17:09:00 | 0.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4283 | 473.1396
962668 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8633299 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 12:44:15 | 29.03.2022 12:46:15 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.664
962686 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320895 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 16:33:12 | 29.03.2022 17:26:00 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76
962690 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6534274 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 16:33:42 | 29.03.2022 17:37:26 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1864 | 0 | 0
962699 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 16:39:20 | 29.03.2022 17:44:00 | 1.0778 | 3 | 368 | 0 | 0 | 22 | 3097 | 3.2334 | 396.6304 | 0 | 0 | 23.7116 | 3337.9466
962703 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 16:32:40 | 29.03.2022 17:18:00 | 0.7556 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 479 | 0 | 0 | 0.7556 | 5.2892 | 3.778 | 361.9324
962724 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 16:49:22 | 29.03.2022 18:22:58 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.48 | 258.96
962726 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 16:51:20 | 29.03.2022 17:58:00 | 1.1111 | 320 | 198 | 69 | 5 | 0 | 0 | 355.552 | 219.9978 | 76.6659 | 5.5555 | 0 | 0
962727 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515796046 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 16:51:41 | 29.03.2022 17:49:00 | 0.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9553
962729 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 16:46:00 | 29.03.2022 17:15:00 | 0.4833 | 0 | 0 | 215 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103.9095 | 4.833 | 1.9332 | 0
962760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 16:03:55 | 29.03.2022 16:56:55 | 0.8833 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8491 | 48.5815 | 0 | 0 | 0 | 0
962766 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12146387 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 15:05:55 | 29.03.2022 18:07:42 | 3.0297 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8316 | 0 | 0 | 0 | 0
962779 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 17:23:21 | 29.03.2022 17:25:21 | 0.0333 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.4662 | 0 | 0 | 0 | 0.5328 | 0
962783 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6881018 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2022 17:29:28 | 29.03.2022 18:17:00 | 0.7922 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.93 | 0 | 0 | 0 | 0
962789 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7975565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 16:38:57 | 29.03.2022 16:41:57 | 0.05 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.05 | 0.35 | 0 | 0 | 0.05 | 0.4
962792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 17:34:47 | 29.03.2022 17:47:38 | 0.2142 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6414 | 8.3538 | 0 | 0 | 0 | 0
962795 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6570576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 15:38:59 | 29.03.2022 18:18:00 | 2.6503 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6252 | 0 | 0 | 0 | 0
962796 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7092756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 17:35:33 | 29.03.2022 18:24:00 | 0.8075 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.915 | 0 | 0 | 0 | 0
962797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 17:42:58 | 29.03.2022 17:47:58 | 0.0833 | 15 | 3 | 0 | 0 | 275 | 279 | 1.2495 | 0.2499 | 0 | 0 | 22.9075 | 23.2407
962816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7088668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 18:03:10 | 29.03.2022 19:09:00 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7908
962818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7143981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 18:03:50 | 29.03.2022 21:22:00 | 3.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1196
962819 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 18:06:16 | 29.03.2022 18:54:51 | 0.8097 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0522 | 0.8097 | 0 | 0 | 0 | 0
962837 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516681640 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 18:15:15 | 29.03.2022 20:03:00 | 1.7958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 0
962848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517306335 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 15:29:34 | 29.03.2022 18:31:00 | 3.0239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0717 | 0 | 0 | 0 | 0
962862 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6995313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 18:48:14 | 29.03.2022 19:24:00 | 0.5961 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.337 | 0 | 0 | 0 | 0
962869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 29.03.2022 17:46:21 | 29.03.2022 20:15:00 | 2.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.235 | 247.75
962880 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7129505 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 18:55:00 | 29.03.2022 19:11:36 | 0.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3739
962886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516136117 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 19:04:56 | 29.03.2022 20:33:00 | 1.4678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8712 | 0 | 0 | 0 | 0
962894 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 19:09:38 | 29.03.2022 20:41:00 | 1.5228 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8876 | 51.7752 | 0 | 0 | 0 | 0
962912 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 19:30:13 | 29.03.2022 19:32:10 | 0.0325 | 0 | 0 | 3 | 62 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0.0975 | 2.015 | 1.7225 | 0.13
962924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 19:39:02 | 29.03.2022 20:47:01 | 1.1331 | 8 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0648 | 719.5185 | 0 | 0 | 0 | 0
962927 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210506 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 19:39:35 | 29.03.2022 21:04:00 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4069
962931 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516730418 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 19:41:26 | 29.03.2022 20:45:00 | 1.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0594
962935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6561060 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 19:43:53 | 29.03.2022 20:17:00 | 0.5519 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4912 | 0 | 0 | 0 | 0
962938 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 19:45:23 | 29.03.2022 20:12:23 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 401.4
962946 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6900393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 19:51:51 | 29.03.2022 20:48:00 | 0.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1654
962956 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7152314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 20:07:59 | 29.03.2022 21:30:00 | 1.3669 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9711 | 0 | 0 | 0 | 0
962973 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 20:36:32 | 29.03.2022 20:39:14 | 0.045 | 199 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.955 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0
962980 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 20:48:43 | 29.03.2022 20:52:01 | 0.055 | 0 | 0 | 26 | 3 | 55 | 2 | 0 | 0 | 1.43 | 0.165 | 3.025 | 0.11
962983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 29.03.2022 20:56:10 | 29.03.2022 22:05:00 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3552 | 637.8432
962991 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:06:17 | 29.03.2022 22:00:00 | 0.8953 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8334 | 0 | 0 | 0 | 0
962992 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:07:10 | 29.03.2022 22:13:03 | 1.0981 | 36 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39.5316 | 2.1962 | 0 | 0 | 5.4905 | 0
962994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6585453 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:02:15 | 29.03.2022 21:55:00 | 0.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0336
963006 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515439114 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:19:16 | 29.03.2022 23:28:00 | 2.1456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4368 | 0 | 0 | 0 | 0
963010 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7625946 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:22:24 | 29.03.2022 21:36:09 | 0.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8964 | 81.8244
963012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:23:23 | 29.03.2022 21:51:05 | 0.4617 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.851 | 1.3851 | 0 | 0 | 0 | 0
963014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:25:04 | 29.03.2022 23:32:04 | 2.1167 | 241 | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 510.1247 | 245.5372 | 0 | 0 | 6.3501 | 0
963032 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:30:14 | 30.03.2022 05:11:00 | 7.6794 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 7.6794 | 7.6794 | 0 | 0 | 622.0314 | 0
963044 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12258496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:38:58 | 29.03.2022 21:39:58 | 0.0167 | 185 | 257 | 0 | 0 | 151 | 1032 | 3.0895 | 4.2919 | 0 | 0 | 2.5217 | 17.2344
963045 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:39:29 | 30.03.2022 05:10:56 | 7.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1452 | 0
963047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:40:03 | 30.03.2022 03:36:54 | 5.9475 | 64 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.64 | 636.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
963050 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:40:46 | 30.03.2022 02:05:45 | 4.4164 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.574 | 13.2492 | 0 | 0 | 0 | 0
963059 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:44:32 | 30.03.2022 02:05:30 | 4.3494 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.735 | 200.0724 | 0 | 0 | 0 | 0
963060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:45:35 | 29.03.2022 23:25:28 | 1.6647 | 175 | 47 | 0 | 0 | 65 | 16 | 291.3225 | 78.2409 | 0 | 0 | 108.2055 | 26.6352
963077 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:52:03 | 30.03.2022 00:48:03 | 2.9333 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8666 | 278.6635 | 0 | 0 | 0 | 0
963087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:56:31 | 30.03.2022 02:04:32 | 4.1336 | 5 | 85 | 0 | 0 | 7 | 83 | 20.668 | 351.356 | 0 | 0 | 28.9352 | 343.0888
963089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:55:25 | 29.03.2022 22:37:25 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 184.1
963089 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:55:25 | 30.03.2022 09:10:25 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 112.5
963089 | 3 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:55:25 | 30.03.2022 09:15:25 | 11.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.999 | 215.3327
963090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:53:03 | 30.03.2022 02:36:03 | 4.7167 | 249 | 267 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1174.4583 | 1259.3589 | 0 | 0 | 51.8837 | 0
963090 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:53:03 | 30.03.2022 02:41:03 | 4.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963119 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6804068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:57:47 | 29.03.2022 22:24:00 | 0.4369 | 17 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4273 | 1049.4338 | 0 | 0 | 0 | 0
963122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:02:37 | 29.03.2022 23:54:37 | 1.8667 | 69 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8023 | 250.1378 | 0 | 0 | 0 | 0
963122 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:02:37 | 30.03.2022 00:54:03 | 2.8572 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7152 | 111.4308 | 0 | 0 | 0 | 0
963122 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:02:37 | 30.03.2022 00:54:29 | 2.8644 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5084 | 68.7456 | 0 | 0 | 0 | 0
963122 | 4 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:02:37 | 30.03.2022 00:54:45 | 2.8689 | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5426 | 197.9541 | 0 | 0 | 0 | 0
963122 | 5 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:02:37 | 30.03.2022 00:55:02 | 2.8736 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
963122 | 6 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:02:37 | 30.03.2022 00:55:25 | 2.88 | 83 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.04 | 109.44 | 0 | 0 | 0 | 0
963122 | 7 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:02:37 | 30.03.2022 01:20:57 | 3.3056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963137 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:07:26 | 30.03.2022 01:54:26 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4155 | 786.9264
963138 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:07:48 | 30.03.2022 02:04:57 | 3.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1975 | 300.39
963142 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6684543 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 21:46:11 | 29.03.2022 22:22:57 | 0.6128 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2768 | 0 | 0 | 0 | 0
963145 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:10:04 | 29.03.2022 22:49:52 | 0.6633 | 0 | 0 | 76 | 1191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.4108 | 789.9903 | 0 | 1.9899
963146 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6918281 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:10:02 | 29.03.2022 23:51:00 | 1.6828 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2584 | 0 | 0 | 0 | 0
963157 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:14:27 | 29.03.2022 22:52:27 | 0.6333 | 46 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1318 | 36.7314 | 0 | 0 | 0 | 0
963167 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10902770 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:19:04 | 29.03.2022 22:38:04 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0519 | 159.3001
963172 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:20:37 | 29.03.2022 23:16:37 | 0.9333 | 41 | 452 | 0 | 0 | 14 | 9 | 38.2653 | 421.8516 | 0 | 0 | 13.0662 | 8.3997
963179 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:26:47 | 29.03.2022 22:36:14 | 0.1575 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6.7725 | 6.3
963188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:15:17 | 29.03.2022 23:11:17 | 0.9333 | 26 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2658 | 445.1841 | 0 | 0 | 0 | 0
963189 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:33:04 | 30.03.2022 00:03:02 | 1.4994 | 14 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9916 | 644.742 | 0 | 0 | 0 | 0
963191 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:35:21 | 30.03.2022 01:02:19 | 2.4494 | 54 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 132.2676 | 7.3482 | 0 | 0 | 34.2916 | 0
963215 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:43:04 | 29.03.2022 23:39:04 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2663 | 88.6635
963218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12494125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:44:05 | 29.03.2022 23:18:00 | 0.5653 | 23 | 1 | 0 | 0 | 469 | 1466 | 13.0019 | 0.5653 | 0 | 0 | 265.1257 | 828.7298
963231 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:46:38 | 30.03.2022 09:35:00 | 10.8061 | 63 | 79 | 0 | 0 | 44 | 4 | 680.7843 | 853.6819 | 0 | 0 | 475.4684 | 43.2244
963232 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:47:34 | 29.03.2022 22:48:24 | 0.0139 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5143 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0
963238 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:51:05 | 29.03.2022 23:24:26 | 0.5558 | 256 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2848 | 125.055 | 0 | 0 | 0 | 0
963254 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:54:54 | 29.03.2022 22:56:39 | 0.0292 | 85 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 3.7668 | 0 | 0 | 0 | 0
963267 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO10951214 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:58:07 | 30.03.2022 00:20:00 | 1.3647 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.999 | 0 | 0 | 0 | 0
963271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:51:05 | 29.03.2022 23:04:27 | 0.2228 | 66 | 98 | 32 | 74 | 5 | 2 | 14.7048 | 21.8344 | 7.1296 | 16.4872 | 1.114 | 0.4456
963273 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:59:42 | 30.03.2022 04:25:15 | 5.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.677 | 97.6644
963274 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:59:42 | 29.03.2022 23:21:21 | 0.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0.3608
963279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6963803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:58:51 | 29.03.2022 23:21:00 | 0.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.998
963290 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517041573 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:02:00 | 30.03.2022 00:03:00 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
963313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6585452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:56:58 | 30.03.2022 03:01:00 | 4.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.352
963313 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6585454 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 29.03.2022 22:56:58 | 30.03.2022 05:36:50 | 6.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6576
963314 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:11:58 | 30.03.2022 01:11:14 | 1.9878 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.329 | 3.9756 | 0 | 0 | 0 | 0
963318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:13:58 | 29.03.2022 23:16:00 | 0.0339 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1017 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 0
963323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:16:05 | 29.03.2022 23:18:00 | 0.0319 | 40 | 19 | 0 | 0 | 32 | 10 | 1.276 | 0.6061 | 0 | 0 | 1.0208 | 0.319
963362 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:27:05 | 30.03.2022 02:07:00 | 2.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1666 | 277.1912
963363 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:31:06 | 30.03.2022 01:50:00 | 2.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.945 | 763.95
963365 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:34:06 | 30.03.2022 00:50:00 | 1.265 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.445 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0
963366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:36:06 | 29.03.2022 23:47:30 | 0.19 | 66 | 98 | 32 | 74 | 5 | 2 | 12.54 | 18.62 | 6.08 | 14.06 | 0.95 | 0.38
963384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:37:06 | 30.03.2022 01:25:00 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1847 | 543.0866
963388 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:51:57 | 30.03.2022 05:15:47 | 5.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.776 | 393.9956
963390 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:54:23 | 30.03.2022 03:26:26 | 3.5342 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 29 | 0 | 0 | 17.671 | 0 | 81.2866 | 102.4918
963393 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:57:06 | 30.03.2022 01:45:00 | 1.7983 | 0 | 0 | 63 | 223 | 12 | 0 | 0 | 0 | 113.2929 | 401.0209 | 21.5796 | 0
963394 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:58:03 | 29.03.2022 23:58:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0.85 | 0.8125
963414 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:07:55 | 30.03.2022 00:08:35 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3774 | 1.9314
963416 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:41:06 | 30.03.2022 02:41:00 | 2.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8742 | 6935.0679
963418 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515928448 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:08:39 | 30.03.2022 01:20:00 | 1.1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 0
963456 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:18:33 | 30.03.2022 04:21:11 | 4.0439 | 0 | 0 | 3 | 62 | 53 | 4 | 0 | 0 | 12.1317 | 250.7218 | 214.3267 | 16.1756
963465 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2022 23:54:55 | 30.03.2022 00:49:00 | 0.9014 | 52 | 503 | 40 | 1378 | 76 | 1973 | 46.8728 | 453.4042 | 36.056 | 1242.1292 | 68.5064 | 1778.4622
963478 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:36:06 | 30.03.2022 01:12:00 | 0.5983 | 2 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1966 | 1108.0516 | 0 | 0 | 0 | 0
963486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:43:06 | 30.03.2022 03:21:56 | 2.6472 | 0 | 0 | 76 | 1191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 201.1872 | 3152.8152 | 0 | 7.9416
963487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:43:06 | 30.03.2022 03:45:06 | 3.0333 | 66 | 98 | 32 | 74 | 5 | 2 | 200.1978 | 297.2634 | 97.0656 | 224.4642 | 15.1665 | 6.0666
963499 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6788148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:45:40 | 30.03.2022 01:52:00 | 1.1056 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.144 | 0 | 0 | 0 | 0
963503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:52:28 | 30.03.2022 01:13:06 | 0.3439 | 20 | 67 | 0 | 0 | 117 | 1831 | 6.878 | 23.0413 | 0 | 0 | 40.2363 | 629.6809
963503 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7095239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:52:28 | 30.03.2022 04:54:55 | 4.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0608 | 16.1632
963503 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE12248269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:52:28 | 30.03.2022 05:15:28 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.0473 | 4269.3342
963503 | 4 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11902764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:52:28 | 30.03.2022 07:19:32 | 6.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.1858 | 941.8606
963507 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917648 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:55:26 | 30.03.2022 02:19:00 | 1.3928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5712 | 0 | 0 | 0 | 0
963516 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:59:07 | 30.03.2022 02:26:00 | 1.4481 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 99 | 0 | 17.3772 | 0 | 0 | 39.0987 | 143.3619
963523 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 01:12:49 | 30.03.2022 03:57:00 | 2.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9916 | 93.0376
963587 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:41:31 | 30.03.2022 00:44:30 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7892 | 0
963589 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 00:47:39 | 30.03.2022 02:48:47 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6804 | 0
963631 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6567250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 01:32:07 | 30.03.2022 01:43:07 | 0.1833 | 0 | 0 | 63 | 8026 | 0 | 72 | 0 | 0 | 11.5479 | 1471.1658 | 0 | 13.1976
963631 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6593033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 01:32:07 | 30.03.2022 02:37:07 | 1.0833 | 0 | 0 | 7 | 1179 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7.5831 | 1277.2107 | 4.3332 | 7.5831
963639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 01:37:52 | 30.03.2022 05:34:00 | 3.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.7836 | 303.0412
963640 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 02:43:08 | 30.03.2022 04:15:00 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1483 | 27.5598
963772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 03:23:09 | 30.03.2022 04:21:43 | 0.9761 | 0 | 0 | 76 | 1191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74.1836 | 1162.5351 | 0 | 2.9283
963775 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 03:33:18 | 30.03.2022 03:34:27 | 0.0192 | 225 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 52.0896 | 0 | 0 | 0 | 0
963786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 03:51:57 | 30.03.2022 03:54:57 | 0.05 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
963787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 03:56:09 | 30.03.2022 04:58:09 | 1.0333 | 14 | 623 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14.4662 | 643.7459 | 0 | 0 | 0 | 67.1645
963810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 01:58:42 | 30.03.2022 06:58:00 | 4.9883 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8245 | 4.9883 | 0 | 0
963819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 09:16:28 | 30.03.2022 09:29:28 | 0.2167 | 252 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6084 | 48.3241 | 0 | 0 | 0 | 0
963848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6824204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2022 05:52:49 | 30.03.2022 07:13:00 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4376 | 133.64
963850 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 05:59:10 | 30.03.2022 06:51:00 | 0.8639 | 222 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7858 | 60.473 | 0 | 0 | 0 | 0
963852 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6719863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 05:58:48 | 30.03.2022 09:34:00 | 3.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.7508
963853 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 06:02:30 | 30.03.2022 12:24:00 | 6.3583 | 80 | 8 | 0 | 0 | 33 | 5 | 508.664 | 50.8664 | 0 | 0 | 209.8239 | 31.7915
964019 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 06:03:10 | 30.03.2022 07:03:24 | 1.0039 | 6 | 10354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0234 | 10394.3806 | 0 | 0 | 0 | 0
964061 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 06:41:14 | 30.03.2022 07:38:00 | 0.9461 | 0 | 0 | 76 | 1191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71.9036 | 1126.8051 | 0 | 2.8383
964085 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 06:03:10 | 30.03.2022 06:48:41 | 0.7586 | 29 | 20995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9994 | 15926.807 | 0 | 0 | 0 | 0
964085 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 06:03:10 | 30.03.2022 07:00:11 | 0.9503 | 10 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.503 | 218.569 | 0 | 0 | 0 | 0
964090 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 06:48:21 | 30.03.2022 06:50:00 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.1375
964120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 06:55:26 | 30.03.2022 06:56:26 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 | 0
964125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 06:56:27 | 30.03.2022 07:28:58 | 0.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2514 | 0
964141 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8224484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:01:27 | 30.03.2022 07:12:27 | 0.1833 | 95 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4135 | 213.5445 | 0 | 0 | 0 | 0
964142 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7060702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:02:42 | 30.03.2022 08:20:42 | 1.3 | 233 | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 302.9 | 248.3 | 0 | 0 | 2.6 | 0
964143 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6972733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:02:45 | 30.03.2022 10:28:00 | 3.4208 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4704 | 10.2624 | 0 | 0 | 0 | 0
964147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:05:34 | 30.03.2022 07:06:49 | 0.0208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 983 | 0.0416 | 0.0208 | 0 | 0 | 0.2288 | 20.4464
964148 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:05:35 | 30.03.2022 07:06:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 3210 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 40.125 | 0.05 | 0.0125
964154 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:06:25 | 30.03.2022 07:07:25 | 0.0167 | 74 | 220 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.2358 | 3.674 | 0 | 0 | 0.0167 | 0.0334
964157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6698391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:07:17 | 30.03.2022 07:58:17 | 0.85 | 1 | 4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 3410.2 | 0 | 0 | 0 | 0
964173 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:09:50 | 30.03.2022 07:10:53 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0.7
964180 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6603356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:12:16 | 30.03.2022 08:21:00 | 1.1456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1022 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 18.3296 | 1170.8032
964182 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:13:04 | 30.03.2022 08:20:59 | 1.1319 | 0 | 0 | 39 | 174 | 89 | 254 | 0 | 0 | 44.1441 | 196.9506 | 100.7391 | 287.5026
964185 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:14:23 | 30.03.2022 08:40:23 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.332 | 40.1324
964189 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:15:35 | 30.03.2022 09:06:35 | 1.85 | 1 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 2023.9 | 0 | 0 | 0 | 0
964192 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:16:24 | 30.03.2022 07:17:24 | 0.0167 | 8 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 2.9559 | 0 | 0 | 0 | 0
964199 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:20:21 | 30.03.2022 07:23:00 | 0.0442 | 69 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0498 | 1.5912 | 0 | 0 | 0 | 0
964210 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6875574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:20:23 | 30.03.2022 07:35:00 | 0.2436 | 0 | 0 | 12 | 2773 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.9232 | 675.5028 | 0 | 0.4872
964223 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:24:06 | 30.03.2022 07:25:34 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2932 | 1.3176
964224 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:24:34 | 30.03.2022 07:30:34 | 0.1 | 69 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
964235 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:04:15 | 30.03.2022 07:44:00 | 0.6625 | 45 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8125 | 280.2375 | 0 | 0 | 0 | 0
964236 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:04:15 | 30.03.2022 07:29:51 | 0.4267 | 41 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4947 | 261.9938 | 0 | 0 | 0 | 0
964241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6893055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:25:23 | 30.03.2022 08:09:00 | 0.7269 | 65 | 3771 | 0 | 0 | 7 | 212 | 47.2485 | 2741.1399 | 0 | 0 | 5.0883 | 154.1028
964248 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:18:23 | 30.03.2022 08:46:00 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4603 | 1248.5565
964249 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:32:55 | 30.03.2022 07:34:25 | 0.025 | 26 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 16.275 | 0 | 0 | 0 | 0
964250 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6713340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:33:04 | 30.03.2022 09:10:00 | 1.6156 | 1 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6156 | 1147.076 | 0 | 0 | 0 | 0
964257 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:35:24 | 30.03.2022 07:38:00 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1404 | 34.3369
964258 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6754158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 06:38:38 | 30.03.2022 07:00:00 | 0.3561 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7659 | 6.4098 | 0 | 0 | 0 | 0
964267 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:39:15 | 30.03.2022 07:40:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 18 | 1781 | 34 | 2016 | 0 | 0 | 0.225 | 22.2625 | 0.425 | 25.2
964272 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:41:24 | 30.03.2022 07:57:00 | 0.26 | 0 | 0 | 18 | 1781 | 34 | 2016 | 0 | 0 | 4.68 | 463.06 | 8.84 | 524.16
964281 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 06:06:47 | 30.03.2022 08:05:00 | 1.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.7823 | 1067.9026
964288 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:46:51 | 30.03.2022 07:47:21 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6723 | 0.4814
964290 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:47:24 | 30.03.2022 08:29:24 | 0.7 | 0 | 0 | 14 | 1532 | 118 | 414 | 0 | 0 | 9.8 | 1072.4 | 82.6 | 289.8
964304 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:54:13 | 30.03.2022 07:57:13 | 0.05 | 5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 16.55 | 0 | 0 | 0 | 0
964376 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6862145 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:03:49 | 30.03.2022 10:20:16 | 2.2742 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3066 | 0 | 0 | 0 | 0
964454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:18:03 | 30.03.2022 08:22:38 | 0.0764 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 3.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
964471 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:24:25 | 30.03.2022 09:45:00 | 1.3431 | 0 | 0 | 9 | 28 | 47 | 248 | 0 | 0 | 12.0879 | 37.6068 | 63.1257 | 333.0888
964504 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:27:53 | 30.03.2022 09:23:05 | 0.92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
964509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:28:11 | 30.03.2022 08:29:11 | 0.0167 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9018 | 0.2171 | 0 | 0 | 0 | 0
964513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10794053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:28:28 | 30.03.2022 08:29:28 | 0.0167 | 108 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8036 | 2.9559 | 0 | 0 | 0 | 0
964515 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:29:18 | 30.03.2022 08:32:17 | 0.0497 | 12 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5964 | 63.5663 | 0 | 0 | 0 | 0
964517 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:29:26 | 30.03.2022 08:30:26 | 0.0167 | 14 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 7.181 | 0 | 0 | 0 | 0
964522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11892598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 07:51:44 | 30.03.2022 08:02:44 | 0.1833 | 14 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5662 | 40.326 | 0 | 0 | 0 | 0
964613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517352280 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:34:26 | 30.03.2022 11:24:00 | 2.8261 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3915 | 0 | 0 | 0 | 0
964639 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6882021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:36:26 | 30.03.2022 09:06:00 | 0.4928 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5712 | 0 | 0 | 0 | 0
964663 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6859099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:38:57 | 30.03.2022 08:41:36 | 0.0442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0442 | 0 | 0 | 0
964701 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:20:19 | 30.03.2022 09:21:19 | 1.0167 | 0 | 0 | 13 | 100 | 89 | 377 | 0 | 0 | 13.2171 | 101.67 | 90.4863 | 383.2959
964823 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11892566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:53:26 | 30.03.2022 10:37:00 | 1.7261 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7261 | 245.1062 | 0 | 0 | 0 | 0
964835 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7057123 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 09:00:00 | 30.03.2022 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.8457 | 0 | 0
964836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 09:01:55 | 30.03.2022 17:11:43 | 8.1633 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.5337 | 57.1431 | 0 | 0 | 0 | 0
964837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 09:00:00 | 30.03.2022 16:56:00 | 7.9333 | 16 | 312 | 150 | 1078 | 38 | 67 | 126.9328 | 2475.1896 | 1189.995 | 8552.0974 | 301.4654 | 531.5311
964867 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6812999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 09:05:52 | 30.03.2022 11:51:00 | 2.7522 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5998 | 0 | 0 | 0 | 0
964871 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6616540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 09:06:05 | 30.03.2022 11:00:00 | 1.8986 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
964925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 09:15:49 | 30.03.2022 09:22:17 | 0.1078 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1.078 | 0.3234 | 0 | 0 | 1.4014 | 0.4312
964955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6566462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 09:11:27 | 30.03.2022 09:49:51 | 0.64 | 0 | 5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799.04 | 0 | 0 | 0 | 0
964955 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6746443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 09:11:27 | 30.03.2022 09:59:47 | 0.8056 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.2168 | 0 | 0 | 0 | 0
964955 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6746441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 09:11:27 | 30.03.2022 10:16:22 | 1.0819 | 0 | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.6182 | 0 | 0 | 0 | 0
964955 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6566462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 09:11:27 | 30.03.2022 10:23:22 | 1.1986 | 0 | 1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.655 | 0 | 0 | 0 | 0
964961 | 1 | NİĞDE | BOR | SDK Çıkışı | FUSE10396665 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 09:22:47 | 30.03.2022 10:01:00 | 0.6369 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2974 | 0 | 0 | 0 | 0
964999 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 09:30:01 | 30.03.2022 12:22:57 | 2.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7618 | 158.521
965004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7121984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 09:30:01 | 30.03.2022 18:00:00 | 8.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.4661
965006 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7080442 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 09:30:31 | 30.03.2022 12:19:00 | 2.8081 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2941 | 0 | 0 | 0 | 0
965022 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515947442 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 09:32:21 | 30.03.2022 12:33:00 | 3.0108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0216 | 0 | 0 | 0 | 0
965031 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6558509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 09:36:01 | 30.03.2022 14:31:00 | 4.9164 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1576 | 0 | 0 | 0 | 0
965039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7064853 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2022 09:39:01 | 30.03.2022 10:22:00 | 0.7164 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1604 | 0 | 0 | 0 | 0
965041 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7458277 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 04:58:30 | 30.03.2022 09:50:00 | 4.8583 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4332 | 9.7166 | 0 | 0 | 0 | 0
965050 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 09:17:31 | 30.03.2022 10:00:00 | 0.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9776 | 206.7652
965098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996969 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2022 09:55:47 | 30.03.2022 14:11:40 | 4.2647 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.116 | 0 | 0 | 0 | 0
965115 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR11696586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 10:00:04 | 30.03.2022 14:53:00 | 4.8822 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117.1728 | 0 | 14.6466
965118 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 10:00:29 | 30.03.2022 10:29:00 | 0.4753 | 25 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8825 | 914.4772 | 0 | 0 | 0 | 0
965119 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6885113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 10:00:36 | 30.03.2022 11:59:00 | 1.9733 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.9512 | 0 | 0 | 0 | 0
965120 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 10:00:53 | 30.03.2022 12:55:00 | 2.9019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4114 | 0
965123 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6938822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 10:01:39 | 30.03.2022 14:58:00 | 4.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.8384 | 79.0272
965126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6617372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 10:02:46 | 30.03.2022 16:14:00 | 6.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1872 | 2357.3232
965158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6739617 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:15:46 | 30.03.2022 13:37:00 | 3.3539 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4156 | 0 | 0 | 0 | 0
965165 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:19:31 | 30.03.2022 10:20:43 | 0.02 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
965180 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6806576 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:22:00 | 30.03.2022 11:19:00 | 0.95 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.95 | 0 | 0 | 0 | 0
965187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6607393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:25:06 | 30.03.2022 10:56:00 | 0.515 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 0 | 0 | 0 | 0
965195 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6643646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:29:00 | 30.03.2022 12:02:00 | 1.55 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 156.55 | 0 | 0 | 0 | 0
965201 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6845180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:32:31 | 30.03.2022 10:41:31 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 84.6
965201 | 2 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO8698392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:32:31 | 30.03.2022 12:18:20 | 1.7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9268 | 0
965224 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6960820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 10:30:00 | 30.03.2022 16:58:00 | 6.4667 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.8688 | 0 | 0 | 0 | 0
965227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6649603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:30:17 | 30.03.2022 10:58:15 | 0.4661 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.6851 | 0 | 0 | 0 | 0
965241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:45:31 | 30.03.2022 10:47:00 | 0.0247 | 256 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3232 | 5.5575 | 0 | 0 | 0 | 0
965250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12146389 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 09:20:07 | 30.03.2022 11:26:00 | 2.0981 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8829 | 0 | 0 | 0 | 0
965251 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486689 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:47:21 | 30.03.2022 11:50:00 | 1.0442 | 0 | 0 | 1 | 100 | 13 | 36 | 0 | 0 | 1.0442 | 104.42 | 13.5746 | 37.5912
965261 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6944588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:52:32 | 30.03.2022 11:38:00 | 0.7578 | 1 | 18 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.7578 | 13.6404 | 0.7578 | 0 | 3.789 | 1.5156
965265 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:52:49 | 30.03.2022 12:02:00 | 1.1531 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 99 | 0 | 13.8372 | 0 | 0 | 31.1337 | 114.1569
965272 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6686801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:56:26 | 30.03.2022 11:29:00 | 0.5428 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0 | 3.2568
965289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515635052 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:57:04 | 30.03.2022 11:38:00 | 0.6822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7288 | 0 | 0 | 0 | 0
965297 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6892931 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 11:09:48 | 30.03.2022 12:22:00 | 1.2033 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2693 | 0 | 0 | 0 | 0
965298 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 11:06:33 | 30.03.2022 11:18:37 | 0.2011 | 64 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8704 | 21.1155 | 0 | 0 | 0 | 0
965310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535223737 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 11:19:21 | 30.03.2022 12:31:00 | 1.1942 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.768 | 0 | 0 | 0 | 0
965325 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:13:30 | 30.03.2022 10:14:30 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3046 | 42.8021
965331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 11:31:01 | 30.03.2022 16:19:35 | 4.8094 | 17 | 4180 | 0 | 0 | 19 | 1959 | 81.7598 | 20103.292 | 0 | 0 | 91.3786 | 9421.6146
965332 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 11:31:33 | 30.03.2022 12:10:00 | 0.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4768 | 5.1264
965334 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7018736 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 11:32:40 | 30.03.2022 13:30:00 | 1.9556 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.8808 | 0 | 0 | 0 | 0
965336 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6535559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 11:32:24 | 30.03.2022 12:25:58 | 0.8928 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7856 | 141.0624 | 0 | 0 | 0 | 0
965358 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10353937 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 09:07:18 | 30.03.2022 13:43:00 | 4.595 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.165 | 114.875 | 0 | 0 | 0 | 0
965361 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 11:54:50 | 30.03.2022 11:57:30 | 0.0444 | 22 | 2480 | 10 | 2853 | 27 | 2267 | 0.9768 | 110.112 | 0.444 | 126.6732 | 1.1988 | 100.6548
965379 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 12:04:17 | 30.03.2022 12:09:17 | 0.0833 | 69 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7477 | 2.9988 | 0 | 0 | 0 | 0
965392 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8628495 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 12:10:39 | 30.03.2022 12:17:19 | 0.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 0.7777
965393 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 12:11:13 | 30.03.2022 12:12:43 | 0.025 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0
965396 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12153549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 12:00:00 | 30.03.2022 13:24:00 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0
965409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516127618 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 12:17:14 | 30.03.2022 13:17:00 | 0.9961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9922 | 0 | 0 | 0 | 0
965421 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6686383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 12:21:35 | 30.03.2022 12:38:00 | 0.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3408
965431 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515402074 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 12:29:13 | 30.03.2022 13:41:00 | 1.1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 0
965458 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 12:41:23 | 30.03.2022 13:41:00 | 0.9936 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 99 | 0 | 11.9232 | 0 | 0 | 26.8272 | 98.3664
965462 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 12:23:17 | 30.03.2022 12:32:17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 55.2
965467 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 12:40:26 | 30.03.2022 13:35:00 | 0.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6546 | 127.316
965475 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6795858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 14:20:13 | 30.03.2022 14:21:13 | 0.0167 | 8 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 30.7948 | 0 | 0 | 0 | 0
965492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11043038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 12:31:35 | 30.03.2022 13:21:00 | 0.8236 | 15 | 7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.354 | 6118.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
965497 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6858321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 12:51:05 | 30.03.2022 14:33:03 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.7278 | 0 | 0
965509 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 13:01:59 | 30.03.2022 13:03:01 | 0.0172 | 30 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 61.8512 | 0 | 0 | 0 | 0
965553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7004593 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 08:05:09 | 30.03.2022 14:05:00 | 5.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.89
965563 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6810092 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 13:30:15 | 30.03.2022 16:22:00 | 2.8625 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.625 | 0 | 0 | 0 | 0
965565 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515191532 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 13:32:44 | 30.03.2022 15:00:00 | 1.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0
965568 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6556251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 13:33:26 | 30.03.2022 17:22:00 | 3.8094 | 346 | 1992 | 0 | 0 | 133 | 2623 | 1318.0524 | 7588.3248 | 0 | 0 | 506.6502 | 9992.0562
965577 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516767953 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 13:42:12 | 30.03.2022 18:16:00 | 4.5633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5633 | 0 | 0 | 0 | 0
965579 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 13:43:56 | 30.03.2022 15:54:11 | 2.1708 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.394 | 4.3416 | 0 | 0 | 0 | 0
965583 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516260905 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 13:48:53 | 30.03.2022 17:52:00 | 4.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0519 | 0 | 0 | 0 | 0
965585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6764484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 13:47:53 | 30.03.2022 14:19:00 | 0.5186 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3896 | 0 | 0 | 0 | 0
965597 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749239 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 14:00:00 | 30.03.2022 17:30:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
965606 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515943712 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 14:01:07 | 30.03.2022 16:28:00 | 2.4481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4481 | 0 | 0 | 0 | 0
965607 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6996571 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 14:01:09 | 30.03.2022 16:05:00 | 2.0642 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.7584 | 0 | 0 | 0 | 0
965608 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 14:01:17 | 30.03.2022 16:10:17 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7 | 356.9
965620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6711597 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 14:11:09 | 30.03.2022 14:43:00 | 0.5308 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.578 | 0 | 0 | 0 | 0
965630 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6868968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 14:17:33 | 30.03.2022 14:37:51 | 0.3383 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0132 | 0 | 0 | 0 | 0
965639 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 14:19:28 | 30.03.2022 14:20:22 | 0.015 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
965641 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6946328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 15:42:18 | 30.03.2022 16:11:00 | 0.4783 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.6144 | 0 | 0 | 0 | 0
965650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6809098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 14:00:17 | 30.03.2022 14:19:00 | 0.3119 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2494 | 0 | 0 | 0 | 0
965660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6923276 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 14:30:27 | 30.03.2022 15:29:00 | 0.9758 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.79 | 0 | 0
965662 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6558508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2022 14:31:19 | 30.03.2022 17:31:00 | 2.9947 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8887 | 0 | 0 | 0 | 0
965664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6588304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 14:32:01 | 30.03.2022 15:17:00 | 0.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4694
965689 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 14:48:17 | 30.03.2022 16:48:17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 996
965692 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909214 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 14:50:48 | 30.03.2022 17:05:00 | 2.2367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4734 | 0 | 0 | 0 | 0
965708 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6887364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 14:59:13 | 30.03.2022 15:28:31 | 0.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5757
965709 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157395 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 14:59:53 | 30.03.2022 16:06:00 | 1.1019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4076 | 0 | 0 | 0 | 0
965716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6564405 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 10:29:09 | 30.03.2022 15:25:00 | 4.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2632
965719 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 15:04:24 | 30.03.2022 15:09:24 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6444
965772 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 15:38:52 | 30.03.2022 16:56:00 | 1.2856 | 103 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 132.4168 | 28.2832 | 0 | 0 | 1.2856 | 0
965775 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 15:42:36 | 30.03.2022 15:55:59 | 0.2231 | 0 | 41 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 9.1471 | 2.0079 | 31.234 | 0 | 0
965810 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | ISO6904003 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 16:04:52 | 30.03.2022 17:13:00 | 1.1356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4068 | 0 | 0 | 0 | 0
965827 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 16:15:19 | 30.03.2022 16:39:19 | 0.4 | 13 | 2 | 40 | 1378 | 46 | 334 | 5.2 | 0.8 | 16 | 551.2 | 18.4 | 133.6
965830 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11242498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 16:17:19 | 30.03.2022 16:38:00 | 0.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6479
965863 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 16:41:19 | 30.03.2022 16:43:47 | 0.0411 | 29 | 20995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 862.8945 | 0 | 0 | 0 | 0
965905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 16:51:39 | 30.03.2022 17:30:04 | 0.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3464 | 141.5063
965911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6541479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 16:53:04 | 30.03.2022 18:30:00 | 1.6156 | 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.312 | 53.3148 | 0 | 0 | 0 | 0
965941 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 17:10:26 | 30.03.2022 17:19:16 | 0.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9488 | 0.8832
965958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6671105 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 16:25:23 | 30.03.2022 17:40:00 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.654
965959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10289088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 17:22:20 | 30.03.2022 17:52:00 | 0.4944 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7872 | 8.4048 | 0 | 0 | 0 | 0
965969 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2022 17:28:57 | 30.03.2022 18:26:00 | 0.9508 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7688 | 0 | 0 | 0 | 0
965974 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6838374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 15:57:54 | 30.03.2022 17:35:57 | 1.6342 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2208 | 0 | 0 | 0 | 0
965994 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 17:16:51 | 30.03.2022 17:24:51 | 0.1333 | 16 | 312 | 150 | 1078 | 38 | 67 | 2.1328 | 41.5896 | 19.995 | 143.6974 | 5.0654 | 8.9311
965999 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10506064 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 17:56:02 | 30.03.2022 18:19:00 | 0.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2968 | 1.914
966012 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834018 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 18:00:19 | 30.03.2022 22:11:20 | 4.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.3404
966078 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 16:59:20 | 30.03.2022 17:20:20 | 0.35 | 0 | 0 | 20 | 9 | 252 | 801 | 0 | 0 | 7 | 3.15 | 88.2 | 280.35
966094 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 19:00:22 | 30.03.2022 19:20:15 | 0.3314 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9536 | 7.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
966102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6762367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 18:57:48 | 30.03.2022 21:02:00 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.82 | 2.07
966106 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515824598 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 19:08:34 | 30.03.2022 20:30:00 | 1.3572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 0
966115 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 19:22:59 | 30.03.2022 20:19:14 | 0.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0625 | 1207.5
966142 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 19:35:23 | 30.03.2022 20:23:35 | 0.8033 | 55 | 1064 | 2 | 0 | 23 | 320 | 44.1815 | 854.7112 | 1.6066 | 0 | 18.4759 | 257.056
966142 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 19:35:23 | 30.03.2022 20:28:35 | 0.8867 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 645 | 0.8867 | 0 | 1.7734 | 0 | 24.8276 | 571.9215
966153 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517416240 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 19:39:38 | 30.03.2022 22:27:00 | 2.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7894
966156 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535142159 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 19:51:12 | 30.03.2022 22:46:00 | 2.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0 | 0 | 0
966158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 19:38:21 | 30.03.2022 19:44:21 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 164 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 16.4
966159 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | ISO6930680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 19:59:02 | 30.03.2022 20:43:00 | 0.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7456
966165 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7135096 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 20:08:25 | 30.03.2022 21:14:00 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.724
966196 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7001868 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 20:01:08 | 30.03.2022 20:48:00 | 0.7811 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4533 | 0 | 0 | 0 | 0
966205 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945304 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 20:24:00 | 30.03.2022 21:24:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
966215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO11615191 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 20:29:00 | 30.03.2022 21:28:00 | 0.9833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7829 | 0 | 0 | 0 | 0
966236 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10851105 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 20:35:43 | 30.03.2022 20:40:43 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3332 | 0
966237 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7409620 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 20:39:12 | 30.03.2022 21:56:00 | 1.28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 1.28 | 0 | 0
966242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150139 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 20:44:22 | 30.03.2022 21:01:20 | 0.2828 | 6 | 5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6968 | 1483.286 | 0 | 0 | 0 | 0
966242 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6946959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 20:44:22 | 30.03.2022 21:12:38 | 0.4711 | 4 | 3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8844 | 1811.8506 | 0 | 0 | 0 | 0
966243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 20:45:19 | 30.03.2022 20:46:43 | 0.0233 | 17 | 27639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3961 | 643.9887 | 0 | 0 | 0 | 0
966298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 20:50:24 | 30.03.2022 21:25:00 | 0.5767 | 1 | 712 | 0 | 0 | 6 | 451 | 0.5767 | 410.6104 | 0 | 0 | 3.4602 | 260.0917
966302 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6825028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 20:49:09 | 30.03.2022 21:09:08 | 0.3331 | 4 | 6823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3324 | 2272.7413 | 0 | 0 | 0 | 0
966311 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6659024 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 21:20:36 | 30.03.2022 21:38:00 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.64
966314 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6568364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 21:36:00 | 30.03.2022 21:50:00 | 0.2333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6 | 450 | 0 | 7.4656 | 0 | 0 | 1.3998 | 104.985
966332 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517316474 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 21:57:55 | 30.03.2022 22:37:00 | 0.6514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.257 | 0 | 0 | 0 | 0
966335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7152433 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 22:18:14 | 30.03.2022 23:37:00 | 1.3128 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3272 | 0 | 0 | 0 | 0
966346 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2022 23:41:27 | 30.03.2022 23:42:00 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 4.3976
966350 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 00:32:34 | 31.03.2022 00:35:00 | 0.0406 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4466 | 0.9744 | 0 | 0 | 0 | 0
966351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 00:33:22 | 31.03.2022 06:30:00 | 5.9439 | 45 | 2641 | 0 | 0 | 60 | 3425 | 267.4755 | 15697.8399 | 0 | 0 | 356.634 | 20357.8575
966427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 01:00:24 | 31.03.2022 02:00:12 | 0.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9505 | 3.9868
966619 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 01:58:27 | 31.03.2022 04:19:27 | 2.35 | 7 | 0 | 118 | 1 | 305 | 8 | 16.45 | 0 | 277.3 | 2.35 | 716.75 | 18.8
966624 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6976273 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 02:15:28 | 31.03.2022 02:45:00 | 0.4922 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2582 | 0 | 0 | 0 | 0
966646 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6737393 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 02:34:45 | 31.03.2022 03:11:00 | 0.6042 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5848 | 0 | 0 | 0 | 0
966662 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 03:00:04 | 31.03.2022 03:59:00 | 0.9822 | 26 | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5372 | 1515.5346 | 0 | 0 | 0 | 0
966669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO8224607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 04:44:05 | 31.03.2022 05:22:17 | 0.6367 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8202 | 94.2316 | 0 | 0 | 0 | 0
966669 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6943494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 04:44:05 | 31.03.2022 05:48:38 | 1.0758 | 2 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1516 | 551.8854 | 0 | 0 | 0 | 0
966671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6587685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 04:45:28 | 31.03.2022 05:01:28 | 0.2667 | 0 | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.9817 | 0 | 0 | 0 | 0
966671 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6952902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 04:45:28 | 31.03.2022 06:46:00 | 2.0089 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.1595 | 0 | 0 | 0 | 0
966675 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8005645 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 05:17:25 | 31.03.2022 06:45:00 | 1.4597 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9194 | 370.7638 | 0 | 0 | 0 | 0
966700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 07:13:24 | 31.03.2022 07:16:24 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.75
966710 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6588304 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 07:29:36 | 31.03.2022 08:17:00 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.58
966772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 08:08:41 | 31.03.2022 08:09:40 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8528 | 0.0656
966810 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 08:14:08 | 31.03.2022 08:15:42 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0358 | 55.4625
966830 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 08:18:18 | 31.03.2022 08:18:58 | 0.0111 | 28 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0.3108 | 0.0111 | 0 | 0 | 0.2553 | 0
966843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7003007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 08:20:18 | 31.03.2022 08:41:18 | 0.35 | 49 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0
966847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6552763 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 08:32:05 | 31.03.2022 10:04:50 | 1.5458 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.1064 | 0 | 0 | 0 | 0
966850 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 08:33:32 | 31.03.2022 08:55:00 | 0.3578 | 0 | 0 | 215 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.927 | 3.578 | 1.4312 | 0
966855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 08:47:47 | 31.03.2022 08:49:12 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9708 | 3.0916
966896 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516979734 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 08:59:55 | 31.03.2022 13:36:00 | 4.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6014 | 0 | 0 | 0 | 0
966897 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6902286 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:01 | 31.03.2022 16:00:00 | 6.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.9982
966898 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6527272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:02 | 31.03.2022 11:53:00 | 2.8828 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.3072 | 0 | 0 | 0 | 0
966899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6766170 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:02 | 31.03.2022 09:17:00 | 0.2828 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9568 | 0 | 0 | 0 | 0
966900 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6672966 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:06 | 31.03.2022 13:57:00 | 4.9483 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 237.5184 | 0 | 19.7932
966901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:26 | 31.03.2022 12:56:35 | 3.9358 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5974 | 7.8716 | 0 | 0 | 0 | 0
966902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6904550 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:42 | 31.03.2022 09:58:00 | 0.955 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.04 | 0 | 0 | 0 | 0
966903 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7060617 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:45 | 31.03.2022 10:42:00 | 1.6875 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.25 | 0 | 0 | 0 | 0
966904 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:48 | 31.03.2022 16:54:00 | 7.8867 | 16 | 312 | 150 | 1078 | 38 | 67 | 126.1872 | 2460.6504 | 1183.005 | 8501.8626 | 299.6946 | 528.4089
966905 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:46 | 31.03.2022 13:56:00 | 4.9206 | 0 | 0 | 1 | 128 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.9206 | 629.8368 | 9.8412 | 14.7618
966906 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6947590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:00 | 31.03.2022 10:00:29 | 1.0081 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9477 | 0 | 0 | 0 | 0
966908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6560667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:00 | 31.03.2022 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2485
966909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8284681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:02:31 | 31.03.2022 14:48:33 | 5.7672 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.556 | 0 | 0 | 0 | 0
966910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:00 | 31.03.2022 14:05:00 | 5.0833 | 106 | 224 | 0 | 0 | 18 | 7 | 538.8298 | 1138.6592 | 0 | 0 | 91.4994 | 35.5831
966911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:00 | 31.03.2022 12:04:00 | 3.0667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.5376 | 0 | 0 | 0 | 0
966913 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO11070725 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:00 | 31.03.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 72
966916 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7001649 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:00 | 31.03.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.3693 | 0 | 0
966932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6836028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:15:06 | 31.03.2022 12:43:00 | 3.465 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.915 | 0 | 0 | 0 | 0
966945 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK Çıkışı | FUSE7043848 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:00:00 | 31.03.2022 16:52:00 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7334 | 0 | 0
966946 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 09:20:06 | 31.03.2022 10:06:49 | 0.7786 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 338 | 0.7786 | 3.893 | 0 | 0 | 5.4502 | 263.1668
966947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6536926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 09:20:52 | 31.03.2022 10:17:00 | 0.9356 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2952 | 0 | 0 | 0 | 0
966987 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7110157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 09:26:40 | 31.03.2022 10:01:00 | 0.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0108 | 0
966996 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11983625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 09:28:45 | 31.03.2022 09:53:49 | 0.4178 | 10 | 5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 2476.3006 | 0 | 0 | 0 | 0
966996 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8448467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 09:28:45 | 31.03.2022 09:56:41 | 0.4656 | 8 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7248 | 1357.6896 | 0 | 0 | 0 | 0
967003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023053 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:30:00 | 31.03.2022 09:48:00 | 0.3 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 0
967004 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:30:01 | 31.03.2022 12:29:00 | 2.9831 | 93 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 64 | 277.4283 | 10619.836 | 0 | 0 | 0 | 190.9184
967007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:30:38 | 31.03.2022 17:50:57 | 8.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7246 | 4636.2616
967008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6841326 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:30:34 | 31.03.2022 09:46:00 | 0.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.432
967009 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:30:52 | 31.03.2022 12:22:40 | 2.8633 | 9 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7697 | 907.6661 | 0 | 0 | 0 | 0
967012 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6967468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:31:05 | 31.03.2022 12:40:00 | 3.1486 | 2 | 725 | 4 | 14 | 24 | 1679 | 6.2972 | 2282.735 | 12.5944 | 44.0804 | 75.5664 | 5286.4994
967017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6916435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:31:49 | 31.03.2022 10:28:00 | 0.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 131.096
967020 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 09:32:21 | 31.03.2022 10:00:25 | 0.4678 | 42 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19.6476 | 2.339 | 0 | 0 | 4.2102 | 0.4678
967089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6539676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:00:06 | 31.03.2022 10:17:00 | 0.2817 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0864 | 0 | 0 | 0 | 0
967090 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6970191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:00:14 | 31.03.2022 17:57:00 | 7.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9461 | 7580.5794
967091 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7083515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:00:20 | 31.03.2022 11:57:00 | 1.9444 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3312 | 0 | 0 | 0 | 0
967094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8448955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:00:33 | 31.03.2022 11:55:00 | 1.9075 | 17 | 506 | 0 | 0 | 7 | 214 | 32.4275 | 965.195 | 0 | 0 | 13.3525 | 408.205
967095 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:00:40 | 31.03.2022 11:59:00 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4718 | 1212.903
967098 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817217 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:00:57 | 31.03.2022 17:26:00 | 7.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.81
967102 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6801265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:01:56 | 31.03.2022 14:51:00 | 4.8178 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2544 | 0 | 0 | 0 | 0
967105 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11173848 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:02:38 | 31.03.2022 17:00:00 | 6.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.4099
967113 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:04:57 | 31.03.2022 14:54:00 | 4.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1675 | 38.54
967114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552759 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:05:01 | 31.03.2022 12:01:00 | 1.9331 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2641 | 0 | 0 | 0 | 0
967118 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE6606736 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 10:06:17 | 31.03.2022 10:26:00 | 0.3286 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8904 | 0 | 0
967150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6652637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 10:15:37 | 31.03.2022 10:30:17 | 0.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9552 | 4.3992
967160 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6929400 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 10:20:05 | 31.03.2022 10:34:05 | 0.2333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1645 | 0 | 0 | 0 | 0
967169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6691323 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:22:45 | 31.03.2022 15:51:00 | 5.4708 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.8464 | 0 | 0 | 0 | 0
967170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6691320 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:23:19 | 31.03.2022 15:50:00 | 5.4447 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.1382 | 0 | 0 | 0 | 0
967173 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 10:24:27 | 31.03.2022 11:20:40 | 0.9369 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6653 | 0.9369 | 0 | 0 | 0 | 0
967174 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11328163 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 10:24:40 | 31.03.2022 14:32:00 | 4.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7332 | 12.3666
967183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032163 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:30:08 | 31.03.2022 10:48:00 | 0.2978 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2538 | 0 | 0 | 0 | 0
967186 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6869598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 10:16:27 | 31.03.2022 10:46:00 | 0.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.565
967190 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12563952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 10:32:58 | 31.03.2022 10:46:58 | 0.2333 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.321 | 0 | 0 | 0 | 0
967192 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 10:34:37 | 31.03.2022 11:48:37 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0319 | 320.658
967195 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6660660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 10:34:45 | 31.03.2022 10:47:45 | 0.2167 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2863 | 0 | 0 | 0 | 0
967204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7129063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 10:40:04 | 31.03.2022 10:51:00 | 0.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0336
967209 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 10:41:06 | 31.03.2022 11:12:00 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.06
967215 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 10:32:31 | 31.03.2022 10:32:46 | 0.0042 | 31 | 12331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 | 51.7902 | 0 | 0 | 0 | 0
967241 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517314186 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 10:53:28 | 31.03.2022 13:01:00 | 2.1256 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9464 | 0 | 0 | 0 | 0
967250 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7122354 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 11:00:01 | 31.03.2022 11:16:00 | 0.2664 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7368 | 0 | 0 | 0 | 0
967251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6595250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 11:00:05 | 31.03.2022 12:26:00 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7151
967254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2022 11:01:14 | 31.03.2022 11:12:00 | 0.1794 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1794 | 40.7238 | 0 | 0 | 0 | 0
967259 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | BR7063614 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 11:03:19 | 31.03.2022 16:00:00 | 4.9447 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.341 | 0 | 0
967283 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6998556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 11:14:38 | 31.03.2022 11:53:00 | 0.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0184 | 1035.1886
967286 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515785777 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 09:11:17 | 31.03.2022 11:18:38 | 2.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.735
967301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11477329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 11:30:01 | 31.03.2022 11:46:00 | 0.2664 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7096 | 0 | 0 | 0 | 0
967303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6897084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 11:30:55 | 31.03.2022 11:42:00 | 0.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7126
967329 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 11:51:38 | 31.03.2022 12:55:00 | 1.0561 | 18 | 224 | 0 | 0 | 0 | 64 | 19.0098 | 236.5664 | 0 | 0 | 0 | 67.5904
967352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6562140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 12:00:02 | 31.03.2022 12:18:00 | 0.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0656
967359 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12162531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 12:00:00 | 31.03.2022 12:56:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 2 | 1415 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.8666 | 1320.6195 | 0 | 9.333
967362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516739244 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 12:07:01 | 31.03.2022 13:57:00 | 1.8331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8317 | 0 | 0 | 0 | 0
967364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6616324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 11:39:22 | 31.03.2022 12:43:00 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3016
967373 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6659024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 12:15:19 | 31.03.2022 13:14:00 | 0.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6496
967393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6853079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 12:08:09 | 31.03.2022 12:59:00 | 0.8475 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.89 | 0 | 0 | 0 | 0
967401 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 12:31:52 | 31.03.2022 12:53:57 | 0.3681 | 0 | 0 | 196 | 260 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.1476 | 95.706 | 4.0491 | 0
967414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 12:38:49 | 31.03.2022 14:04:00 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7773 | 299.5567
967429 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6841281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 12:48:09 | 31.03.2022 16:45:00 | 3.9475 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
967431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 12:50:44 | 31.03.2022 12:51:29 | 0.0125 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
967456 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7158295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 13:00:01 | 31.03.2022 13:17:00 | 0.2831 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6071 | 0 | 0 | 0 | 0
967457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6725138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 13:00:03 | 31.03.2022 15:59:00 | 2.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.95
967458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12306774 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 13:00:15 | 31.03.2022 13:57:00 | 0.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1328
967460 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7130563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 13:00:41 | 31.03.2022 15:03:00 | 2.0386 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.2038 | 0 | 0 | 0 | 0
967462 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039507 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 13:01:23 | 31.03.2022 13:19:55 | 0.3089 | 25 | 3573 | 18 | 3488 | 45 | 2469 | 7.7225 | 1103.6997 | 5.5602 | 1077.4432 | 13.9005 | 762.6741
967464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6900907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 13:02:41 | 31.03.2022 14:01:27 | 0.9794 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.082 | 0 | 0 | 0 | 0
967465 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 13:02:51 | 31.03.2022 17:23:46 | 4.3486 | 20 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.972 | 2404.7758 | 0 | 0 | 0 | 0
967466 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 13:03:11 | 31.03.2022 13:44:11 | 0.6833 | 15 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1 | 10.2495 | 5.4664 | 0 | 0 | 31.4318 | 0.6833
967479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 13:12:01 | 31.03.2022 13:49:41 | 0.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9506 | 0.6278
967481 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 13:14:07 | 31.03.2022 15:00:07 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.9093 | 1874.4687
967483 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517109747 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 13:15:02 | 31.03.2022 14:56:00 | 1.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0
967507 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515803813 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 13:29:42 | 31.03.2022 17:03:00 | 3.555 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0
967508 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 13:30:23 | 31.03.2022 15:13:00 | 1.7103 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1309 | 444.678 | 0 | 0 | 0 | 0
967509 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 13:30:32 | 31.03.2022 17:26:00 | 3.9244 | 14 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9416 | 1687.492 | 0 | 0 | 0 | 0
967510 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515787880 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 13:30:48 | 31.03.2022 14:28:00 | 0.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9533
967511 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6663531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 13:31:48 | 31.03.2022 14:29:00 | 0.9533 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0641 | 0 | 0 | 0 | 0
967512 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6623585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 13:31:59 | 31.03.2022 16:14:00 | 2.7003 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.3897 | 0 | 0 | 0 | 0
967513 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6536123 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 13:32:24 | 31.03.2022 16:15:00 | 2.71 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.25 | 0 | 0 | 0 | 0
967519 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 12:10:03 | 31.03.2022 12:55:03 | 0.75 | 28 | 1087 | 0 | 0 | 7 | 214 | 21 | 815.25 | 0 | 0 | 5.25 | 160.5
967536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517404998 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 13:41:02 | 31.03.2022 17:06:00 | 3.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4161
967562 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6976197 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 13:50:57 | 31.03.2022 15:30:00 | 1.6508 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9684 | 0 | 0 | 0 | 0
967566 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 13:53:09 | 31.03.2022 14:51:00 | 0.9642 | 0 | 0 | 9 | 28 | 47 | 248 | 0 | 0 | 8.6778 | 26.9976 | 45.3174 | 239.1216
967574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6832426 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 14:00:05 | 31.03.2022 14:14:00 | 0.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5248
967577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6900888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 14:01:35 | 31.03.2022 17:57:00 | 3.9236 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.5892 | 0 | 0 | 0 | 0
967580 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6792692 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 14:03:41 | 31.03.2022 17:59:00 | 3.9219 | 0 | 0 | 14 | 1551 | 8 | 340 | 0 | 0 | 54.9066 | 6082.8669 | 31.3752 | 1333.446
967598 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 14:06:04 | 31.03.2022 14:48:00 | 0.6989 | 140 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.846 | 11.1824 | 0 | 0 | 0 | 0
967606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11337343 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 14:15:42 | 31.03.2022 14:46:00 | 0.505 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.195 | 0 | 0 | 0 | 0
967608 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 14:18:10 | 31.03.2022 14:21:10 | 0.05 | 0 | 0 | 12 | 50 | 19 | 1110 | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 0.95 | 55.5
967636 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320623 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 14:27:18 | 31.03.2022 17:48:00 | 3.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.345
967648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8422177 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 14:30:06 | 31.03.2022 15:33:00 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7728
967649 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6614000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 14:30:05 | 31.03.2022 15:26:00 | 0.9319 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.8605 | 0 | 0 | 0 | 0
967662 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 14:44:42 | 31.03.2022 14:57:48 | 0.2183 | 0 | 0 | 11 | 7 | 54 | 3273 | 0 | 0 | 2.4013 | 1.5281 | 11.7882 | 714.4959
967679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6785965 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 14:50:05 | 31.03.2022 15:07:00 | 0.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9081
967684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 14:53:57 | 31.03.2022 15:12:43 | 0.3128 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 19.7064 | 0 | 0 | 0 | 0
967708 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924465 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 15:06:59 | 31.03.2022 16:43:00 | 1.6003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2006 | 0 | 0 | 0 | 0
967729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7004012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2022 15:15:42 | 31.03.2022 16:05:00 | 0.8217 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.3441 | 0 | 0 | 0 | 0
967731 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6862970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 15:15:47 | 31.03.2022 15:29:51 | 0.2344 | 0 | 583 | 0 | 0 | 3 | 1623 | 0 | 136.6552 | 0 | 0 | 0.7032 | 380.4312
967736 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7082273 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 15:20:05 | 31.03.2022 15:44:00 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.7686
967750 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.03.2022 15:30:05 | 31.03.2022 17:21:00 | 1.8486 | 0 | 0 | 3 | 307 | 2 | 763 | 0 | 0 | 5.5458 | 567.5202 | 3.6972 | 1410.4818
967801 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516723518 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 16:02:28 | 31.03.2022 17:10:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1256
967821 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6914960 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 14:40:39 | 31.03.2022 18:00:00 | 3.3225 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3225 | 269.1225 | 0 | 0 | 0 | 0
967921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11078186 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 16:59:22 | 31.03.2022 18:47:00 | 1.7939 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1451 | 0 | 0 | 0 | 0
967924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262078 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 17:04:23 | 31.03.2022 20:02:00 | 2.9603 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6824 | 0 | 0 | 0 | 0
967929 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 17:12:21 | 31.03.2022 17:13:51 | 0.025 | 3 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 0
967933 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6965975 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2022 17:14:27 | 31.03.2022 17:53:00 | 0.6425 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.255 | 0 | 0 | 0 | 0
967943 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO6980941 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 17:19:27 | 31.03.2022 17:56:00 | 0.6092 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 101.1272 | 0 | 6.092
967969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8137037 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 14:48:09 | 31.03.2022 17:28:00 | 2.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9704 | 0
967978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6973266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 17:30:30 | 31.03.2022 18:35:00 | 1.075 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.05 | 0 | 0 | 0 | 0
967991 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6603356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 17:34:44 | 31.03.2022 17:39:44 | 0.0833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1022 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 85.1326
967996 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO12494080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 17:37:47 | 31.03.2022 19:00:38 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1888
967998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6620106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 17:40:00 | 31.03.2022 17:59:00 | 0.3167 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2502 | 0 | 0 | 0 | 0
968015 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515350168 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 17:51:42 | 31.03.2022 19:30:00 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6383
968049 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516155469 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 18:05:34 | 31.03.2022 19:14:00 | 1.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0
968073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.03.2022 18:17:37 | 31.03.2022 18:37:59 | 0.3394 | 8 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7152 | 224.3434 | 0 | 0 | 0 | 0
968088 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6980542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 17:49:49 | 31.03.2022 17:50:49 | 0.0167 | 395 | 2880 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6.5965 | 48.096 | 0 | 0 | 0.2338 | 0
968098 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517223916 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 18:35:16 | 31.03.2022 20:12:00 | 1.6122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6122 | 0 | 0
968117 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516216169 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 18:47:08 | 31.03.2022 22:18:00 | 3.5144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0288 | 0 | 0 | 0 | 0
968119 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7067391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 18:48:45 | 31.03.2022 19:46:00 | 0.9542 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4962 | 45.8016 | 0 | 0 | 0 | 0
968283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6788148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 19:05:29 | 31.03.2022 20:16:00 | 1.1753 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1595 | 0 | 0 | 0 | 0
968295 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535227093 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 19:14:18 | 31.03.2022 22:09:00 | 2.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9117
968302 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 19:17:46 | 31.03.2022 19:57:00 | 0.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059.5981
968362 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10397588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 19:22:29 | 31.03.2022 20:56:26 | 1.5658 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3562 | 0 | 0
968370 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 19:23:16 | 31.03.2022 19:26:00 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2736 | 0.0456
968429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6706264 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 19:49:24 | 31.03.2022 21:07:00 | 1.2933 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3464 | 0 | 0 | 0 | 0
968432 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6689241 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 19:55:24 | 31.03.2022 21:19:00 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6861 | 0 | 0
968443 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6980533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİĞER AYARLARIN YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 20:08:10 | 31.03.2022 22:27:10 | 2.3167 | 160 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.672 | 4978.5883 | 0 | 0 | 0 | 0
968458 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO6643179 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 19:46:06 | 31.03.2022 22:15:00 | 2.4817 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 794.144 | 0 | 4.9634
968467 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 20:38:47 | 31.03.2022 21:10:31 | 0.5289 | 21 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1069 | 129.5805 | 0 | 0 | 0 | 0
968491 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6795833 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 21:01:35 | 31.03.2022 21:55:00 | 0.8903 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1478 | 0 | 0 | 0 | 0
968497 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 20:48:47 | 31.03.2022 22:13:00 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6504 | 2769.3028
968522 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6776961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 20:56:13 | 31.03.2022 22:00:00 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3923
968524 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516959829 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 21:35:36 | 31.03.2022 22:32:00 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0
968533 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12529484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 21:17:50 | 31.03.2022 22:16:45 | 0.9819 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.5564 | 0 | 0
968560 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2022 23:57:48 | 01.04.2022 02:50:00 | 2.87 | 7 | 0 | 118 | 1 | 305 | 8 | 20.09 | 0 | 338.66 | 2.87 | 875.35 | 22.96