## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | EKİM
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
1512538 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030705 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 22:50:08 | 01.11.2022 00:11:00 | 1.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
1512530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6914449 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 21:22:58 | 31.10.2022 22:21:00 | 0.9672 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.315 | 0 | 0 | 0 | 6.995 | 0 | 0 | 12.311
1512506 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 20:31:48 | 31.10.2022 20:59:24 | 0.46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 3.258
1512504 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6933251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2022 20:23:21 | 31.10.2022 23:57:00 | 3.5608 | 0 | 3 | 65 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.541 | 0 | 19.517 | 0 | 0 | 0 | 624.058
1512502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR12881232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 20:13:34 | 31.10.2022 20:30:00 | 0.2739 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.414 | 0.6 | 0 | 0.148 | 0 | 0.009 | 139.472 | 0 | 140.643
1512497 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6688027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 19:27:40 | 31.10.2022 20:13:00 | 0.7556 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.12
1512487 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6830720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 18:33:50 | 31.10.2022 19:46:00 | 1.2028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0 | 0 | 10.251 | 0 | 0 | 14.665
1512478 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517364391 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 18:28:23 | 31.10.2022 19:13:00 | 0.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.113 | 0 | 0 | 2.113
1512475 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516207657 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 18:20:09 | 31.10.2022 19:04:00 | 0.7308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
1512474 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 18:14:39 | 31.10.2022 18:17:15 | 0.0433 | 0 | 372 | 4 | 12 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 0.744 | 0.784 | 0 | 2.628 | 0 | 0 | 8.967
1512472 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6590840 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 18:04:44 | 31.10.2022 22:02:00 | 3.9544 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 95.793 | 0 | 0 | 0 | 12.765 | 0 | 0 | 108.558
1512468 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6539280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 18:02:11 | 31.10.2022 18:49:00 | 0.7803 | 0 | 152 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.048 | 0 | 0.146 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 20.209
1512465 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6857154 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 17:59:02 | 31.10.2022 18:26:00 | 0.4494 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.234 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 6.68
1512469 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6991106 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 17:57:59 | 31.10.2022 18:54:00 | 0.9336 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.214 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 3.222
1512462 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | ISO12870622 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 17:50:18 | 31.10.2022 18:20:10 | 0.4978 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.302 | 0 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 5.043
1512457 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 17:38:31 | 31.10.2022 17:51:03 | 0.2089 | 1 | 6 | 217 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.009 | 0.112 | 44.191 | 0.011 | 0.293 | 0.142 | 10.347 | 0 | 55.105
1512459 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7071301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 17:29:54 | 31.10.2022 17:34:54 | 0.0833 | 4 | 871 | 27 | 1 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0.661 | 11.136 | 3.29 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 16.565
1512430 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12856982 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 16:34:44 | 31.10.2022 17:31:44 | 0.95 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.188 | 0 | 63.163 | 0 | 0 | 0 | 123.351
1512419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6933251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 16:13:16 | 31.10.2022 18:28:00 | 2.2456 | 0 | 3 | 65 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.314 | 0 | 14.989 | 0 | 0 | 0 | 489.304
1512494 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6965146 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2022 15:44:02 | 31.10.2022 19:12:13 | 3.4697 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 191.603 | 0 | 0 | 0 | 16.771 | 0 | 0 | 208.375
1512408 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517319705 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 15:30:47 | 31.10.2022 16:24:00 | 0.8869 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.535
1512394 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | BR7132659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 15:17:49 | 31.10.2022 16:40:00 | 1.3697 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.524 | 0 | 1.184 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 20.968
1512392 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8551708 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 15:16:40 | 31.10.2022 17:42:08 | 2.4244 | 0 | 120 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.179 | 0 | 0.035 | 0 | 5.765 | 0 | 0 | 75.979
1512404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516904535 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 15:14:41 | 31.10.2022 15:56:00 | 0.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 2.359 | 3.3
1512401 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6554813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İL ÖZEL İDARE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2022 15:11:16 | 31.10.2022 16:15:39 | 1.0731 | 0 | 1913 | 1 | 0 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 150.565 | 7.733 | 0 | 15.961 | 57.951 | 0 | 0 | 232.21
1512401 | 2 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6903867 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İL ÖZEL İDARE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2022 15:11:16 | 31.10.2022 16:28:26 | 1.2861 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.347 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 25.909
1512385 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7678672 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 15:07:41 | 31.10.2022 19:37:00 | 4.4886 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.607 | 0 | 641.628 | 0 | 0 | 0 | 860.235
1512384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 15:03:03 | 31.10.2022 15:35:00 | 0.5325 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.635 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 20.763
1512381 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 14:53:55 | 31.10.2022 15:19:08 | 0.4203 | 1 | 322 | 121 | 13 | 7 | 89 | 0 | 1 | 0.797 | 29.256 | 588.842 | 5.674 | 12.736 | 12.634 | 0 | 0.718 | 650.658
1512435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515849883 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2022 14:50:41 | 31.10.2022 17:09:00 | 2.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 0 | 6.184
1512374 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6931800 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 14:45:33 | 31.10.2022 16:13:00 | 1.4575 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.578
1512371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6874513 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KONTAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 14:28:05 | 31.10.2022 15:04:00 | 0.5986 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 56.97 | 0 | 0 | 0 | 62.181 | 0 | 5.291 | 124.442
1512364 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516932360 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 14:23:35 | 31.10.2022 15:44:00 | 1.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
1512362 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 14:23:34 | 31.10.2022 15:13:00 | 0.8239 | 1 | 17 | 29 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1.56 | 1.966 | 188.342 | 13.216 | 17.781 | 1.007 | 0 | 0 | 223.871
1512356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6540895 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 14:10:58 | 31.10.2022 18:04:00 | 3.8839 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.162 | 0 | 0 | 0 | 24.866 | 0 | 0 | 53.028
1512346 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6854068 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 14:00:35 | 31.10.2022 14:54:00 | 0.8903 | 0 | 300 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.864 | 0 | 0 | 0 | 7.757 | 0 | 0 | 49.621
1512343 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6608325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 13:57:04 | 31.10.2022 15:10:36 | 1.2256 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.728 | 0 | 1.582 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 9.453
1512345 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direği | ISO11933053 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 13:56:33 | 31.10.2022 15:06:00 | 1.1575 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.788 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 4.555
1512340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 13:51:21 | 31.10.2022 13:52:48 | 0.0242 | 3 | 2 | 70 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 8.646 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 9.848
1512331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 13:38:17 | 31.10.2022 14:52:00 | 1.2286 | 5 | 2581 | 267 | 11 | 53 | 350 | 6 | 3 | 91.472 | 573.25 | 2328.127 | 8.871 | 640.644 | 144.787 | 1049.331 | 0 | 4836.482
1512322 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7616487 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 13:30:45 | 31.10.2022 14:59:00 | 1.4708 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 4.153
1512320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7098097 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 13:30:00 | 31.10.2022 16:28:00 | 2.9667 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.264 | 0 | 0 | 0 | 14.176 | 0 | 0 | 67.44
1512319 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6525004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 13:30:00 | 31.10.2022 17:27:00 | 3.95 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.514 | 0 | 0 | 0 | 3.231 | 0 | 0 | 28.745
1512313 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516757055 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 13:22:44 | 31.10.2022 14:28:00 | 1.0878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
1512310 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517298008 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 13:10:33 | 31.10.2022 13:49:00 | 0.6408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
1512291 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7078672 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 13:00:29 | 31.10.2022 16:30:00 | 3.4919 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.481 | 0 | 2.079 | 0 | 6.551 | 0 | 0 | 35.11
1512289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6897871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 13:00:11 | 31.10.2022 17:52:00 | 4.8636 | 0 | 1077 | 4 | 52 | 2 | 237 | 0 | 2 | 0 | 595.972 | 42.637 | 126.082 | 73.206 | 103.97 | 0 | 0 | 941.866
1512288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7017822 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 13:00:01 | 31.10.2022 18:01:00 | 5.0164 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.496 | 0 | 0.314 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 31.993
1512287 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824107 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 13:00:00 | 31.10.2022 17:53:00 | 4.8833 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.745 | 0 | 8.759 | 0 | 29.949 | 0 | 0 | 64.453
1512316 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 12:50:58 | 31.10.2022 13:01:58 | 0.1833 | 3 | 2234 | 65 | 63 | 7 | 205 | 0 | 0 | 1.044 | 54.734 | 28.096 | 1.633 | 13.785 | 12.269 | 0 | 0 | 111.561
1512280 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7327024 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 12:47:34 | 31.10.2022 14:34:00 | 1.7739 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.151 | 0 | 27.029 | 0 | 0 | 0 | 318.18
1512266 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516751207 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 12:18:38 | 31.10.2022 14:08:00 | 1.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 1.112
1512263 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 12:14:45 | 31.10.2022 12:38:16 | 0.3919 | 0 | 144 | 29 | 12 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.898 | 61.087 | 4.04 | 29.552 | 1.584 | 0 | 0 | 109.161
1512245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 11:31:36 | 31.10.2022 11:32:26 | 0.0139 | 0 | 452 | 4 | 3 | 16 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0.685 | 0.227 | 0 | 0 | 1.345
1512239 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915266 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 11:22:05 | 31.10.2022 11:57:00 | 0.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087
1512231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6894206 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 11:07:40 | 31.10.2022 11:49:00 | 0.6889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 4.179 | 0 | 0 | 5.239
1512224 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 11:02:06 | 31.10.2022 11:56:00 | 0.8983 | 0 | 502 | 143 | 7 | 121 | 154 | 0 | 0 | 0 | 91.274 | 514.177 | 5.694 | 425.174 | 59.232 | 0 | 0 | 1095.551
1512222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK | ISO8309826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 11:00:39 | 31.10.2022 15:19:00 | 4.3058 | 0 | 338 | 3 | 2 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 57.425 | 0 | 0.356 | 164.704 | 39.704 | 0 | 0 | 262.189
1512221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6689733 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 11:00:01 | 31.10.2022 12:55:00 | 1.9164 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.603
1512220 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | KÖK | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 11:00:00 | 31.10.2022 11:52:00 | 0.8667 | 0 | 63 | 35 | 7 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.705 | 242.43 | 6.313 | 178.726 | 33.665 | 0 | 0 | 478.839
1512215 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204057 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 10:55:11 | 31.10.2022 14:55:00 | 3.9969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374
1512212 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6947353 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 10:46:40 | 31.10.2022 11:29:00 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.277 | 0 | 0 | 4.277
1512354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6849201 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 10:38:41 | 31.10.2022 17:03:00 | 6.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.933 | 0 | 67.095 | 72.027
1512202 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 10:36:57 | 31.10.2022 11:12:39 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.351 | 0 | 137.689 | 0 | 169.04
1512201 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6876054 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 10:32:53 | 31.10.2022 13:24:00 | 2.8519 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.641 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 11.687
1512199 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 10:31:02 | 31.10.2022 10:53:15 | 0.3703 | 0 | 444 | 0 | 2 | 2 | 72 | 0 | 1 | 0 | 12.297 | 0 | 0.476 | 6.017 | 3.877 | 0 | 0.139 | 22.806
1512199 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | LINE10699149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 10:31:02 | 31.10.2022 13:28:08 | 2.9517 | 4 | 419 | 1 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 45.319 | 84.363 | 2.166 | 0 | 222.194 | 5.282 | 0 | 0 | 359.326
1512196 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321950 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 10:22:26 | 31.10.2022 11:26:00 | 1.0594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
1512269 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO11228367 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 10:19:31 | 31.10.2022 13:53:43 | 3.57 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 108.391 | 0 | 0 | 0 | 12.685 | 0 | 0 | 121.076
1512189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 10:15:50 | 31.10.2022 10:41:38 | 0.43 | 1 | 322 | 121 | 13 | 7 | 89 | 0 | 1 | 0.815 | 30.013 | 621.338 | 5.429 | 12.935 | 12.544 | 0 | 0.706 | 683.78
1512227 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11179966 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 10:05:31 | 31.10.2022 10:33:31 | 0.4667 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.042 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 6.318
1512181 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 10:03:11 | 31.10.2022 16:41:00 | 6.6303 | 1 | 541 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 12.575 | 318.01 | 7.631 | 0.088 | 10.8 | 46.463 | 1284.586 | 0 | 1680.152
1512180 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO11697547 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 10:02:16 | 31.10.2022 11:14:00 | 1.1956 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 10.132
1512179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651943 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 10:01:14 | 31.10.2022 11:53:00 | 1.8628 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.265 | 0 | 0.055 | 0 | 63.387 | 0 | 0 | 79.707
1512178 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | BR6698917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 10:00:55 | 31.10.2022 17:55:00 | 7.9014 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 600.653 | 0 | 0 | 0 | 14.574 | 0 | 0 | 615.227
1512177 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO6559759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 10:00:31 | 31.10.2022 12:00:00 | 1.9914 | 0 | 165 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 43.011 | 0 | 2.36 | 0 | 12.012 | 0 | 0.397 | 57.78
1512174 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6597773 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 10:00:09 | 31.10.2022 14:55:00 | 4.9142 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67.716 | 0 | 0 | 0 | 6.346 | 0 | 0 | 74.062
1512175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6809731 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 10:00:08 | 31.10.2022 10:54:00 | 0.8978 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.921 | 0 | 0 | 0 | 4.124 | 0 | 0 | 15.046
1512173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12775049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 10:00:00 | 31.10.2022 10:59:00 | 0.9833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.647 | 0 | 0 | 0 | 5.388 | 0 | 0 | 7.035
1512268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517315866 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2022 09:46:42 | 31.10.2022 12:38:00 | 2.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57
1512160 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7096419 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2022 09:40:25 | 31.10.2022 10:34:00 | 0.8931 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.554 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 7.031
1512158 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:32:16 | 31.10.2022 15:00:00 | 5.4622 | 2 | 653 | 2 | 6 | 3 | 38 | 0 | 0 | 10.162 | 309.51 | 2.271 | 23.914 | 12.235 | 103.541 | 0 | 0 | 461.633
1512155 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6583806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:31:44 | 31.10.2022 17:17:00 | 7.7544 | 0 | 74 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.994 | 0 | 18.735 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 69.798
1512162 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6668520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:31:00 | 31.10.2022 17:46:00 | 8.25 | 1 | 129 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14.876 | 149.802 | 0 | 2.019 | 0 | 3.846 | 0 | 0 | 170.544
1512154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:30:36 | 31.10.2022 11:18:00 | 1.79 | 2 | 36 | 61 | 2 | 28 | 10 | 0 | 0 | 235.572 | 12.478 | 1609.833 | 1.898 | 531.92 | 13.953 | 0 | 0 | 2405.653
1512153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:30:32 | 31.10.2022 10:15:40 | 0.7522 | 4 | 283 | 46 | 0 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48.454 | 402.153 | 0 | 64.756 | 21.116 | 0 | 0 | 536.479
1512151 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6884330 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:30:01 | 31.10.2022 12:01:00 | 2.5164 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.782 | 0 | 2.929 | 0 | 11.238 | 0 | 0 | 27.949
1512146 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6541479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 09:20:52 | 31.10.2022 10:06:00 | 0.7522 | 0 | 28 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.122 | 19.148 | 0 | 29.753 | 1.577 | 0 | 0 | 55.601
1512188 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6700115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2022 09:19:41 | 31.10.2022 10:15:25 | 0.9289 | 0 | 419 | 18 | 6 | 21 | 243 | 0 | 0 | 0 | 77.161 | 153.634 | 5.15 | 256.097 | 153.188 | 0 | 0 | 645.23
1512140 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6611427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.10.2022 09:16:04 | 31.10.2022 11:38:00 | 2.3656 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.628 | 0 | 0 | 0 | 40.555 | 0 | 0 | 68.183
1512137 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9087045 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 09:08:54 | 31.10.2022 09:58:00 | 0.8183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.296
1512133 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 09:02:39 | 31.10.2022 09:49:00 | 0.7725 | 0 | 34 | 7 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.339 | 18.012 | 0.886 | 37.958 | 42.105 | 0 | 0 | 102.3
1512132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:01:35 | 31.10.2022 16:56:00 | 7.9069 | 0 | 1 | 44 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.345 | 89.589 | 10.403 | 0 | 0 | 0 | 759.337
1512131 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO10290181 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:01:35 | 31.10.2022 17:00:00 | 7.9736 | 0 | 336 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 379.044 | 82.535 | 0.646 | 0 | 58.215 | 0 | 0 | 520.44
1512130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6825292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:01:05 | 31.10.2022 16:00:00 | 6.9819 | 0 | 975 | 9 | 96 | 5 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1174.368 | 227.572 | 193.714 | 15.567 | 263.195 | 0 | 0 | 1874.416
1512129 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:01:01 | 31.10.2022 12:39:00 | 3.6331 | 0 | 31 | 55 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.285 | 1484.587 | 4.54 | 742.728 | 22.55 | 0 | 0 | 2283.69
1512126 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:00:55 | 31.10.2022 15:00:00 | 5.9847 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 3.502
1512128 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11757911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:00:52 | 31.10.2022 13:47:00 | 4.7689 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65.019 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 65.368
1512125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6702432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:00:44 | 31.10.2022 16:00:00 | 6.9878 | 0 | 1 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.13 | 0 | 368.503 | 0 | 0 | 0 | 1500.633
1512124 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6710079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:00:41 | 31.10.2022 14:00:00 | 4.9886 | 0 | 157 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 104.417 | 0 | 3.259 | 0 | 26.427 | 0 | 0 | 134.103
1512123 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6822621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:00:34 | 31.10.2022 17:30:00 | 8.4906 | 0 | 102 | 24 | 8 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 138.697 | 1307.051 | 67.092 | 48.544 | 34.361 | 0 | 0 | 1595.746
1512122 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR12881232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:00:19 | 31.10.2022 15:43:00 | 6.7114 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.653 | 14.424 | 0 | 4.074 | 0 | 0.25 | 6119.317 | 0 | 6146.718
1512121 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:00:18 | 31.10.2022 10:57:00 | 1.945 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.359 | 0 | 0.455 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 13.326
1512119 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR6712622 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:00:05 | 31.10.2022 12:30:00 | 3.4986 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.917 | 0 | 0.157 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 53.337
1512118 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7157153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:00:02 | 31.10.2022 16:52:00 | 7.8661 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158.219 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 159.521
1512117 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7090743 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:00:00 | 31.10.2022 13:41:00 | 4.6833 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.433 | 0 | 0 | 0 | 36.541 | 0 | 0 | 159.974
1512116 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7203977 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 09:00:00 | 31.10.2022 16:25:28 | 7.4244 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.997 | 83.316 | 0 | 18.012 | 0 | 0 | 0 | 105.324
1512103 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6746575 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 08:30:02 | 31.10.2022 10:59:00 | 2.4828 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.024 | 0 | 0.025 | 0 | 3.162 | 0 | 0 | 44.211
1512104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6853374 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.10.2022 08:30:00 | 31.10.2022 12:22:00 | 3.8667 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 312.29 | 0 | 0 | 0 | 30.866 | 0 | 52.194 | 395.35
1512096 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 08:20:51 | 31.10.2022 09:39:03 | 1.3033 | 0 | 317 | 162 | 9 | 12 | 82 | 8 | 0 | 0 | 68.619 | 814.887 | 9.374 | 39.745 | 21.875 | 21.771 | 0 | 976.27
1512075 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515804708 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.10.2022 03:19:58 | 31.10.2022 04:13:53 | 0.8986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
1512069 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917258 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 23:41:42 | 31.10.2022 01:00:00 | 1.305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
1512058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6678572 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 19:58:28 | 30.10.2022 21:23:00 | 1.4089 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.663 | 0 | 0 | 0 | 7.234 | 0 | 0 | 44.897
1512057 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6550165 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 19:55:38 | 30.10.2022 20:23:00 | 0.4561 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.231 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 1.641
1512052 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 19:39:52 | 30.10.2022 20:14:13 | 0.5725 | 3 | 2234 | 65 | 63 | 7 | 205 | 0 | 0 | 3.918 | 204.61 | 76.601 | 5.105 | 36.811 | 35.097 | 0 | 0 | 362.143
1512038 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535149747 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 19:12:09 | 30.10.2022 20:17:00 | 1.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
1512034 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO11149520 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 18:38:10 | 30.10.2022 20:43:10 | 2.0833 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.007 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 39.537
1512028 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791651 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 18:21:49 | 30.10.2022 20:10:00 | 1.8031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504
1512042 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7150572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 18:11:44 | 30.10.2022 19:49:52 | 1.6356 | 2 | 1054 | 52 | 1 | 10 | 100 | 0 | 0 | 2.669 | 274.313 | 112.028 | 0.034 | 42.244 | 33.983 | 0 | 0 | 465.272
1512024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6659142 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 18:05:16 | 30.10.2022 18:31:00 | 0.4289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.887
1512016 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 17:49:54 | 30.10.2022 18:33:54 | 0.7333 | 0 | 2 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.052 | 280.474 | 0 | 22.05 | 0 | 0 | 0 | 316.576
1512013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515701042 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 17:49:11 | 30.10.2022 18:21:00 | 0.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0.602
1512022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6963853 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 17:48:20 | 30.10.2022 20:24:00 | 2.5944 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.934 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 12.045
1512010 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 17:35:06 | 30.10.2022 18:11:00 | 0.5983 | 0 | 266 | 9 | 2 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 30.469 | 0.006 | 130.176 | 1.215 | 0 | 0 | 175.316
1512006 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6648269 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 17:22:08 | 30.10.2022 17:57:00 | 0.5811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 3.305
1511996 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831869 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 16:46:56 | 30.10.2022 19:07:00 | 2.3344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
1511988 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 16:26:10 | 30.10.2022 16:33:41 | 0.1253 | 2 | 680 | 7 | 24 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0.482 | 9.534 | 1.145 | 0.146 | 0.431 | 7.811 | 0 | 0 | 19.55
1511989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516149457 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 16:25:56 | 30.10.2022 18:44:00 | 2.3011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
1511985 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6856558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 16:14:12 | 30.10.2022 17:38:44 | 1.4089 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 48.108 | 0 | 0 | 0 | 20.206 | 0 | 0 | 68.313
1511970 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6761734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 16:06:37 | 30.10.2022 17:54:00 | 1.7897 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.574 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 5.07
1511968 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6752014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 16:02:29 | 30.10.2022 16:57:54 | 0.9236 | 2 | 1134 | 0 | 20 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 106.096 | 0 | 1.72 | 2.649 | 48.756 | 0 | 0 | 159.221
1511965 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6534152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 15:55:31 | 30.10.2022 16:14:00 | 0.3081 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.947 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 5.016
1511973 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7231973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 15:46:06 | 30.10.2022 17:51:27 | 2.0892 | 0 | 159 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 46.554 | 0 | 1.396 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | 51.934
1511953 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 15:41:27 | 30.10.2022 15:43:42 | 0.0375 | 0 | 1160 | 0 | 10 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4.142 | 0 | 0.053 | 0.757 | 0.783 | 0 | 0 | 5.735
1511944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893781 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 15:34:37 | 30.10.2022 17:42:58 | 2.1392 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 84.593 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 88.535
1511959 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6679221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 15:00:32 | 30.10.2022 15:49:00 | 0.8078 | 1 | 1377 | 6 | 0 | 5 | 300 | 1 | 0 | 0.498 | 135.828 | 23.806 | 0 | 27.045 | 49.547 | 48.253 | 0 | 284.976
1511906 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323735 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 14:49:31 | 30.10.2022 15:27:00 | 0.6247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
1511903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 14:33:32 | 30.10.2022 17:21:00 | 2.7911 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 0 | 0 | 4.661
1511901 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6580595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 14:32:49 | 30.10.2022 16:47:00 | 2.2364 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.259 | 0 | 0 | 0 | 10.949 | 0 | 0 | 35.208
1511919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048796 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 14:30:00 | 30.10.2022 15:36:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.058 | 0 | 0 | 4.058
1511896 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517420153 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 14:24:09 | 30.10.2022 15:21:00 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
1511893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761475 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 14:13:23 | 30.10.2022 16:25:00 | 2.1936 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.822 | 0 | 0.834 | 0 | 12.713 | 0 | 0 | 27.369
1511904 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10505651 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 14:04:32 | 30.10.2022 15:43:45 | 1.6536 | 0 | 159 | 1 | 12 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 35.367 | 13.348 | 1.162 | 0 | 3.136 | 0 | 0 | 53.014
1511883 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 14:00:37 | 30.10.2022 15:54:00 | 1.8897 | 6 | 1395 | 15 | 148 | 16 | 405 | 1 | 1 | 5.674 | 208.729 | 13.51 | 68.716 | 148.358 | 63.596 | 38.975 | 0 | 547.559
1511882 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13116719 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 14:00:01 | 30.10.2022 17:24:00 | 3.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.411 | 0 | 3.124 | 274.535
1511870 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 13:32:47 | 30.10.2022 16:09:27 | 2.6111 | 1 | 1477 | 2 | 10 | 4 | 366 | 2 | 0 | 4.418 | 454.632 | 3.414 | 7.908 | 62.078 | 297.371 | 56.608 | 0 | 886.429
1511870 | 2 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6569692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 13:32:47 | 30.10.2022 17:28:51 | 3.9344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 1.326
1511867 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6900861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 13:30:39 | 30.10.2022 16:19:00 | 2.8058 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.877 | 0 | 0 | 0 | 4.751 | 0 | 0 | 63.628
1511840 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 13:22:17 | 30.10.2022 14:07:17 | 0.75 | 0 | 38 | 49 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.925 | 0 | 9.802 | 0 | 0 | 0 | 330.727
1511839 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 13:17:34 | 30.10.2022 13:19:08 | 0.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116
1511838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 13:16:07 | 30.10.2022 13:17:55 | 0.03 | 0 | 452 | 4 | 3 | 16 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 1.249 | 0.399 | 0 | 0 | 2.554
1511994 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7574467 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 13:14:41 | 30.10.2022 17:50:00 | 4.5886 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.573 | 0 | 4.388 | 0 | 0 | 0 | 28.961
1511826 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 13:06:34 | 30.10.2022 13:22:03 | 0.2581 | 0 | 144 | 28 | 12 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.489 | 39.227 | 2.681 | 17.532 | 0.864 | 0 | 0 | 68.794
1511824 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6882613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 13:04:26 | 30.10.2022 17:56:00 | 4.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 0 | 3.504
1511823 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6882614 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 13:03:33 | 30.10.2022 17:55:00 | 4.8575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 19.323 | 0 | 0 | 22.857
1511822 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11543771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 13:00:28 | 30.10.2022 16:59:00 | 3.9756 | 0 | 131 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.679 | 0 | 0 | 187.16 | 4.158 | 0 | 0 | 239.996
1511821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11175056 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 13:00:03 | 30.10.2022 17:59:52 | 4.9969 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 17.043 | 0 | 0 | 63.093
1511782 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 12:42:18 | 30.10.2022 13:22:43 | 0.6736 | 0 | 871 | 361 | 3 | 23 | 210 | 6 | 0 | 0 | 113.542 | 661.123 | 0 | 59.738 | 41.534 | 4.261 | 0 | 880.198
1511749 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157847 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 12:30:38 | 30.10.2022 13:28:00 | 0.9561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
1511736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE12258499 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 12:19:43 | 30.10.2022 14:32:00 | 2.2047 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.233 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 34.409
1511723 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6663355 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 12:06:56 | 30.10.2022 13:52:54 | 1.7661 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.094 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 12.468
1511695 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 12:00:41 | 30.10.2022 15:16:56 | 3.2708 | 2 | 573 | 0 | 26 | 3 | 134 | 1 | 7 | 388.21 | 203.784 | 0 | 13.53 | 45.59 | 147.87 | 29.006 | 133.803 | 961.794
1511693 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6981854 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 12:00:26 | 30.10.2022 13:42:00 | 1.6928 | 0 | 936 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 262.082 | 0 | 0.023 | 0 | 5.739 | 0 | 0 | 267.843
1511691 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 12:00:09 | 30.10.2022 13:16:00 | 1.2642 | 1 | 12 | 34 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 2.765 | 1.72 | 410.416 | 0 | 592.925 | 0 | 0 | 0 | 1007.827
1511676 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204871 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 11:57:34 | 30.10.2022 13:26:00 | 1.4739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
1511552 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917596 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 11:41:39 | 30.10.2022 14:19:00 | 2.6225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51
1511503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR12774178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 11:34:28 | 30.10.2022 13:33:38 | 1.9861 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 7.273 | 0 | 0 | 16.243
1511389 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO11660990 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 11:23:31 | 30.10.2022 12:01:00 | 0.6247 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.303
1511346 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2022 11:22:00 | 30.10.2022 11:46:06 | 0.4017 | 24 | 12983 | 104 | 254 | 116 | 1848 | 22 | 5 | 13.903 | 699.498 | 267.33 | 31.84 | 501.667 | 183.069 | 367.721 | 1.514 | 2066.541
1511234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 11:00:00 | 30.10.2022 14:58:39 | 3.9775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.667 | 0.643 | 2551.802 | 0 | 2864.111
1511233 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12256119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 11:00:00 | 30.10.2022 12:55:00 | 1.9167 | 1 | 291 | 63 | 1 | 29 | 129 | 0 | 0 | 0.535 | 103.939 | 1472.38 | 0 | 720.75 | 31.847 | 0 | 0 | 2329.452
1511225 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10794404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 10:57:47 | 30.10.2022 13:39:00 | 2.6869 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.894 | 26.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.547
1511182 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7086121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 10:31:05 | 30.10.2022 11:18:00 | 0.7819 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0.46 | 0 | 3.189 | 0 | 0 | 7.04
1511179 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 10:30:00 | 30.10.2022 12:17:18 | 1.7883 | 1 | 190 | 15 | 2 | 5 | 47 | 10 | 0 | 3.42 | 49.17 | 305.835 | 0.059 | 62.064 | 9.224 | 23.054 | 0 | 452.826
1511833 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 10:29:03 | 30.10.2022 11:12:03 | 0.7167 | 0 | 1245 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 128.322 | 0 | 0 | 0 | 28.891 | 0 | 0 | 157.214
1511441 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6775677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 10:29:03 | 30.10.2022 10:34:03 | 0.0833 | 1 | 5966 | 1 | 1 | 57 | 818 | 22 | 5 | 0 | 94.223 | 0.098 | 0 | 382.189 | 47.068 | 131.749 | 1.091 | 656.417
1511387 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 10:29:03 | 30.10.2022 11:11:03 | 0.7 | 0 | 7467 | 0 | 0 | 9 | 955 | 0 | 0 | 0 | 1063.435 | 0 | 0 | 284.155 | 338.981 | 0 | 0 | 1686.571
1511351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 10:26:03 | 30.10.2022 10:28:03 | 0.0333 | 0 | 1839 | 0 | 316 | 0 | 676 | 0 | 1 | 0 | 13.667 | 0 | 25.545 | 0 | 33.184 | 0 | 0 | 72.396
1511253 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 10:24:03 | 30.10.2022 10:52:03 | 0.4667 | 0 | 5 | 39 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.147 | 0 | 26.947 | 0 | 0 | 0 | 268.094
1511311 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6633219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 10:22:03 | 30.10.2022 11:25:10 | 1.0519 | 0 | 19639 | 2 | 24 | 19 | 4399 | 0 | 3 | 0 | 2796.044 | 0 | 0.181 | 318.219 | 1370.063 | 0 | 8.94 | 4493.446
1511264 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 10:16:04 | 30.10.2022 11:15:59 | 0.9986 | 2 | 1537 | 93 | 24 | 4 | 177 | 0 | 0 | 3.763 | 312.918 | 298.624 | 20.036 | 0.911 | 51.367 | 0 | 0 | 687.618
1511237 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 10:10:03 | 30.10.2022 10:33:03 | 0.3833 | 24 | 12983 | 103 | 254 | 121 | 1848 | 18 | 5 | 12.983 | 653.151 | 215.095 | 30.009 | 557.172 | 171.078 | 184.725 | 1.399 | 1825.613
1511133 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516983199 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 10:03:53 | 30.10.2022 12:03:00 | 1.9853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
1511451 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 10:03:37 | 30.10.2022 11:28:37 | 1.4167 | 1 | 324 | 64 | 13 | 22 | 44 | 6 | 0 | 7.728 | 31.155 | 1227.903 | 0 | 167.684 | 6.829 | 19.577 | 0 | 1460.876
1511134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10903029 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 10:03:29 | 30.10.2022 12:16:00 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.277 | 0 | 0 | 0 | 114.277
1511100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO13158834 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 10:00:25 | 30.10.2022 11:53:00 | 1.8764 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 3.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.224
1511099 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11216179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 10:00:00 | 30.10.2022 15:10:00 | 5.1667 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.577 | 0 | 2.028 | 0 | 7.613 | 0 | 0 | 31.217
1511098 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7784117 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 10:00:00 | 30.10.2022 14:31:00 | 4.5167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 58.725 | 0 | 0 | 0 | 5.594 | 0 | 0 | 64.318
1511144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 10:00:00 | 30.10.2022 11:22:09 | 1.3692 | 0 | 19 | 29 | 0 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 355.716 | 0 | 520.312 | 7.532 | 0 | 0 | 885.186
1511112 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 10:00:00 | 30.10.2022 17:52:00 | 7.8667 | 0 | 1394 | 3 | 1 | 1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 1810.03 | 0 | 0 | 22.141 | 160.307 | 0 | 0 | 1992.478
1511110 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11983692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 10:00:00 | 30.10.2022 11:55:50 | 1.9306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.201 | 0 | 88.563 | 672.764
1511102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11902711 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 10:00:00 | 30.10.2022 10:51:01 | 0.8503 | 1 | 235 | 13 | 3 | 8 | 69 | 0 | 0 | 1.593 | 10.903 | 19.833 | 0.016 | 0 | 0.993 | 0 | 0 | 33.338
1511101 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO8467035 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 10:00:00 | 30.10.2022 15:00:00 | 5 | 12 | 392 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 41.065 | 245.399 | 0 | 0 | 86.221 | 89.281 | 0 | 0 | 461.965
1511080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 09:49:11 | 30.10.2022 10:29:00 | 0.6636 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.482
1511063 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:32:08 | 30.10.2022 16:38:41 | 7.1092 | 0 | 106 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 144.578 | 53.713 | 2.783 | 0 | 16.554 | 0 | 0 | 217.627
1511061 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6607183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:31:24 | 30.10.2022 17:28:00 | 7.9433 | 0 | 59 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.62 | 0 | 7.982 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 55.667
1511056 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:30:01 | 30.10.2022 17:20:00 | 7.8331 | 10 | 314 | 0 | 4 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 659.389 | 0 | 32.671 | 0 | 131.116 | 0 | 0 | 823.176
1511161 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 09:09:16 | 30.10.2022 10:16:36 | 1.1222 | 1 | 325 | 74 | 15 | 39 | 45 | 6 | 0 | 5.46 | 21.938 | 950 | 0 | 358.787 | 5.088 | 15.29 | 0 | 1356.563
1511014 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11428982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:02:48 | 30.10.2022 11:58:00 | 2.92 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.106
1511011 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290729 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:01:38 | 30.10.2022 16:33:00 | 7.5228 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.605 | 0 | 51.145 | 0 | 0 | 0 | 261.75
1511009 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12314841 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:01:24 | 30.10.2022 16:56:00 | 7.91 | 0 | 124 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 94.291 | 0 | 23.675 | 0 | 18.883 | 0 | 0 | 136.849
1511004 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7069908 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:55 | 30.10.2022 12:43:00 | 3.7014 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.045 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 24.992
1511001 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7090743 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:48 | 30.10.2022 17:28:00 | 8.4533 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 223.653 | 0 | 0 | 0 | 54.646 | 0 | 0 | 278.299
1511023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6889098 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:48 | 30.10.2022 11:59:38 | 2.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 21.04
1511000 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6764964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:38 | 30.10.2022 15:58:00 | 6.9561 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.576 | 0 | 0 | 0 | 103.846 | 0 | 0 | 136.422
1511097 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7223027 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 09:00:14 | 30.10.2022 10:14:00 | 1.2294 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.389 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 142.713
1510995 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO8949533 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:03 | 30.10.2022 11:00:00 | 1.9992 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19
1510998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6951858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 1010 | 0 | 2 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1376.31 | 0 | 0 | 0 | 296.338 | 0 | 0 | 1672.648
1511017 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6889101 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 11:59:31 | 2.9919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.037 | 0 | 0 | 42.037
1511015 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | DM | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 17:41:54 | 8.6983 | 0 | 2430 | 185 | 52 | 40 | 550 | 0 | 0 | 0 | 3998.265 | 12995.945 | 449.427 | 3230.47 | 2058.951 | 0 | 0 | 22733.058
1511013 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 18:00:00 | 9 | 0 | 9 | 395 | 0 | 16 | 7 | 15 | 2 | 0 | 17.468 | 5585.146 | 0 | 1074.952 | 78.739 | 2722.16 | 51.841 | 9530.305
1511007 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7112778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 18:00:00 | 9 | 0 | 0 | 42 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1046.344 | 0 | 1703.928 | 0 | 19620.007 | 0 | 22370.279
1511006 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6945903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 12:37:34 | 3.6261 | 0 | 910 | 0 | 4 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 425.736 | 0 | 0.378 | 23.777 | 132.347 | 0 | 0 | 582.239
1511005 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 17:24:00 | 8.4 | 0 | 1036 | 6 | 5 | 4 | 152 | 1 | 0 | 0 | 855.898 | 14.678 | 6.965 | 195.588 | 261.699 | 11.779 | 0 | 1346.606
1510997 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 16:56:00 | 7.9333 | 1 | 555 | 61 | 5 | 9 | 92 | 0 | 0 | 14.797 | 423.11 | 1889.921 | 30.301 | 273.643 | 51.755 | 0 | 0 | 2683.527
1510996 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO6914961 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 10:25:00 | 1.4167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 27.847 | 6.915 | 0 | 0 | 44.872
1511021 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6734858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 13:54:59 | 4.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576.452 | 0 | 182.941 | 759.393
1511020 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 10:58:00 | 1.9667 | 0 | 382 | 0 | 8 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 105.866 | 0 | 1.39 | 11.17 | 11.075 | 0 | 0 | 129.501
1511018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12282467 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 12:56:00 | 3.9333 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 83.81 | 0 | 0 | 0 | 91.835 | 0 | 0 | 175.646
1511012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 16:51:46 | 7.8628 | 0 | 0 | 65 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.53 | 96.575 | 201.824 | 0 | 0 | 0 | 1588.929
1511039 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO11797342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 16:49:00 | 7.8167 | 0 | 2669 | 0 | 2 | 2 | 459 | 0 | 0 | 0 | 3163.132 | 0 | 7.606 | 0 | 1246.858 | 0 | 0 | 4417.597
1511057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6849487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 09:00:00 | 30.10.2022 12:29:00 | 3.4833 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.326 | 0 | 0.222 | 0 | 11.413 | 0 | 0 | 48.961
1510932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6895581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 08:37:47 | 30.10.2022 08:39:05 | 0.0217 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.008 | 1.273
1510926 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6682713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 08:30:00 | 30.10.2022 09:30:00 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.594 | 0 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 0 | 12.685
1511049 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7825755 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 08:19:51 | 30.10.2022 10:06:00 | 1.7692 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 33.368 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0.41 | 37.208
1511008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 08:04:13 | 30.10.2022 09:55:31 | 1.855 | 0 | 275 | 27 | 14 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64.632 | 47.373 | 10.352 | 121.468 | 9.412 | 0 | 0 | 253.237
1510999 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 08:03:13 | 30.10.2022 16:56:24 | 8.8864 | 0 | 1167 | 1 | 24 | 8 | 227 | 0 | 1 | 0 | 880.09 | 19.882 | 53.938 | 627.742 | 273.616 | 0 | 1.944 | 1857.213
1510895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.10.2022 08:03:12 | 30.10.2022 10:28:00 | 2.4133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.397 | 0 | 0 | 0 | 35.49 | 0 | 0 | 0 | 170.888
1510984 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6576774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 07:49:11 | 30.10.2022 07:50:11 | 0.0167 | 7 | 6974 | 69 | 459 | 46 | 864 | 3 | 0 | 0.207 | 13.371 | 1.102 | 2.042 | 5.044 | 3.412 | 5.352 | 0 | 30.53
1510868 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 07:47:18 | 30.10.2022 08:26:00 | 0.645 | 0 | 266 | 0 | 12 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 16.168 | 0 | 0.118 | 0 | 6.149 | 0 | 0 | 22.435
1510919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7150112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 07:30:10 | 30.10.2022 08:30:32 | 1.0061 | 0 | 816 | 1 | 48 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 102.094 | 5.077 | 4.631 | 0 | 12.04 | 0 | 0 | 123.842
1510901 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6539913 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 07:20:52 | 30.10.2022 08:40:00 | 1.3189 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.358 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 10.36
1510871 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10506245 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 07:11:08 | 30.10.2022 09:05:47 | 1.9108 | 0 | 105 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.704 | 12.806 | 0 | 0 | 11.642 | 0 | 0 | 49.152
1510819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6782018 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.10.2022 04:44:17 | 30.10.2022 07:41:00 | 2.9453 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.146 | 0 | 0 | 0 | 3.689 | 0 | 0 | 8.834
1510818 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 03:08:39 | 30.10.2022 03:51:39 | 0.7167 | 4 | 2859 | 68 | 31 | 44 | 503 | 2 | 4 | 5.077 | 176.171 | 189.466 | 2.657 | 109.604 | 39.711 | 3.143 | 2.425 | 528.253
1510818 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11895892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 03:08:39 | 30.10.2022 05:53:00 | 2.7392 | 4 | 495 | 10 | 2 | 12 | 124 | 1 | 0 | 53.808 | 130.382 | 156.681 | 0.537 | 172.174 | 32.345 | 142.251 | 0 | 688.177
1510738 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6600876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 00:24:18 | 30.10.2022 00:44:50 | 0.3422 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.706 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 17.087
1510734 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283319 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 00:20:47 | 30.10.2022 00:50:00 | 0.4869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
1510729 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6881755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.10.2022 00:03:54 | 30.10.2022 00:50:07 | 0.7703 | 0 | 481 | 1 | 0 | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 28.047 | 0.476 | 0 | 7.759 | 2.582 | 0.288 | 0 | 39.152
1510657 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515806176 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 20:38:40 | 29.10.2022 21:33:00 | 0.9056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
1510652 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6559137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 20:31:28 | 29.10.2022 21:29:00 | 0.9589 | 0 | 116 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.87 | 0 | 1.049 | 0 | 0.879 | 0 | 0 | 17.799
1510637 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 19:52:52 | 29.10.2022 19:54:59 | 0.0353 | 0 | 218 | 28 | 12 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 4.983 | 0.465 | 0.486 | 0.327 | 0 | 0 | 8.636
1510575 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6576756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 18:44:26 | 29.10.2022 19:29:00 | 0.7428 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2.402
1510545 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6868099 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 18:30:01 | 29.10.2022 19:15:56 | 0.7653 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.665 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 6.894
1510514 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR10764340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 18:09:36 | 29.10.2022 18:30:00 | 0.34 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.191 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 4.272
1510477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6564707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 17:54:03 | 29.10.2022 19:52:00 | 1.9658 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.086 | 0 | 0 | 0 | 9.245 | 0 | 0 | 30.332
1510515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6624230 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 17:51:52 | 29.10.2022 18:15:00 | 0.3856 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.886 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 1.897
1510471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6742054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 17:50:38 | 29.10.2022 19:13:00 | 1.3728 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.355 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 5.386
1510442 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6541479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 17:38:33 | 29.10.2022 18:25:00 | 0.7742 | 0 | 28 | 13 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 19.283 | 0 | 26.084 | 1.561 | 0 | 0 | 53.419
1510440 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6583385 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 17:36:55 | 29.10.2022 18:46:00 | 1.1514 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 5.674
1510439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7061042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 17:34:13 | 29.10.2022 18:24:00 | 0.8297 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.799 | 0 | 2.499 | 0 | 5.875 | 0 | 0 | 19.173
1510424 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 17:32:33 | 29.10.2022 18:20:00 | 0.7908 | 4 | 3017 | 331 | 26 | 38 | 358 | 12 | 3 | 15.222 | 268.41 | 1120.946 | 8.218 | 274.737 | 70.101 | 12.345 | 8.49 | 1778.469
1510419 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 17:27:47 | 29.10.2022 18:08:00 | 0.6703 | 4 | 19 | 4 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.595 | 1.541 | 16.736 | 0.333 | 19.42 | 2.139 | 0 | 0 | 40.764
1510417 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 17:22:32 | 29.10.2022 17:58:00 | 0.5911 | 0 | 348 | 15 | 31 | 10 | 92 | 1 | 0 | 0 | 57.66 | 14.015 | 6.495 | 109.507 | 19.05 | 68.063 | 0 | 274.789
1510556 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6606914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 17:06:28 | 29.10.2022 18:42:36 | 1.6022 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.254 | 0 | 18.064 | 0 | 19.223 | 0 | 0 | 39.54
1510367 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515824226 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE-BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 16:57:52 | 29.10.2022 18:37:00 | 1.6522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
1510344 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7366609 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 16:45:39 | 29.10.2022 18:16:00 | 1.5058 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.203 | 0 | 14.695 | 0 | 0 | 0 | 33.898
1510311 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516034569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 16:22:50 | 29.10.2022 17:12:00 | 0.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
1510399 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6772388 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2022 16:10:52 | 29.10.2022 19:52:00 | 3.6856 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.448
1510262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6910124 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 15:48:35 | 29.10.2022 18:24:00 | 2.5903 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 283.178 | 0 | 0 | 0 | 321.287 | 0 | 0 | 604.465
1510227 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 15:37:27 | 29.10.2022 17:36:27 | 1.9833 | 0 | 7 | 58 | 1 | 21 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 92.335 | 0 | 741.738 | 0.293 | 2866.669 | 0 | 3701.035
1510212 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6653516 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 15:30:02 | 29.10.2022 16:21:00 | 0.8494 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.356
1510209 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 15:22:51 | 29.10.2022 15:31:51 | 0.15 | 2 | 634 | 88 | 7 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0.632 | 15.061 | 34.523 | 1.272 | 0.148 | 1.78 | 0 | 0 | 53.415
1510361 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912399 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 14:32:18 | 29.10.2022 16:53:28 | 2.3528 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.043 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 24.415
1510105 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 14:29:07 | 29.10.2022 14:30:54 | 0.0297 | 1 | 108 | 38 | 0 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0.003 | 0.715 | 4.793 | 0 | 1.301 | 0.21 | 0 | 0.081 | 7.103
1510097 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6945958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 13:57:54 | 29.10.2022 14:55:00 | 0.9517 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.132 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 7.913
1510022 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 13:43:43 | 29.10.2022 15:06:00 | 1.3714 | 0 | 801 | 8 | 11 | 4 | 137 | 1 | 0 | 0 | 136.084 | 23.535 | 2.861 | 41.754 | 35.274 | 71.444 | 0 | 310.951
1510016 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 13:37:53 | 29.10.2022 14:05:00 | 0.4519 | 0 | 175 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 0 | 0.284 | 0 | 21.949 | 0 | 0 | 43.313
1509994 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516866564 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 13:22:50 | 29.10.2022 15:36:00 | 2.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806
1509961 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516737040 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 13:09:46 | 29.10.2022 15:09:00 | 1.9872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
1509944 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8657848 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 13:02:00 | 29.10.2022 17:50:00 | 4.8 | 0 | 804 | 0 | 2 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 826.457 | 0 | 3.587 | 0 | 295.674 | 0 | 0 | 1125.718
1509942 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7062748 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 13:01:06 | 29.10.2022 14:52:00 | 1.8483 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59.095 | 0 | 0 | 0 | 21.137 | 0 | 0 | 80.232
1509937 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6916600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 13:00:13 | 29.10.2022 14:52:00 | 1.8631 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53.662 | 0 | 0 | 0 | 15.975 | 0 | 0 | 69.637
1509936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7742155 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 13:00:02 | 29.10.2022 17:55:00 | 4.9161 | 0 | 182 | 0 | 19 | 1 | 55 | 0 | 1 | 0 | 108.89 | 0 | 91.44 | 0 | 12.973 | 0 | 11.832 | 225.135
1510045 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8420495 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 12:56:23 | 29.10.2022 14:39:00 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.854 | 0 | 0 | 6.854
1509868 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7133200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 12:30:06 | 29.10.2022 13:19:00 | 0.815 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.102 | 0 | 0 | 0 | 9.546 | 0 | 0 | 49.648
1509997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6638632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 12:20:42 | 29.10.2022 14:32:00 | 2.1883 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42.519 | 0 | 0.034 | 0 | 9.766 | 0 | 0 | 52.319
1509861 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517285920 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 12:19:06 | 29.10.2022 16:38:00 | 4.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
1509858 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6727464 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 12:15:38 | 29.10.2022 13:30:00 | 1.2394 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10.687 | 0 | 0 | 0 | 33.04 | 0 | 0 | 43.727
1509878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6585266 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 11:48:45 | 29.10.2022 13:00:00 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.182 | 0 | 0 | 26.182
1509806 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 11:48:40 | 29.10.2022 12:58:00 | 1.1556 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.595 | 0 | 13.646 | 0 | 0 | 0 | 147.241
1509789 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO6678026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 11:36:11 | 29.10.2022 16:20:54 | 4.7453 | 1 | 526 | 1 | 2 | 6 | 45 | 3 | 0 | 9.632 | 348.914 | 0 | 14.324 | 2.343 | 146.284 | 1916.212 | 0 | 2437.708
1509770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12375423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 11:19:26 | 29.10.2022 11:20:32 | 0.0183 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0 | 0.497
1509756 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7417231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 11:13:35 | 29.10.2022 12:59:00 | 1.7569 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.529
1509730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11646032 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 11:00:49 | 29.10.2022 13:08:00 | 2.1197 | 0 | 180 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.835 | 0 | 2.194 | 0 | 8.268 | 0 | 0 | 54.297
1509724 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 11:00:13 | 29.10.2022 15:59:08 | 4.9819 | 0 | 112 | 114 | 4 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 104.237 | 4246.316 | 21.146 | 768.157 | 83.431 | 0 | 0 | 5223.287
1509723 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6825876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 11:00:02 | 29.10.2022 16:00:00 | 4.9994 | 0 | 35 | 38 | 6 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 67.043 | 1653.645 | 10.952 | 165.891 | 202.584 | 0 | 0 | 2100.116
1509712 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913447 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 10:53:34 | 29.10.2022 11:40:00 | 0.7739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
1510074 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800780 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 10:47:57 | 29.10.2022 14:20:00 | 3.5342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.382 | 0 | 21.879 | 0 | 0 | 0 | 25.261
1509856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535203020 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 10:46:11 | 29.10.2022 13:11:00 | 2.4136 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.256 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 21.041
1509693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8299263 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 10:44:52 | 29.10.2022 14:00:00 | 3.2522 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 48.211 | 0 | 0 | 0 | 56.741 | 0 | 0 | 104.952
1509682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7023217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.10.2022 10:38:39 | 29.10.2022 12:41:05 | 2.0406 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.983 | 0 | 0 | 0 | 54.229 | 0 | 57.211
1509673 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6596882 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 10:31:27 | 29.10.2022 13:10:00 | 2.6425 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106.198 | 0 | 0 | 0 | 5.259 | 0 | 0 | 111.457
1509670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 10:30:02 | 29.10.2022 11:41:49 | 1.1964 | 0 | 307 | 4 | 3 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 95.096 | 18.637 | 0.762 | 20.771 | 54.501 | 0 | 0 | 189.768
1509663 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 10:22:09 | 29.10.2022 10:54:51 | 0.545 | 0 | 74 | 20 | 0 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.338 | 41.092 | 0 | 15.646 | 3.605 | 0 | 0 | 67.681
1509812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6736112 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 10:16:01 | 29.10.2022 12:21:00 | 2.0831 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0.149 | 0 | 5.587 | 0 | 0 | 9.625
1509650 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 10:13:34 | 29.10.2022 12:39:34 | 2.4333 | 3 | 2234 | 65 | 63 | 7 | 205 | 0 | 0 | 14.711 | 769.674 | 368.825 | 21.062 | 171.294 | 148.115 | 0 | 0 | 1493.681
1509632 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6821631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 10:10:51 | 29.10.2022 11:31:00 | 1.3358 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.264 | 0 | 0.445 | 0 | 45.084 | 0 | 0 | 60.794
1509631 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 10:03:33 | 29.10.2022 11:16:00 | 1.2075 | 1 | 17 | 29 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2.439 | 3.074 | 291.613 | 19.28 | 23.037 | 1.326 | 0 | 0 | 340.768
1509615 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7059842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 10:00:54 | 29.10.2022 10:59:00 | 0.9683 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.134
1509614 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 10:00:04 | 29.10.2022 11:28:00 | 1.4656 | 0 | 331 | 1 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 79.696 | 11.605 | 17.704 | 0 | 33.325 | 0 | 0 | 142.33
1509613 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12237044 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 10:00:01 | 29.10.2022 17:52:00 | 7.8664 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155.477 | 0 | 0 | 0 | 6.079 | 0 | 0 | 161.557
1509612 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6777596 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 10:00:00 | 29.10.2022 15:44:00 | 5.7333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.541 | 0 | 0 | 0 | 4.698 | 0 | 0 | 43.239
1509620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 09:47:51 | 29.10.2022 12:20:00 | 2.5358 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6.221 | 0 | 0 | 0 | 85.148 | 0 | 0 | 91.369
1509569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7149842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:39:53 | 29.10.2022 17:22:00 | 7.7019 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71.851 | 0 | 0 | 0 | 17.559 | 0 | 0 | 89.41
1509562 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7149793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:34:52 | 29.10.2022 17:20:00 | 7.7522 | 0 | 115 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79.153 | 0 | 4.725 | 0 | 5.752 | 0 | 0 | 89.631
1509692 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7069862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 09:34:27 | 29.10.2022 11:22:00 | 1.7925 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.457 | 0 | 0.232 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 19.445
1509560 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6726271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:34:07 | 29.10.2022 17:19:00 | 7.7481 | 0 | 80 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.869 | 0 | 18.104 | 0 | 55.94 | 0 | 0 | 132.912
1509556 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:30:34 | 29.10.2022 11:59:00 | 2.4739 | 0 | 7 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 825.935 | 0 | 48.506 | 0 | 0 | 0 | 874.862
1509555 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:30:22 | 29.10.2022 11:59:21 | 2.4831 | 1 | 434 | 149 | 15 | 10 | 64 | 1 | 1 | 0.666 | 134.82 | 2552.912 | 4.282 | 176.504 | 23.732 | 28.952 | 0 | 2921.869
1509555 | 2 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:30:22 | 29.10.2022 15:39:01 | 6.1442 | 0 | 29 | 128 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.203 | 6554.215 | 0 | 80.737 | 0.068 | 0 | 0 | 6664.224
1509554 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO12494162 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:30:08 | 29.10.2022 12:31:00 | 3.0144 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.201 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 23.334
1509548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515632274 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 09:26:52 | 29.10.2022 11:27:00 | 2.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
1509535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 09:10:04 | 29.10.2022 09:12:16 | 0.0367 | 0 | 1 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 1.488
1509533 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6710426 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 09:07:36 | 29.10.2022 11:41:00 | 2.5567 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 77.749 | 0 | 0 | 0 | 18.908 | 0 | 0 | 96.657
1509530 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6640566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:03:25 | 29.10.2022 10:53:00 | 1.8264 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 19.684 | 0 | 0 | 0 | 14.723 | 0 | 0 | 34.406
1509529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6968454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:02:48 | 29.10.2022 11:49:00 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.096 | 0 | 0 | 87.096
1509526 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6776344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:02:11 | 29.10.2022 11:39:56 | 2.6292 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 591.638 | 0 | 0 | 0 | 25.926 | 0 | 0 | 617.564
1509525 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:01:39 | 29.10.2022 16:58:00 | 7.9392 | 0 | 750 | 11 | 1 | 7 | 44 | 2 | 0 | 0 | 809.689 | 1152.28 | 0.194 | 499.672 | 156.556 | 101.263 | 0 | 2719.654
1509524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:01:26 | 29.10.2022 16:52:00 | 7.8428 | 0 | 0 | 166 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629.626 | 253.563 | 119.73 | 9.36 | 0 | 0 | 2012.279
1509523 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6732621 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:01:19 | 29.10.2022 12:48:00 | 3.7781 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.248 | 0 | 0 | 0 | 10.246 | 0 | 0 | 36.495
1509522 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10290728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:00:56 | 29.10.2022 16:48:00 | 7.7844 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.918 | 0 | 222.293 | 0 | 166.611 | 0 | 0 | 0 | 410.823
1509521 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:00:29 | 29.10.2022 10:15:50 | 1.2558 | 0 | 1 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841.275 | 0 | 203.262 | 0 | 0 | 0 | 1044.537
1509520 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO10597815 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:00:15 | 29.10.2022 16:58:00 | 7.9625 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.957 | 0 | 0 | 0 | 8.482 | 0 | 0 | 77.439
1509519 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6639437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:00:15 | 29.10.2022 11:57:38 | 2.9564 | 5 | 1295 | 12 | 31 | 11 | 128 | 3 | 0 | 24.315 | 491.527 | 157.215 | 2.792 | 138.283 | 39.098 | 1447.198 | 0 | 2300.428
1509518 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6597547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 09:00:00 | 29.10.2022 13:45:00 | 4.75 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.523 | 0 | 0 | 0 | 6.998 | 0 | 0 | 28.522
1509513 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | FUSE7094844 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 08:52:07 | 29.10.2022 10:24:00 | 1.5314 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.556 | 0 | 0 | 0 | 18.765 | 0 | 0 | 26.321
1509505 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6682873 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 08:46:23 | 29.10.2022 09:46:00 | 0.9936 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.769 | 0 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.704
1509501 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6651189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 08:35:28 | 29.10.2022 09:15:00 | 0.6589 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.851 | 0 | 0 | 0 | 8.754 | 0 | 0 | 34.605
1509496 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6699067 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 08:30:47 | 29.10.2022 09:04:00 | 0.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04
1509484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.10.2022 08:00:02 | 29.10.2022 17:00:02 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29239.415 | 0 | 29239.415
1509482 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 07:45:43 | 29.10.2022 07:50:08 | 0.0736 | 1 | 410 | 165 | 10 | 12 | 111 | 0 | 2 | 0.687 | 3.126 | 41.426 | 0.301 | 4.449 | 1.339 | 0 | 0 | 51.328
1509482 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 07:45:43 | 29.10.2022 08:08:00 | 0.3714 | 1 | 324 | 66 | 13 | 24 | 44 | 7 | 0 | 1.743 | 7.029 | 246.668 | 0 | 129.934 | 1.673 | 32.212 | 0 | 419.26
1509476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | LINE8707094 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 06:51:09 | 29.10.2022 07:43:01 | 0.8644 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.994 | 0 | 0.366 | 0 | 5.807 | 0 | 0 | 13.167
1509451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11306482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.10.2022 06:46:10 | 29.10.2022 07:12:00 | 0.4306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.336 | 0 | 5.336
1509309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6870416 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 20:00:15 | 28.10.2022 20:29:00 | 0.4792 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 1.152
1509320 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 19:58:07 | 28.10.2022 20:10:07 | 0.2 | 1 | 463 | 1 | 0 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0.444 | 12.009 | 0 | 0 | 48.304 | 8.27 | 333.842 | 0 | 402.87
1509300 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 19:40:58 | 28.10.2022 20:18:43 | 0.6292 | 0 | 4 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.894 | 0 | 1.581 | 0 | 0 | 0 | 32.475
1509276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | ISO6948545 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 19:01:03 | 28.10.2022 19:33:00 | 0.5325 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 10.388 | 0 | 0 | 12.418
1509275 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324976 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 18:59:54 | 28.10.2022 20:29:00 | 1.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608
1509280 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6656156 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 18:40:18 | 28.10.2022 20:53:00 | 2.2117 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.856 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 12.176
1509261 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6705279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 18:36:48 | 28.10.2022 18:57:48 | 0.35 | 0 | 4158 | 2 | 29 | 18 | 515 | 0 | 0 | 0 | 207.467 | 31.725 | 0.791 | 70.272 | 103.04 | 0 | 0 | 413.295
1509245 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7061042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2022 18:23:39 | 28.10.2022 21:04:55 | 2.6878 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.86 | 0 | 9.324 | 0 | 18.018 | 0 | 0 | 63.202
1509236 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8689317 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 18:17:57 | 28.10.2022 19:07:04 | 0.8186 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.701
1509226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6899510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 18:10:50 | 28.10.2022 18:40:00 | 0.4861 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.325 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 10.383
1509202 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7059875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 17:40:45 | 28.10.2022 18:18:00 | 0.6208 | 0 | 211 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.59 | 0 | 0.546 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 23.32
1509187 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6637158 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 17:37:30 | 28.10.2022 18:55:00 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.304 | 0 | 0 | 24.304
1509176 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7280469 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 17:28:29 | 28.10.2022 17:32:29 | 0.0667 | 0 | 362 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 2.832
1509169 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6772391 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2022 17:24:24 | 28.10.2022 17:50:00 | 0.4267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358
1509182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2022 17:23:24 | 28.10.2022 18:02:00 | 0.6433 | 1 | 32 | 209 | 0 | 59 | 15 | 1 | 0 | 0.874 | 0 | 322.321 | 0 | 124.299 | 0 | 299.694 | 0 | 747.188
1509165 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517219176 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 17:22:18 | 28.10.2022 17:42:00 | 0.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.678 | 24.678
1509139 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190928 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 16:52:44 | 28.10.2022 18:33:00 | 1.6711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
1509132 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 16:36:10 | 28.10.2022 16:37:53 | 0.0286 | 0 | 2584 | 2 | 20 | 18 | 1360 | 2 | 1 | 0 | 23.002 | 0.009 | 0.228 | 13.444 | 57.379 | 1.068 | 0.251 | 95.381
1509123 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515799347 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 16:22:25 | 28.10.2022 17:12:00 | 0.8264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
1509122 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516270743 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 16:19:55 | 28.10.2022 17:30:00 | 1.1681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
1509115 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12237023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 16:06:00 | 28.10.2022 17:48:00 | 1.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 3.742
1509114 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 16:05:00 | 28.10.2022 16:07:00 | 0.0333 | 1 | 17 | 29 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.067 | 0.085 | 7.185 | 0.474 | 0.634 | 0.038 | 0 | 0 | 8.483
1509106 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 15:58:26 | 28.10.2022 16:13:00 | 0.2428 | 4 | 9 | 56 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.455 | 2.172 | 91.875 | 0 | 5.313 | 0.013 | 0 | 0 | 112.828
1509206 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2022 15:37:01 | 28.10.2022 16:09:01 | 0.5333 | 2 | 84 | 15 | 3 | 17 | 24 | 1 | 0 | 6.145 | 6.976 | 34.097 | 4.014 | 95.323 | 10.675 | 1.256 | 0 | 158.487
1509074 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO12673865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 15:30:00 | 28.10.2022 16:51:00 | 1.35 | 0 | 949 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | 0 | 0 | 166.388 | 0 | 0 | 9.586 | 119.051 | 0 | 0 | 295.026
1509070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12494203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 15:29:24 | 28.10.2022 17:21:48 | 1.8733 | 0 | 32 | 30 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.786 | 1314.964 | 0 | 88.004 | 7.703 | 0 | 0 | 1426.457
1509008 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 15:02:26 | 28.10.2022 16:53:51 | 1.8569 | 0 | 7 | 58 | 1 | 17 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 114.686 | 0 | 432.342 | 0.281 | 4440.968 | 0 | 4988.277
1509004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6699351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 15:00:09 | 28.10.2022 17:42:56 | 2.7131 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.559 | 0 | 0 | 0 | 4.007 | 0 | 0 | 19.565
1508985 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6708903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 14:55:18 | 28.10.2022 15:53:00 | 0.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.472 | 0 | 60.134 | 0 | 122.606
1508975 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6892494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 14:50:43 | 28.10.2022 15:56:00 | 1.0881 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.553 | 16.464 | 0 | 176.511 | 2.04 | 259.077 | 0 | 455.644
1508940 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6881341 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 14:40:35 | 28.10.2022 16:05:00 | 1.4069 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0.015 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 2.515
1508796 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6649966 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 14:25:13 | 28.10.2022 16:12:53 | 1.7944 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.328 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 74.065
1508727 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6750999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2022 14:09:52 | 28.10.2022 15:50:00 | 1.6689 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.289 | 0 | 0 | 0 | 22.889 | 0 | 0 | 76.179
1508714 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11095606 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 14:00:04 | 28.10.2022 18:19:00 | 4.3156 | 0 | 147 | 0 | 9 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 67.085 | 0 | 59.224 | 0 | 8.211 | 0 | 0 | 134.521
1508713 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 13:58:54 | 28.10.2022 14:26:00 | 0.4517 | 0 | 94 | 161 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.816 | 103.255 | 0.226 | 32.047 | 0.274 | 0 | 0 | 147.618
1508702 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 13:50:02 | 28.10.2022 13:50:50 | 0.0133 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0.022 | 0 | 0.002 | 1.828 | 0.161 | 4.086 | 0.04 | 6.138
1508698 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Dağıtım Transformatörü | BR7132795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 13:47:23 | 28.10.2022 14:13:47 | 0.44 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.792 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0 | 10.078
1508692 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO12673874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 13:34:59 | 28.10.2022 14:12:59 | 0.6333 | 1 | 590 | 4 | 0 | 3 | 64 | 3 | 4 | 0.038 | 45.789 | 14.817 | 0 | 20.327 | 10.407 | 24.222 | 8.801 | 124.402
1508689 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KAÇAK KULLANIMI ÖNLEMEK AMAÇLI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 13:31:22 | 28.10.2022 14:28:10 | 0.9467 | 1 | 17 | 29 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1.935 | 2.439 | 219.816 | 15.523 | 19.604 | 1.078 | 0 | 0 | 260.395
1508685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 13:30:02 | 28.10.2022 16:30:00 | 2.9994 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.022
1508667 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 13:16:17 | 28.10.2022 13:39:55 | 0.3939 | 0 | 5154 | 0 | 23 | 0 | 332 | 0 | 2 | 0 | 188.086 | 0 | 1.967 | 0 | 110.682 | 0 | 393.3 | 694.035
1508628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6812358 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 13:00:00 | 28.10.2022 17:59:00 | 4.9833 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.921 | 0 | 25.452 | 0 | 3.935 | 0 | 0 | 44.308
1508621 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6824108 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 13:00:00 | 28.10.2022 17:48:00 | 4.8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.566 | 0 | 0 | 0 | 11.671 | 0 | 0 | 46.236
1508555 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 12:00:45 | 28.10.2022 16:58:00 | 4.9542 | 0 | 1515 | 0 | 1 | 8 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1264.076 | 0 | 0.112 | 1406.455 | 273.136 | 0 | 0 | 2943.778
1508554 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7060226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 12:00:15 | 28.10.2022 17:01:00 | 5.0125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.831 | 0 | 0 | 0 | 4.233 | 0 | 0 | 66.064
1508551 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | BR7001011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 11:59:25 | 28.10.2022 12:47:00 | 0.7931 | 0 | 213 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.299 | 0 | 0.155 | 0 | 4.138 | 0 | 0 | 24.591
1508477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6804934 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 11:16:38 | 28.10.2022 13:56:00 | 2.6561 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.279 | 0 | 0 | 0 | 16.745 | 0 | 0 | 53.024
1508491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6570829 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 11:16:00 | 28.10.2022 14:21:00 | 3.0833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.221 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 10.002
1508469 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535285609 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2022 11:12:43 | 28.10.2022 14:55:00 | 3.7047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.888
1508466 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516740759 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 11:12:13 | 28.10.2022 16:18:00 | 5.0964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252
1508464 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7041361 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 11:10:41 | 28.10.2022 12:11:00 | 1.0053 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.884 | 0 | 0 | 0 | 9.422 | 0 | 0 | 16.306
1508465 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6715244 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 11:10:30 | 28.10.2022 11:34:00 | 0.3917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.371 | 0 | 16.128 | 24.499
1508506 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7024859 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 11:03:49 | 28.10.2022 11:47:00 | 0.7197 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 5.912 | 0 | 0 | 7.793
1508460 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 11:02:11 | 28.10.2022 11:48:11 | 0.7667 | 2 | 505 | 63 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 3.358 | 34.966 | 258.307 | 0.048 | 23.107 | 5.01 | 0 | 0 | 324.794
1508433 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO12673871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 11:01:13 | 28.10.2022 12:14:00 | 1.2131 | 0 | 1174 | 2 | 2 | 4 | 139 | 0 | 1 | 0 | 205.526 | 11.6 | 0 | 101.854 | 84.736 | 0 | 22.936 | 426.652
1508430 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 11:00:10 | 28.10.2022 13:38:00 | 2.6306 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 47.61 | 0 | 25.879 | 2.832 | 0 | 0 | 76.762
1508451 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6848100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2022 10:53:24 | 28.10.2022 12:05:00 | 1.1933 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.836 | 0 | 0 | 0 | 48.283 | 0 | 0 | 51.12
1508415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6568646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.10.2022 10:50:04 | 28.10.2022 12:12:00 | 1.3656 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 753.489 | 0 | 0 | 0 | 649.985 | 0 | 0 | 1403.474
1508405 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516946433 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 10:48:11 | 28.10.2022 12:30:00 | 1.6969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26
1508360 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 10:28:58 | 28.10.2022 10:30:05 | 0.0186 | 1 | 145 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.039 | 0.755 | 0.214 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 1.286
1508343 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR7040461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 10:11:24 | 28.10.2022 12:14:00 | 2.0433 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0.244 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.923
1508333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6897073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 10:05:17 | 28.10.2022 10:29:00 | 0.3953 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.68 | 0 | 0.28 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 13.535
1508323 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11797451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 10:04:12 | 28.10.2022 11:10:00 | 1.0967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.468 | 0 | 805.051 | 0 | 883.519
1508313 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897417 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 10:00:15 | 28.10.2022 14:50:00 | 4.8292 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.406 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 29.508
1508308 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6924917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 10:00:02 | 28.10.2022 11:27:00 | 1.4494 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.66 | 0 | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 41.147
1508307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6928321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 10:00:00 | 28.10.2022 10:59:00 | 0.9833 | 0 | 401 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78.104 | 0 | 0.172 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 91.326
1508304 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 09:58:31 | 28.10.2022 14:30:06 | 4.5264 | 0 | 9 | 33 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.541 | 0 | 70.28 | 0 | 0 | 0 | 641.82
1508226 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 09:32:28 | 28.10.2022 09:34:47 | 0.0386 | 5 | 2294 | 65 | 50 | 19 | 198 | 2 | 0 | 0.347 | 7.111 | 4.979 | 0.156 | 3.855 | 0.989 | 8.352 | 0 | 25.79
1508221 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:30:36 | 28.10.2022 17:14:00 | 7.7233 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.587 | 0 | 7.607 | 0 | 253.098 | 0 | 0 | 290.292
1508222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7149842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:30:34 | 28.10.2022 17:46:00 | 8.2572 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 78.584 | 0 | 0 | 0 | 19.593 | 0 | 0 | 98.177
1508220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6730521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:30:24 | 28.10.2022 11:51:00 | 2.3433 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.232 | 0 | 0.065 | 0 | 4.035 | 0 | 0 | 20.333
1508219 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7010184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:30:12 | 28.10.2022 17:15:00 | 7.7467 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.531 | 0 | 4.111 | 0 | 35.563 | 0 | 0 | 55.205
1508217 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7092095 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:29:58 | 28.10.2022 12:28:00 | 2.9672 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.951 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 24.37
1508198 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:23:54 | 28.10.2022 16:50:57 | 7.4508 | 0 | 14 | 122 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.935 | 0 | 360.465 | 0 | 0 | 0 | 2602.4
1508197 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:23:06 | 28.10.2022 16:44:09 | 7.3508 | 2 | 2 | 49 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0.687 | 0 | 356.25 | 0 | 1609.619 | 0 | 5301.333 | 0 | 7267.889
1508195 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6908178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:21:19 | 28.10.2022 16:59:00 | 7.6281 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.449 | 0 | 28.881 | 0 | 519.26 | 0 | 576.59
1508188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516128844 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 09:15:33 | 28.10.2022 10:26:00 | 1.1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
1508168 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO7103018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:03:17 | 28.10.2022 10:01:16 | 0.9664 | 1 | 590 | 4 | 0 | 3 | 64 | 3 | 4 | 0.051 | 61.455 | 21.804 | 0 | 31.02 | 16.771 | 37.758 | 13.128 | 181.987
1508161 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:02:28 | 28.10.2022 16:51:36 | 7.8189 | 1 | 977 | 2 | 1 | 5 | 99 | 2 | 2 | 40.364 | 946.344 | 59.602 | 0 | 976.455 | 169.293 | 36.039 | 7.15 | 2235.248
1508160 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11589610 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:02:00 | 28.10.2022 15:02:06 | 6.0017 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.493
1508164 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12167268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 09:01:26 | 28.10.2022 10:24:00 | 1.3761 | 3 | 477 | 0 | 4 | 1 | 52 | 6 | 0 | 66.944 | 83.257 | 0 | 0.048 | 6.465 | 13.7 | 843.66 | 0 | 1014.074
1508155 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6573143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:01:09 | 28.10.2022 16:56:00 | 7.9142 | 0 | 97 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.845 | 0 | 1.346 | 0 | 5.561 | 0 | 0 | 82.752
1508154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO8448306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:00:33 | 28.10.2022 10:57:00 | 1.9408 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.907 | 0 | 0 | 0 | 6.056 | 0 | 0 | 16.963
1508153 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:00:26 | 28.10.2022 17:03:00 | 8.0428 | 1 | 390 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 16.405 | 279.119 | 0 | 13.112 | 245.075 | 51.025 | 0 | 0 | 604.737
1508152 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7094063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:00:24 | 28.10.2022 12:59:00 | 3.9767 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 145.679 | 0 | 0 | 0 | 47.581 | 0 | 0 | 193.26
1508151 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12550436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:00:05 | 28.10.2022 14:43:00 | 5.7153 | 0 | 9 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.128 | 758.763 | 0 | 10.304 | 0.176 | 0 | 0 | 781.371
1508150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086675 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:00:04 | 28.10.2022 10:52:00 | 1.8656 | 0 | 37 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.958 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.198
1508149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6681912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:00:02 | 28.10.2022 09:38:00 | 0.6328 | 0 | 34 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 1.125 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 3.338
1508148 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6826965 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:00:01 | 28.10.2022 14:19:00 | 5.3164 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.113
1508146 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6884332 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:00:00 | 28.10.2022 11:52:00 | 2.8667 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 0 | 5.234
1508159 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10918954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 09:00:00 | 28.10.2022 13:00:00 | 4 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.082 | 0 | 0 | 0 | 5.873 | 0 | 0 | 70.955
1508138 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 08:51:16 | 28.10.2022 09:10:00 | 0.3122 | 1 | 741 | 60 | 40 | 20 | 174 | 1 | 0 | 0.114 | 45.91 | 50.508 | 5.577 | 75.827 | 19.748 | 79.52 | 0 | 277.204
1508134 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 08:47:30 | 28.10.2022 13:16:00 | 4.475 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.791
1508125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7827876 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 08:37:22 | 28.10.2022 15:06:00 | 6.4772 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.125 | 0 | 60.52 | 0 | 100.257 | 0 | 0 | 0 | 173.903
1508113 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6686502 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 08:30:16 | 28.10.2022 14:26:00 | 5.9289 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.295 | 0 | 16.579 | 0 | 28.696 | 0 | 0 | 54.569
1508108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085442 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 08:30:06 | 28.10.2022 09:50:00 | 1.3317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.6
1508109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6686505 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 08:30:02 | 28.10.2022 14:22:00 | 5.8661 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 1.866 | 0 | 30.654 | 0 | 0 | 33.036
1508107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 08:30:00 | 28.10.2022 12:30:00 | 4 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 154.821 | 0 | 0 | 0 | 36.959 | 0 | 0 | 191.781
1508016 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735698 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.10.2022 07:35:25 | 28.10.2022 10:00:00 | 2.4097 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.849 | 0 | 0 | 0 | 3.373 | 0 | 0 | 14.222
1507745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6679512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.10.2022 01:00:47 | 28.10.2022 02:00:00 | 0.9869 | 0 | 140 | 11 | 23 | 2 | 55 | 2 | 0 | 0 | 19.423 | 64.824 | 12.587 | 12.247 | 7.148 | 7.47 | 0 | 123.698
1507697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6665324 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 21:14:55 | 27.10.2022 21:58:00 | 0.7181 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 9.235
1507692 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7034007 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 20:59:49 | 27.10.2022 22:25:00 | 1.4197 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.553 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 13.101
1507674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6785976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 20:21:46 | 27.10.2022 22:18:00 | 1.9372 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.42 | 0 | 0.092 | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 18.143
1507672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7024815 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 20:21:26 | 27.10.2022 20:56:00 | 0.5761 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 31.122 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 32.067
1507660 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515806169 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 19:50:19 | 27.10.2022 20:19:00 | 0.4781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
1507653 | 1 | KONYA | KADINHANI | SDK Çıkışı | FUSE7160063 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 19:40:10 | 27.10.2022 22:17:00 | 2.6139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 8.308 | 0 | 0 | 8.854
1507633 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515815373 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 19:08:42 | 27.10.2022 20:55:00 | 1.7717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486
1507629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515667375 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 19:06:53 | 27.10.2022 20:08:00 | 1.0186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
1507602 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 18:43:32 | 27.10.2022 19:16:00 | 0.5411 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.478 | 0 | 0 | 0 | 9.765 | 0 | 0 | 42.243
1507590 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515810031 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 18:37:30 | 27.10.2022 20:35:34 | 1.9678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
1507564 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | BR6785965 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 18:18:50 | 27.10.2022 20:04:00 | 1.7528 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.912 | 0 | 0.09 | 0 | 3.194 | 0 | 0 | 26.196
1507448 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2022 17:36:06 | 27.10.2022 18:14:00 | 0.6317 | 0 | 1155 | 3 | 13 | 14 | 286 | 0 | 0 | 0 | 100.561 | 11.338 | 9.221 | 1.187 | 10.566 | 0 | 0 | 132.873
1507432 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 17:33:05 | 27.10.2022 17:42:00 | 0.1486 | 2 | 584 | 24 | 6 | 4 | 67 | 0 | 1 | 0.319 | 14.712 | 26.45 | 2.248 | 6.573 | 2.597 | 0 | 0 | 52.899
1507598 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6846254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2022 16:18:22 | 27.10.2022 20:11:00 | 3.8772 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.408 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 4.7
1507319 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6724346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2022 16:15:19 | 27.10.2022 17:09:35 | 0.9044 | 0 | 1479 | 0 | 2 | 6 | 103 | 2 | 0 | 0 | 169.813 | 0 | 0 | 13.779 | 8.078 | 0 | 0 | 191.669
1507396 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO8007597 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 16:14:07 | 27.10.2022 17:08:48 | 0.9114 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.741
1507399 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO10353979 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 16:13:57 | 27.10.2022 17:41:00 | 1.4508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 9.035 | 0 | 0 | 0 | 12.18
1507289 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6955984 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 16:00:53 | 27.10.2022 17:30:00 | 1.4853 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.797 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 5.843
1507219 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 15:13:15 | 27.10.2022 15:20:15 | 0.1167 | 0 | 40 | 46 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 96.219 | 0 | 1.826 | 0.13 | 0 | 0 | 98.725
1507175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 14:44:31 | 27.10.2022 14:49:31 | 0.0833 | 0 | 1 | 9 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.989 | 0 | 13.023 | 0 | 16.97 | 0 | 32.982
1507056 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 14:02:00 | 27.10.2022 15:41:00 | 1.65 | 1 | 0 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.029 | 0 | 430.632 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 434.917
1507054 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6940219 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 14:01:11 | 27.10.2022 15:00:00 | 0.9803 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.604
1507051 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6838376 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 14:00:27 | 27.10.2022 17:23:00 | 3.3758 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.264 | 0 | 0.437 | 0 | 17.112 | 0 | 0 | 27.813
1507049 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6599647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 14:00:07 | 27.10.2022 17:02:34 | 3.0408 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 223.368 | 0 | 0 | 0 | 25.236 | 0 | 0 | 248.604
1507021 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6592424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 13:51:11 | 27.10.2022 14:48:00 | 0.9469 | 0 | 98 | 18 | 5 | 21 | 95 | 0 | 0 | 0 | 14.011 | 161.441 | 5.218 | 271.454 | 99.343 | 0 | 0 | 551.467
1506983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681715 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 13:33:49 | 27.10.2022 16:23:00 | 2.8197 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 100.296 | 0 | 0 | 0 | 11.919 | 0 | 0 | 112.215
1506980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6983818 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 13:32:53 | 27.10.2022 17:39:00 | 4.1019 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 7.823 | 0 | 0 | 12.578
1506979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6983826 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 13:32:27 | 27.10.2022 17:39:00 | 4.1092 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.092 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 0 | 47.663
1506978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681714 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 13:32:27 | 27.10.2022 16:29:00 | 2.9425 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.558 | 0 | 0 | 0 | 24.652 | 0 | 0 | 27.21
1506975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6525599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 13:30:16 | 27.10.2022 16:05:00 | 2.5789 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.817 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | 0 | 44.411
1506968 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO12932241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 13:22:43 | 27.10.2022 14:36:00 | 1.2214 | 0 | 261 | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.141 | 0 | 4.05 | 0 | 4.854 | 0 | 0 | 37.044
1506954 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11117262 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 13:15:13 | 27.10.2022 13:56:28 | 0.6875 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.006 | 0 | 0.023 | 0 | 2.098 | 0 | 0 | 22.127
1506938 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO10627635 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 13:07:43 | 27.10.2022 14:03:00 | 0.9214 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 3.312
1506923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12179017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 13:00:31 | 27.10.2022 18:00:00 | 4.9914 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 114.357 | 0 | 0.19 | 0 | 2.688 | 0 | 0 | 117.235
1506922 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12453328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 13:00:10 | 27.10.2022 18:00:00 | 4.9972 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 176.324 | 0 | 0 | 0 | 8.723 | 0 | 0 | 185.046
1506921 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | FUSE11012953 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 13:00:04 | 27.10.2022 16:50:00 | 3.8322 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 5.594
1506893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 12:46:21 | 27.10.2022 12:47:39 | 0.0217 | 0 | 218 | 28 | 12 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 3.476 | 0.393 | 0.332 | 0.236 | 0 | 0 | 5.733
1506873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 12:41:55 | 27.10.2022 17:25:57 | 4.7339 | 0 | 16 | 141 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.754 | 0 | 88.45 | 0 | 0 | 0 | 1652.204
1506843 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12218495 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 12:30:13 | 27.10.2022 13:37:00 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.332 | 0 | 0 | 16.332
1506839 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO7098171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 12:23:50 | 27.10.2022 12:41:00 | 0.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.463 | 0 | 7.877 | 11.34
1506838 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9490219 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 12:17:52 | 27.10.2022 12:25:52 | 0.1333 | 0 | 18 | 27 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 65.963 | 0 | 14.369 | 3.466 | 0 | 0 | 84.12
1506837 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10843422 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 12:17:35 | 27.10.2022 12:37:00 | 0.3236 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.142
1506803 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6668520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 12:05:38 | 27.10.2022 17:59:00 | 5.8894 | 1 | 129 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.642 | 107.197 | 0 | 1.462 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 122.089
1506796 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR7065021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 11:56:38 | 27.10.2022 12:27:00 | 0.5061 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.962 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 5.355
1506783 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 11:53:04 | 27.10.2022 11:55:00 | 0.0322 | 0 | 1 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 3.634
1506774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 11:48:28 | 27.10.2022 17:01:17 | 5.2136 | 1 | 2620 | 2 | 5 | 29 | 103 | 11 | 1 | 0 | 1821.805 | 0 | 9.848 | 2609.993 | 569.243 | 162.601 | 181.266 | 5354.756
1506767 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | BR11078005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 11:45:57 | 27.10.2022 12:13:30 | 0.4592 | 0 | 134 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.766 | 0 | 2.109 | 0 | 6.054 | 0 | 0 | 19.929
1506765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7995259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 11:44:04 | 27.10.2022 13:45:00 | 2.0156 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65
1506743 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7015567 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 11:29:38 | 27.10.2022 13:25:00 | 1.9228 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.198 | 0 | 2.784 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 17.833
1506699 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11048885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 11:13:58 | 27.10.2022 12:30:00 | 1.2672 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.632 | 0 | 81.607 | 0 | 0 | 0 | 91.24
1506689 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6983820 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 11:06:19 | 27.10.2022 12:51:00 | 1.7447 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 77.408 | 0 | 0 | 0 | 48.558 | 0 | 0 | 125.966
1506681 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9282586 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 11:02:12 | 27.10.2022 12:13:00 | 1.18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.435 | 0 | 37.828 | 0 | 0 | 0 | 54.263
1506678 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11757911 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 11:00:10 | 27.10.2022 13:55:00 | 2.9139 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.569 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 41.788
1506677 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7378187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 11:00:09 | 27.10.2022 13:51:00 | 2.8475 | 0 | 201 | 1 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.543 | 0 | 0.133 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 46.135
1506674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515701079 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 10:56:21 | 27.10.2022 11:17:00 | 0.3442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
1506801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6788908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 10:51:47 | 27.10.2022 12:03:06 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.317 | 0 | 729.747 | 0 | 788.064
1506637 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 10:29:47 | 27.10.2022 12:06:00 | 1.6036 | 0 | 25 | 15 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.288 | 217.211 | 0 | 85.341 | 7.746 | 0 | 0 | 322.586
1506607 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6916844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 10:09:34 | 27.10.2022 12:13:00 | 2.0572 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.225
1506611 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2022 10:08:46 | 27.10.2022 10:19:46 | 0.1833 | 0 | 2737 | 0 | 2 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 76.864 | 0 | 0.002 | 0 | 15.588 | 0 | 0 | 92.455
1506599 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7136765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 10:04:55 | 27.10.2022 10:45:00 | 0.6681 | 0 | 2432 | 1 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 307.06 | 0 | 0 | 0 | 42.527 | 0 | 0 | 349.587
1506596 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 10:02:46 | 27.10.2022 15:09:10 | 5.1067 | 0 | 151 | 49 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 175.349 | 1781.115 | 3.493 | 93.786 | 35.307 | 0 | 0 | 2089.05
1506583 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6712298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 10:01:01 | 27.10.2022 14:56:00 | 4.9164 | 0 | 111 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.869 | 0 | 33.336 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 125.799
1506579 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO7067088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 10:00:36 | 27.10.2022 14:56:00 | 4.9233 | 3 | 2523 | 33 | 11 | 8 | 386 | 0 | 1 | 18.731 | 1683.127 | 1155.655 | 89.959 | 358.908 | 475.472 | 0 | 0 | 3781.853
1506580 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6963579 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 10:00:34 | 27.10.2022 11:59:00 | 1.9739 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 60.157 | 0 | 0 | 0 | 4.796 | 0 | 0 | 64.953
1506586 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6933160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 10:00:00 | 27.10.2022 12:35:00 | 2.5833 | 0 | 450 | 0 | 8 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 311.392 | 0 | 9.864 | 38.495 | 61.72 | 0 | 0 | 421.471
1506577 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6875190 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 10:00:00 | 27.10.2022 12:53:00 | 2.8833 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 152.256 | 0 | 0 | 0 | 15.875 | 0 | 0 | 168.131
1506576 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875684 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 10:00:00 | 27.10.2022 13:51:00 | 3.85 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.928 | 0 | 0.744 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 27.911
1506570 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9087075 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 09:58:05 | 27.10.2022 11:01:00 | 1.0486 | 0 | 1 | 23 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.964 | 9.747 | 31.078 | 9.885 | 0 | 0 | 66.674
1506567 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6637975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2022 09:57:05 | 27.10.2022 10:39:00 | 0.6986 | 1 | 740 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1.291 | 54.335 | 0 | 0 | 0 | 12.533 | 0 | 0 | 68.16
1506563 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 09:55:15 | 27.10.2022 17:01:00 | 7.0958 | 0 | 4 | 36 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.423 | 0 | 864.065 | 0 | 0 | 0 | 1721.487
1506461 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8655168 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:31:15 | 27.10.2022 12:48:00 | 3.2792 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.504 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 71.454
1506460 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6887364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:31:11 | 27.10.2022 17:16:00 | 7.7469 | 0 | 65 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.486 | 0 | 13.099 | 0 | 6.842 | 0 | 0 | 58.428
1506459 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7149843 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:31:08 | 27.10.2022 17:23:00 | 7.8644 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.91 | 0 | 0 | 0 | 29.784 | 0 | 0 | 80.694
1506458 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11313416 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:30:34 | 27.10.2022 17:14:00 | 7.7239 | 0 | 73 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.085 | 0 | 8.135 | 0 | 42.581 | 0 | 0 | 145.801
1506457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:30:34 | 27.10.2022 10:45:00 | 1.2406 | 2 | 1 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.116 | 0 | 267.659 | 0 | 83.06 | 0 | 0 | 0 | 354.835
1506456 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7022909 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:30:05 | 27.10.2022 17:26:00 | 7.9319 | 0 | 160 | 0 | 3 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 128.436 | 0 | 2.624 | 0 | 153.388 | 0 | 0 | 284.448
1506449 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 09:27:48 | 27.10.2022 09:28:33 | 0.0125 | 1 | 356 | 0 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.021 | 0.436 | 0 | 0.054 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.606
1506455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6550837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2022 09:24:45 | 27.10.2022 11:02:00 | 1.6208 | 0 | 417 | 0 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 91.393 | 0 | 0.866 | 0 | 38.34 | 0 | 0 | 130.599
1506508 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7126684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 09:02:27 | 27.10.2022 09:47:55 | 0.7578 | 0 | 4294 | 1 | 2 | 0 | 698 | 0 | 2 | 0 | 359.916 | 0 | 0 | 0 | 198.085 | 0 | 23.835 | 581.836
1506379 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7006763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:01:53 | 27.10.2022 16:53:00 | 7.8519 | 2 | 567 | 1 | 12 | 4 | 132 | 0 | 0 | 14.717 | 319.861 | 4.908 | 11.896 | 236.818 | 91.804 | 0 | 0 | 680.003
1506367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7141340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:01:29 | 27.10.2022 17:21:40 | 8.3364 | 0 | 486 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 689.329 | 0 | 0 | 0 | 187.152 | 0 | 0 | 876.481
1506372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6791036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 09:01:23 | 27.10.2022 09:34:00 | 0.5436 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 5 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 0 | 38.277 | 0 | 23.96 | 66.571
1506350 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618731 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:00:44 | 27.10.2022 16:56:00 | 7.9211 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.402 | 0 | 0 | 0 | 56.792 | 0 | 0 | 74.194
1506349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6983819 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:00:38 | 27.10.2022 11:33:00 | 2.5394 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 62.52 | 0 | 0 | 0 | 87.709 | 0 | 0 | 150.229
1506348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6532202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:00:23 | 27.10.2022 16:59:00 | 7.9769 | 1 | 1 | 110 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7.083 | 5.553 | 2182.309 | 111.221 | 286.23 | 6.063 | 0 | 0 | 2598.459
1506347 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6940216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:00:22 | 27.10.2022 13:07:00 | 4.1106 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.406 | 0 | 0 | 0 | 6.053 | 0 | 0 | 38.459
1506345 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8672356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:00:17 | 27.10.2022 14:00:00 | 4.9953 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 170.977 | 0 | 0.02 | 0 | 31.087 | 0 | 0 | 202.084
1506346 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7076033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:00:13 | 27.10.2022 16:55:00 | 7.9131 | 0 | 61 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.345 | 0 | 3.08 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 65.461
1506387 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6976748 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:00:00 | 27.10.2022 17:31:00 | 8.5167 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 295.395 | 0 | 0 | 0 | 103.42 | 0 | 0 | 398.815
1506343 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO7146566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:00:00 | 27.10.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 307.974 | 0 | 429.518 | 0 | 12.858 | 0 | 750.35
1506365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7117861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 09:00:00 | 27.10.2022 12:53:00 | 3.8833 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 191.989 | 0 | 0 | 0 | 22.389 | 0 | 0 | 214.378
1506337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7129175 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 08:53:17 | 27.10.2022 10:34:00 | 1.6786 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.747 | 0 | 0 | 0 | 16.986 | 0 | 0 | 57.733
1506334 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 08:50:35 | 27.10.2022 10:56:00 | 2.0903 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.127 | 0 | 27.195 | 0 | 0 | 0 | 251.322
1506317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 08:38:42 | 27.10.2022 09:37:18 | 0.9767 | 1 | 218 | 0 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 36.279 | 0 | 0.266 | 0 | 32.94 | 0 | 0 | 69.485
1506327 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6655893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 08:30:00 | 27.10.2022 12:35:00 | 4.0833 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 162.537 | 0 | 0 | 0 | 35.306 | 0 | 0 | 197.843
1506309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.10.2022 08:29:59 | 27.10.2022 16:29:00 | 7.9836 | 0 | 348 | 15 | 31 | 10 | 92 | 1 | 0 | 0 | 668.024 | 204.243 | 100.367 | 1677.016 | 278.475 | 2025.907 | 0 | 4954.032
1506308 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 08:29:22 | 27.10.2022 10:11:00 | 1.6939 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.703 | 0 | 60.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.542
1506297 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE8450076 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.10.2022 08:10:07 | 27.10.2022 09:37:00 | 1.4481 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 2.214
1506289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 08:07:16 | 27.10.2022 08:08:51 | 0.0264 | 1 | 108 | 38 | 0 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0.002 | 0.511 | 3.744 | 0 | 1.086 | 0.161 | 0 | 0.066 | 5.57
1506280 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6678257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 07:54:13 | 27.10.2022 08:31:00 | 0.6131 | 0 | 154 | 6 | 5 | 12 | 151 | 6 | 1 | 0 | 11.661 | 6.766 | 1.24 | 98.525 | 37.241 | 184.198 | 2.482 | 342.113
1506278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 07:52:33 | 27.10.2022 07:55:00 | 0.0408 | 1 | 108 | 38 | 0 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0.003 | 0.73 | 4.473 | 0 | 1.385 | 0.195 | 0 | 0.057 | 6.843
1506277 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 07:51:59 | 27.10.2022 07:57:07 | 0.0856 | 0 | 0 | 76 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.005 | 0.341 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 13.529
1506270 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 07:44:54 | 27.10.2022 07:57:25 | 0.2086 | 1 | 514 | 48 | 4 | 5 | 60 | 4 | 0 | 0.312 | 16.058 | 12.193 | 0.168 | 5.113 | 2.699 | 25.552 | 0 | 62.096
1506236 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 07:16:58 | 27.10.2022 07:33:59 | 0.2836 | 3 | 102 | 9 | 21 | 5 | 69 | 2 | 0 | 4.482 | 4.013 | 10.31 | 1.539 | 15.501 | 13.102 | 70.724 | 0 | 119.671
1506240 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8949829 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 06:53:57 | 27.10.2022 07:28:06 | 0.5692 | 0 | 1411 | 0 | 1 | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 77.714 | 0 | 0.003 | 7.326 | 32.076 | 0 | 0 | 117.119
1506201 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517084849 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.10.2022 04:03:30 | 27.10.2022 04:34:00 | 0.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025
1506133 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 22:56:28 | 26.10.2022 23:21:08 | 0.4111 | 0 | 2 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.969 | 0 | 9.887 | 0 | 0 | 0 | 29.857
1506093 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045250 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 21:12:00 | 26.10.2022 23:44:09 | 2.5358 | 0 | 164 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.636 | 0 | 2.977 | 0 | 9.828 | 0 | 0 | 70.441
1506090 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7065023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 21:07:50 | 26.10.2022 21:50:00 | 0.7028 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 3.468
1506061 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7044734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 19:49:35 | 26.10.2022 20:41:22 | 0.8631 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651
1506015 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 19:03:19 | 26.10.2022 19:10:16 | 0.1158 | 8 | 936 | 137 | 7 | 37 | 339 | 8 | 1 | 3.688 | 20.615 | 213.84 | 0.215 | 58.458 | 5.923 | 44.657 | 0 | 347.396
1505999 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | LINE4159375 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 18:51:48 | 26.10.2022 19:30:20 | 0.6422 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.905 | 0 | 0 | 0 | 6.056 | 0 | 0 | 29.96
1505997 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517351327 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 18:51:37 | 26.10.2022 19:25:00 | 0.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
1505920 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324803 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 18:08:13 | 26.10.2022 18:32:00 | 0.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038
1505918 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515959871 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 18:07:18 | 26.10.2022 18:58:00 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.116 | 0 | 0 | 3.116
1505905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 17:58:21 | 26.10.2022 18:44:00 | 0.7608 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.209 | 0 | 0.49 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 7.291
1505904 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7063304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 17:58:12 | 26.10.2022 18:37:00 | 0.6467 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.236 | 0 | 5.679 | 0 | 0 | 0 | 23.916
1505902 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 17:56:02 | 26.10.2022 18:32:02 | 0.6 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.937 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 8.41
1505950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6849483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 17:48:42 | 26.10.2022 21:33:00 | 3.7383 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.511 | 0 | 0.081 | 0 | 13.03 | 0 | 0 | 30.622
1505846 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2022 17:25:04 | 26.10.2022 18:12:00 | 0.7822 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 259 | 2 | 8 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 10.851 | 112.621 | 45.545 | 54.93 | 225.205
1505803 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9447513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 17:07:08 | 26.10.2022 17:08:52 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.453 | 0 | 0.118 | 2.571
1505798 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6908365 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 17:03:50 | 26.10.2022 20:22:00 | 3.3028 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.533 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 12.56
1505795 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 17:01:21 | 26.10.2022 17:55:24 | 0.9008 | 8 | 588 | 18 | 3 | 14 | 47 | 2 | 1 | 8.072 | 85.918 | 85.65 | 3.507 | 71.869 | 17.785 | 18.173 | 4.339 | 295.313
1505765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6906688 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2022 16:56:56 | 26.10.2022 18:13:00 | 1.2678 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.364 | 0 | 0 | 0 | 9.906 | 0 | 0 | 19.269
1505765 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6906688 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2022 16:56:56 | 26.10.2022 18:21:05 | 1.4025 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.544 | 0 | 0 | 0 | 36.969 | 0 | 0 | 86.513
1505731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12146357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 16:38:14 | 26.10.2022 18:18:00 | 1.6628 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.21 | 0 | 0.748 | 0 | 24.364 | 0 | 0 | 64.321
1505809 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE7030081 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2022 16:26:47 | 26.10.2022 19:55:00 | 3.4703 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 51.096 | 0 | 0 | 0 | 20.393 | 0 | 25.142 | 96.632
1505656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7036071 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 15:52:58 | 26.10.2022 20:45:00 | 4.8672 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.508 | 0 | 1.299 | 0 | 14.92 | 0 | 0 | 40.727
1505709 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6607427 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 15:50:29 | 26.10.2022 18:54:00 | 3.0586 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.466 | 0 | 0 | 0 | 4.383 | 0 | 0 | 16.848
1505625 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 15:39:29 | 26.10.2022 16:40:00 | 1.0086 | 0 | 825 | 11 | 0 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 70.582 | 134.304 | 0 | 24.469 | 4.992 | 0 | 0 | 234.348
1505601 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 15:30:19 | 26.10.2022 17:31:19 | 2.0167 | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.065 | 0 | 37.161 | 0 | 0 | 0 | 564.226
1505590 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 15:26:08 | 26.10.2022 15:56:22 | 0.5039 | 0 | 0 | 106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.505 | 0 | 149.938 | 0 | 0 | 0 | 567.443
1505528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7010794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 15:05:40 | 26.10.2022 16:22:41 | 1.2836 | 0 | 86 | 1 | 11 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 8.306 | 3.911 | 1.42 | 0 | 3.785 | 1.859 | 0 | 19.28
1505550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7120269 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2022 14:54:24 | 26.10.2022 16:35:20 | 1.6822 | 0 | 711 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 182.302 | 0 | 0.021 | 0 | 56.991 | 0 | 0 | 239.314
1505416 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 14:38:15 | 26.10.2022 15:03:15 | 0.4167 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.719 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 36
1505358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 14:23:23 | 26.10.2022 14:25:04 | 0.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 0 | 5.492 | 0 | 11.346
1505553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7071514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 14:20:41 | 26.10.2022 16:12:56 | 1.8708 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 101.067 | 0 | 0 | 0 | 72.39 | 0 | 0 | 173.458
1505333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 14:11:28 | 26.10.2022 14:19:27 | 0.1331 | 0 | 9 | 33 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.179 | 0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 18.319
1505325 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 14:04:33 | 26.10.2022 14:17:33 | 0.2167 | 1 | 196 | 51 | 8 | 4 | 67 | 0 | 1 | 0.399 | 10.725 | 122.751 | 2.839 | 2.135 | 5.712 | 0 | 0.385 | 144.946
1505320 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO9222020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 14:02:38 | 26.10.2022 17:59:00 | 3.9394 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.201 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0 | 36.965
1505297 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320180 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 13:55:19 | 26.10.2022 15:14:00 | 1.3114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
1505278 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9756855 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 13:49:21 | 26.10.2022 14:35:00 | 0.7608 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 22.82 | 0 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 25.951
1505213 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 13:33:12 | 26.10.2022 14:46:00 | 1.2133 | 0 | 1127 | 46 | 1 | 9 | 142 | 0 | 0 | 0 | 168.99 | 154.217 | 0 | 32.232 | 32.368 | 0 | 0 | 387.807
1505207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7158712 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 13:29:50 | 26.10.2022 16:32:57 | 3.0519 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 86.947 | 0 | 0 | 0 | 7.461 | 0 | 0 | 94.408
1505164 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11002299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 13:04:21 | 26.10.2022 16:28:00 | 3.3942 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.382 | 0 | 9.208 | 0 | 6.193 | 0 | 0 | 62.783
1505152 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7100565 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 13:00:38 | 26.10.2022 18:03:00 | 5.0394 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.621 | 0 | 0 | 0 | 16.241 | 0 | 0 | 52.862
1505151 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11805683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 13:00:30 | 26.10.2022 17:28:00 | 4.4583 | 0 | 184 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.474 | 0 | 5.392 | 0 | 11.868 | 0 | 0 | 104.735
1505150 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO7100571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 13:00:16 | 26.10.2022 18:04:00 | 5.0622 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 259.041 | 0 | 0 | 0 | 94.057 | 0 | 0 | 353.098
1505145 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6666755 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 13:00:00 | 26.10.2022 14:57:00 | 1.95 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 3.981
1505067 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 12:15:42 | 26.10.2022 12:26:02 | 0.1722 | 0 | 301 | 0 | 4 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9.414 | 0 | 0.503 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 12.787
1505067 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6984740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 12:15:42 | 26.10.2022 13:48:45 | 1.5508 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165.941 | 0 | 0 | 0 | 118.95 | 0 | 0 | 284.891
1505049 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 12:09:43 | 26.10.2022 12:47:36 | 0.6314 | 0 | 851 | 2 | 2 | 4 | 196 | 0 | 1 | 0 | 115.47 | 0.233 | 0.034 | 9.439 | 34.769 | 0 | 0.229 | 160.175
1504990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12454952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 11:49:12 | 26.10.2022 12:34:00 | 0.7467 | 1 | 761 | 2 | 18 | 17 | 82 | 2 | 0 | 1.929 | 73.582 | 8.444 | 3.585 | 27.655 | 41.365 | 173.652 | 0 | 330.214
1504915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7116084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 11:28:06 | 26.10.2022 11:46:47 | 0.3114 | 1 | 10723 | 0 | 0 | 46 | 787 | 0 | 2 | 0.094 | 755.312 | 0 | 0 | 504.948 | 230.406 | 0 | 10.307 | 1501.067
1504879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6881090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 11:15:16 | 26.10.2022 15:44:08 | 4.4811 | 0 | 1962 | 7 | 64 | 15 | 356 | 0 | 0 | 0 | 435.611 | 72.461 | 91.189 | 770.505 | 106.802 | 0 | 0 | 1476.567
1504850 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 11:03:02 | 26.10.2022 15:49:51 | 4.7803 | 1 | 529 | 2 | 5 | 1 | 44 | 0 | 0 | 9.026 | 237.22 | 9.972 | 4.403 | 0 | 164.118 | 0 | 0 | 424.739
1504833 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7075655 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 11:00:51 | 26.10.2022 15:02:00 | 4.0192 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 7.01
1504785 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6995313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.10.2022 10:35:39 | 26.10.2022 11:13:51 | 0.6367 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.102 | 0 | 0 | 0 | 1.586 | 0 | 0 | 16.688
1504779 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 10:29:35 | 26.10.2022 13:23:00 | 2.8903 | 0 | 34 | 40 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.558 | 481.439 | 15.651 | 52.868 | 41.72 | 0 | 0 | 600.235
1504816 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 10:07:26 | 26.10.2022 10:50:00 | 0.7094 | 0 | 113 | 2 | 7 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.077 | 5.765 | 0 | 0 | 5.419 | 0 | 0 | 22.262
1504702 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6983972 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 10:00:25 | 26.10.2022 15:54:00 | 5.8931 | 1 | 284 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 37.694 | 138.148 | 0 | 3.036 | 0 | 22.667 | 0 | 0 | 201.546
1504699 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 10:00:17 | 26.10.2022 11:49:00 | 1.8119 | 0 | 262 | 5 | 6 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.375 | 3.741 | 3.236 | 1.211 | 12.033 | 0 | 0 | 63.596
1504697 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO6900463 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 10:00:03 | 26.10.2022 11:52:00 | 1.8658 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.112 | 0 | 0 | 0 | 6.053 | 0 | 0 | 24.165
1504696 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | DM | ISO6949377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 10:00:00 | 26.10.2022 14:59:00 | 4.9833 | 5 | 1408 | 213 | 9 | 25 | 168 | 1 | 3 | 372.313 | 1395.744 | 7296.751 | 32.3 | 904.079 | 281.453 | 24.857 | 0 | 10307.497
1504668 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7063304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 09:42:02 | 26.10.2022 11:50:00 | 2.1328 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.302 | 0 | 21.289 | 0 | 0 | 0 | 83.592
1504649 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7054286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:33:58 | 26.10.2022 17:33:00 | 7.9839 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.218 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.971
1504645 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:30:18 | 26.10.2022 17:24:00 | 7.895 | 2 | 285 | 1 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 29.83 | 141.437 | 2.347 | 0.999 | 118.924 | 7.418 | 0 | 0 | 300.954
1504643 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6887749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:30:06 | 26.10.2022 10:33:00 | 1.0483 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 6.675 | 0 | 0 | 7.219
1504644 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7040631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:30:04 | 26.10.2022 17:14:00 | 7.7322 | 0 | 91 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.014 | 0 | 0.632 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 64.009
1504625 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 09:22:01 | 26.10.2022 09:23:53 | 0.0311 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0.038 | 0 | 0.002 | 4.213 | 0.364 | 9.569 | 0.091 | 14.277
1504617 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:14:35 | 26.10.2022 16:25:27 | 7.1811 | 1 | 642 | 42 | 16 | 21 | 129 | 0 | 2 | 18.889 | 505.557 | 2127.319 | 45.264 | 585.52 | 125.803 | 0 | 101.545 | 3509.896
1504607 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO9222021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:06:27 | 26.10.2022 11:53:00 | 2.7758 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.629 | 0 | 0.017 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 18.93
1504604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 09:03:40 | 26.10.2022 09:05:45 | 0.0347 | 0 | 386 | 2 | 2 | 6 | 64 | 0 | 2 | 0 | 2.167 | 0.168 | 0.146 | 1.46 | 0.579 | 0 | 0.132 | 4.651
1504592 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832503 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:01:01 | 26.10.2022 10:32:00 | 1.5164 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.243 | 0 | 0 | 0 | 4.353 | 0 | 0 | 54.595
1504590 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:00:54 | 26.10.2022 11:57:00 | 2.935 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 0 | 0 | 12.325 | 0 | 0 | 17.964
1504589 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6666756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:00:33 | 26.10.2022 11:58:00 | 2.9575 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.074
1504588 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6897473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:00:28 | 26.10.2022 17:00:00 | 7.9922 | 2 | 564 | 0 | 6 | 3 | 20 | 2 | 0 | 29.914 | 446.226 | 0 | 8.012 | 62.696 | 48.056 | 917.736 | 0 | 1512.64
1504587 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7125933 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:00:18 | 26.10.2022 16:56:00 | 7.9283 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.284 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 69.664
1504585 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6691407 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:00:03 | 26.10.2022 12:03:00 | 3.0492 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.917 | 0 | 0 | 0 | 37.313 | 0 | 0 | 103.23
1504584 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6837774 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:00:02 | 26.10.2022 09:56:00 | 0.9328 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.781 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 6.123
1504586 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618734 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:00:02 | 26.10.2022 16:57:00 | 7.9494 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.585 | 0 | 0 | 0 | 36.767 | 0 | 0 | 109.353
1504583 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6578606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:00:00 | 26.10.2022 16:47:00 | 7.7833 | 1 | 0 | 30 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.035 | 11.199 | 6.102 | 2.202 | 0 | 0 | 480.539
1504582 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6765778 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:00:00 | 26.10.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.604 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 40.153
1504598 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7044408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:00:00 | 26.10.2022 15:08:00 | 6.1333 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 175.815 | 0 | 0.051 | 0 | 42.587 | 0 | 0 | 218.453
1504596 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | FUSE6747077 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:00:00 | 26.10.2022 15:08:00 | 6.1333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.721 | 0 | 0 | 0 | 23.528 | 0 | 0 | 96.249
1504594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7044409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 09:00:00 | 26.10.2022 15:06:00 | 6.1 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.231
1504581 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7025838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 08:59:33 | 26.10.2022 14:02:00 | 5.0408 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 494.789 | 0 | 0 | 0 | 13.628 | 0 | 0 | 508.417
1504646 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6883467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 08:55:07 | 26.10.2022 11:03:00 | 2.1314 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.517
1504510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 08:45:19 | 26.10.2022 09:57:00 | 1.1947 | 0 | 1 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 0 | 60.883 | 0 | 0 | 0 | 91.062
1504479 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516926066 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 08:40:18 | 26.10.2022 10:07:00 | 1.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
1504465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6702035 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.10.2022 08:29:45 | 26.10.2022 12:27:00 | 3.9542 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.769 | 0 | 0 | 0 | 18.318 | 0 | 0 | 78.086
1504408 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 07:37:59 | 26.10.2022 07:59:48 | 0.3636 | 20 | 11239 | 454 | 136 | 123 | 2594 | 14 | 4 | 27.481 | 466.685 | 445.774 | 36.716 | 339.663 | 171.756 | 357.106 | 0.811 | 1845.992
1505188 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DM | ISO10793918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 07:33:16 | 26.10.2022 13:22:50 | 5.8261 | 0 | 0 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782.022 | 0 | 229.454 | 0 | 0 | 0 | 1011.475
1504411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6798420 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 07:20:35 | 26.10.2022 08:19:00 | 0.9736 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.652 | 0 | 0 | 0 | 11.655 | 0 | 0 | 16.307
1504285 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 01:48:39 | 26.10.2022 03:07:22 | 1.3119 | 3 | 262 | 135 | 8 | 75 | 44 | 1 | 0 | 23.537 | 49.631 | 1630.588 | 48.301 | 1017.526 | 22.427 | 0.202 | 0 | 2792.212
1504191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6798420 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.10.2022 00:11:29 | 26.10.2022 00:57:00 | 0.7586 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.974 | 0 | 0 | 0 | 16.265 | 0 | 0 | 20.239
1504150 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6643171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 22:53:25 | 25.10.2022 23:43:00 | 0.8264 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 25.003 | 0 | 0 | 0 | 18.481 | 0 | 0 | 43.484
1504148 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR7062939 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 22:25:19 | 25.10.2022 23:25:00 | 0.9947 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17.808 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 19.452
1504080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6983506 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 21:10:01 | 25.10.2022 22:12:00 | 1.0331 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 3.11
1504032 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146882 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 19:13:30 | 25.10.2022 22:17:00 | 3.0583 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.715 | 0 | 43.564 | 0 | 0 | 0 | 137.278
1504047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6798427 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 19:13:01 | 25.10.2022 20:09:00 | 0.9331 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 20.43 | 0 | 0 | 27.16
1503996 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2022 18:50:46 | 25.10.2022 20:31:00 | 1.6706 | 0 | 2 | 78 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.244 | 0 | 14.319 | 0 | 0 | 0 | 157.563
1503961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7066601 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 18:34:49 | 25.10.2022 19:56:00 | 1.3531 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73
1503908 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10851253 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 18:13:40 | 25.10.2022 22:03:42 | 3.8339 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.42
1503898 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO10716369 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 18:07:43 | 25.10.2022 19:01:00 | 0.8881 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 1.429 | 0 | 0.981 | 0 | 0 | 4.477
1503838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6825289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 17:32:19 | 25.10.2022 18:16:19 | 0.7333 | 0 | 1465 | 0 | 322 | 2 | 334 | 0 | 0 | 0 | 234.17 | 0 | 51.237 | 0 | 101.388 | 0 | 0 | 386.795
1503812 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7703866 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 17:24:20 | 25.10.2022 19:34:46 | 2.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.681 | 0 | 0 | 0 | 49.681
1503795 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515819511 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 17:15:56 | 25.10.2022 18:07:00 | 0.8511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
1503777 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515721337 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 17:13:29 | 25.10.2022 18:43:00 | 1.4919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274
1503835 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8284460 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 17:07:17 | 25.10.2022 19:39:00 | 2.5286 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 2.277
1503771 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | SDK Çıkışı | FUSE6987197 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 17:04:00 | 25.10.2022 18:15:00 | 1.1833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.685 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 0 | 11.532
1503745 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515175709 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 17:03:16 | 25.10.2022 20:40:00 | 3.6122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903
1504015 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6965089 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 16:53:10 | 25.10.2022 18:29:00 | 1.5972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.068 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 9.573
1503677 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO12463997 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 16:42:47 | 25.10.2022 18:48:00 | 2.0869 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.688 | 0 | 1.916 | 0 | 3.784 | 0 | 0 | 19.387
1503770 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12853899 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 16:31:26 | 25.10.2022 16:38:26 | 0.1167 | 0 | 32 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 7.6 | 0.367 | 1.583 | 0.522 | 0 | 0 | 11.304
1503632 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6794122 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 16:28:31 | 25.10.2022 17:22:00 | 0.8914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.874 | 0 | 0 | 55.874
1503626 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 16:23:58 | 25.10.2022 16:25:46 | 0.03 | 4 | 2995 | 244 | 51 | 75 | 587 | 1 | 0 | 0.218 | 7.459 | 26.735 | 0.767 | 8.798 | 1.451 | 1.311 | 0 | 46.74
1503598 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11082452 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 16:11:09 | 25.10.2022 16:12:09 | 0.0167 | 0 | 36 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 4.076 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 4.177
1503590 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6876148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 16:05:05 | 25.10.2022 21:28:19 | 5.3872 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.725 | 0 | 2.366 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 10.023
1503583 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6914584 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 16:00:59 | 25.10.2022 18:02:00 | 2.0169 | 0 | 55 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.044 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45
1503578 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517024051 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 16:00:26 | 25.10.2022 18:17:00 | 2.2761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
1503594 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 15:58:36 | 25.10.2022 20:50:00 | 4.8567 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.626 | 0 | 288.287 | 0 | 0 | 0 | 626.914
1503896 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE11615219 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2022 15:31:57 | 25.10.2022 17:46:00 | 2.2342 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.805 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0 | 0 | 42.427
1503454 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6826090 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2022 15:30:16 | 25.10.2022 16:06:19 | 0.6008 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.703 | 0 | 0.019 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 18.565
1503674 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11023825 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 15:13:21 | 25.10.2022 15:35:21 | 0.3667 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 2.057 | 0 | 4.019 | 0 | 0 | 10.112
1503395 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6731266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 15:08:01 | 25.10.2022 17:07:00 | 1.9831 | 1 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 128.351 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 129.341
1503286 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6764783 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 14:34:36 | 25.10.2022 15:34:00 | 0.99 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.928
1503289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762679 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 14:34:00 | 25.10.2022 15:45:47 | 1.1964 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 9.109
1503262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 14:23:07 | 25.10.2022 14:53:00 | 0.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 0 | 5.015 | 29.664
1503243 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211988 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 14:22:55 | 25.10.2022 15:14:00 | 0.8514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221
1503220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 14:12:52 | 25.10.2022 15:41:00 | 1.4689 | 0 | 1 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.019 | 0 | 79.71 | 0 | 0 | 0 | 122.728
1503194 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517384230 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 13:56:07 | 25.10.2022 17:37:00 | 3.6814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
1503192 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516868581 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 13:55:43 | 25.10.2022 14:57:00 | 1.0214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
1503205 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 13:50:17 | 25.10.2022 13:55:17 | 0.0833 | 0 | 581 | 21 | 11 | 9 | 159 | 1 | 0 | 0 | 8.014 | 23.321 | 1.637 | 3.289 | 5.585 | 6.044 | 0 | 47.889
1503157 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 13:41:36 | 25.10.2022 14:33:00 | 0.8567 | 1 | 78 | 30 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | 12.27 | 6.848 | 299.338 | 0 | 266.699 | 1.111 | 0 | 0 | 586.265
1503150 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 13:35:28 | 25.10.2022 14:12:07 | 0.6108 | 0 | 2226 | 7 | 16 | 12 | 395 | 2 | 2 | 0 | 150.677 | 36.278 | 10.979 | 63.669 | 49.184 | 344.175 | 0 | 654.962
1503137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 13:30:00 | 25.10.2022 16:19:00 | 2.8167 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 109.134 | 0 | 0 | 0 | 22.56 | 0 | 0 | 131.694
1503099 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12186700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 13:15:22 | 25.10.2022 14:44:07 | 1.4792 | 0 | 491 | 3 | 1 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 104.288 | 0 | 0 | 0 | 23.594 | 0 | 0 | 127.881
1503071 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6980552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 13:06:55 | 25.10.2022 15:52:56 | 2.7669 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.744 | 0 | 2.087 | 0 | 6.616 | 0 | 0 | 30.447
1503057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6973155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 13:01:16 | 25.10.2022 13:54:00 | 0.8789 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.066 | 0 | 0 | 0 | 1.947 | 0 | 0 | 25.013
1503062 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO10748686 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 13:00:04 | 25.10.2022 16:00:00 | 2.9989 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.697
1503051 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6658675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 12:55:59 | 25.10.2022 13:12:00 | 0.2669 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.766 | 0 | 0 | 0 | 3.219 | 0 | 0 | 10.985
1503102 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 12:53:51 | 25.10.2022 14:21:00 | 1.4525 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53.297 | 0 | 0 | 0 | 16.139 | 0 | 0 | 69.436
1502974 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517246279 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 12:36:14 | 25.10.2022 14:40:00 | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292
1502957 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790103 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 12:30:24 | 25.10.2022 15:27:00 | 2.9433 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.713 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 10.292
1502923 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 12:18:56 | 25.10.2022 13:41:00 | 1.3678 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.627 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 20.09
1502920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO7131772 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 12:14:26 | 25.10.2022 13:49:00 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.075 | 0 | 60.985 | 72.06
1502917 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535162164 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 12:11:59 | 25.10.2022 12:32:00 | 0.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
1502871 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214436 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 11:56:45 | 25.10.2022 12:41:00 | 0.7375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
1502840 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 11:39:38 | 25.10.2022 18:50:00 | 7.1728 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.411 | 0 | 261.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.141
1502838 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9022951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 11:39:01 | 25.10.2022 12:01:00 | 0.3664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 7 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 5.507 | 25.48 | 0 | 10.95 | 42.47
1502811 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6972863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2022 11:26:00 | 25.10.2022 11:43:25 | 0.2903 | 0 | 5329 | 2 | 11 | 10 | 307 | 1 | 1 | 0 | 272.034 | 0.435 | 0.383 | 250.095 | 115.471 | 9.941 | 7.151 | 655.51
1502709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6957933 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 11:00:01 | 25.10.2022 12:58:00 | 1.9664 | 0 | 631 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 164.862 | 0 | 0 | 0 | 148.136 | 0 | 19.352 | 332.35
1502705 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6663322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 10:58:58 | 25.10.2022 11:39:57 | 0.6831 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.761 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 601.918
1502704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7141765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 10:58:58 | 25.10.2022 15:51:54 | 4.8822 | 3 | 2020 | 24 | 35 | 20 | 267 | 5 | 0 | 41.702 | 864.199 | 387.64 | 18.935 | 342.14 | 379.731 | 64.458 | 0 | 2098.805
1502826 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800878 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 10:34:05 | 25.10.2022 11:54:00 | 1.3319 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.122
1502632 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6862951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 10:32:20 | 25.10.2022 13:28:00 | 2.9278 | 0 | 1254 | 0 | 116 | 10 | 438 | 0 | 1 | 0 | 234.682 | 0 | 24.047 | 0 | 86.166 | 0 | 0 | 344.895
1502661 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6998078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 10:30:40 | 25.10.2022 13:45:46 | 3.2517 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 173.686 | 0 | 0 | 0 | 18.722 | 0 | 0 | 192.408
1502615 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6856859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2022 10:30:08 | 25.10.2022 12:30:00 | 1.9978 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 68.825 | 0 | 0 | 0 | 50.431 | 0 | 0 | 119.255
1502597 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6706698 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 10:25:27 | 25.10.2022 11:55:00 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.607 | 0 | 0 | 40.607
1502581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 10:18:11 | 25.10.2022 12:37:00 | 2.3136 | 0 | 184 | 0 | 3 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 62.237 | 0 | 4.899 | 4.152 | 30.89 | 60.379 | 0 | 162.558
1502570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2022 10:12:39 | 25.10.2022 10:40:31 | 0.4644 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 16.003 | 0 | 0 | 18.961
1502527 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 10:00:59 | 25.10.2022 15:53:00 | 5.8669 | 2 | 913 | 236 | 0 | 9 | 130 | 0 | 3 | 106.379 | 442.079 | 16363.096 | 0 | 189.603 | 126.775 | 0 | 23.136 | 17251.068
1502524 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR8991085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 10:00:34 | 25.10.2022 13:51:25 | 3.8475 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.922 | 0 | 3.447 | 0 | 4.703 | 0 | 0 | 60.073
1502523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8299269 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 10:00:27 | 25.10.2022 14:57:00 | 4.9425 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 14.471 | 0 | 0 | 0 | 497.983 | 0 | 0 | 512.454
1502525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11043038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 10:00:21 | 25.10.2022 15:59:00 | 5.9775 | 0 | 736 | 0 | 1 | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 535.358 | 0 | 0 | 80.27 | 184.736 | 0 | 0 | 800.365
1502522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO8721447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 10:00:01 | 25.10.2022 14:56:28 | 4.9408 | 0 | 840 | 6 | 22 | 4 | 151 | 0 | 2 | 0 | 413.317 | 110.287 | 13.476 | 91.089 | 95.495 | 0 | 0 | 723.663
1502521 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6556789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 10:00:00 | 25.10.2022 15:04:00 | 5.0667 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.957 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 64.019
1502537 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12270687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 10:00:00 | 25.10.2022 11:58:00 | 1.9667 | 0 | 118 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.396 | 0 | 0.168 | 12.169 | 15.172 | 0 | 0 | 44.904
1502531 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9389167 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 10:00:00 | 25.10.2022 13:29:00 | 3.4833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.146 | 0 | 0 | 0 | 4.251 | 0 | 0 | 17.397
1502593 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6604448 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 09:38:10 | 25.10.2022 12:18:00 | 2.6639 | 0 | 505 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 184.253 | 0 | 0 | 0 | 7.269 | 0 | 0 | 191.522
1502481 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6823381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2022 09:35:59 | 25.10.2022 17:04:00 | 7.4669 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 150.401 | 0 | 0 | 0 | 38.659 | 0 | 0 | 189.06
1502438 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12270679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:34:04 | 25.10.2022 17:31:00 | 7.9489 | 2 | 476 | 2 | 27 | 1 | 32 | 0 | 0 | 29.555 | 300.291 | 61.053 | 47.767 | 11.51 | 59.898 | 0 | 0 | 510.073
1502433 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7115422 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:30:00 | 25.10.2022 13:30:00 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.555 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 37.714
1502435 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7008119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:30:00 | 25.10.2022 17:27:00 | 7.95 | 0 | 198 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 251.285 | 0 | 4.679 | 0 | 15.547 | 0 | 0 | 271.511
1502434 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6763465 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:30:00 | 25.10.2022 17:18:00 | 7.8 | 0 | 173 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 86.364 | 0 | 2.533 | 0 | 19.601 | 0 | 0 | 108.498
1502431 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6636912 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:28:17 | 25.10.2022 17:29:00 | 8.0119 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 60.994 | 0 | 0 | 0 | 6.666 | 0 | 0 | 67.659
1502362 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6824716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:04:15 | 25.10.2022 17:00:00 | 7.9292 | 0 | 167 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 175.818 | 923.816 | 0 | 119.254 | 6.783 | 0 | 0 | 1225.671
1502360 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7157681 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:03:48 | 25.10.2022 14:53:00 | 5.82 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.883 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 66.769
1502582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE12069620 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2022 09:03:45 | 25.10.2022 11:21:33 | 2.2967 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 4.51 | 0 | 0 | 9.88
1502359 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7157679 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:03:08 | 25.10.2022 14:54:00 | 5.8478 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175.004 | 0 | 0 | 0 | 24.228 | 0 | 0 | 199.231
1502357 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:02:14 | 25.10.2022 17:02:00 | 7.9961 | 0 | 1036 | 6 | 5 | 4 | 152 | 1 | 0 | 0 | 802.288 | 14.124 | 6.633 | 216.626 | 305.437 | 28.136 | 0 | 1373.243
1502352 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7065888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:01:40 | 25.10.2022 15:57:00 | 6.9222 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.791 | 0 | 7.35 | 0 | 27.146 | 0 | 0 | 42.287
1502350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6681721 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:01:34 | 25.10.2022 13:02:00 | 4.0072 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 518.7 | 0 | 0 | 0 | 57.659 | 0 | 0 | 576.359
1502348 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11426472 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:01:17 | 25.10.2022 12:22:00 | 3.3453 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 9.147 | 0 | 0 | 9.206
1502368 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11731613 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.10.2022 09:01:07 | 25.10.2022 09:58:00 | 0.9481 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 5.956
1502347 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO13116618 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:01:02 | 25.10.2022 16:54:00 | 7.8828 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.559 | 0 | 0 | 0 | 9.961 | 0 | 0 | 54.519
1502345 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR11559788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:52 | 25.10.2022 17:01:00 | 8.0022 | 0 | 131 | 0 | 14 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 135.047 | 0 | 19.903 | 0 | 10.291 | 0 | 0 | 165.241
1502343 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10815800 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:52 | 25.10.2022 16:45:15 | 7.7397 | 1 | 189 | 0 | 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 103.659 | 199.16 | 0 | 2.738 | 11.429 | 86.68 | 0 | 0 | 403.666
1502346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6604432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:50 | 25.10.2022 11:58:00 | 2.9528 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 192.231 | 0 | 0 | 0 | 36.301 | 0 | 0 | 228.532
1502341 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6629497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:35 | 25.10.2022 13:05:00 | 4.0736 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 144.695 | 0 | 0 | 0 | 20.877 | 0 | 0 | 165.573
1502342 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:35 | 25.10.2022 16:51:00 | 7.8403 | 0 | 6 | 28 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.406 | 460.846 | 69.093 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 538.321
1502338 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO9086792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:18 | 25.10.2022 09:52:41 | 0.8731 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20.387 | 0 | 0 | 0 | 20.086 | 0 | 0 | 40.472
1502340 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:16 | 25.10.2022 11:04:00 | 2.0622 | 0 | 114 | 6 | 2 | 24 | 36 | 1 | 1 | 0 | 43.09 | 102.025 | 12.775 | 460.2 | 32.694 | 90.243 | 0 | 741.026
1502356 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:16 | 25.10.2022 16:51:24 | 7.8522 | 1 | 451 | 34 | 44 | 8 | 105 | 0 | 0 | 0 | 675.562 | 1316.574 | 202.633 | 531.448 | 496.989 | 0 | 0 | 3223.206
1502339 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12686924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:03 | 25.10.2022 11:59:00 | 2.9825 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.974 | 0 | 1.794 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 10.935
1502337 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6672965 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:01 | 25.10.2022 16:50:00 | 7.8331 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.863 | 0 | 7.937 | 0 | 5.389 | 0 | 0 | 55.188
1502335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:01 | 25.10.2022 12:17:00 | 3.2831 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.802 | 0 | 0 | 0 | 31.551 | 0 | 0 | 45.353
1502353 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12028779 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:00 | 25.10.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 179 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 128.852 | 0 | 0.786 | 0 | 13.281 | 0 | 0 | 142.919
1502361 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6895603 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:00 | 25.10.2022 16:34:00 | 7.5667 | 0 | 560 | 1 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 600.626 | 0 | 0 | 0 | 76.706 | 0 | 0 | 677.332
1502349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6564404 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.10.2022 09:00:00 | 25.10.2022 11:56:00 | 2.9333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.583 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 20.487
1502355 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6909479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 08:56:16 | 25.10.2022 09:26:16 | 0.5 | 0 | 270 | 4 | 0 | 10 | 89 | 1 | 0 | 0 | 26.213 | 4.113 | 0 | 102.824 | 15.013 | 0 | 0 | 148.164
1502323 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 08:46:15 | 25.10.2022 08:57:03 | 0.18 | 0 | 3347 | 12 | 7 | 5 | 1028 | 1 | 0 | 0 | 70.604 | 7.671 | 2.671 | 2.773 | 34.294 | 3.573 | 0 | 121.585
1502308 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 08:44:15 | 25.10.2022 08:56:14 | 0.1997 | 2 | 4641 | 615 | 27 | 55 | 756 | 6 | 1 | 2.462 | 123.856 | 1326.987 | 3.734 | 130.857 | 56.912 | 40.241 | 2.557 | 1687.607
1502382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11174284 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 08:34:25 | 25.10.2022 09:20:00 | 0.7597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 5.651 | 0 | 0 | 5.777
1502242 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651943 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 08:24:41 | 25.10.2022 09:20:00 | 0.9219 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.954 | 0 | 0.024 | 0 | 27.08 | 0 | 0 | 34.058
1502291 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10793506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 08:17:14 | 25.10.2022 08:35:00 | 0.2961 | 0 | 2344 | 0 | 11 | 6 | 518 | 0 | 2 | 0 | 90.495 | 0 | 0.299 | 72.82 | 33.957 | 0 | 0.076 | 197.648
1502117 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 07:24:11 | 25.10.2022 08:39:11 | 1.25 | 0 | 1127 | 46 | 1 | 9 | 142 | 0 | 0 | 0 | 144.962 | 110.222 | 0 | 27.599 | 23.776 | 0 | 0 | 306.559
1502064 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515959909 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 02:02:42 | 25.10.2022 02:42:00 | 0.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
1502056 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516721908 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.10.2022 00:35:01 | 25.10.2022 01:43:00 | 1.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054
1502050 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7067482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 23:58:12 | 25.10.2022 00:19:45 | 0.3592 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.167 | 0 | 0.19 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 6.297
1502035 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7071621 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 23:02:11 | 24.10.2022 23:38:00 | 0.5969 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 5.859 | 6.848
1501970 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 21:24:47 | 24.10.2022 21:58:24 | 0.5603 | 0 | 48 | 63 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.622 | 82.761 | 0 | 18.787 | 0.051 | 0 | 0 | 106.22
1501918 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6662536 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 19:30:35 | 25.10.2022 01:38:19 | 6.1289 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 177.795 | 0 | 0 | 0 | 16.627 | 0 | 0 | 194.422
1501879 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 19:07:30 | 24.10.2022 19:09:29 | 0.0331 | 0 | 896 | 2 | 0 | 7 | 52 | 3 | 0 | 0 | 2.889 | 0.015 | 0 | 0.942 | 0.371 | 4.41 | 0 | 8.628
1501882 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620407 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 19:01:51 | 24.10.2022 20:32:00 | 1.5025 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.621 | 0 | 0 | 0 | 5.826 | 0 | 0 | 21.447
1501864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6825996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 18:55:02 | 24.10.2022 20:54:00 | 1.9828 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.919
1501835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516241640 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 18:51:43 | 25.10.2022 02:42:00 | 7.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.287 | 0 | 0 | 261.287
1501907 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13207603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 18:41:51 | 24.10.2022 21:05:00 | 2.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.217 | 0 | 0 | 0 | 84.217
1501945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR13158924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 18:31:07 | 24.10.2022 21:05:00 | 2.5647 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.042 | 0 | 0.208 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 8.249
1501794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6562517 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 18:30:42 | 24.10.2022 19:18:00 | 0.7883 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324
1501787 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6548178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 18:27:33 | 24.10.2022 19:37:00 | 1.1575 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.622 | 0 | 0.263 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 9.907
1501785 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061855 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 18:26:43 | 24.10.2022 20:27:00 | 2.0047 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.962 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 15.494
1501782 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7081152 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2022 18:22:32 | 24.10.2022 21:30:00 | 3.1244 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.795
1501755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12626613 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 18:12:58 | 24.10.2022 18:53:00 | 0.6672 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.699 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 9.437
1501708 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211415 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 18:00:39 | 24.10.2022 19:45:00 | 1.7392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
1501676 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516044605 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 17:38:23 | 24.10.2022 18:09:00 | 0.5103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251
1501690 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12256360 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 17:22:46 | 24.10.2022 17:28:46 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 3.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.454
1501619 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 17:15:24 | 24.10.2022 18:12:20 | 0.9489 | 2 | 76 | 24 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 15.481 | 10.337 | 270.343 | 0 | 102.179 | 0.743 | 0 | 0 | 399.082
1501617 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 17:12:49 | 24.10.2022 17:22:49 | 0.1667 | 0 | 394 | 40 | 9 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 13.318 | 21.958 | 0.96 | 5.075 | 4.452 | 0 | 0 | 45.763
1501598 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7494830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 17:02:41 | 24.10.2022 18:57:00 | 1.9053 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 0 | 208.234 | 0 | 0 | 0 | 362.434
1501590 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 16:58:50 | 24.10.2022 18:26:00 | 1.4528 | 0 | 18 | 99 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.694 | 1268.008 | 0 | 65.084 | 7.006 | 0 | 0 | 1345.792
1501586 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 16:55:45 | 24.10.2022 16:58:00 | 0.0375 | 1 | 473 | 5 | 20 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0.073 | 2.721 | 0.027 | 0.102 | 1.441 | 0.507 | 0 | 0 | 4.87
1501716 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11413274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 16:45:52 | 24.10.2022 18:37:41 | 1.8636 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.226 | 0 | 23.481 | 0 | 0 | 0 | 49.707
1501579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | BR6535828 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2022 16:41:30 | 24.10.2022 18:25:00 | 1.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.212 | 0 | 148.442 | 319.654
1501553 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 16:40:52 | 24.10.2022 16:42:45 | 0.0314 | 0 | 11 | 51 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.791 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 14.8
1501546 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 16:36:49 | 24.10.2022 19:59:17 | 3.3744 | 0 | 97 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.979 | 0 | 0.718 | 0 | 3.624 | 0 | 0 | 18.321
1501502 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11242851 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 16:33:48 | 24.10.2022 17:41:00 | 1.12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.232
1501496 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 16:27:51 | 24.10.2022 16:49:49 | 0.3661 | 0 | 0 | 106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.889 | 0 | 105.025 | 0 | 0 | 0 | 394.914
1501474 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11777302 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 16:10:52 | 24.10.2022 17:09:00 | 0.9689 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836
1501472 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515930373 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 16:10:06 | 24.10.2022 16:49:00 | 0.6483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
1501463 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO6554813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 16:05:12 | 24.10.2022 17:01:26 | 0.9372 | 0 | 2155 | 1 | 1 | 1 | 234 | 0 | 0 | 0 | 149.776 | 6.554 | 0 | 13.584 | 51.636 | 0 | 0 | 221.549
1501447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 16:01:56 | 24.10.2022 17:16:15 | 1.2386 | 3 | 487 | 3 | 2 | 3 | 76 | 0 | 0 | 2.385 | 49.876 | 18.078 | 2.957 | 25.763 | 25.31 | 0 | 0 | 124.368
1501466 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7697313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 16:00:17 | 24.10.2022 18:20:00 | 2.3286 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.582 | 0 | 19.173 | 0 | 0 | 0 | 193.755
1501423 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.10.2022 15:49:57 | 24.10.2022 16:53:10 | 1.0536 | 1 | 7272 | 10 | 103 | 12 | 907 | 0 | 2 | 2.033 | 1040.378 | 22.389 | 19.845 | 157.115 | 473.739 | 0 | 0.987 | 1716.486
1501390 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6907509 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 15:37:53 | 24.10.2022 17:57:00 | 2.3186 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.388 | 0 | 0 | 0 | 2.748 | 0 | 0 | 24.137
1501385 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6748379 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 15:30:37 | 24.10.2022 16:29:01 | 0.9733 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10.997 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 5.168 | 17.969
1501325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6782487 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 15:06:10 | 24.10.2022 15:51:00 | 0.7472 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36
1501220 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10716785 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 14:42:53 | 24.10.2022 16:34:00 | 1.8519 | 0 | 129 | 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.932 | 39.36 | 0 | 0 | 10.115 | 0 | 0 | 92.408
1501339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6991052 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 14:07:05 | 24.10.2022 16:27:00 | 2.3319 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.206
1501132 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2022 14:05:36 | 24.10.2022 14:41:13 | 0.5936 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 1.741 | 0 | 4.719 | 0 | 0 | 16.69
1501121 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7043837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 14:00:16 | 24.10.2022 15:25:00 | 1.4122 | 4 | 1255 | 33 | 39 | 9 | 101 | 1 | 0 | 10.697 | 151.467 | 78.246 | 3.519 | 29.005 | 28.533 | 126.972 | 0 | 428.439
1501306 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6880976 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 13:57:00 | 24.10.2022 16:24:00 | 2.45 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.196 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 25.778
1501042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6991049 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 13:35:08 | 24.10.2022 16:18:00 | 2.7144 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 112.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.509
1501035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6991050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 13:32:30 | 24.10.2022 14:54:00 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.018 | 0 | 0 | 19.018
1501031 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6554923 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 13:30:33 | 24.10.2022 15:27:00 | 1.9408 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24.409 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | 7.664 | 33.681
1501030 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12626824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 13:30:24 | 24.10.2022 15:37:00 | 2.11 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 0 | 1.165 | 0 | 1.426 | 0 | 0 | 8.565
1501137 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 13:10:57 | 24.10.2022 14:45:00 | 1.5675 | 1 | 828 | 3 | 27 | 1 | 79 | 0 | 0 | 11.177 | 138.335 | 6.308 | 16.008 | 25.561 | 20.91 | 0 | 0 | 218.299
1500951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6828578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 13:09:24 | 24.10.2022 13:41:00 | 0.5267 | 0 | 274 | 34 | 1 | 8 | 35 | 0 | 1 | 0 | 18.986 | 229.4 | 0.257 | 61.147 | 5.198 | 0 | 0.077 | 315.064
1500926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 13:00:39 | 24.10.2022 14:06:24 | 1.0958 | 1 | 868 | 31 | 21 | 9 | 207 | 0 | 0 | 2.078 | 152.813 | 113.946 | 19.695 | 63.154 | 72.133 | 0 | 0 | 423.819
1500925 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7140486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 13:00:22 | 24.10.2022 14:03:00 | 1.0439 | 0 | 722 | 0 | 24 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 107.895 | 0 | 1.249 | 14.513 | 125.429 | 0 | 0 | 249.086
1500924 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6839029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 13:00:03 | 24.10.2022 14:56:00 | 1.9325 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.59 | 0 | 0.007 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 29.921
1500922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6845226 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 13:00:03 | 24.10.2022 16:52:00 | 3.8658 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 0 | 0 | 13.392 | 0 | 0 | 42.022
1500919 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6892494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 12:58:23 | 24.10.2022 13:45:00 | 0.7769 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.053 | 12.348 | 0 | 130.243 | 1.548 | 170.794 | 0 | 315.986
1500888 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2022 12:41:08 | 24.10.2022 14:18:06 | 1.6161 | 3 | 553 | 32 | 0 | 16 | 36 | 16 | 0 | 48.097 | 99.428 | 517.094 | 0 | 415.398 | 30.515 | 546.387 | 0 | 1656.919
1500844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036069 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 12:30:39 | 24.10.2022 17:59:00 | 5.4725 | 3 | 697 | 1 | 13 | 10 | 89 | 0 | 0 | 21.347 | 494.469 | 5.903 | 29.46 | 457.086 | 122.188 | 0 | 0 | 1130.453
1500760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 12:00:40 | 24.10.2022 16:49:37 | 4.8158 | 2 | 686 | 43 | 21 | 30 | 151 | 8 | 0 | 95.452 | 791.373 | 2222.158 | 137.247 | 1013.249 | 464.563 | 63.126 | 0 | 4787.167
1500729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6666601 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 11:47:43 | 24.10.2022 15:26:00 | 3.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.456 | 0 | 0 | 16.456
1500713 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6918631 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 11:42:49 | 24.10.2022 12:56:00 | 1.2197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 0 | 0 | 6.733
1500691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2022 11:34:07 | 24.10.2022 13:02:29 | 1.4728 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9.911 | 0 | 0 | 0 | 51.756 | 0 | 0 | 61.668
1500681 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6907508 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 11:30:17 | 24.10.2022 14:30:00 | 2.9953 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.669
1500678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7152313 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 11:29:46 | 24.10.2022 12:27:00 | 0.9539 | 0 | 139 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.347 | 0 | 0.856 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 19.212
1500645 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290249 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 11:23:39 | 24.10.2022 14:43:48 | 3.3358 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.525 | 0 | 43.02 | 0 | 0 | 0 | 47.545
1500991 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6647743 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 11:20:16 | 24.10.2022 13:00:00 | 1.6622 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 9.039
1500686 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 11:16:19 | 24.10.2022 11:21:19 | 0.0833 | 4 | 2920 | 440 | 27 | 63 | 572 | 1 | 4 | 0.931 | 42.92 | 293.273 | 0.385 | 86.072 | 16.085 | 0.955 | 0.604 | 441.225
1500628 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 11:15:24 | 24.10.2022 11:17:38 | 0.0372 | 0 | 70 | 0 | 2 | 2 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0.404 | 0 | 0.026 | 0.738 | 0.889 | 0 | 0.294 | 2.35
1500616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6742623 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 11:12:53 | 24.10.2022 15:12:00 | 3.9853 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.544 | 0 | 0 | 0 | 8.868 | 0 | 0 | 62.412
1500471 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 10:39:46 | 24.10.2022 11:17:00 | 0.6206 | 0 | 1595 | 1 | 3 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 97.981 | 0 | 0.41 | 0.129 | 31.308 | 0 | 0 | 129.827
1500453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11461894 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 10:31:34 | 24.10.2022 11:14:00 | 0.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0 | 1.448
1500454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 10:30:11 | 24.10.2022 11:38:51 | 1.1444 | 0 | 2 | 45 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.788 | 0 | 16.432 | 0 | 0 | 0 | 796.22
1500445 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515402470 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 10:28:49 | 24.10.2022 12:07:00 | 1.6364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381
1500415 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515436180 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 10:17:34 | 24.10.2022 11:45:00 | 1.4572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
1500915 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7136853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 10:09:57 | 24.10.2022 12:59:14 | 2.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.576 | 0 | 0 | 0 | 177.576
1500327 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517289614 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 10:09:38 | 24.10.2022 13:02:00 | 2.8728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
1500323 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7186843 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 10:08:31 | 24.10.2022 12:18:00 | 2.1581 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.901
1500468 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11059918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 10:04:16 | 24.10.2022 10:45:00 | 0.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.783 | 0 | 516.783
1500308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617388 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 10:00:27 | 24.10.2022 17:24:00 | 7.3925 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.035 | 0 | 0 | 0 | 12.499 | 0 | 0 | 95.534
1500304 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7066936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 10:00:08 | 24.10.2022 17:51:00 | 7.8478 | 0 | 355 | 3 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 401.54 | 176.855 | 0 | 0 | 131.645 | 0 | 0 | 710.041
1500302 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO11077958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 10:00:07 | 24.10.2022 11:47:00 | 1.7814 | 1 | 301 | 5 | 6 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0.591 | 45.79 | 4.438 | 0.642 | 44.913 | 4.243 | 0 | 0 | 100.618
1500303 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 10:00:06 | 24.10.2022 14:30:00 | 4.4983 | 0 | 458 | 6 | 3 | 7 | 64 | 1 | 1 | 0 | 243.434 | 675.51 | 3.332 | 304.919 | 135.349 | 33.711 | 13.964 | 1410.218
1500301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12947070 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 10:00:02 | 24.10.2022 13:03:00 | 3.0494 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0 | 43.728 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 44.647
1500314 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7134720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 10:00:00 | 24.10.2022 11:49:00 | 1.8167 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.087 | 0 | 0.045 | 0 | 18.43 | 0 | 0 | 75.562
1500287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517329137 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 09:58:23 | 24.10.2022 11:01:00 | 1.0436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
1500444 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 09:56:19 | 24.10.2022 10:11:19 | 0.25 | 1 | 828 | 3 | 27 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1.753 | 21.706 | 0.974 | 2.506 | 4.029 | 3.205 | 0 | 0 | 34.173
1500205 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 09:36:07 | 24.10.2022 13:40:00 | 4.0647 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.643 | 0 | 61.135 | 0 | 0 | 0 | 398.778
1500193 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO10918780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 09:32:11 | 24.10.2022 09:45:00 | 0.2136 | 7 | 3435 | 10 | 69 | 12 | 214 | 0 | 0 | 2.642 | 56.102 | 1.903 | 5.845 | 15.63 | 12.892 | 0 | 0 | 95.013
1500177 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6920241 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:30:37 | 24.10.2022 11:26:00 | 1.9231 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.223 | 0 | 1.466 | 0 | 1.479 | 0 | 0 | 10.168
1500176 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR11908039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:30:06 | 24.10.2022 17:07:00 | 7.615 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104.082 | 0 | 0 | 0 | 3.722 | 0 | 0 | 107.804
1500174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6567080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:30:05 | 24.10.2022 13:54:00 | 4.3986 | 0 | 61 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.102 | 0 | 0.054 | 87.261 | 40.995 | 0 | 0 | 154.412
1500173 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:30:02 | 24.10.2022 11:27:00 | 1.9494 | 0 | 28 | 27 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 956.912 | 0 | 226.45 | 49.214 | 0 | 0 | 1238.055
1500172 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO10912860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:30:02 | 24.10.2022 12:22:00 | 2.8661 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.641 | 0 | 0 | 0 | 12.948 | 0 | 0 | 20.589
1500175 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6898317 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:30:02 | 24.10.2022 17:19:00 | 7.8161 | 0 | 70 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52.36 | 0 | 8.5 | 0 | 7.592 | 0 | 0 | 68.452
1500170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11332478 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:30:00 | 24.10.2022 10:30:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.255 | 0 | 0 | 0 | 30.255
1500053 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6563101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 09:04:38 | 24.10.2022 14:31:00 | 5.4394 | 1 | 12 | 67 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 588.754 | 0 | 582.022 | 0 | 0 | 0 | 1172.269
1500046 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6721806 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:01:09 | 24.10.2022 10:58:00 | 1.9475 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.684 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7
1500045 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6543004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:01:04 | 24.10.2022 10:56:00 | 1.9156 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.768 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 19.239
1500044 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO7122195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:00:43 | 24.10.2022 17:00:00 | 7.9881 | 0 | 552 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 465.172 | 4.725 | 6.873 | 6.462 | 21.568 | 356.344 | 0 | 861.144
1500043 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6793036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:00:39 | 24.10.2022 17:03:00 | 8.0392 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 157.488 | 0 | 0 | 0 | 16.311 | 0 | 0 | 173.799
1500042 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6628532 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:00:38 | 24.10.2022 09:55:00 | 0.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 0 | 0.431 | 0 | 13.921
1500041 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6997002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:00:34 | 24.10.2022 17:19:00 | 8.3072 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 449.182 | 0 | 0 | 0 | 132.958 | 0 | 0 | 582.14
1500040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6728277 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:00:22 | 24.10.2022 11:56:00 | 2.9272 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 17.816 | 0 | 0 | 0 | 1189.912 | 0 | 0 | 1207.728
1500039 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7006765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:00:17 | 24.10.2022 16:53:00 | 7.8786 | 0 | 101 | 2 | 58 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 21.542 | 0 | 31.094 | 0 | 32.155 | 0 | 0 | 84.791
1500037 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO13116617 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:00:11 | 24.10.2022 13:52:00 | 4.8636 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 6.166
1500038 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO12564080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:00:10 | 24.10.2022 16:54:00 | 7.8972 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.814 | 0 | 100.433 | 0 | 0 | 0 | 308.247
1500036 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11147936 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:00:06 | 24.10.2022 12:23:00 | 3.3817 | 0 | 132 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 68.727 | 0 | 25.365 | 0 | 7.357 | 0 | 0 | 101.449
1500035 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6930217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:00:02 | 24.10.2022 12:49:00 | 3.8161 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.571 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 76.59
1500032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6730320 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:00:00 | 24.10.2022 12:18:00 | 3.3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.117 | 0 | 0 | 0 | 4.088 | 0 | 0 | 41.205
1500031 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6988290 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:00:00 | 24.10.2022 12:52:00 | 3.8667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.744 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 0 | 0 | 8.365
1500049 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6941367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 09:00:00 | 24.10.2022 17:01:00 | 8.0167 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140.076 | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 145.655
1499965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8457839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2022 08:42:12 | 24.10.2022 10:02:16 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.082 | 5.641 | 506.482 | 0 | 532.205
1499965 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8457839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.10.2022 08:42:12 | 24.10.2022 11:46:09 | 3.0658 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190.86 | 0 | 83.055 | 0 | 241.441 | 0 | 515.356
1499962 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 08:40:12 | 24.10.2022 08:57:00 | 0.28 | 5 | 1032 | 8 | 1 | 14 | 118 | 1 | 0 | 27.842 | 31.495 | 13.686 | 0.137 | 24.751 | 5.204 | 13.285 | 0 | 116.4
1499944 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515962599 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 08:32:11 | 24.10.2022 11:16:00 | 2.7303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618
1499942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7059210 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 08:30:03 | 24.10.2022 12:27:00 | 3.9492 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 212.466 | 0 | 0 | 0 | 39.817 | 0 | 0 | 252.283
1499930 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 08:20:12 | 24.10.2022 08:24:12 | 0.0667 | 1 | 111 | 40 | 244 | 16 | 102 | 0 | 0 | 0.022 | 0.377 | 3.683 | 6.533 | 10.022 | 1.354 | 0 | 0 | 21.991
1499920 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 08:15:20 | 24.10.2022 08:43:00 | 0.4611 | 0 | 1595 | 1 | 3 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 65.467 | 0 | 0.233 | 0.084 | 18.954 | 0 | 0 | 84.739
1499915 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10597795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 08:09:20 | 24.10.2022 08:47:00 | 0.6278 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.471 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 41.506
1500066 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6655286 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 07:55:04 | 24.10.2022 09:14:32 | 1.3244 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.236 | 0 | 0 | 0 | 40.435 | 0 | 0 | 78.671
1499900 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 07:53:32 | 24.10.2022 08:36:00 | 0.7078 | 4 | 19 | 4 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.487 | 1.26 | 15.046 | 0.293 | 20.5 | 1.945 | 0 | 0 | 39.531
1499873 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7020561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 07:42:36 | 24.10.2022 09:14:00 | 1.5233 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.596 | 0 | 0.058 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 19.249
1500178 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 07:32:09 | 24.10.2022 09:34:00 | 2.0308 | 1 | 3133 | 9 | 265 | 19 | 320 | 0 | 0 | 23.847 | 434.404 | 50.093 | 72.302 | 370.264 | 80.609 | 0 | 0 | 1031.52
1499840 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6891601 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 07:24:08 | 24.10.2022 07:49:32 | 0.4233 | 0 | 2157 | 2 | 159 | 8 | 152 | 0 | 0 | 0 | 86.807 | 0 | 1.585 | 12.645 | 49.343 | 0 | 0 | 150.379
1499845 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6608615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 06:24:46 | 24.10.2022 07:27:03 | 1.0381 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.717 | 0 | 31.482 | 2.921 | 158.337 | 0 | 229.457
1499755 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.10.2022 02:56:18 | 24.10.2022 04:36:00 | 1.6617 | 0 | 330 | 134 | 4 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 69.082 | 1081.281 | 3.518 | 81.844 | 23.225 | 0 | 0 | 1258.95
1499732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6945538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 00:59:38 | 24.10.2022 01:57:01 | 0.9564 | 0 | 4188 | 0 | 53 | 8 | 228 | 0 | 0 | 0 | 520.414 | 0 | 2.305 | 58.088 | 96.708 | 0 | 0 | 677.515
1499642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7006087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.10.2022 00:30:28 | 24.10.2022 05:27:00 | 4.9422 | 0 | 1865 | 1 | 2 | 1 | 521 | 1 | 1 | 0 | 965.607 | 0 | 0 | 65.519 | 577.495 | 2.024 | 5.116 | 1615.762
1499619 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468229 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 22:27:33 | 23.10.2022 22:56:00 | 0.4742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
1499622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6608615 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 21:30:03 | 23.10.2022 22:36:37 | 1.1094 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.696 | 0 | 35.921 | 3.745 | 193.497 | 0 | 286.859
1499587 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323390 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 20:58:52 | 23.10.2022 22:26:00 | 1.4522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.451
1499580 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 20:41:51 | 23.10.2022 21:47:00 | 1.0858 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56.167 | 0 | 0 | 0 | 3.231 | 0 | 0 | 59.397
1499573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12453634 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 20:33:19 | 23.10.2022 22:17:00 | 1.7281 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.638 | 0 | 0 | 0 | 12.394 | 0 | 0 | 14.031
1499570 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 20:27:02 | 23.10.2022 21:15:00 | 0.7994 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.363
1499564 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7099302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 20:21:27 | 23.10.2022 21:38:00 | 1.2758 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.578 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 12.409
1499561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 20:08:53 | 23.10.2022 20:26:26 | 0.2925 | 0 | 121 | 11 | 5 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7.529 | 9.505 | 0.371 | 23.93 | 2.521 | 0 | 0 | 43.855
1499602 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 20:01:41 | 23.10.2022 21:55:25 | 1.8956 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.339 | 0 | 13.192 | 0 | 0 | 0 | 150.531
1499536 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063169 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 19:29:30 | 23.10.2022 21:50:00 | 2.3417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287
1499533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7052189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KONTAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 19:25:13 | 23.10.2022 19:58:24 | 0.5531 | 0 | 804 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 84.006 | 0 | 0.457 | 0 | 7.374 | 0 | 0 | 91.837
1499476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6571075 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 18:42:10 | 23.10.2022 19:24:14 | 0.7011 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.432 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 18.701
1499458 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6581254 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2022 18:34:25 | 23.10.2022 19:35:43 | 1.0217 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.546 | 0 | 0.344 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 7.781
1499552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12270547 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 18:26:21 | 23.10.2022 21:19:00 | 2.8775 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.377 | 0 | 0 | 0 | 14.187 | 0 | 0 | 54.565
1499445 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6856439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 18:24:28 | 23.10.2022 19:08:00 | 0.7256 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.856
1499418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO12204651 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 18:09:13 | 23.10.2022 23:55:00 | 5.7631 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.216 | 0 | 0 | 0 | 6.571 | 0 | 0 | 30.787
1499329 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516215312 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 17:46:21 | 23.10.2022 18:33:00 | 0.7775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
1499327 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10533803 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 17:44:08 | 23.10.2022 19:16:00 | 1.5311 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.532
1499405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12455974 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 17:28:52 | 23.10.2022 18:15:00 | 0.7689 | 0 | 221 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13.069 | 0 | 0.011 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 14.039
1499311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2022 17:21:48 | 23.10.2022 18:19:26 | 0.9606 | 0 | 179 | 7 | 6 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18.661 | 11.641 | 3.085 | 48.571 | 26.454 | 0 | 0 | 108.412
1499284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 17:20:41 | 23.10.2022 17:21:45 | 0.0178 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0.397 | 0.016 | 0 | 0 | 0.517
1499247 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 17:00:09 | 23.10.2022 18:25:53 | 1.4289 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.26 | 0 | 45.878 | 0 | 0 | 0 | 103.139
1499247 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 17:00:09 | 23.10.2022 18:25:30 | 1.4225 | 0 | 571 | 1 | 9 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 131.735 | 0 | 21.382 | 0 | 68.124 | 0 | 0 | 221.241
1499244 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6890284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2022 16:58:05 | 23.10.2022 17:55:54 | 0.9636 | 0 | 973 | 140 | 0 | 11 | 115 | 1 | 0 | 0 | 70.017 | 412.975 | 0 | 52.527 | 18.617 | 0 | 0 | 554.136
1499244 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7067088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2022 16:58:05 | 23.10.2022 18:20:00 | 1.3653 | 3 | 2523 | 33 | 11 | 8 | 382 | 0 | 1 | 5.432 | 488.151 | 314.141 | 21.488 | 86.357 | 110.08 | 0 | 0 | 1025.649
1499230 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322881 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 16:49:50 | 23.10.2022 17:56:00 | 1.1028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
1499190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6556137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2022 16:24:09 | 23.10.2022 17:03:00 | 0.6475 | 0 | 511 | 0 | 10 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56.269 | 0 | 0.391 | 0 | 11.381 | 0 | 0 | 68.041
1499179 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209567 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 16:18:26 | 23.10.2022 18:07:00 | 1.8094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296
1499149 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10213082 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 16:05:44 | 23.10.2022 17:59:00 | 1.8878 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.323 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.973
1499144 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO8948818 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 16:03:26 | 23.10.2022 18:23:00 | 2.3261 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.902
1499089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6603018 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 15:31:09 | 23.10.2022 17:31:00 | 1.9975 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 160.248 | 0 | 0 | 0 | 23.779 | 0 | 1.62 | 185.647
1499171 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6908159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 15:10:38 | 23.10.2022 16:55:44 | 1.7517 | 0 | 668 | 0 | 8 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 134.493 | 0 | 0 | 0 | 10.731 | 0 | 0 | 145.224
1499047 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7100565 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 15:02:17 | 23.10.2022 17:59:00 | 2.9453 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.674 | 0 | 0 | 0 | 7.902 | 0 | 0 | 29.576
1499045 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 15:01:49 | 23.10.2022 15:52:02 | 0.8369 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.767 | 0 | 40.924 | 0 | 0 | 0 | 75.692
1499041 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12236519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 15:00:01 | 23.10.2022 16:27:00 | 1.4497 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.335
1499038 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453695 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 14:59:08 | 23.10.2022 17:12:00 | 2.2144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287
1498952 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468598 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 14:38:08 | 23.10.2022 16:27:00 | 1.8144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
1498936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12626826 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 14:30:01 | 23.10.2022 17:34:03 | 3.0672 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.011 | 0 | 4.187 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 32.417
1498801 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO11795817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 14:00:02 | 23.10.2022 15:53:00 | 1.8828 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.267
1498774 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 13:47:13 | 23.10.2022 13:48:06 | 0.0147 | 1 | 201 | 23 | 9 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0.028 | 0.659 | 0.824 | 0.062 | 0.237 | 0.199 | 0 | 0 | 2.008
1498741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7012977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 13:30:51 | 23.10.2022 17:03:00 | 3.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.043 | 0 | 0.12 | 21.163
1498712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6762686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 13:18:54 | 23.10.2022 15:30:00 | 2.185 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.546 | 0 | 4.219 | 0 | 23.106 | 0 | 0 | 59.871
1498690 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6977178 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 13:01:37 | 23.10.2022 15:57:17 | 2.9278 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.598 | 0 | 1.871 | 0 | 57.875 | 0 | 0 | 79.344
1498686 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7026120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 13:00:49 | 23.10.2022 14:05:00 | 1.0697 | 0 | 112 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.986 | 0 | 0.462 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 13.469
1498687 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 13:00:26 | 23.10.2022 13:59:11 | 0.9792 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.605 | 0 | 4.569 | 0 | 0 | 0 | 161.174
1498685 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6638930 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 13:00:03 | 23.10.2022 13:52:00 | 0.8658 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.975 | 0 | 0.008 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 14.566
1498684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7141622 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 13:00:03 | 23.10.2022 13:59:53 | 0.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.895 | 0 | 133.831 | 0 | 159.727
1498636 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12627090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2022 12:37:38 | 23.10.2022 13:07:38 | 0.5 | 1 | 7422 | 13 | 162 | 35 | 604 | 5 | 1 | 0.928 | 476.191 | 31.633 | 27.084 | 139.273 | 137.746 | 188.847 | 0.056 | 1001.757
1498611 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 12:30:00 | 23.10.2022 17:30:00 | 5 | 0 | 350 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 148.584 | 0 | 7.066 | 0 | 59.261 | 0 | 0 | 214.912
1498676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 12:30:00 | 23.10.2022 13:25:00 | 0.9167 | 1 | 14 | 37 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.777 | 0 | 77.439 | 0 | 7.862 | 0 | 0 | 0 | 87.077
1498601 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8246974 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 12:29:30 | 23.10.2022 14:27:00 | 1.9583 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.621
1498577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6999155 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 12:17:27 | 23.10.2022 13:32:00 | 1.2425 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 13.476
1499257 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 12:04:30 | 23.10.2022 19:16:03 | 7.1925 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.953 | 0 | 36.139 | 0 | 0 | 0 | 340.092
1499214 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6784371 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 11:46:04 | 23.10.2022 16:53:25 | 5.1225 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.978 | 0 | 99.985 | 0 | 65.638 | 0 | 0 | 177.601
1498541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6719281 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 11:38:08 | 23.10.2022 13:21:00 | 1.7144 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 4.325
1498442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7156248 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 11:12:23 | 23.10.2022 16:21:00 | 5.1436 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.684 | 0 | 0 | 0 | 6.978 | 0 | 0 | 55.662
1498433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6885401 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 11:04:25 | 23.10.2022 14:14:00 | 3.1597 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 7.657
1498426 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6798536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 11:00:02 | 23.10.2022 12:48:00 | 1.7994 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.675 | 0 | 0.206 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 21.097
1498409 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451450 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 10:50:58 | 23.10.2022 11:52:55 | 1.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0.377
1498529 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6529559 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2022 10:37:37 | 23.10.2022 13:01:58 | 2.4058 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6.242 | 0 | 0 | 0 | 58.362 | 0 | 0 | 64.603
1498499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6950849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 10:33:59 | 23.10.2022 13:20:00 | 2.7669 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.165 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 14.243
1498371 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535202099 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 10:32:41 | 23.10.2022 12:17:00 | 1.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
1498368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6920246 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 10:30:51 | 23.10.2022 11:29:00 | 0.9692 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.289
1498366 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6985383 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 10:30:24 | 23.10.2022 13:54:00 | 3.3933 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.914 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 7.179
1498363 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12091607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 10:26:26 | 23.10.2022 10:49:00 | 0.3761 | 0 | 639 | 1 | 1 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 20.974 | 2.82 | 0.353 | 8.949 | 3.327 | 7.919 | 0 | 44.342
1498333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9087075 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 10:14:43 | 23.10.2022 11:06:00 | 0.8547 | 0 | 1 | 23 | 5 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.516 | 7.702 | 21.231 | 6.437 | 0 | 0 | 48.886
1498287 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 10:04:31 | 23.10.2022 10:12:00 | 0.1247 | 7 | 5540 | 94 | 434 | 14 | 1058 | 5 | 10 | 6.622 | 100.002 | 40.933 | 23.468 | 19.441 | 31.514 | 44.79 | 0.994 | 267.765
1498276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6824516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 10:03:25 | 23.10.2022 12:00:43 | 1.955 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.868 | 0 | 1.662 | 0 | 8.135 | 0 | 0 | 65.665
1498279 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 10:02:36 | 23.10.2022 12:46:00 | 2.7233 | 0 | 79 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.97 | 0 | 8.986 | 0 | 3.776 | 0 | 0 | 28.732
1498275 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6995314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 10:01:40 | 23.10.2022 15:00:24 | 4.9789 | 0 | 1131 | 2 | 0 | 1 | 847 | 0 | 3 | 0 | 543.679 | 0 | 0 | 0 | 1225.432 | 0 | 50.61 | 1819.721
1498274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 10:01:40 | 23.10.2022 13:04:45 | 3.0514 | 7 | 1272 | 13 | 208 | 23 | 269 | 5 | 0 | 41.009 | 297.847 | 99.261 | 378.669 | 748.646 | 145.081 | 532.853 | 0 | 2243.366
1498271 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6584374 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 10:00:12 | 23.10.2022 12:46:00 | 2.7633 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.408 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 9.635 | 16.056
1498272 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6673212 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 10:00:11 | 23.10.2022 14:58:00 | 4.9636 | 0 | 159 | 0 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110.501 | 0 | 36.162 | 0 | 12.223 | 0 | 0 | 158.886
1498270 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 10:00:08 | 23.10.2022 17:51:00 | 7.8478 | 0 | 1394 | 3 | 1 | 1 | 98 | 1 | 0 | 0 | 1802.887 | 0 | 0 | 22.088 | 159.918 | 0 | 0 | 1984.893
1498269 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR12279521 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 10:00:08 | 23.10.2022 12:55:00 | 2.9144 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 74.871 | 0 | 0 | 0 | 28.991 | 0 | 0 | 103.862
1498268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6614614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 10:00:01 | 23.10.2022 17:14:00 | 7.2331 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 465.328 | 0 | 266.856 | 27.834 | 1135.382 | 0 | 1895.401
1498200 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6871391 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 09:35:05 | 23.10.2022 10:33:00 | 0.9653 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 3.855
1498202 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:34:54 | 23.10.2022 13:30:26 | 3.9256 | 0 | 1439 | 5 | 199 | 10 | 161 | 0 | 0 | 0 | 423.003 | 12.59 | 82.953 | 397.568 | 51.549 | 0 | 0 | 967.663
1498180 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:30:35 | 23.10.2022 10:52:24 | 1.3636 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 2 | 0 | 26.752 | 0 | 0 | 23.475 | 21.882 | 36.309 | 47.928 | 156.346
1498175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6816906 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:30:06 | 23.10.2022 16:31:00 | 7.015 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 24.779 | 0 | 0 | 0 | 316.985 | 0 | 0 | 341.765
1498173 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6698594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:30:02 | 23.10.2022 17:29:00 | 7.9828 | 0 | 569 | 0 | 14 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 312.438 | 0 | 5.266 | 0 | 486.857 | 0 | 0 | 804.561
1498174 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR11908039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:30:01 | 23.10.2022 17:35:00 | 8.0831 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110.169 | 0 | 0 | 0 | 3.249 | 0 | 0 | 113.418
1498194 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO12971781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:30:00 | 23.10.2022 17:13:00 | 7.7167 | 0 | 198 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 247.502 | 0 | 4.589 | 0 | 12.359 | 0 | 0 | 264.45
1498148 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.10.2022 09:21:20 | 23.10.2022 11:16:20 | 1.9167 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.469 | 0 | 23.945 | 0 | 0 | 0 | 439.414
1498567 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10505937 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 09:19:37 | 23.10.2022 13:01:00 | 3.6897 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 55.806 | 0 | 0 | 0 | 366.806
1498126 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6989028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 09:07:11 | 23.10.2022 10:35:00 | 1.4636 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812
1498124 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:04:30 | 23.10.2022 15:04:47 | 6.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.712 | 287.714 | 0 | 0 | 364.426
1498117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12494203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:02:26 | 23.10.2022 10:15:54 | 1.2244 | 0 | 32 | 30 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.458 | 908.536 | 0 | 52.212 | 4.047 | 0 | 0 | 973.253
1498103 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6599530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:02:11 | 23.10.2022 16:56:00 | 7.8969 | 0 | 928 | 0 | 2 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 887.986 | 0 | 0.128 | 53.382 | 280.6 | 0 | 0 | 1222.096
1498101 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:02:08 | 23.10.2022 17:00:06 | 7.9661 | 1 | 684 | 27 | 9 | 5 | 44 | 0 | 0 | 14.871 | 438.435 | 436.921 | 33.324 | 392.87 | 50.674 | 0 | 0 | 1367.094
1498099 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7100563 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:01:41 | 23.10.2022 10:06:00 | 1.0719 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.758 | 0 | 0.074 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 3.887
1498097 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:01:40 | 23.10.2022 12:00:04 | 2.9733 | 5 | 420 | 1 | 71 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 123.294 | 0 | 21.793 | 0 | 81.076 | 0 | 0 | 226.164
1498095 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7037109 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:01:32 | 23.10.2022 12:55:00 | 3.8911 | 0 | 32 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.08 | 0 | 30.004 | 0 | 14.713 | 0 | 0 | 70.797
1498093 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6643030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:01:08 | 23.10.2022 17:01:00 | 7.9978 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 58.643 | 0 | 0 | 13.428 | 134.031 | 5462.242 | 0 | 5668.344
1498092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6675376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:01:06 | 23.10.2022 10:55:00 | 1.8983 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 398 | 1 | 7 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 362.248 | 12.917 | 23.845 | 401.86
1498091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7035059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:48 | 23.10.2022 16:09:00 | 7.1367 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 137.865 | 0 | 0 | 0 | 91.483 | 0 | 0 | 229.348
1498089 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6674507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:43 | 23.10.2022 16:59:00 | 7.9714 | 0 | 275 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 192.574 | 0 | 0 | 0 | 49.692 | 0 | 0 | 242.266
1498087 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6667945 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:33 | 23.10.2022 11:54:00 | 2.8908 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.667 | 0 | 3.305 | 0 | 4.308 | 0 | 0 | 39.279
1498086 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6854892 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:27 | 23.10.2022 10:28:00 | 1.4592 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.181 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 27.494
1498088 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO8658940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:24 | 23.10.2022 15:50:00 | 6.8267 | 0 | 193 | 0 | 11 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 94.659 | 0 | 16.304 | 48.396 | 3.328 | 0 | 0 | 162.688
1498084 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7267657 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:08 | 23.10.2022 16:52:00 | 7.8644 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.443 | 0 | 12.869 | 0 | 0 | 0 | 148.312
1498083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6904383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:02 | 23.10.2022 17:00:23 | 8.0058 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 957.284 | 0 | 0 | 0 | 140.597 | 0 | 0 | 1097.881
1498080 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12901347 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:01 | 23.10.2022 10:53:36 | 1.8931 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 232.933 | 0 | 0 | 0 | 34.734 | 0 | 0 | 267.668
1498119 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6568021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:00 | 23.10.2022 13:56:00 | 4.9333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.251 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0 | 13.958
1498118 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6659745 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:00 | 23.10.2022 09:48:00 | 0.8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 3.464
1498129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6546310 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:00 | 23.10.2022 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.525 | 0 | 0 | 0 | 7.013 | 0 | 0 | 56.538
1498082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6705552 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:00 | 23.10.2022 11:49:00 | 2.8167 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.012 | 0 | 0.02 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 46.378
1498098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR12626286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:00 | 23.10.2022 10:48:00 | 1.8 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39.803 | 0 | 3.609 | 0 | 35.191 | 0 | 0 | 78.603
1498079 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6793262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:00 | 23.10.2022 16:59:29 | 7.9914 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.44 | 0 | 0.346 | 0 | 9.699 | 0 | 0 | 34.486
1498100 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7152318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:00 | 23.10.2022 16:59:41 | 7.9947 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.971 | 0 | 0.081 | 0 | 10.196 | 0 | 0 | 30.247
1498134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6546312 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 09:00:00 | 23.10.2022 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 243 | 0 | 10 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 87.402 | 0 | 1.493 | 0 | 64.828 | 0 | 0 | 153.723
1498078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6861751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 08:58:56 | 23.10.2022 13:36:00 | 4.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.336 | 0 | 89.553 | 467.89
1498077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 08:58:52 | 23.10.2022 16:52:00 | 7.8856 | 0 | 4 | 120 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175.674 | 0 | 107.591 | 17.813 | 0 | 0 | 1301.078
1498074 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9524587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 08:58:52 | 23.10.2022 10:33:00 | 1.5689 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.634
1498047 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6550656 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 08:45:06 | 23.10.2022 10:37:00 | 1.865 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.487
1498046 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO6708060 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YAĞ EKSİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 08:43:59 | 23.10.2022 13:07:00 | 4.3836 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.414 | 0 | 3.387 | 0 | 10.125 | 0 | 0 | 32.927
1498043 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11190173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 08:41:35 | 23.10.2022 10:09:00 | 1.4569 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 51.822 | 0 | 0 | 51.831
1498015 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11589264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 08:31:16 | 23.10.2022 08:32:41 | 0.0236 | 0 | 6561 | 0 | 135 | 2 | 1123 | 0 | 4 | 0 | 14.724 | 0 | 0.319 | 0.272 | 5.001 | 0 | 0.133 | 20.449
1498011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7012976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 08:29:03 | 23.10.2022 12:29:00 | 3.9992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.136 | 0 | 8.157 | 55.293
1497997 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468287 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 08:20:49 | 23.10.2022 10:26:00 | 2.0864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638
1497993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 08:16:53 | 23.10.2022 08:19:17 | 0.04 | 1 | 1897 | 302 | 22 | 99 | 993 | 8 | 4 | 0.004 | 11.645 | 56.056 | 1.037 | 18.682 | 11.683 | 2.534 | 0.11 | 101.751
1497990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7024655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 08:13:22 | 23.10.2022 10:26:11 | 2.2136 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.638 | 0 | 0.107 | 0 | 5.248 | 0 | 0 | 58.993
1498365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6983502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 08:11:43 | 23.10.2022 11:12:05 | 3.0061 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.195 | 0 | 0 | 0 | 10.354 | 0 | 0 | 42.549
1497977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517179544 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 08:11:11 | 23.10.2022 10:22:00 | 2.1803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
1497989 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 08:09:26 | 23.10.2022 08:10:26 | 0.0167 | 1 | 2125 | 20 | 25 | 61 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | 2.557 | 0.057 | 6.293 | 0.442 | 0 | 0 | 12.087
1498000 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 07:59:25 | 23.10.2022 09:06:25 | 1.1167 | 1 | 122 | 26 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 10.138 | 17.651 | 204.606 | 0 | 13.469 | 2.755 | 0 | 0 | 248.619
1498001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6643325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 07:58:12 | 23.10.2022 08:23:12 | 0.4167 | 0 | 895 | 0 | 229 | 2 | 266 | 0 | 0 | 0 | 56.803 | 0 | 21.608 | 0 | 33.752 | 0 | 0 | 112.163
1498006 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10866386 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 07:58:07 | 23.10.2022 08:53:00 | 0.9147 | 0 | 156 | 0 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.706 | 0 | 0.337 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 10.752
1497837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6665070 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 05:13:15 | 23.10.2022 10:50:00 | 5.6125 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.72 | 0 | 10.163 | 0 | 68.152 | 0 | 0 | 105.035
1497832 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 04:33:36 | 23.10.2022 06:25:36 | 1.8667 | 0 | 179 | 7 | 6 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27.445 | 11.174 | 3.708 | 74.491 | 35.215 | 0 | 0 | 152.032
1497824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6787960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 02:31:13 | 23.10.2022 02:34:13 | 0.05 | 0 | 2055 | 0 | 11 | 8 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | 0.082 | 1.622 | 0.748 | 0 | 0 | 16.972
1497798 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7047325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 01:29:51 | 23.10.2022 02:30:00 | 1.0025 | 0 | 39 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.958 | 2.547 | 0 | 242.932 | 0.55 | 0 | 0 | 250.986
1497796 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.10.2022 01:27:08 | 23.10.2022 01:55:00 | 0.4644 | 0 | 5 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.015 | 0 | 0.883 | 0 | 0 | 0 | 15.968
1497792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6690231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 00:10:00 | 23.10.2022 07:47:20 | 7.6222 | 0 | 677 | 0 | 4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 685.122 | 0 | 1.368 | 0 | 352.575 | 0 | 0 | 1039.065
1497788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | ISO6726464 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 00:01:33 | 23.10.2022 08:00:00 | 7.9742 | 2 | 755 | 379 | 13 | 108 | 194 | 0 | 1 | 68.168 | 1224.614 | 3606.159 | 65.58 | 2767.842 | 344.636 | 0 | 13.139 | 8090.137
1497787 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | ISO6615475 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.10.2022 00:01:12 | 23.10.2022 08:00:00 | 7.98 | 0 | 4 | 40 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.083 | 269.864 | 0.622 | 315.714 | 27.166 | 0 | 0 | 616.449
1497780 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515463562 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 23:22:11 | 23.10.2022 00:32:00 | 1.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249
1497774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6528423 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 22:38:57 | 22.10.2022 23:06:00 | 0.4508 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 2.674
1497746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | ISO6760671 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 21:30:27 | 22.10.2022 23:05:00 | 1.5758 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.934 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 21.845
1497737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7117742 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2022 20:57:11 | 22.10.2022 22:12:00 | 1.2469 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.591 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 41.603
1497735 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6801773 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 20:42:00 | 22.10.2022 21:46:00 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.953 | 0 | 0 | 12.953
1497727 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6592405 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 20:35:20 | 22.10.2022 21:26:00 | 0.8444 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 9.113 | 0 | 0 | 0 | 20.708 | 0 | 0 | 29.821
1497707 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7150575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 19:52:33 | 22.10.2022 20:51:33 | 0.9833 | 3 | 2219 | 65 | 62 | 7 | 203 | 0 | 0 | 6.6 | 341.88 | 122.129 | 7.426 | 63.349 | 56.018 | 0 | 0 | 597.401
1497698 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6663560 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 19:37:53 | 22.10.2022 20:46:00 | 1.1353 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.306
1497722 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO13116619 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 18:58:51 | 22.10.2022 21:04:00 | 2.0858 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.428 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 7.545
1497670 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6527787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2022 18:53:52 | 22.10.2022 20:28:00 | 1.5689 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 61.86 | 0 | 0 | 0 | 26.501 | 0 | 0 | 88.361
1497652 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6948897 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 18:39:36 | 22.10.2022 19:18:00 | 0.64 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 3.463
1497649 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 18:37:27 | 22.10.2022 18:47:18 | 0.1642 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.403 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 20.249
1497601 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535141882 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 18:06:14 | 22.10.2022 19:36:00 | 1.4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295
1497573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6957067 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 17:46:11 | 22.10.2022 18:44:44 | 0.9758 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.192
1497647 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO12590461 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 17:45:34 | 22.10.2022 18:50:00 | 1.0739 | 0 | 105 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.838 | 0 | 0 | 0 | 18.755 | 0 | 0 | 43.594
1497551 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12256360 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 17:31:20 | 22.10.2022 18:14:00 | 0.7111 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.852 | 22.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.089
1497492 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7876263 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 17:04:51 | 22.10.2022 18:44:00 | 1.6525 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.663
1497485 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7074135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 17:00:15 | 22.10.2022 17:58:00 | 0.9625 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 0 | 0 | 0 | 7.441 | 0 | 0 | 16.493
1497683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 16:54:55 | 22.10.2022 17:05:55 | 0.1833 | 0 | 6 | 41 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.797 | 0 | 24.638 | 0 | 0 | 0 | 91.435
1497453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6806623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 16:40:45 | 22.10.2022 17:01:00 | 0.3375 | 0 | 1121 | 2 | 5 | 1 | 607 | 0 | 2 | 0 | 60.972 | 0.564 | 10.232 | 1.275 | 77.731 | 0 | 7.27 | 158.044
1497413 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6639388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 16:33:40 | 22.10.2022 17:01:40 | 0.4667 | 0 | 786 | 0 | 0 | 1 | 562 | 0 | 1 | 0 | 55.572 | 0 | 0 | 1.762 | 94.764 | 0 | 0 | 152.098
1497412 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6639385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 16:33:40 | 22.10.2022 17:01:40 | 0.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 7.553 | 0 | 10.04 | 18.653
1497408 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7070015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 16:30:00 | 22.10.2022 17:54:00 | 1.4 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.977 | 0 | 1.155 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 5.317
1497576 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12455974 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 16:15:53 | 22.10.2022 21:13:00 | 4.9519 | 0 | 221 | 0 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 89.055 | 0 | 0.07 | 0 | 6.379 | 0 | 0 | 95.504
1497357 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515974843 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 16:00:48 | 22.10.2022 17:32:00 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.029
1497322 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462087 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 15:48:48 | 22.10.2022 16:34:00 | 0.7533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
1497305 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6902043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 15:44:10 | 22.10.2022 16:31:00 | 0.7806 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 1.43
1497127 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516721660 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 15:01:16 | 22.10.2022 17:51:00 | 2.8289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373
1497124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962570 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2022 14:58:16 | 22.10.2022 17:20:31 | 2.3708 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 10.725 | 0 | 0 | 0 | 80.348 | 0 | 0 | 91.073
1497091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6798571 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 14:52:05 | 22.10.2022 16:26:00 | 1.5653 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.994 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 0 | 0 | 19.546
1497074 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6602966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 14:45:40 | 22.10.2022 16:05:00 | 1.3222 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.014
1497069 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7146666 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 14:44:31 | 22.10.2022 15:44:00 | 0.9914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 0.834
1497058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 14:42:12 | 22.10.2022 14:44:14 | 0.0339 | 2 | 1308 | 59 | 14 | 82 | 208 | 0 | 0 | 0.066 | 5.902 | 39.226 | 2.349 | 31.658 | 2.115 | 0 | 0 | 81.315
1497054 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515435421 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 14:38:15 | 22.10.2022 15:33:00 | 0.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
1497040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 14:33:32 | 22.10.2022 14:35:00 | 0.0244 | 0 | 405 | 0 | 3 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0.011 | 0.372 | 0.153 | 0 | 0 | 1.121
1497032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6648926 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 14:30:16 | 22.10.2022 15:54:00 | 1.3956 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.935 | 0 | 0 | 0 | 9.114 | 0 | 0 | 58.048
1497031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6790857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 14:29:47 | 22.10.2022 17:30:00 | 3.0036 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.857 | 0 | 7.276 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 26.949
1496990 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 14:08:36 | 22.10.2022 14:11:22 | 0.0461 | 0 | 1298 | 1 | 37 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 7.448 | 0 | 0.276 | 1.054 | 1.204 | 0 | 0 | 9.982
1496993 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6525108 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 14:06:43 | 22.10.2022 17:00:00 | 2.8881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853
1496959 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6824103 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 14:00:01 | 22.10.2022 15:50:34 | 1.8425 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.29 | 0 | 6.381 | 0 | 16.457 | 0 | 0 | 54.128
1496965 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6847933 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 14:00:00 | 22.10.2022 17:54:00 | 3.9 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.413 | 0 | 11.282 | 0 | 4.79 | 0 | 0 | 63.484
1496961 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO8050190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 14:00:00 | 22.10.2022 17:25:00 | 3.4167 | 1 | 215 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 6.384 | 77.504 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 0 | 88.036
1496944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 13:52:43 | 22.10.2022 15:42:57 | 1.8372 | 1 | 20 | 113 | 1 | 18 | 11 | 0 | 0 | 28.947 | 0 | 449.33 | 0 | 104.86 | 0 | 0 | 0 | 583.137
1496938 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 13:48:37 | 22.10.2022 14:14:40 | 0.4342 | 0 | 54 | 14 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 24.953 | 0 | 118.328 | 0.062 | 0 | 0 | 144.813
1496898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6916844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 13:34:18 | 22.10.2022 18:06:00 | 4.5283 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.081
1496884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6931593 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 13:30:00 | 22.10.2022 16:42:00 | 3.2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 3.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.533
1496828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR7116837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 13:06:28 | 22.10.2022 14:39:00 | 1.5422 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.683 | 0 | 1.233 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 11.96
1496827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 13:05:10 | 22.10.2022 15:43:44 | 2.6428 | 0 | 107 | 428 | 17 | 86 | 53 | 0 | 0 | 0 | 37.595 | 3091.736 | 38.992 | 950.712 | 39.691 | 0 | 0 | 4158.725
1496807 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 13:00:38 | 22.10.2022 14:44:08 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 29.433 | 18.951 | 0 | 0 | 48.595
1496803 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6762364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 13:00:04 | 22.10.2022 14:18:00 | 1.2989 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.049
1496801 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 12:59:14 | 22.10.2022 13:11:00 | 0.1961 | 4 | 1045 | 150 | 71 | 72 | 253 | 12 | 2 | 5.008 | 22.404 | 329.126 | 0.07 | 143.565 | 7.729 | 19.498 | 0 | 527.401
1496766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6870416 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 12:47:01 | 22.10.2022 13:23:00 | 0.5997 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 1.787
1496753 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 12:32:03 | 22.10.2022 13:54:00 | 1.3658 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.581 | 0 | 18.639 | 0 | 0 | 0 | 325.221
1496754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6624949 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 12:32:01 | 22.10.2022 14:27:00 | 1.9164 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 95.996 | 0 | 0 | 0 | 18.501 | 0 | 0 | 114.496
1496745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036069 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 12:30:15 | 22.10.2022 15:14:36 | 2.7392 | 3 | 136 | 1 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 11.008 | 64.475 | 2.976 | 0.202 | 203.814 | 6.049 | 0 | 0 | 288.524
1496745 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12218592 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 12:30:15 | 22.10.2022 17:59:01 | 5.4794 | 0 | 561 | 0 | 8 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 370.613 | 0 | 26.7 | 0 | 98.594 | 0 | 0 | 495.907
1496744 | 2 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | FUSE6907326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 12:30:01 | 22.10.2022 13:47:04 | 1.2842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497
1496744 | 3 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6907330 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 12:30:01 | 22.10.2022 16:49:16 | 4.3208 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.472 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 0 | 9.25
1496744 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7128105 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 12:30:01 | 22.10.2022 13:46:33 | 1.2756 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.873 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0 | 0 | 11.077
1496718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6766250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2022 12:23:16 | 22.10.2022 16:15:00 | 3.8622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.842 | 0 | 0 | 102.842
1496678 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6879541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2022 12:11:37 | 22.10.2022 14:23:56 | 2.2053 | 0 | 184 | 0 | 2 | 0 | 366 | 0 | 2 | 0 | 40.802 | 0 | 0 | 0 | 304.782 | 0 | 11.8 | 357.384
1496659 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 12:05:55 | 22.10.2022 13:51:00 | 1.7514 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.338 | 670.031 | 7.707 | 0 | 0 | 681.076
1496623 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6926370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2022 11:56:11 | 22.10.2022 16:30:00 | 4.5636 | 0 | 7 | 60 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575.244 | 0 | 33.185 | 40.526 | 0 | 0 | 1648.956
1496519 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515956086 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 11:33:14 | 22.10.2022 13:06:00 | 1.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845
1496504 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 11:30:37 | 22.10.2022 12:48:00 | 1.2897 | 1 | 326 | 76 | 16 | 40 | 45 | 7 | 0 | 7.615 | 30.7 | 1212.934 | 0 | 698.101 | 7.155 | 125.543 | 0 | 2082.049
1496472 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 11:23:04 | 22.10.2022 11:46:04 | 0.3833 | 0 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.598 | 0 | 30.312 | 0 | 0 | 0 | 156.91
1496376 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6918224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 11:02:21 | 22.10.2022 12:58:00 | 1.9275 | 0 | 299 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 108.528 | 0 | 1.34 | 0 | 18.312 | 0 | 0 | 128.18
1496371 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR11908948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 11:00:02 | 22.10.2022 14:01:00 | 3.0161 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.74 | 0 | 44.512 | 0 | 5.409 | 0 | 0 | 96.66
1496250 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10919179 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2022 10:12:37 | 22.10.2022 15:51:00 | 5.6397 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.783
1496601 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761635 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2022 10:10:53 | 22.10.2022 11:47:36 | 1.6119 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.148 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | 13.618
1496246 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 10:06:26 | 22.10.2022 11:39:37 | 1.5531 | 0 | 471 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 91.921 | 0 | 0 | 0 | 47.772 | 0 | 0 | 139.692
1496229 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6619440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 10:00:39 | 22.10.2022 11:57:43 | 1.9511 | 2 | 268 | 13 | 2 | 5 | 76 | 0 | 0 | 25.678 | 92.57 | 439.873 | 0 | 90.118 | 32.585 | 0 | 0 | 680.824
1496227 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 10:00:33 | 22.10.2022 14:39:00 | 4.6408 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.602
1496225 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7019253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 10:00:05 | 22.10.2022 14:56:00 | 4.9319 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.773 | 0 | 17.135 | 0 | 61.773 | 0 | 0 | 158.681
1496224 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 10:00:05 | 22.10.2022 11:57:08 | 1.9508 | 1 | 321 | 30 | 1 | 16 | 77 | 0 | 1 | 30.445 | 45.354 | 648.301 | 1.357 | 554.857 | 17.053 | 0 | 0 | 1297.367
1496223 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:59:56 | 22.10.2022 11:47:57 | 1.8003 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.937
1496218 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9250538 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2022 09:55:50 | 22.10.2022 12:00:00 | 2.0694 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.9 | 0 | 29.013 | 0 | 0 | 0 | 165.913
1496198 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6632338 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 09:41:55 | 22.10.2022 11:08:00 | 1.4347 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.861 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 10.392
1496165 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO6666141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:30:46 | 22.10.2022 16:16:06 | 6.7556 | 0 | 890 | 4 | 47 | 5 | 39 | 1 | 0 | 0 | 252.988 | 64.406 | 17.766 | 390.519 | 89.413 | 1080.437 | 0 | 1895.528
1496164 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6776960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:30:29 | 22.10.2022 17:15:00 | 7.7419 | 0 | 333 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 345.28 | 0 | 5.578 | 0 | 60.785 | 0 | 0 | 411.644
1496162 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:30:13 | 22.10.2022 17:27:00 | 7.9464 | 10 | 313 | 0 | 4 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 688.333 | 0 | 32.108 | 0 | 146.586 | 0 | 0 | 867.027
1496176 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6622271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:30:00 | 22.10.2022 12:29:00 | 2.9833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 78.238 | 0 | 33.181 | 111.803
1496161 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7123788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:30:00 | 22.10.2022 17:18:00 | 7.8 | 0 | 131 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 87.827 | 0 | 35.914 | 0 | 103.973 | 0 | 0 | 227.715
1496125 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO7038448 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 09:14:11 | 22.10.2022 09:57:00 | 0.7136 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 4.67
1496117 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 09:08:23 | 22.10.2022 10:26:00 | 1.2936 | 0 | 34 | 7 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.886 | 29.529 | 1.608 | 58.912 | 65.455 | 0 | 0 | 161.391
1496108 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6721751 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:04:01 | 22.10.2022 11:41:00 | 2.6164 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.218 | 0 | 0.276 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 48.697
1496105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6586912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:03:02 | 22.10.2022 13:54:00 | 4.8494 | 0 | 432 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 255.117 | 0 | 0 | 12.281 | 82.06 | 0 | 0 | 349.458
1496101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13158255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:02:25 | 22.10.2022 18:00:00 | 8.9597 | 0 | 604 | 9 | 143 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1051.513 | 149.226 | 534.52 | 0 | 459.941 | 0 | 0 | 2195.2
1496097 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6970874 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:01:40 | 22.10.2022 11:22:00 | 2.3389 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.075 | 0 | 4.748 | 0 | 43.06 | 0 | 0 | 48.882
1496096 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6602772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:01:39 | 22.10.2022 16:51:00 | 7.8225 | 0 | 134 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.512 | 0 | 0.565 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 74.743
1496094 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6867130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:01:17 | 22.10.2022 16:59:00 | 7.9619 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.405 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 17.253
1496093 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:01:07 | 22.10.2022 16:41:08 | 7.6669 | 0 | 569 | 3 | 1 | 9 | 164 | 3 | 0 | 0 | 517.571 | 218.701 | 0.517 | 1699.818 | 405.626 | 6811.963 | 0 | 9654.197
1496092 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7023383 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:57 | 22.10.2022 10:51:00 | 1.8342 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.842 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 66.238
1496091 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:56 | 22.10.2022 16:25:08 | 7.4033 | 1 | 388 | 0 | 12 | 5 | 42 | 0 | 0 | 2.999 | 471.917 | 0 | 1.199 | 244.078 | 52.532 | 0 | 0 | 772.724
1496091 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6575499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:56 | 22.10.2022 16:59:27 | 7.9753 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.052
1496090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6613953 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:39 | 22.10.2022 13:15:00 | 4.2392 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.703 | 0 | 2.941 | 0 | 1.236 | 0 | 0 | 55.881
1496089 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6909213 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:37 | 22.10.2022 10:51:22 | 1.8458 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22.306 | 0 | 0 | 0 | 83.301 | 0 | 0 | 105.607
1496088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:33 | 22.10.2022 11:59:00 | 2.9742 | 0 | 213 | 3 | 0 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.096 | 10.093 | 0 | 0 | 7.809 | 0 | 0 | 69.998
1496087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:31 | 22.10.2022 16:54:00 | 7.8914 | 0 | 1 | 31 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.763 | 178.486 | 11.399 | 0 | 0 | 0 | 507.649
1496086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7133427 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:23 | 22.10.2022 10:07:00 | 1.1103 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.078 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 54.248
1496085 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8672356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:17 | 22.10.2022 14:00:00 | 4.9953 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 179.972 | 0 | 0.019 | 0 | 28.174 | 0 | 0 | 208.165
1496083 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6807181 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:02 | 22.10.2022 16:53:00 | 7.8828 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.003 | 0 | 0.087 | 0 | 38.02 | 0 | 0 | 77.11
1496082 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7109870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:01 | 22.10.2022 16:57:00 | 7.9497 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59.081 | 0 | 0.254 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 59.382
1496081 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6780397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:00 | 22.10.2022 17:50:00 | 8.8333 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 829.638 | 0 | 0 | 0 | 152.816 | 0 | 0 | 982.454
1496080 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:00 | 22.10.2022 11:18:00 | 2.3 | 0 | 189 | 83 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.867 | 3040.045 | 0.002 | 530.331 | 82.24 | 0 | 0 | 3701.484
1496098 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6693469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 09:00:00 | 22.10.2022 12:25:00 | 3.4167 | 0 | 1056 | 15 | 56 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 592.291 | 47.344 | 59.455 | 22.269 | 134.067 | 0 | 0 | 855.426
1496077 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6870204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 08:59:48 | 22.10.2022 13:02:00 | 4.0367 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.394 | 0 | 71.86 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 84.519
1496070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628407 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 08:56:41 | 22.10.2022 09:14:00 | 0.2886 | 0 | 26 | 1 | 2 | 6 | 105 | 1 | 2 | 0 | 0.389 | 0 | 0.231 | 63.3 | 27.867 | 55.143 | 6.274 | 153.205
1496059 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO9222020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 08:39:46 | 22.10.2022 09:53:00 | 1.2206 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 10.468
1496014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 08:34:14 | 22.10.2022 08:35:38 | 0.0233 | 0 | 90 | 33 | 5 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0.394 | 1.537 | 0.027 | 0.131 | 0.2 | 0 | 0 | 2.29
1496012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10872628 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 08:32:37 | 22.10.2022 12:36:33 | 4.0656 | 0 | 441 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 143.817 | 0 | 0 | 0 | 57.477 | 0 | 0 | 201.294
1495990 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6616467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 08:02:02 | 22.10.2022 09:24:00 | 1.3661 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.286 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 16.707
1496010 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6685248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 07:14:58 | 22.10.2022 08:31:21 | 1.2731 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.516
1495902 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6658701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 07:10:44 | 22.10.2022 09:27:00 | 2.2711 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.605 | 0 | 0.033 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 14.399
1495960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7134242 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 06:53:57 | 22.10.2022 07:31:41 | 0.6289 | 0 | 556 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39.397 | 0 | 0.118 | 0 | 4.657 | 0 | 0 | 44.172
1495880 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8208908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2022 05:31:18 | 22.10.2022 06:46:56 | 1.2606 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 62.204 | 0 | 0 | 0 | 56.19 | 0 | 0 | 118.393
1495880 | 2 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LINE4362167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2022 05:31:18 | 22.10.2022 07:11:32 | 1.6706 | 0 | 253 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 111.629 | 0 | 0 | 16.675 | 43.055 | 0 | 0 | 171.359
1495880 | 3 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7079415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.10.2022 05:31:18 | 22.10.2022 07:29:45 | 1.9742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.242 | 1.438 | 0 | 0 | 957.68
1495875 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6582023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 05:30:16 | 22.10.2022 05:36:16 | 0.1 | 0 | 888 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 12.632 | 0 | 0 | 10.753 | 8.842 | 0 | 0 | 32.227
1495871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR6971537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.10.2022 05:09:36 | 22.10.2022 05:40:43 | 0.5186 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.798 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 9.822
1495783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7131020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.10.2022 00:31:33 | 22.10.2022 05:30:00 | 4.9742 | 1 | 4339 | 1 | 7 | 1 | 409 | 0 | 0 | 0 | 2695.456 | 0 | 0.836 | 0 | 438.47 | 0 | 0 | 3134.762
1495733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6736255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 21:06:38 | 21.10.2022 22:00:00 | 0.8894 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.909 | 0 | 0 | 0 | 3.182 | 0 | 0 | 41.091
1495723 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7156364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 20:19:20 | 21.10.2022 21:29:00 | 1.1611 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.881 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 8.188
1495713 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6684796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 20:00:22 | 21.10.2022 21:24:00 | 1.3939 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.623 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 11.643
1495732 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO13207652 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 19:22:33 | 21.10.2022 21:01:28 | 1.6486 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.193 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 26.866
1495681 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515928215 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 19:15:10 | 21.10.2022 21:12:00 | 1.9472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
1495655 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 18:57:02 | 21.10.2022 18:58:27 | 0.0236 | 6 | 2474 | 124 | 115 | 21 | 487 | 4 | 3 | 1.612 | 5.098 | 15.142 | 0.027 | 5.458 | 1.802 | 0.188 | 0 | 29.327
1495655 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7022841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 18:57:02 | 21.10.2022 19:05:00 | 0.1328 | 0 | 294 | 37 | 10 | 7 | 48 | 1 | 0 | 0 | 6.46 | 140.953 | 0 | 63.178 | 1.613 | 0.841 | 0 | 213.044
1495654 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6876168 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 18:56:40 | 21.10.2022 19:12:57 | 0.2714 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0.114 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 4.258
1495652 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 18:54:55 | 21.10.2022 19:05:00 | 0.1681 | 4 | 2641 | 412 | 3 | 46 | 406 | 6 | 1 | 4.806 | 67.918 | 137.19 | 0 | 37.61 | 19.224 | 1.764 | 0 | 268.511
1495619 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7134922 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 18:38:43 | 21.10.2022 20:40:00 | 2.0214 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.309
1495601 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515475269 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 18:24:58 | 21.10.2022 19:38:00 | 1.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.532
1495581 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6820907 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 18:12:01 | 21.10.2022 19:15:24 | 1.0564 | 0 | 119 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.123 | 0 | 0.02 | 0 | 17.41 | 0 | 0 | 37.554
1495588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7156477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 18:07:25 | 21.10.2022 19:36:00 | 1.4764 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.822 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 105.232
1495552 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 17:50:32 | 21.10.2022 18:17:31 | 0.4497 | 0 | 49 | 63 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.672 | 73.066 | 0 | 17.03 | 0.047 | 0 | 0 | 93.816
1495557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12794446 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 17:50:01 | 21.10.2022 19:04:04 | 1.2342 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 158.688 | 0 | 0 | 0 | 39.964 | 0 | 0 | 198.652
1495557 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517190145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 17:50:01 | 21.10.2022 20:49:58 | 2.9992 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.329
1495525 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8775887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 17:35:35 | 21.10.2022 18:39:12 | 1.0603 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.329 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.467
1495525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR8775888 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 17:35:35 | 21.10.2022 18:10:57 | 0.5894 | 0 | 44 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.952 | 0 | 4.236 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 9.867
1495507 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6695596 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 17:27:49 | 21.10.2022 19:20:00 | 1.8697 | 0 | 301 | 0 | 2 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 43.04 | 0 | 0 | 0 | 46.616 | 0 | 0 | 89.656
1495483 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Dağıtım Transformatörü | ISO11173954 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 17:11:07 | 21.10.2022 17:36:16 | 0.4192 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 14.606 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 0 | 0 | 26.195
1495463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 17:01:11 | 21.10.2022 18:18:53 | 1.295 | 1 | 742 | 60 | 40 | 20 | 174 | 1 | 0 | 0.679 | 221.028 | 194.514 | 21.143 | 290.266 | 84.508 | 192.87 | 0 | 1005.007
1495443 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 16:51:30 | 21.10.2022 22:12:37 | 5.3519 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.174
1495461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6977862 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 16:49:32 | 21.10.2022 17:42:00 | 0.8744 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49.226 | 0 | 0 | 0 | 18.595 | 0 | 0 | 67.821
1495423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11316672 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 16:41:05 | 21.10.2022 20:09:00 | 3.4653 | 0 | 93 | 0 | 1 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 57.983 | 0 | 6.018 | 5.668 | 41.198 | 62.864 | 0 | 173.73
1495419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6808186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 16:40:00 | 21.10.2022 17:31:00 | 0.85 | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.789 | 0 | 0.054 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 43.691
1495412 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6919722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 16:37:31 | 21.10.2022 18:21:00 | 1.7247 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.419 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 12.118
1495406 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6971419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 16:35:02 | 21.10.2022 18:06:00 | 1.5161 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.499 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 0 | 6.36
1495466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12794446 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 16:28:37 | 21.10.2022 17:44:21 | 1.2622 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 145.554 | 0 | 0 | 0 | 40.19 | 0 | 0 | 185.744
1495386 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 16:25:10 | 21.10.2022 16:26:46 | 0.0267 | 0 | 7 | 101 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.593 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5.622
1495351 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6965090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 16:02:13 | 21.10.2022 17:26:00 | 1.3964 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.247 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 17.447
1495346 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6698579 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 16:00:01 | 21.10.2022 17:57:00 | 1.9497 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 2.511
1495331 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 15:50:12 | 21.10.2022 17:31:00 | 1.68 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 9.432 | 44.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.629
1495319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7097024 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 15:42:45 | 21.10.2022 18:25:00 | 2.7042 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11.897 | 0 | 0 | 0 | 53.461 | 0 | 0 | 65.359
1495301 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO11660534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 15:34:16 | 21.10.2022 15:59:13 | 0.4158 | 1 | 917 | 44 | 120 | 3 | 101 | 0 | 0 | 0.756 | 39.948 | 11.862 | 1.884 | 2.529 | 12.818 | 0 | 0 | 69.797
1495273 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11908043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 15:23:41 | 21.10.2022 17:08:00 | 1.7386 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.357 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 5.483
1495337 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8309783 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 15:09:45 | 21.10.2022 16:02:00 | 0.8708 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36
1495247 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6981280 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 15:00:31 | 21.10.2022 17:30:00 | 2.4914 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.417 | 0 | 1.65 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 13.212
1495245 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6942889 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 15:00:13 | 21.10.2022 16:56:00 | 1.9297 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.948 | 0 | 0.019 | 0 | 10.089 | 0 | 0 | 16.056
1495230 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11117452 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2022 14:52:25 | 21.10.2022 16:20:00 | 1.4597 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 35.468 | 0 | 0.402 | 0 | 36.714 | 0 | 0 | 72.584
1495431 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10828099 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 14:42:36 | 21.10.2022 14:51:36 | 0.15 | 0 | 431 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 3.122
1495143 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DM | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 14:30:20 | 21.10.2022 15:42:23 | 1.2008 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.317 | 0 | 3.418 | 0 | 0 | 0 | 139.734
1495098 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6973474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 14:04:40 | 21.10.2022 14:55:16 | 0.8433 | 0 | 325 | 0 | 18 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 24.312 | 0 | 0.223 | 0 | 1.501 | 0 | 0 | 26.036
1495092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 14:03:36 | 21.10.2022 14:59:00 | 0.9233 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 15.328 | 0 | 0 | 45.288
1495088 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6605244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 14:01:50 | 21.10.2022 15:50:00 | 1.8028 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.873 | 0 | 7.647 | 0 | 19.28 | 0 | 0 | 49.801
1495085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 14:00:26 | 21.10.2022 15:42:03 | 1.6936 | 1 | 19 | 30 | 6 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.097 | 346.902 | 9.904 | 373.433 | 12.28 | 0 | 0 | 748.616
1495086 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6978798 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 14:00:25 | 21.10.2022 14:51:00 | 0.8431 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.832 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 15.529
1495084 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267495 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 14:00:24 | 21.10.2022 16:57:00 | 2.9433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
1495046 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7092085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 13:37:51 | 21.10.2022 17:25:00 | 3.7858 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.356 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 19.418
1495043 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6808434 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 13:35:29 | 21.10.2022 15:24:00 | 1.8086 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 26.086 | 0 | 0 | 0 | 87.252 | 0 | 0 | 113.338
1495036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 13:30:16 | 21.10.2022 16:00:00 | 2.4956 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 72.368 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0 | 76.583
1495035 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11902357 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 13:30:04 | 21.10.2022 15:28:00 | 1.9656 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.583 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 12.189
1495034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6711994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 13:30:02 | 21.10.2022 16:32:00 | 3.0328 | 6 | 340 | 4 | 99 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 138.11 | 20.676 | 88.345 | 9.798 | 34.882 | 0 | 0 | 291.812
1495371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611393 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 13:19:06 | 21.10.2022 17:47:00 | 4.465 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.001 | 0 | 0 | 0 | 8.483 | 0 | 0 | 23.484
1495057 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058014 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 13:15:56 | 21.10.2022 14:42:00 | 1.4344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265
1494989 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11175056 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 13:00:07 | 21.10.2022 17:57:00 | 4.9481 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.67 | 0 | 0 | 0 | 19.901 | 0 | 0 | 64.572
1494995 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6664373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 13:00:00 | 21.10.2022 15:57:00 | 2.95 | 0 | 229 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 55.731 | 0 | 0.585 | 0 | 123.914 | 0 | 0 | 180.23
1494988 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6812616 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 12:58:57 | 21.10.2022 15:47:00 | 2.8008 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 70.402 | 0 | 0 | 0 | 305.45 | 0 | 0 | 375.853
1494964 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 12:35:38 | 21.10.2022 12:36:51 | 0.0203 | 2 | 539 | 44 | 0 | 13 | 71 | 8 | 1 | 0.229 | 1.614 | 5.34 | 0 | 1.982 | 0.341 | 0.278 | 0 | 9.784
1494963 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 12:35:30 | 21.10.2022 13:12:00 | 0.6083 | 3 | 102 | 9 | 21 | 5 | 69 | 2 | 0 | 12.019 | 10.758 | 34.871 | 5.893 | 42.255 | 43.272 | 248.411 | 0 | 397.478
1494959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12353831 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 12:34:01 | 21.10.2022 16:29:00 | 3.9164 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 54.82 | 0 | 0 | 73.28
1494954 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 12:30:38 | 21.10.2022 17:30:00 | 4.9894 | 0 | 673 | 0 | 15 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 285.73 | 0 | 29.494 | 75.037 | 47.149 | 0 | 0 | 437.409
1495058 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058030 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 12:24:16 | 21.10.2022 18:37:00 | 6.2122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349
1494918 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944968 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 12:05:34 | 21.10.2022 14:29:00 | 2.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529
1494912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 12:00:49 | 21.10.2022 15:05:00 | 3.0697 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 26.784 | 0 | 0.069 | 0 | 48.743 | 0 | 0 | 75.596
1494910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12314844 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 11:59:31 | 21.10.2022 12:49:00 | 0.8247 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 1.228 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 5.996
1494907 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9250538 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2022 11:57:15 | 21.10.2022 15:07:00 | 3.1625 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.979 | 0 | 45.968 | 0 | 0 | 0 | 234.947
1494884 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7110157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 11:49:55 | 21.10.2022 12:02:55 | 0.2167 | 2 | 474 | 38 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.791 | 8.099 | 100.349 | 0 | 13.682 | 1.89 | 0 | 0 | 124.81
1494880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 11:35:41 | 21.10.2022 12:08:54 | 0.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.169 | 0 | 230.353 | 0 | 238.522
1494856 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6737692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 11:35:01 | 21.10.2022 12:13:00 | 0.6331 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 1.909 | 0 | 0 | 5.627
1494809 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7017181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 11:12:15 | 21.10.2022 11:37:15 | 0.4167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.577 | 0 | 7.373 | 0 | 0 | 0 | 29.949
1494844 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO6674621 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 11:06:45 | 21.10.2022 11:46:00 | 0.6542 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.157
1494791 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6918721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 11:00:00 | 21.10.2022 14:58:00 | 3.9667 | 0 | 246 | 3 | 14 | 6 | 170 | 1 | 0 | 0 | 116.648 | 44.257 | 8.811 | 221.605 | 195.608 | 256.314 | 0 | 843.244
1494769 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7071298 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 10:54:26 | 21.10.2022 12:37:00 | 1.7094 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 0.735 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 2.448
1494730 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6658338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 10:30:02 | 21.10.2022 16:33:00 | 6.0494 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.828 | 0 | 0 | 0 | 6.582 | 0 | 0 | 38.411
1494725 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO8688420 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 10:26:47 | 21.10.2022 10:52:51 | 0.4344 | 0 | 159 | 1 | 12 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 9.17 | 3.246 | 0.337 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 13.715
1494667 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6799951 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 10:00:08 | 21.10.2022 13:53:00 | 3.8811 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.672 | 0 | 8.402 | 0 | 11.608 | 0 | 0 | 60.683
1494666 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6948305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 10:00:03 | 21.10.2022 12:53:00 | 2.8825 | 0 | 66 | 2 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.46 | 32.26 | 27.909 | 0 | 4.282 | 0 | 0 | 88.911
1494692 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6666731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 10:00:00 | 21.10.2022 10:25:34 | 0.4261 | 0 | 159 | 1 | 12 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 8.995 | 3.184 | 0.33 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 13.452
1494665 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11908042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 09:58:57 | 21.10.2022 11:58:00 | 1.9842 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.139
1494622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 09:32:06 | 21.10.2022 10:09:06 | 0.6167 | 0 | 3621 | 1 | 44 | 8 | 222 | 1 | 0 | 0 | 355.763 | 0 | 5.666 | 15.226 | 51.174 | 5.945 | 0 | 433.774
1494621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6526657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 09:32:04 | 21.10.2022 09:55:53 | 0.3969 | 5 | 8048 | 1 | 14 | 37 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 437.77 | 0 | 3.856 | 31.245 | 283.142 | 0 | 0 | 756.013
1494614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6632268 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 09:30:44 | 21.10.2022 16:00:00 | 6.4878 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 109.247 | 0 | 0 | 0 | 38.587 | 0 | 0 | 147.834
1494613 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7143091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:30:06 | 21.10.2022 17:21:00 | 7.8483 | 0 | 255 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 147.194 | 0 | 26.718 | 0 | 12.193 | 0 | 0 | 186.105
1494612 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7008119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:30:01 | 21.10.2022 17:33:00 | 8.0497 | 0 | 198 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 252.042 | 0 | 4.694 | 0 | 15.502 | 0 | 0 | 272.238
1494610 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR7136618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:29:32 | 21.10.2022 11:51:00 | 2.3578 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.771 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 9.887
1494600 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6810557 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 09:25:18 | 21.10.2022 14:23:07 | 4.9636 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.572 | 0 | 0 | 0 | 4.238 | 0 | 0 | 17.81
1494717 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2022 09:17:46 | 21.10.2022 10:24:41 | 1.1153 | 0 | 444 | 0 | 3 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 41.414 | 0 | 0.442 | 0 | 12.365 | 0 | 0 | 54.221
1494585 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 09:15:40 | 21.10.2022 10:57:00 | 1.6889 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.981
1494677 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR6858042 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 09:13:43 | 21.10.2022 10:17:00 | 1.0547 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.814
1494575 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7067492 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:07:43 | 21.10.2022 12:00:00 | 2.8714 | 0 | 99 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.256 | 0 | 77.743 | 0 | 72.469 | 0 | 0 | 220.468
1494569 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7118079 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 09:06:00 | 21.10.2022 11:17:00 | 2.1833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.096 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 6.325
1494570 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6642444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:05:56 | 21.10.2022 17:40:00 | 8.5678 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 822.995 | 0 | 0 | 0 | 271.506 | 0 | 0 | 1094.502
1494566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6656216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:03:24 | 21.10.2022 11:55:00 | 2.86 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.198 | 0 | 0.057 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 3.608
1494552 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:01:21 | 21.10.2022 13:59:00 | 4.9608 | 0 | 79 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 0 | 16.204 | 0 | 8.301 | 0 | 0 | 52.095
1494547 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:57 | 21.10.2022 12:02:28 | 3.0253 | 0 | 12 | 23 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.48 | 0 | 93.964 | 0 | 0 | 0 | 556.444
1494549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6864169 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:56 | 21.10.2022 10:57:00 | 1.9344 | 22 | 1385 | 0 | 3 | 15 | 98 | 0 | 0 | 0 | 160.663 | 0 | 0 | 205.519 | 26.71 | 0 | 0 | 392.892
1494548 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:51 | 21.10.2022 10:30:00 | 1.4858 | 3 | 975 | 1 | 22 | 6 | 76 | 0 | 0 | 7.792 | 136.199 | 1.241 | 7.4 | 46.548 | 17.594 | 0 | 0 | 216.774
1494546 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6868968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:33 | 21.10.2022 16:54:00 | 7.8908 | 0 | 143 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 64.413 | 0 | 1.425 | 0 | 22.718 | 0 | 0 | 88.556
1494545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6725951 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:29 | 21.10.2022 10:25:00 | 1.4086 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.331 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 27.43
1494540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:18 | 21.10.2022 15:51:30 | 6.8533 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.683 | 0 | 4.684 | 161.664 | 13.352 | 0 | 0 | 197.383
1494544 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6544300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:14 | 21.10.2022 15:48:00 | 6.7961 | 0 | 231 | 6 | 24 | 5 | 51 | 0 | 1 | 0 | 332.687 | 101.393 | 115.461 | 306.887 | 147.468 | 0 | 411.91 | 1415.806
1494538 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6607701 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:07 | 21.10.2022 14:16:00 | 5.2647 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.689 | 0 | 0 | 0 | 5.865 | 0 | 0 | 39.553
1494537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7149842 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:07 | 21.10.2022 16:57:00 | 7.9481 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.691 | 0 | 0 | 0 | 19.593 | 0 | 0 | 86.284
1494539 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6869853 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:05 | 21.10.2022 15:29:00 | 6.4819 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 183.945 | 0 | 0 | 0 | 131.422 | 0 | 0 | 315.367
1494551 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6981280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:00 | 21.10.2022 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.911 | 0 | 2.282 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 15.53
1494563 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6568020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:00 | 21.10.2022 15:17:00 | 6.2833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.632
1494561 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6612663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:00 | 21.10.2022 18:07:00 | 9.1167 | 0 | 425 | 1 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 326.182 | 2.406 | 0 | 390.548 | 56.451 | 0 | 0 | 775.587
1494536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6917403 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:00 | 21.10.2022 10:44:40 | 1.7444 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.236 | 0 | 0 | 0 | 37.586 | 0 | 0 | 82.822
1494555 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12314842 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 09:00:00 | 21.10.2022 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 67 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.818 | 0 | 4.73 | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 24.827
1494518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2022 08:50:46 | 21.10.2022 09:21:00 | 0.5039 | 0 | 7431 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 3 | 0 | 660.038 | 0 | 0 | 0 | 173.944 | 0 | 11.632 | 845.614
1494535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.10.2022 08:50:22 | 21.10.2022 10:01:00 | 1.1772 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.835 | 0 | 0 | 129.835
1494514 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 08:49:18 | 21.10.2022 09:17:18 | 0.4667 | 0 | 30 | 38 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.402 | 136.569 | 0.504 | 16.1 | 0.505 | 0 | 0 | 157.08
1494486 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12214342 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 08:35:56 | 21.10.2022 12:29:00 | 3.8844 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 25.232 | 0 | 0 | 0 | 26.57 | 0 | 1.427 | 53.229
1494484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 08:34:26 | 21.10.2022 12:30:00 | 3.9261 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.945 | 0 | 0 | 0 | 17.315 | 0 | 0 | 72.26
1494483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552762 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 08:33:48 | 21.10.2022 12:24:00 | 3.8367 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.992
1494480 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6599995 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 08:32:11 | 21.10.2022 12:27:00 | 3.9136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 27.511 | 0 | 0 | 27.878
1494475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 08:27:55 | 21.10.2022 08:31:55 | 0.0667 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.041 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 4.197
1494490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6782952 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 08:11:29 | 21.10.2022 09:40:00 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.362 | 0 | 32.255 | 48.618
1494458 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6824625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 08:08:17 | 21.10.2022 08:40:00 | 0.5286 | 0 | 340 | 1 | 3 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 21.82 | 0.109 | 0.398 | 150.55 | 7.277 | 0 | 0 | 180.154
1494431 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 07:54:27 | 21.10.2022 11:31:36 | 3.6192 | 0 | 2 | 25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.242 | 0 | 153.625 | 0 | 0 | 0 | 429.867
1494420 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6893479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 07:18:24 | 21.10.2022 08:56:00 | 1.6267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0.789
1494389 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7098778 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 06:48:50 | 21.10.2022 09:34:06 | 2.7544 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.502 | 0 | 0 | 0 | 7.714 | 0 | 0 | 31.216
1494256 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6632265 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.10.2022 01:10:20 | 21.10.2022 04:09:00 | 2.9778 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.905 | 0 | 0 | 0 | 9.692 | 0 | 0 | 39.597
1494248 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6605916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.10.2022 00:30:00 | 21.10.2022 05:30:00 | 5 | 0 | 409 | 0 | 5 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 301.451 | 0 | 0.283 | 0 | 36.221 | 0 | 0 | 337.955
1494213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6621097 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 22:08:15 | 20.10.2022 23:33:00 | 1.4125 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.232 | 0 | 0 | 0 | 7.237 | 0 | 0 | 32.468
1494167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6622337 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 21:51:51 | 20.10.2022 23:04:00 | 1.2025 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.702 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 5.535
1494066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6657151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2022 21:22:41 | 20.10.2022 22:15:50 | 0.8858 | 0 | 105 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.504 | 0 | 0.869 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 15.645
1494045 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516237319 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 20:38:47 | 20.10.2022 21:11:00 | 0.5369 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24
1494040 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7827936 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 20:27:54 | 20.10.2022 21:25:00 | 0.9517 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.391
1494018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6908971 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 19:51:33 | 20.10.2022 22:01:22 | 2.1636 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.847 | 0 | 7.407 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 13.469
1494015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6544290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 19:49:39 | 20.10.2022 20:45:00 | 0.9225 | 0 | 275 | 0 | 1 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 51.817 | 0 | 1.023 | 0 | 32.442 | 0 | 0 | 85.282
1494010 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6672838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 19:47:00 | 20.10.2022 20:03:40 | 0.2778 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 8.282 | 0 | 0 | 13.679
1493992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6621097 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 19:25:28 | 20.10.2022 19:57:00 | 0.5256 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.135 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 14.615
1493990 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6718364 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 19:21:59 | 20.10.2022 20:38:00 | 1.2669 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.618 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 5.643
1493991 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7156525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 19:07:35 | 20.10.2022 19:37:35 | 0.5 | 0 | 581 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 71.004 | 0 | 0 | 5.624 | 3.035 | 0 | 0 | 79.664
1493963 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516061607 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 18:52:39 | 20.10.2022 22:23:00 | 3.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242
1493949 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR8374803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 18:45:02 | 20.10.2022 18:57:00 | 0.1994 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7.776 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 10.19
1493915 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817970 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 18:28:32 | 20.10.2022 19:21:00 | 0.8744 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.552
1493911 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | BR11078005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 18:27:29 | 20.10.2022 18:52:07 | 0.4106 | 0 | 133 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.349 | 0 | 1.157 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 17.537
1494011 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516990709 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 18:24:46 | 20.10.2022 20:40:00 | 2.2539 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358
1493904 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235948 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 18:21:26 | 20.10.2022 19:06:00 | 0.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 2.347
1494099 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7988355 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 18:03:56 | 20.10.2022 22:17:00 | 4.2178 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.942
1493825 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7077374 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 17:54:27 | 20.10.2022 19:41:00 | 1.7758 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.877
1493858 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6745648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2022 17:38:48 | 20.10.2022 17:53:48 | 0.25 | 1 | 14648 | 1 | 17 | 2 | 1491 | 0 | 1 | 0 | 577.2 | 0 | 0.409 | 0 | 168.646 | 0 | 0.318 | 746.573
1493842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6758811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 17:37:18 | 20.10.2022 18:32:00 | 0.9117 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.411 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 32.241
1493929 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7084215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 17:36:47 | 20.10.2022 18:57:00 | 1.3369 | 0 | 412 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 101.279 | 0 | 0 | 0 | 4.149 | 0 | 0 | 105.428
1493793 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6706767 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 17:28:47 | 20.10.2022 18:25:00 | 0.9369 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.485 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 9.233
1493826 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515803695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 17:28:12 | 20.10.2022 18:20:00 | 0.8633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203
1493772 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6540759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 17:20:35 | 20.10.2022 17:52:00 | 0.5236 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 1.554 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 12.994
1493931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 17:16:02 | 20.10.2022 17:43:02 | 0.45 | 0 | 2 | 45 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.978 | 0 | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 132.044
1493797 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8692463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 17:11:09 | 20.10.2022 18:06:38 | 0.9247 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.172 | 0 | 0.937 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 7.187
1493730 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6780319 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 17:04:04 | 20.10.2022 17:40:00 | 0.5989 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.831 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 7.428
1493725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 17:02:01 | 20.10.2022 17:08:06 | 0.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.469 | 0 | 2.955 | 90.425
1493546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 16:40:36 | 20.10.2022 16:43:12 | 0.0433 | 1 | 35740 | 3 | 77 | 21 | 3658 | 1 | 3 | 0 | 237.367 | 0 | 0.376 | 12.062 | 79.551 | 0.073 | 0.374 | 329.803
1493546 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 16:40:36 | 20.10.2022 16:43:32 | 0.0489 | 0 | 9721 | 7 | 101 | 27 | 1107 | 0 | 1 | 0 | 69.295 | 0.345 | 0.571 | 13.488 | 20.879 | 0 | 0.076 | 104.655
1493544 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6852859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 16:40:15 | 20.10.2022 16:42:10 | 0.0319 | 0 | 2371 | 3 | 19 | 9 | 576 | 1 | 0 | 0 | 11.653 | 0.25 | 0.099 | 3.344 | 4.129 | 2.435 | 0 | 21.91
1493542 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6873373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 16:39:36 | 20.10.2022 17:21:00 | 0.69 | 1 | 699 | 33 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1.315 | 37.055 | 67.08 | 0.008 | 5.378 | 3.999 | 0 | 0 | 114.836
1493534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6890738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 16:36:51 | 20.10.2022 16:39:12 | 0.0392 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 3.662
1493727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7129184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2022 16:36:41 | 20.10.2022 17:55:54 | 1.3203 | 0 | 1645 | 0 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 382.986 | 0 | 0 | 0 | 382.877 | 0 | 0 | 765.863
1493505 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6606996 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 16:24:20 | 20.10.2022 18:40:00 | 2.2611 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.379
1493476 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6760877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 16:10:59 | 20.10.2022 17:53:00 | 1.7003 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.202 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 7.239
1493469 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6551138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 16:05:13 | 20.10.2022 18:01:00 | 1.9297 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32
1493450 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7117078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 15:53:34 | 20.10.2022 16:55:54 | 1.0389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 0 | 0 | 15.832 | 18.891 | 0 | 0 | 36.269
1493435 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6776765 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 15:46:06 | 20.10.2022 19:36:00 | 3.8317 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.116
1493411 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6610654 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2022 15:35:51 | 20.10.2022 17:03:00 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 1.147
1493735 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2022 15:31:11 | 20.10.2022 16:50:11 | 1.3167 | 0 | 412 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 92.543 | 0 | 0 | 38.667 | 26.669 | 0 | 0 | 157.879
1493410 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6688816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2022 15:18:14 | 20.10.2022 17:28:00 | 2.1628 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.036 | 0 | 1.752 | 0 | 10.231 | 0 | 0 | 46.019
1493357 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11589299 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 15:00:38 | 20.10.2022 16:02:00 | 1.0228 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0.067 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 2.102
1493420 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR12917896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 15:00:37 | 20.10.2022 15:52:00 | 0.8564 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.469 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 10.186
1493459 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7010402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 14:47:06 | 20.10.2022 14:49:06 | 0.0333 | 0 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 28.968 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 29.515
1493292 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6653978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 14:34:00 | 20.10.2022 15:56:00 | 1.3667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 3.717
1493421 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7051989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 14:33:32 | 20.10.2022 16:01:00 | 1.4578 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 2.681 | 0 | 0 | 14.141
1493366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6850285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2022 14:29:21 | 20.10.2022 15:22:12 | 0.8808 | 0 | 605 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84.324 | 0 | 0.253 | 0 | 40.198 | 0 | 0 | 124.776
1493366 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12794446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2022 14:29:21 | 20.10.2022 17:12:58 | 2.7269 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 306.445 | 0 | 0 | 0 | 90.321 | 0 | 0 | 396.766
1493205 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6744404 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 14:00:00 | 20.10.2022 17:00:00 | 3 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.756 | 0 | 0 | 0 | 13.423 | 0 | 0 | 68.179
1493197 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6740582 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 14:00:00 | 20.10.2022 15:23:00 | 1.3833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.291
1493124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9069404 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 13:35:49 | 20.10.2022 15:55:00 | 2.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 1.94
1493172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6581351 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 13:35:33 | 20.10.2022 14:14:00 | 0.6408 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0.423 | 0 | 0.739 | 0 | 0 | 1.965
1493115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 13:35:16 | 20.10.2022 18:10:58 | 4.595 | 1 | 105 | 30 | 1 | 19 | 12 | 0 | 0 | 20.328 | 92.339 | 6204.635 | 0 | 1112.074 | 23.825 | 0 | 0 | 7453.201
1493115 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12597995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 13:35:16 | 20.10.2022 18:13:10 | 4.6317 | 1 | 204 | 65 | 1 | 13 | 32 | 0 | 1 | 48.406 | 180.7 | 3441.651 | 0 | 340.279 | 49.097 | 0 | 0 | 4060.133
1493087 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 13:25:50 | 20.10.2022 15:20:50 | 1.9167 | 0 | 1288 | 3 | 76 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 416.87 | 0 | 11.95 | 29.685 | 178.717 | 0 | 0 | 637.222
1493067 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6572085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 13:09:25 | 20.10.2022 14:04:16 | 0.9142 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 16.807 | 0 | 0 | 0 | 19.494 | 0 | 0 | 36.3
1493025 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 13:06:18 | 20.10.2022 13:18:02 | 0.1956 | 0 | 49 | 63 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 84.829 | 0 | 9.573 | 0.022 | 0 | 0 | 95.922
1493174 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6768129 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 13:04:33 | 20.10.2022 14:13:00 | 1.1408 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04
1493002 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6682148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 13:00:45 | 20.10.2022 17:59:00 | 4.9708 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.747 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 0 | 0 | 69.677
1493001 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6602996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 13:00:44 | 20.10.2022 15:58:00 | 2.9544 | 0 | 404 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 155.278 | 0 | 7.428 | 0 | 9.07 | 0 | 0 | 171.777
1493000 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 13:00:22 | 20.10.2022 16:46:00 | 3.7606 | 0 | 3 | 51 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005.939 | 0 | 373.046 | 0 | 0 | 0 | 4378.985
1492998 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6653975 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 13:00:17 | 20.10.2022 14:28:00 | 1.4619 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.488 | 0 | 0.005 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 3.95
1492947 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7059181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 12:44:25 | 20.10.2022 13:11:00 | 0.4431 | 0 | 970 | 5 | 2 | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 71.122 | 0 | 0.02 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 79.753
1492918 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6539623 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 12:31:44 | 20.10.2022 14:27:13 | 1.9247 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 0 | 6.914 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 10.409
1492903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7293007 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 12:20:55 | 20.10.2022 12:56:00 | 0.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.741 | 0 | 0 | 0 | 8.741
1492843 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR10397345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 11:59:49 | 20.10.2022 13:08:00 | 1.1364 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.701 | 0 | 0 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 15.879
1492815 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO7011161 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 11:46:50 | 20.10.2022 13:17:00 | 1.5028 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26.131 | 0 | 0 | 0 | 10.657 | 0 | 0 | 36.788
1492776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 11:34:14 | 20.10.2022 11:43:54 | 0.1611 | 0 | 14 | 121 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.252 | 0 | 7.966 | 0 | 0 | 0 | 56.217
1492740 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 11:21:07 | 20.10.2022 11:41:49 | 0.345 | 0 | 1256 | 12 | 15 | 3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 106.444 | 9.024 | 1.685 | 10.476 | 42.635 | 0 | 0 | 170.265
1492682 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7034439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 11:00:07 | 20.10.2022 16:40:00 | 5.6647 | 0 | 292 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113.758 | 0 | 0 | 0 | 12.863 | 0 | 0 | 126.621
1492681 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7007431 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 11:00:02 | 20.10.2022 12:00:00 | 0.9994 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.481 | 0 | 0 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 16.984
1492677 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8284775 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 10:58:19 | 20.10.2022 12:34:50 | 1.6086 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.176 | 0 | 0 | 0 | 7.604 | 0 | 0 | 36.78
1493422 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6636931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 10:55:33 | 20.10.2022 16:12:00 | 5.2742 | 1 | 538 | 2 | 1 | 1 | 26 | 1 | 0 | 10.054 | 251.732 | 5.945 | 0.073 | 8.552 | 33.115 | 1030.024 | 0 | 1339.496
1492666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8063532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 10:51:47 | 20.10.2022 12:50:00 | 1.9703 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.231 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 96.948
1492641 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8816040 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 10:40:39 | 20.10.2022 11:48:00 | 1.1225 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 4.893 | 0 | 0 | 7.214
1492621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 10:30:27 | 20.10.2022 13:17:00 | 2.7758 | 0 | 802 | 0 | 103 | 4 | 182 | 0 | 1 | 0 | 221.998 | 0 | 57.822 | 60.372 | 76.611 | 0 | 0 | 416.804
1492618 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6582045 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 10:30:04 | 20.10.2022 11:59:00 | 1.4822 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 6.771
1492609 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 10:28:07 | 20.10.2022 14:26:36 | 3.9747 | 15 | 8706 | 11 | 34 | 33 | 605 | 1 | 1 | 80.01 | 2974.895 | 25.014 | 11.84 | 3391.546 | 1037.934 | 3754.684 | 0 | 11275.923
1492603 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 10:26:12 | 20.10.2022 12:35:00 | 2.1467 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.057 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 218.699
1492540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6890713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 10:18:38 | 20.10.2022 11:29:00 | 1.1728 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.687 | 0 | 2.387 | 0 | 16.334 | 0 | 0 | 61.408
1492762 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7678672 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 10:14:45 | 20.10.2022 14:13:00 | 3.9708 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.729 | 0 | 595.171 | 0 | 0 | 0 | 808.9
1492518 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6780321 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 10:13:40 | 20.10.2022 15:50:00 | 5.6056 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.232 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 34.509
1492495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 10:10:33 | 20.10.2022 10:29:20 | 0.3131 | 0 | 851 | 8 | 21 | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 49.376 | 11.386 | 0.923 | 9.439 | 9.904 | 0 | 0 | 81.027
1492496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7070382 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 10:10:04 | 20.10.2022 13:32:00 | 3.3656 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.058 | 0 | 0 | 0 | 12.496 | 0 | 0 | 27.554
1492953 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6648795 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 10:07:41 | 20.10.2022 14:44:52 | 4.6197 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.584 | 0 | 0 | 0 | 7.757 | 0 | 0 | 76.341
1492478 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 10:02:41 | 20.10.2022 12:56:00 | 2.8886 | 1 | 95 | 33 | 1 | 7 | 24 | 0 | 0 | 30.723 | 73.537 | 1688.917 | 0 | 30.081 | 28.145 | 0 | 0 | 1851.402
1492477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 10:02:35 | 20.10.2022 10:24:13 | 0.3606 | 1 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 141.202 | 0 | 5.744 | 0 | 0 | 0 | 146.952
1492476 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12288931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 10:02:20 | 20.10.2022 10:08:20 | 0.1 | 0 | 19 | 104 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 103.622 | 0 | 11.203 | 1.972 | 0 | 0 | 117.144
1492474 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 10:01:28 | 20.10.2022 11:52:00 | 1.8422 | 0 | 104 | 45 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.504 | 370.238 | 4.595 | 58.405 | 18.561 | 0 | 0 | 488.304
1492468 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6967474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 10:00:05 | 20.10.2022 14:59:00 | 4.9819 | 0 | 869 | 17 | 0 | 5 | 88 | 0 | 1 | 0 | 362.253 | 1126.334 | 0 | 175.255 | 31.678 | 0 | 0 | 1695.521
1492467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7138341 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 10:00:00 | 20.10.2022 11:58:00 | 1.9667 | 9 | 4 | 3 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.777 | 188.666 | 0 | 4.355 | 0 | 0 | 211.799
1492299 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11146300 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 10:00:00 | 20.10.2022 15:02:29 | 5.0414 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.12 | 0 | 6.699 | 0 | 17.025 | 0 | 0 | 54.843
1492400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6605193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2022 09:40:27 | 20.10.2022 10:15:00 | 0.5758 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.098 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 4.007
1492390 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6531515 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 09:35:05 | 20.10.2022 13:28:00 | 3.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.615 | 0 | 0 | 17.615
1492373 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12673856 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:32:02 | 20.10.2022 17:17:00 | 7.7494 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.626 | 0 | 13.466 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 109.698
1492368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262816 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 09:28:53 | 20.10.2022 14:18:00 | 4.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294
1492383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6602134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 09:19:44 | 20.10.2022 10:57:00 | 1.6211 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.411 | 0 | 0 | 0 | 27.193 | 0 | 0 | 84.605
1492323 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR7127021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:09:38 | 20.10.2022 16:55:00 | 7.7561 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.707 | 0 | 0 | 0 | 21.407 | 0 | 0 | 90.114
1492338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7012955 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 09:05:16 | 20.10.2022 13:25:00 | 4.3289 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34
1492310 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO13116995 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:05:15 | 20.10.2022 14:02:00 | 4.9458 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.282 | 0 | 0 | 0 | 18.566 | 0 | 0 | 46.849
1492308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6602140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:04:53 | 20.10.2022 10:51:20 | 1.7742 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.539 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 27.195
1492304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6602137 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:03:59 | 20.10.2022 10:51:34 | 1.7931 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.004 | 0 | 0 | 0 | 4.688 | 0 | 0 | 53.692
1492298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6823079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:02:26 | 20.10.2022 16:51:00 | 7.8094 | 15 | 9 | 100 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142.174 | 0 | 10.138 | 0 | 0 | 0 | 1152.312
1492297 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7063638 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:02:07 | 20.10.2022 10:29:00 | 1.4481 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.982
1492296 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6607704 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:02:02 | 20.10.2022 14:50:00 | 5.7994 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.966 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 9.851
1492295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6839115 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:01:40 | 20.10.2022 13:57:00 | 4.9222 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.803 | 0 | 1.717 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 26.483
1492291 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6880272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:01:06 | 20.10.2022 11:59:00 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024
1492290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6921456 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:01:04 | 20.10.2022 14:13:00 | 5.1989 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.141 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 18.147
1492288 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6792931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:01:03 | 20.10.2022 11:59:00 | 2.9658 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.52
1492289 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6895137 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:01:01 | 20.10.2022 14:07:00 | 5.0997 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.977 | 0 | 0 | 0 | 28.308 | 0 | 0 | 50.285
1492294 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7126997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 09:00:59 | 20.10.2022 10:18:00 | 1.2836 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.435 | 0 | 48.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.406
1492286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7061857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:45 | 20.10.2022 11:52:00 | 2.8542 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.409 | 0 | 0 | 0 | 9.607 | 0 | 0 | 15.015
1492287 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6714776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:43 | 20.10.2022 11:00:00 | 1.9881 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22.151 | 0 | 0.131 | 0 | 6.967 | 0 | 0 | 29.249
1492284 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7020973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:36 | 20.10.2022 17:00:10 | 7.9928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25
1492284 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:36 | 20.10.2022 15:23:33 | 6.3825 | 0 | 615 | 5 | 27 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 468.6 | 130.343 | 71.663 | 73.569 | 106.873 | 0 | 0 | 851.048
1492285 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6668531 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:31 | 20.10.2022 16:41:00 | 7.6747 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.78 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 62.74
1492283 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6704113 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:16 | 20.10.2022 16:38:00 | 7.6289 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 90.294 | 0 | 0 | 0 | 107.726 | 0 | 0 | 198.02
1492282 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7136765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:07 | 20.10.2022 13:52:03 | 4.8656 | 0 | 2218 | 1 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2086.357 | 0 | 0 | 0 | 295.767 | 0 | 0 | 2382.125
1492282 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6543006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:07 | 20.10.2022 15:59:52 | 6.9958 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 250.001 | 0 | 0 | 0 | 20.482 | 0 | 0 | 270.484
1492281 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6666756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:07 | 20.10.2022 11:53:00 | 2.8814 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.601
1492280 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11895892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:05 | 20.10.2022 17:10:00 | 8.1653 | 4 | 492 | 10 | 2 | 12 | 124 | 1 | 0 | 199.643 | 482.767 | 932.302 | 2.988 | 846.821 | 175.357 | 1526.751 | 0 | 4166.628
1492279 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:01 | 20.10.2022 16:52:00 | 7.8664 | 0 | 496 | 0 | 4 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 553.977 | 0 | 0 | 118.614 | 170.061 | 0 | 0 | 842.652
1492278 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6698983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:00 | 20.10.2022 15:00:00 | 6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.214 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 37.693
1492293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6958274 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:00 | 20.10.2022 12:55:00 | 3.9167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.115
1492292 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11604732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 09:00:00 | 20.10.2022 13:50:00 | 4.8333 | 0 | 750 | 0 | 6 | 3 | 82 | 1 | 2 | 0 | 248.642 | 0 | 0.547 | 143.135 | 68.452 | 103.213 | 0.126 | 564.115
1492275 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10815733 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 08:46:09 | 20.10.2022 08:50:09 | 0.0667 | 0 | 371 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 0 | 0 | 0.478 | 0.288 | 0 | 0 | 3.204
1492234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6632520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.10.2022 08:34:44 | 20.10.2022 12:20:00 | 3.7544 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.239 | 0 | 2.452 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 21.336
1492226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7010569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 08:30:18 | 20.10.2022 12:36:00 | 4.095 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 1002.032 | 0 | 0 | 0 | 339.442 | 0 | 0.548 | 1342.022
1492220 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7110157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 08:27:13 | 20.10.2022 09:01:00 | 0.5631 | 2 | 474 | 38 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1.819 | 18.616 | 208.007 | 0 | 30.93 | 3.954 | 0 | 0 | 263.326
1492206 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7031924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 20.10.2022 08:20:35 | 20.10.2022 17:36:46 | 9.2697 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.015 | 0 | 286.974 | 0 | 0 | 0 | 429.989
1492183 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320783 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 07:41:40 | 20.10.2022 09:54:00 | 2.2056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.607
1492106 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6755641 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 06:59:25 | 20.10.2022 07:19:00 | 0.3264 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 0 | 0 | 2.936
1492098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6797722 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 06:19:51 | 20.10.2022 07:06:00 | 0.7692 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.03 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | 0 | 0 | 49.696
1492067 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6738325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 01:54:08 | 20.10.2022 02:34:00 | 0.6644 | 1 | 84 | 25 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1.044 | 6.144 | 63.441 | 0 | 2.797 | 0.705 | 0 | 0 | 74.131
1492051 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515903966 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.10.2022 00:36:27 | 20.10.2022 02:03:00 | 1.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
1492050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6745648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 00:32:00 | 20.10.2022 05:30:00 | 4.9667 | 0 | 1341 | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 877.572 | 0 | 0.835 | 0 | 229.683 | 0 | 0 | 1108.09
1492049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6758811 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.10.2022 00:30:21 | 20.10.2022 05:30:00 | 4.9942 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99.947 | 0 | 0 | 0 | 29.475 | 0 | 0 | 129.421
1492044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7078125 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 23:52:02 | 20.10.2022 00:32:00 | 0.6661 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 1.033
1492001 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6748978 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 21:05:16 | 19.10.2022 21:28:22 | 0.385 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.815 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 17.225
1491981 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517317186 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 21:00:11 | 20.10.2022 02:29:00 | 5.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | 1.387
1491979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7072440 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 20:58:20 | 19.10.2022 22:10:00 | 1.1944 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.645 | 0 | 0 | 0 | 10.435 | 0 | 0 | 51.08
1491959 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6618171 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 20:21:56 | 19.10.2022 20:54:00 | 0.5344 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.543 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 8.069
1491954 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515428171 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 20:14:01 | 19.10.2022 21:06:00 | 0.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164
1491960 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7148320 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 20:09:03 | 19.10.2022 22:26:00 | 2.2825 | 0 | 119 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.289 | 0 | 0 | 0 | 2.589 | 0 | 0 | 31.879
1491950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7052715 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 19:37:40 | 19.10.2022 21:39:23 | 2.0286 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.738 | 0 | 0 | 0 | 6.636 | 0 | 0 | 35.374
1491920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12873117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 19:19:00 | 19.10.2022 21:19:41 | 2.0114 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.795 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 10.271
1491910 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7072440 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 19:07:38 | 19.10.2022 20:31:13 | 1.3931 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.764 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0 | 0 | 64.194
1491915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6649481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 18:57:28 | 19.10.2022 19:40:00 | 0.7089 | 0 | 773 | 0 | 0 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 73.835 | 0 | 0 | 0 | 17.316 | 0 | 0 | 91.151
1491863 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6805613 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 18:38:26 | 19.10.2022 19:10:00 | 0.5261 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.411
1491793 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR11669399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 17:55:24 | 19.10.2022 19:29:00 | 1.56 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.205 | 0 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 7.122
1491778 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792766 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 17:44:36 | 19.10.2022 20:10:00 | 2.4233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
1491771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6983502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 17:37:47 | 19.10.2022 18:30:00 | 0.8703 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.455 | 0 | 0 | 0 | 3.927 | 0 | 0 | 15.382
1491758 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6593087 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 17:34:13 | 19.10.2022 17:58:10 | 0.3992 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.228 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | 8.084
1491756 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6933160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 17:32:13 | 19.10.2022 18:04:00 | 0.5297 | 0 | 444 | 0 | 8 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65.245 | 0 | 0.713 | 7.39 | 12.701 | 0 | 0 | 86.049
1491755 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | SDK Çıkışı | FUSE7016252 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 17:29:41 | 19.10.2022 18:38:00 | 1.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0 | 6.471
1491725 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12686030 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 17:22:52 | 19.10.2022 22:26:48 | 5.0656 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.052
1491684 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6715127 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 17:03:33 | 19.10.2022 17:06:33 | 0.05 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 2.795
1491680 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6918006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 17:01:44 | 19.10.2022 19:05:00 | 2.0544 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.088
1491700 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6898392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 16:54:31 | 19.10.2022 18:27:00 | 1.5414 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.043 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 6.386
1491631 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 16:43:28 | 19.10.2022 17:18:28 | 0.5833 | 0 | 34 | 7 | 14 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.811 | 13.762 | 0.706 | 28.005 | 35.464 | 0 | 0 | 80.748
1491537 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | ISO6806807 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 16:24:49 | 19.10.2022 17:07:00 | 0.7031 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 5.497
1491871 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 16:18:20 | 19.10.2022 16:20:20 | 0.0333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1.906
1491594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6771913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 16:11:18 | 19.10.2022 17:05:35 | 0.9047 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.988 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 11.242
1491398 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6744563 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 16:03:53 | 19.10.2022 17:15:00 | 1.1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 6.475 | 0 | 0 | 7.047
1491339 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7486689 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 15:58:22 | 19.10.2022 16:48:40 | 0.8383 | 0 | 99 | 14 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.885 | 93.48 | 3.501 | 0 | 8.716 | 0 | 0 | 129.582
1491261 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517161529 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 15:41:23 | 19.10.2022 16:53:00 | 1.1936 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 1.021
1491254 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7130755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 15:40:28 | 19.10.2022 16:12:00 | 0.5256 | 0 | 1579 | 0 | 29 | 7 | 582 | 0 | 0 | 0 | 109.548 | 0 | 1.408 | 135.391 | 80.365 | 0 | 0 | 326.712
1491731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10808454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 15:12:58 | 19.10.2022 16:12:58 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.775 | 0 | 62.873 | 0 | 0 | 0 | 203.647
1491126 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 15:08:26 | 19.10.2022 16:14:00 | 1.0928 | 2 | 653 | 2 | 6 | 3 | 38 | 0 | 0 | 2.018 | 61.338 | 0.431 | 5.186 | 2.48 | 21.391 | 0 | 0 | 92.844
1491127 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6696230 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 15:08:17 | 19.10.2022 16:09:00 | 1.0119 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.735 | 0 | 0 | 0 | 56.654 | 0 | 0 | 63.389
1491356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6727271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 15:01:29 | 19.10.2022 15:59:49 | 0.9722 | 0 | 343 | 2 | 16 | 11 | 184 | 0 | 0 | 0 | 59.359 | 7.871 | 17.695 | 37.803 | 58.894 | 0 | 0 | 181.622
1491080 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 14:45:09 | 19.10.2022 16:31:08 | 1.7664 | 1 | 6 | 217 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.069 | 0.894 | 613.072 | 0.156 | 2.732 | 1.092 | 105.399 | 0 | 723.413
1491043 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6618740 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 14:30:16 | 19.10.2022 16:26:00 | 1.9289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
1491042 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 14:28:34 | 19.10.2022 15:02:39 | 0.5681 | 0 | 6 | 96 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.182 | 0 | 49.299 | 0 | 0 | 0 | 603.481
1491038 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO7043837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 14:27:25 | 19.10.2022 14:47:00 | 0.3264 | 4 | 1291 | 33 | 41 | 9 | 114 | 1 | 0 | 2.405 | 35.03 | 18.207 | 0.868 | 6.671 | 6.789 | 29.459 | 0 | 99.429
1491215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6585253 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 14:23:03 | 19.10.2022 21:29:00 | 7.0992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1.393 | 0 | 0 | 0 | 142.11 | 0 | 0.665 | 144.168
1491159 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6768000 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 14:20:20 | 19.10.2022 18:36:00 | 4.2611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.544 | 0 | 0 | 0 | 165.1 | 0 | 0 | 177.644
1490960 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO9154205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 14:03:44 | 19.10.2022 17:20:54 | 3.2861 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 24.701
1490957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6764659 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 14:00:00 | 19.10.2022 17:28:00 | 3.4667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 20.571
1490940 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516775549 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 13:52:35 | 19.10.2022 16:07:00 | 2.2403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
1490928 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10505973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 13:47:23 | 19.10.2022 16:32:00 | 2.7436 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.939
1490915 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6644433 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2022 13:41:38 | 19.10.2022 15:54:00 | 2.2061 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 3.225
1490909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257843 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 13:36:29 | 19.10.2022 13:42:29 | 0.1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.163 | 0 | 3.421 | 0 | 0 | 0 | 30.585
1490908 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6902213 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 13:35:54 | 19.10.2022 17:54:00 | 4.3017 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.691 | 0 | 0 | 0 | 8.379 | 0 | 0 | 61.071
1490894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6799922 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 13:31:52 | 19.10.2022 17:20:00 | 3.8022 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.361 | 0 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 103.093
1490883 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11597892 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 13:26:25 | 19.10.2022 15:39:00 | 2.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 0 | 1.854
1490933 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Direği | ISO6988905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2022 13:26:15 | 19.10.2022 17:30:00 | 4.0625 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.929 | 0 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.349
1490860 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 13:21:46 | 19.10.2022 13:22:46 | 0.0167 | 0 | 2 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.101 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 5.75
1490839 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 13:11:21 | 19.10.2022 13:39:21 | 0.4667 | 0 | 274 | 86 | 11 | 7 | 51 | 0 | 0 | 0 | 27.706 | 214.039 | 6.757 | 18.544 | 10.27 | 0 | 0 | 277.316
1490839 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7486689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 13:11:21 | 19.10.2022 15:53:16 | 2.6986 | 0 | 99 | 14 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 73.383 | 312.002 | 11.928 | 0 | 28.401 | 0 | 0 | 425.714
1490830 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 13:09:21 | 19.10.2022 13:23:00 | 0.2275 | 0 | 2377 | 0 | 851 | 0 | 580 | 0 | 1 | 0 | 130.637 | 0 | 357.317 | 0 | 97.168 | 0 | 2.876 | 587.998
1490825 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6847669 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 13:08:09 | 19.10.2022 13:33:00 | 0.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 1.615
1490820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6872145 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 13:05:56 | 19.10.2022 15:57:00 | 2.8511 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.443 | 0 | 0 | 0 | 10.676 | 0 | 0 | 43.118
1490813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7127945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 13:03:01 | 19.10.2022 17:29:40 | 4.4442 | 0 | 260 | 0 | 2 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0 | 153.814 | 0 | 0.166 | 1130.665 | 89.757 | 85.477 | 0 | 1459.88
1490807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12659738 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 13:02:13 | 19.10.2022 17:31:00 | 4.4797 | 0 | 545 | 0 | 7 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 307.656 | 0 | 3.53 | 0 | 366.51 | 0 | 0 | 677.697
1490802 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6599687 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 13:01:08 | 19.10.2022 17:58:00 | 4.9478 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.961 | 0 | 0 | 0 | 12.445 | 0 | 0 | 35.406
1490795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 12:58:28 | 19.10.2022 13:14:28 | 0.2667 | 6 | 2880 | 31 | 139 | 32 | 368 | 3 | 0 | 2.962 | 87.566 | 16.831 | 6.184 | 71.39 | 31.226 | 265.277 | 0 | 481.437
1490784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6984326 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 12:56:15 | 19.10.2022 14:27:00 | 1.5125 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0 | 0 | 3.038
1490786 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 12:55:47 | 19.10.2022 14:48:00 | 1.8703 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.874 | 0 | 0 | 0 | 33.229 | 0 | 0 | 87.103
1490767 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 12:49:18 | 19.10.2022 13:06:09 | 0.2808 | 0 | 1256 | 12 | 15 | 3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 85.711 | 7.342 | 1.251 | 8.105 | 34.542 | 0 | 0 | 136.951
1490763 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6852300 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2022 12:47:24 | 19.10.2022 16:16:00 | 3.4767 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 37.067 | 0 | 0 | 0 | 5.735 | 0 | 22.702 | 65.505
1490744 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6662275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 12:41:20 | 19.10.2022 13:16:00 | 0.5778 | 0 | 1960 | 2 | 4 | 0 | 57 | 11 | 1 | 0 | 146.189 | 0 | 0 | 0 | 24.202 | 16.052 | 18.831 | 205.274
1490724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762772 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 12:35:36 | 19.10.2022 14:24:00 | 1.8067 | 0 | 140 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.292 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.347
1490721 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO11756119 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 12:34:55 | 19.10.2022 15:20:00 | 2.7514 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 9.591 | 0 | 0 | 10.304
1491122 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6802606 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 12:06:02 | 19.10.2022 18:40:00 | 6.5661 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 21.416 | 0 | 0 | 0 | 46.265 | 0 | 77.089 | 144.77
1490629 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6564716 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 12:00:20 | 19.10.2022 13:54:00 | 1.8944 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.458 | 0 | 0.34 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 16.976
1490627 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO7122195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 12:00:11 | 19.10.2022 13:31:00 | 1.5136 | 0 | 552 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 89.272 | 0.907 | 1.385 | 1.164 | 4.17 | 60.09 | 0 | 156.987
1491056 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062020 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / İL ÖZEL İDARE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2022 11:51:59 | 19.10.2022 14:36:49 | 2.7472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
1490597 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2022 11:41:23 | 19.10.2022 13:48:23 | 2.1167 | 0 | 2224 | 7 | 16 | 11 | 384 | 3 | 2 | 0 | 525.584 | 123.566 | 40.653 | 255.875 | 165.734 | 1502.365 | 0 | 2613.777
1490691 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517364404 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 11:41:14 | 19.10.2022 13:32:00 | 1.8461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17
1490592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6828118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2022 11:39:28 | 19.10.2022 12:46:50 | 1.1228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.603 | 0 | 28.583 | 0 | 609.118 | 0 | 667.305
1490582 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 11:34:16 | 19.10.2022 11:52:00 | 0.2956 | 1 | 6621 | 10 | 99 | 11 | 761 | 0 | 2 | 0.577 | 269.991 | 6.812 | 6.039 | 41.067 | 101.315 | 0 | 0.292 | 426.092
1490555 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 11:31:56 | 19.10.2022 11:44:00 | 0.2011 | 4 | 2013 | 19 | 5 | 8 | 202 | 1 | 3 | 3.459 | 30.856 | 24.455 | 0.141 | 15.454 | 11.829 | 0.076 | 3.484 | 89.755
1490502 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 11:06:31 | 19.10.2022 11:48:31 | 0.7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.877
1490500 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517211407 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 11:05:11 | 19.10.2022 11:54:00 | 0.8136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
1490599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10821936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 10:36:14 | 19.10.2022 11:44:00 | 1.1294 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.23
1490435 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516004058 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 10:32:35 | 19.10.2022 11:34:00 | 1.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148
1490431 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 10:29:13 | 19.10.2022 11:44:00 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 39.46
1490422 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192525 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 10:23:59 | 19.10.2022 13:56:00 | 3.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643
1490418 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517299906 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 10:22:19 | 19.10.2022 10:58:00 | 0.5947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
1490413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6725572 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 10:21:07 | 19.10.2022 11:37:28 | 1.2725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.819 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | 6.79
1490396 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515821786 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2022 10:13:47 | 19.10.2022 13:35:00 | 3.3536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725
1490443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6992200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.10.2022 10:10:37 | 19.10.2022 11:20:00 | 1.1564 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61.874 | 0 | 0 | 0 | 19.347 | 0 | 0 | 81.221
1490516 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | BR7024272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 10:05:50 | 19.10.2022 11:37:00 | 1.5194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 4.573
1490372 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 10:01:36 | 19.10.2022 15:34:00 | 5.54 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 341.39 | 0 | 0 | 0 | 84.115 | 0 | 0 | 425.506
1490366 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 10:00:40 | 19.10.2022 12:56:00 | 2.9222 | 0 | 46 | 354 | 142 | 35 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2.404 | 10586.384 | 1358.675 | 858.083 | 34.178 | 7787.251 | 0 | 20626.975
1490364 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO12563809 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 10:00:23 | 19.10.2022 12:00:00 | 1.9936 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.248 | 0 | 0 | 0 | 2.359 | 0 | 0 | 13.607
1490365 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6579586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 10:00:22 | 19.10.2022 12:24:00 | 2.3939 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.054 | 0 | 1.664 | 0 | 36.243 | 0 | 0 | 77.961
1490363 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7066936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 10:00:13 | 19.10.2022 15:55:00 | 5.9131 | 0 | 355 | 3 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 300.025 | 133.099 | 0 | 0 | 96.643 | 0 | 0 | 529.767
1490328 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069612 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 09:43:54 | 19.10.2022 12:33:00 | 2.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0.265
1490312 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10398501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 09:38:43 | 19.10.2022 11:01:00 | 1.3714 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.062 | 0 | 17.328 | 0 | 0 | 0 | 36.391
1490287 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6941368 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:30:43 | 19.10.2022 11:25:00 | 1.9047 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.651
1490286 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:30:23 | 19.10.2022 17:22:00 | 7.8603 | 2 | 83 | 15 | 3 | 17 | 24 | 2 | 0 | 81.958 | 94.908 | 508.049 | 72.473 | 919.014 | 170.214 | 964.589 | 0 | 2811.206
1490285 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6731438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:30:01 | 19.10.2022 14:22:00 | 4.8664 | 0 | 103 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.029 | 0 | 0.279 | 0 | 10.022 | 0 | 0 | 39.33
1490226 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8950148 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 09:06:48 | 19.10.2022 10:14:00 | 1.12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.239
1490224 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6900460 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:04:57 | 19.10.2022 11:56:00 | 2.8508 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 86.727 | 0 | 0 | 0 | 6.717 | 0 | 0 | 93.444
1490222 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:03:09 | 19.10.2022 16:52:00 | 7.8142 | 0 | 446 | 0 | 9 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 527.804 | 0 | 16.656 | 0 | 350.582 | 0 | 0 | 895.042
1490220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6649607 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:02:30 | 19.10.2022 11:58:23 | 2.9314 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.847 | 0 | 0 | 0 | 7.036 | 0 | 0 | 66.883
1490219 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO8673603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:02:16 | 19.10.2022 12:00:00 | 2.9622 | 1 | 88 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.951 | 30.841 | 2.038 | 0 | 0 | 3.532 | 0 | 0 | 41.362
1490214 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6996859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:01:43 | 19.10.2022 16:52:12 | 7.8414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.469
1490214 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:01:43 | 19.10.2022 15:41:08 | 6.6569 | 2 | 169 | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 24.79 | 139.383 | 11.78 | 4.55 | 0 | 23.799 | 0 | 0 | 204.302
1490212 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 09:01:10 | 19.10.2022 09:05:10 | 0.0667 | 4 | 19 | 4 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.046 | 0.12 | 1.64 | 0.039 | 2.177 | 0.217 | 0 | 0 | 4.239
1490213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7149842 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:01:03 | 19.10.2022 16:57:00 | 7.9325 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.317 | 0 | 0 | 0 | 20.116 | 0 | 0 | 88.433
1490210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:00:43 | 19.10.2022 11:53:00 | 2.8714 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.018 | 0 | 0.119 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 44.284
1490209 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576084 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:00:41 | 19.10.2022 10:56:00 | 1.9219 | 0 | 399 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78.424 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | 85.654
1490208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7099386 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:00:31 | 19.10.2022 12:26:00 | 3.4247 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.961 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 10.393
1490207 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6709852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:00:28 | 19.10.2022 11:58:55 | 2.9742 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.209 | 0 | 0 | 0 | 26.055 | 0 | 0 | 58.264
1490206 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6778288 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:00:21 | 19.10.2022 17:07:00 | 8.1108 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 127.637 | 0 | 0 | 0 | 27.146 | 0 | 0 | 154.784
1490204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:00:02 | 19.10.2022 16:50:00 | 7.8328 | 0 | 0 | 79 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.594 | 0 | 320.382 | 0 | 0 | 0 | 1500.976
1490203 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555691 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:00:00 | 19.10.2022 16:52:00 | 7.8667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.866 | 0 | 0 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | 27.368
1490221 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6691992 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:00:00 | 19.10.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.527 | 0 | 0 | 0 | 23.888 | 0 | 0 | 105.415
1490216 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12236606 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 09:00:00 | 19.10.2022 11:59:51 | 2.9975 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 138.429 | 0 | 0 | 0 | 11.237 | 0 | 0 | 149.666
1490187 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7061208 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 08:48:44 | 19.10.2022 12:02:00 | 3.2211 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.411
1490153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7037137 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.10.2022 08:33:12 | 19.10.2022 12:29:00 | 3.93 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 136.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.496
1490151 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535210853 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 08:31:16 | 19.10.2022 10:35:00 | 2.0622 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025
1490035 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11777178 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 07:01:12 | 19.10.2022 09:35:00 | 2.5633 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.794
1490028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10951726 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 06:45:03 | 19.10.2022 06:50:03 | 0.0833 | 1 | 44 | 8 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 3.265 | 0.282 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 4.512
1490101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO8476816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 06:34:55 | 19.10.2022 10:46:18 | 4.1897 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 13.401
1490016 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 06:27:02 | 19.10.2022 09:00:02 | 2.55 | 1 | 0 | 253 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 0 | 776.397 | 0 | 145.74 | 0 | 0 | 0 | 925.966
1490013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6606781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.10.2022 06:15:32 | 19.10.2022 07:38:27 | 1.3819 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.484 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.672
1489945 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515942260 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 23:56:07 | 19.10.2022 01:40:00 | 1.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224
1489888 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6574676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 22:02:45 | 19.10.2022 00:22:00 | 2.3208 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.461 | 0 | 0 | 0 | 6.024 | 0 | 0 | 51.485
1489929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 21:55:48 | 18.10.2022 22:04:48 | 0.15 | 2 | 61 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.594 | 1.084 | 1.541 | 0 | 8.641 | 0.498 | 0 | 0 | 12.359
1489870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 20:50:34 | 18.10.2022 21:56:00 | 1.0906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 16.758 | 0 | 0 | 0 | 23.218
1489865 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517061526 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 20:33:22 | 18.10.2022 21:35:00 | 1.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
1489858 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7075642 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 20:22:02 | 18.10.2022 21:20:00 | 0.9661 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 0 | 2.048 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 4.486
1489845 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6618858 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 20:00:43 | 18.10.2022 20:58:00 | 0.9547 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.162
1489886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7046867 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 19:53:50 | 18.10.2022 22:26:37 | 2.5464 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.122 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0 | 0 | 12.708
1489830 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926326 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 19:34:07 | 18.10.2022 20:04:00 | 0.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
1489828 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6722865 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 19:26:42 | 18.10.2022 21:54:00 | 2.455 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 6.395 | 0 | 0 | 7.821
1489823 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515923453 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 19:20:59 | 18.10.2022 20:23:00 | 1.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424
1489819 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11327905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 19:09:59 | 18.10.2022 19:19:37 | 0.1606 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0 | 2.507
1489777 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429670 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 18:54:44 | 18.10.2022 19:49:00 | 0.9044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
1489792 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6574676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 18:54:04 | 18.10.2022 19:47:00 | 0.8822 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.498 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 0 | 0 | 24.336
1489732 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032239 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 18:47:38 | 18.10.2022 21:27:00 | 2.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225
1489712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515612455 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 18:41:51 | 18.10.2022 22:00:00 | 3.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982
1489733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7130706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 18:39:58 | 18.10.2022 21:11:00 | 2.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.71 | 0 | 69.71
1489676 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032063 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 18:36:50 | 18.10.2022 21:16:00 | 2.6528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
1489625 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535230371 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 18:21:00 | 18.10.2022 21:26:00 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492
1489621 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO6537315 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 18:19:44 | 18.10.2022 19:45:00 | 1.4211 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.544 | 0 | 0 | 0 | 4.089 | 0 | 0 | 15.633
1489622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12007008 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 18:19:18 | 18.10.2022 19:03:00 | 0.7283 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.754 | 0 | 6.063 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 8.45
1489613 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 18:15:51 | 18.10.2022 18:18:36 | 0.0458 | 0 | 7 | 101 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.759 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 6.805
1489593 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6531515 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 18:06:07 | 18.10.2022 18:51:00 | 0.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 3.195
1489782 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6758238 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 18:02:15 | 18.10.2022 21:24:35 | 3.3722 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 167.361 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | 184.561
1489579 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO11840533 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2022 18:00:51 | 18.10.2022 19:14:21 | 1.225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 17.413 | 0 | 0 | 0 | 18.415 | 0 | 14.22 | 50.049
1489563 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 17:52:34 | 18.10.2022 18:16:45 | 0.4031 | 0 | 1 | 46 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.212 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 133.99
1489545 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6906290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 17:43:55 | 18.10.2022 18:10:38 | 0.4453 | 0 | 489 | 0 | 3 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 46.935 | 0 | 0.103 | 8.745 | 69.083 | 0 | 0 | 124.867
1489515 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 17:35:14 | 18.10.2022 18:07:00 | 0.5294 | 0 | 1559 | 8 | 70 | 16 | 294 | 1 | 1 | 0 | 150.477 | 13.318 | 1.358 | 49.645 | 83.414 | 41.189 | 17.315 | 356.715
1489511 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12294807 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 17:27:35 | 18.10.2022 18:52:00 | 1.4069 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.356 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 5.571
1489452 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11777178 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 17:09:15 | 18.10.2022 17:51:00 | 0.6958 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956
1489601 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7155934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 17:04:08 | 18.10.2022 19:21:00 | 2.2811 | 0 | 274 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 60.715 | 0 | 0.305 | 0 | 8.969 | 0 | 0 | 69.989
1489430 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12791605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 16:57:44 | 18.10.2022 17:44:00 | 0.7711 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.947
1489445 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6988588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 16:56:53 | 18.10.2022 17:21:00 | 0.4019 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.846 | 0 | 0.039 | 0 | 8.446 | 0 | 0 | 17.331
1489416 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR12201660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 16:50:23 | 18.10.2022 18:55:00 | 2.0769 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.826 | 0 | 4.576 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 46.539
1489405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6583864 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 16:45:48 | 18.10.2022 17:34:56 | 0.8189 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.911 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 4.921
1489402 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6603063 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 16:42:52 | 18.10.2022 17:04:18 | 0.3572 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 51.549 | 0 | 0 | 0 | 3.832 | 0 | 0 | 55.38
1489400 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 16:40:38 | 18.10.2022 17:19:00 | 0.6394 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.727 | 0 | 39.432 | 0 | 0 | 0 | 128.159
1489359 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6826496 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 16:12:30 | 18.10.2022 16:58:00 | 0.7583 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 4.296
1489352 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8075354 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 16:00:00 | 18.10.2022 17:54:52 | 1.9144 | 1 | 275 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 48.772 | 54.584 | 19.781 | 0.271 | 0 | 6.772 | 0 | 0.11 | 130.29
1489318 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515394786 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 15:26:26 | 18.10.2022 17:21:03 | 1.9103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
1489290 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 15:10:49 | 18.10.2022 15:41:49 | 0.5167 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.381
1489333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516736818 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2022 14:37:20 | 18.10.2022 16:35:00 | 1.9611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 5.716
1489245 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7157431 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 14:35:00 | 18.10.2022 17:01:00 | 2.4333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 6.54
1489145 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2022 14:03:46 | 18.10.2022 14:14:07 | 0.1725 | 1 | 16309 | 33 | 224 | 21 | 1891 | 3 | 5 | 0 | 419.533 | 7.027 | 14.356 | 31.818 | 151.081 | 115.243 | 16.3 | 755.357
1489057 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7031126 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 14:03:13 | 18.10.2022 17:30:00 | 3.4464 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.042
1489056 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6573569 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 14:02:14 | 18.10.2022 17:27:00 | 3.4128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 64.176 | 0 | 0 | 64.261
1489050 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6694946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 14:00:42 | 18.10.2022 16:02:34 | 2.0311 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.215 | 0 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 15.378
1489048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 14:00:18 | 18.10.2022 17:20:00 | 3.3283 | 7 | 440 | 1 | 21 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 167.221 | 24.579 | 13.133 | 0 | 48.169 | 0 | 0 | 253.102
1489045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6700829 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 14:00:00 | 18.10.2022 15:57:00 | 1.95 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.078 | 0 | 0.031 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 64.979
1489053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628376 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 13:56:12 | 18.10.2022 16:16:00 | 2.33 | 0 | 25 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 23.809 | 0 | 176.629 | 1.936 | 0 | 0 | 205.314
1489024 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7233324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 13:51:45 | 18.10.2022 15:07:00 | 1.2542 | 0 | 32 | 47 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.794
1489027 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057008 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 13:51:18 | 18.10.2022 15:46:00 | 1.9117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
1489003 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7050044 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 13:30:35 | 18.10.2022 15:30:00 | 1.9903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 6.349 | 0 | 0 | 6.699
1489002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6574149 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 13:30:28 | 18.10.2022 16:30:00 | 2.9922 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87.282 | 0 | 0 | 0 | 20.719 | 0 | 0 | 108.001
1488949 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7109424 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 13:10:32 | 18.10.2022 15:06:00 | 1.9244 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.572 | 0 | 0 | 0 | 79.193 | 0 | 0 | 109.765
1488944 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7151273 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 13:00:01 | 18.10.2022 13:58:00 | 0.9664 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.234 | 0 | 0 | 0 | 3.771 | 0 | 0 | 8.005
1488912 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7690725 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2022 12:32:05 | 18.10.2022 15:05:00 | 2.5486 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.755 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 186.187
1488910 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517280038 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 12:31:22 | 18.10.2022 14:47:00 | 2.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
1489225 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 12:30:30 | 18.10.2022 13:05:30 | 0.5833 | 2 | 680 | 7 | 24 | 2 | 60 | 0 | 0 | 2.227 | 43.887 | 5.75 | 0.724 | 2.169 | 42.441 | 0 | 0 | 97.198
1488892 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 12:20:13 | 18.10.2022 13:33:12 | 1.2164 | 1 | 31 | 180 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 2.897 | 2.033 | 889.647 | 0 | 176.808 | 0 | 0 | 0 | 1071.384
1488878 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12839061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 12:12:05 | 18.10.2022 13:36:00 | 1.3986 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 0 | 0 | 27.562 | 0 | 0 | 34.741
1488940 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10353722 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 12:09:48 | 18.10.2022 13:24:00 | 1.2367 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.872 | 0 | 17.952 | 0 | 0 | 0 | 102.823
1488850 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | BR6775243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2022 12:01:42 | 18.10.2022 12:41:06 | 0.6567 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.288 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 6.332
1488850 | 2 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6775247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2022 12:01:42 | 18.10.2022 15:21:56 | 3.3372 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83.475 | 0 | 0 | 0 | 15.807 | 0 | 0 | 99.282
1488849 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 12:01:31 | 18.10.2022 13:06:02 | 1.0753 | 0 | 241 | 178 | 1 | 49 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.825 | 958.724 | 0.697 | 274.737 | 23.194 | 0 | 0 | 1304.176
1488841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7060202 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 11:56:36 | 18.10.2022 12:55:00 | 0.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 1.309
1489017 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6896018 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 11:44:52 | 18.10.2022 14:23:00 | 2.6356 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.434 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.482
1489276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902194 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 11:42:52 | 18.10.2022 15:04:17 | 3.3569 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | 0 | 28.684
1488788 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516005204 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 11:35:00 | 18.10.2022 14:08:00 | 2.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643
1488773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 11:30:55 | 18.10.2022 12:52:16 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.778 | 0 | 0 | 0 | 19.778
1488771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 11:30:45 | 18.10.2022 12:52:32 | 1.3631 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.658 | 0 | 367.945 | 0 | 3.227 | 0 | 635.31 | 0 | 1007.139
1488770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101793 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 11:30:34 | 18.10.2022 12:21:00 | 0.8406 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 6.947
1488753 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515197103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 11:25:49 | 18.10.2022 12:25:00 | 0.9864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
1489000 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6826498 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 11:23:09 | 18.10.2022 15:37:00 | 4.2308 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.452 | 0 | 0 | 0 | 5.579 | 0 | 0 | 66.032
1489163 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | BR6989760 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 11:20:56 | 18.10.2022 15:23:43 | 4.0464 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.987 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 19.287
1488718 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 11:18:00 | 18.10.2022 12:45:05 | 1.4514 | 4 | 1045 | 142 | 71 | 71 | 253 | 12 | 2 | 34.137 | 152.624 | 2511.93 | 0.544 | 1232.98 | 63.167 | 61.096 | 0 | 4056.478
1488777 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6884482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 11:02:33 | 18.10.2022 13:25:00 | 2.3742 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.415 | 0 | 0.038 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 24.113
1488662 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7007870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 11:00:06 | 18.10.2022 13:05:00 | 2.0817 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.128 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 11.138
1488661 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7151276 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 11:00:00 | 18.10.2022 12:29:00 | 1.4833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 2.627 | 0 | 0 | 5.057
1488670 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6802605 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 11:00:00 | 18.10.2022 14:07:00 | 3.1167 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.986 | 0 | 0.291 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 37.678
1488865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516741726 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 10:50:53 | 18.10.2022 12:09:00 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0.419
1488641 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE7001435 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 10:43:21 | 18.10.2022 13:38:00 | 2.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0 | 40.377 | 41.995
1489010 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7032264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 10:36:39 | 18.10.2022 14:00:00 | 3.3892 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.716 | 10.384 | 0 | 0.085 | 1.521 | 0.385 | 0 | 0 | 25.092
1488618 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6719134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 10:30:25 | 18.10.2022 11:05:00 | 0.5764 | 0 | 1 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.101 | 0 | 57.037 | 0 | 0 | 0 | 94.138
1488622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6857401 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 10:30:00 | 18.10.2022 12:29:00 | 1.9833 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.741 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 31.363
1488612 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO9110584 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 10:27:03 | 18.10.2022 11:45:00 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0 | 0 | 10.87
1488603 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2022 10:24:18 | 18.10.2022 10:38:53 | 0.2431 | 0 | 286 | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 9.843 | 0 | 0 | 0.129 | 2.456 | 0 | 0 | 12.428
1488598 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 10:22:04 | 18.10.2022 11:11:00 | 0.8156 | 0 | 5 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 46.78 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 49.336
1488880 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6729049 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 10:17:09 | 18.10.2022 14:46:21 | 4.4867 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.642 | 0 | 0 | 0 | 4.842 | 0 | 0 | 15.484
1488585 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6538520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 10:14:38 | 18.10.2022 11:26:00 | 1.1894 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.944 | 0 | 0.016 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 11.199
1488581 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535224422 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 10:12:34 | 18.10.2022 14:07:00 | 3.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
1488580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515672078 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 10:11:54 | 18.10.2022 11:08:00 | 0.935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
1488558 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 10:02:06 | 18.10.2022 15:17:00 | 5.2483 | 0 | 1132 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 521.879 | 0 | 0.513 | 0 | 127.355 | 0 | 0 | 649.746
1488552 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6932728 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 10:01:05 | 18.10.2022 17:56:00 | 7.9153 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.398 | 0 | 0 | 0 | 20.556 | 0 | 0 | 95.954
1488550 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 10:00:20 | 18.10.2022 12:34:00 | 2.5611 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.336 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 32.447
1488547 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO12527132 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 10:00:01 | 18.10.2022 12:00:00 | 1.9997 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 5.592
1488555 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8654700 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 10:00:00 | 18.10.2022 12:53:00 | 2.8833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.055 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 30.143
1488534 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 09:51:24 | 18.10.2022 10:23:00 | 0.5267 | 0 | 149 | 0 | 28 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8.672 | 0 | 1.77 | 9.843 | 16.808 | 0 | 0 | 37.094
1488496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:32:39 | 18.10.2022 17:18:00 | 7.7558 | 10 | 313 | 0 | 4 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 641.384 | 0 | 32.211 | 0 | 158.603 | 0 | 0 | 832.198
1488494 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6750837 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:31:56 | 18.10.2022 12:21:00 | 2.8178 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 84.755 | 0 | 0 | 0 | 15.577 | 0 | 5.154 | 105.486
1488495 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7017972 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:31:53 | 18.10.2022 11:23:00 | 1.8519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.931 | 0 | 0 | 15.931
1488491 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6612663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:31:25 | 18.10.2022 17:34:00 | 8.0431 | 0 | 425 | 1 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 290.565 | 2.41 | 0 | 349.357 | 50.796 | 0 | 0 | 693.127
1488488 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9362149 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:30:59 | 18.10.2022 12:45:05 | 3.235 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.94 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 75.001
1488489 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:30:55 | 18.10.2022 17:34:00 | 8.0514 | 2 | 83 | 15 | 3 | 17 | 24 | 2 | 0 | 80.73 | 95.652 | 532.673 | 70.188 | 934.834 | 171.842 | 990.623 | 0 | 2876.543
1488484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6802533 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:30:00 | 18.10.2022 10:39:00 | 1.15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 7.033
1488467 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6775243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 09:17:47 | 18.10.2022 09:52:00 | 0.5703 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.562 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 0 | 20.104
1488462 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6673778 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:15:00 | 18.10.2022 16:22:00 | 7.1167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.842
1488463 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6776421 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:15:00 | 18.10.2022 16:26:00 | 7.1833 | 0 | 93 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 84.383 | 0 | 0 | 0 | 98.465 | 0 | 0 | 182.848
1488461 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7066317 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 09:13:22 | 18.10.2022 10:48:00 | 1.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.492 | 0 | 13.629 | 26.121
1488453 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direği | ISO6651151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.10.2022 09:10:05 | 19.10.2022 01:25:00 | 16.2486 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.779 | 0 | 22.904 | 0 | 15.565 | 0 | 0 | 75.248
1488437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:05:26 | 18.10.2022 09:25:43 | 0.3381 | 0 | 787 | 1 | 19 | 5 | 171 | 0 | 1 | 0 | 22.81 | 0.729 | 1.673 | 22.011 | 10.526 | 0 | 0.285 | 58.033
1488437 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | LINE9378604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:05:26 | 18.10.2022 15:01:00 | 5.9261 | 0 | 379 | 0 | 4 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 150.287 | 0 | 2.316 | 105.226 | 31.913 | 0 | 0 | 289.741
1488434 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:04:27 | 18.10.2022 13:27:09 | 4.3783 | 1 | 684 | 27 | 9 | 5 | 44 | 0 | 0 | 7.968 | 234.794 | 244.897 | 18.645 | 248.674 | 33.775 | 0 | 0 | 788.754
1488429 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7007869 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:03:15 | 18.10.2022 10:58:37 | 1.9228 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.649
1488426 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:02:54 | 18.10.2022 12:23:00 | 3.335 | 7 | 440 | 1 | 21 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 160.438 | 25.251 | 14.019 | 0 | 46.887 | 0 | 0 | 246.595
1488427 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:02:52 | 18.10.2022 16:58:00 | 7.9189 | 1 | 580 | 3 | 7 | 1 | 61 | 0 | 0 | 2.762 | 896.705 | 68.864 | 6.568 | 119.105 | 310.089 | 0 | 0 | 1404.093
1488428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10732114 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:02:49 | 18.10.2022 15:00:00 | 5.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.891 | 0 | 629.9 | 0 | 822.791
1488422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6552764 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:02:14 | 18.10.2022 13:01:00 | 3.9794 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108.809 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0 | 0 | 110.885
1488420 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6568022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:02:08 | 18.10.2022 13:45:00 | 4.7144 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.704
1488423 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:01:54 | 18.10.2022 16:43:00 | 7.685 | 5 | 681 | 10 | 83 | 12 | 267 | 1 | 0 | 20.331 | 327.206 | 36.84 | 248.347 | 475.885 | 148.413 | 383.935 | 0 | 1640.957
1488417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9069372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:01:49 | 18.10.2022 11:04:00 | 2.0364 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 197.496 | 0 | 0 | 0 | 84.857 | 0 | 0 | 282.353
1488419 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:01:39 | 18.10.2022 09:58:00 | 0.9392 | 0 | 5 | 114 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.885 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 253.892
1488415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6717004 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:01:00 | 18.10.2022 12:04:00 | 3.05 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.998 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 0 | 0 | 33.958
1488447 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7100565 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:01:00 | 18.10.2022 12:00:00 | 2.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.178 | 0 | 0 | 0 | 9.262 | 0 | 0 | 29.44
1488414 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645772 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:00:51 | 18.10.2022 13:55:00 | 4.9025 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 179.639 | 0 | 0 | 0 | 52.697 | 0 | 0 | 232.335
1488413 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6778286 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:00:51 | 18.10.2022 10:44:00 | 1.7192 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56
1488411 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6885568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:00:42 | 18.10.2022 16:57:00 | 7.9383 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 219.581 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 226.041
1488410 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6645773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:00:29 | 18.10.2022 13:56:00 | 4.9253 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 79.04 | 0 | 0 | 0 | 31.158 | 0 | 109.038 | 219.236
1488409 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:00:26 | 18.10.2022 13:52:23 | 4.8658 | 0 | 169 | 3 | 12 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 61.344 | 93.338 | 0.258 | 3.956 | 3.22 | 1807.202 | 0 | 1969.318
1488409 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6881251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:00:26 | 18.10.2022 16:54:00 | 7.8928 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.638
1488408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6781162 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:00:07 | 18.10.2022 12:56:00 | 3.9314 | 0 | 232 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 84.145 | 0 | 0.613 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 88.444
1488406 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6755824 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:00:04 | 18.10.2022 10:57:00 | 1.9489 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.217 | 0 | 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.691
1488405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6713935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:00:00 | 18.10.2022 16:51:00 | 7.85 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 955.224 | 0 | 0 | 0 | 824.394 | 0 | 203.991 | 1983.609
1488407 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7096417 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:00:00 | 18.10.2022 16:55:00 | 7.9167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.938 | 0 | 0 | 0 | 6.681 | 0 | 0 | 38.619
1488421 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6565670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 09:00:00 | 18.10.2022 17:01:00 | 8.0167 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.881 | 0 | 0.076 | 0 | 59.253 | 0 | 0 | 154.21
1488404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 08:59:42 | 18.10.2022 16:53:12 | 7.8917 | 4 | 14 | 124 | 67 | 8 | 20 | 0 | 0 | 29.029 | 16.893 | 2212.841 | 337.434 | 461.157 | 82.607 | 0 | 0 | 3139.96
1488400 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7042307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 08:52:54 | 18.10.2022 12:00:00 | 3.1183 | 3 | 1370 | 1 | 5 | 3 | 49 | 0 | 0 | 11.008 | 355.376 | 0 | 55.422 | 60.266 | 53.316 | 0 | 0 | 535.388
1488469 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6870629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 08:43:52 | 18.10.2022 09:45:00 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.296 | 0 | 3.496 | 90.792
1488367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7017971 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 08:33:56 | 18.10.2022 09:27:00 | 0.8844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 5.691 | 0 | 62.021 | 68.386
1488365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6681718 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 08:30:32 | 18.10.2022 12:31:00 | 4.0078 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 154.099 | 0 | 0 | 0 | 24.472 | 0 | 0 | 178.571
1488381 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 08:22:09 | 18.10.2022 09:47:00 | 1.4142 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.903 | 0 | 38.327 | 0 | 0 | 0 | 122.23
1488486 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6833088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 08:11:45 | 18.10.2022 10:02:00 | 1.8375 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712
1488314 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6695869 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 07:55:54 | 18.10.2022 09:09:00 | 1.2183 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.181 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 7.377
1488296 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 07:37:50 | 18.10.2022 08:20:00 | 0.7028 | 0 | 1454 | 1 | 2 | 3 | 269 | 0 | 1 | 0 | 80.484 | 0 | 0.66 | 9.401 | 27.767 | 0 | 0 | 118.312
1488262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 07:12:23 | 18.10.2022 07:36:01 | 0.3939 | 1 | 701 | 2 | 10 | 19 | 85 | 1 | 0 | 0 | 27.698 | 1.917 | 0.102 | 39.159 | 4.031 | 114.891 | 0 | 187.797
1488309 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6608165 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 07:09:20 | 18.10.2022 08:05:00 | 0.9278 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.708 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 0 | 7.994
1488208 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM | ISO9243696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 06:56:48 | 18.10.2022 07:35:48 | 0.65 | 8 | 7883 | 89 | 85 | 62 | 1124 | 21 | 12 | 7.687 | 512.825 | 100.541 | 65.236 | 594.681 | 210.067 | 240.71 | 25.045 | 1756.792
1488322 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12839061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 06:56:39 | 18.10.2022 10:34:08 | 3.6247 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.776 | 0 | 0 | 0 | 59.248 | 0 | 0 | 75.024
1488191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516215932 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 06:15:32 | 18.10.2022 07:24:00 | 1.1411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406
1488166 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6608165 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 03:33:53 | 18.10.2022 04:28:00 | 0.9019 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.766 | 0 | 0 | 0 | 3.698 | 0 | 0 | 8.463
1488154 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11777058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 01:52:14 | 18.10.2022 06:06:00 | 4.2294 | 0 | 592 | 0 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 263.215 | 0 | 0 | 0 | 69.65 | 0 | 0 | 332.865
1488174 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE12589638 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 01:44:53 | 18.10.2022 05:15:59 | 3.5183 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.369 | 0 | 0 | 0 | 75.372 | 0 | 0 | 114.741
1488144 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 01:42:38 | 18.10.2022 02:19:00 | 0.6061 | 1 | 6621 | 10 | 99 | 11 | 763 | 0 | 0 | 0.967 | 446.435 | 10.39 | 6.373 | 49.12 | 113.821 | 0 | 0 | 627.106
1488059 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6817788 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.10.2022 01:00:00 | 18.10.2022 02:31:00 | 1.5167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.377 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 11.927
1488026 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO8552616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.10.2022 00:02:51 | 18.10.2022 01:01:00 | 0.9692 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.56
1488025 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8688789 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 23:55:23 | 18.10.2022 01:02:00 | 1.1103 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 3.952
1488081 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11179966 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 23:46:29 | 17.10.2022 23:59:29 | 0.2167 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 2.51
1488055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 23:23:44 | 17.10.2022 23:40:44 | 0.2833 | 0 | 3 | 92 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.403 | 0 | 28.156 | 0 | 0 | 0 | 403.559
1488009 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516026948 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 23:20:19 | 18.10.2022 01:42:00 | 2.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0.514
1488054 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6626324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 23:00:19 | 18.10.2022 01:42:59 | 2.7111 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.63 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 34.392
1488017 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR7027949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 22:54:23 | 17.10.2022 23:58:39 | 1.0711 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.615 | 0 | 0.235 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 12.998
1487995 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516044329 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 22:54:07 | 18.10.2022 00:09:00 | 1.2481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808
1487992 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6601102 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 22:50:11 | 18.10.2022 00:21:00 | 1.5136 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 35.465
1487983 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515800456 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 22:45:06 | 17.10.2022 23:55:00 | 1.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438
1487984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7082916 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 22:43:17 | 17.10.2022 23:05:00 | 0.3619 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.243 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 12.729
1487965 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517111356 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 22:30:08 | 18.10.2022 00:54:00 | 2.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474
1488117 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8284775 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 22:27:16 | 18.10.2022 01:00:00 | 2.5456 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.55 | 0 | 0 | 0 | 7.728 | 0 | 0 | 51.278
1487958 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516022660 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 22:23:02 | 18.10.2022 01:56:00 | 3.5494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035
1487956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515635999 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 22:21:22 | 17.10.2022 23:33:00 | 1.1939 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746
1487961 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 22:19:46 | 18.10.2022 00:27:31 | 2.1292 | 0 | 231 | 121 | 2 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 61.16 | 4708.228 | 4.145 | 929.293 | 66.459 | 17.636 | 0 | 5786.922
1487959 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6601092 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 22:15:09 | 17.10.2022 22:44:00 | 0.4808 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.617 | 0 | 0 | 0 | 1.478 | 0 | 0 | 28.095
1487943 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6560806 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 22:10:38 | 17.10.2022 23:52:00 | 1.6894 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.421 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 6.471
1487927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 21:58:54 | 17.10.2022 22:13:30 | 0.2433 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0.009 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 4.93
1487934 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 21:50:45 | 17.10.2022 22:10:08 | 0.3231 | 0 | 1253 | 0 | 3 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 75.417 | 0 | 0.37 | 0 | 27.277 | 0 | 0 | 103.064
1487934 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7062572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 21:50:45 | 17.10.2022 22:13:06 | 0.3725 | 0 | 939 | 0 | 2 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 62.835 | 0 | 0.033 | 0 | 13.793 | 0 | 0 | 76.661
1487871 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6918163 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 21:34:22 | 17.10.2022 22:54:00 | 1.3272 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 10.266
1487837 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO7099195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 21:17:25 | 17.10.2022 22:55:00 | 1.6264 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.673 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 7.501
1487820 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6969009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 21:06:36 | 17.10.2022 21:10:36 | 0.0667 | 0 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 48.958 | 0 | 0 | 0 | 12.092 | 0 | 0 | 61.051
1487818 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6527787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 21:03:47 | 17.10.2022 21:27:00 | 0.3869 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 14.258 | 0 | 0 | 0 | 6.051 | 0 | 0 | 20.31
1487929 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 20:41:07 | 17.10.2022 20:42:07 | 0.0167 | 0 | 349 | 27 | 2 | 8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 2.175 | 0.009 | 0.869 | 0.163 | 0 | 0 | 4.201
1487789 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7126377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 20:37:12 | 17.10.2022 22:28:00 | 1.8467 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.964 | 0 | 0.257 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 6.436
1487878 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO13078602 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 20:34:57 | 17.10.2022 20:39:57 | 0.0833 | 1 | 130 | 0 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.183 | 1.529 | 0 | 0.082 | 0.017 | 0.296 | 0 | 0 | 2.107
1487783 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6626326 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 20:34:17 | 17.10.2022 21:57:00 | 1.3786 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 0 | 0 | 3.396
1487741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6760167 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 20:00:49 | 17.10.2022 21:10:00 | 1.1531 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.783 | 0 | 0 | 0 | 9.003 | 0 | 0 | 37.786
1487740 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7062289 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 19:57:20 | 17.10.2022 20:39:00 | 0.6944 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.297 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 3.56
1487732 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429168 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 19:49:55 | 17.10.2022 21:03:00 | 1.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371
1487701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516043205 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 19:24:58 | 17.10.2022 21:33:00 | 2.1339 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.729
1487704 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6660134 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 19:22:15 | 17.10.2022 19:31:23 | 0.1522 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 1.984
1487742 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12839061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 19:18:52 | 17.10.2022 20:35:00 | 1.2689 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.611 | 0 | 0 | 0 | 22.624 | 0 | 0 | 30.236
1487778 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9188598 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 19:14:54 | 17.10.2022 20:26:07 | 1.1869 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 3.564
1487693 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 19:08:38 | 17.10.2022 20:19:00 | 1.1728 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 84.963 | 0 | 0 | 0 | 15.172 | 0 | 0 | 100.136
1487660 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6893603 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 19:04:07 | 17.10.2022 19:54:00 | 0.8314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 0 | 8.632 | 0 | 0 | 13.121
1487608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999944 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 18:47:28 | 17.10.2022 21:20:00 | 2.5422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604
1487570 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7057575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 18:31:57 | 17.10.2022 19:41:00 | 1.1508 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.058 | 0 | 0 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 10.366
1487568 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7062286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 18:31:26 | 17.10.2022 19:37:00 | 1.0928 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.153 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 9.586
1487598 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6603780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 18:10:48 | 17.10.2022 18:12:48 | 0.0333 | 0 | 1045 | 0 | 24 | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 4.843 | 0 | 0.052 | 1.273 | 2.803 | 0 | 0 | 8.971
1487506 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6539280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2022 18:08:01 | 17.10.2022 19:32:00 | 1.3997 | 0 | 152 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.106 | 0 | 0.256 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 37.389
1487597 | 2 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12028777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 18:05:34 | 17.10.2022 19:00:34 | 0.9167 | 0 | 244 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.182 | 0 | 0.125 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | 24.752
1487597 | 3 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | LINE8973511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 18:05:34 | 17.10.2022 19:59:00 | 1.8906 | 0 | 231 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.155 | 0 | 0 | 31.319 | 2.351 | 0 | 0 | 89.825
1487597 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6978433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 18:05:34 | 17.10.2022 18:25:34 | 0.3333 | 2 | 473 | 1 | 21 | 2 | 42 | 0 | 0 | 1.411 | 16.719 | 0.083 | 0.558 | 1.287 | 1.873 | 0 | 0 | 21.931
1487560 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11696576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 17:42:33 | 17.10.2022 18:32:42 | 0.8358 | 1 | 2174 | 1 | 141 | 15 | 619 | 10 | 13 | 21.874 | 245.598 | 5.932 | 2.373 | 375.9 | 130.222 | 915.012 | 85.534 | 1782.445
1487468 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 17:35:06 | 17.10.2022 18:23:00 | 0.7983 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.429 | 0 | 0 | 0 | 2.313 | 0 | 0 | 20.742
1487392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247889 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 17:10:47 | 17.10.2022 20:14:00 | 3.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311
1487383 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR11776509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 17:05:16 | 17.10.2022 18:21:44 | 1.2744 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | 3.627 | 0 | 9.138 | 0 | 0 | 21.855
1487376 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6733947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 17:00:53 | 17.10.2022 18:23:00 | 1.3686 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.584 | 0 | 0.201 | 0 | 3.323 | 0 | 0 | 24.108
1487354 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515419064 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 16:47:50 | 17.10.2022 17:45:00 | 0.9528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728
1487344 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 16:45:31 | 17.10.2022 17:41:00 | 0.9247 | 0 | 5093 | 13 | 125 | 32 | 508 | 4 | 2 | 0 | 656.872 | 52.733 | 28.811 | 474.832 | 215.667 | 647.602 | 8.177 | 2084.695
1487337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517312762 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 16:44:28 | 17.10.2022 18:43:00 | 1.9756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
1487334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 16:38:30 | 17.10.2022 17:25:00 | 0.775 | 2 | 286 | 6 | 21 | 11 | 38 | 0 | 0 | 3.039 | 36.069 | 27.807 | 14.746 | 26.637 | 8.634 | 0 | 0 | 116.933
1487332 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8628562 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 16:37:30 | 17.10.2022 17:18:00 | 0.675 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.015 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 30.555
1487296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6801090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 16:19:29 | 17.10.2022 16:48:22 | 0.4814 | 1 | 136 | 14 | 11 | 14 | 61 | 0 | 0 | 0.013 | 13.409 | 27.713 | 7.4 | 34.436 | 25.238 | 0 | 0 | 108.209
1487294 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7020561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 16:14:28 | 17.10.2022 16:59:59 | 0.7586 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.674 | 0 | 0.038 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 11.082
1487403 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516792708 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2022 15:21:20 | 17.10.2022 18:07:00 | 2.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078
1487188 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 15:09:07 | 17.10.2022 16:20:00 | 1.1814 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 22.049 | 0 | 93.821 | 0 | 0 | 0 | 116.371
1487107 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 14:30:01 | 17.10.2022 16:25:00 | 1.9164 | 0 | 7 | 16 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.395 | 181.846 | 19.291 | 0 | 0 | 0 | 488.532
1487084 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11908042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 14:25:04 | 17.10.2022 17:21:06 | 2.9339 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.009
1487160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11297824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 14:11:17 | 17.10.2022 14:51:23 | 0.6683 | 0 | 657 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 77.15 | 0 | 0 | 0 | 15.688 | 0 | 0 | 92.838
1487160 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11297036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 14:11:17 | 17.10.2022 15:56:23 | 1.7517 | 0 | 654 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 19.921 | 0 | 0 | 198.721
1487020 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8704735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 14:06:42 | 17.10.2022 16:08:00 | 2.0217 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.886 | 0 | 98.819 | 0 | 0 | 0 | 103.705
1487008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11731754 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 14:00:58 | 17.10.2022 17:08:00 | 3.1172 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.806 | 0 | 1.364 | 0 | 32.11 | 0 | 0 | 73.28
1487006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6823381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 14:00:00 | 17.10.2022 15:37:00 | 1.6167 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.263 | 0 | 0 | 0 | 8.378 | 0 | 0 | 41.641
1486936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 13:37:38 | 17.10.2022 16:34:26 | 2.9467 | 0 | 6 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.447 | 38.752 | 90.708 | 0 | 0 | 0 | 183.908
1486915 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6621423 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 13:30:33 | 17.10.2022 17:58:00 | 4.4575 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.821 | 0 | 0.15 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 24.06
1486864 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 13:11:46 | 17.10.2022 18:03:00 | 4.8539 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 351.851 | 0 | 0 | 0 | 121.013 | 0 | 0 | 472.865
1486859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6955843 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 13:05:29 | 17.10.2022 14:25:00 | 1.3253 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.699 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | 0 | 0 | 77.616
1486857 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6932727 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 13:05:07 | 17.10.2022 17:54:00 | 4.8147 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.491 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 19.426
1486846 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7082821 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 13:00:04 | 17.10.2022 15:00:00 | 1.9989 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.434 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0 | 21.47
1486847 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR11214639 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 13:00:02 | 17.10.2022 15:01:00 | 2.0161 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.766 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0 | 0 | 10.428
1486851 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6987749 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 13:00:00 | 17.10.2022 15:14:00 | 2.2333 | 0 | 254 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.326 | 0 | 1.242 | 0 | 4.995 | 0 | 0 | 48.563
1486968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2022 12:54:40 | 17.10.2022 13:42:40 | 0.8 | 0 | 2 | 45 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.063 | 0 | 11.218 | 0 | 0 | 0 | 557.281
1486805 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6560141 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 12:36:12 | 17.10.2022 13:10:53 | 0.5781 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 98.713 | 0 | 0 | 0 | 22.71 | 0 | 0 | 121.423
1486803 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.10.2022 12:33:38 | 17.10.2022 13:16:00 | 0.7061 | 0 | 509 | 40 | 14 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | 47.072 | 1258.714 | 16.399 | 186.574 | 8.82 | 0 | 0 | 1517.58
1486795 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11190732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 12:30:39 | 17.10.2022 13:30:00 | 0.9892 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 22.394 | 0 | 0 | 0 | 228.19 | 0 | 0 | 250.584
1486794 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6772994 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 12:30:13 | 17.10.2022 16:02:00 | 3.5297 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.135 | 0 | 0 | 0 | 4.798 | 0 | 0 | 81.933
1486781 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6843922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 12:22:38 | 17.10.2022 13:03:00 | 0.6728 | 1 | 788 | 102 | 52 | 45 | 196 | 7 | 2 | 3.691 | 53.458 | 748.793 | 0.157 | 398.521 | 18.839 | 72.678 | 0 | 1296.137
1486769 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6902657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 12:16:39 | 17.10.2022 13:07:00 | 0.8392 | 0 | 5 | 7 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 21.775 | 0 | 40.17 | 31.49 | 0 | 0 | 93.714
1486754 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR7124034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 12:11:00 | 17.10.2022 12:53:51 | 0.7142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.748 | 0 | 15.802 | 0 | 56.549
1486754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 12:11:00 | 17.10.2022 12:13:00 | 0.0333 | 0 | 389 | 0 | 3 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 1.249 | 0 | 0.078 | 0 | 3.213 | 0 | 0.215 | 4.754
1486752 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516031109 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 12:10:33 | 17.10.2022 13:08:00 | 0.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
1486745 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7071343 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 12:06:08 | 17.10.2022 13:44:00 | 1.6311 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.999 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 9.107
1486720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7052715 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 11:52:27 | 17.10.2022 12:50:00 | 0.9592 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.473 | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 0 | 0 | 15.164
1486713 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913638 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 11:43:39 | 17.10.2022 15:20:00 | 3.6058 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227
1486679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6528981 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 11:32:57 | 17.10.2022 16:51:00 | 5.3008 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 155.186 | 0 | 0 | 0 | 100.355 | 0 | 0 | 255.541
1486661 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7045578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 11:27:52 | 17.10.2022 11:55:52 | 0.4667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 30.365 | 5.682 | 0 | 0 | 39.26
1486656 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 11:27:11 | 17.10.2022 12:00:00 | 0.5469 | 1 | 326 | 76 | 16 | 40 | 45 | 7 | 0 | 2.961 | 11.94 | 535.687 | 0 | 335.674 | 3.34 | 69.181 | 0 | 958.783
1486594 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517291456 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 11:14:12 | 17.10.2022 13:27:00 | 2.2133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
1486595 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6889666 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 11:13:36 | 17.10.2022 12:28:00 | 1.24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0.149 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 4.077
1487022 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882619 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 11:00:33 | 17.10.2022 14:39:09 | 3.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 3.021
1486560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697690 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 11:00:01 | 17.10.2022 12:27:00 | 1.4497 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.219 | 0 | 0 | 0 | 14.409 | 0 | 0 | 25.628
1486559 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 11:00:00 | 17.10.2022 11:57:00 | 0.95 | 0 | 142 | 9 | 70 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13.402 | 61.658 | 112.271 | 4.086 | 28.774 | 0 | 0 | 220.19
1486546 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453817 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 10:53:14 | 17.10.2022 11:52:00 | 0.9794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065
1486496 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535222712 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 10:26:40 | 17.10.2022 11:01:00 | 0.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 2.904
1486693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 10:21:53 | 17.10.2022 11:17:53 | 0.9333 | 0 | 473 | 40 | 13 | 19 | 80 | 0 | 0 | 0 | 55.162 | 1636.134 | 21.09 | 258.456 | 11.558 | 0 | 0 | 1982.399
1486481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6929584 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 10:21:12 | 17.10.2022 11:02:00 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 1.153
1486442 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6771163 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 10:09:50 | 17.10.2022 15:01:00 | 4.8528 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.679 | 0 | 0.65 | 0 | 18.902 | 0 | 0 | 37.23
1486383 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6963189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 10:00:36 | 17.10.2022 12:00:00 | 1.99 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.537 | 0 | 0 | 0 | 3.259 | 0 | 0 | 32.796
1486382 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7066936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 10:00:32 | 17.10.2022 12:53:00 | 2.8744 | 0 | 355 | 3 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 145.619 | 67.161 | 0 | 0 | 45.776 | 0 | 0 | 258.556
1486384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6803577 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 10:00:26 | 17.10.2022 16:56:17 | 6.9308 | 0 | 191 | 0 | 8 | 2 | 43 | 2 | 2 | 0 | 169.504 | 0 | 3.851 | 0 | 202.832 | 4377.907 | 163.028 | 4917.123
1486380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6869850 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 10:00:01 | 17.10.2022 11:00:00 | 0.9997 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0 | 0 | 8.254
1486392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 10:00:00 | 17.10.2022 11:52:00 | 1.8667 | 5 | 0 | 41 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2.949 | 0 | 415.278 | 0 | 82.166 | 0 | 0 | 0 | 500.394
1486381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555345 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 10:00:00 | 17.10.2022 11:54:00 | 1.9 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | 6.509 | 0 | 0 | 49.389
1486378 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059287 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 09:58:40 | 17.10.2022 11:19:00 | 1.3389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
1486507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO8840761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 09:46:00 | 17.10.2022 11:53:18 | 2.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.268 | 0 | 157.318 | 374.586
1486645 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324048 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 09:43:39 | 17.10.2022 11:37:00 | 1.8892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
1486314 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7082824 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:38:47 | 17.10.2022 12:30:00 | 2.8536 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.672 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 12.621
1486291 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6885568 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:30:51 | 17.10.2022 17:27:00 | 7.9358 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 226.058 | 0 | 0 | 0 | 6.447 | 0 | 0 | 232.505
1486290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6998114 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:30:39 | 17.10.2022 13:37:00 | 4.1058 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.773
1486289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11796646 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:30:38 | 17.10.2022 11:22:00 | 1.8561 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.595 | 0 | 0 | 0 | 30.741 | 0 | 0 | 40.337
1486288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6976988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:30:22 | 17.10.2022 10:30:00 | 0.9939 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.748 | 0 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 234.231
1486293 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:30:00 | 17.10.2022 17:20:00 | 7.8333 | 2 | 83 | 15 | 3 | 17 | 24 | 2 | 0 | 82.208 | 94.819 | 514.708 | 68.107 | 918.832 | 166.656 | 957.604 | 0 | 2802.935
1486245 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7092816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 09:20:49 | 17.10.2022 10:45:08 | 1.4053 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 22.543 | 0 | 0 | 0 | 22.66
1486534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO6849805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 09:19:38 | 17.10.2022 14:17:00 | 4.9561 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.173
1486242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517294723 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 09:15:31 | 17.10.2022 11:41:00 | 2.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316
1486265 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO10396880 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 09:13:23 | 17.10.2022 10:18:00 | 1.0769 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.692 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.138
1486478 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7030679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 09:09:31 | 17.10.2022 11:38:00 | 2.4747 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.306 | 0 | 6.971 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 11.278
1486267 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515792740 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 09:09:27 | 17.10.2022 10:16:00 | 1.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254
1486248 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 09:08:30 | 17.10.2022 10:18:50 | 1.1722 | 1 | 326 | 76 | 16 | 40 | 45 | 7 | 0 | 6.103 | 24.606 | 1039.011 | 0 | 702.655 | 6.729 | 142.807 | 0 | 1921.913
1486228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 09:03:29 | 17.10.2022 09:04:31 | 0.0172 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 2.32
1486220 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8420777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:02:02 | 17.10.2022 16:59:00 | 7.9494 | 1 | 500 | 0 | 95 | 0 | 62 | 0 | 0 | 14.963 | 426.545 | 0 | 22.326 | 0 | 135.309 | 0 | 0 | 599.143
1486218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6985240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:01:32 | 17.10.2022 10:55:00 | 1.8911 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.089
1486217 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6833857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:01:12 | 17.10.2022 12:56:00 | 3.9133 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.209 | 0 | 0 | 0 | 9.482 | 0 | 0 | 53.691
1486216 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6560133 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:01:07 | 17.10.2022 11:54:00 | 2.8814 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.092 | 0 | 0 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 31.379
1486214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6985238 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:00:49 | 17.10.2022 10:56:00 | 1.9197 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.592 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 35.245
1486212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:00:39 | 17.10.2022 16:50:58 | 7.8386 | 16 | 10 | 248 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6.251 | 0 | 2923.438 | 155.024 | 255.527 | 0 | 0 | 0 | 3340.24
1486213 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:00:27 | 17.10.2022 12:18:00 | 3.2925 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 388.133 | 0 | 1.058 | 0 | 150.011 | 0 | 0 | 539.202
1486211 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6551197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:00:25 | 17.10.2022 16:38:29 | 7.6344 | 0 | 1314 | 0 | 2 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 2115.525 | 0 | 0.177 | 0 | 600.063 | 0 | 177.59 | 2893.354
1486210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6559040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:00:04 | 17.10.2022 16:58:00 | 7.9656 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 996.392 | 0 | 0 | 0 | 338.989 | 0 | 0 | 1335.38
1486219 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6792657 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:00:00 | 17.10.2022 16:37:00 | 7.6167 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.796 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 90.106
1486207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11377457 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:00:00 | 17.10.2022 11:54:00 | 2.9 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.176 | 0 | 0 | 0 | 6.904 | 0 | 0 | 67.08
1486206 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6550652 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 09:00:00 | 17.10.2022 16:54:00 | 7.9 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 170.781 | 0 | 0 | 0 | 93.993 | 0 | 0 | 264.774
1486233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6943851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 08:43:46 | 17.10.2022 09:51:00 | 1.1206 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 108.377 | 0 | 0 | 0 | 13.478 | 0 | 0 | 121.855
1486139 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515921916 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 08:30:45 | 17.10.2022 09:48:00 | 1.2875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.854
1486129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6795151 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 08:20:23 | 17.10.2022 10:00:00 | 1.6603 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.032 | 0 | 0 | 0 | 3.777 | 0 | 0 | 28.81
1486094 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516061589 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 08:07:55 | 17.10.2022 10:33:00 | 2.4181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
1486091 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6930071 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 08:07:16 | 17.10.2022 08:34:00 | 0.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.137 | 0 | 0 | 12.137
1486011 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7109858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 07:43:34 | 17.10.2022 09:55:00 | 2.1906 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917
1486006 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6876150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 07:42:26 | 17.10.2022 07:57:00 | 0.2428 | 0 | 219 | 2 | 7 | 5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1.171 | 0.256 | 10.401 | 5.828 | 0 | 0 | 23.056
1485993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 07:38:58 | 17.10.2022 10:43:09 | 3.0697 | 0 | 483 | 1 | 3 | 9 | 144 | 3 | 0 | 0 | 111.21 | 0 | 0.546 | 0 | 7.279 | 196.558 | 0 | 315.592
1485989 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516990709 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 07:36:09 | 17.10.2022 09:23:00 | 1.7808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213
1485983 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ MEKANİK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 07:30:07 | 17.10.2022 13:36:07 | 6.1 | 0 | 107 | 427 | 16 | 86 | 54 | 0 | 0 | 0 | 81.45 | 6923.238 | 84.253 | 2249.426 | 106.593 | 0 | 0 | 9444.96
1485920 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6666731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 07:15:25 | 17.10.2022 07:17:00 | 0.0264 | 6 | 9401 | 33 | 286 | 25 | 2127 | 20 | 5 | 0.2 | 22.003 | 1.223 | 1.01 | 5.478 | 7.306 | 5.022 | 0.01 | 42.252
1485920 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6666731 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 07:15:25 | 17.10.2022 07:44:55 | 0.4917 | 0 | 159 | 1 | 12 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 8.794 | 2.449 | 0.216 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 12.164
1485907 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 07:09:49 | 17.10.2022 07:13:49 | 0.0667 | 0 | 185 | 0 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.929
1485897 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8730314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 06:42:16 | 17.10.2022 07:44:00 | 1.0289 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 5.061
1487209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653778 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 05:55:15 | 17.10.2022 16:03:00 | 10.1292 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 628.16 | 0 | 0 | 0 | 196.257 | 0 | 0 | 824.417
1485833 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR11426628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 04:36:54 | 17.10.2022 07:37:00 | 3.0017 | 0 | 110 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.868 | 0 | 5.958 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 38.242
1485716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6882284 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 02:59:17 | 17.10.2022 03:13:17 | 0.2333 | 0 | 2390 | 2 | 2 | 2 | 1443 | 0 | 1 | 0 | 49.799 | 0 | 0.001 | 0 | 72.537 | 0 | 1.496 | 123.834
1485845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 01:53:34 | 17.10.2022 05:40:00 | 3.7739 | 0 | 412 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 217.567 | 0 | 0 | 67.459 | 43.001 | 0 | 0 | 328.027
1485594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6962570 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.10.2022 01:00:55 | 17.10.2022 03:31:00 | 2.5014 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9.633 | 0 | 0 | 0 | 31.939 | 0 | 0 | 41.572
1485582 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9086792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.10.2022 00:49:00 | 17.10.2022 01:21:04 | 0.5344 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12.305 | 0 | 0 | 0 | 7.284 | 0 | 0 | 19.589
1485565 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7123174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 23:49:30 | 17.10.2022 01:24:00 | 1.575 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.043
1485528 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517274643 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 22:44:34 | 16.10.2022 23:54:00 | 1.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
1485527 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 22:40:22 | 16.10.2022 22:41:22 | 0.0167 | 2 | 718 | 50 | 91 | 40 | 68 | 9 | 0 | 0.056 | 2.251 | 16.229 | 1.968 | 4.495 | 0.535 | 0.079 | 0 | 25.613
1485503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6653778 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 22:07:51 | 17.10.2022 00:17:00 | 2.1525 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 141.596 | 0 | 0 | 0 | 29.965 | 0 | 0 | 171.561
1485499 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11360524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 21:59:26 | 16.10.2022 22:00:26 | 0.0167 | 1 | 78 | 28 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0.275 | 0.159 | 3.881 | 0 | 3.973 | 0.019 | 0 | 0 | 8.308
1485435 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515818652 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 21:04:59 | 16.10.2022 22:11:00 | 1.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582
1485432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2022 20:58:46 | 16.10.2022 21:29:46 | 0.5167 | 2 | 309 | 95 | 2 | 31 | 44 | 0 | 1 | 9.088 | 35.82 | 876.868 | 0 | 120.32 | 6.213 | 0 | 0 | 1048.31
1485422 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516042130 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2022 20:40:28 | 16.10.2022 22:16:00 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146
1485410 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2022 20:22:16 | 16.10.2022 21:20:00 | 0.9622 | 0 | 0 | 76 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.53 | 2.04 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 118.825
1485402 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13116672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 20:20:16 | 16.10.2022 20:33:00 | 0.2122 | 0 | 1432 | 63 | 101 | 9 | 244 | 6 | 2 | 0 | 50.086 | 24.545 | 6.784 | 13.564 | 17.833 | 2.242 | 0.704 | 115.759
1485397 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517042669 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 20:17:02 | 16.10.2022 22:24:00 | 2.1161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
1485392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244662 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 20:06:54 | 16.10.2022 20:47:00 | 0.6683 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.793
1485327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 19:39:14 | 16.10.2022 20:29:14 | 0.8333 | 0 | 509 | 40 | 14 | 19 | 81 | 0 | 0 | 0 | 66.489 | 1271.73 | 18.797 | 187.852 | 8.676 | 0 | 0 | 1553.543
1485395 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO6987619 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 19:37:20 | 16.10.2022 20:25:27 | 0.8019 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.657 | 0 | 1.073 | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 20.016
1485270 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535136440 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 19:03:52 | 16.10.2022 19:30:00 | 0.4356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315
1485286 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 19:03:13 | 16.10.2022 19:41:53 | 0.6444 | 1 | 326 | 74 | 16 | 38 | 45 | 6 | 0 | 4.295 | 17.374 | 567.175 | 0 | 171.736 | 3.252 | 5.836 | 0 | 769.667
1485286 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 19:03:13 | 16.10.2022 20:30:00 | 1.4464 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.182 | 0 | 1.269 | 0 | 56.528 | 0 | 72.979
1485286 | 3 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 19:03:13 | 16.10.2022 20:42:21 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.761 | 0 | 0 | 0 | 377.761
1485260 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7109142 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 18:57:16 | 16.10.2022 19:45:00 | 0.7956 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.078 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 17.512
1485329 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 18:54:46 | 16.10.2022 19:56:00 | 1.0206 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.652 | 0 | 0 | 0 | 8.776 | 0 | 0 | 23.428
1485328 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10398049 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 18:53:40 | 16.10.2022 19:58:42 | 1.0839 | 0 | 33 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.783 | 1.868 | 5.308 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 13.992
1485231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 18:40:44 | 16.10.2022 19:57:00 | 1.2711 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.758 | 0 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 5.652
1485227 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6587598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 18:39:47 | 16.10.2022 19:17:00 | 0.6203 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.628 | 0 | 0.17 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 3.881
1485225 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6655331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 18:38:30 | 16.10.2022 19:10:00 | 0.525 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 2.668 | 0 | 13.958 | 0 | 0 | 16.67
1485276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6540815 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 18:35:27 | 16.10.2022 19:00:00 | 0.4092 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.951 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 19.854
1485262 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | ISO6856078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 18:28:09 | 16.10.2022 19:55:00 | 1.4475 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 2.427
1485194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6910779 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 18:19:03 | 16.10.2022 20:04:00 | 1.7492 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.783 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 0 | 6.526
1485201 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6789333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 18:16:33 | 16.10.2022 19:25:00 | 1.1408 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.705 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 32.288
1485173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7025838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 18:08:10 | 16.10.2022 18:23:09 | 0.2497 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 27.864
1485178 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12146480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 18:04:00 | 16.10.2022 19:00:00 | 0.9333 | 0 | 857 | 9 | 221 | 0 | 236 | 0 | 1 | 0 | 163.792 | 17.08 | 100.045 | 0 | 75.719 | 0 | 0 | 356.635
1485162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6846148 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 18:02:24 | 16.10.2022 19:13:08 | 1.1789 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.833 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 65.255
1485259 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10815733 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 17:59:09 | 16.10.2022 18:05:09 | 0.1 | 0 | 370 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.677 | 0 | 0 | 0.694 | 0.538 | 0 | 0 | 5.909
1485153 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR12626640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 17:55:11 | 16.10.2022 22:36:00 | 4.6803 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.128 | 0 | 0 | 0 | 13.727 | 0 | 0 | 23.854
1485248 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6993298 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 17:50:21 | 16.10.2022 20:34:46 | 2.7403 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 16.639
1485146 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 17:46:54 | 16.10.2022 17:49:54 | 0.05 | 1 | 701 | 5 | 12 | 13 | 102 | 2 | 0 | 0.098 | 3.866 | 0.791 | 0.123 | 5.667 | 0.881 | 1.168 | 0 | 12.593
1485128 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 17:31:53 | 16.10.2022 17:54:29 | 0.3767 | 2 | 573 | 0 | 26 | 3 | 134 | 1 | 7 | 46.095 | 24.265 | 0 | 1.41 | 5.253 | 17.509 | 4.946 | 17.075 | 116.553
1485127 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6952330 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 17:30:41 | 16.10.2022 18:16:00 | 0.7553 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173
1485130 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11597987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 17:28:13 | 16.10.2022 17:57:00 | 0.4797 | 2 | 2255 | 10 | 24 | 12 | 310 | 1 | 0 | 1.879 | 156.616 | 7.369 | 4.623 | 13.52 | 40.045 | 2.762 | 0 | 226.815
1485215 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7024382 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 17:20:56 | 16.10.2022 18:50:00 | 1.4844 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.087 | 0 | 0 | 0 | 4.225 | 0 | 0 | 49.312
1485106 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6558954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 17:18:08 | 16.10.2022 21:55:00 | 4.6144 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.683 | 0 | 0 | 0 | 3.509 | 0 | 0 | 71.191
1485086 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515926694 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 17:04:14 | 16.10.2022 17:40:00 | 0.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0.376
1485077 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6685878 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 17:00:16 | 16.10.2022 17:55:00 | 0.9122 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.714 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 6.997
1485052 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11412922 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 16:49:30 | 16.10.2022 16:53:30 | 0.0667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 1.046
1485088 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 16:42:18 | 16.10.2022 17:38:21 | 0.9342 | 0 | 844 | 1 | 7 | 6 | 158 | 0 | 0 | 0 | 75.776 | 20.893 | 0.298 | 19.348 | 15.497 | 0 | 0 | 131.812
1485044 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6586211 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 16:42:02 | 16.10.2022 18:00:51 | 1.3136 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.289
1485021 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517044873 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 16:31:20 | 16.10.2022 18:50:00 | 2.3111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
1485095 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6571675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 16:28:37 | 16.10.2022 17:37:00 | 1.1397 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 22.672 | 0 | 0.028 | 0 | 15.867 | 0 | 0 | 38.567
1485005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7171226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 16:19:36 | 16.10.2022 17:33:00 | 1.2233 | 0 | 193 | 1 | 23 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26.297 | 0 | 4.373 | 0.93 | 10.762 | 0 | 0 | 42.361
1485100 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6794174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 16:19:21 | 16.10.2022 17:15:32 | 0.9364 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.933 | 0 | 0 | 0 | 5.237 | 0 | 0 | 32.17
1484990 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6592627 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 15:59:35 | 16.10.2022 17:10:00 | 1.1736 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.056 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 20.984
1484955 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 15:48:25 | 16.10.2022 15:50:12 | 0.0297 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.088 | 0 | 1.686 | 0 | 0.676 | 0 | 0.409 | 0 | 2.859
1484932 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515921916 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 15:26:53 | 16.10.2022 17:20:00 | 1.8853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215
1484897 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 15:07:40 | 16.10.2022 15:09:33 | 0.0314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0.491 | 0.878
1484882 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6794025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 14:57:49 | 16.10.2022 15:25:00 | 0.4531 | 0 | 12053 | 8 | 4 | 81 | 4646 | 1 | 4 | 0 | 684.571 | 0.902 | 0.215 | 240.285 | 760.349 | 0.222 | 3.913 | 1690.457
1484860 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7045567 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 14:45:16 | 16.10.2022 15:36:00 | 0.8456 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.34
1484857 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6823996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2022 14:44:25 | 16.10.2022 14:48:25 | 0.0667 | 38 | 30303 | 1270 | 535 | 348 | 7194 | 54 | 5 | 3.066 | 264.252 | 181.901 | 12.892 | 306.65 | 160.494 | 144.219 | 0.69 | 1074.164
1484857 | 2 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7042687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2022 14:44:25 | 16.10.2022 15:10:00 | 0.4264 | 0 | 5329 | 2 | 11 | 10 | 306 | 1 | 1 | 0 | 408.138 | 0.607 | 0.506 | 328.91 | 141.137 | 5.798 | 2.661 | 887.758
1484843 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807206 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 14:38:50 | 16.10.2022 16:45:00 | 2.1028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
1484824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6533417 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 14:30:23 | 16.10.2022 16:28:00 | 1.9603 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.688 | 0 | 0 | 0 | 35.004 | 0 | 0 | 71.692
1484808 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 14:26:58 | 16.10.2022 14:29:05 | 0.0353 | 0 | 38 | 0 | 0 | 22 | 392 | 26 | 61 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 4.932 | 15.867 | 20.052 | 10.43 | 51.285
1484807 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 14:26:58 | 16.10.2022 14:32:03 | 0.0847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 7.664 | 6.842 | 14.739
1484807 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 14:26:58 | 16.10.2022 14:45:44 | 0.3128 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31 | 494 | 20 | 71 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 110.806 | 213.06 | 391.657 | 125.629 | 841.367
1484858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10661241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 13:59:59 | 16.10.2022 14:18:59 | 0.3167 | 0 | 68 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 5.865 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 9.063
1484741 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377995 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 13:51:09 | 16.10.2022 17:35:00 | 3.7308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
1484680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11796645 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 13:30:12 | 16.10.2022 14:59:00 | 1.48 | 0 | 60 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.059 | 0 | 15.366 | 0 | 10.41 | 0 | 0 | 52.835
1484687 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6818553 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 13:30:00 | 16.10.2022 15:25:00 | 1.9167 | 0 | 226 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.197 | 0 | 0.02 | 0 | 2.956 | 0 | 0 | 60.174
1484859 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6644618 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2022 13:19:50 | 16.10.2022 15:40:00 | 2.3361 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.317 | 0 | 0 | 0 | 10.955 | 0 | 0 | 27.272
1484561 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6984070 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 13:16:38 | 16.10.2022 16:01:00 | 2.7394 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.453 | 0 | 0 | 0 | 6.058 | 0 | 0 | 24.511
1484500 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099072 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 13:16:15 | 16.10.2022 13:49:35 | 0.5556 | 0 | 9577 | 2 | 39 | 3 | 2131 | 0 | 4 | 0 | 949.81 | 0 | 51.96 | 10.539 | 363.491 | 0 | 0.973 | 1376.772
1484531 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7099100 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 13:16:15 | 16.10.2022 13:43:00 | 0.4458 | 0 | 9143 | 1 | 20 | 4 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 729.206 | 3.271 | 11.635 | 26.189 | 254.506 | 0 | 0 | 1024.807
1484487 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 13:13:15 | 16.10.2022 17:55:00 | 4.6958 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10 | 75 | 11 | 6 | 0 | 29.947 | 0 | 0 | 547.342 | 188.107 | 4052.273 | 147.407 | 4965.077
1484453 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7100135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 13:06:39 | 16.10.2022 15:59:00 | 2.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.192 | 0 | 0 | 116.192
1484434 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6592040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 13:03:16 | 16.10.2022 14:51:00 | 1.7956 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.076 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 14.275
1484420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 13:02:15 | 16.10.2022 13:12:00 | 0.1625 | 0 | 1772 | 169 | 74 | 56 | 475 | 0 | 0 | 0 | 50.361 | 123.725 | 12.62 | 87.64 | 18.085 | 0 | 0 | 292.431
1484417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6594808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 13:01:03 | 16.10.2022 16:00:00 | 2.9825 | 0 | 835 | 0 | 3 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 326.488 | 0 | 0.892 | 0 | 59.633 | 0 | 0 | 387.013
1484423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6594814 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 13:00:00 | 16.10.2022 16:00:00 | 3 | 0 | 825 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 360.864 | 0 | 0 | 0 | 85.884 | 0 | 0 | 446.748
1484349 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 12:51:14 | 16.10.2022 12:57:14 | 0.1 | 6 | 2474 | 124 | 115 | 21 | 487 | 4 | 3 | 6.371 | 18.612 | 75.66 | 0.115 | 21.603 | 6.272 | 0.435 | 0 | 129.068
1485138 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515793288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 12:34:35 | 16.10.2022 18:06:00 | 5.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 1.327
1484164 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 12:30:04 | 16.10.2022 17:28:43 | 4.9775 | 0 | 350 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 147.895 | 0 | 7.035 | 0 | 58.993 | 0 | 0 | 213.922
1485268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10749623 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 12:18:05 | 16.10.2022 16:03:00 | 3.7486 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.155
1484162 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11179962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 12:12:30 | 16.10.2022 12:17:30 | 0.0833 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 1.891
1484140 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8374264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 12:08:24 | 16.10.2022 14:01:00 | 1.8767 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.499 | 0 | 0.026 | 0 | 39.318 | 0 | 0 | 68.844
1484138 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7045567 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 12:06:40 | 16.10.2022 12:52:00 | 0.7556 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.967
1484166 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6776458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 11:48:00 | 16.10.2022 14:08:31 | 2.3419 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.512 | 0 | 0 | 0 | 1.321 | 0 | 0 | 32.833
1484079 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 11:43:47 | 16.10.2022 11:45:00 | 0.0203 | 0 | 383 | 2 | 2 | 6 | 66 | 0 | 2 | 0 | 1.449 | 0.116 | 0.088 | 0.738 | 0.308 | 0 | 0.021 | 2.72
1484075 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6984071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 11:41:17 | 16.10.2022 12:55:00 | 1.2286 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 5.873
1484066 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 11:40:10 | 16.10.2022 13:28:00 | 1.7972 | 1 | 3844 | 0 | 38 | 12 | 242 | 0 | 0 | 3.316 | 877.539 | 0 | 38.047 | 120.299 | 265.971 | 0 | 0 | 1305.171
1484158 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8850030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 11:31:27 | 16.10.2022 14:14:00 | 2.7092 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.639 | 0 | 31.145 | 0 | 0 | 0 | 50.784
1484046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 11:20:10 | 16.10.2022 12:18:10 | 0.9667 | 0 | 212 | 48 | 6 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.868 | 663.925 | 2.439 | 349.854 | 2.73 | 0 | 0 | 1051.814
1484036 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7784117 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 11:15:21 | 16.10.2022 12:15:00 | 0.9942 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 14.317
1484171 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6578032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2022 11:12:25 | 16.10.2022 12:53:00 | 1.6764 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.793 | 0 | 9.299 | 0 | 5.711 | 0 | 0 | 19.803
1484009 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6563868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 10:59:45 | 16.10.2022 14:42:00 | 3.7042 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.264 | 0 | 0 | 0 | 6.117 | 0 | 0 | 59.382
1484003 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6746638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 10:53:59 | 16.10.2022 12:03:00 | 1.1503 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.426
1483941 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6532886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 10:41:42 | 16.10.2022 11:53:00 | 1.1883 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.084 | 0 | 0.38 | 0 | 15.002 | 0 | 0 | 21.465
1483981 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6935784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 10:37:28 | 16.10.2022 11:27:00 | 0.8256 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 137.878 | 0 | 0 | 0 | 81.502 | 0 | 0 | 219.379
1483902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6902963 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 10:30:58 | 16.10.2022 12:01:00 | 1.5006 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.458 | 0 | 0.15 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 14.698
1483901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6660113 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 10:30:21 | 16.10.2022 12:00:00 | 1.4942 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.288
1483861 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6893188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 10:05:58 | 16.10.2022 12:10:08 | 2.0694 | 0 | 408 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 214.527 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 214.949
1484035 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7092084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 10:04:04 | 16.10.2022 11:16:16 | 1.2033 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 3.25
1483856 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6693607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 10:01:28 | 16.10.2022 12:59:00 | 2.9589 | 0 | 328 | 49 | 4 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 152.496 | 1274.474 | 13.593 | 50.139 | 60.706 | 0 | 0 | 1551.407
1483855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 10:01:05 | 16.10.2022 10:27:28 | 0.4397 | 0 | 777 | 0 | 13 | 3 | 183 | 0 | 0 | 0 | 57.66 | 0 | 6.2 | 5.16 | 54.288 | 0 | 0 | 123.308
1483854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 10:00:45 | 16.10.2022 11:20:35 | 1.3306 | 1 | 573 | 31 | 43 | 7 | 203 | 0 | 0 | 2.507 | 237.284 | 91.245 | 44.912 | 67.588 | 135.496 | 0 | 0 | 579.031
1483853 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR6527513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 10:00:31 | 16.10.2022 11:21:48 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.954 | 0 | 25.954
1483852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6632417 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 10:00:07 | 16.10.2022 12:00:00 | 1.9981 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 226.316 | 0 | 0 | 0 | 33.181 | 0 | 1.506 | 261.002
1483857 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO11118106 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 10:00:00 | 16.10.2022 10:50:00 | 0.8333 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 1.755
1483850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7121927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 10:00:00 | 16.10.2022 12:20:00 | 2.3333 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.944 | 0 | 21.87 | 0 | 39.055 | 0 | 0 | 76.869
1483851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11543909 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 09:59:49 | 16.10.2022 11:38:00 | 1.6364 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.987 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 11.37
1483803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517277146 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 09:41:31 | 16.10.2022 15:14:00 | 5.5414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.648
1483798 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517125646 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 09:38:06 | 16.10.2022 11:02:00 | 1.3983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 1.011
1483763 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6645689 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:31:10 | 16.10.2022 14:24:00 | 4.8806 | 0 | 161 | 0 | 14 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 68.698 | 0 | 3.45 | 0 | 9.654 | 0 | 0 | 81.802
1483754 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6995129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:30:26 | 16.10.2022 13:21:00 | 3.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.234 | 632.805 | 100.978 | 791.017
1483751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6944885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:30:16 | 16.10.2022 11:55:00 | 2.4122 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60.766 | 0 | 0 | 0 | 15.235 | 0 | 0 | 76.001
1483749 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:30:06 | 16.10.2022 12:19:57 | 2.8308 | 0 | 339 | 3 | 33 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 225.231 | 114.289 | 78.172 | 178.89 | 226.702 | 0 | 0 | 823.284
1483750 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6847810 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:30:02 | 16.10.2022 12:29:00 | 2.9828 | 0 | 119 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.214 | 0 | 0.18 | 0 | 3.494 | 0 | 0 | 36.887
1483768 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6612663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:30:00 | 16.10.2022 17:27:50 | 7.9639 | 0 | 425 | 1 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 292.004 | 2.373 | 0 | 299.53 | 41.245 | 0 | 0 | 635.153
1483826 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 09:24:02 | 16.10.2022 10:15:00 | 0.8494 | 0 | 1640 | 2 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 105.623 | 0.397 | 0 | 0 | 15.382 | 0 | 0 | 121.402
1483703 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11214872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 09:22:10 | 16.10.2022 10:04:00 | 0.6972 | 0 | 18 | 78 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.045 | 228.46 | 0 | 42.834 | 0 | 22.073 | 0 | 294.412
1483686 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6560432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 09:14:17 | 16.10.2022 11:35:45 | 2.3578 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.647 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186
1483679 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516799109 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 09:12:34 | 16.10.2022 11:14:00 | 2.0239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
1483671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:11:18 | 16.10.2022 16:51:00 | 7.6617 | 5 | 0 | 41 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12.014 | 0 | 1652.887 | 0 | 283.639 | 0 | 0 | 0 | 1948.54
1483668 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12237117 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 09:09:39 | 16.10.2022 09:12:39 | 0.05 | 1 | 646 | 0 | 9 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0.146 | 1.82 | 0 | 0.013 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 2.291
1483659 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO10597815 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:05:12 | 16.10.2022 17:03:00 | 7.9633 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.073 | 0 | 0 | 0 | 7.611 | 0 | 0 | 70.684
1483651 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6783848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:03:37 | 16.10.2022 11:57:00 | 2.8897 | 0 | 250 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 160.575 | 0 | 7.583 | 0 | 18.317 | 0 | 0 | 186.475
1483650 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6713997 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:03:13 | 16.10.2022 16:51:00 | 7.7964 | 0 | 379 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 486.931 | 0 | 0 | 613.269 | 314.739 | 0 | 0 | 1414.938
1483648 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6699789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:02:34 | 16.10.2022 16:47:37 | 7.7508 | 0 | 961 | 3 | 6 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 1071.33 | 32.837 | 65.071 | 0 | 924.401 | 0 | 0 | 2093.639
1483647 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6713991 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:02:26 | 16.10.2022 18:00:00 | 8.9594 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66.962 | 0 | 2536.716 | 0 | 12587.399 | 0 | 15191.077
1483644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 09:02:13 | 16.10.2022 10:30:00 | 1.4631 | 0 | 777 | 26 | 13 | 18 | 182 | 1 | 0 | 0 | 174.827 | 347.022 | 19.374 | 114.682 | 171.192 | 0.679 | 0 | 827.776
1483646 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6725613 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:02:02 | 16.10.2022 11:54:00 | 2.8661 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.978 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 41.008
1483640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6713994 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:01:17 | 16.10.2022 16:51:00 | 7.8286 | 1 | 2 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 524.94 | 0 | 617.368 | 0 | 0 | 0 | 1143.79
1483638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6795298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:00:54 | 16.10.2022 14:32:01 | 5.5186 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 444.973 | 65.674 | 1615.77 | 0 | 2145.729
1483636 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6954990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:00:48 | 16.10.2022 10:22:54 | 1.3683 | 0 | 695 | 0 | 7 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 147.598 | 0 | 11.046 | 0 | 68.63 | 0 | 0 | 227.274
1483637 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11246213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:00:36 | 16.10.2022 16:00:00 | 6.99 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.984 | 0 | 364.817 | 0 | 20.633 | 0 | 0 | 0 | 398.433
1483635 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6734950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:00:16 | 16.10.2022 16:53:00 | 7.8789 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.914 | 0 | 0 | 0 | 10.445 | 0 | 0 | 125.359
1483634 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8671896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:00:13 | 16.10.2022 09:30:00 | 0.4964 | 0 | 774 | 0 | 8 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 51.045 | 0 | 0.543 | 0 | 19.057 | 0 | 0 | 70.645
1483631 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6969431 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:00:08 | 16.10.2022 16:53:37 | 7.8914 | 0 | 2 | 113 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.448 | 0 | 417.334 | 97.926 | 0 | 0 | 1988.708
1483633 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO9154473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:00:07 | 16.10.2022 16:54:00 | 7.8981 | 0 | 402 | 0 | 17 | 1 | 39 | 4 | 0 | 0 | 366.125 | 0 | 4.794 | 89.046 | 144.862 | 645.205 | 0 | 1250.031
1483639 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7049204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:00:00 | 16.10.2022 11:57:00 | 2.95 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.826
1483649 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO10397517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 09:00:00 | 16.10.2022 10:00:00 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0 | 0 | 2.907
1484032 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6555977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 08:56:40 | 16.10.2022 16:14:00 | 7.2889 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.656 | 0 | 0.774 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 65.024
1483489 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.10.2022 08:35:35 | 16.10.2022 09:12:42 | 0.6186 | 2 | 573 | 0 | 26 | 3 | 134 | 1 | 7 | 60.336 | 31.674 | 0 | 2.251 | 7.784 | 23.039 | 5.678 | 23.858 | 154.62
1483491 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6904873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 08:35:13 | 16.10.2022 13:30:00 | 4.9131 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.364 | 0 | 0.006 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 23.489
1483482 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6685244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 08:33:23 | 16.10.2022 13:42:00 | 5.1436 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.304 | 0 | 0 | 0 | 9.641 | 0 | 0 | 73.945
1483454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6944887 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 08:30:00 | 16.10.2022 12:26:04 | 3.9344 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 128.324 | 0 | 0 | 0 | 8.228 | 0 | 0 | 136.552
1483284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10882616 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 08:13:13 | 16.10.2022 09:48:00 | 1.5797 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.072 | 0 | 6.627 | 0 | 0 | 0 | 114.699
1483259 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516833001 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 08:05:23 | 16.10.2022 10:16:00 | 2.1769 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525
1483256 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | ISO6750421 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 08:04:59 | 16.10.2022 17:06:00 | 9.0169 | 23 | 23049 | 748 | 1216 | 105 | 5100 | 46 | 33 | 1213.234 | 26794.365 | 32156.3 | 5507.345 | 8448.117 | 12249.449 | 9175.09 | 420.036 | 95963.936
1483255 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM | ISO6750425 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.10.2022 08:00:00 | 16.10.2022 17:27:29 | 9.4581 | 1 | 31591 | 5 | 175 | 36 | 6309 | 10 | 36 | 0 | 37763.953 | 75.703 | 461.691 | 5381.178 | 18818.895 | 2569.8 | 839.921 | 65911.141
1483253 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6748177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 07:55:58 | 16.10.2022 09:07:02 | 1.1844 | 0 | 1911 | 7 | 5 | 10 | 334 | 1 | 2 | 0 | 186.88 | 131.044 | 2.05 | 75.624 | 65.717 | 3.427 | 0.935 | 465.677
1483217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 07:44:55 | 16.10.2022 07:47:06 | 0.0364 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0 | 3.276
1483207 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 07:41:58 | 16.10.2022 09:56:00 | 2.2339 | 0 | 754 | 89 | 20 | 84 | 276 | 0 | 0 | 0 | 218.11 | 543.068 | 25.808 | 1088.675 | 205.673 | 0 | 0 | 2081.335
1483179 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11179962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 07:19:06 | 16.10.2022 07:25:06 | 0.1 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 1.635
1483663 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6571547 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 07:05:57 | 16.10.2022 11:09:19 | 4.0561 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95.863 | 0 | 0 | 0 | 12.988 | 0 | 0 | 108.852
1483935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9462255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 07:05:37 | 16.10.2022 10:59:00 | 3.8897 | 0 | 149 | 2 | 2 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 38.722 | 0 | 0 | 2.17 | 7.672 | 0 | 0 | 48.564
1483159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6551269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 07:03:16 | 16.10.2022 07:04:42 | 0.0239 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 138 | 0 | 1 | 0 | 0.189 | 0 | 0.002 | 0.663 | 0.601 | 0 | 0.001 | 1.456
1483156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11214872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 06:58:45 | 16.10.2022 07:38:45 | 0.6667 | 0 | 18 | 78 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.866 | 139.084 | 0 | 35.322 | 0 | 14.438 | 0 | 189.71
1483101 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6685244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 06:45:59 | 16.10.2022 08:10:00 | 1.4003 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 1.962 | 0 | 0 | 15.872
1483212 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6874054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 06:09:31 | 16.10.2022 08:21:18 | 2.1964 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 5.759
1483077 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6698048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 06:00:52 | 16.10.2022 06:02:51 | 0.0331 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0.585 | 0 | 6.934 | 0 | 7.886
1483095 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 05:37:06 | 16.10.2022 06:06:06 | 0.4833 | 0 | 515 | 64 | 36 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 44.948 | 53.229 | 5.344 | 2.932 | 12.847 | 0 | 0 | 119.3
1483061 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515788887 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 03:11:58 | 16.10.2022 04:35:00 | 1.3839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713
1482970 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993039 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.10.2022 00:03:43 | 16.10.2022 02:59:00 | 2.9214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
1482963 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062488 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 23:22:28 | 16.10.2022 01:41:00 | 2.3089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319
1482957 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO12173246 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 22:45:58 | 16.10.2022 00:13:00 | 1.4506 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.025 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 11.868
1482952 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO6961794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 22:34:55 | 16.10.2022 01:32:00 | 2.9514 | 0 | 208 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 136.78 | 0 | 1.802 | 0 | 13.947 | 0 | 0 | 152.529
1482947 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 22:04:38 | 15.10.2022 22:51:00 | 0.7728 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.841 | 0 | 45.106 | 0 | 0 | 0 | 125.948
1482891 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 20:32:50 | 15.10.2022 20:46:00 | 0.2194 | 4 | 16 | 39 | 5 | 19 | 10 | 2 | 0 | 2.784 | 2.37 | 131.435 | 1.495 | 50.609 | 1.008 | 5.131 | 0 | 194.831
1482882 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068324 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 20:17:15 | 15.10.2022 23:28:00 | 3.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567
1482857 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 19:57:57 | 15.10.2022 20:03:57 | 0.1 | 4 | 596 | 89 | 15 | 6 | 155 | 0 | 3 | 0.377 | 8.373 | 49.045 | 0.927 | 2.608 | 2.329 | 0 | 0.524 | 64.183
1482825 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6995355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 19:24:57 | 15.10.2022 20:25:00 | 1.0008 | 0 | 49 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 0 | 0.838 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 8.546
1482813 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 19:13:04 | 15.10.2022 20:50:00 | 1.6156 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 14.089 | 0 | 0 | 37.309
1482932 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6890655 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 19:04:35 | 15.10.2022 21:33:00 | 2.4736 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.507
1482800 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055835 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 18:59:41 | 15.10.2022 22:21:00 | 3.3553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
1482798 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Direği | ISO6593748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 18:57:02 | 15.10.2022 21:10:00 | 2.2161 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.232 | 0 | 0 | 0 | 19.458 | 0 | 0 | 29.69
1482778 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516064550 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 18:46:57 | 15.10.2022 19:45:00 | 0.9675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229
1482769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517364099 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 18:44:40 | 15.10.2022 19:20:00 | 0.5889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787
1482758 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7015174 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 18:37:35 | 15.10.2022 21:16:00 | 2.6403 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 11.023
1482728 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6758388 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 18:26:55 | 15.10.2022 19:43:00 | 1.2681 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 18.575
1482721 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE10987835 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2022 18:18:27 | 15.10.2022 19:13:00 | 0.9092 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.817 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 2.358 | 11.18
1482783 | 1 | KONYA | KULU | KÖK | ISO6967468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE MEKANİK ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 17:59:09 | 15.10.2022 18:17:09 | 0.3 | 2 | 2192 | 74 | 8 | 15 | 219 | 0 | 1 | 0.208 | 88.917 | 200.087 | 10.117 | 12.639 | 9.634 | 0 | 0 | 321.603
1482689 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696890 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 17:55:40 | 15.10.2022 19:03:00 | 1.1222 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39.864 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 50.384
1482682 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6782244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 17:53:33 | 15.10.2022 20:20:00 | 2.4408 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 37.139 | 0 | 0 | 0 | 38.619
1482713 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10932113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 17:44:24 | 15.10.2022 17:48:24 | 0.0667 | 0 | 244 | 4 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0.851 | 0 | 2.554 | 0.229 | 0 | 0 | 4.921
1482668 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12167579 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 17:43:42 | 15.10.2022 18:06:00 | 0.3717 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 7.494
1482647 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 17:40:00 | 15.10.2022 18:37:00 | 0.95 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.162 | 0.373 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 13.954
1482630 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 17:37:57 | 15.10.2022 18:38:33 | 1.01 | 2 | 913 | 236 | 0 | 9 | 129 | 0 | 3 | 20.462 | 84.81 | 2267.298 | 0 | 24.668 | 18.774 | 0 | 1.75 | 2417.761
1482625 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516926837 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 17:35:28 | 15.10.2022 20:07:00 | 2.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
1482614 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11047315 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 17:28:32 | 15.10.2022 18:10:34 | 0.7006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 1.775 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 2.691
1482594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 17:19:36 | 15.10.2022 18:44:00 | 1.4067 | 1 | 1 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 113.763 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.393
1482584 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO12110033 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 17:16:56 | 15.10.2022 18:04:00 | 0.7844 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.777 | 0 | 0.207 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.994
1482576 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR7038487 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 17:11:41 | 15.10.2022 17:27:00 | 0.2553 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 0.211 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 3.546
1482565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203290 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 17:05:35 | 15.10.2022 22:56:00 | 5.8403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.192
1482537 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6907605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 16:54:40 | 15.10.2022 18:10:00 | 1.2556 | 0 | 479 | 35 | 10 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 67.61 | 63.061 | 4.384 | 43.265 | 7.579 | 22.795 | 0 | 208.693
1482532 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6587973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 16:52:37 | 15.10.2022 17:52:40 | 1.0008 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.96 | 0 | 0 | 0 | 11.502 | 0 | 0 | 63.462
1482753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11002931 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 16:40:18 | 15.10.2022 19:23:00 | 2.7117 | 0 | 235 | 6 | 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 37.833 | 52.105 | 0.044 | 0 | 3.584 | 0 | 0 | 93.565
1482465 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 16:31:44 | 15.10.2022 17:23:25 | 0.8614 | 2 | 3267 | 0 | 51 | 6 | 389 | 0 | 3 | 1.624 | 175.979 | 0 | 1.068 | 3.688 | 67.03 | 0 | 15.58 | 264.969
1482523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12668759 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 16:09:26 | 15.10.2022 16:41:00 | 0.5261 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.073
1482393 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12218553 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 16:03:42 | 15.10.2022 18:00:00 | 1.9383 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.505 | 0 | 0.039 | 0 | 6.893 | 0 | 0 | 22.437
1482531 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10505430 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 15:50:23 | 15.10.2022 17:06:00 | 1.2603 | 0 | 36 | 1 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0.937 | 1.008 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 3.458
1482332 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO8377983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 15:39:37 | 15.10.2022 16:26:00 | 0.7731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 16.832 | 0 | 27.631
1482292 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7081449 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 15:30:55 | 15.10.2022 18:24:00 | 2.8847 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.565
1482626 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 15:30:10 | 15.10.2022 19:17:00 | 3.7806 | 0 | 25 | 15 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.092 | 466.907 | 0 | 203.899 | 16.159 | 0 | 0 | 717.057
1482280 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Direği | ISO7086913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2022 15:22:00 | 15.10.2022 22:21:00 | 6.9833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.296
1482294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6651207 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 15:15:48 | 15.10.2022 16:12:00 | 0.9367 | 0 | 310 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.716 | 0 | 0.122 | 0 | 4.474 | 0 | 0 | 46.312
1482271 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 15:14:56 | 15.10.2022 15:23:00 | 0.1344 | 5 | 2564 | 226 | 9 | 47 | 349 | 6 | 2 | 9.542 | 59.383 | 188.705 | 0.689 | 59.065 | 13.833 | 86.505 | 0 | 417.722
1482264 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517042017 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 15:07:55 | 15.10.2022 15:30:00 | 0.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
1482232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 14:43:54 | 15.10.2022 15:05:54 | 0.3667 | 9 | 1690 | 291 | 7 | 82 | 404 | 11 | 0 | 8.502 | 86.452 | 908.617 | 9.25 | 285.73 | 38.167 | 8.273 | 0 | 1344.992
1482208 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6866464 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 14:39:54 | 15.10.2022 14:47:50 | 0.1322 | 0 | 838 | 1 | 0 | 10 | 81 | 1 | 0 | 0 | 8.453 | 0.201 | 0 | 6.298 | 2.549 | 0.364 | 0 | 17.865
1482200 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6918234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 14:36:50 | 15.10.2022 15:58:00 | 1.3528 | 0 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 266.216 | 0 | 0 | 0 | 193.807 | 0 | 0 | 460.022
1482367 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6869385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 14:32:36 | 15.10.2022 15:50:00 | 1.29 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 41.354 | 0 | 0 | 0 | 41.269 | 0 | 11.386 | 94.009
1482193 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6722936 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 14:30:00 | 15.10.2022 17:26:00 | 2.9333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.403 | 0 | 606.298 | 616.701
1482171 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6721569 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 14:26:48 | 15.10.2022 16:54:00 | 2.4533 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.805 | 0 | 0 | 0 | 11.804 | 0 | 0 | 29.609
1482133 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822484 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 14:12:42 | 15.10.2022 16:00:00 | 1.7883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441
1482113 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 14:04:52 | 15.10.2022 14:14:00 | 0.1522 | 1 | 326 | 76 | 16 | 40 | 45 | 7 | 0 | 0.852 | 3.44 | 137.378 | 0 | 87.521 | 0.849 | 14.911 | 0 | 244.95
1482100 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6777140 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 14:00:41 | 15.10.2022 14:55:00 | 0.9053 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.695 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0 | 9.15
1482212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6527734 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 13:52:50 | 15.10.2022 15:18:00 | 1.4194 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.681 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0 | 0 | 21.712
1482069 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6995313 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 13:46:37 | 15.10.2022 14:26:00 | 0.6564 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.903 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 17.384
1482039 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6676868 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 13:30:12 | 15.10.2022 17:59:00 | 4.48 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.325 | 0 | 0 | 0 | 3.293 | 0 | 0 | 16.618
1482041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048979 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 13:30:00 | 15.10.2022 15:28:00 | 1.9667 | 0 | 198 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 10.127 | 0 | 0 | 66.127
1482038 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6671404 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 13:30:00 | 15.10.2022 14:44:00 | 1.2333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.641 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 10.183
1482037 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6878316 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 13:30:00 | 15.10.2022 15:26:00 | 1.9333 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.488 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 6.517
1482048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7034788 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 13:15:30 | 15.10.2022 14:17:00 | 1.025 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.774 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 10.599
1482020 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KÖK | ISO6556251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 13:10:50 | 15.10.2022 13:55:00 | 0.7361 | 11 | 3529 | 418 | 182 | 38 | 865 | 18 | 10 | 39.279 | 322.662 | 1755.099 | 111.775 | 496.958 | 104.242 | 59.033 | 20.979 | 2910.026
1482026 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7077474 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 13:10:14 | 15.10.2022 16:41:00 | 3.5128 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.186 | 0 | 0 | 0 | 8.194 | 0 | 0 | 18.38
1482132 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6802999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 13:04:50 | 15.10.2022 14:43:00 | 1.6361 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.211
1482001 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6573776 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 13:02:49 | 15.10.2022 17:56:00 | 4.8864 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.787 | 0 | 0 | 0 | 111.08 | 0 | 0 | 116.868
1482000 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6923750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 13:02:40 | 15.10.2022 16:48:00 | 3.7556 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 126.377 | 0 | 0 | 0 | 3.932 | 0 | 0 | 130.309
1481998 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6573773 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 13:01:52 | 15.10.2022 17:55:00 | 4.8856 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.264 | 0 | 0.042 | 0 | 7.567 | 0 | 0 | 51.873
1481997 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9230508 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 13:01:50 | 15.10.2022 14:07:00 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.945 | 0 | 62.02 | 65.965
1481996 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12236516 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 13:00:57 | 15.10.2022 15:53:00 | 2.8675 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13.025 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 15.99
1481993 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10628262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 13:00:35 | 15.10.2022 18:06:00 | 5.0903 | 0 | 119 | 3 | 1 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 110.96 | 63.485 | 2.932 | 174.154 | 64.861 | 32.017 | 0 | 448.409
1481992 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 13:00:01 | 15.10.2022 16:59:00 | 3.9831 | 0 | 16 | 53 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.129 | 2049.045 | 0 | 346.294 | 0.005 | 0 | 0 | 2409.473
1481945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515618514 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 12:39:24 | 15.10.2022 13:02:00 | 0.3767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
1481940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535270483 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 12:35:06 | 15.10.2022 14:33:00 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 1.461
1481896 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 12:14:24 | 15.10.2022 12:49:00 | 0.5767 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 43.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.833
1481870 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 12:00:46 | 15.10.2022 12:03:09 | 0.0397 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0.528 | 0.129 | 0 | 0 | 0.894
1482676 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516748659 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 11:57:25 | 15.10.2022 18:14:00 | 6.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.294
1481828 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516064341 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2022 11:47:27 | 15.10.2022 12:11:00 | 0.3925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
1481748 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516799590 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 11:17:34 | 15.10.2022 15:41:00 | 4.3906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 4.545 | 0 | 0 | 5.676
1481713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535270483 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 10:55:02 | 15.10.2022 11:27:00 | 0.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0.398
1481789 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO9473699 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 10:52:58 | 15.10.2022 12:08:00 | 1.2506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.695 | 0 | 0 | 0 | 12.967 | 0 | 24.662
1481695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | FUSE7113447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 10:47:09 | 15.10.2022 15:10:00 | 4.3808 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.696 | 0 | 0 | 0 | 18.72 | 0 | 0 | 56.416
1481663 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 10:30:29 | 15.10.2022 10:32:01 | 0.0256 | 0 | 418 | 0 | 0 | 1 | 159 | 0 | 1 | 0 | 2.207 | 0 | 0 | 1.869 | 2.445 | 0 | 0.239 | 6.759
1481663 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 10:30:29 | 15.10.2022 12:28:53 | 1.9733 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 78.248 | 0 | 0.406 | 0 | 27.714 | 0 | 0 | 106.368
1481637 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 10:12:03 | 15.10.2022 12:48:06 | 2.6008 | 0 | 92 | 6 | 62 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 34.061 | 7.359 | 13.47 | 79.101 | 15.705 | 221.149 | 0 | 370.845
1481646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 10:09:42 | 15.10.2022 10:12:42 | 0.05 | 3 | 27 | 37 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1.019 | 0.378 | 18.915 | 6.573 | 3.674 | 0.496 | 0 | 0 | 31.056
1481616 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11096772 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 10:06:09 | 15.10.2022 16:12:00 | 6.0975 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 116.212 | 0 | 0 | 0 | 27.596 | 0 | 0 | 143.808
1481611 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 10:03:11 | 15.10.2022 10:39:54 | 0.6119 | 0 | 14 | 121 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.465 | 0 | 28.067 | 0 | 0 | 0 | 204.532
1481610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7022037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 10:03:02 | 15.10.2022 12:48:00 | 2.7494 | 0 | 0 | 38 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171.413 | 31.681 | 192.098 | 0 | 140.741 | 0 | 535.934
1481602 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 10:01:46 | 15.10.2022 13:46:03 | 3.7381 | 1 | 463 | 1 | 0 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0.369 | 237.682 | 3.825 | 0 | 561.252 | 60.131 | 189.899 | 0 | 1053.158
1481598 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6555562 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 10:00:28 | 15.10.2022 12:54:00 | 2.8922 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.208 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 46.008
1481597 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12577156 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 10:00:05 | 15.10.2022 11:58:00 | 1.9653 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.633 | 0 | 0 | 0 | 6.764 | 0 | 0 | 39.397
1481596 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6940861 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 10:00:00 | 15.10.2022 11:59:00 | 1.9833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.145 | 0 | 0 | 0 | 10.907 | 0 | 0 | 22.051
1481542 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 09:41:44 | 15.10.2022 09:44:36 | 0.0478 | 0 | 208 | 3 | 12 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0.744 | 0.8 | 0.003 | 0.036 | 0.028 | 16.218 | 0 | 17.829
1481488 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 09:35:41 | 15.10.2022 16:10:24 | 6.5786 | 1 | 801 | 4 | 21 | 4 | 44 | 0 | 0 | 7.595 | 428.992 | 449.17 | 49.262 | 6624.058 | 37.818 | 0 | 0 | 7596.894
1481537 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8110005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 09:34:18 | 15.10.2022 09:54:00 | 0.3283 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.742
1481535 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10505619 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:30:51 | 15.10.2022 12:30:00 | 2.9858 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.933 | 9.518 | 0 | 0.017 | 10.042 | 4.33 | 0 | 0 | 29.841
1481533 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6666742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:30:04 | 15.10.2022 12:32:00 | 3.0322 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.749 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.401
1481532 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7008119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:30:01 | 15.10.2022 17:36:00 | 8.0997 | 0 | 199 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 270.101 | 0 | 4.63 | 0 | 14.299 | 0 | 0 | 289.03
1481669 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR10504990 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 09:22:56 | 15.10.2022 13:29:00 | 4.1011 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.025 | 0 | 0 | 0 | 5.943 | 0 | 0 | 44.968
1481499 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 09:07:57 | 15.10.2022 09:10:39 | 0.045 | 1 | 82 | 376 | 4 | 121 | 33 | 6 | 0 | 0.05 | 0.306 | 42.95 | 0.112 | 19.839 | 0.086 | 49.302 | 0 | 112.645
1481541 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 09:06:17 | 15.10.2022 10:10:00 | 1.0619 | 0 | 343 | 0 | 49 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 17.443 | 0 | 5.423 | 0 | 11.352 | 0 | 0 | 34.218
1481489 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO13116994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:04:33 | 15.10.2022 10:55:00 | 1.8408 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.651
1481487 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7107080 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 09:03:16 | 15.10.2022 11:23:16 | 2.3333 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 20.106 | 0 | 0 | 0 | 14.315 | 0 | 0 | 34.421
1481482 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:02:04 | 15.10.2022 15:41:56 | 6.6644 | 1 | 1406 | 27 | 8 | 5 | 100 | 0 | 0 | 13.031 | 831.091 | 527.893 | 45.288 | 33.475 | 93.539 | 0 | 0 | 1544.317
1481480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:01:38 | 15.10.2022 16:52:00 | 7.8394 | 1 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.206 | 0 | 1340.803 | 0 | 28.969 | 0 | 0 | 0 | 1375.979
1481477 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO10352800 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:01:16 | 15.10.2022 12:50:00 | 3.8122 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 1.014 | 0 | 12.419 | 0 | 0 | 18.853
1481475 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:01:07 | 15.10.2022 11:46:04 | 2.7492 | 0 | 17 | 0 | 12 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3.872 | 0 | 2.546 | 341.632 | 85.99 | 1449.545 | 31.643 | 1915.229
1481474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:00:52 | 15.10.2022 11:55:47 | 2.9153 | 0 | 330 | 97 | 9 | 23 | 88 | 0 | 0 | 0 | 277.876 | 244.512 | 35.025 | 222.301 | 107.636 | 0 | 0 | 887.35
1481473 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6772210 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:00:28 | 15.10.2022 10:55:00 | 1.9089 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 6.824 | 0 | 0 | 16.808
1481472 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11554475 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:00:16 | 15.10.2022 16:55:45 | 7.9247 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 237.569 | 0 | 0 | 0 | 5.821 | 0 | 0 | 243.39
1481469 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6599625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:00:15 | 15.10.2022 09:55:59 | 0.9289 | 0 | 651 | 2 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 111.598 | 0 | 5.466 | 0 | 23.614 | 0 | 0 | 140.678
1481471 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6810659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:00:14 | 15.10.2022 17:02:00 | 8.0294 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127.344 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0 | 130.758
1481470 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6570932 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:00:07 | 15.10.2022 16:56:00 | 7.9314 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.838 | 0 | 0 | 0 | 7.617 | 0 | 0 | 79.456
1481479 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6665125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:00:00 | 15.10.2022 12:57:00 | 3.95 | 0 | 85 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.919 | 0 | 34.675 | 0 | 6.971 | 0 | 0 | 86.565
1481468 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10828008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:00:00 | 15.10.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 855 | 1 | 65 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 796.122 | 0 | 13.513 | 238.654 | 84.966 | 0 | 0 | 1133.254
1481476 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10395944 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 09:00:00 | 15.10.2022 11:51:00 | 2.85 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.251 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 23.333
1481458 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6627806 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 08:44:56 | 15.10.2022 10:20:00 | 1.5844 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.208 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 5.623
1481445 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 08:34:38 | 15.10.2022 09:35:00 | 1.0061 | 0 | 25 | 15 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.037 | 113.559 | 0 | 46.932 | 3.867 | 0 | 0 | 171.395
1481444 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6558891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 08:34:38 | 15.10.2022 11:28:00 | 2.8894 | 0 | 85 | 0 | 22 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34.966 | 0 | 2.172 | 0 | 30.344 | 0 | 0 | 67.481
1481439 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6638635 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 08:30:10 | 15.10.2022 10:29:00 | 1.9806 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.119 | 0 | 0 | 0 | 6.374 | 0 | 0 | 14.493
1481410 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517284893 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 07:54:34 | 15.10.2022 09:00:00 | 1.0906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
1481382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 07:31:20 | 15.10.2022 07:56:00 | 0.4111 | 5 | 203 | 6 | 99 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 13.216 | 1.472 | 10.729 | 62.937 | 34.28 | 0 | 0 | 122.635
1481414 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10289381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 07:23:47 | 15.10.2022 09:16:40 | 1.8814 | 0 | 327 | 0 | 10 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 62.04 | 0 | 1.31 | 4.933 | 8.391 | 0 | 0 | 76.674
1481295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290927 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 06:27:55 | 15.10.2022 06:33:55 | 0.1 | 0 | 98 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0.035 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 1.456
1481281 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10730938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 05:19:29 | 15.10.2022 05:21:29 | 0.0333 | 0 | 1597 | 0 | 13 | 6 | 379 | 0 | 0 | 0 | 6.254 | 0 | 0.066 | 2.797 | 1.997 | 0 | 0 | 11.114
1481155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8394752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 03:17:44 | 15.10.2022 03:31:18 | 0.2261 | 2 | 3634 | 23 | 94 | 77 | 811 | 5 | 0 | 0.722 | 84.286 | 12.175 | 3.227 | 95.96 | 49.987 | 5.352 | 0 | 251.709
1480996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6621097 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 02:13:48 | 15.10.2022 03:15:00 | 1.02 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.917 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0 | 19.082
1480929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6906168 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.10.2022 01:00:11 | 15.10.2022 01:57:00 | 0.9469 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.722 | 0 | 0 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 27.657
1480928 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6687821 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.10.2022 00:59:18 | 15.10.2022 01:22:00 | 0.3783 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.453
1480917 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.10.2022 00:32:38 | 15.10.2022 02:47:29 | 2.2475 | 0 | 1300 | 3 | 0 | 11 | 785 | 0 | 2 | 0 | 218.092 | 0 | 0 | 0 | 284.418 | 0 | 24.774 | 527.284
1480855 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516007289 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 21:48:50 | 14.10.2022 22:25:00 | 0.6028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757
1480831 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 21:02:28 | 14.10.2022 22:08:00 | 1.0922 | 0 | 238 | 40 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45.994 | 118.751 | 0.567 | 18.448 | 6.957 | 0 | 0 | 190.718
1480812 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783784 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 20:37:45 | 14.10.2022 22:57:00 | 2.3208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
1480798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR10901988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 20:05:21 | 14.10.2022 21:30:00 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.262
1480779 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Dağıtım Transformatörü | ISO11629751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 19:53:30 | 14.10.2022 20:15:00 | 0.3583 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.878 | 0 | 0.055 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 5.765
1480756 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6688556 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 19:07:39 | 14.10.2022 20:04:00 | 0.9392 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.591 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0 | 0 | 6.118
1480804 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7113720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 18:54:20 | 14.10.2022 20:50:00 | 1.9278 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.052 | 0 | 0 | 0 | 17.322 | 0 | 0 | 44.374
1480776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6700082 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 18:49:51 | 14.10.2022 20:10:00 | 1.3358 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.333 | 0 | 1.597 | 0 | 0.874 | 0 | 0 | 7.804
1480733 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6967468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 18:48:25 | 14.10.2022 18:57:25 | 0.15 | 2 | 2192 | 74 | 8 | 15 | 219 | 0 | 1 | 0.103 | 44.111 | 95.166 | 4.987 | 6.425 | 5.075 | 0 | 0 | 155.867
1480782 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6553396 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 18:34:10 | 14.10.2022 20:08:00 | 1.5639 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.196 | 0 | 0.064 | 0 | 19.318 | 0 | 0 | 24.579
1480687 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6755820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 18:24:40 | 14.10.2022 19:30:00 | 1.0889 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.343 | 0 | 0.738 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 19.296
1480716 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8749727 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 18:24:32 | 14.10.2022 18:29:32 | 0.0833 | 1 | 167 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.176 | 2.747 | 0 | 0.003 | 1.119 | 0.143 | 0 | 0 | 4.188
1480644 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902738 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 18:19:37 | 14.10.2022 20:08:00 | 1.8064 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 8.332 | 0 | 0 | 0 | 34.733
1480642 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6917116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 18:18:47 | 14.10.2022 19:34:00 | 1.2536 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.054 | 0 | 0 | 0 | 5.328 | 0 | 0 | 29.382
1480599 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321071 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 17:53:18 | 14.10.2022 22:21:00 | 4.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0.877
1480587 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6968937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 17:47:46 | 14.10.2022 20:41:00 | 2.8872 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.344 | 0 | 0.026 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 8.524
1480519 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 17:00:36 | 14.10.2022 17:23:18 | 0.3783 | 4 | 1 | 25 | 18 | 55 | 25 | 1 | 0 | 2.017 | 0.003 | 43.36 | 4.574 | 157.357 | 1.641 | 0.548 | 0 | 209.499
1480480 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7122233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 16:39:13 | 14.10.2022 18:09:00 | 1.4964 | 0 | 106 | 0 | 16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 17.318 | 0 | 5.651 | 0 | 5.276 | 0 | 0 | 28.244
1480570 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7668967 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 16:30:51 | 14.10.2022 19:01:00 | 2.5025 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.015 | 4.329 | 48.587 | 0 | 7.57 | 1.963 | 0 | 0 | 67.464
1480468 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7156920 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 16:30:19 | 14.10.2022 17:52:00 | 1.3614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966
1480457 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6672084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 16:24:57 | 14.10.2022 17:44:00 | 1.3175 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.941 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 22.243
1480450 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 16:20:48 | 14.10.2022 16:55:48 | 0.5833 | 0 | 197 | 119 | 29 | 18 | 117 | 8 | 0 | 0 | 27.091 | 1011.775 | 41.002 | 82.465 | 54.304 | 12.305 | 0 | 1228.942
1480443 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO12949089 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 16:16:34 | 14.10.2022 17:39:00 | 1.3739 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.536 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 8.673
1480446 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6921801 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 16:15:16 | 14.10.2022 17:40:00 | 1.4122 | 0 | 405 | 0 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 75.748 | 0 | 3.052 | 0 | 5.656 | 0 | 0 | 84.457
1480552 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7659213 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 16:13:07 | 14.10.2022 18:05:00 | 1.8647 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.649
1480411 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6756699 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 16:00:18 | 14.10.2022 17:53:00 | 1.8783 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.298
1480412 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 16:00:17 | 14.10.2022 16:01:22 | 0.0181 | 1 | 138 | 15 | 19 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.034 | 0.57 | 1.557 | 0.578 | 0.092 | 0.34 | 0 | 0 | 3.171
1480409 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 15:59:28 | 14.10.2022 16:39:39 | 0.6697 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.115 | 0 | 0.694 | 0 | 38.968 | 0 | 92.777
1480409 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO11306630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 15:59:28 | 14.10.2022 18:47:28 | 2.8 | 1 | 6 | 161 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.115 | 1.494 | 488.249 | 0.166 | 1.205 | 1.808 | 0 | 0 | 493.037
1480408 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 15:59:17 | 14.10.2022 16:23:59 | 0.4117 | 0 | 4 | 12 | 0 | 20 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.147 | 0 | 141.779 | 4.454 | 392.796 | 0 | 610.176
1480406 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 15:55:40 | 14.10.2022 17:46:00 | 1.8389 | 0 | 34 | 38 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 228.349 | 8.418 | 30.595 | 25.699 | 0 | 0 | 298.501
1480404 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158583 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 15:54:37 | 14.10.2022 17:19:00 | 1.4064 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.987
1480399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7088257 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 15:50:00 | 14.10.2022 17:54:00 | 2.0667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.179
1480377 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6549001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 15:38:53 | 14.10.2022 16:06:00 | 0.4519 | 1 | 580 | 3 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0.828 | 30.842 | 8.608 | 0.005 | 7.026 | 8.971 | 0 | 0 | 56.28
1480373 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515435337 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 15:36:48 | 14.10.2022 17:59:00 | 2.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
1480181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6817451 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 14:15:56 | 14.10.2022 16:55:33 | 2.6603 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 30.236 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | 35.312
1480223 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11598315 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 14:14:22 | 14.10.2022 16:21:00 | 2.1106 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.495 | 0 | 2.64 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 29.409
1480156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7091967 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 14:01:33 | 14.10.2022 15:54:00 | 1.8742 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.123 | 0 | 0 | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 43.49
1480154 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6842751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 14:00:25 | 14.10.2022 17:01:44 | 3.0219 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 330.196 | 0 | 0 | 0 | 254.943 | 0 | 0 | 585.139
1480155 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO6539737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 14:00:13 | 14.10.2022 14:59:00 | 0.9797 | 4 | 1930 | 53 | 288 | 10 | 201 | 0 | 0 | 5.288 | 167.313 | 58.328 | 88.472 | 51.679 | 43.406 | 0 | 0 | 414.487
1480150 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6872356 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 14:00:06 | 14.10.2022 15:29:00 | 1.4817 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.422 | 0 | 0.128 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 20.082
1480151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7138407 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 14:00:05 | 14.10.2022 17:15:00 | 3.2486 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.681
1480146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6785250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 13:56:07 | 14.10.2022 14:37:00 | 0.6814 | 0 | 1 | 83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.763 | 0 | 16.538 | 0 | 0 | 0 | 117.301
1480142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR12201670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 13:55:03 | 14.10.2022 14:21:00 | 0.4325 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0.527 | 0 | 18.789 | 0 | 0 | 21.108
1480132 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12628023 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 13:47:58 | 14.10.2022 13:51:58 | 0.0667 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 2.285 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 2.526
1480114 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6573637 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 13:30:00 | 14.10.2022 17:16:00 | 3.7667 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.862 | 0 | 0 | 0 | 11.154 | 0 | 0 | 57.016
1480104 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6760887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 13:28:26 | 14.10.2022 15:37:00 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257
1480093 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515398127 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 13:22:51 | 14.10.2022 13:59:00 | 0.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
1480192 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO11908040 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 13:18:13 | 14.10.2022 15:00:00 | 1.6964 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.634
1480065 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6569691 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 13:01:27 | 14.10.2022 17:55:00 | 4.8925 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.377 | 0 | 2.921 | 0 | 38.565 | 0 | 0 | 55.863
1480064 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7071651 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 13:01:09 | 14.10.2022 17:01:00 | 3.9975 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.288 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 68.773
1480063 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6784659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 13:00:24 | 14.10.2022 17:37:00 | 4.61 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.989 | 0 | 0 | 0 | 33.099 | 0 | 0 | 81.088
1480062 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6936656 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 13:00:22 | 14.10.2022 17:59:00 | 4.9772 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.02 | 0 | 2.142 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 48.315
1480060 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558195 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 13:00:22 | 14.10.2022 17:02:15 | 4.0314 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.959 | 0 | 87.382 | 0 | 0 | 0 | 805.341
1480060 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 13:00:22 | 14.10.2022 17:58:33 | 4.9697 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.31 | 0 | 60.32 | 0 | 0 | 0 | 260.63
1480091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6802314 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 13:00:00 | 14.10.2022 15:26:00 | 2.4333 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.048 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 20.049
1479985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11879270 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 12:09:18 | 14.10.2022 14:31:00 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.381 | 0 | 0 | 9.381
1479967 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6801048 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 12:00:34 | 14.10.2022 13:00:00 | 0.9906 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.014 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 6.026
1479966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 11:59:48 | 14.10.2022 12:46:48 | 0.7833 | 1 | 13 | 34 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 1.639 | 1.02 | 225.894 | 0 | 422.062 | 0 | 0 | 0 | 650.615
1480111 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6542370 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 11:43:27 | 14.10.2022 14:23:00 | 2.6592 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.131 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 45.871
1480136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12666016 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2022 11:26:24 | 14.10.2022 14:54:00 | 3.46 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.093 | 0 | 0 | 0 | 24.333 | 0 | 0 | 48.427
1479894 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 11:26:23 | 14.10.2022 12:10:00 | 0.7269 | 1 | 2119 | 20 | 25 | 56 | 159 | 0 | 0 | 0 | 117.517 | 138.773 | 2.955 | 320.137 | 26.721 | 0 | 0 | 606.103
1479879 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516730126 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 11:20:58 | 14.10.2022 16:19:00 | 4.9672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.867
1480021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6559057 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2022 11:20:07 | 14.10.2022 12:34:58 | 1.2475 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46.001 | 0 | 0 | 0 | 20.701 | 0 | 0 | 66.702
1480021 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | LINE3726695 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2022 11:20:07 | 14.10.2022 13:14:34 | 1.9075 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.429 | 0 | 0 | 0 | 4.352 | 0 | 0 | 9.781
1479842 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6802312 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 11:00:00 | 14.10.2022 12:04:00 | 1.0667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 13.47
1479830 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517030834 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 10:51:04 | 14.10.2022 12:09:00 | 1.2989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765
1479825 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 10:50:54 | 14.10.2022 10:59:59 | 0.1514 | 0 | 114 | 0 | 0 | 3 | 32 | 2 | 2 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 11.244 | 3.118 | 9.703 | 20.858 | 47.977
1479807 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10988285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2022 10:47:22 | 14.10.2022 19:45:00 | 8.9606 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 349.536 | 238.377 | 3.737 | 0 | 1546.096 | 0 | 2137.746
1479936 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6874624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 10:36:26 | 14.10.2022 12:41:00 | 2.0761 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.722 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 53.043
1479732 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7112781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 10:20:20 | 14.10.2022 10:45:00 | 0.4111 | 12 | 11026 | 290 | 190 | 63 | 1679 | 0 | 0 | 8.309 | 564.813 | 234.883 | 16.377 | 177.302 | 163.725 | 0 | 0 | 1165.409
1479743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO12626189 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2022 10:17:52 | 14.10.2022 11:03:13 | 0.7558 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.523 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 0 | 0 | 35.903
1479743 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7094824 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2022 10:17:52 | 14.10.2022 16:07:00 | 5.8189 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.029 | 0 | 0 | 0 | 10.853 | 0 | 0 | 65.882
1479698 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7024151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 10:03:13 | 14.10.2022 13:09:00 | 3.0964 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 15.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.318
1479692 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 10:01:01 | 14.10.2022 14:49:07 | 4.8017 | 3 | 27 | 37 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0 | 89.039 | 32.968 | 1700.581 | 607.63 | 368.724 | 54.142 | 0 | 0 | 2853.085
1479691 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 10:00:34 | 14.10.2022 11:31:13 | 1.5108 | 0 | 57 | 48 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.224 | 613.876 | 1.951 | 89.399 | 6.847 | 0 | 0 | 731.296
1479690 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 10:00:26 | 14.10.2022 16:00:00 | 5.9928 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 94.634 | 0.99 | 0 | 0 | 100.589
1479686 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 10:00:16 | 14.10.2022 11:58:50 | 1.9761 | 2 | 573 | 0 | 26 | 3 | 134 | 1 | 7 | 225.017 | 118.119 | 0 | 8.801 | 31.88 | 107.017 | 46.54 | 308.383 | 845.756
1479685 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10918793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 10:00:15 | 14.10.2022 11:32:35 | 1.5389 | 0 | 661 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 146.232 | 0 | 0 | 107.377 | 41.149 | 0 | 0 | 294.757
1479689 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8423140 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 10:00:04 | 14.10.2022 15:10:00 | 5.1656 | 0 | 2 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.849 | 0 | 479.262 | 0 | 0 | 0 | 2234.111
1479854 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8084314 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2022 09:50:39 | 14.10.2022 12:30:00 | 2.6558 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58
1479654 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6762826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 09:47:19 | 14.10.2022 10:46:19 | 0.9833 | 18 | 185 | 6 | 17 | 11 | 53 | 1 | 0 | 0 | 43.197 | 20.355 | 10.947 | 48.574 | 15.519 | 20.146 | 0 | 158.738
1479618 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 09:32:18 | 14.10.2022 10:36:00 | 1.0617 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 61.386 | 0 | 0 | 0 | 15.154 | 0 | 0 | 76.541
1479617 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517155691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 09:31:13 | 14.10.2022 12:56:00 | 3.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | 2.709
1479614 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6987306 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:30:07 | 14.10.2022 15:23:00 | 5.8814 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.806 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 17.984
1479613 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:30:00 | 14.10.2022 10:52:00 | 1.3667 | 0 | 9 | 61 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 353.776 | 0 | 28.837 | 0.131 | 0 | 0 | 383.845
1479616 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6559577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.10.2022 09:19:48 | 14.10.2022 10:41:48 | 1.3667 | 0 | 90 | 0 | 9 | 1 | 74 | 1 | 1 | 0 | 20.708 | 0 | 1.566 | 20.389 | 83.659 | 84.326 | 20.42 | 231.068
1479547 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6695474 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:01:45 | 14.10.2022 16:54:28 | 7.8786 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 136.369 | 0 | 0.194 | 0 | 8.191 | 0 | 0 | 144.754
1479546 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO6569691 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:01:29 | 14.10.2022 12:04:00 | 3.0419 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.581 | 0 | 2.054 | 0 | 23.548 | 0 | 0 | 34.183
1479544 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6614926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:01:03 | 14.10.2022 15:49:00 | 6.7992 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.177 | 0 | 0 | 0 | 5.432 | 0 | 0 | 67.609
1479543 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6885571 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:58 | 14.10.2022 16:54:21 | 7.8897 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 143.636 | 0 | 0 | 0 | 23.134 | 0 | 0 | 166.77
1479542 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6772994 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:44 | 14.10.2022 11:59:00 | 2.9711 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.056 | 0 | 0 | 0 | 3.884 | 0 | 0 | 64.94
1479540 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12550281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:40 | 14.10.2022 12:46:00 | 3.7556 | 0 | 174 | 4 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.521 | 103.075 | 42.204 | 55.402 | 5.914 | 0 | 0 | 291.117
1479539 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6755557 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:35 | 14.10.2022 11:26:00 | 2.4236 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.267 | 0 | 0 | 0 | 1.907 | 0 | 0 | 7.173
1479538 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7115237 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:35 | 14.10.2022 09:56:00 | 0.9236 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 63.852 | 0 | 0 | 0 | 15.634 | 0 | 0 | 79.486
1479537 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7016427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:27 | 14.10.2022 12:56:00 | 3.9258 | 0 | 91 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.651 | 0 | 17.756 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 64.597
1479535 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6553291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:15 | 14.10.2022 09:51:00 | 0.8458 | 0 | 157 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.298 | 0 | 0.728 | 0 | 2.904 | 0 | 0 | 16.931
1479533 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:14 | 14.10.2022 15:38:06 | 6.6311 | 0 | 65 | 21 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 95.062 | 815.727 | 0 | 0 | 10.599 | 81.576 | 0 | 1002.963
1479541 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6810659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:12 | 14.10.2022 16:57:00 | 7.9467 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118.857 | 0 | 0 | 0 | 3.687 | 0 | 0 | 122.544
1479534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7098400 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:11 | 14.10.2022 11:45:00 | 2.7469 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101.99 | 0 | 0 | 0 | 2.672 | 0 | 0 | 104.662
1479532 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6690545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:05 | 14.10.2022 10:30:00 | 1.4986 | 0 | 82 | 0 | 10 | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4.381 | 0 | 1.205 | 9.329 | 23.17 | 0 | 0 | 38.086
1479536 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808480 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 09:00:02 | 14.10.2022 09:08:02 | 0.1333 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.04 | 0.014 | 1.232 | 0.078 | 4.115 | 0.235 | 0 | 0 | 5.714
1479531 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12839061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:01 | 14.10.2022 12:00:00 | 2.9997 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.333 | 0 | 0 | 0 | 57.52 | 0 | 0 | 71.853
1479548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7000978 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:00 | 14.10.2022 10:32:00 | 1.5333 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.536 | 0 | 2.11 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 13.732
1479530 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6852029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 09:00:00 | 14.10.2022 13:58:00 | 4.9667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.167 | 0 | 0 | 0 | 22.379 | 0 | 0 | 54.546
1479514 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8344822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 08:32:27 | 14.10.2022 09:44:00 | 1.1925 | 0 | 495 | 0 | 4 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 75.492 | 0 | 0 | 17.066 | 22.723 | 0 | 0 | 115.281
1479513 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.10.2022 08:30:54 | 14.10.2022 10:17:00 | 1.7683 | 2 | 1 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.601 | 0 | 330.4 | 0 | 119.367 | 0 | 0 | 0 | 455.368
1479507 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 08:26:10 | 14.10.2022 08:27:08 | 0.0161 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
1479482 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9381173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 08:03:02 | 14.10.2022 09:55:00 | 1.8661 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.964
1479436 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 07:19:02 | 14.10.2022 07:21:00 | 0.0328 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.017 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0 | 0.113
1479432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7153310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 06:57:44 | 14.10.2022 08:06:00 | 1.1378 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.888 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 16.502
1479422 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 06:37:56 | 14.10.2022 06:39:28 | 0.0256 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.153 | 0.746 | 0 | 0.913
1479364 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.10.2022 02:52:01 | 14.10.2022 02:54:01 | 0.0333 | 0 | 776 | 2 | 30 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2.333 | 0.027 | 0.209 | 0.363 | 0.942 | 0 | 0 | 3.874
1479328 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 23:31:31 | 14.10.2022 00:02:31 | 0.5167 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 8.886 | 80.552 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0.925 | 91.813
1479322 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7129058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 23:15:12 | 14.10.2022 00:17:00 | 1.03 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.711 | 0 | 0 | 0 | 4.579 | 0 | 0 | 26.29
1479268 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6563298 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 21:46:09 | 13.10.2022 23:43:00 | 1.9475 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.751 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 0 | 47.049
1479261 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515942794 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 21:19:37 | 13.10.2022 22:21:00 | 1.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429
1479273 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516917469 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 20:58:15 | 13.10.2022 22:35:00 | 1.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
1479094 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7134924 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 18:42:36 | 13.10.2022 20:07:00 | 1.4067 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.685
1479074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6620194 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 18:25:58 | 13.10.2022 20:58:00 | 2.5339 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.147 | 0 | 0 | 0 | 8.342 | 0 | 0 | 24.489
1479071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7077835 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2022 18:24:37 | 13.10.2022 21:45:00 | 3.3397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
1479087 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7092181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 18:23:57 | 13.10.2022 20:44:00 | 2.3342 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.246
1479040 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515206395 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 18:06:53 | 13.10.2022 19:24:00 | 1.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
1479104 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11696974 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 17:33:03 | 13.10.2022 19:14:47 | 1.6956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508
1479002 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6538790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 17:28:35 | 13.10.2022 17:57:22 | 0.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.365 | 0 | 8.365
1479002 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6962419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 17:28:35 | 13.10.2022 18:13:11 | 0.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.218 | 198.64 | 40.856 | 336.714
1478981 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6940390 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 17:20:13 | 13.10.2022 17:40:00 | 0.3297 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728
1478982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10913080 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 17:19:21 | 13.10.2022 22:12:00 | 4.8775 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.931 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 45.42
1478972 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949381 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 17:14:31 | 13.10.2022 18:45:00 | 1.5081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.396
1478932 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR7093576 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 16:57:29 | 13.10.2022 19:19:58 | 2.3747 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.952 | 0 | 0 | 0 | 6.915 | 0 | 0 | 60.866
1478927 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6546592 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 16:55:07 | 13.10.2022 19:10:25 | 2.255 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.875 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 14.506
1478997 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6790172 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 16:53:48 | 13.10.2022 18:05:00 | 1.1867 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497
1478908 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517068229 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 16:40:47 | 13.10.2022 17:23:00 | 0.7036 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635
1478903 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6930504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 16:39:11 | 13.10.2022 17:13:00 | 0.5636 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.321 | 0 | 0 | 0 | 3.149 | 0 | 0 | 9.47
1478874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6990861 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 16:25:07 | 13.10.2022 17:05:00 | 0.6647 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.946 | 0 | 0 | 0 | 8.213 | 0 | 0 | 23.159
1478858 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180934 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 15:59:07 | 13.10.2022 17:17:00 | 1.2981 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 2.498
1478767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 15:22:35 | 13.10.2022 15:24:46 | 0.0364 | 2 | 401 | 95 | 14 | 36 | 135 | 2 | 0 | 0.136 | 3.098 | 16.507 | 0.311 | 9.353 | 2.185 | 6.807 | 0 | 38.395
1478758 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6667039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2022 15:15:26 | 13.10.2022 16:40:00 | 1.4094 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 6.758 | 0 | 0 | 24.098
1478761 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6778285 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 15:15:00 | 13.10.2022 17:08:00 | 1.8833 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.417 | 0 | 0.667 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 46.663
1478756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2022 15:14:33 | 13.10.2022 15:31:03 | 0.275 | 0 | 2542 | 2 | 4 | 7 | 232 | 1 | 0 | 0 | 125.41 | 0 | 0.308 | 23.353 | 23.078 | 35.924 | 0 | 208.073
1478736 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 14:53:47 | 13.10.2022 16:44:17 | 1.8417 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.17
1478730 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473920 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 14:47:46 | 13.10.2022 15:20:00 | 0.5372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676
1478722 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6553764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 14:40:49 | 13.10.2022 15:35:00 | 0.9031 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.113 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 0 | 10.948
1478714 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11388467 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 14:31:33 | 13.10.2022 15:18:00 | 0.7742 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.605
1478688 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789200 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 14:18:22 | 13.10.2022 16:08:00 | 1.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448
1478683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535214688 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 14:15:20 | 13.10.2022 14:36:00 | 0.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09
1478659 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7111930 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 14:00:00 | 13.10.2022 17:49:00 | 3.8167 | 0 | 378 | 0 | 19 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 233.944 | 0 | 2.826 | 0 | 216.996 | 0 | 0 | 453.766
1478657 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114352 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 13:58:39 | 13.10.2022 14:24:00 | 0.4225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077
1478628 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7090435 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 13:45:56 | 13.10.2022 14:33:00 | 0.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | 3.425
1478606 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6883337 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 13:31:24 | 13.10.2022 15:29:00 | 1.96 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006
1478605 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6933141 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 13:30:51 | 13.10.2022 15:16:20 | 1.7581 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.279 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 22.733
1478603 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7102186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 13:30:01 | 13.10.2022 15:03:00 | 1.5497 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.054 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 6.348
1478582 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12626816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 13:17:55 | 13.10.2022 15:11:00 | 1.8847 | 0 | 260 | 0 | 27 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 73.964 | 0 | 21.068 | 0 | 38.803 | 0 | 0 | 133.835
1478577 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517130510 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 13:10:11 | 13.10.2022 15:10:00 | 1.9969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32
1478543 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 13:01:22 | 13.10.2022 15:58:00 | 2.9439 | 0 | 513 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 203.183 | 0 | 1.915 | 0 | 98.612 | 0 | 0 | 303.71
1478542 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 13:01:18 | 13.10.2022 14:13:11 | 1.1981 | 1 | 4262 | 2 | 11 | 29 | 757 | 3 | 1 | 2.299 | 399.26 | 0 | 1.631 | 275.144 | 148.61 | 17.827 | 2.641 | 847.413
1478540 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO11589488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 13:00:13 | 13.10.2022 14:15:05 | 1.2478 | 0 | 915 | 1 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 77.73 | 9.271 | 0 | 18.369 | 31.754 | 0 | 0 | 137.125
1478539 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 13:00:12 | 13.10.2022 18:15:00 | 5.2467 | 0 | 92 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.134 | 14.809 | 12.711 | 133.626 | 8.695 | 0 | 0 | 210.975
1478541 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6568282 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 13:00:02 | 13.10.2022 17:58:00 | 4.9661 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.966 | 0 | 2.588 | 0 | 5.616 | 0 | 0 | 56.169
1478560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6777432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2022 12:44:36 | 13.10.2022 13:48:00 | 1.0567 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.055 | 0 | 0 | 0 | 4.438 | 0 | 0 | 15.493
1478497 | 1 | KONYA | ILGIN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO6595174 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 12:41:37 | 13.10.2022 16:04:00 | 3.3731 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 64.053 | 0 | 0 | 0 | 107.124 | 0 | 0 | 171.176
1478444 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12364930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 12:03:52 | 13.10.2022 13:23:00 | 1.3189 | 0 | 1 | 40 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.47 | 0 | 425.241 | 0 | 0 | 0 | 960.711
1478386 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132316 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 11:31:03 | 13.10.2022 12:43:36 | 1.2092 | 0 | 496 | 90 | 54 | 8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 51.723 | 247.978 | 52.03 | 55.319 | 6.392 | 0 | 0 | 413.442
1478377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8038087 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 11:23:12 | 13.10.2022 13:19:00 | 1.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.908 | 0 | 8.341 | 0 | 0 | 0 | 16.249
1478327 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515167638 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2022 11:00:03 | 13.10.2022 16:08:00 | 5.1325 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.238
1478302 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7216347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 10:53:37 | 13.10.2022 11:40:00 | 0.7731 | 0 | 11 | 35 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.282 | 205.963 | 1.132 | 157.158 | 7.74 | 0 | 0 | 377.276
1478301 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7948269 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 10:51:59 | 13.10.2022 11:08:00 | 0.2669 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 1.849
1478278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 10:47:08 | 13.10.2022 10:48:29 | 0.0225 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.173
1478246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517377813 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 10:35:40 | 13.10.2022 11:36:00 | 1.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0.078
1478243 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6642555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 10:34:03 | 13.10.2022 18:30:00 | 7.9325 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.559 | 0 | 7.608 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 94.753
1478238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7128859 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 10:31:02 | 13.10.2022 12:03:00 | 1.5328 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.879 | 0 | 0.451 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 6.547
1478179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 10:08:07 | 13.10.2022 10:09:08 | 0.0169 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.131
1478176 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 10:07:38 | 13.10.2022 11:01:41 | 0.9008 | 4 | 1 | 25 | 18 | 55 | 25 | 1 | 0 | 6.39 | 0.007 | 133.75 | 13.206 | 409.456 | 4.008 | 1.579 | 0 | 568.397
1478172 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 10:04:41 | 13.10.2022 10:15:41 | 0.1833 | 0 | 222 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.258 | 0 | 0 | 5.912 | 0.381 | 0 | 0 | 9.551
1478162 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 10:00:28 | 13.10.2022 15:00:00 | 4.9922 | 0 | 3 | 31 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.265 | 0 | 113.23 | 0 | 0 | 0 | 1186.496
1478161 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6582784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 10:00:14 | 13.10.2022 14:55:47 | 4.9258 | 4 | 766 | 67 | 4 | 21 | 246 | 0 | 0 | 118.181 | 617.658 | 6024.881 | 3.379 | 1813.075 | 207.885 | 0 | 0 | 8785.059
1478171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6999165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 10:00:00 | 13.10.2022 15:00:21 | 5.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.127 | 0 | 0 | 4.127
1478415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 09:51:28 | 13.10.2022 11:35:00 | 1.7256 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.136
1478150 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:50:36 | 13.10.2022 10:42:31 | 0.8653 | 0 | 52 | 63 | 3 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 466.876 | 0.512 | 163.147 | 18.323 | 0 | 0 | 662.498
1478066 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:33:08 | 13.10.2022 16:00:16 | 6.4522 | 0 | 73 | 91 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 171.572 | 5954.098 | 7.236 | 2348.157 | 138.12 | 0 | 0 | 8619.183
1478035 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:31:23 | 13.10.2022 10:30:11 | 0.98 | 0 | 0 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.338 | 0 | 92.566 | 0 | 0 | 0 | 878.904
1478036 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7008119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:30:00 | 13.10.2022 17:33:00 | 8.05 | 0 | 199 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 260.637 | 0 | 4.919 | 0 | 15.83 | 0 | 0 | 281.386
1477998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 09:24:55 | 13.10.2022 17:13:00 | 7.8014 | 2 | 1637 | 149 | 345 | 25 | 341 | 0 | 1 | 386.491 | 1468.611 | 2354.6 | 901.896 | 1314.377 | 462.399 | 0 | 15.167 | 6903.54
1477982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR11319985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 09:17:36 | 13.10.2022 10:22:00 | 1.0733 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 0 | 0 | 0 | 4.438 | 0 | 0 | 16.213
1477970 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:10:00 | 13.10.2022 16:21:00 | 7.1833 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.322 | 0 | 0 | 0 | 22.601 | 0 | 0 | 107.922
1477968 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6741477 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:10:00 | 13.10.2022 16:23:00 | 7.2167 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 157.564 | 0 | 0 | 0 | 19.316 | 0 | 103.232 | 280.113
1477960 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12455048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 09:06:28 | 13.10.2022 09:50:00 | 0.7256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.502 | 0 | 0 | 0 | 69.936 | 0 | 0 | 0 | 78.438
1477957 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO10764059 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:04:25 | 13.10.2022 10:51:00 | 1.7764 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.576 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 7.014
1477954 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7155424 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:03:32 | 13.10.2022 12:05:00 | 3.0244 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.614 | 0 | 1.252 | 0 | 6.988 | 0 | 0 | 28.854
1477952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:02:24 | 13.10.2022 16:05:00 | 7.0433 | 0 | 39 | 18 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.008 | 2501.952 | 0 | 4.034 | 12.013 | 0 | 0 | 2544.007
1477949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6711781 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:01:38 | 13.10.2022 15:50:00 | 6.8061 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 153.651 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 0 | 159.081
1477947 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6568283 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:01:16 | 13.10.2022 12:00:49 | 2.9925 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.802 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 26.222
1477946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7078208 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:01:13 | 13.10.2022 12:12:00 | 3.1797 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0 | 0.386 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 1.547
1477944 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6681023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:00:43 | 13.10.2022 16:56:34 | 7.9308 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116.728 | 0 | 3.069 | 0 | 14.508 | 0 | 0 | 134.306
1477943 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6782355 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:00:40 | 13.10.2022 12:09:00 | 3.1389 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.212 | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 0 | 0 | 44.633
1477945 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:00:40 | 13.10.2022 17:00:00 | 7.9889 | 0 | 776 | 2 | 30 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 679.06 | 12.46 | 104.571 | 137.044 | 374.309 | 0 | 0 | 1307.443
1477942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:00:27 | 13.10.2022 16:53:39 | 7.8867 | 0 | 2 | 182 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.834 | 0 | 348.238 | 0 | 0 | 0 | 2575.072
1477941 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7008200 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:00:15 | 13.10.2022 10:27:00 | 1.4458 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.848 | 0 | 0.269 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 10.327
1477940 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO11578518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:00:05 | 13.10.2022 16:57:00 | 7.9486 | 0 | 198 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 244.926 | 0 | 0 | 65.095 | 30.908 | 0 | 0 | 340.929
1477939 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6585315 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 09:00:00 | 13.10.2022 14:59:00 | 5.9833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.957 | 0 | 0 | 0 | 11.925 | 0 | 0 | 34.882
1477887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6782947 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 08:30:54 | 13.10.2022 09:36:00 | 1.085 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 13 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 193.486 | 0 | 67.109 | 260.668
1477870 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7124124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 08:30:01 | 13.10.2022 10:26:00 | 1.9331 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.073 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 0 | 0 | 10.23
1477874 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 08:14:31 | 13.10.2022 08:57:31 | 0.7167 | 1 | 8342 | 7 | 0 | 17 | 2003 | 1 | 1 | 0.378 | 570.286 | 20.06 | 0 | 46.369 | 274.896 | 85.908 | 0.027 | 997.923
1477841 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 08:10:10 | 13.10.2022 08:23:17 | 0.2186 | 0 | 989 | 0 | 0 | 7 | 2118 | 14 | 48 | 0 | 38.575 | 0 | 0 | 20.835 | 237.984 | 1909.92 | 52.651 | 2259.965
1477839 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214937 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 08:08:52 | 13.10.2022 08:51:00 | 0.7022 | 3 | 1472 | 1 | 5 | 2 | 62 | 0 | 0 | 3.398 | 62.695 | 1.208 | 0.46 | 14.839 | 15.076 | 0 | 0 | 97.676
1477835 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 08:01:38 | 13.10.2022 08:03:12 | 0.0261 | 1 | 3 | 11 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 1.243 | 0 | 3.246 | 0 | 0.088 | 0 | 4.582
1477834 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO11096600 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 08:00:51 | 13.10.2022 15:53:00 | 7.8692 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 17.477 | 0 | 0 | 32.267
1478102 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7280469 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 07:46:51 | 13.10.2022 09:36:48 | 1.8325 | 0 | 363 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.394 | 0 | 0 | 0 | 10.278 | 0 | 0 | 57.672
1477699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6650930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.10.2022 06:45:50 | 13.10.2022 10:12:00 | 3.4361 | 1 | 1 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0 | 234.267 | 11.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.131
1477689 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 06:41:44 | 13.10.2022 06:45:30 | 0.0628 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572
1477566 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 01:45:19 | 13.10.2022 02:16:00 | 0.5114 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 2.614
1477554 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6738656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 01:00:00 | 13.10.2022 03:00:00 | 2 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 129.909 | 0 | 0 | 0 | 177.21 | 0 | 0 | 307.12
1477537 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516680468 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.10.2022 00:42:51 | 13.10.2022 01:44:00 | 1.0192 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.548
1477528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6528191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.10.2022 00:31:26 | 13.10.2022 05:59:00 | 5.4594 | 0 | 1832 | 0 | 16 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1482.475 | 0 | 2.482 | 0 | 219.178 | 0 | 0 | 1704.134
1477466 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11822878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 22:36:59 | 12.10.2022 23:18:00 | 0.6836 | 0 | 48 | 1 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 3.649 | 2.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.527
1477454 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6688149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 22:12:25 | 13.10.2022 00:14:00 | 2.0264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.587
1477439 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 21:11:55 | 12.10.2022 21:14:55 | 0.05 | 1 | 1011 | 10 | 28 | 4 | 89 | 1 | 2 | 0.03 | 6.426 | 1.351 | 0.46 | 0.7 | 0.847 | 0.25 | 0 | 10.064
1477435 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6874027 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 21:09:39 | 12.10.2022 21:59:00 | 0.8225 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 41.552 | 0 | 0 | 45.878
1477422 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516035534 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 20:52:34 | 12.10.2022 23:48:00 | 2.9239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.462
1477415 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6893060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 20:26:07 | 12.10.2022 20:41:07 | 0.25 | 0 | 2764 | 29 | 155 | 10 | 344 | 0 | 0 | 0 | 132.895 | 6.453 | 15.31 | 22.364 | 32.957 | 0 | 0 | 209.978
1477369 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6900917 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2022 19:19:26 | 12.10.2022 21:48:00 | 2.4761 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.728
1477433 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6790169 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 19:17:26 | 12.10.2022 21:07:44 | 1.8383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729
1477359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516996975 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 19:12:58 | 12.10.2022 21:24:00 | 2.1839 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11
1477336 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515444040 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 18:57:37 | 12.10.2022 20:35:00 | 1.6231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593
1477320 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12881436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 18:48:30 | 12.10.2022 20:28:00 | 1.6583 | 0 | 121 | 2 | 4 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.903 | 12.758 | 3.478 | 20.214 | 38.435 | 0 | 0 | 132.788
1477307 | 1 | KONYA | KULU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6940389 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2022 18:45:56 | 12.10.2022 20:14:00 | 1.4678 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 3.122
1477282 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069182 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 18:32:46 | 12.10.2022 19:34:00 | 1.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273
1477277 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390185 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 18:28:09 | 12.10.2022 19:46:00 | 1.2975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 2.588
1477308 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6627500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 18:22:46 | 12.10.2022 20:20:45 | 1.9664 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.974 | 0 | 0 | 0 | 13.527 | 0 | 0 | 27.501
1477308 | 2 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE6816001 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 18:22:46 | 12.10.2022 22:37:00 | 4.2372 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114.531 | 0 | 0 | 0 | 98.766 | 0 | 0 | 213.298
1477341 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047634 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 18:15:11 | 12.10.2022 19:44:49 | 1.4939 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.476 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.314
1477174 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2022 17:50:17 | 12.10.2022 18:49:00 | 0.9786 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.589 | 0 | 0 | 0 | 9.676 | 0 | 0 | 46.265
1477174 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6813000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2022 17:50:17 | 12.10.2022 19:01:12 | 1.1819 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.571 | 0 | 0 | 0 | 71.808 | 0 | 0 | 121.378
1477247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7031934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 17:08:56 | 12.10.2022 18:51:14 | 1.705 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.621 | 0 | 4.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.027
1477083 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808480 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 16:32:57 | 12.10.2022 16:40:57 | 0.1333 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.045 | 0.017 | 1.372 | 0.079 | 4.214 | 0.258 | 0 | 0 | 5.985
1477105 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 16:29:32 | 12.10.2022 17:11:11 | 0.6942 | 1 | 429 | 2 | 25 | 10 | 173 | 3 | 1 | 0 | 45.577 | 0.214 | 2.733 | 52.915 | 30.854 | 480.879 | 1.742 | 614.914
1477382 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7824178 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 16:21:22 | 12.10.2022 20:02:00 | 3.6772 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 31.475 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.65
1477161 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6775907 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 16:21:20 | 12.10.2022 17:37:00 | 1.2611 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0.763 | 0 | 7.618 | 0 | 0 | 9.51
1476977 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11059988 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 16:11:31 | 12.10.2022 17:28:00 | 1.2747 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.744 | 0 | 0 | 0 | 39.987 | 0 | 0 | 54.731
1476903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515454542 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 15:43:15 | 12.10.2022 16:45:00 | 1.0292 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244
1477031 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7039241 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2022 15:28:53 | 12.10.2022 18:09:50 | 2.6825 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 77.684 | 0 | 0 | 0 | 68.58 | 0 | 0 | 146.264
1476886 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6816001 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 15:28:18 | 12.10.2022 16:17:00 | 0.8117 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.337 | 0 | 0 | 0 | 7.022 | 0 | 0 | 11.359
1476861 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 15:22:44 | 12.10.2022 15:44:53 | 0.3692 | 0 | 835 | 1 | 19 | 5 | 198 | 1 | 0 | 0 | 42.017 | 0 | 3.546 | 40.708 | 14.312 | 0.8 | 0 | 101.383
1476856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6611427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 15:19:10 | 12.10.2022 16:30:00 | 1.1806 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.077 | 0 | 0 | 0 | 20.499 | 0 | 0 | 34.577
1476844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 15:11:54 | 12.10.2022 15:12:51 | 0.0158 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.123
1477090 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | BR7066847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 15:03:25 | 12.10.2022 17:47:00 | 2.7264 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.417 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 15.052
1476824 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13117257 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 14:57:31 | 12.10.2022 17:46:01 | 2.8083 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.472
1476797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6611621 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 14:37:26 | 12.10.2022 16:09:00 | 1.5261 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.843 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 5.491
1476821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6791048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 14:28:58 | 12.10.2022 21:20:00 | 6.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.56 | 0 | 21.566 | 105.126
1476756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515330635 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 14:12:38 | 12.10.2022 16:59:00 | 2.7728 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.781 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 6.969
1476734 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 14:09:00 | 12.10.2022 14:19:00 | 0.1667 | 0 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 12.259 | 0 | 0 | 0 | 48.009
1476708 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7039976 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 14:00:00 | 12.10.2022 15:24:00 | 1.4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 1.006 | 0 | 8.303 | 0 | 0 | 10.959
1476625 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515954779 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 13:47:18 | 12.10.2022 15:59:00 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643
1476617 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6620796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 13:30:35 | 12.10.2022 17:43:00 | 4.2069 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 94.845 | 0 | 0 | 0 | 40.377 | 0 | 0 | 135.223
1476618 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6620788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 13:30:00 | 12.10.2022 17:42:00 | 4.2 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 139.271 | 0 | 0 | 0 | 28.63 | 0 | 0 | 167.901
1476630 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 13:26:24 | 12.10.2022 13:50:54 | 0.4083 | 4 | 1995 | 19 | 5 | 7 | 199 | 1 | 2 | 6.772 | 59.45 | 49.429 | 0.27 | 24.046 | 23.347 | 0.128 | 6.011 | 169.454
1476567 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516870662 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 13:09:07 | 12.10.2022 15:25:00 | 2.2647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
1476559 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6537802 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 13:03:26 | 12.10.2022 16:54:00 | 3.8428 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.587 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 0 | 0 | 41.39
1476555 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6778288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 13:01:50 | 12.10.2022 17:50:00 | 4.8028 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.624 | 0 | 0 | 0 | 16.216 | 0 | 0 | 92.84
1476553 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6685499 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 13:00:54 | 12.10.2022 17:52:00 | 4.8517 | 0 | 72 | 0 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.752 | 0 | 4.789 | 0 | 10.258 | 0 | 0 | 42.8
1476535 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517076080 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 12:53:59 | 12.10.2022 17:39:00 | 4.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965
1476510 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 12:49:20 | 12.10.2022 13:52:09 | 1.0469 | 1 | 121 | 8 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.976 | 34.328 | 29.06 | 4.223 | 0 | 10.154 | 0 | 0 | 79.741
1476464 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO8816473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 12:17:41 | 12.10.2022 14:59:00 | 2.6886 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 4 | 510 | 0 | 5 | 0 | 848.665 | 0 | 0 | 317.777 | 437.939 | 0 | 98.639 | 1703.021
1476454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6695510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 12:09:46 | 12.10.2022 13:21:00 | 1.1872 | 0 | 91 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 3.481 | 0 | 4.911 | 0 | 0 | 26.371
1476448 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065837 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 12:05:07 | 12.10.2022 13:17:00 | 1.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
1476445 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517123655 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 12:04:22 | 12.10.2022 13:10:00 | 1.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
1476434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 11:56:57 | 12.10.2022 12:19:00 | 0.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.099 | 0 | 3.369 | 0 | 19.468
1476551 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7023083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 11:56:43 | 12.10.2022 13:33:00 | 1.6047 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.469 | 0 | 0 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 22.797
1476426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6975241 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2022 11:51:19 | 12.10.2022 12:50:00 | 0.9781 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.248 | 0 | 0 | 0 | 9.936 | 0 | 0 | 18.184
1476419 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 11:49:33 | 12.10.2022 11:51:00 | 0.0242 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0.179 | 0 | 1.072 | 0 | 1.504
1476351 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448115 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 11:23:41 | 12.10.2022 12:37:00 | 1.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192
1476344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 11:23:18 | 12.10.2022 11:42:00 | 0.3117 | 1 | 450 | 13 | 35 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 21.189 | 14.554 | 7.494 | 7.091 | 5.706 | 0 | 0 | 56.034
1476342 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6739444 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 11:21:48 | 12.10.2022 13:43:00 | 2.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.643 | 0 | 1.854 | 7.498
1476334 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517213802 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 11:20:02 | 12.10.2022 14:38:00 | 3.2994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963
1476328 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6790886 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 11:11:39 | 12.10.2022 12:37:00 | 1.4225 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.768 | 0 | 0.215 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 30.256
1476275 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 11:00:36 | 12.10.2022 18:55:00 | 7.9067 | 2 | 58 | 2 | 10 | 2 | 17 | 1 | 0 | 70.764 | 97.578 | 0 | 39.443 | 59.239 | 14.764 | 153.738 | 0 | 435.526
1476274 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6846594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 11:00:23 | 12.10.2022 13:00:00 | 1.9936 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 37.757 | 0 | 0 | 0 | 3.446 | 0 | 2.549 | 43.752
1476268 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 10:57:27 | 12.10.2022 10:59:21 | 0.0317 | 0 | 167 | 2 | 3 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.06 | 0.221 | 0.006 | 1.147 | 0.065 | 5.141 | 0 | 7.639
1476197 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 10:31:05 | 12.10.2022 11:51:48 | 1.3453 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 90 | 11 | 10 | 0 | 8.706 | 0 | 0 | 182.743 | 85.522 | 2803.406 | 261.104 | 3341.481
1476175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 10:25:52 | 12.10.2022 10:28:25 | 0.0425 | 0 | 405 | 0 | 3 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0.021 | 0.684 | 0.284 | 0 | 0 | 1.96
1476125 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.10.2022 10:09:48 | 12.10.2022 10:19:04 | 0.1544 | 0 | 3745 | 32 | 14 | 15 | 716 | 0 | 1 | 0 | 67.262 | 15.882 | 0.622 | 17.538 | 44.669 | 0 | 0.209 | 146.182
1476186 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR7108877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 10:03:38 | 12.10.2022 10:52:00 | 0.8061 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.511 | 0 | 3.652 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 8.394
1476118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 10:03:14 | 12.10.2022 10:34:00 | 0.5128 | 0 | 562 | 0 | 64 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 63.7 | 0 | 23.201 | 0 | 19.402 | 0 | 3.695 | 109.998
1476094 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12625995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 10:00:34 | 12.10.2022 10:47:00 | 0.7739 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.73 | 0 | 0.128 | 0 | 4.461 | 0 | 0 | 30.319
1476093 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6875574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 10:00:01 | 12.10.2022 14:55:00 | 4.9164 | 0 | 1865 | 1 | 2 | 6 | 246 | 5 | 5 | 0 | 1430.498 | 37.053 | 2.131 | 252.014 | 432.787 | 681.26 | 149.675 | 2985.417
1476051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10398501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 09:36:29 | 12.10.2022 12:25:00 | 2.8086 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.321 | 0 | 35.432 | 0 | 0 | 0 | 75.754
1476049 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 09:35:55 | 12.10.2022 09:40:55 | 0.0833 | 1 | 1151 | 16 | 11 | 32 | 308 | 10 | 0 | 0.042 | 19.408 | 6.08 | 1.182 | 167.556 | 14.507 | 215.573 | 0 | 424.347
1476031 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7029324 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:30:58 | 12.10.2022 17:30:00 | 7.9839 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.968 | 0 | 0 | 0 | 6.809 | 0 | 0 | 52.778
1476012 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11048885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 09:25:24 | 12.10.2022 11:02:00 | 1.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.412 | 0 | 106.109 | 0 | 0 | 0 | 117.52
1476030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 09:20:29 | 12.10.2022 09:57:00 | 0.6086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.412 | 0 | 15.412
1475980 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6987650 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 09:14:45 | 12.10.2022 10:19:00 | 1.0708 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.025
1475970 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR7050228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 09:06:54 | 12.10.2022 09:15:37 | 0.1453 | 0 | 776 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 17.526 | 0 | 0 | 0 | 3.454 | 0 | 0 | 20.98
1475951 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6869379 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:03:10 | 12.10.2022 11:55:00 | 2.8639 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.049 | 0 | 0 | 0 | 11.854 | 0 | 0 | 45.904
1475944 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6613625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:01:02 | 12.10.2022 12:59:21 | 3.9719 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.512 | 0 | 0.805 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 25.357
1475942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:00:47 | 12.10.2022 12:58:00 | 3.9536 | 0 | 527 | 1 | 22 | 3 | 63 | 2 | 0 | 0 | 168.752 | 28.896 | 37.034 | 0 | 14.374 | 757.727 | 0 | 1006.782
1475943 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6620793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:00:44 | 12.10.2022 12:59:05 | 3.9725 | 0 | 280 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 126.166 | 0 | 0 | 139.329 | 28.405 | 0 | 0 | 293.901
1475940 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6636382 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:00:12 | 12.10.2022 16:55:00 | 7.9133 | 0 | 171 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 148.062 | 0 | 12.12 | 0 | 46.578 | 0 | 0 | 206.76
1475936 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6741478 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:00:09 | 12.10.2022 13:24:00 | 4.3975 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.298 | 0 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 80.466
1475938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6698290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:00:07 | 12.10.2022 10:15:32 | 1.2569 | 0 | 890 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 230.004 | 0 | 0 | 0 | 29.476 | 0 | 0 | 259.48
1475935 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:00:06 | 12.10.2022 16:34:13 | 7.5686 | 2 | 106 | 106 | 1 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 141.744 | 13749.137 | 13.189 | 912.203 | 258.751 | 0 | 0 | 15075.025
1475941 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6802607 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:00:05 | 12.10.2022 12:02:00 | 3.0319 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.01 | 0 | 0.662 | 0 | 12.266 | 0 | 0 | 37.939
1475939 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:00:05 | 12.10.2022 17:38:00 | 8.6319 | 3 | 653 | 11 | 6 | 12 | 38 | 0 | 0 | 19.661 | 486.139 | 535.252 | 40.227 | 1160.075 | 165.475 | 0 | 0 | 2406.829
1475949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6572396 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:00:00 | 12.10.2022 15:55:00 | 6.9167 | 0 | 190 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 217.135 | 0 | 12.532 | 0 | 46.603 | 0 | 0 | 276.27
1475948 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6556047 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:00:00 | 12.10.2022 10:56:00 | 1.9333 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.717 | 0 | 2.49 | 0 | 3.966 | 0 | 0 | 13.174
1475946 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6972694 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:00:00 | 12.10.2022 16:40:00 | 7.6667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.323 | 0 | 0 | 0 | 16.185 | 0 | 0 | 86.508
1475945 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:00:00 | 12.10.2022 15:47:00 | 6.7833 | 0 | 392 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 493.798 | 34.31 | 0 | 0 | 88.794 | 0 | 0 | 616.903
1475934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12258536 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 09:00:00 | 12.10.2022 16:55:00 | 7.9167 | 17 | 14 | 84 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16.042 | 0 | 1390.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406.148
1475930 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 08:55:26 | 12.10.2022 08:56:19 | 0.0147 | 0 | 44 | 72 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 4.458 | 0 | 0.947 | 0.002 | 0 | 0 | 5.496
1475891 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 08:36:51 | 12.10.2022 08:37:39 | 0.0133 | 0 | 208 | 3 | 12 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0.203 | 0.187 | 0.003 | 0.01 | 0.009 | 4.089 | 0 | 4.501
1475882 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6746575 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 08:30:05 | 12.10.2022 13:55:00 | 5.4153 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 82.508 | 0 | 0.063 | 0 | 7.275 | 0 | 0 | 89.846
1475879 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6948302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 08:24:30 | 12.10.2022 08:49:00 | 0.4083 | 5 | 573 | 44 | 8 | 14 | 39 | 1 | 0 | 2.278 | 28.201 | 33.14 | 0.654 | 69.881 | 5.134 | 15.138 | 0 | 154.427
1475898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7095959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 08:07:17 | 12.10.2022 09:12:26 | 1.0858 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 78.737 | 0 | 0 | 0 | 59.504 | 0 | 0 | 138.242
1475823 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 08:02:18 | 12.10.2022 09:59:59 | 1.9614 | 2 | 3267 | 0 | 51 | 6 | 389 | 0 | 3 | 3.202 | 346.145 | 0 | 2.663 | 8.626 | 148.533 | 0 | 61.246 | 570.414
1475807 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 07:52:48 | 12.10.2022 08:29:02 | 0.6039 | 0 | 3466 | 1 | 66 | 12 | 829 | 3 | 2 | 0 | 239.832 | 0.925 | 17.102 | 70.708 | 138.175 | 73.915 | 0.162 | 540.819
1475781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 07:36:27 | 12.10.2022 08:48:41 | 1.2039 | 3 | 1425 | 7 | 37 | 4 | 168 | 4 | 1 | 7.152 | 113.784 | 7.561 | 9.154 | 8.228 | 24.539 | 8.26 | 0 | 178.678
1475763 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 07:33:27 | 12.10.2022 09:03:27 | 1.5 | 0 | 1288 | 3 | 76 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 270.298 | 0 | 7.128 | 19.168 | 102.889 | 0 | 0 | 399.482
1475728 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7008119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 07:16:33 | 12.10.2022 11:02:00 | 3.7575 | 0 | 199 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107.575 | 0 | 2.035 | 0 | 6.289 | 0 | 0 | 115.899
1475713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516256797 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 07:03:30 | 12.10.2022 07:38:00 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0.963
1475693 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 06:49:25 | 12.10.2022 07:41:00 | 0.8597 | 0 | 1843 | 0 | 180 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 137.804 | 0 | 21.883 | 0 | 18.855 | 0 | 0 | 178.542
1475678 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 06:48:25 | 12.10.2022 08:18:00 | 1.4931 | 1 | 2125 | 20 | 25 | 61 | 162 | 0 | 0 | 0 | 196.26 | 175.778 | 3.651 | 557.446 | 38.016 | 0 | 0 | 971.15
1475674 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10839166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 06:45:29 | 12.10.2022 12:39:17 | 5.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.449 | 0 | 690.529 | 0 | 710.978
1475674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 06:45:29 | 12.10.2022 09:25:00 | 2.6586 | 0 | 132 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12.181 | 0 | 0 | 77.595 | 2.739 | 1227.244 | 0 | 1319.759
1475656 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517082448 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 03:19:59 | 12.10.2022 03:39:00 | 0.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108
1475631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO9070185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.10.2022 00:30:21 | 12.10.2022 05:42:00 | 5.1942 | 0 | 671 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 486.613 | 0 | 0.02 | 0 | 55.636 | 0 | 0 | 542.269
1475623 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6902654 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.10.2022 00:03:51 | 12.10.2022 00:36:27 | 0.5433 | 0 | 29 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 0.361 | 0 | 10.468 | 0 | 0 | 12.793
1475616 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6675036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 23:30:59 | 12.10.2022 01:04:00 | 1.5503 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0.63 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 4.319
1475580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR12046789 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 20:57:25 | 11.10.2022 22:12:19 | 1.2483 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.662 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 9.057
1475546 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | BR7117595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 19:49:32 | 11.10.2022 21:34:00 | 1.7411 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.293 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 0 | 22.835
1475524 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6816001 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 19:49:29 | 11.10.2022 20:31:00 | 0.6919 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 0 | 0 | 0 | 5.179 | 0 | 0 | 9.472
1475479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6738031 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 18:58:55 | 11.10.2022 20:15:00 | 1.2681 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 3.235
1475476 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6971808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 18:55:20 | 11.10.2022 21:52:00 | 2.9444 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.468 | 0 | 0 | 0 | 7.499 | 0 | 0 | 48.967
1475467 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516234652 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 18:53:30 | 11.10.2022 19:09:00 | 0.2583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
1475446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6817451 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 18:43:14 | 11.10.2022 20:03:00 | 1.3294 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 18.206 | 0 | 0 | 0 | 2.317 | 0 | 0 | 20.524
1475432 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515646308 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 18:33:28 | 11.10.2022 20:04:00 | 1.5089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184
1475428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6994874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 18:32:13 | 11.10.2022 19:03:00 | 0.5131 | 0 | 574 | 1 | 13 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 30.599 | 0 | 0.807 | 0 | 4.106 | 0 | 0.148 | 35.659
1475413 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6979958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 18:23:26 | 11.10.2022 19:03:00 | 0.6594 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.403 | 0 | 0.368 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 21.028
1475404 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7014088 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 18:20:22 | 11.10.2022 20:19:00 | 1.9772 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.388 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 25.607
1475390 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO11932645 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 18:12:53 | 11.10.2022 19:00:00 | 0.7853 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.405 | 0 | 0.305 | 0 | 2.517 | 0 | 0 | 8.228
1475373 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6689636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 18:04:33 | 11.10.2022 18:46:00 | 0.6908 | 1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.435 | 0.954 | 23.803 | 0 | 8.748 | 0 | 37.647 | 0 | 72.587
1475419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 17:56:04 | 11.10.2022 19:21:00 | 1.4156 | 0 | 877 | 0 | 11 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 196.918 | 0 | 23.369 | 0 | 91.894 | 0 | 0 | 312.18
1475339 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7083320 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 17:45:49 | 11.10.2022 18:43:00 | 0.9531 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.705 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.031
1475493 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517163267 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 17:44:06 | 11.10.2022 19:13:48 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0.557
1475321 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2022 17:38:58 | 11.10.2022 17:51:44 | 0.2128 | 0 | 53 | 52 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 80.414 | 0 | 19.149 | 2.171 | 0 | 0 | 103.546
1475321 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | LINE11274979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2022 17:38:58 | 11.10.2022 18:49:58 | 1.1833 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.12 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 258.031
1475286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516244653 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 17:19:06 | 11.10.2022 21:05:00 | 3.765 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.676 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 10.852
1475243 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6678257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 17:02:19 | 11.10.2022 17:18:18 | 0.2664 | 0 | 153 | 6 | 6 | 12 | 153 | 6 | 1 | 0 | 6.061 | 3.86 | 0.908 | 45.735 | 20.259 | 60.929 | 1.249 | 139
1475240 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6814041 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 17:00:24 | 11.10.2022 18:15:00 | 1.2433 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.679 | 0 | 1.261 | 0 | 7.959 | 0 | 0 | 12.899
1475239 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6732593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 16:58:35 | 11.10.2022 17:16:00 | 0.2903 | 3 | 102 | 9 | 21 | 5 | 69 | 2 | 0 | 5.973 | 5.342 | 17.507 | 2.754 | 20.095 | 20.695 | 206.964 | 0 | 279.33
1475187 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515199120 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 16:39:10 | 11.10.2022 18:13:00 | 1.5639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
1475140 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517262682 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 16:19:16 | 11.10.2022 17:30:00 | 1.1789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229
1475119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6756870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 16:00:00 | 11.10.2022 17:30:00 | 1.5 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.391 | 0 | 0.012 | 0 | 2.792 | 0 | 0 | 13.195
1475111 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6706209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 16:00:00 | 11.10.2022 18:28:13 | 2.4703 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.307 | 0 | 0 | 0 | 24.79 | 0 | 0 | 48.098
1475251 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6628780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 15:58:40 | 11.10.2022 23:15:41 | 7.2836 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 124.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.138
1475090 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7115235 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2022 15:01:53 | 11.10.2022 16:11:00 | 1.1519 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.127 | 0 | 0 | 0 | 5.527 | 0 | 0 | 22.653
1474985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6996225 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 15:01:07 | 11.10.2022 17:28:00 | 2.4481 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 115.389 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | 117.417
1474968 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 14:52:04 | 11.10.2022 14:56:04 | 0.0667 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 41.361 | 0 | 44.776
1474960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6654860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 14:48:14 | 11.10.2022 14:50:03 | 0.0303 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 0 | 2.187 | 0 | 0 | 0 | 12.185
1474950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 14:41:40 | 11.10.2022 14:59:04 | 0.29 | 0 | 21 | 27 | 1 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 43.278 | 0.022 | 9.244 | 3.963 | 0 | 0 | 58.974
1474963 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6806441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 14:30:00 | 11.10.2022 17:30:00 | 3 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.065 | 0 | 0 | 0 | 8.005 | 0 | 0 | 77.071
1475276 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517242045 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 14:23:59 | 11.10.2022 17:41:00 | 3.2836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643
1474839 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517166439 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 14:15:09 | 11.10.2022 18:26:00 | 4.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
1474772 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6909159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 14:00:26 | 11.10.2022 18:00:00 | 3.9928 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.127 | 0 | 0.78 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 24.029
1474813 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6820578 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 14:00:00 | 11.10.2022 15:49:00 | 1.8167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.829 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 16.605
1474627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7131012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 13:18:24 | 11.10.2022 13:57:00 | 0.6433 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.786 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0 | 22.175
1474634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 13:11:59 | 11.10.2022 13:21:00 | 0.1503 | 2 | 401 | 95 | 14 | 36 | 135 | 2 | 0 | 0.58 | 13.162 | 71.982 | 1.279 | 35.229 | 8.764 | 24.37 | 0 | 155.366
1474612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 13:08:12 | 11.10.2022 14:41:00 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.429 | 0 | 0 | 0 | 48.429
1474609 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200441 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 13:06:37 | 11.10.2022 15:07:00 | 2.0064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0.874
1474600 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6580183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 13:00:54 | 11.10.2022 15:22:00 | 2.3517 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.918 | 0 | 0.613 | 0 | 150.546 | 0 | 0 | 158.077
1474597 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7017647 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 13:00:17 | 11.10.2022 14:39:00 | 1.6453 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.816 | 0 | 0 | 0 | 28.742 | 0 | 0 | 76.557
1474576 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 12:49:10 | 11.10.2022 13:50:00 | 1.0139 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.088 | 0 | 65.512 | 0 | 0 | 0 | 144.6
1474530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516972053 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 12:23:08 | 11.10.2022 15:39:00 | 3.2644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652
1474527 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2022 12:11:14 | 11.10.2022 12:26:10 | 0.2489 | 1 | 13045 | 0 | 0 | 8 | 1603 | 0 | 2 | 0.014 | 598.05 | 0 | 0 | 17.677 | 210.085 | 0 | 1.545 | 827.371
1474527 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | 516209421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2022 12:11:14 | 11.10.2022 12:30:00 | 0.3128 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087
1474509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7006977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 12:07:56 | 11.10.2022 12:27:56 | 0.3333 | 1 | 13058 | 0 | 0 | 8 | 1606 | 0 | 0 | 0.018 | 795.925 | 0 | 0 | 23.675 | 247.082 | 0 | 0 | 1066.701
1474491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6714359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 12:03:56 | 11.10.2022 12:30:00 | 0.4344 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.447 | 0 | 8.281 | 0 | 0 | 0 | 76.729
1474442 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | BR6971804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 11:35:02 | 11.10.2022 13:11:00 | 1.5994 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.749 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 | 0 | 61.479
1474430 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6665933 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 11:30:13 | 11.10.2022 14:03:00 | 2.5464 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 13.416
1474384 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7086121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 11:09:26 | 11.10.2022 13:23:00 | 2.2261 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.582 | 0 | 1.289 | 0 | 11.451 | 0 | 0 | 22.322
1474417 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6980264 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.10.2022 11:06:41 | 11.10.2022 13:01:00 | 1.9053 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 13.962 | 0 | 0 | 0 | 43.035 | 0 | 0 | 56.997
1474292 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6972693 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 11:00:59 | 11.10.2022 12:29:00 | 1.4669 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.557 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 10.795
1474247 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516780141 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 10:38:20 | 11.10.2022 11:41:00 | 1.0444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.017
1474239 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6538550 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 10:34:56 | 11.10.2022 11:39:00 | 1.0678 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.722 | 0 | 1.205 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 8.135
1474234 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 10:30:08 | 11.10.2022 10:49:00 | 0.3144 | 1 | 120 | 17 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.721 | 3.456 | 30.084 | 0 | 6.946 | 0.254 | 0 | 0 | 41.462
1474229 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515170763 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 10:26:38 | 11.10.2022 12:49:00 | 2.3728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
1474406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 10:08:27 | 11.10.2022 11:38:00 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.063 | 0 | 5.858 | 24.92
1474407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 10:06:03 | 11.10.2022 11:32:00 | 1.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 68.497 | 0 | 14.15 | 83.075
1474173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 10:03:33 | 11.10.2022 11:25:58 | 1.3736 | 2 | 508 | 2 | 88 | 4 | 79 | 1 | 0 | 4.996 | 41.698 | 2.078 | 20.275 | 42.735 | 20.035 | 128.277 | 0 | 260.095
1474164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6719639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 10:00:18 | 11.10.2022 14:59:00 | 4.9783 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.777 | 0 | 0 | 0 | 66.775 | 0 | 0 | 84.552
1474165 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6833326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 10:00:12 | 11.10.2022 13:00:00 | 2.9967 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.936
1474169 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6653712 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 10:00:00 | 11.10.2022 14:54:00 | 4.9 | 0 | 145 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 58.936 | 0 | 0 | 170.024 | 1.455 | 32.375 | 0 | 262.789
1474161 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6921532 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 09:57:23 | 11.10.2022 10:15:00 | 0.2936 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.083 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 3.568
1474105 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7029326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:31:05 | 11.10.2022 17:32:00 | 8.0153 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.832 | 0 | 0 | 0 | 34.072 | 0 | 0 | 107.904
1474106 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6779835 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:30:50 | 11.10.2022 14:58:00 | 5.4528 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.992
1474102 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | SDK Çıkışı | FUSE6611831 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:30:21 | 11.10.2022 11:29:00 | 1.9775 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.301 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 5.692
1474100 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11302695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:30:10 | 11.10.2022 11:32:00 | 2.0306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.854
1474099 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6691639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:30:08 | 11.10.2022 14:25:00 | 4.9144 | 3 | 1073 | 1 | 4 | 2 | 92 | 1 | 1 | 19.396 | 366.827 | 0 | 0.273 | 151.001 | 28.815 | 0 | 0 | 566.312
1474070 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 09:19:07 | 11.10.2022 12:30:07 | 3.1833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.983 | 0 | 0 | 0 | 2.587 | 0 | 0 | 39.57
1474166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6629499 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:17:33 | 11.10.2022 13:53:00 | 4.5908 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 86.205 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 0 | 0 | 88.634
1474048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6957933 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 09:16:47 | 11.10.2022 12:03:32 | 2.7792 | 0 | 631 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 1 | 0 | 224.433 | 0 | 0 | 0 | 205.561 | 0 | 27.798 | 457.792
1474046 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6830678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 09:14:02 | 11.10.2022 09:16:40 | 0.0439 | 2 | 33 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0.011 | 0.088 | 0.022 | 0.055 | 0.978 | 0.284 | 5.312 | 0 | 6.751
1474036 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 09:06:08 | 11.10.2022 09:38:24 | 0.5378 | 0 | 1453 | 1 | 2 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 66.793 | 0 | 0.666 | 8.52 | 27.66 | 0 | 0 | 103.64
1474021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:03:00 | 11.10.2022 16:17:26 | 7.2406 | 2 | 76 | 24 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 107.746 | 72.025 | 2229.718 | 0 | 853.01 | 5.891 | 0 | 0 | 3268.39
1474020 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11146300 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:02:24 | 11.10.2022 15:54:00 | 6.86 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.696 | 0 | 8.598 | 0 | 22.841 | 0 | 0 | 72.135
1474018 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:01:55 | 11.10.2022 15:45:52 | 6.7325 | 0 | 1 | 62 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.01 | 0 | 393.819 | 0 | 0 | 0 | 2443.83
1474015 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6577732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:01:25 | 11.10.2022 14:27:00 | 5.4264 | 0 | 676 | 0 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 376.621 | 0 | 6.057 | 0 | 68.453 | 0 | 0 | 451.131
1474014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7149355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:01:21 | 11.10.2022 16:51:00 | 7.8275 | 1 | 5 | 77 | 53 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.203 | 728.403 | 674.675 | 0 | 0 | 0 | 2540.281
1474010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8749350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 09:01:07 | 11.10.2022 11:10:00 | 2.1481 | 3 | 193 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 97.466 | 37.883 | 0 | 0.072 | 0 | 3.731 | 0 | 0 | 139.152
1474009 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6731527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:00:39 | 11.10.2022 16:57:00 | 7.9392 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 89.808 | 0 | 5.237 | 0 | 13.781 | 0 | 0 | 108.826
1474008 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6737229 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:00:20 | 11.10.2022 15:16:00 | 6.2611 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.027 | 0 | 0 | 0 | 142.637 | 0 | 0 | 169.664
1474006 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7074502 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:00:06 | 11.10.2022 10:59:00 | 1.9817 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.668 | 0 | 0 | 0 | 5.283 | 0 | 0 | 23.951
1474007 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7130752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:00:05 | 11.10.2022 14:00:00 | 4.9986 | 0 | 319 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 198.276 | 0 | 0.05 | 0 | 18.273 | 0 | 0 | 216.599
1474004 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6987873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:00:02 | 11.10.2022 11:58:00 | 2.9661 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.924 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 8.233
1474013 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 09:00:00 | 11.10.2022 09:42:00 | 0.7 | 2 | 1037 | 0 | 0 | 6 | 88 | 3 | 1 | 15.221 | 66.394 | 0 | 0 | 40.212 | 13.038 | 42.331 | 0 | 177.195
1474002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 08:58:54 | 11.10.2022 09:19:00 | 0.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 14.907 | 0 | 3.198 | 18.197
1474000 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6628776 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 08:55:54 | 11.10.2022 09:43:00 | 0.785 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62
1473948 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 08:30:07 | 11.10.2022 17:30:00 | 8.9981 | 0 | 555 | 2 | 6 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 739.261 | 830.616 | 3.013 | 898.029 | 34.976 | 5203.622 | 0 | 7709.518
1473944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 08:29:06 | 11.10.2022 08:30:38 | 0.0256 | 3 | 137 | 129 | 23 | 18 | 83 | 0 | 0 | 0.413 | 0.848 | 38.821 | 5.303 | 2.873 | 1.114 | 0 | 0 | 49.372
1473944 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 08:29:06 | 11.10.2022 08:34:11 | 0.0847 | 0 | 72 | 160 | 2 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 195.553 | 0.538 | 9.278 | 0.29 | 0 | 0 | 206.886
1473926 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 08:21:06 | 11.10.2022 08:52:00 | 0.515 | 0 | 34 | 7 | 14 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 10.107 | 0.544 | 23.545 | 27.67 | 0 | 0 | 63.881
1473915 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 08:10:27 | 11.10.2022 08:58:30 | 0.8008 | 0 | 1453 | 1 | 2 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 94.707 | 0 | 0.854 | 11.742 | 35.874 | 0 | 0 | 143.176
1474072 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6899748 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 07:37:11 | 11.10.2022 09:51:00 | 2.2303 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 39.51 | 0 | 0 | 0 | 10.533 | 0 | 0.582 | 50.625
1473790 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12146885 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 07:04:23 | 11.10.2022 07:05:23 | 0.0167 | 0 | 162 | 15 | 132 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 1.083 | 1.719 | 0.577 | 0.652 | 0 | 0 | 4.383
1473764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 06:56:39 | 11.10.2022 06:58:35 | 0.0322 | 0 | 121 | 11 | 5 | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0.649 | 0.025 | 2.115 | 0.206 | 0 | 0 | 3.58
1473755 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO6917548 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 06:33:00 | 11.10.2022 07:08:10 | 0.5861 | 1 | 327 | 87 | 16 | 42 | 45 | 7 | 0 | 2.59 | 10.441 | 300.393 | 0 | 159.293 | 2.176 | 10.186 | 0 | 485.08
1473755 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO6638415 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 06:33:00 | 11.10.2022 07:15:13 | 0.7036 | 6 | 2725 | 76 | 125 | 21 | 519 | 0 | 3 | 34.579 | 121.985 | 614.417 | 0.463 | 365.06 | 38.44 | 0 | 0 | 1174.944
1473755 | 3 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO6778322 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 06:33:00 | 11.10.2022 07:23:00 | 0.8333 | 6 | 4264 | 759 | 44 | 90 | 747 | 7 | 5 | 16.409 | 432.053 | 1563.679 | 49.518 | 413.333 | 124.666 | 7.856 | 2.817 | 2610.329
1473755 | 4 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO6917548 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 06:33:00 | 11.10.2022 07:44:25 | 1.1903 | 2 | 542 | 39 | 0 | 15 | 73 | 19 | 1 | 10.85 | 73.529 | 819.222 | 0 | 92.242 | 13.196 | 25.903 | 0 | 1034.942
1473680 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7021954 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 03:15:51 | 11.10.2022 04:46:00 | 1.5025 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 3.197 | 4.52
1473646 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.10.2022 02:12:48 | 11.10.2022 02:14:00 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.085
1473619 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 01:00:07 | 11.10.2022 02:54:00 | 1.8981 | 0 | 576 | 10 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 92.916 | 45.974 | 0 | 9.82 | 7.936 | 0 | 0 | 156.645
1473615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7072222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.10.2022 00:38:02 | 11.10.2022 05:04:21 | 4.4386 | 0 | 2740 | 0 | 10 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 1672.299 | 0 | 2.866 | 0 | 319.977 | 0 | 10.959 | 2006.101
1473493 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6654200 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 21:57:08 | 10.10.2022 22:07:17 | 0.1692 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 0 | 0.173 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 4.851
1473440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6679251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2022 20:14:33 | 10.10.2022 22:31:00 | 2.2742 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.751 | 0 | 0.901 | 0 | 6.202 | 0 | 0 | 21.854
1473451 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897417 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 20:10:27 | 10.10.2022 21:28:27 | 1.3 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.214 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 8.239
1473429 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515933824 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 19:55:59 | 10.10.2022 20:30:00 | 0.5669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122
1473433 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951644 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 19:37:45 | 10.10.2022 20:59:00 | 1.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
1473425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR12563987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 19:17:20 | 10.10.2022 21:10:00 | 1.8778 | 0 | 749 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 246.561 | 0 | 0 | 0 | 13.658 | 0 | 0 | 260.219
1473391 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515789569 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 19:17:04 | 10.10.2022 20:48:00 | 1.5156 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153
1473386 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR6927754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2022 19:12:43 | 10.10.2022 21:29:00 | 2.2714 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.835 | 0 | 0 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 40.942
1473370 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6624383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 19:05:49 | 10.10.2022 19:18:00 | 0.2031 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.804 | 0 | 0 | 0 | 1.747 | 0 | 0 | 8.551
1473364 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 19:03:59 | 10.10.2022 19:05:40 | 0.0281 | 0 | 691 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6.119 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 7.377
1473362 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO12498518 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 19:03:09 | 10.10.2022 19:49:52 | 0.7786 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0.311 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 2.213
1473321 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515815617 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 18:47:13 | 10.10.2022 20:33:00 | 1.7631 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 2.43
1473316 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535170921 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 18:43:21 | 10.10.2022 19:58:00 | 1.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722
1473307 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 18:41:17 | 10.10.2022 19:26:00 | 0.7453 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.165
1473300 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6847340 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 18:36:44 | 10.10.2022 20:07:00 | 1.5044 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.369 | 0 | 5.588 | 0 | 14.578 | 0 | 0 | 24.535
1473268 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6777752 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 18:14:54 | 10.10.2022 20:37:00 | 2.3683 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.082 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.871
1473262 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 18:12:39 | 10.10.2022 18:18:39 | 0.1 | 0 | 72 | 86 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 34.729 | 0 | 2.667 | 0.291 | 0 | 0 | 38.595
1473407 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6707705 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 17:58:33 | 10.10.2022 19:30:22 | 1.5303 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.942
1473222 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11451260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 17:48:49 | 10.10.2022 17:52:49 | 0.0667 | 0 | 48 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.466 | 0 | 0.134 | 0.193 | 0 | 0 | 1.2
1473220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10794466 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 17:46:23 | 10.10.2022 19:48:00 | 2.0269 | 1 | 193 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 32.049 | 44.018 | 0 | 0.062 | 0 | 3.404 | 0 | 0 | 79.534
1473225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7171226 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 17:39:18 | 10.10.2022 17:48:18 | 0.15 | 0 | 193 | 1 | 23 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3.261 | 0 | 0.596 | 0.12 | 1.507 | 0 | 0 | 5.483
1473457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 17:34:31 | 10.10.2022 19:25:00 | 1.8414 | 3 | 696 | 1 | 13 | 9 | 90 | 1 | 0 | 7.941 | 183.032 | 1.909 | 9.286 | 109.171 | 39.846 | 25.898 | 0 | 377.083
1473195 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515453695 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 17:33:00 | 10.10.2022 18:33:00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625
1473169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7215221 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 17:18:14 | 10.10.2022 19:00:00 | 1.6961 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.602 | 0 | 25.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.483
1473157 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 17:12:54 | 10.10.2022 17:59:40 | 0.7794 | 1 | 11 | 181 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 523.046 | 0 | 59.906 | 0 | 0 | 0 | 584.756
1473147 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO12563807 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 17:00:00 | 10.10.2022 18:00:00 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2.675 | 0 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 12.86 | 16.851
1473137 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO12237044 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 16:56:28 | 10.10.2022 17:46:00 | 0.8256 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.806 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 16.483
1473096 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | BR7016927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 16:38:33 | 10.10.2022 19:06:00 | 2.4575 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.976 | 0 | 0 | 0 | 4.617 | 0 | 0 | 38.592
1473094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6553464 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 16:37:43 | 10.10.2022 17:16:00 | 0.6381 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 99.134 | 0 | 0 | 0 | 15.784 | 0 | 0 | 114.918
1473080 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515809170 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 16:31:01 | 10.10.2022 17:40:00 | 1.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
1473084 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6718306 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 16:30:00 | 10.10.2022 18:28:00 | 1.9667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.213 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 26.869
1473083 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882633 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 16:21:05 | 10.10.2022 17:19:46 | 0.9781 | 0 | 75 | 2 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8.016 | 0 | 0.149 | 16.29 | 19.365 | 0 | 0 | 43.82
1473054 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517406207 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 16:11:12 | 10.10.2022 18:34:00 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664
1473159 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515810341 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 16:08:47 | 10.10.2022 17:14:07 | 1.0889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
1473063 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12578321 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 16:07:15 | 10.10.2022 17:53:00 | 1.7625 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.041 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 55.941
1473042 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6853475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 16:06:00 | 10.10.2022 17:58:00 | 1.8667 | 0 | 149 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 31.32 | 0 | 1.511 | 0 | 2.165 | 0 | 0 | 34.996
1473023 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6537803 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 15:48:18 | 10.10.2022 18:37:00 | 2.8117 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.672 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 16.284
1472986 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7157430 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 15:30:40 | 10.10.2022 17:11:00 | 1.6722 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.453 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 16.722
1472961 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6926096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 15:15:36 | 10.10.2022 16:30:00 | 1.24 | 0 | 548 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 79.839 | 0 | 0.037 | 3.071 | 5.837 | 0 | 0 | 88.784
1472960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515617424 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 15:15:35 | 10.10.2022 17:02:00 | 1.7736 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.155
1473277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535209599 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2022 14:55:37 | 10.10.2022 19:31:00 | 4.5897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.302
1472929 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 14:51:51 | 10.10.2022 15:17:00 | 0.4192 | 1 | 20 | 35 | 0 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0.795 | 0.104 | 79.88 | 0 | 109.168 | 0 | 1.563 | 0 | 191.51
1472899 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 14:33:34 | 10.10.2022 14:36:22 | 0.0467 | 0 | 847 | 2 | 2 | 4 | 198 | 0 | 1 | 0 | 8.424 | 0.017 | 0.002 | 0.779 | 2.66 | 0 | 0.018 | 11.901
1472893 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO9446845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 14:25:37 | 10.10.2022 15:29:00 | 1.0564 | 0 | 332 | 12 | 5 | 1 | 31 | 1 | 2 | 0 | 86.785 | 27.032 | 0.46 | 0.799 | 17.683 | 22.523 | 13.777 | 169.059
1472878 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6645661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 14:20:28 | 10.10.2022 15:20:00 | 0.9922 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.346 | 0 | 4.788 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 10.325
1472837 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 14:03:16 | 10.10.2022 15:56:00 | 1.8789 | 0 | 1 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.756 | 0 | 30.679 | 0 | 0 | 0 | 290.435
1472833 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6665759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 14:02:16 | 10.10.2022 17:05:00 | 3.0456 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.641
1472831 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517106355 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 14:00:12 | 10.10.2022 15:28:00 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.617
1472829 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6696890 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 14:00:11 | 10.10.2022 15:27:00 | 1.4469 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45.927 | 0 | 0 | 0 | 15.441 | 0 | 0 | 61.367
1472815 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6768555 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 13:45:37 | 10.10.2022 15:55:00 | 2.1564 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.528 | 0 | 0 | 0 | 5.651 | 0 | 0 | 16.179
1472806 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR10748073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 13:31:21 | 10.10.2022 17:30:00 | 3.9775 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 160.959 | 0 | 0 | 0 | 141.688 | 0 | 0 | 302.647
1472805 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7078198 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 13:30:21 | 10.10.2022 15:28:00 | 1.9608 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.731 | 0 | 131.116 | 0 | 38.17 | 0 | 173.017
1472804 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7008258 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 13:30:19 | 10.10.2022 17:59:00 | 4.4781 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.772 | 0 | 0 | 0 | 18.632 | 0 | 0 | 98.404
1472789 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7099302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 13:16:02 | 10.10.2022 14:07:00 | 0.8494 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.525 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 7.221
1472765 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7134722 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 13:00:28 | 10.10.2022 15:01:00 | 2.0089 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.867 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 0 | 0 | 38.127
1472759 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 12:59:33 | 10.10.2022 13:02:00 | 0.0408 | 3 | 998 | 94 | 8 | 77 | 196 | 34 | 8 | 0.44 | 7.006 | 34.281 | 0.768 | 19.756 | 2.293 | 53.388 | 1.681 | 119.615
1472731 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6551647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 12:46:15 | 10.10.2022 14:19:00 | 1.5458 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.399 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 8.627
1472593 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6798206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 11:55:28 | 10.10.2022 12:52:00 | 0.9422 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.848 | 0 | 0 | 0 | 5.253 | 0 | 0 | 10.102
1472567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516748739 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 11:45:58 | 10.10.2022 12:26:00 | 0.6672 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023
1472476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6789750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 11:00:58 | 10.10.2022 12:56:00 | 1.9172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 2.956 | 0 | 0 | 6.624
1472470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6906123 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 10:56:51 | 10.10.2022 11:26:00 | 0.4858 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.083
1472446 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6856554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 10:47:08 | 10.10.2022 12:05:00 | 1.2978 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 18.002 | 0 | 0 | 0 | 21.569 | 0 | 0 | 39.571
1472414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6884032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 10:36:20 | 10.10.2022 12:41:00 | 2.0778 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.424 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 18.224
1472403 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12069875 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 10:31:36 | 10.10.2022 13:34:00 | 3.04 | 0 | 310 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 62.54 | 0 | 0.032 | 0 | 3.803 | 0 | 0 | 66.375
1472395 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6834762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 10:30:30 | 10.10.2022 11:26:00 | 0.925 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.717 | 0 | 74.795 | 0 | 0 | 0 | 212.512
1472393 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6721760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 10:30:01 | 10.10.2022 16:41:00 | 6.1831 | 0 | 964 | 6 | 9 | 14 | 463 | 6 | 1 | 0 | 758.259 | 95.852 | 23.096 | 1157.262 | 1155.981 | 2382.192 | 30.877 | 5603.52
1472630 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO12456302 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 10:01:28 | 10.10.2022 12:00:00 | 1.9756 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.528
1472301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6540812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 10:01:20 | 10.10.2022 12:53:00 | 2.8611 | 0 | 883 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 344.305 | 0 | 0 | 0 | 14.861 | 0 | 0 | 359.166
1472298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6544251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 10:00:53 | 10.10.2022 16:56:00 | 6.9186 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.049 | 0 | 1.167 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 63.285
1472297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6972505 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 10:00:52 | 10.10.2022 10:21:00 | 0.3356 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 10.56
1472293 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10932102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 10:00:31 | 10.10.2022 11:58:00 | 1.9581 | 0 | 211 | 0 | 39 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.345 | 0 | 8.612 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 26.012
1472291 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7032211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 10:00:06 | 10.10.2022 14:53:00 | 4.8817 | 0 | 104 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.641 | 0 | 0 | 74.173 | 48.635 | 0 | 0 | 171.449
1472292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6922345 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 10:00:05 | 10.10.2022 12:08:00 | 2.1319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 12.503 | 0 | 0 | 12.899
1472290 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6715507 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 10:00:00 | 10.10.2022 12:02:00 | 2.0333 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.975 | 0 | 0 | 0 | 19.647 | 0 | 0 | 36.622
1472549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6551640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 09:59:04 | 10.10.2022 11:50:00 | 1.8489 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.603 | 0 | 0 | 0 | 3.411 | 0 | 0 | 28.015
1472234 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 09:47:44 | 10.10.2022 10:22:00 | 0.5711 | 0 | 1842 | 0 | 180 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 117.462 | 0 | 23.067 | 0 | 19.596 | 0 | 0 | 160.125
1472229 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR6942253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 09:47:01 | 10.10.2022 10:42:54 | 0.9314 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.471 | 0 | 0.569 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 8.042
1472225 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:42:18 | 10.10.2022 15:29:00 | 5.7783 | 1 | 989 | 76 | 143 | 11 | 115 | 0 | 0 | 10.894 | 599.701 | 891.874 | 82.628 | 207.655 | 105.101 | 0 | 0 | 1897.853
1472206 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.10.2022 09:35:44 | 10.10.2022 10:10:00 | 0.5711 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.587 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 43.428
1472207 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11589746 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:35:01 | 10.10.2022 15:34:00 | 5.9831 | 0 | 444 | 0 | 7 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 196.146 | 0 | 7.162 | 0 | 26.604 | 0 | 0 | 229.912
1472181 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7029326 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:30:48 | 10.10.2022 17:30:00 | 7.9867 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.053 | 0 | 0 | 0 | 33.818 | 0 | 0 | 108.871
1472180 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR11377411 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:30:16 | 10.10.2022 14:16:00 | 4.7622 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.355 | 0 | 1.4 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 33.459
1472175 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12870624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 09:26:43 | 10.10.2022 10:23:00 | 0.9381 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.593 | 0 | 0 | 0 | 2.862 | 0 | 0 | 11.455
1472377 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6822325 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 09:26:25 | 10.10.2022 10:46:00 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.73 | 0 | 0 | 19.73
1472156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:22:26 | 10.10.2022 15:45:43 | 6.3881 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.074 | 0 | 4.285 | 154.875 | 12.66 | 0 | 0 | 188.894
1472151 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 09:17:43 | 10.10.2022 10:06:00 | 0.8047 | 3 | 2579 | 19 | 99 | 18 | 909 | 1 | 4 | 4.304 | 377.06 | 30.25 | 42.34 | 109.783 | 212.532 | 8.889 | 49.483 | 834.641
1472221 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10793506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 09:15:43 | 10.10.2022 09:42:43 | 0.45 | 0 | 1097 | 0 | 11 | 3 | 468 | 0 | 2 | 0 | 66.658 | 0 | 0.493 | 23.033 | 51.21 | 0 | 0.125 | 141.518
1472121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6836167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:03:38 | 10.10.2022 13:19:02 | 4.2567 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.33 | 0 | 0 | 0 | 10.467 | 0 | 0 | 61.797
1472120 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:02:48 | 10.10.2022 15:37:31 | 6.5786 | 0 | 3 | 71 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502.15 | 0 | 645.958 | 0 | 0 | 0 | 3148.109
1472117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:02:17 | 10.10.2022 16:24:08 | 7.3642 | 0 | 157 | 27 | 0 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 191.892 | 1136.764 | 0 | 724.029 | 74.941 | 0 | 0 | 2127.627
1472118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7129184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:02:09 | 10.10.2022 10:32:00 | 1.4975 | 0 | 1645 | 0 | 2 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 412.376 | 0 | 0 | 0 | 416.592 | 0 | 0 | 828.967
1472115 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KÖK | ISO6948309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:01:59 | 10.10.2022 12:00:00 | 2.9669 | 5 | 639 | 46 | 28 | 14 | 46 | 1 | 0 | 19.289 | 264.065 | 359.14 | 31.41 | 575.123 | 43.319 | 136.555 | 0 | 1428.901
1472114 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:01:59 | 10.10.2022 13:03:08 | 4.0192 | 1 | 121 | 8 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7.474 | 128.81 | 111.699 | 15.285 | 0 | 37.728 | 0 | 0 | 300.996
1472111 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6880359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:01:23 | 10.10.2022 11:57:00 | 2.9269 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.829 | 0 | 0 | 0 | 15.516 | 0 | 0 | 21.345
1472112 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6643444 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:01:20 | 10.10.2022 11:58:00 | 2.9444 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.246
1472109 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6915010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:00:54 | 10.10.2022 12:00:00 | 2.985 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.493 | 0 | 0 | 0 | 14.487 | 0 | 0 | 99.98
1472108 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:00:42 | 10.10.2022 15:53:00 | 6.8717 | 0 | 34 | 15 | 1 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.089 | 2443.92 | 4.336 | 1254.839 | 11.457 | 0 | 0 | 3734.641
1472106 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:00:42 | 10.10.2022 16:59:20 | 7.9772 | 3 | 697 | 1 | 13 | 11 | 90 | 1 | 0 | 30.522 | 707.004 | 8.759 | 42.613 | 587.57 | 179.102 | 167.058 | 0 | 1722.628
1472107 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6590367 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:00:32 | 10.10.2022 10:55:00 | 1.9078 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0.276 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | 3.471
1472102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:00:12 | 10.10.2022 10:31:00 | 1.5133 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 5.897 | 0 | 0 | 9.227
1472101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6532202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:00:08 | 10.10.2022 17:00:00 | 7.9978 | 1 | 1 | 109 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7.131 | 5.591 | 2191.488 | 106.137 | 409.477 | 6.023 | 0 | 0 | 2725.847
1472100 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:00:01 | 10.10.2022 10:52:00 | 1.8664 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 173.497 | 0 | 0 | 0 | 52.082 | 0 | 0 | 225.579
1472110 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 09:00:00 | 10.10.2022 12:53:00 | 3.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.601 | 0 | 118.284 | 0 | 0 | 0 | 297.885
1472091 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 08:50:43 | 10.10.2022 08:53:00 | 0.0381 | 5 | 21 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.064 | 0.142 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0.688
1472058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6861094 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 08:33:09 | 10.10.2022 10:39:00 | 2.0975 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.632 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 19.638
1472057 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 08:32:59 | 10.10.2022 08:41:00 | 0.1336 | 1 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.967
1472029 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9070124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 08:22:40 | 10.10.2022 08:24:05 | 0.0236 | 0 | 330 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0.136 | 0.325 | 0.209 | 0 | 1.465
1472001 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 08:06:44 | 10.10.2022 08:08:48 | 0.0344 | 1 | 0 | 253 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 13.699 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | 0 | 16.017
1471980 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 07:44:39 | 10.10.2022 07:58:56 | 0.2381 | 5 | 21 | 1 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0.31 | 0.712 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 3.62
1472858 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6843844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 06:26:35 | 10.10.2022 14:05:35 | 7.65 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.743 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0 | 70.601
1471770 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 06:25:16 | 10.10.2022 14:09:16 | 7.7333 | 0 | 939 | 0 | 13 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 506.93 | 0 | 2.422 | 296.974 | 52.215 | 0 | 0 | 858.541
1471749 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7074516 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 05:53:58 | 10.10.2022 07:07:00 | 1.2172 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.581 | 0 | 17.242 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 29.07
1471748 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.10.2022 05:39:33 | 10.10.2022 05:59:43 | 0.3361 | 2 | 917 | 233 | 0 | 9 | 129 | 0 | 3 | 5.173 | 21.598 | 487.133 | 0 | 5.823 | 3.842 | 0 | 0.337 | 523.905
1471656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6559061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.10.2022 00:30:02 | 10.10.2022 05:33:19 | 5.0547 | 0 | 1275 | 0 | 3 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 771.812 | 0 | 0 | 0 | 740.984 | 0 | 0 | 1512.796
1471653 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6637005 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 23:51:06 | 10.10.2022 00:48:00 | 0.9483 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 3.986
1471626 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6643216 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 22:29:50 | 09.10.2022 23:10:00 | 0.6694 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.379 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 15.344
1471627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11554718 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 22:29:29 | 09.10.2022 23:19:00 | 0.8253 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.973 | 0 | 0 | 0 | 1.861 | 0 | 0 | 23.834
1471622 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210103 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 22:16:23 | 09.10.2022 22:49:00 | 0.5436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071
1471630 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850111 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 21:57:41 | 09.10.2022 22:45:03 | 0.7894 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.897 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 7.28
1471583 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515461245 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 21:15:36 | 09.10.2022 22:08:00 | 0.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
1471577 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6778285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 21:06:24 | 09.10.2022 21:47:00 | 0.6767 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.567 | 0 | 0.208 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 19.432
1471589 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7061072 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 20:33:07 | 09.10.2022 21:38:35 | 1.0911 | 0 | 56 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.579 | 0 | 1.845 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 12.196
1471584 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7115809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2022 20:26:09 | 09.10.2022 21:53:00 | 1.4475 | 0 | 51 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.597 | 0 | 5.161 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 14.317
1471555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 20:24:13 | 09.10.2022 21:17:47 | 0.8928 | 2 | 9 | 51 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 234.659 | 0 | 24.203 | 0 | 0 | 0 | 259.397
1471548 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 20:11:36 | 09.10.2022 21:16:42 | 1.085 | 0 | 420 | 38 | 26 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 130.533 | 180.301 | 21.621 | 16.312 | 19.905 | 0 | 0 | 368.672
1471534 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6893603 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 19:39:21 | 09.10.2022 20:39:00 | 0.9942 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.351 | 0 | 0 | 0 | 9.449 | 0 | 0 | 14.8
1471531 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO12109999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 19:24:03 | 09.10.2022 21:23:28 | 1.9903 | 1 | 138 | 15 | 19 | 1 | 32 | 0 | 0 | 4.502 | 74.811 | 163.3 | 64.569 | 8.52 | 30.966 | 0 | 0 | 346.668
1471530 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944649 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 19:21:00 | 09.10.2022 20:32:00 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.749
1471524 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6902664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 19:10:02 | 09.10.2022 19:33:00 | 0.3828 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0.926
1471515 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 18:59:54 | 09.10.2022 19:51:55 | 0.8669 | 0 | 39 | 18 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.947 | 194.156 | 0 | 23.837 | 1.272 | 0 | 0 | 223.211
1471516 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516949793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 18:59:23 | 09.10.2022 21:45:00 | 2.7603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139
1471511 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515191985 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 18:55:50 | 09.10.2022 20:01:00 | 1.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488
1471520 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6568020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 18:48:39 | 09.10.2022 19:03:22 | 0.2453 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
1471487 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6827044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 18:37:20 | 09.10.2022 21:08:00 | 2.5111 | 0 | 91 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.733 | 0 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 49.12
1471480 | 1 | KONYA | MERAM | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6530770 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2022 18:34:48 | 09.10.2022 20:17:00 | 1.7033 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.437 | 0 | 0 | 0 | 10.155 | 0 | 0 | 42.592
1471510 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6859023 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 18:13:44 | 09.10.2022 18:57:00 | 0.7211 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0.056 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 4.406
1471462 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6730958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 18:07:08 | 09.10.2022 20:08:00 | 2.0144 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 0.25 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 2.206
1471450 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11983736 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 17:55:31 | 09.10.2022 19:26:00 | 1.5081 | 0 | 54 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.319 | 4.549 | 8.081 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 31.415
1471434 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516989979 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 17:47:40 | 09.10.2022 19:25:00 | 1.6222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
1471344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7076192 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2022 17:04:58 | 09.10.2022 18:20:00 | 1.2506 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.259 | 0 | 0 | 0 | 4.415 | 0 | 0 | 9.674
1471364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516782633 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 16:47:58 | 09.10.2022 18:00:00 | 1.2006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
1471401 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12626216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 16:40:18 | 09.10.2022 18:00:18 | 1.3333 | 0 | 265 | 8 | 49 | 12 | 227 | 1 | 0 | 0 | 52.701 | 34.364 | 2.534 | 85.274 | 164.286 | 51.38 | 0 | 390.538
1471287 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 16:40:18 | 09.10.2022 16:51:39 | 0.1892 | 4 | 5168 | 13 | 126 | 23 | 1235 | 6 | 3 | 3.849 | 133.091 | 11.987 | 2.962 | 32.623 | 73.17 | 136.69 | 0.208 | 394.579
1471259 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517064633 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 16:32:52 | 09.10.2022 17:58:00 | 1.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
1471258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6625345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 16:30:13 | 09.10.2022 18:16:00 | 1.7631 | 0 | 210 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.256 | 0 | 0.024 | 0 | 4.536 | 0 | 0 | 37.816
1471257 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6945598 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 16:27:49 | 09.10.2022 17:33:00 | 1.0864 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.751 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 5.983
1471243 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR11030111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 16:17:17 | 09.10.2022 16:48:00 | 0.5119 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0.095 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 1.111
1471240 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515956021 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 16:13:05 | 09.10.2022 18:19:00 | 2.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039
1471239 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6964250 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 16:12:24 | 09.10.2022 17:45:00 | 1.5433 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.139 | 0 | 0 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 12.267
1471291 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12006871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 16:07:51 | 09.10.2022 18:16:00 | 2.1358 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.614
1471203 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 15:53:15 | 09.10.2022 16:50:35 | 0.9556 | 4 | 3014 | 331 | 25 | 38 | 359 | 12 | 3 | 16.176 | 283.322 | 2223.209 | 13.261 | 361.94 | 80.438 | 10.943 | 3.997 | 2993.285
1471192 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882633 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 15:39:21 | 09.10.2022 16:36:31 | 0.9528 | 0 | 75 | 2 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.654 | 0 | 0.14 | 14.554 | 16.819 | 0 | 0 | 39.166
1471183 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6918165 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 15:32:27 | 09.10.2022 17:05:00 | 1.5425 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25.844 | 0 | 0 | 0 | 7.354 | 0 | 0 | 33.197
1471185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6531344 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 15:30:00 | 09.10.2022 18:11:00 | 2.6833 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.567 | 0 | 0.442 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 24.789
1471178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR10913017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 15:29:06 | 09.10.2022 16:59:00 | 1.4983 | 0 | 139 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 12.614 | 0 | 0 | 59.254
1471174 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 15:27:02 | 09.10.2022 17:58:00 | 2.5161 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.663 | 0 | 26.865 | 0 | 0 | 0 | 204.528
1471170 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516951406 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 15:25:05 | 09.10.2022 17:31:00 | 2.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
1471496 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6901962 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 15:14:15 | 09.10.2022 19:02:00 | 3.7958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.976 | 0 | 0 | 9.976
1471146 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11082452 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 15:05:37 | 09.10.2022 17:24:37 | 2.3167 | 0 | 36 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.221 | 578.323 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 591.675
1471176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6578577 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 15:04:07 | 09.10.2022 16:45:00 | 1.6814 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.884 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 13.046
1471129 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 14:51:29 | 09.10.2022 18:22:00 | 3.5086 | 0 | 2 | 25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.888 | 0 | 136.393 | 0 | 0 | 0 | 438.282
1471113 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7601638 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 14:39:02 | 09.10.2022 17:08:00 | 2.4828 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.636
1471064 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 14:02:38 | 09.10.2022 14:54:50 | 0.87 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.287 | 0 | 24.85 | 0.874 | 0 | 0 | 31.011
1471061 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 14:00:36 | 09.10.2022 15:28:00 | 1.4567 | 0 | 1 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529.426 | 0 | 12.821 | 0 | 0 | 0 | 542.247
1471050 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515228472 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 13:46:56 | 09.10.2022 14:30:00 | 0.7178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
1471001 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6628780 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 13:12:43 | 09.10.2022 13:48:00 | 0.5881 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.337
1470988 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 13:04:55 | 09.10.2022 14:57:09 | 1.8706 | 0 | 94 | 0 | 11 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.621 | 0 | 4.154 | 0 | 18.64 | 0 | 0 | 39.416
1470986 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 13:02:36 | 09.10.2022 14:57:31 | 1.9153 | 4 | 2994 | 243 | 51 | 75 | 587 | 1 | 0 | 13.602 | 453.768 | 1753.064 | 51.636 | 477.98 | 68.71 | 32.287 | 0 | 2851.047
1470984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6885636 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 13:02:20 | 09.10.2022 15:32:00 | 2.4944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 38.548 | 0 | 0 | 38.679
1470983 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6842758 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 13:01:11 | 09.10.2022 17:45:45 | 4.7428 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67.865 | 0 | 0 | 0 | 82.234 | 0 | 0 | 150.099
1470981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6593760 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 13:00:01 | 09.10.2022 14:05:00 | 1.0831 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.997 | 0 | 0.035 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 9.74
1470990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 13:00:00 | 09.10.2022 18:26:00 | 5.4333 | 0 | 835 | 1 | 19 | 5 | 198 | 1 | 0 | 0 | 644.695 | 0 | 45.644 | 544.668 | 176.892 | 4.423 | 0 | 1416.322
1470964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188505 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 12:48:41 | 09.10.2022 14:02:00 | 1.2219 | 0 | 176 | 2 | 16 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.986 | 3.249 | 1.281 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 39.271
1470947 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7036952 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 12:43:11 | 09.10.2022 14:02:00 | 1.3136 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.74 | 0 | 0.278 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 9.088
1471065 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12902158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 12:14:04 | 09.10.2022 14:56:00 | 2.6989 | 0 | 285 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.744 | 0 | 0 | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 51.043
1470903 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2022 12:09:15 | 09.10.2022 14:09:03 | 1.9967 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 76.067 | 0 | 0 | 0 | 18.118 | 0 | 0 | 94.185
1470805 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 11:49:24 | 09.10.2022 12:50:00 | 1.01 | 2 | 653 | 2 | 6 | 3 | 38 | 0 | 0 | 1.961 | 59.594 | 0.427 | 4.636 | 1.862 | 17.581 | 0 | 0 | 86.06
1470799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 11:48:06 | 09.10.2022 11:50:16 | 0.0361 | 1 | 455 | 17 | 11 | 9 | 86 | 2 | 0 | 0.009 | 3.196 | 4.74 | 0.796 | 5.712 | 1.784 | 1.299 | 0 | 17.535
1470779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515695419 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 11:39:15 | 09.10.2022 13:55:00 | 2.2625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746
1470753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13075205 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 11:33:14 | 09.10.2022 12:55:00 | 1.3628 | 0 | 10 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 29.879 | 3.799 | 29.456 | 0.385 | 0 | 0 | 64.003
1470646 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6882045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 11:07:44 | 09.10.2022 11:11:44 | 0.0667 | 0 | 185 | 0 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 1.114
1470643 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO6585760 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 11:05:01 | 09.10.2022 12:05:00 | 0.9997 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 4.375
1470649 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7129540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 11:00:00 | 09.10.2022 13:28:00 | 2.4667 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 184.845 | 0 | 0 | 0 | 21.103 | 0 | 0 | 205.948
1470621 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517088693 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 10:53:22 | 09.10.2022 11:41:00 | 0.7939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
1470613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535272532 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 10:50:20 | 09.10.2022 13:25:00 | 2.5778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815
1470600 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11597987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 10:38:42 | 09.10.2022 11:08:00 | 0.4883 | 2 | 2255 | 10 | 24 | 12 | 310 | 1 | 0 | 1.84 | 153.058 | 7.409 | 5.982 | 14.624 | 37.951 | 3.056 | 0 | 223.92
1470587 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 10:31:58 | 09.10.2022 11:13:39 | 0.6947 | 1 | 313 | 56 | 9 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.177 | 24.092 | 127.153 | 1.27 | 27.714 | 4.115 | 0 | 0 | 184.522
1470584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6594806 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 10:30:01 | 09.10.2022 11:36:00 | 1.0997 | 0 | 372 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53.578 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 63.958
1470569 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517360595 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 10:20:23 | 09.10.2022 11:08:00 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0.512
1470604 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13207668 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 10:15:43 | 09.10.2022 11:12:00 | 0.9381 | 0 | 359 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.38 | 0 | 0.05 | 0 | 1.942 | 0 | 0 | 29.372
1470544 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 10:15:19 | 09.10.2022 11:44:26 | 1.4853 | 2 | 913 | 236 | 0 | 9 | 129 | 0 | 3 | 27.48 | 113.931 | 4138.129 | 0 | 40.544 | 23.157 | 0 | 1.54 | 4344.781
1470539 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9328405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 10:13:02 | 09.10.2022 11:00:14 | 0.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.276 | 0 | 61.838 | 0 | 80.114
1470501 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6830581 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 10:05:26 | 09.10.2022 10:45:00 | 0.6594 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.084 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 24.931
1470494 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 10:02:37 | 09.10.2022 12:51:00 | 2.8064 | 0 | 2 | 25 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.687 | 0 | 104.039 | 0 | 0 | 0 | 362.727
1470485 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6975256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 10:00:59 | 09.10.2022 10:38:03 | 0.6178 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 4.388 | 13.817 | 6.749 | 0 | 26.199
1470484 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 10:00:59 | 09.10.2022 10:57:11 | 0.9367 | 0 | 114 | 0 | 0 | 3 | 32 | 2 | 2 | 0 | 19.312 | 0 | 0 | 58.174 | 22.267 | 25.175 | 33.382 | 158.31
1470483 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO7575993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 10:00:25 | 09.10.2022 11:05:00 | 1.0764 | 0 | 543 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 49.479 | 0 | 0 | 13.58 | 14.562 | 0 | 0 | 77.621
1470481 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8949790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 10:00:24 | 09.10.2022 13:56:00 | 3.9267 | 0 | 623 | 0 | 1 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 304.843 | 0 | 0.053 | 0 | 190.711 | 0 | 2.249 | 497.855
1470482 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 10:00:02 | 09.10.2022 10:57:00 | 0.9494 | 0 | 5 | 48 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.902 | 0.639 | 53.397 | 1.131 | 0 | 0 | 326.069
1470405 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10628262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 09:30:12 | 09.10.2022 15:10:00 | 5.6633 | 0 | 119 | 3 | 1 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 120.554 | 75.843 | 3.705 | 178.652 | 64.736 | 19.722 | 0 | 463.212
1470404 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11282581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 09:30:00 | 09.10.2022 15:29:00 | 5.9833 | 0 | 123 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 105.804 | 0 | 0.367 | 67.932 | 148.308 | 0 | 0 | 322.412
1470236 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 09:01:13 | 09.10.2022 11:46:00 | 2.7464 | 1 | 196 | 51 | 8 | 4 | 67 | 0 | 1 | 4.929 | 132.424 | 1495.356 | 33.897 | 21.72 | 53.543 | 0 | 1.186 | 1743.055
1470237 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6839014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 09:01:11 | 09.10.2022 17:21:00 | 8.3303 | 0 | 1308 | 0 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 849.597 | 0 | 6.92 | 0 | 53.019 | 0 | 0 | 909.536
1470233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 09:00:56 | 09.10.2022 16:51:10 | 7.8372 | 4 | 14 | 124 | 67 | 8 | 20 | 0 | 0 | 29.233 | 17.011 | 2177.292 | 336.533 | 307.33 | 66.814 | 0 | 0 | 2934.212
1470567 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095533 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 09:00:52 | 09.10.2022 11:24:31 | 2.3942 | 2 | 573 | 0 | 26 | 17 | 133 | 27 | 7 | 265.741 | 139.496 | 0 | 9.961 | 1006.853 | 100.278 | 1882.395 | 95.499 | 3500.222
1470232 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6643030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 09:00:42 | 09.10.2022 16:53:00 | 7.8717 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 57.679 | 0 | 0 | 0 | 83.872 | 24.782 | 23.959 | 190.292
1470231 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 09:00:37 | 09.10.2022 14:13:00 | 5.2064 | 0 | 92 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.918 | 15.379 | 12.935 | 111.338 | 6.812 | 0 | 0 | 186.382
1470351 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10851241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 09:00:19 | 09.10.2022 09:43:00 | 0.7114 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.802 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 9.345
1470230 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6625342 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 09:00:00 | 09.10.2022 16:26:00 | 7.4333 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.832 | 0 | 0.109 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 7.752
1470240 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 09:00:00 | 09.10.2022 16:25:17 | 7.4214 | 2 | 106 | 106 | 1 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 138.538 | 13618.234 | 12.27 | 830.699 | 203.557 | 0 | 0 | 14803.299
1470239 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6868934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 09:00:00 | 09.10.2022 13:54:00 | 4.9 | 1 | 4 | 45 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.762 | 0 | 1082.542 | 0 | 178.567 | 0 | 163.044 | 0 | 1424.915
1470223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 08:52:15 | 09.10.2022 10:03:00 | 1.1792 | 1 | 450 | 13 | 35 | 7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 66.607 | 48.335 | 24.39 | 20.967 | 15.113 | 0 | 0 | 175.413
1470505 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6732292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 08:49:22 | 09.10.2022 12:44:00 | 3.9106 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.92 | 0 | 0.039 | 0 | 1.817 | 0 | 0 | 18.775
1470415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6961794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 08:31:28 | 09.10.2022 11:05:00 | 2.5589 | 0 | 208 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 111.731 | 0 | 2.263 | 0 | 16.052 | 0 | 0 | 130.047
1470172 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 08:29:54 | 09.10.2022 11:46:00 | 3.2683 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.998
1470162 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 08:23:02 | 09.10.2022 09:30:00 | 1.1161 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.32 | 0 | 7.572 | 0 | 0 | 0 | 98.892
1470143 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2022 08:16:13 | 09.10.2022 09:35:13 | 1.3167 | 0 | 10 | 76 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.11 | 151.389 | 19.459 | 0 | 0 | 0 | 732.957
1470143 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7132370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2022 08:16:13 | 09.10.2022 12:50:58 | 4.5792 | 0 | 0 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 255.988 | 56.599 | 0 | 0 | 0 | 937.587
1470142 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6902657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 08:15:29 | 09.10.2022 08:55:00 | 0.6586 | 0 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 12.401 | 0 | 25.056 | 19.423 | 0 | 0 | 57.056
1470132 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | ISO6678704 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 08:11:44 | 09.10.2022 12:21:35 | 4.1642 | 7 | 14023 | 18 | 686 | 40 | 2544 | 15 | 9 | 44.922 | 6652.259 | 295.331 | 83.078 | 1214.631 | 2849.886 | 1869.68 | 31.364 | 13041.15
1470129 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | ISO6678648 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 08:11:06 | 09.10.2022 12:24:56 | 4.2306 | 4 | 3433 | 74 | 240 | 10 | 363 | 1 | 0 | 29.899 | 1371.813 | 604.628 | 81.279 | 113.235 | 246.172 | 6.193 | 0 | 2453.219
1470128 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | ISO6678670 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 08:11:04 | 09.10.2022 12:21:35 | 4.1753 | 10 | 8992 | 134 | 165 | 45 | 1064 | 8 | 0 | 72.247 | 3951.58 | 2003.752 | 222.005 | 1544.731 | 1055.117 | 644.677 | 0 | 9494.109
1470125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934879 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 08:08:51 | 09.10.2022 09:18:00 | 1.1525 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.219 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 16.441
1470291 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 08:04:37 | 09.10.2022 09:14:31 | 1.165 | 2 | 198 | 1 | 24 | 4 | 118 | 1 | 0 | 11.568 | 28.129 | 0 | 9.53 | 12.405 | 16.356 | 0 | 0 | 77.988
1470367 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11147508 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 07:56:47 | 09.10.2022 10:38:00 | 2.6869 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.493 | 0 | 0.028 | 0 | 3.666 | 0 | 0 | 23.187
1470137 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO6697994 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 07:34:45 | 09.10.2022 08:36:00 | 1.0208 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0 | 0 | 1.846
1470038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 07:24:31 | 09.10.2022 07:26:38 | 0.0353 | 1 | 1800 | 11 | 16 | 19 | 327 | 1 | 0 | 0.05 | 7.104 | 0.659 | 0.042 | 8.449 | 2.137 | 0.018 | 0 | 18.459
1470029 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | ISO12917883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 07:14:11 | 09.10.2022 10:03:00 | 2.8136 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.683 | 0 | 0 | 0 | 18.914 | 0 | 0 | 27.598
1470039 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR7104228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 06:57:09 | 09.10.2022 09:17:00 | 2.3308 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.416 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 64.176
1469985 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO6618775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 04:42:06 | 09.10.2022 08:55:00 | 4.215 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.247 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 7.419
1470160 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6620375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 03:05:56 | 09.10.2022 06:16:00 | 3.1678 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 408.927 | 0 | 0 | 38.659 | 80.198 | 0 | 0 | 527.784
1469922 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515914936 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 01:14:38 | 09.10.2022 02:10:00 | 0.9228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
1469918 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8698678 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.10.2022 01:00:00 | 09.10.2022 03:26:00 | 2.4333 | 0 | 24 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6.087 | 57.258 | 40.327 | 0.669 | 0 | 337.442 | 0.934 | 442.718
1469910 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6694380 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.10.2022 00:35:27 | 09.10.2022 01:35:00 | 0.9925 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11.583 | 0 | 0 | 0 | 6.486 | 0 | 0 | 18.069
1469900 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6934881 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 00:11:06 | 09.10.2022 00:52:00 | 0.6817 | 0 | 363 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.681 | 0 | 0.149 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 33.365
1469899 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469958 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.10.2022 00:08:42 | 09.10.2022 01:28:00 | 1.3217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
1469896 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO11615413 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 23:42:20 | 09.10.2022 00:29:00 | 0.7778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373
1469860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515734378 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 22:22:17 | 08.10.2022 23:29:00 | 1.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
1469861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6917668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 21:58:29 | 08.10.2022 23:23:00 | 1.4086 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.062 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | 0 | 0 | 12.105
1469844 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO11731665 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 21:54:10 | 09.10.2022 00:39:00 | 2.7472 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.936 | 0 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 13.882
1469770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7032788 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 20:40:48 | 08.10.2022 22:06:00 | 1.42 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.791 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 19.573
1469758 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6614293 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 20:16:23 | 08.10.2022 21:30:00 | 1.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 1.089
1469747 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 20:04:49 | 08.10.2022 20:09:12 | 0.0731 | 0 | 207 | 2 | 3 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | 0.254 | 0.026 | 1.148 | 1.297 | 0 | 0 | 5.7
1469743 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516885893 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 19:52:08 | 08.10.2022 20:28:00 | 0.5978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226
1469739 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6918003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 19:46:44 | 08.10.2022 21:22:00 | 1.5878 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.664
1469726 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 19:36:51 | 08.10.2022 21:54:00 | 2.2858 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.085 | 0 | 6.062 | 0 | 0 | 0 | 132.147
1469766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 19:34:45 | 08.10.2022 20:38:28 | 1.0619 | 2 | 163 | 147 | 20 | 25 | 32 | 0 | 0 | 2.419 | 19.287 | 248.817 | 41.475 | 116.633 | 10.143 | 0 | 0 | 438.774
1469702 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6764216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 19:13:58 | 08.10.2022 19:43:00 | 0.4839 | 0 | 219 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.436 | 0 | 0.155 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 24.048
1469661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6917116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 18:38:42 | 08.10.2022 21:32:00 | 2.8883 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.143 | 0 | 0 | 0 | 11.385 | 0 | 0 | 68.528
1469665 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6617342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 18:36:07 | 08.10.2022 20:26:00 | 1.8314 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.58 | 0 | 0 | 0 | 4.629 | 0 | 0 | 35.21
1469641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516690308 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 18:31:06 | 08.10.2022 20:26:00 | 1.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698
1469625 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10951219 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 18:20:34 | 08.10.2022 19:36:00 | 1.2572 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 75.911 | 0 | 0 | 0 | 9.433 | 0 | 0 | 85.344
1469569 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 17:55:45 | 08.10.2022 18:24:00 | 0.4708 | 1 | 20 | 35 | 0 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0.995 | 0.131 | 81.838 | 0 | 107.595 | 0 | 0.852 | 0 | 191.41
1469562 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517144749 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 17:50:42 | 08.10.2022 18:41:00 | 0.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072
1469635 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9524504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 17:49:52 | 08.10.2022 18:39:00 | 0.8189 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 24.845 | 0 | 0 | 0 | 4.056 | 0 | 0 | 28.901
1469637 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515913212 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 17:43:56 | 08.10.2022 18:56:00 | 1.2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
1469541 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6677514 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 17:42:49 | 08.10.2022 20:23:00 | 2.6697 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.648 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 12.656
1469599 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6544028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 17:33:16 | 08.10.2022 18:51:00 | 1.2956 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.732 | 0 | 0.747 | 0 | 10.557 | 0 | 0 | 32.036
1469527 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10764280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.10.2022 17:32:47 | 08.10.2022 18:12:00 | 0.6536 | 0 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 265.692 | 0 | 0 | 0 | 50.094 | 0 | 0 | 315.786
1469507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515603906 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 17:23:37 | 08.10.2022 18:15:00 | 0.8564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0.583
1469503 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 17:23:32 | 08.10.2022 17:29:36 | 0.1011 | 0 | 6 | 60 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 6.968 | 0.162 | 0.979 | 0 | 0 | 0 | 8.239
1469493 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 17:21:20 | 08.10.2022 17:22:20 | 0.0167 | 0 | 17 | 0 | 12 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.031 | 0 | 0.019 | 2.003 | 0.521 | 7.259 | 0.117 | 9.95
1469518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6917668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 17:05:05 | 08.10.2022 20:36:00 | 3.5153 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.881 | 0 | 0 | 0 | 9.733 | 0 | 0 | 34.615
1469440 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 16:55:28 | 08.10.2022 17:08:56 | 0.2244 | 1 | 701 | 4 | 12 | 14 | 101 | 2 | 0 | 0.429 | 16.769 | 3.306 | 0.485 | 20.994 | 3.509 | 8.797 | 0 | 54.29
1469656 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12153549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 16:53:41 | 08.10.2022 19:19:00 | 2.4219 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.422 | 0 | 32.241 | 0 | 0 | 0 | 443.663
1469419 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6995175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 16:50:52 | 08.10.2022 17:31:40 | 0.68 | 0 | 2760 | 1 | 110 | 8 | 321 | 6 | 0 | 0 | 154.972 | 0 | 3.544 | 54.996 | 77.761 | 4.847 | 0 | 296.12
1469375 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 16:29:44 | 08.10.2022 16:51:00 | 0.3544 | 0 | 204 | 34 | 11 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 12.589 | 59.586 | 19.03 | 5.19 | 2.189 | 0 | 0 | 98.583
1469367 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11723441 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 16:24:51 | 08.10.2022 16:31:51 | 0.1167 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0.112 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 2.6
1469337 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516690356 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 16:07:14 | 08.10.2022 17:58:00 | 1.8461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
1469284 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 15:30:58 | 08.10.2022 15:32:59 | 0.0336 | 0 | 1193 | 0 | 32 | 4 | 275 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 0.057 | 1.477 | 3.113 | 0 | 0 | 9.465
1469271 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937865 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 15:18:27 | 08.10.2022 17:16:00 | 1.9592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515
1469335 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6604362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 15:07:26 | 08.10.2022 18:54:00 | 3.7761 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.847 | 0 | 1.193 | 0 | 10.545 | 0 | 0 | 17.585
1469252 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6597073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 15:05:59 | 08.10.2022 16:12:00 | 1.1003 | 0 | 185 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.869 | 0 | 0.466 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 17.195
1469241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758548 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 15:00:17 | 08.10.2022 17:57:00 | 2.9453 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.476 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 0 | 0 | 35.758
1469232 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 14:53:28 | 08.10.2022 14:56:10 | 0.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 0.034 | 0 | 0 | 1.562
1469212 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6945949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 14:46:29 | 08.10.2022 17:33:00 | 2.7753 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.646 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 9.793
1469689 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10398284 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.10.2022 14:28:32 | 08.10.2022 19:05:21 | 4.6136 | 3 | 213 | 10 | 0 | 11 | 43 | 1 | 0 | 51.562 | 95.126 | 499.687 | 0 | 429.891 | 28.315 | 566.69 | 0 | 1671.271
1469279 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO12956133 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 14:26:12 | 08.10.2022 15:39:00 | 1.2133 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.778
1469156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 14:10:17 | 08.10.2022 18:46:00 | 4.5953 | 1 | 3 | 32 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4.741 | 0 | 1468.021 | 124.435 | 994.52 | 0 | 0 | 0 | 2591.717
1469152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 14:06:53 | 08.10.2022 14:56:28 | 0.8264 | 2 | 307 | 1 | 26 | 9 | 62 | 1 | 0 | 0 | 35.846 | 0 | 8.923 | 80.312 | 15.718 | 20.755 | 0 | 161.553
1469150 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7490147 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 14:03:44 | 08.10.2022 15:12:00 | 1.1378 | 0 | 28 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.213 | 0 | 0.871 | 21.463 | 4.262 | 0 | 0 | 33.809
1469143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 14:02:34 | 08.10.2022 14:53:07 | 0.8425 | 4 | 1371 | 49 | 263 | 8 | 134 | 0 | 0 | 4.894 | 115.227 | 47.51 | 73.285 | 30.738 | 22.642 | 0 | 0 | 294.297
1469143 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 14:02:34 | 08.10.2022 16:17:05 | 2.2419 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.356 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.446
1469140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 14:01:43 | 08.10.2022 14:57:23 | 0.9278 | 3 | 466 | 51 | 38 | 41 | 57 | 5 | 0 | 0.459 | 62.579 | 228.568 | 19.034 | 538.902 | 15.011 | 177.914 | 0 | 1042.466
1469138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6846148 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 14:00:01 | 08.10.2022 15:22:00 | 1.3664 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.546 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 67.064
1469270 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6877016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 13:53:11 | 08.10.2022 15:20:01 | 1.4472 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.399 | 0 | 1.926 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 8.702
1469059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | LINE12270291 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 13:32:29 | 08.10.2022 13:40:05 | 0.1267 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.407 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 3.386
1469057 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6690566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 13:30:26 | 08.10.2022 17:31:00 | 4.0094 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.306 | 0 | 1.094 | 0 | 25.367 | 0 | 0 | 89.767
1469020 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11216554 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 13:10:32 | 08.10.2022 13:43:00 | 0.5411 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.109 | 0 | 7.483 | 0 | 0 | 0 | 19.592
1469006 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6909216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 13:06:57 | 08.10.2022 16:52:00 | 3.7508 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.981 | 0 | 0 | 0 | 10.289 | 0 | 0 | 34.27
1468998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6976988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 13:02:18 | 08.10.2022 14:25:00 | 1.3783 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.448 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 332.067
1468995 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535270413 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 13:00:25 | 08.10.2022 16:23:00 | 3.3764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.795
1469207 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7000894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 12:51:44 | 08.10.2022 15:18:00 | 2.4378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.676 | 0 | 66.035 | 162.711
1468966 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8950101 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 12:43:51 | 08.10.2022 13:30:00 | 0.7692 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.317 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 23.642
1469591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6842751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 12:37:56 | 08.10.2022 18:34:00 | 5.9344 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 86.548 | 0 | 0 | 0 | 110.281 | 0 | 0 | 196.829
1468901 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8267971 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 12:33:05 | 08.10.2022 15:22:00 | 2.8153 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.402
1468889 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 12:32:29 | 08.10.2022 13:12:45 | 0.6711 | 0 | 2 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.204 | 0 | 19.699 | 0 | 0 | 0 | 67.903
1469025 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO10597419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.10.2022 12:11:17 | 08.10.2022 14:59:00 | 2.7953 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 41.393 | 0.426 | 0 | 0 | 44.347
1468784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6842756 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 12:05:58 | 08.10.2022 18:02:03 | 5.9347 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 159.177 | 0 | 0 | 0 | 83.033 | 0 | 0 | 242.21
1468807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6842757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 12:05:00 | 08.10.2022 18:02:14 | 5.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.105 | 0 | 0 | 8.105
1468781 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6842759 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 12:04:04 | 08.10.2022 18:02:08 | 5.9678 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 264.512 | 0 | 0 | 0 | 119.243 | 0 | 0 | 383.755
1468780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6842760 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 12:03:12 | 08.10.2022 18:02:19 | 5.9853 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 148.108 | 0 | 0 | 0 | 34.784 | 0 | 0 | 182.891
1468777 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6842755 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 12:02:27 | 08.10.2022 18:01:56 | 5.9914 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.288 | 0 | 0 | 0 | 95.313 | 0 | 0 | 122.601
1468806 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7024572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 12:02:10 | 08.10.2022 12:55:00 | 0.8806 | 0 | 218 | 6 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.581 | 95.574 | 0.922 | 0 | 11.518 | 0 | 0 | 145.595
1468773 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 12:00:32 | 08.10.2022 17:10:58 | 5.1739 | 0 | 52 | 63 | 3 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 85.99 | 2765.978 | 2.685 | 889.161 | 101.449 | 0 | 0 | 3845.263
1468761 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516728780 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 11:56:33 | 08.10.2022 15:28:00 | 3.5242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457
1468754 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 11:50:53 | 08.10.2022 13:42:53 | 1.8667 | 0 | 209 | 36 | 11 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0 | 105.185 | 392.335 | 13.93 | 86.863 | 46.5 | 0 | 0 | 644.813
1468754 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 11:50:53 | 08.10.2022 17:15:23 | 5.4083 | 0 | 7 | 43 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.47 | 0 | 112.533 | 0 | 0 | 0 | 615.004
1468732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12659699 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 11:30:00 | 08.10.2022 12:57:00 | 1.45 | 0 | 290 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 68.376 | 0 | 0 | 0 | 20.273 | 0 | 0 | 88.649
1468726 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10956427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 11:27:52 | 08.10.2022 13:04:00 | 1.6022 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 3.146 | 0 | 1.97 | 123.001 | 0 | 130.2
1468688 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR10872482 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 11:09:30 | 08.10.2022 13:11:00 | 2.025 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 0 | 0 | 0 | 9.126 | 0 | 0 | 40.817
1468689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6996488 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 11:09:10 | 08.10.2022 12:32:00 | 1.3806 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.509 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 13.699
1468671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 11:00:00 | 08.10.2022 11:58:00 | 0.9667 | 2 | 106 | 1 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 4.711 | 9.145 | 0.275 | 0 | 98.991 | 5.184 | 0 | 0 | 118.306
1469211 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 10:59:36 | 08.10.2022 14:47:39 | 3.8008 | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.899 | 0 | 30.228 | 0 | 0 | 0 | 438.127
1468666 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909995 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 10:59:29 | 08.10.2022 16:08:00 | 5.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 1.812
1468627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11831586 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 10:45:42 | 08.10.2022 12:07:00 | 1.355 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14.031 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0 | 0 | 16.217
1468600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7114360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 10:30:27 | 08.10.2022 16:38:00 | 6.1258 | 0 | 248 | 1 | 5 | 8 | 69 | 1 | 0 | 0 | 297.842 | 0 | 29.589 | 0 | 318.349 | 0 | 0 | 645.78
1468599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 10:30:09 | 08.10.2022 11:50:15 | 1.335 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.523 | 0 | 203.486 | 0 | 0 | 0 | 1089.009
1468574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6584143 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 10:21:10 | 08.10.2022 13:38:00 | 3.2806 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.428 | 0 | 0 | 0 | 9.758 | 0 | 0 | 38.186
1468562 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7084863 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 10:19:40 | 08.10.2022 12:09:00 | 1.8222 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.525 | 0 | 0 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 28.373
1468548 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.10.2022 10:14:54 | 08.10.2022 10:58:54 | 0.7333 | 1 | 20 | 35 | 0 | 38 | 6 | 1 | 0 | 1.481 | 0.194 | 138.826 | 0 | 179.736 | 0 | 2.393 | 0 | 322.631
1468974 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8950605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 10:12:50 | 08.10.2022 12:52:00 | 2.6528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.532
1468513 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 10:01:15 | 08.10.2022 11:04:16 | 1.0503 | 0 | 2 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.066 | 0 | 5.309 | 0 | 0 | 0 | 158.376
1468509 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 10:00:54 | 08.10.2022 16:30:00 | 6.485 | 6 | 6588 | 31 | 238 | 21 | 1743 | 20 | 5 | 62.081 | 4417.603 | 443.066 | 283.17 | 1059.479 | 1729.926 | 2206.925 | 3.936 | 10206.185
1468510 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 10:00:48 | 08.10.2022 14:56:00 | 4.92 | 0 | 1112 | 0 | 6 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 991.244 | 0 | 25.445 | 0 | 119.312 | 0 | 0 | 1136.001
1468508 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6730536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 10:00:47 | 08.10.2022 14:57:00 | 4.9369 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 117.954 | 0 | 4.547 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 125.567
1468506 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642325 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 10:00:37 | 08.10.2022 11:52:00 | 1.8564 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.174 | 0 | 5.588 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 20.766
1468504 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6829220 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 10:00:18 | 08.10.2022 12:25:00 | 2.4117 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.267 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 10.659
1468503 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6566186 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 10:00:15 | 08.10.2022 14:56:00 | 4.9292 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.723 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.005
1468502 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7043837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 10:00:11 | 08.10.2022 11:54:00 | 1.8969 | 4 | 1285 | 33 | 40 | 9 | 112 | 1 | 0 | 15.329 | 223.282 | 104.618 | 5.051 | 34.876 | 34.324 | 147.818 | 0 | 565.298
1468501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 10:00:06 | 08.10.2022 11:31:00 | 1.515 | 0 | 180 | 118 | 25 | 19 | 108 | 0 | 0 | 0 | 68.941 | 3045.926 | 120.599 | 216.569 | 118.719 | 0 | 0 | 3570.754
1468500 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8815719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 10:00:00 | 08.10.2022 11:58:00 | 1.9667 | 0 | 282 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.639 | 0 | 0.039 | 0 | 15.041 | 0 | 0 | 63.719
1468499 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6820078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 10:00:00 | 08.10.2022 14:54:00 | 4.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 3.783
1468467 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10398501 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 09:47:47 | 08.10.2022 11:05:00 | 1.2869 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.137 | 0 | 15.035 | 0 | 0 | 0 | 33.172
1468451 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6957741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 09:42:26 | 08.10.2022 10:54:00 | 1.1928 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.721 | 0 | 0 | 0 | 13.487 | 0 | 0 | 79.208
1468447 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6638929 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 09:40:24 | 08.10.2022 10:52:00 | 1.1933 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.86 | 0 | 0.011 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 39.922
1468432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781593 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:30:02 | 08.10.2022 12:03:00 | 2.5494 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.783 | 0 | 0 | 0 | 24.588 | 0 | 0 | 74.371
1468601 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6784366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 09:26:39 | 08.10.2022 12:09:00 | 2.7058 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.557 | 0 | 55.868 | 0 | 37.355 | 0 | 0 | 99.781
1468625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7095277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 09:23:01 | 08.10.2022 10:46:43 | 1.395 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.349
1468371 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 09:15:28 | 08.10.2022 10:53:00 | 1.6256 | 0 | 189 | 0 | 7 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 55.112 | 0 | 8.712 | 0 | 90.401 | 0 | 0 | 154.226
1468351 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535194395 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 09:06:44 | 08.10.2022 12:27:00 | 3.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.524 | 0 | 0 | 53.524
1468347 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 09:06:14 | 08.10.2022 09:08:13 | 0.0331 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 15.328
1468346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 09:04:53 | 08.10.2022 09:07:01 | 0.0356 | 0 | 53 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.021 | 0 | 1.053 | 0.058 | 0 | 0 | 1.459
1468341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6816234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:02:10 | 08.10.2022 11:50:00 | 2.7972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.843 | 0 | 0 | 5.843
1468340 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7118095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:01:52 | 08.10.2022 16:56:00 | 7.9022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.712 | 0 | 855.448 | 4.511 | 0 | 879.672
1468336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6559057 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:01:07 | 08.10.2022 12:02:00 | 3.0147 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 126.353 | 0 | 0 | 0 | 51.776 | 0 | 0 | 178.129
1468335 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:00:53 | 08.10.2022 11:58:00 | 2.9519 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.088 | 0 | 0 | 0 | 15.087 | 0 | 0 | 54.175
1469303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:00:53 | 08.10.2022 16:51:33 | 7.8444 | 0 | 0 | 64 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.023 | 93.731 | 216.862 | 0 | 0 | 0 | 1500.616
1468334 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6905095 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:00:50 | 08.10.2022 15:55:00 | 6.9028 | 0 | 237 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 280.675 | 0 | 0.074 | 0 | 5.076 | 0 | 0 | 285.825
1468332 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6918229 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:00:26 | 08.10.2022 11:56:00 | 2.9261 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.801 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 13.558
1468331 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12553830 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:00:21 | 08.10.2022 15:42:00 | 6.6942 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.939 | 0 | 0 | 0 | 180.447 | 0 | 0 | 258.386
1468329 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6977996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:00:13 | 08.10.2022 13:00:00 | 3.9964 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.719 | 0 | 0 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 78.053
1468330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337483 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:00:11 | 08.10.2022 10:56:00 | 1.9303 | 0 | 325 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 75.297 | 0 | 0 | 0 | 9.323 | 0 | 0 | 84.62
1468327 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6577717 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:00:01 | 08.10.2022 14:59:00 | 5.9831 | 0 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 872.686 | 0 | 0 | 0 | 389.706 | 0 | 0 | 1262.391
1468337 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7038803 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:00:00 | 08.10.2022 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 141 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.921 | 0 | 0.035 | 0 | 3.979 | 0 | 0 | 45.935
1468328 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7050758 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:00:00 | 08.10.2022 11:41:00 | 2.6833 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.721 | 0 | 6.69 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 37.629
1468326 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6989716 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 09:00:00 | 08.10.2022 09:59:00 | 0.9833 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0.824
1468310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8097515 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 08:45:41 | 08.10.2022 11:16:00 | 2.5053 | 0 | 4 | 71 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.529 | 0 | 242.593 | 0 | 0 | 0 | 804.122
1468304 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6744563 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 08:43:36 | 08.10.2022 11:51:00 | 3.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 14.783 | 0 | 0 | 16.259
1468303 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.10.2022 08:41:54 | 08.10.2022 11:34:00 | 2.8683 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.154 | 0 | 176.652 | 0 | 0 | 0 | 563.806
1468286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6762754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 08:30:29 | 08.10.2022 14:58:57 | 6.4744 | 0 | 2747 | 1 | 2 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2754.716 | 0 | 0 | 150.391 | 607.134 | 0 | 0 | 3512.241
1468285 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600869 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.10.2022 08:29:59 | 08.10.2022 10:27:00 | 1.9503 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.482
1468279 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6556829 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 08:18:34 | 08.10.2022 11:26:00 | 3.1239 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.574 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 17.144
1468268 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7099302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 08:14:55 | 08.10.2022 11:01:00 | 2.7681 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.667 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 22.561
1468254 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11451260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 08:11:20 | 08.10.2022 08:15:20 | 0.0667 | 0 | 48 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.378 | 0 | 0.121 | 0.149 | 0 | 0 | 0.995
1468188 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 07:31:45 | 08.10.2022 09:08:00 | 1.6042 | 0 | 1299 | 1 | 36 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 218.574 | 0 | 6.88 | 30.984 | 31.158 | 0 | 0 | 287.595
1468187 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6571282 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 07:31:41 | 08.10.2022 09:50:00 | 2.3053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 14.582 | 0 | 0 | 17.608
1468149 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 07:15:03 | 08.10.2022 07:50:03 | 0.5833 | 3 | 363 | 4 | 1 | 10 | 49 | 2 | 0 | 4.109 | 26.767 | 11.641 | 0.246 | 48.298 | 6.881 | 2.531 | 0 | 100.475
1468107 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517322806 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 06:55:15 | 08.10.2022 08:09:00 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0.059
1468115 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6859339 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 06:39:34 | 08.10.2022 08:19:00 | 1.6572 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.126 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 0 | 0 | 9.515
1468083 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6950412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 06:34:42 | 08.10.2022 07:10:23 | 0.5947 | 0 | 2265 | 0 | 3 | 8 | 226 | 2 | 0 | 0 | 141.562 | 0 | 0 | 8.621 | 16.81 | 0 | 0 | 166.992
1468029 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 03:03:08 | 08.10.2022 03:37:19 | 0.5697 | 1 | 164 | 12 | 11 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0.641 | 13.88 | 35.385 | 2.644 | 12.376 | 0.708 | 1.63 | 0 | 67.263
1467993 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | BR7046679 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 02:00:39 | 08.10.2022 03:53:00 | 1.8725 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.913 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 21.712
1467994 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516044782 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 01:31:45 | 08.10.2022 02:27:00 | 0.9208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
1467953 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6738656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 00:24:28 | 08.10.2022 01:29:00 | 1.0756 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 74.393 | 0 | 0 | 0 | 95.385 | 0 | 0 | 169.778
1467938 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517418666 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 00:16:05 | 08.10.2022 01:23:48 | 1.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813
1467935 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 00:12:07 | 08.10.2022 00:14:33 | 0.0406 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.641
1467977 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO12673874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 00:11:42 | 08.10.2022 01:14:00 | 1.0383 | 0 | 2118 | 4 | 2 | 5 | 370 | 2 | 1 | 0 | 259.164 | 9.272 | 0 | 71.544 | 105.365 | 0.358 | 7.964 | 453.668
1467934 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.10.2022 00:08:06 | 08.10.2022 00:39:02 | 0.5156 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.993
1467917 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048169 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 23:56:19 | 08.10.2022 02:09:00 | 2.2114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676
1467868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 23:33:10 | 07.10.2022 23:35:41 | 0.0419 | 1 | 15842 | 1 | 66 | 7 | 1293 | 0 | 4 | 0 | 103.503 | 0 | 0.192 | 0 | 15.656 | 0 | 1.627 | 120.979
1467867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 23:33:10 | 07.10.2022 23:34:38 | 0.0244 | 0 | 702 | 0 | 9 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 0 | 0.02 | 0.063 | 0.807 | 0 | 0 | 2.912
1467838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 23:19:30 | 08.10.2022 00:42:00 | 1.375 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 18.844 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 0 | 5.152 | 36.126
1467804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6657899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 23:01:28 | 07.10.2022 23:11:08 | 0.1611 | 0 | 1840 | 2 | 2 | 5 | 190 | 1 | 0 | 0 | 53.955 | 0 | 0.117 | 5.831 | 7.21 | 8.199 | 0 | 75.311
1467788 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517114357 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 22:59:42 | 08.10.2022 03:39:00 | 4.655 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747
1467890 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6551927 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 22:15:29 | 07.10.2022 23:31:00 | 1.2586 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 35.361 | 0 | 0 | 0 | 11.551 | 0 | 0 | 46.913
1467678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515629237 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 22:13:07 | 07.10.2022 23:09:00 | 0.9314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.806
1467767 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7132010 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 21:54:32 | 07.10.2022 22:54:00 | 0.9911 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 45.058 | 0 | 0 | 0 | 10.535 | 0 | 0 | 55.592
1467607 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8950124 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 21:16:31 | 07.10.2022 22:44:00 | 1.4581 | 0 | 470 | 6 | 0 | 3 | 82 | 0 | 1 | 0 | 66.616 | 53.875 | 0 | 9.03 | 39.332 | 0 | 0 | 168.853
1467588 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 21:00:49 | 07.10.2022 21:12:45 | 0.1989 | 0 | 26 | 0 | 3 | 9 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0.33 | 22.167 | 4.301 | 412.267 | 0 | 440.001
1467581 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516912493 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 20:42:01 | 07.10.2022 22:00:00 | 1.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465
1467578 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 20:40:17 | 07.10.2022 21:43:00 | 1.0453 | 4 | 19 | 4 | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.936 | 2.422 | 22.194 | 0.485 | 28.081 | 3.062 | 0 | 0 | 57.179
1467919 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535178247 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 20:32:36 | 08.10.2022 00:41:00 | 4.14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.212
1467563 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR11125314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 20:21:37 | 07.10.2022 22:31:00 | 2.1564 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.618 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 6.23
1467554 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 20:14:10 | 07.10.2022 20:15:22 | 0.02 | 0 | 1 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 1.807
1467541 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517223137 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 19:52:11 | 07.10.2022 22:35:00 | 2.7136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479
1467560 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056219 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 19:50:45 | 07.10.2022 23:50:00 | 3.9875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 3.272
1467534 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517296312 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 19:41:54 | 07.10.2022 20:23:00 | 0.685 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
1467519 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 19:22:50 | 07.10.2022 19:59:00 | 0.6028 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.144 | 0 | 0 | 7.974 | 0 | 0 | 21.117
1467510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516746265 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2022 19:09:28 | 07.10.2022 20:00:00 | 0.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 2.234
1467496 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6724804 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 19:04:29 | 07.10.2022 19:43:00 | 0.6419 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044
1467618 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6792842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 19:03:27 | 07.10.2022 23:06:00 | 4.0425 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 173.335 | 0 | 0 | 0 | 36.733 | 0 | 0 | 210.068
1467477 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO6539723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 18:44:49 | 07.10.2022 18:55:00 | 0.1697 | 0 | 817 | 0 | 9 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 12.809 | 0 | 0.015 | 6.516 | 6.258 | 0 | 0 | 25.598
1467435 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7099302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 18:35:09 | 07.10.2022 21:42:00 | 3.1142 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.828 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 0 | 30.074
1467422 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157900 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 18:35:05 | 07.10.2022 19:11:00 | 0.5986 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262
1467409 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6851167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 18:29:12 | 07.10.2022 18:58:00 | 0.48 | 0 | 87 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.055
1467397 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917670 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 18:21:19 | 07.10.2022 19:00:00 | 0.6447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.223
1467378 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 18:14:48 | 07.10.2022 18:56:00 | 0.6867 | 0 | 189 | 82 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.109 | 568.727 | 0.001 | 126.409 | 26.3 | 0 | 0 | 737.546
1467631 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO11115296 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 18:08:24 | 07.10.2022 22:01:00 | 3.8767 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.424 | 0 | 0.181 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 35.218
1467360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 18:07:48 | 07.10.2022 18:50:00 | 0.7033 | 0 | 645 | 4 | 12 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 44.039 | 5.265 | 0.564 | 2.592 | 6.241 | 0 | 0 | 58.701
1467531 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO9188356 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 18:03:57 | 07.10.2022 18:08:57 | 0.0833 | 0 | 11 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 2.749 | 0 | 0.033 | 0.031 | 0 | 0 | 3.049
1467466 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6827580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 18:02:46 | 07.10.2022 18:54:42 | 0.8656 | 4 | 1114 | 11 | 8 | 22 | 155 | 10 | 1 | 54.806 | 140.68 | 30.802 | 0.084 | 120.953 | 28.937 | 522.905 | 0 | 899.167
1467302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6540815 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:47:04 | 07.10.2022 18:55:00 | 1.1322 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 54.538
1467301 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822626 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:46:27 | 07.10.2022 19:17:00 | 1.5092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
1467315 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:45:47 | 07.10.2022 20:15:00 | 2.4869 | 0 | 458 | 1 | 11 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 229.381 | 0.752 | 43.585 | 0 | 56.533 | 0 | 0 | 330.251
1467262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:28:16 | 07.10.2022 17:32:16 | 0.0667 | 3 | 3157 | 1 | 2 | 31 | 548 | 3 | 1 | 0.015 | 31.03 | 0.017 | 0.001 | 9.635 | 16.846 | 11.98 | 0.011 | 69.535
1467262 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | LINE10589959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:28:16 | 07.10.2022 18:20:15 | 0.8664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.829 | 0 | 0 | 0 | 62.829
1467253 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6826497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:25:12 | 07.10.2022 19:50:00 | 2.4133 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 4.231
1467223 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7121172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:16:45 | 07.10.2022 17:46:00 | 0.4875 | 1 | 331 | 35 | 2 | 21 | 36 | 1 | 1 | 2.26 | 19.476 | 128.445 | 0.281 | 31.799 | 3.509 | 1.309 | 0 | 187.078
1467223 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | 535221129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:16:45 | 07.10.2022 19:02:28 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.825 | 0 | 0 | 0 | 8.825
1467221 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:15:54 | 07.10.2022 17:26:43 | 0.1803 | 0 | 225 | 1 | 2 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 7.744 | 3.615 | 1.145 | 28.134 | 4.821 | 89.414 | 0 | 134.872
1467201 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | ISO10716368 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:09:04 | 07.10.2022 19:34:00 | 2.4156 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.331 | 0 | 4.923 | 0 | 5.151 | 0 | 0 | 13.405
1467308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:07:31 | 07.10.2022 18:21:31 | 1.2333 | 0 | 1157 | 4 | 43 | 1 | 202 | 1 | 0 | 0 | 83.744 | 9.098 | 15.182 | 14.535 | 15.346 | 3.297 | 0 | 141.201
1467193 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:06:52 | 07.10.2022 18:59:09 | 1.8714 | 0 | 91 | 88 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.295 | 422.857 | 2.16 | 0 | 12.573 | 0 | 0 | 451.885
1467190 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7033760 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:04:25 | 07.10.2022 18:20:00 | 1.2597 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 5.124
1467341 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:03:14 | 07.10.2022 18:46:00 | 1.7128 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 69.059 | 0 | 0 | 0 | 17.801 | 0 | 0 | 86.861
1467184 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7138395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:01:53 | 07.10.2022 21:07:24 | 4.0919 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.944
1467168 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6679797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 17:01:13 | 07.10.2022 18:36:43 | 1.5917 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.514 | 0 | 0 | 0 | 40.357 | 0 | 0 | 63.87
1467294 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO11513258 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 16:34:06 | 07.10.2022 17:43:47 | 1.1614 | 0 | 371 | 1 | 10 | 2 | 95 | 0 | 2 | 0 | 49.532 | 4.957 | 7.892 | 0 | 24.919 | 0 | 16.008 | 103.308
1467005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7146225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 16:31:19 | 07.10.2022 18:15:00 | 1.7281 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.918
1467003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690021 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 16:30:00 | 07.10.2022 18:27:00 | 1.95 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.876 | 0 | 0.076 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 10.46
1466956 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6934693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 16:07:23 | 07.10.2022 17:47:00 | 1.6603 | 1 | 49 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.179 | 9.726 | 0 | 0.098 | 32.597 | 0 | 0 | 0 | 45.599
1467110 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 16:02:10 | 07.10.2022 16:48:31 | 0.7725 | 2 | 198 | 1 | 24 | 4 | 118 | 1 | 0 | 9.341 | 22.714 | 0 | 6.696 | 10.437 | 16.114 | 0 | 0 | 65.302
1466996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6793887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 15:53:49 | 07.10.2022 17:38:00 | 1.7364 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.79 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 0 | 32.909
1467186 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11306708 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 15:45:56 | 07.10.2022 15:50:56 | 0.0833 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 2.63
1467332 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11118106 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 15:41:58 | 07.10.2022 18:59:00 | 3.2839 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.226 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 7.265
1467098 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6876146 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / MEDAŞ KET ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 15:39:20 | 07.10.2022 17:19:00 | 1.6611 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 16.656 | 0 | 0 | 19.496
1466871 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | SDK Çıkışı | FUSE7132744 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 15:30:53 | 07.10.2022 16:56:00 | 1.4186 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.498 | 0 | 0 | 0 | 7.434 | 0 | 0 | 11.932
1466751 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 14:50:38 | 07.10.2022 15:30:00 | 0.6561 | 2 | 653 | 2 | 6 | 3 | 38 | 0 | 0 | 1.177 | 35.762 | 0.23 | 2.672 | 1.47 | 14.234 | 0 | 0 | 55.544
1466719 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7018382 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 14:34:32 | 07.10.2022 15:17:00 | 0.7078 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.951 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 7.999
1466718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 14:30:00 | 07.10.2022 17:11:00 | 2.6833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.726 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 13.193
1466679 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | DM | ISO6554463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 14:07:01 | 07.10.2022 19:00:00 | 4.8831 | 4 | 1114 | 11 | 8 | 22 | 155 | 10 | 1 | 280.059 | 718.756 | 171.926 | 0.478 | 1110.045 | 173.295 | 3886.095 | 0 | 6340.654
1466692 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11306450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 14:00:00 | 07.10.2022 17:44:00 | 3.7333 | 0 | 326 | 0 | 7 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 193.814 | 0 | 4.541 | 41.741 | 49.703 | 0 | 0 | 289.799
1466841 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7012158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 13:53:47 | 07.10.2022 17:40:00 | 3.7703 | 0 | 177 | 1 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 130.231 | 3.801 | 62.698 | 0 | 44.081 | 0 | 0 | 240.811
1466688 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO7125174 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 13:42:49 | 07.10.2022 16:17:00 | 2.5697 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.749 | 0 | 0 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 17.362
1466616 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6736755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 13:40:09 | 07.10.2022 19:07:00 | 5.4475 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.603 | 0 | 3.206 | 0 | 121.826 | 0 | 0 | 148.634
1466592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 13:32:55 | 07.10.2022 15:27:00 | 1.9014 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.194 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 6.055
1466591 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO9478029 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 13:31:28 | 07.10.2022 14:28:28 | 0.95 | 0 | 134 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.007 | 31.642 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 41.043
1466586 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6786484 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 13:30:17 | 07.10.2022 15:50:00 | 2.3286 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 0 | 0.707 | 0 | 13.841 | 0 | 0 | 16.784
1466585 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6686116 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 13:30:16 | 07.10.2022 17:59:32 | 4.4878 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.191 | 0 | 0.06 | 0 | 6.223 | 0 | 0 | 24.474
1466855 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6861091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 13:26:21 | 07.10.2022 15:53:00 | 2.4442 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.866
1467392 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE8449809 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2022 13:21:49 | 07.10.2022 16:27:00 | 3.0864 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.164 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 7.232
1466566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 13:16:35 | 07.10.2022 14:21:00 | 1.0736 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.62 | 0 | 131.577 | 0 | 0 | 0 | 356.197
1466544 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6839215 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 13:10:36 | 07.10.2022 17:57:00 | 4.7733 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.032 | 0 | 0 | 0 | 7.963 | 0 | 0 | 39.996
1466534 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 13:05:00 | 07.10.2022 15:54:08 | 2.8189 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.858
1466542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7041351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 13:00:00 | 07.10.2022 18:00:00 | 5 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 179.739 | 0 | 2.12 | 0 | 16.533 | 0 | 0 | 198.391
1466508 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6695349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 12:37:42 | 07.10.2022 13:58:00 | 1.3383 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.028 | 59.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.661
1466462 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515950133 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 12:33:08 | 07.10.2022 13:37:00 | 1.0644 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832
1466460 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 12:32:53 | 07.10.2022 12:34:33 | 0.0278 | 0 | 225 | 1 | 2 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1.158 | 0.598 | 0.204 | 1.279 | 0.742 | 15.604 | 0 | 19.585
1466437 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 12:26:36 | 07.10.2022 12:56:24 | 0.4967 | 0 | 394 | 94 | 24 | 7 | 70 | 0 | 1 | 0 | 31.156 | 215.33 | 46.405 | 26.038 | 8.647 | 0 | 0 | 327.577
1466435 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 12:25:46 | 07.10.2022 15:37:08 | 3.1894 | 0 | 52 | 62 | 3 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.466 | 1446.629 | 1.709 | 589.176 | 68.238 | 0 | 0 | 2156.218
1466390 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | ISO7049790 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 12:06:15 | 07.10.2022 19:01:00 | 6.9125 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.072
1466678 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2022 12:03:08 | 07.10.2022 16:25:08 | 4.3667 | 0 | 373 | 100 | 20 | 7 | 78 | 0 | 0 | 0 | 372.044 | 2211.452 | 76.391 | 171.183 | 137.385 | 0 | 0 | 2968.455
1466361 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517415306 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:59:41 | 07.10.2022 18:01:00 | 6.0219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84
1466352 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO12498494 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:57:18 | 07.10.2022 12:55:00 | 0.9617 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 0 | 6.114
1466346 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6931441 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:56:30 | 07.10.2022 12:53:00 | 0.9417 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 4.266 | 0 | 0 | 5.115
1466510 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:42:01 | 07.10.2022 12:54:15 | 1.2039 | 0 | 560 | 130 | 24 | 25 | 57 | 0 | 0 | 0 | 137.203 | 1328.105 | 38.794 | 173.749 | 34.283 | 0 | 0 | 1712.134
1466284 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:37:47 | 07.10.2022 11:45:00 | 0.1203 | 0 | 943 | 125 | 35 | 25 | 202 | 0 | 0 | 0 | 20.608 | 106.538 | 2.824 | 40.98 | 15.666 | 0 | 0 | 186.615
1466268 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6568048 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:36:42 | 07.10.2022 13:26:00 | 1.8217 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.579 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 15.28
1466254 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11145708 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:35:47 | 07.10.2022 15:19:00 | 3.7203 | 0 | 166 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.94 | 0 | 0 | 0 | 16.042 | 0 | 0 | 45.982
1466225 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:29:29 | 07.10.2022 12:40:00 | 1.1753 | 3 | 363 | 4 | 1 | 9 | 49 | 3 | 0 | 9.959 | 64.873 | 37.363 | 0.798 | 110.626 | 21.868 | 36.243 | 0 | 281.731
1466182 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6587922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:20:28 | 07.10.2022 11:31:38 | 0.1861 | 0 | 983 | 124 | 46 | 13 | 201 | 0 | 0 | 0 | 35.783 | 119.769 | 11.228 | 12.651 | 19.907 | 0 | 0 | 199.337
1466158 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:17:47 | 07.10.2022 11:43:16 | 0.4247 | 0 | 394 | 94 | 24 | 7 | 70 | 0 | 1 | 0 | 25.779 | 190.37 | 41.326 | 24.09 | 7.731 | 0 | 0 | 289.297
1466157 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:17:28 | 07.10.2022 11:55:01 | 0.6258 | 0 | 943 | 125 | 35 | 25 | 202 | 0 | 0 | 0 | 107.164 | 554.339 | 14.692 | 213.23 | 80.936 | 0 | 0 | 970.361
1466133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 11:10:31 | 07.10.2022 16:57:06 | 5.7764 | 2 | 163 | 147 | 20 | 25 | 32 | 0 | 0 | 10.641 | 84.834 | 1584.098 | 266.532 | 801.735 | 33.529 | 0 | 0 | 2781.369
1466133 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 11:10:31 | 07.10.2022 17:11:23 | 6.0144 | 0 | 320 | 168 | 35 | 55 | 77 | 0 | 0 | 0 | 185.083 | 3903.89 | 306.653 | 1565.724 | 113.249 | 0 | 0 | 6074.598
1466130 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:09:50 | 07.10.2022 11:27:49 | 0.2997 | 0 | 1914 | 54 | 28 | 15 | 506 | 0 | 0 | 0 | 100.711 | 100.519 | 6.899 | 76.755 | 78.198 | 0 | 0 | 363.082
1466806 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7986426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:08:40 | 07.10.2022 17:43:00 | 6.5722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.984
1466281 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 11:04:32 | 07.10.2022 12:04:32 | 1 | 1 | 876 | 8 | 3 | 3 | 169 | 0 | 0 | 1.576 | 117.832 | 36.446 | 0 | 25.525 | 58.219 | 0 | 0 | 239.599
1466091 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11179962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:59:27 | 07.10.2022 11:03:27 | 0.0667 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1.415
1466089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:58:27 | 07.10.2022 12:07:00 | 1.1425 | 2 | 106 | 1 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | 5.01 | 9.725 | 0.304 | 0 | 124.951 | 6.628 | 0 | 0 | 146.618
1466055 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6551197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:45:45 | 07.10.2022 11:02:00 | 0.2708 | 0 | 1314 | 0 | 2 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 73.002 | 0 | 0.007 | 0 | 27.402 | 0 | 6.435 | 106.846
1466185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7125089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:44:26 | 07.10.2022 12:12:00 | 1.4594 | 1 | 1 | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37.163 | 0 | 394.673 | 0 | 54.181 | 0 | 0 | 0 | 486.017
1466050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6911155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:44:09 | 07.10.2022 10:45:30 | 0.0225 | 0 | 148 | 26 | 0 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 4.903 | 0 | 2.839 | 0.337 | 0 | 0 | 8.969
1466031 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10822312 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:41:07 | 07.10.2022 12:13:00 | 1.5314 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 39.703 | 0 | 18.535 | 0 | 0 | 0 | 59.387
1466021 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:37:08 | 07.10.2022 13:47:55 | 3.1797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.651 | 0 | 1856.623 | 0 | 2792.273
1466341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6946065 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:32:39 | 07.10.2022 13:00:00 | 2.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.74 | 0 | 0 | 43.74
1466006 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR12357805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:32:26 | 07.10.2022 11:49:00 | 1.2761 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.654 | 0 | 1.819 | 0 | 8.024 | 0 | 0 | 38.497
1466005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7088175 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:31:34 | 07.10.2022 12:47:00 | 2.2572 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.372
1466384 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR11827945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:30:26 | 07.10.2022 12:31:00 | 2.0094 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 66.294 | 0 | 0 | 0 | 79.251 | 0 | 0 | 145.544
1465976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:16:19 | 07.10.2022 12:00:00 | 1.7281 | 0 | 216 | 79 | 11 | 17 | 61 | 0 | 1 | 0 | 86.936 | 493.236 | 13.427 | 128.353 | 46.952 | 0 | 0 | 768.904
1466202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7409303 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:10:11 | 07.10.2022 12:18:00 | 2.1303 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.414 | 0 | 8.723 | 0 | 1.349 | 0 | 0 | 15.486
1465961 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515321780 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:08:32 | 07.10.2022 18:02:00 | 7.8911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725
1465948 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8374264 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 10:05:17 | 07.10.2022 10:58:00 | 0.8786 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.107 | 0 | 0.013 | 0 | 22.124 | 0 | 0 | 35.244
1465940 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515910834 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:01:56 | 07.10.2022 11:00:00 | 0.9678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 3.461 | 0 | 0 | 3.92
1465937 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7014741 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 10:01:37 | 07.10.2022 11:47:00 | 1.7564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.439
1465936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 10:01:06 | 07.10.2022 12:02:55 | 2.0303 | 0 | 32 | 7 | 25 | 15 | 76 | 1 | 0 | 0 | 6.322 | 25.749 | 7.117 | 404.338 | 54.441 | 5062.369 | 0 | 5560.335
1465934 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 10:00:44 | 07.10.2022 11:49:00 | 1.8044 | 2 | 83 | 15 | 3 | 16 | 25 | 2 | 0 | 18.97 | 21.031 | 110.803 | 17.142 | 183.779 | 39.669 | 223.721 | 0 | 615.115
1465931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 10:00:41 | 07.10.2022 12:02:45 | 2.0344 | 0 | 234 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 133.699 | 85.231 | 0 | 300.154 | 0 | 0 | 0 | 519.084
1465933 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO12494801 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 10:00:30 | 07.10.2022 12:00:00 | 1.9917 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33.627 | 0 | 0 | 0 | 24.878 | 0 | 0 | 58.505
1465932 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6630466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 10:00:21 | 07.10.2022 12:00:00 | 1.9942 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.687 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 28.862
1465958 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10884804 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 10:00:18 | 07.10.2022 13:30:00 | 3.495 | 0 | 91 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.234 | 0 | 1.425 | 18.922 | 5.193 | 0 | 0 | 45.774
1465935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6781597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 10:00:15 | 07.10.2022 13:57:00 | 3.9458 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 171.24 | 0 | 2.654 | 0 | 71.068 | 0 | 0 | 244.961
1465927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 10:00:00 | 07.10.2022 11:53:00 | 1.8833 | 5 | 0 | 41 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2.878 | 0 | 380.104 | 0 | 81.228 | 0 | 0 | 0 | 464.211
1465924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7027043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:58:11 | 07.10.2022 11:49:00 | 1.8469 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 3.555 | 0 | 0 | 9.015
1465919 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515968423 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:56:32 | 07.10.2022 10:43:00 | 0.7744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431
1465887 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517048169 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:50:30 | 07.10.2022 10:53:00 | 1.0417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856
1465841 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6543335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:39:48 | 07.10.2022 11:29:00 | 1.82 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.959 | 0 | 122.269 | 0 | 0 | 0 | 365.228
1465792 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6716446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:29:50 | 07.10.2022 17:27:00 | 7.9528 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.866 | 0 | 0 | 0 | 200.086 | 0 | 0 | 278.953
1465783 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:28:22 | 07.10.2022 10:15:00 | 0.7772 | 1 | 2615 | 4 | 10 | 6 | 174 | 0 | 1 | 0 | 159.038 | 0.337 | 0.596 | 15.755 | 35.71 | 0 | 0 | 211.436
1465787 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517143210 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:28:11 | 07.10.2022 09:44:00 | 0.2636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0.148
1465753 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6601079 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:25:00 | 07.10.2022 10:36:00 | 1.1833 | 0 | 427 | 0 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 72.855 | 0 | 0.18 | 0 | 6.756 | 0 | 0 | 79.791
1465968 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517310085 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:21:14 | 07.10.2022 11:41:00 | 2.3294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379
1465708 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6866778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:14:42 | 07.10.2022 12:00:00 | 2.755 | 3 | 822 | 0 | 24 | 6 | 315 | 0 | 1 | 14.795 | 463.635 | 0 | 46.263 | 140.147 | 291.945 | 0 | 0 | 956.786
1465964 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516677568 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:09:39 | 07.10.2022 11:11:00 | 2.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0.044
1465671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12307031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:09:29 | 07.10.2022 09:23:00 | 0.2253 | 0 | 433 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 10.467 | 0 | 0 | 0.945 | 1.508 | 0 | 0 | 12.92
1465671 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:09:29 | 07.10.2022 09:28:56 | 0.3242 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 6.909 | 1.003 | 0 | 0 | 7.975
1465671 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:09:29 | 07.10.2022 09:45:00 | 0.5919 | 0 | 2471 | 1 | 2 | 20 | 440 | 1 | 1 | 0 | 177.715 | 0.155 | 0.005 | 97.357 | 132.13 | 62.775 | 0.102 | 470.239
1465671 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12307031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:09:29 | 07.10.2022 10:34:31 | 1.4172 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 73.546 | 0 | 0 | 0 | 15.745 | 207.781 | 0 | 297.072
1465671 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8816282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:09:29 | 07.10.2022 09:53:26 | 0.7325 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 10.716 | 0 | 0 | 53.575
1465669 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:09:21 | 07.10.2022 11:36:00 | 2.4442 | 0 | 854 | 6 | 5 | 4 | 137 | 1 | 0 | 0 | 181.788 | 3.897 | 2.135 | 65.889 | 72.593 | 8.577 | 0 | 334.88
1465663 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:06:24 | 07.10.2022 11:55:00 | 2.81 | 0 | 16 | 20 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 773.624 | 0 | 256.725 | 16.354 | 0 | 0 | 1047.026
1465648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO6947855 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 09:04:19 | 07.10.2022 11:52:00 | 2.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.728 | 0 | 223.486 | 349.213
1465643 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6700166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:03:39 | 07.10.2022 15:00:00 | 5.9392 | 6 | 262 | 4 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 35.23 | 214.375 | 42.566 | 6.037 | 0 | 20.23 | 0 | 0 | 318.439
1465643 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR6606192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:03:39 | 07.10.2022 17:00:13 | 7.9428 | 0 | 110 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90.719 | 0 | 5.366 | 0 | 3.866 | 0 | 0 | 99.951
1465644 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6913858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:03:37 | 07.10.2022 16:56:00 | 7.8731 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 158.418 | 0 | 0 | 0 | 48.355 | 0 | 0 | 206.772
1465641 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:02:54 | 07.10.2022 11:44:32 | 2.6939 | 0 | 46 | 228 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 928.326 | 0 | 40.297 | 0 | 223.277 | 0 | 1191.899
1465640 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR12453490 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:02:21 | 07.10.2022 16:58:00 | 7.9275 | 0 | 480 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 501.567 | 0 | 0.186 | 0 | 8.432 | 0 | 0 | 510.185
1465638 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6789827 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:01:58 | 07.10.2022 13:53:00 | 4.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.789 | 0 | 0 | 172.789
1465636 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:01:34 | 07.10.2022 11:52:00 | 2.8406 | 0 | 721 | 12 | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 147.956 | 142.718 | 17.216 | 0 | 14.558 | 0 | 0 | 322.447
1465637 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO12322013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:01:33 | 07.10.2022 12:59:00 | 3.9575 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.288 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 0 | 51.442
1465631 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6669336 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:00:58 | 07.10.2022 13:00:00 | 3.9839 | 1 | 547 | 0 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 7.194 | 189.58 | 0 | 1.393 | 1136.939 | 117.227 | 0 | 0 | 1452.334
1465631 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:00:58 | 07.10.2022 13:12:01 | 4.1842 | 6 | 2080 | 1 | 15 | 9 | 91 | 0 | 0 | 45.405 | 587.901 | 8.791 | 7.063 | 252.621 | 210.983 | 0 | 0 | 1112.764
1465632 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118282 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:00:43 | 07.10.2022 12:30:00 | 3.4881 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.504 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 0 | 0 | 9.36
1465633 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7050037 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:00:41 | 07.10.2022 12:19:00 | 3.3053 | 0 | 174 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.602 | 0 | 2.097 | 0 | 22.67 | 0 | 0 | 104.369
1465628 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10505992 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:00:06 | 07.10.2022 09:57:00 | 0.9483 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 1.044 | 0.011 | 0 | 0 | 1.675
1465629 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6658338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 09:00:00 | 07.10.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.496 | 0 | 0 | 0 | 8.584 | 0 | 0 | 50.08
1465627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9070048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.10.2022 08:59:51 | 07.10.2022 12:00:00 | 3.0025 | 0 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 620.732 | 0 | 0 | 0 | 84.962 | 0 | 0 | 705.694
1465616 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11179962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 08:54:32 | 07.10.2022 09:04:32 | 0.1667 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 3.22
1465607 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6719900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 08:49:16 | 07.10.2022 10:07:16 | 1.3 | 0 | 131 | 29 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 20.866 | 264.249 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 4.99 | 295.135
1465613 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8990255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 08:38:55 | 07.10.2022 09:25:46 | 0.7808 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 58.097 | 0 | 0 | 0 | 10.792 | 0 | 0 | 68.888
1465571 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6852859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 08:36:06 | 07.10.2022 08:37:56 | 0.0306 | 0 | 2368 | 3 | 19 | 9 | 576 | 1 | 0 | 0 | 9.626 | 0.19 | 0.079 | 2.859 | 3.193 | 1.95 | 0 | 17.897
1465570 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6980231 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 08:35:52 | 07.10.2022 09:18:00 | 0.7022 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 3.495 | 0 | 0 | 6.59
1465574 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448829 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 08:35:28 | 07.10.2022 09:50:00 | 1.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
1465705 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10902981 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 08:27:22 | 07.10.2022 09:34:00 | 1.1106 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.979 | 0 | 6.528 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 40.377
1465530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.10.2022 08:21:06 | 07.10.2022 08:52:32 | 0.5239 | 2 | 163 | 147 | 20 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0.865 | 6.896 | 120.304 | 20.23 | 66.959 | 2.493 | 0 | 0 | 217.746
1465494 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6575412 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 08:16:40 | 07.10.2022 10:31:00 | 2.2389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 4.971
1465495 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11242830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 08:16:25 | 07.10.2022 08:48:25 | 0.5333 | 0 | 310 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.589 | 0 | 0.005 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 9.782
1465454 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10938001 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 08:04:17 | 07.10.2022 08:18:00 | 0.2286 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 3.2
1465452 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 08:03:18 | 07.10.2022 09:04:00 | 1.0117 | 4 | 240 | 21 | 19 | 20 | 156 | 0 | 0 | 0.688 | 32.481 | 72.414 | 19.397 | 54.48 | 80.539 | 0 | 0 | 259.999
1465710 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7075841 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 07:35:33 | 07.10.2022 09:32:00 | 1.9408 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 15.058 | 0 | 0 | 48.198
1465586 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8991663 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 07:25:53 | 07.10.2022 07:35:53 | 0.1667 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.762 | 0 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 16.451
1465391 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7027040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 07:24:13 | 07.10.2022 09:08:00 | 1.7297 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 19.333 | 0 | 1.884 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 24.013
1465385 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6801677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 07:12:03 | 07.10.2022 08:13:00 | 1.0158 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69
1465374 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7034895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 07:06:15 | 07.10.2022 08:18:00 | 1.1958 | 0 | 753 | 89 | 20 | 84 | 276 | 0 | 0 | 0 | 114.477 | 226.726 | 10.656 | 589.886 | 112.029 | 0 | 0 | 1053.775
1465361 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 07:02:31 | 07.10.2022 07:04:10 | 0.0275 | 0 | 1166 | 1 | 23 | 8 | 227 | 0 | 1 | 0 | 2.404 | 0.037 | 0.098 | 1.456 | 0.706 | 0 | 0.013 | 4.713
1465340 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO9329248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 06:29:49 | 07.10.2022 09:35:00 | 3.0864 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.058 | 29.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.182
1465338 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7111074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 06:25:05 | 07.10.2022 07:44:00 | 1.3153 | 0 | 202 | 0 | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 15.194 | 0 | 15.24 | 0 | 6.786 | 0 | 0 | 37.22
1465335 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 06:16:33 | 07.10.2022 09:48:33 | 3.5333 | 2 | 41 | 37 | 1 | 7 | 21 | 1 | 1 | 2.835 | 18.275 | 1180.444 | 1.704 | 309.672 | 14.224 | 176.281 | 0 | 1703.435
1465335 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6535871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 06:16:33 | 07.10.2022 09:53:33 | 3.6167 | 1 | 101 | 8 | 2 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.132 | 43.552 | 78.754 | 3.52 | 4.393 | 12.27 | 0 | 0 | 142.622
1465486 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11554475 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 06:16:18 | 07.10.2022 09:06:00 | 2.8283 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.939 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 70.562
1465329 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 06:12:33 | 07.10.2022 06:28:17 | 0.2622 | 0 | 800 | 0 | 103 | 4 | 182 | 0 | 1 | 0 | 16.426 | 0 | 2.861 | 3.903 | 4.126 | 0 | 0 | 27.317
1465315 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 05:52:43 | 07.10.2022 05:55:34 | 0.0475 | 0 | 236 | 0 | 4 | 7 | 30 | 33 | 1 | 0 | 0.669 | 0 | 0.017 | 1.358 | 0.068 | 38.056 | 0 | 40.167
1465313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11078179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 05:43:38 | 07.10.2022 07:06:00 | 1.3728 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.028 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0 | 12.574
1465293 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11589264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 05:31:50 | 07.10.2022 05:33:48 | 0.0328 | 0 | 5639 | 0 | 60 | 0 | 537 | 0 | 4 | 0 | 17.973 | 0 | 0.117 | 0 | 4.076 | 0 | 0.296 | 22.462
1465293 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11589247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 05:31:50 | 07.10.2022 07:07:08 | 1.5883 | 0 | 482 | 0 | 75 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 52.119 | 0 | 7.684 | 15.905 | 7.019 | 0 | 0 | 82.727
1465264 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11416275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 01:04:39 | 07.10.2022 03:01:43 | 1.9511 | 0 | 108 | 0 | 28 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 41.175 | 0 | 23.656 | 0 | 22.537 | 0 | 0 | 87.368
1465173 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.10.2022 00:06:29 | 07.10.2022 00:14:39 | 0.1361 | 0 | 1645 | 125 | 48 | 12 | 258 | 0 | 0 | 0 | 39.055 | 76.748 | 5.72 | 7.699 | 10.232 | 0 | 0 | 139.453
1465185 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 23:38:08 | 06.10.2022 23:57:00 | 0.3144 | 0 | 694 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.231 | 0 | 0 | 0 | 4.201 | 0 | 0 | 34.432
1465154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517286201 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 22:15:14 | 07.10.2022 01:38:00 | 3.3794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077
1465144 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10764910 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 21:56:46 | 06.10.2022 23:36:00 | 1.6539 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.601 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0 | 6.99
1465134 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7107010 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 21:39:03 | 06.10.2022 22:37:00 | 0.9658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0 | 2.96
1465128 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6607704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 21:25:57 | 06.10.2022 22:31:06 | 1.0858 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.891 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 2.025
1465115 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6527921 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 20:59:06 | 06.10.2022 21:42:00 | 0.715 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.936
1465112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6853662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 20:53:55 | 06.10.2022 21:51:00 | 0.9514 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 16.954 | 0 | 0 | 0 | 40.745 | 0 | 0 | 57.699
1465096 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6692758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 20:23:33 | 06.10.2022 21:36:00 | 1.2075 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.635 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 18.41
1465087 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6888351 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 20:11:22 | 06.10.2022 21:44:00 | 1.5439 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.441 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 10.975
1465076 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210423 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 19:59:46 | 06.10.2022 21:28:00 | 1.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852
1465069 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8309961 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 19:38:50 | 06.10.2022 20:45:00 | 1.1028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.333
1465080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6897871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 19:34:43 | 06.10.2022 19:41:43 | 0.1167 | 0 | 1075 | 4 | 52 | 2 | 237 | 0 | 2 | 0 | 16.867 | 0.796 | 2.909 | 0.171 | 2.289 | 0 | 0 | 23.031
1465055 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6810402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 19:21:36 | 06.10.2022 23:02:00 | 3.6733 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.519 | 0 | 0 | 0 | 5.992 | 0 | 0 | 31.511
1465051 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 19:18:10 | 07.10.2022 03:14:25 | 7.9375 | 5 | 120 | 31 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 97.092 | 165.526 | 874.174 | 246.89 | 340.29 | 7.638 | 0 | 0 | 1731.609
1465050 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070676 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 19:16:50 | 06.10.2022 22:37:00 | 3.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
1465040 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157636 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 19:11:36 | 06.10.2022 20:56:00 | 1.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024
1465038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6895278 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 19:09:05 | 06.10.2022 20:30:00 | 1.3486 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 17.802 | 0 | 4.167 | 0 | 6.767 | 0 | 0 | 28.736
1465045 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11604851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 18:59:55 | 06.10.2022 19:59:00 | 0.9847 | 0 | 113 | 2 | 7 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.679 | 7.471 | 0 | 0 | 6.879 | 0 | 0 | 33.029
1465004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12271219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2022 18:55:30 | 06.10.2022 20:13:00 | 1.2917 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.586 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 3.693
1464993 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6923346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 18:49:17 | 06.10.2022 19:47:00 | 0.9619 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0.814 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 4.089
1464971 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 18:39:05 | 06.10.2022 18:41:53 | 0.0467 | 1 | 513 | 278 | 28 | 31 | 109 | 0 | 0 | 0.098 | 5.374 | 60.784 | 0.574 | 11.529 | 1.305 | 0 | 0 | 79.664
1464951 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR11639206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE DENGESİZ YÜKLÜ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 18:31:18 | 06.10.2022 21:40:00 | 3.145 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.012 | 0 | 26.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.877
1464950 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6865783 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 18:30:11 | 06.10.2022 19:03:00 | 0.5469 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 3.518
1464937 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 18:22:54 | 06.10.2022 19:10:00 | 0.785 | 0 | 10 | 96 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.456 | 105.955 | 22.008 | 0 | 0 | 0 | 524.42
1464930 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6632675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 18:19:56 | 06.10.2022 20:15:00 | 1.9178 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.636 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 0 | 0 | 45.103
1464931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6929813 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 18:19:51 | 06.10.2022 19:47:00 | 1.4525 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.425
1464862 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 17:41:12 | 06.10.2022 19:27:00 | 1.7633 | 0 | 2 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.259 | 0 | 141.054 | 0 | 0 | 0 | 935.313
1464867 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10815733 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 17:27:22 | 06.10.2022 19:09:00 | 1.6939 | 0 | 370 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 77.761 | 0 | 0 | 12.373 | 10.112 | 0 | 0 | 100.246
1464794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6902435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 17:06:06 | 06.10.2022 18:25:00 | 1.315 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.919 | 0 | 0 | 0 | 11.699 | 0 | 0 | 42.618
1464791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 17:03:00 | 06.10.2022 17:53:00 | 0.8333 | 18 | 535 | 13 | 10 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 111.076 | 15.726 | 2.182 | 0 | 14.385 | 0 | 0 | 143.37
1464752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 16:31:16 | 06.10.2022 17:24:26 | 0.8861 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36.477 | 0 | 0 | 0 | 18.936 | 0 | 0 | 55.412
1464754 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7075643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2022 16:30:42 | 06.10.2022 17:07:00 | 0.605 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0.387 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 1.76
1464711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6750521 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 15:53:43 | 06.10.2022 17:17:00 | 1.3881 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.373 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 4.14
1464700 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 15:46:18 | 06.10.2022 16:29:00 | 0.7117 | 0 | 343 | 0 | 49 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 12.206 | 0 | 3.758 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 25.014
1464692 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 15:36:10 | 06.10.2022 15:45:10 | 0.15 | 0 | 12 | 84 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 191.369 | 0 | 24.526 | 0 | 0 | 0 | 216.057
1464691 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6830528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 15:35:17 | 06.10.2022 17:18:00 | 1.7119 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.893 | 0 | 29.541 | 0 | 0 | 0 | 166.434
1464684 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7115234 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2022 15:28:18 | 06.10.2022 16:17:00 | 0.8117 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.639 | 0 | 0 | 0 | 4.384 | 0 | 0 | 20.023
1464635 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462268 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 14:54:21 | 06.10.2022 18:50:00 | 3.9275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108
1464588 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6535022 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 14:01:31 | 06.10.2022 15:52:00 | 1.8414 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.195 | 0 | 0 | 0 | 10.798 | 0 | 0 | 27.993
1464585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6829771 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 14:00:39 | 06.10.2022 17:27:00 | 3.4392 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.772
1464584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 14:00:12 | 06.10.2022 15:52:51 | 1.8775 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 6.613
1464580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6618395 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2022 13:58:44 | 06.10.2022 16:17:00 | 2.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.578 | 0 | 0.95 | 9.528
1464553 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7035441 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 13:41:26 | 06.10.2022 16:12:00 | 2.5094 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.623 | 0 | 0 | 0 | 16.474 | 0 | 0 | 20.097
1464544 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7053710 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 13:30:00 | 06.10.2022 14:53:00 | 1.3833 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.059 | 0 | 1.82 | 0 | 4.882 | 0 | 0 | 14.761
1464517 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535174966 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 13:21:10 | 06.10.2022 14:37:00 | 1.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
1464528 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11908212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 13:10:11 | 06.10.2022 13:29:28 | 0.3214 | 3 | 1094 | 276 | 61 | 43 | 207 | 0 | 1 | 2.37 | 79.547 | 1483.196 | 88.655 | 173.48 | 44.4 | 0 | 9.296 | 1880.945
1464490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6602637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 13:10:03 | 06.10.2022 16:48:00 | 3.6325 | 0 | 152 | 7 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 107.754 | 29.724 | 35.833 | 0 | 52.005 | 0 | 0 | 225.315
1464466 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11385318 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 13:00:03 | 06.10.2022 14:23:00 | 1.3825 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.631 | 0 | 1.825 | 0 | 33.599 | 0 | 0 | 55.055
1464431 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR7117507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2022 12:42:38 | 06.10.2022 13:25:00 | 0.7061 | 0 | 268 | 0 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 35.424 | 0 | 0 | 0 | 26.374 | 0 | 0 | 61.798
1464459 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7085244 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 12:34:38 | 06.10.2022 13:16:00 | 0.6894 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.82 | 0 | 0 | 0 | 6.236 | 0 | 0 | 86.056
1464414 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6923346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 12:32:29 | 06.10.2022 15:25:00 | 2.8753 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.103 | 0 | 2.616 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 10.785
1464508 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6719328 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 12:23:24 | 06.10.2022 14:08:00 | 1.7433 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.609 | 0 | 0 | 0 | 17.059 | 0 | 0 | 34.668
1464543 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2022 12:18:49 | 06.10.2022 14:54:00 | 2.5864 | 0 | 694 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 258.306 | 0 | 0 | 0 | 53.516 | 0 | 0 | 311.822
1464389 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 12:12:04 | 06.10.2022 14:13:00 | 2.0156 | 0 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.271 | 0 | 60.993 | 0 | 0 | 0 | 1501.264
1464365 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6642553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 12:01:17 | 06.10.2022 18:35:00 | 6.5619 | 0 | 121 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 106.812 | 0 | 7.583 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 119.565
1464344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 11:55:07 | 06.10.2022 12:42:11 | 0.7844 | 3 | 1094 | 276 | 61 | 43 | 207 | 0 | 1 | 5.9 | 197.991 | 3694.847 | 222.808 | 403.819 | 108.287 | 0 | 25.142 | 4658.792
1464404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832565 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2022 11:53:54 | 06.10.2022 15:04:00 | 3.1683 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08
1464314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12453881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 11:31:17 | 06.10.2022 13:26:00 | 1.9119 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.351 | 0 | 0 | 0 | 2.958 | 0 | 0 | 38.309
1464306 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6549973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 11:26:27 | 06.10.2022 11:44:00 | 0.2925 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.074 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.793
1464461 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6738656 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 11:17:48 | 06.10.2022 12:47:00 | 1.4867 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 120.597 | 0 | 0 | 0 | 261.426 | 0 | 0 | 382.023
1464285 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12686240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 11:00:20 | 06.10.2022 15:55:00 | 4.9111 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67.034 | 0 | 0 | 0 | 5.718 | 0 | 0 | 72.751
1464290 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7095366 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 11:00:00 | 06.10.2022 12:01:00 | 1.0167 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.093 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 40.892
1464280 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6986408 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 10:51:41 | 06.10.2022 12:17:00 | 1.4219 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.717 | 0 | 0 | 0 | 3.967 | 0 | 0 | 13.684
1464238 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | DM | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:30:21 | 06.10.2022 15:59:00 | 5.4775 | 4 | 616 | 11 | 15 | 5 | 63 | 2 | 0 | 41.689 | 333.945 | 267.077 | 4.456 | 4.525 | 28.03 | 2064.878 | 0 | 2744.6
1464239 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:30:17 | 06.10.2022 12:21:00 | 1.8453 | 0 | 161 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.887 | 0 | 1.509 | 0 | 2.702 | 0 | 0 | 43.099
1464233 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8949757 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 10:24:07 | 06.10.2022 14:27:00 | 4.0481 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.774
1464216 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517084459 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 10:13:25 | 06.10.2022 11:38:00 | 1.4097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
1464214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516701583 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 10:12:24 | 06.10.2022 11:53:00 | 1.6767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299
1464211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515613606 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 10:10:34 | 06.10.2022 10:55:00 | 0.7406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464
1464204 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6648542 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 10:08:10 | 06.10.2022 11:59:00 | 1.8472 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.261 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 23.411
1464200 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:06:02 | 06.10.2022 12:20:00 | 2.2328 | 0 | 1471 | 2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 548.578 | 0 | 0 | 0 | 104.62 | 0 | 0 | 653.198
1464191 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:03:33 | 06.10.2022 12:03:39 | 2.0017 | 0 | 7 | 101 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.691 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 476.954
1464189 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:00:58 | 06.10.2022 11:54:00 | 1.8839 | 2 | 820 | 6 | 68 | 7 | 146 | 7 | 1 | 21.033 | 142.943 | 25.122 | 8.318 | 109.552 | 37.835 | 23.127 | 0 | 367.93
1464186 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8849862 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:00:54 | 06.10.2022 13:58:00 | 3.9517 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.656
1464187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:00:52 | 06.10.2022 17:48:00 | 7.7856 | 52 | 49 | 212 | 2 | 16 | 40 | 0 | 0 | 132.374 | 44.988 | 3089.618 | 2.808 | 199.343 | 5.212 | 0 | 0 | 3474.343
1464185 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7120515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:00:47 | 06.10.2022 12:00:00 | 1.9869 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.267 | 0 | 0.076 | 0 | 6.659 | 0 | 0 | 22.001
1464183 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6658338 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:00:20 | 06.10.2022 16:59:00 | 6.9778 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.976 | 0 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 45.746
1464182 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6895727 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:00:17 | 06.10.2022 11:06:00 | 1.0953 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 5.861
1464181 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO12940100 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:00:07 | 06.10.2022 15:30:00 | 5.4981 | 0 | 604 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 325.452 | 0 | 0 | 7.947 | 89.505 | 0 | 0 | 422.903
1464180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6906130 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:00:02 | 06.10.2022 14:13:00 | 4.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.266 | 0 | 0 | 111.266
1464179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:00:02 | 06.10.2022 10:56:00 | 0.9328 | 2 | 15 | 0 | 1 | 30 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.116 | 193.697 | 14.273 | 518.43 | 0 | 726.656
1464188 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6582275 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:00:00 | 06.10.2022 15:52:00 | 5.8667 | 0 | 187 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104.939 | 0 | 1.155 | 0 | 28.158 | 0 | 0 | 134.252
1464192 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6638753 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:00:00 | 06.10.2022 11:55:00 | 1.9167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64
1464178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 10:00:00 | 06.10.2022 11:56:00 | 1.9333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | 0 | 0 | 4.974 | 0 | 0 | 8.969
1464172 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7099302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 09:54:40 | 06.10.2022 14:39:00 | 4.7389 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.628 | 0 | 0 | 0 | 3.895 | 0 | 0 | 40.523
1464137 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6689636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 09:32:31 | 06.10.2022 11:25:31 | 1.8833 | 1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.452 | 2.297 | 72.655 | 0 | 32.226 | 0 | 166.468 | 0 | 277.096
1464136 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6719757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:30:01 | 06.10.2022 13:56:00 | 4.4331 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.631
1464205 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7077419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 09:26:09 | 06.10.2022 10:42:16 | 1.2686 | 2 | 724 | 234 | 0 | 9 | 119 | 0 | 3 | 22.102 | 77.135 | 3222.298 | 0 | 40.568 | 23.565 | 0 | 5.022 | 3390.69
1464295 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6679797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 09:18:26 | 06.10.2022 11:41:00 | 2.3761 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.767 | 0 | 0 | 0 | 61.787 | 0 | 0 | 93.554
1464296 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 09:15:28 | 06.10.2022 09:25:28 | 0.1667 | 0 | 52 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 13.485 | 1.894 | 1.138 | 0.001 | 0 | 0 | 17.876
1464125 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516831970 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 09:15:12 | 06.10.2022 11:08:00 | 1.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625
1464118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6570575 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:03:35 | 06.10.2022 12:58:00 | 3.9069 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.024 | 0 | 7.107 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 12.258
1464114 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6781749 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:02:09 | 06.10.2022 12:26:00 | 3.3975 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.202
1464113 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6804065 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:01:45 | 06.10.2022 12:26:00 | 3.4042 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78
1464111 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6890240 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:01:39 | 06.10.2022 13:37:00 | 4.5892 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.763 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 36.375
1464112 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6941367 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:01:34 | 06.10.2022 16:55:00 | 7.8906 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 135.66 | 0 | 0 | 0 | 5.542 | 0 | 0 | 141.202
1464109 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6777100 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:01:23 | 06.10.2022 11:59:00 | 2.9603 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 77.139 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 83.021
1464110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600167 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:01:18 | 06.10.2022 10:57:00 | 1.9283 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.471 | 0 | 0 | 0 | 7.044 | 0 | 0 | 37.515
1464108 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:00:49 | 06.10.2022 15:55:00 | 6.9031 | 1 | 20 | 30 | 0 | 8 | 20 | 1 | 0 | 2.956 | 7.795 | 1572.545 | 0 | 254.6 | 9.239 | 0 | 0 | 1847.136
1464106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7092728 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:00:42 | 06.10.2022 11:45:00 | 2.7383 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 0 | 6.526 | 0 | 2.476 | 0 | 0 | 21.292
1464107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:00:41 | 06.10.2022 16:58:42 | 7.9669 | 0 | 506 | 6 | 1 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 666.177 | 777.432 | 0.877 | 0 | 606.825 | 0 | 0 | 2051.312
1464104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:00:26 | 06.10.2022 16:28:46 | 7.4722 | 0 | 72 | 29 | 1 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.277 | 5925.759 | 4.986 | 876.106 | 70.871 | 0 | 0 | 6921
1464105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6998530 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:00:24 | 06.10.2022 10:52:00 | 1.86 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 106.669 | 0 | 0 | 0 | 21.362 | 0 | 0 | 128.031
1464103 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6737171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:00:12 | 06.10.2022 14:29:00 | 5.48 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.501 | 0 | 6.492 | 0 | 29.876 | 0 | 0 | 57.869
1464102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:00:08 | 06.10.2022 09:55:00 | 0.9144 | 18 | 535 | 13 | 10 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 108.147 | 17.576 | 2.608 | 0 | 15.166 | 0 | 0 | 143.496
1464101 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7086632 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:00:04 | 06.10.2022 09:28:00 | 0.4656 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.897 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 3.382
1464117 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6652851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:00:00 | 06.10.2022 16:59:00 | 7.9833 | 0 | 299 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 222.456 | 0 | 11.582 | 0 | 12.174 | 0 | 0 | 246.212
1464116 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO12455075 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.10.2022 09:00:00 | 06.10.2022 16:57:00 | 7.95 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.899 | 0 | 8.58 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 41.528
1464099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516225337 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 08:58:13 | 06.10.2022 11:43:00 | 2.7464 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.767
1464098 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7966748 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 08:54:37 | 06.10.2022 10:18:00 | 1.3897 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.316 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 6.878
1464094 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | BR6787085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 08:43:13 | 06.10.2022 10:46:00 | 2.0464 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.811 | 0 | 0 | 0 | 7.872 | 0 | 0 | 21.683
1464092 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429934 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 08:31:04 | 06.10.2022 10:17:00 | 1.7656 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.509 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 4.724
1464091 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12550333 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.10.2022 08:30:27 | 06.10.2022 10:08:00 | 1.6258 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.307 | 0 | 0 | 49.894 | 1.905 | 0 | 0 | 64.105
1464120 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12453850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 08:26:25 | 06.10.2022 10:42:24 | 2.2664 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.026 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 25.54
1464082 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7808788 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 08:18:00 | 06.10.2022 09:34:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.268 | 0 | 20.695 | 0 | 0 | 0 | 48.963
1464081 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11078198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 08:16:25 | 06.10.2022 08:26:25 | 0.1667 | 0 | 5249 | 1 | 6 | 21 | 1233 | 1 | 0 | 0 | 80.535 | 0 | 0.038 | 19.247 | 52.496 | 0.008 | 0 | 152.324
1464119 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 07:58:42 | 06.10.2022 09:32:00 | 1.555 | 0 | 467 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 73.988 | 0 | 0 | 0 | 44.004 | 0 | 0 | 117.992
1464121 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12529484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 07:45:37 | 06.10.2022 09:43:15 | 1.9606 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.834 | 0 | 1.039 | 0 | 15.171 | 0 | 0 | 53.045
1464069 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 07:44:01 | 06.10.2022 09:25:00 | 1.6831 | 0 | 1157 | 4 | 43 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 92.388 | 10.919 | 18.319 | 25.894 | 17.692 | 0 | 0 | 165.213
1464064 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6751866 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 07:19:16 | 06.10.2022 08:40:00 | 1.3456 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.702
1464060 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 06:54:19 | 06.10.2022 06:56:03 | 0.0289 | 0 | 17 | 0 | 12 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.038 | 0 | 0.02 | 2.637 | 0.604 | 5.856 | 0.165 | 9.32
1464059 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 06:43:56 | 06.10.2022 07:18:00 | 0.5678 | 0 | 1571 | 16 | 72 | 11 | 709 | 0 | 3 | 0 | 136.305 | 6.774 | 13.349 | 34.686 | 79.407 | 0 | 16.393 | 286.915
1464054 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516767815 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 06:19:05 | 06.10.2022 07:16:00 | 0.9486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
1464050 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 04:50:38 | 06.10.2022 06:09:18 | 1.3111 | 4 | 2994 | 243 | 51 | 75 | 587 | 1 | 0 | 10.465 | 260.594 | 858.154 | 58.163 | 248.032 | 35.497 | 5.347 | 0 | 1476.254
1464043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6793488 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 04:03:12 | 06.10.2022 05:22:00 | 1.3133 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 6.733
1464024 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR12529484 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 02:13:42 | 06.10.2022 04:04:00 | 1.8383 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.238 | 0 | 0.692 | 0 | 10.012 | 0 | 0 | 43.942
1464020 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6751869 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 02:09:54 | 06.10.2022 04:54:00 | 2.735 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.525 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 38.813
1464005 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7124375 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 01:08:46 | 06.10.2022 02:48:19 | 1.6592 | 0 | 189 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 41.188 | 0 | 0.975 | 0 | 25.984 | 0 | 0 | 68.147
1463994 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6764264 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 00:35:22 | 06.10.2022 01:26:00 | 0.8439 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.586
1463991 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7132894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.10.2022 00:21:03 | 06.10.2022 01:27:00 | 1.0992 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.451 | 0 | 0 | 0 | 5.017 | 0 | 0 | 19.469
1464003 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6751869 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 23:50:04 | 06.10.2022 01:01:29 | 1.1903 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.422 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 19.026
1463972 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6769226 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 23:38:52 | 06.10.2022 02:26:00 | 2.7856 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.928
1463960 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6689158 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 23:10:49 | 05.10.2022 23:48:00 | 0.6197 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0.019 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 1.472
1463959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6616322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 23:09:10 | 06.10.2022 01:27:00 | 2.2972 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.606 | 0 | 0.519 | 0 | 0.661 | 0 | 0 | 17.786
1463924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045017 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 22:19:13 | 05.10.2022 23:31:00 | 1.1964 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.999 | 0 | 0.043 | 0 | 9.186 | 0 | 0 | 23.229
1463891 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7029323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 21:35:21 | 06.10.2022 00:08:00 | 2.5442 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.364 | 0 | 0 | 0 | 10.94 | 0 | 0 | 61.304
1463892 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6905249 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 21:29:34 | 05.10.2022 22:16:00 | 0.7739 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.869 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 5.963
1463970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12132280 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 21:25:24 | 05.10.2022 23:51:21 | 2.4325 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.738 | 0 | 0.083 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 10.002
1463877 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 21:19:54 | 05.10.2022 21:36:27 | 0.2758 | 8 | 4193 | 24 | 1 | 37 | 484 | 13 | 2 | 43.167 | 156.085 | 38.641 | 0.151 | 47.61 | 29.363 | 250.244 | 0 | 565.262
1463858 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516002454 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 20:44:22 | 05.10.2022 21:46:00 | 1.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307
1463905 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6742977 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2022 20:38:12 | 05.10.2022 22:07:00 | 1.48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 0 | 0 | 0 | 3.275 | 0 | 0 | 6.868
1463839 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 20:26:04 | 05.10.2022 21:18:19 | 0.8708 | 1 | 19 | 33 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2.411 | 1.525 | 187.982 | 0 | 83.641 | 0 | 0 | 0 | 275.559
1463836 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517162718 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 20:21:57 | 05.10.2022 22:34:00 | 2.2008 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.981 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 4
1463826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12132219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 20:11:56 | 05.10.2022 20:37:00 | 0.4178 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.073 | 0 | 0.702 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 3.934
1463820 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6918057 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 20:08:00 | 05.10.2022 22:21:00 | 2.2167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.721 | 0 | 0 | 0 | 4.886 | 0 | 0 | 32.608
1463819 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR12984075 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 20:07:58 | 05.10.2022 21:49:56 | 1.6994 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.212
1463801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6673113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 19:45:03 | 05.10.2022 20:26:00 | 0.6825 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 1.951
1463802 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7047360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 19:43:18 | 05.10.2022 22:44:17 | 3.0164 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.272 | 0 | 0 | 0 | 8.523 | 0 | 0 | 25.795
1463793 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 19:38:02 | 05.10.2022 19:50:00 | 0.1994 | 2 | 1020 | 245 | 0 | 21 | 142 | 19 | 3 | 4.552 | 20.744 | 461.694 | 0 | 15.752 | 3.88 | 4.976 | 0.466 | 512.064
1463790 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM | ISO6866464 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 19:36:26 | 05.10.2022 20:17:01 | 0.6764 | 0 | 838 | 1 | 0 | 10 | 81 | 1 | 0 | 0 | 51.817 | 0.95 | 0 | 9.826 | 12.324 | 2.958 | 0 | 77.875
1463777 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6945602 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 19:19:25 | 05.10.2022 21:04:00 | 1.7431 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.219 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 15.624
1463785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515430917 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 19:07:14 | 05.10.2022 20:17:00 | 1.1628 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.067
1463919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO7028756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 18:46:54 | 05.10.2022 21:45:00 | 2.9683 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.845 | 0 | 0.242 | 0 | 3.281 | 0 | 0 | 19.368
1463774 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR6741712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 18:44:30 | 05.10.2022 20:20:00 | 1.5917 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.299 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 11.606
1463715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6975815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 18:37:54 | 05.10.2022 19:43:00 | 1.085 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.037 | 0 | 0 | 0 | 4.537 | 0 | 0 | 35.574
1463675 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516964717 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 18:22:25 | 05.10.2022 18:58:00 | 0.5931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097
1463669 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6924433 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 18:21:37 | 05.10.2022 19:08:00 | 0.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 40.68 | 69.78
1463616 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7090798 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 18:09:54 | 05.10.2022 19:04:00 | 0.9017 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 2.886
1463575 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10815642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 18:05:03 | 05.10.2022 18:07:13 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 2.057 | 0 | 0 | 2.541
1463576 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7045565 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 18:04:55 | 05.10.2022 19:18:00 | 1.2181 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.81
1463689 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO7093575 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 18:03:43 | 05.10.2022 18:32:00 | 0.4714 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.965 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 2.989
1463699 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6560347 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 18:01:49 | 05.10.2022 19:23:00 | 1.3531 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.319 | 0 | 0 | 0 | 1.623 | 0 | 0 | 4.942
1463485 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 17:43:00 | 05.10.2022 17:45:17 | 0.0381 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.728
1463463 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7126377 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 17:35:57 | 05.10.2022 18:29:00 | 0.8842 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0.13 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 3.119
1463461 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7012426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2022 17:28:25 | 05.10.2022 17:48:11 | 0.3294 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 8.722
1463359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12229637 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 16:54:15 | 05.10.2022 19:16:00 | 2.3625 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94.364 | 0 | 0 | 0 | 1.857 | 0 | 0 | 96.221
1463347 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6980633 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 16:44:52 | 05.10.2022 17:01:38 | 0.2794 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 5.713 | 0 | 0 | 6.957
1463327 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO11078198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 16:39:48 | 05.10.2022 16:49:48 | 0.1667 | 0 | 5249 | 1 | 6 | 21 | 1233 | 1 | 0 | 0 | 97.19 | 0 | 0.049 | 21.708 | 67.46 | 0.01 | 0 | 186.417
1463308 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11052990 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 16:34:29 | 05.10.2022 18:31:00 | 1.9419 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935
1463288 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 16:22:25 | 05.10.2022 16:32:10 | 0.1625 | 4 | 2009 | 19 | 5 | 8 | 200 | 1 | 3 | 2.788 | 24.703 | 18.685 | 0.105 | 12.181 | 8.888 | 0.058 | 2.685 | 70.093
1463373 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7582503 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 16:15:44 | 05.10.2022 18:26:00 | 2.1711 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.241
1463253 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6995241 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 16:00:25 | 05.10.2022 16:37:00 | 0.6097 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 1.517
1463264 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6717231 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2022 15:55:43 | 05.10.2022 17:04:00 | 1.1381 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 11.893 | 0 | 0 | 51.313
1463212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 15:29:18 | 05.10.2022 15:31:12 | 0.0317 | 0 | 1167 | 0 | 24 | 21 | 248 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 0 | 0.204 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 3.791
1463204 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO9461919 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 15:19:40 | 05.10.2022 15:57:00 | 0.6222 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 1.709
1463137 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 14:54:19 | 05.10.2022 18:01:00 | 3.1114 | 0 | 94 | 7 | 35 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55.383 | 140.492 | 130.083 | 0 | 24.796 | 0 | 0 | 350.754
1463132 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 14:52:13 | 05.10.2022 16:34:00 | 1.6964 | 0 | 131 | 23 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.719 | 402.701 | 0 | 47.526 | 8.714 | 0 | 0 | 497.66
1463088 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6935697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 14:50:49 | 05.10.2022 16:17:00 | 1.4364 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.418
1463086 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6678609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 14:48:13 | 05.10.2022 15:14:00 | 0.4297 | 1 | 1667 | 9 | 5 | 4 | 294 | 0 | 0 | 0.688 | 87.189 | 17.757 | 0.596 | 11.603 | 34.571 | 0 | 0 | 152.403
1463092 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 14:39:12 | 05.10.2022 15:05:00 | 0.43 | 6 | 16668 | 64 | 74 | 86 | 3282 | 19 | 6 | 4.628 | 1005.485 | 85.918 | 16.426 | 1275.313 | 677.938 | 378.636 | 0 | 3444.343
1463092 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 14:39:12 | 05.10.2022 14:56:44 | 0.2922 | 8 | 2991 | 34 | 53 | 19 | 347 | 6 | 8 | 9.036 | 116.997 | 46.06 | 10.322 | 88.834 | 41.631 | 4.864 | 5.988 | 323.732
1463017 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2022 14:39:12 | 05.10.2022 14:54:11 | 0.2497 | 2 | 7056 | 5 | 38 | 10 | 946 | 2 | 3 | 9.904 | 193.183 | 4.721 | 2.399 | 29.163 | 77.694 | 56.379 | 3.318 | 376.761
1463017 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2022 14:39:12 | 05.10.2022 14:59:19 | 0.3353 | 17 | 5079 | 73 | 14 | 56 | 732 | 26 | 8 | 12.937 | 196.3 | 194.255 | 3.94 | 139.508 | 60.549 | 732.187 | 7.253 | 1346.929
1462975 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 14:23:11 | 05.10.2022 14:48:00 | 0.4136 | 2 | 16 | 38 | 3 | 34 | 5 | 5 | 0 | 0.195 | 0 | 85.987 | 0 | 250.773 | 0 | 105.321 | 0 | 442.276
1462959 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 14:10:11 | 05.10.2022 15:09:08 | 0.9825 | 1 | 849 | 104 | 59 | 13 | 134 | 0 | 0 | 1.81 | 68.74 | 290.122 | 42.102 | 162.687 | 15.367 | 0 | 0 | 580.827
1462953 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | BR6980232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2022 14:04:44 | 05.10.2022 15:42:00 | 1.6211 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.29 | 0 | 0.255 | 0 | 13.225 | 0 | 0 | 36.77
1462888 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | ISO6543750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 13:39:44 | 05.10.2022 14:33:00 | 0.8878 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.707 | 0 | 0 | 0 | 9.068 | 0 | 0 | 23.775
1462879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6769397 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 13:30:01 | 05.10.2022 17:57:00 | 4.4497 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.306 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 99.32
1462863 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 13:09:32 | 05.10.2022 17:50:41 | 4.6858 | 0 | 1 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.988 | 0 | 54.295 | 0 | 0 | 0 | 852.283
1462771 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6878002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 12:17:17 | 05.10.2022 13:04:00 | 0.7786 | 0 | 1 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.127 | 26.39 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 73.859
1462737 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6549425 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 12:05:47 | 05.10.2022 13:17:00 | 1.1869 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.573 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 5.679
1462732 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11306631 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 12:02:14 | 05.10.2022 12:15:14 | 0.2167 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.195 | 0 | 9.929 | 0 | 0 | 0 | 33.124
1462731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6737489 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 12:01:04 | 05.10.2022 16:02:00 | 4.0156 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.957 | 0 | 0 | 0 | 21.694 | 0 | 0 | 60.652
1462727 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 11:53:40 | 05.10.2022 11:54:56 | 0.0211 | 0 | 568 | 3 | 1 | 9 | 164 | 3 | 0 | 0 | 1.517 | 0.634 | 0.002 | 4.944 | 1.285 | 24.783 | 0 | 33.164
1462706 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515209664 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 11:31:05 | 05.10.2022 12:16:00 | 0.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028
1462849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 11:22:23 | 05.10.2022 11:46:23 | 0.4 | 0 | 842 | 0 | 7 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 32.405 | 0 | 0.152 | 0 | 8.343 | 0 | 0 | 40.9
1462686 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517105358 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 11:17:55 | 05.10.2022 12:23:00 | 1.0847 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.784
1462680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611205 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 11:13:38 | 05.10.2022 11:42:00 | 0.4728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339
1462675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6878956 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 11:07:22 | 05.10.2022 14:08:00 | 3.0106 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.828 | 0 | 0 | 0 | 7.346 | 0 | 0 | 15.174
1462665 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6589322 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 11:00:38 | 05.10.2022 12:21:00 | 1.3394 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.463
1462534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 10:17:30 | 05.10.2022 10:19:37 | 0.0353 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
1462517 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 10:09:51 | 05.10.2022 11:37:34 | 1.4619 | 0 | 568 | 3 | 1 | 9 | 164 | 3 | 0 | 0 | 98.036 | 42.758 | 0.11 | 338.865 | 86.39 | 1688.919 | 0 | 2255.076
1462511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 10:06:59 | 05.10.2022 17:24:11 | 7.2867 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.763 | 0 | 21.003 | 0 | 0 | 0 | 391.766
1462504 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | DM | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 10:01:01 | 05.10.2022 16:02:33 | 6.0256 | 0 | 0 | 106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5116.018 | 0 | 1285.646 | 0 | 0 | 0 | 6401.664
1462503 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | DM | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 10:00:23 | 05.10.2022 15:59:49 | 5.9906 | 0 | 0 | 78 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151.82 | 0 | 574.61 | 0 | 0 | 0 | 5726.431
1462499 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6698429 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 10:00:09 | 05.10.2022 15:03:00 | 5.0475 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 55.225 | 0 | 0 | 0 | 6.841 | 0 | 14.23 | 76.295
1462500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6903094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 10:00:07 | 05.10.2022 15:15:00 | 5.2481 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 339.719 | 0 | 0 | 0 | 20.12 | 0 | 0 | 359.839
1462501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 10:00:06 | 05.10.2022 17:52:00 | 7.865 | 0 | 0 | 166 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.044 | 291.567 | 131.225 | 10.522 | 0 | 0 | 2167.359
1462471 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7121687 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 09:20:25 | 05.10.2022 10:21:00 | 1.0097 | 1 | 353 | 6 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1.775 | 38.112 | 35.814 | 0.07 | 3.28 | 3.392 | 0 | 0 | 82.441
1462449 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11214767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 09:13:17 | 05.10.2022 10:09:00 | 0.9286 | 0 | 213 | 18 | 6 | 21 | 138 | 0 | 0 | 0 | 30.981 | 145.107 | 5.82 | 254.619 | 102.345 | 0 | 0 | 538.872
1462438 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:04:47 | 05.10.2022 16:30:51 | 7.4344 | 0 | 36 | 26 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 93.189 | 3443.96 | 102.679 | 59.348 | 118.378 | 0 | 0 | 3817.553
1462432 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6596765 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:03:07 | 05.10.2022 12:00:00 | 2.9481 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.461 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 3.52
1462433 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:03:00 | 05.10.2022 15:30:00 | 6.45 | 0 | 30 | 24 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.013 | 734.01 | 0 | 42.993 | 6.836 | 0 | 0 | 825.851
1462430 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:02:46 | 05.10.2022 11:57:15 | 2.9081 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.792 | 0 | 160.817 | 0 | 0 | 0 | 278.609
1462427 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7203977 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:01:50 | 05.10.2022 13:11:00 | 4.1528 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.235 | 0 | 9.921 | 0 | 0 | 0 | 55.156
1462426 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO6683063 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:01:43 | 05.10.2022 13:46:00 | 4.7381 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.703 | 0 | 0 | 0 | 37.727 | 0 | 0 | 60.43
1462423 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:01:28 | 05.10.2022 15:41:45 | 6.6714 | 1 | 212 | 149 | 2 | 30 | 46 | 0 | 0 | 55.681 | 317.73 | 2583.03 | 6.447 | 1031.091 | 57.354 | 0 | 0 | 4051.332
1462420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 09:01:16 | 05.10.2022 10:28:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.421 | 120.987 | 0 | 7.657 | 0 | 0 | 134.065
1462424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6679150 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:01:16 | 05.10.2022 15:00:00 | 5.9789 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.835 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.016
1462422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6651943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:01:10 | 05.10.2022 12:05:00 | 3.0639 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.247 | 0 | 0.097 | 0 | 101.047 | 0 | 0 | 127.391
1462421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6612405 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:00:56 | 05.10.2022 15:48:00 | 6.7844 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 52.305 | 0 | 0 | 0 | 183.962 | 0 | 0 | 236.267
1462419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6546310 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:00:43 | 05.10.2022 12:57:00 | 3.9381 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.457 | 0 | 0 | 0 | 8.771 | 0 | 0 | 58.228
1462416 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7121955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:00:21 | 05.10.2022 11:57:52 | 2.9586 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 2.759
1462417 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6564716 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:00:15 | 05.10.2022 16:56:00 | 7.9292 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.83 | 0 | 1.441 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 70.014
1462415 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:00:02 | 05.10.2022 14:00:48 | 5.0128 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 281.568 | 0 | 0 | 0 | 13.413 | 0 | 0 | 294.982
1462414 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6995240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:00:02 | 05.10.2022 15:59:00 | 6.9828 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.678
1462435 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6875278 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:00:00 | 05.10.2022 12:13:00 | 3.2167 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.654 | 0 | 0 | 0 | 99.73 | 0 | 0 | 143.384
1462429 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:00:00 | 05.10.2022 16:56:00 | 7.9333 | 0 | 777 | 2 | 30 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 674.479 | 12.492 | 106.076 | 136.294 | 374.516 | 0 | 0 | 1303.857
1462428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:00:00 | 05.10.2022 17:17:00 | 8.2833 | 4 | 1371 | 49 | 263 | 8 | 134 | 0 | 0 | 46.595 | 1097.086 | 469.372 | 808.065 | 315.522 | 244.626 | 0 | 0 | 2981.267
1462425 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6537433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:00:00 | 05.10.2022 12:51:00 | 3.85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 0 | 0 | 0 | 13.237 | 0 | 0 | 15.769
1462431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6871915 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:00:00 | 05.10.2022 12:51:00 | 3.85 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.554
1462441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.10.2022 09:00:00 | 05.10.2022 17:06:04 | 8.1011 | 3 | 809 | 8 | 19 | 1 | 115 | 0 | 0 | 45.511 | 1151.85 | 772.167 | 45.307 | 0 | 283.052 | 0 | 0 | 2297.888
1462418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515705506 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 08:59:52 | 05.10.2022 10:07:00 | 1.1189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
1462390 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO11796230 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 08:44:45 | 05.10.2022 09:32:00 | 0.7875 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353
1462451 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6962373 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 08:44:12 | 05.10.2022 11:41:00 | 2.9467 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.383 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 14.059
1462387 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6797999 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 08:41:29 | 05.10.2022 09:11:00 | 0.4919 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656
1462401 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7006762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 08:41:21 | 05.10.2022 10:15:00 | 1.5608 | 2 | 567 | 1 | 12 | 4 | 132 | 0 | 0 | 2.648 | 57.242 | 0.879 | 2.281 | 23.753 | 16.651 | 0 | 0 | 103.454
1462366 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 08:34:32 | 05.10.2022 08:53:00 | 0.3078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.671 | 0 | 98.567 | 0 | 137.238
1462350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6795598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 08:29:15 | 05.10.2022 09:20:00 | 0.8458 | 0 | 517 | 8 | 6 | 3 | 170 | 2 | 0 | 0 | 62.438 | 3.229 | 2.12 | 10.501 | 83.229 | 3.583 | 0 | 165.1
1462343 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791097 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 08:22:45 | 05.10.2022 09:04:00 | 0.6875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368
1462334 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11895892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 08:19:14 | 05.10.2022 09:23:00 | 1.0628 | 4 | 488 | 9 | 2 | 11 | 124 | 1 | 0 | 22.43 | 53.694 | 90.429 | 0.341 | 99.744 | 18.678 | 174.041 | 0 | 459.356
1462411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6575412 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 08:18:26 | 05.10.2022 09:41:00 | 1.3761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 2.917
1462437 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866369 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 08:14:11 | 05.10.2022 09:28:00 | 1.2303 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.095 | 0 | 0.151 | 0 | 2.796 | 0 | 0 | 7.041
1462329 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Dağıtım Transformatörü | ISO6642065 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 08:13:47 | 05.10.2022 08:35:47 | 0.3667 | 0 | 954 | 0 | 0 | 3 | 129 | 0 | 0 | 0 | 34.952 | 0 | 0 | 20.688 | 18.075 | 0 | 0 | 73.715
1462327 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6676713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 08:13:25 | 05.10.2022 09:54:00 | 1.6764 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0 | 0.292 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 5.66
1462299 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7017805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 07:58:55 | 05.10.2022 10:36:00 | 2.6181 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.557 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 13.746
1462262 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11048838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 07:44:11 | 05.10.2022 07:56:26 | 0.2042 | 2 | 1175 | 0 | 72 | 13 | 57 | 1 | 0 | 0.584 | 13.176 | 0 | 3.736 | 32.057 | 1.113 | 46.537 | 0 | 97.203
1462263 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 07:44:11 | 05.10.2022 07:56:26 | 0.2042 | 5 | 2776 | 10 | 403 | 43 | 127 | 1 | 0 | 0.937 | 35.273 | 5.98 | 20.614 | 87.073 | 4.865 | 46.537 | 0 | 201.279
1462261 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.10.2022 07:43:12 | 05.10.2022 09:53:01 | 2.1636 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 110.011 | 0 | 0 | 0 | 46.946 | 5.066 | 0 | 162.022
1462531 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11352577 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 07:14:28 | 05.10.2022 09:13:00 | 1.9756 | 0 | 130 | 3 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.476 | 8.68 | 20.551 | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 63.247
1462201 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6710079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.10.2022 04:46:33 | 05.10.2022 08:07:00 | 3.3408 | 0 | 157 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.175 | 0 | 1.278 | 0 | 11.294 | 0 | 0 | 67.747
1462100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6616831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 22:53:47 | 04.10.2022 23:33:00 | 0.6536 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.372
1462097 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6900457 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 22:46:51 | 05.10.2022 01:36:00 | 2.8192 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.955 | 0 | 0 | 0 | 23.814 | 0 | 0 | 69.77
1462083 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 22:07:06 | 04.10.2022 22:46:06 | 0.65 | 1 | 313 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1.228 | 15.767 | 0 | 0.314 | 0.765 | 1.754 | 0 | 0 | 19.829
1462083 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8749727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 22:07:06 | 05.10.2022 00:43:06 | 2.6 | 1 | 167 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4.618 | 70.915 | 0 | 0.057 | 5.088 | 2.188 | 0 | 0 | 82.866
1462052 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR12494221 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 21:00:49 | 04.10.2022 23:33:00 | 2.5364 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.22 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 0 | 50.24
1462028 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516898242 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 20:33:48 | 04.10.2022 21:31:00 | 0.9533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
1462016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6540811 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2022 20:20:46 | 05.10.2022 00:56:00 | 4.5872 | 0 | 883 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 553.382 | 0 | 0 | 0 | 14.652 | 0 | 0 | 568.035
1462065 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7158681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 19:46:45 | 04.10.2022 21:42:00 | 1.9208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 21.766 | 0 | 0 | 21.898
1461995 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | BR7002033 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 19:35:20 | 04.10.2022 20:01:00 | 0.4278 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.978 | 0 | 1.619 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 11.999
1461994 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6933245 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 19:34:27 | 04.10.2022 21:26:35 | 1.8689 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.509 | 0 | 0 | 0 | 4.407 | 0 | 0 | 14.916
1461921 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6907597 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 18:47:08 | 04.10.2022 19:53:00 | 1.0978 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.289 | 0 | 0.142 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 5.757
1461915 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO12673984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE HATTININ UZUN OLMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 18:44:37 | 04.10.2022 20:02:00 | 1.2897 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.619
1461890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6941953 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2022 18:32:28 | 04.10.2022 20:34:00 | 2.0256 | 0 | 59 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.926 | 0 | 2.01 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | 28.557
1461874 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO12494224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 18:16:32 | 04.10.2022 19:17:00 | 1.0078 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 0 | 6.317
1461832 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120389 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 18:02:17 | 04.10.2022 18:04:27 | 0.0361 | 0 | 773 | 97 | 16 | 19 | 186 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 19.227 | 0.331 | 7.364 | 4.545 | 0 | 0 | 37.003
1461830 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11146521 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ŞALTER PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 17:58:55 | 04.10.2022 19:49:13 | 1.8383 | 0 | 480 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 136.936 | 0 | 0.041 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 138.827
1461829 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6633685 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 17:56:52 | 04.10.2022 19:08:00 | 1.1856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
1462020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7024662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 17:38:18 | 04.10.2022 21:27:00 | 3.8117 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.964 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 35.965
1461707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12626223 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2022 17:08:41 | 04.10.2022 19:50:00 | 2.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.46 | 0 | 0 | 27.46
1461692 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 16:57:50 | 04.10.2022 16:59:48 | 0.0328 | 2 | 404 | 0 | 23 | 11 | 115 | 0 | 0 | 0.057 | 0.917 | 0 | 0.025 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 1.04
1461676 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937865 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 16:52:27 | 04.10.2022 17:45:00 | 0.8758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
1461663 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 16:44:52 | 04.10.2022 16:50:59 | 0.1019 | 15 | 9 | 47 | 166 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 10.75 | 25.805 | 0.252 | 0.75 | 0 | 0 | 37.559
1461663 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6936806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 16:44:52 | 04.10.2022 17:10:28 | 0.4267 | 3 | 1 | 136 | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 108.083 | 10.587 | 45.184 | 0.031 | 0 | 0 | 164.22
1461658 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431252 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 16:40:53 | 04.10.2022 18:35:00 | 1.9019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471
1461660 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6875625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 16:35:29 | 04.10.2022 17:18:00 | 0.7086 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 212 | 0 | 4 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 156.27 | 104.339 | 0 | 31.537 | 293.693
1461639 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6723063 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 16:34:55 | 04.10.2022 19:03:00 | 2.4681 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.393 | 0 | 1.484 | 0 | 26.999 | 0 | 0 | 34.876
1461636 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6551192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 16:32:05 | 04.10.2022 16:34:05 | 0.0333 | 0 | 362 | 0 | 1 | 8 | 705 | 1 | 11 | 0 | 2.093 | 0 | 0.001 | 10.844 | 22.628 | 11.556 | 2.511 | 49.632
1461620 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6775907 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 16:19:13 | 04.10.2022 19:07:00 | 2.7964 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 0 | 1.683 | 0 | 16.303 | 0 | 0 | 20.534
1461591 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12109915 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 16:07:44 | 04.10.2022 16:53:00 | 0.7544 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95
1461577 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 15:55:37 | 04.10.2022 15:57:24 | 0.0297 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 45 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.803 | 3.95 | 39.387 | 8.155 | 59.295
1461565 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6847638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 15:44:00 | 04.10.2022 17:08:00 | 1.4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.566 | 0 | 0 | 0 | 9.814 | 0 | 0 | 28.38
1461598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6676740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 15:35:47 | 04.10.2022 15:47:47 | 0.2 | 0 | 180 | 118 | 24 | 19 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | 399.549 | 14.255 | 31.441 | 18.098 | 0 | 0 | 471.689
1461526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2022 15:29:08 | 04.10.2022 17:34:00 | 2.0811 | 0 | 226 | 3 | 5 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 47.231 | 10.75 | 0.151 | 73.866 | 19.862 | 0 | 79.483 | 231.344
1461500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11117344 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 15:00:00 | 04.10.2022 18:01:00 | 3.0167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.608
1461483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7214112 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 14:53:57 | 04.10.2022 19:17:00 | 4.3842 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.087
1461470 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | ISO7105431 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 14:37:30 | 04.10.2022 18:50:00 | 4.2083 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.359 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 14.422
1461468 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 14:34:41 | 04.10.2022 16:04:53 | 1.5033 | 1 | 320 | 67 | 2 | 6 | 42 | 1 | 1 | 21.019 | 78.231 | 1756.061 | 3.3 | 58.731 | 28.68 | 18.437 | 22.665 | 1987.124
1461464 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6871105 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 14:30:47 | 04.10.2022 17:55:00 | 3.4036 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.298 | 0 | 0 | 0 | 5.738 | 0 | 0 | 23.036
1461441 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783562 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 14:18:47 | 04.10.2022 14:56:00 | 0.6203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134
1461460 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6908833 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2022 14:01:19 | 04.10.2022 15:13:00 | 1.1947 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.385 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 11.744
1461374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 14:00:21 | 04.10.2022 16:45:59 | 2.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.986 | 0 | 0 | 0 | 264.986
1461350 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6598363 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 13:38:53 | 04.10.2022 14:49:00 | 1.1686 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.283
1461316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6706688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 13:22:57 | 04.10.2022 13:27:57 | 0.0833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 11 | 537 | 2 | 2 | 0 | 0.881 | 0 | 0 | 6.365 | 33.573 | 8.276 | 0.985 | 50.08
1461282 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 13:14:41 | 04.10.2022 15:30:36 | 2.2653 | 3 | 27 | 37 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0 | 42.529 | 15.747 | 891.766 | 274.429 | 181.48 | 24.997 | 0 | 0 | 1430.948
1461236 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 13:06:02 | 04.10.2022 13:18:54 | 0.2144 | 8 | 4193 | 24 | 1 | 37 | 484 | 13 | 2 | 29.766 | 107.67 | 39.626 | 0.135 | 43.463 | 26.621 | 227.635 | 0 | 474.917
1461226 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 13:00:14 | 04.10.2022 16:58:00 | 3.9628 | 0 | 2 | 54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.56 | 0 | 162.752 | 0 | 0 | 0 | 1321.312
1461140 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6775907 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 12:47:50 | 04.10.2022 15:04:00 | 2.2694 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 1.441 | 0 | 13.89 | 0 | 0 | 17.27
1461019 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 12:39:00 | 04.10.2022 13:12:00 | 0.55 | 0 | 840 | 10 | 40 | 4 | 107 | 12 | 0 | 0 | 36.696 | 43.284 | 2.356 | 3.024 | 13.086 | 43.058 | 0 | 141.503
1460950 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515790616 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 12:30:57 | 04.10.2022 14:43:00 | 2.2008 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.678 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 4.772
1460933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516781985 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 12:18:43 | 04.10.2022 13:37:00 | 1.3047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624
1460917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 12:05:42 | 04.10.2022 13:49:42 | 1.7333 | 0 | 0 | 166 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.405 | 61.641 | 28.141 | 2.276 | 0 | 0 | 497.463
1460898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6620375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2022 11:50:35 | 04.10.2022 17:09:00 | 5.3069 | 0 | 1168 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 854.18 | 0 | 0 | 105.642 | 248.941 | 0 | 0 | 1208.762
1460826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6799065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 11:21:58 | 04.10.2022 12:47:00 | 1.4172 | 1 | 37 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 90.773 | 10.792 | 0 | 1.293 | 25.449 | 22.951 | 0 | 0 | 151.259
1460791 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR6662337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.10.2022 11:08:34 | 04.10.2022 17:23:00 | 6.2406 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 37.433 | 0 | 0 | 0 | 941.82 | 117.405 | 0 | 0 | 1096.659
1460776 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6974179 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 11:00:00 | 04.10.2022 12:30:00 | 1.5 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8.551 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 8.765
1460735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6607384 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 10:30:44 | 04.10.2022 11:50:00 | 1.3211 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.303 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 60.051
1460730 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6606976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 10:30:00 | 04.10.2022 11:02:59 | 0.5497 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.627 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 3.255
1460680 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 10:14:33 | 04.10.2022 11:13:00 | 0.9742 | 0 | 229 | 43 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16.306 | 808.23 | 0 | 9.874 | 5.624 | 0 | 0 | 840.034
1460666 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 10:04:11 | 04.10.2022 10:40:17 | 0.6017 | 3 | 553 | 32 | 0 | 16 | 36 | 16 | 0 | 17.184 | 35.338 | 188.973 | 0 | 147.501 | 10.828 | 228.157 | 0 | 627.981
1460661 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6995240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 10:00:40 | 04.10.2022 16:58:00 | 6.9556 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.643
1460660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE8672272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 10:00:26 | 04.10.2022 11:55:00 | 1.9094 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.604 | 0 | 0.872 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 20.597
1460659 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159108 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 10:00:18 | 04.10.2022 10:50:00 | 0.8283 | 0 | 120 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.239 | 15.777 | 2.932 | 0 | 7.452 | 0 | 0 | 46.4
1460658 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7083918 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 10:00:15 | 04.10.2022 11:57:00 | 1.9458 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.155 | 0 | 0 | 0 | 30.829 | 0 | 0 | 48.984
1460657 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6852111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 10:00:01 | 04.10.2022 11:40:00 | 1.6664 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.879 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 7.683
1460656 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10987795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 10:00:01 | 04.10.2022 17:56:00 | 7.9331 | 0 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.684 | 10.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.857
1460916 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7160450 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 09:58:18 | 04.10.2022 10:09:18 | 0.1833 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.45 | 0.181 | 5.34 | 0.079 | 0 | 0 | 26.051
1460615 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 09:49:52 | 04.10.2022 09:51:55 | 0.0342 | 5 | 2291 | 65 | 50 | 20 | 199 | 2 | 0 | 0.287 | 5.925 | 4.205 | 0.132 | 2.5 | 0.856 | 7.418 | 0 | 21.323
1460559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:30:03 | 04.10.2022 10:48:28 | 1.3069 | 2 | 106 | 106 | 1 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 23.153 | 2388.664 | 2.152 | 171.254 | 42.891 | 0 | 0 | 2628.114
1460558 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6683055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:30:01 | 04.10.2022 14:21:00 | 4.8497 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.002 | 0 | 0 | 72.403 | 4.303 | 0 | 0 | 81.708
1460557 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6532472 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:30:01 | 04.10.2022 10:29:00 | 0.9831 | 0 | 165 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.505 | 0 | 1.883 | 0 | 8.79 | 0 | 0 | 38.178
1460567 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:30:00 | 04.10.2022 17:23:00 | 7.8833 | 1 | 989 | 76 | 143 | 11 | 115 | 0 | 0 | 14.631 | 805.569 | 1182.424 | 113.526 | 177.512 | 143.481 | 0 | 0 | 2437.143
1460548 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320942 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 09:22:44 | 04.10.2022 12:08:00 | 2.7544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452
1460546 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6954982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 09:21:30 | 04.10.2022 11:31:00 | 2.1583 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.907 | 0 | 0 | 0 | 5.673 | 0 | 0 | 35.581
1460512 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6858787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 09:03:50 | 04.10.2022 09:20:00 | 0.2694 | 1 | 4892 | 10 | 52 | 4 | 319 | 0 | 0 | 0.452 | 152.576 | 5.729 | 3.003 | 8.436 | 35.009 | 0 | 0 | 205.205
1460510 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6734151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:03:10 | 04.10.2022 12:01:00 | 2.9639 | 0 | 280 | 0 | 18 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 89.767 | 0 | 1.022 | 0 | 16.817 | 0 | 0 | 107.606
1460509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:03:05 | 04.10.2022 16:45:42 | 7.7103 | 0 | 39 | 18 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.999 | 2773.38 | 0 | 188.483 | 13.099 | 0 | 0 | 3002.961
1460507 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7113730 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:02:43 | 04.10.2022 10:52:00 | 1.8214 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 33.148 | 0 | 0 | 0 | 43.96 | 0 | 0 | 77.107
1460506 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6856861 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:02:29 | 04.10.2022 12:00:00 | 2.9586 | 0 | 537 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 215.189 | 0 | 0 | 0 | 15.327 | 0 | 0 | 230.516
1460504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:01:52 | 04.10.2022 17:09:34 | 8.1283 | 3 | 809 | 8 | 19 | 1 | 115 | 0 | 0 | 44.945 | 1137.541 | 791.087 | 42.725 | 0 | 282.645 | 0 | 0 | 2298.943
1460497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9515483 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:01:17 | 04.10.2022 10:29:00 | 1.4619 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.196
1460498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 09:01:02 | 04.10.2022 09:39:00 | 0.6328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 28.357 | 0 | 6.079 | 34.611
1460493 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6799540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:00:53 | 04.10.2022 12:29:00 | 3.4686 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 106.53 | 0 | 0 | 0 | 86.716 | 0 | 0 | 193.245
1460492 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6801651 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:00:46 | 04.10.2022 16:56:29 | 7.9286 | 0 | 121 | 0 | 30 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.199 | 0 | 16.039 | 0 | 41.314 | 0 | 0 | 132.552
1460490 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:00:36 | 04.10.2022 11:20:29 | 2.3314 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 216.269 | 0 | 0 | 0 | 198.16 | 0 | 0 | 414.43
1460488 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:00:23 | 04.10.2022 11:57:57 | 2.9594 | 0 | 3 | 25 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.8 | 0 | 81.046 | 0 | 0 | 0 | 513.846
1460487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:00:22 | 04.10.2022 10:04:29 | 1.0686 | 0 | 1422 | 4 | 21 | 19 | 292 | 0 | 0 | 0 | 168.568 | 0 | 4.789 | 27.464 | 63.595 | 0 | 0 | 264.416
1460489 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO11822642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:00:22 | 04.10.2022 13:30:00 | 4.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.049 | 0 | 0 | 0 | 87.049
1460486 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:00:17 | 04.10.2022 15:28:51 | 6.4761 | 4 | 2009 | 19 | 5 | 8 | 200 | 1 | 3 | 104.374 | 921.647 | 786.872 | 4.182 | 482.623 | 348.791 | 2.306 | 106.089 | 2756.884
1460485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7032784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:00:05 | 04.10.2022 11:54:00 | 2.8986 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.565
1460484 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6803807 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:00:04 | 04.10.2022 16:56:20 | 7.9378 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.697 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0 | 13.95
1460483 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6610568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:00:01 | 04.10.2022 17:21:00 | 8.3497 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 170.606 | 0 | 0 | 0 | 228.586 | 0 | 0 | 399.191
1460496 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12597519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.10.2022 09:00:00 | 04.10.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 217 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 184.258 | 12.788 | 0.232 | 107.798 | 30.281 | 463.775 | 0 | 799.132
1460468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6768593 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 08:52:38 | 04.10.2022 10:02:00 | 1.1561 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.928 | 0 | 0 | 0 | 6.687 | 0 | 0 | 18.615
1460440 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 08:25:36 | 04.10.2022 09:28:12 | 1.0433 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.133 | 0 | 30.713 | 0 | 0 | 0 | 47.846
1460371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515611205 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 07:58:58 | 04.10.2022 09:50:00 | 1.8506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11
1460380 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6537430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 07:56:47 | 04.10.2022 08:20:00 | 0.3869 | 0 | 2292 | 0 | 2 | 2 | 939 | 0 | 0 | 0 | 129.484 | 0 | 0 | 5.236 | 130.846 | 0 | 0 | 265.567
1460451 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11115541 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 07:56:06 | 04.10.2022 08:43:00 | 0.7817 | 0 | 184 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15.349 | 0 | 0 | 0 | 8.228 | 0 | 0 | 23.577
1460352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6719094 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 07:50:26 | 04.10.2022 11:07:00 | 3.2761 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.031 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 12.271
1460453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11445949 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 07:40:32 | 04.10.2022 11:00:00 | 3.3244 | 0 | 200 | 0 | 0 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0 | 55.432 | 0 | 0 | 67.727 | 14.028 | 330.367 | 0 | 467.555
1460397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6988893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 07:19:06 | 04.10.2022 07:48:06 | 0.4833 | 0 | 2976 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 199.947 | 0 | 0 | 0 | 25.558 | 0 | 0 | 225.505
1460296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 06:57:40 | 04.10.2022 08:48:00 | 1.8389 | 0 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 899.428 | 0 | 0 | 0 | 162.875 | 0 | 0 | 1062.303
1460295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 06:56:53 | 04.10.2022 06:59:03 | 0.0361 | 3 | 434 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0.007 | 1.56 | 0 | 0 | 0.637 | 0.231 | 0 | 0 | 2.435
1460278 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6596971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 05:07:39 | 04.10.2022 06:38:00 | 1.5058 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1.466 | 0 | 2.773 | 19.412 | 0 | 174.084 | 0 | 197.735
1460268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6823391 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 02:59:45 | 04.10.2022 04:17:00 | 1.2875 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 102.909 | 0 | 0 | 0 | 32.196 | 0 | 0 | 135.105
1460201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 02:00:29 | 04.10.2022 02:16:00 | 0.2586 | 0 | 2917 | 1 | 1 | 6 | 228 | 0 | 0 | 0 | 84.401 | 0 | 0 | 5.924 | 7.766 | 0 | 0 | 98.091
1460192 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.10.2022 01:59:28 | 04.10.2022 02:23:36 | 0.4022 | 0 | 53 | 70 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 166.241 | 0 | 11.737 | 0.507 | 0 | 0 | 179.135
1460126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 22:38:17 | 03.10.2022 22:39:00 | 0.0119 | 0 | 161 | 0 | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.024 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.7
1460090 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7031023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 21:21:30 | 03.10.2022 21:40:30 | 0.3167 | 0 | 1029 | 0 | 3 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 46.185 | 0 | 0.059 | 4.874 | 9.304 | 0 | 0 | 60.421
1460055 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO12673984 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 20:01:54 | 03.10.2022 20:45:00 | 0.7183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892
1460050 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6550418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 19:55:28 | 03.10.2022 21:37:00 | 1.6922 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.197 | 0 | 0.92 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 8.794
1460046 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515448311 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 19:48:13 | 03.10.2022 20:48:00 | 0.9964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
1460038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516198724 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 19:41:42 | 03.10.2022 20:55:00 | 1.2217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
1460030 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516012022 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 19:33:32 | 03.10.2022 20:35:00 | 1.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
1460010 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6721834 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 19:19:55 | 03.10.2022 20:59:00 | 1.6514 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.29 | 0 | 2.508 | 0 | 31.305 | 0 | 0 | 74.104
1459998 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517171649 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 19:05:35 | 03.10.2022 20:58:00 | 1.8736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
1459932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE12782609 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 18:20:56 | 03.10.2022 19:04:00 | 0.7178 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.973
1459921 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 18:15:45 | 03.10.2022 18:31:33 | 0.2633 | 1 | 573 | 31 | 43 | 7 | 203 | 0 | 0 | 0.557 | 52.531 | 13.015 | 7.607 | 11.133 | 33.447 | 0 | 0 | 118.29
1459839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 17:35:29 | 03.10.2022 18:00:28 | 0.4164 | 0 | 16 | 17 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 28.655 | 2.602 | 16.748 | 0 | 0 | 0 | 50.209
1459832 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 17:32:36 | 03.10.2022 18:05:00 | 0.54 | 0 | 0 | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.092 | 0 | 35.277 | 0 | 0 | 0 | 129.369
1459823 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 17:30:16 | 03.10.2022 18:59:16 | 1.4833 | 0 | 3 | 93 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.703 | 0 | 12.124 | 0 | 0 | 0 | 1350.827
1459812 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 17:25:06 | 03.10.2022 17:59:07 | 0.5669 | 0 | 205 | 5 | 0 | 11 | 32 | 3 | 1 | 0 | 19.032 | 17.754 | 0 | 50.977 | 2.773 | 629.168 | 14.019 | 733.722
1459789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6716020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 17:13:18 | 03.10.2022 17:14:03 | 0.0125 | 2 | 0 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 1.371 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 1.567
1459780 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 17:09:14 | 03.10.2022 20:02:14 | 2.8833 | 0 | 2477 | 3 | 232 | 0 | 505 | 0 | 7 | 0 | 778.995 | 42.917 | 1317.029 | 0 | 288.382 | 0 | 26.053 | 2453.375
1459777 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7086119 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 17:07:25 | 03.10.2022 18:17:00 | 1.1597 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0 | 0.627 | 0 | 5.705 | 0 | 0 | 16.902
1459773 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6620194 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 17:05:33 | 03.10.2022 18:01:00 | 0.9242 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 3.184 | 0 | 0 | 8.424
1459772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 17:00:04 | 03.10.2022 17:10:04 | 0.1667 | 1 | 519 | 26 | 13 | 26 | 104 | 0 | 0 | 0.021 | 9.708 | 30.245 | 3.116 | 94.889 | 3.201 | 0 | 0 | 141.181
1459743 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515393123 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 16:54:47 | 03.10.2022 18:17:00 | 1.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.073 | 0 | 0 | 3.073
1459709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6991292 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 16:26:05 | 03.10.2022 17:21:00 | 0.9153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 1.234 | 0 | 35.557 | 0 | 0 | 36.905
1459676 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6990823 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2022 16:12:34 | 03.10.2022 17:08:00 | 0.9239 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 0 | 0 | 11.308
1459830 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7154933 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2022 16:10:02 | 03.10.2022 17:54:00 | 1.7328 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.989
1459664 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12132433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 16:06:21 | 03.10.2022 16:56:28 | 0.8353 | 0 | 99 | 0 | 1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.596 | 0 | 0.175 | 0.676 | 10.446 | 0 | 0 | 19.893
1459585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6645920 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 15:30:21 | 03.10.2022 17:51:00 | 2.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 0 | 0 | 7.497
1459584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6533831 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 15:30:07 | 03.10.2022 17:46:00 | 2.2647 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.937 | 0 | 0 | 0 | 60.129 | 0 | 0 | 65.066
1459563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7029560 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 15:20:11 | 03.10.2022 16:24:00 | 1.0636 | 0 | 331 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 54.146 | 0 | 7.417 | 0 | 49.039 | 0 | 0 | 110.601
1459560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515652759 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 15:19:01 | 03.10.2022 16:46:00 | 1.4497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94
1459520 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 15:10:39 | 03.10.2022 15:13:19 | 0.0444 | 3 | 2044 | 8 | 65 | 15 | 366 | 0 | 0 | 0.245 | 7.091 | 0.166 | 0.23 | 1.353 | 1.326 | 0 | 0 | 10.411
1459467 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6654515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 14:43:00 | 03.10.2022 15:08:59 | 0.4331 | 0 | 3814 | 1 | 0 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 287.998 | 0 | 0 | 0 | 85.921 | 0 | 0 | 373.919
1459451 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535183795 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2022 14:28:46 | 03.10.2022 18:41:00 | 4.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 0 | 0 | 3.381
1459414 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10748959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 14:00:18 | 03.10.2022 18:13:57 | 4.2275 | 4 | 213 | 4 | 3 | 11 | 128 | 9 | 0 | 374.451 | 138.128 | 24.439 | 33.454 | 333.898 | 126.186 | 2633.313 | 0 | 3663.869
1459411 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7012963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 14:00:16 | 03.10.2022 15:56:00 | 1.9289 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.793 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 7.368
1459390 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517358681 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 13:43:15 | 03.10.2022 14:46:00 | 1.0458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
1459374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 13:22:55 | 03.10.2022 13:41:16 | 0.3058 | 0 | 1 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.753 | 0 | 35.554 | 0 | 0 | 0 | 63.307
1459367 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6954574 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 13:11:38 | 03.10.2022 15:00:00 | 1.8061 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.292 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42
1459360 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6666933 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 13:01:00 | 03.10.2022 17:00:00 | 3.9833 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.537 | 0 | 0 | 0 | 7.621 | 0 | 0 | 27.159
1459359 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6806623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 13:00:00 | 03.10.2022 15:45:00 | 2.75 | 0 | 321 | 2 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 167.336 | 5.129 | 95.531 | 0 | 31.252 | 0 | 0 | 299.248
1459364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7102185 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 13:00:00 | 03.10.2022 17:58:00 | 4.9667 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24.676 | 0 | 2.752 | 0 | 4.505 | 0 | 0.1 | 32.034
1459358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6847606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 13:00:00 | 03.10.2022 17:52:00 | 4.8667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.382 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 18.805
1459355 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR8657407 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 13:00:00 | 03.10.2022 15:44:00 | 2.7333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.848 | 0 | 0 | 0 | 22.495 | 0 | 0 | 61.343
1459332 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6858787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2022 12:45:15 | 03.10.2022 13:09:00 | 0.3958 | 1 | 4891 | 10 | 52 | 5 | 320 | 0 | 0 | 0.751 | 253.346 | 9.353 | 4.5 | 19.701 | 55.122 | 0 | 0 | 342.774
1459294 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6774054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 12:42:07 | 03.10.2022 13:42:00 | 0.9981 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.132 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 5.187
1459288 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7550952 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 12:37:45 | 03.10.2022 14:28:00 | 1.8375 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.364 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 13.056
1459392 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6922931 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 12:35:25 | 03.10.2022 14:17:00 | 1.6931 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.607
1459415 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8671982 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 12:34:32 | 03.10.2022 15:26:00 | 2.8578 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.78
1459284 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7005463 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 12:33:04 | 03.10.2022 15:28:00 | 2.9156 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.308 | 0 | 0.047 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 22.752
1459283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517182587 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 12:31:29 | 03.10.2022 19:49:00 | 7.2919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592
1459231 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR7087351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 12:09:15 | 03.10.2022 13:23:00 | 1.2292 | 0 | 324 | 89 | 3 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38.604 | 349.904 | 1.562 | 16.678 | 14.401 | 0 | 0 | 421.149
1459225 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 12:07:45 | 03.10.2022 12:09:33 | 0.03 | 0 | 6 | 81 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.694
1459203 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9425187 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 12:04:32 | 03.10.2022 14:01:00 | 1.9411 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.28
1459174 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517288928 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 12:00:10 | 03.10.2022 14:06:00 | 2.0972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19
1459136 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 11:35:23 | 03.10.2022 13:29:00 | 1.8936 | 0 | 127 | 72 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.927 | 1124.03 | 0.001 | 29.632 | 11.896 | 0 | 0 | 1201.486
1459124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515998275 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 11:21:53 | 03.10.2022 15:22:00 | 4.0019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.872
1459329 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Dağıtım Transformatörü | ISO7093577 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 11:16:31 | 03.10.2022 16:25:00 | 5.1414 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 108.803 | 0 | 0 | 0 | 15.732 | 0 | 0 | 124.536
1459097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11822812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2022 11:11:29 | 03.10.2022 11:31:00 | 0.3253 | 0 | 304 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.773
1459097 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | LINE12920610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2022 11:11:29 | 03.10.2022 11:37:00 | 0.4253 | 0 | 1184 | 1 | 4 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 81.952 | 0 | 0.839 | 0 | 27.664 | 0 | 0 | 110.454
1459081 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 11:04:37 | 03.10.2022 13:13:00 | 2.1397 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.329 | 0 | 34.923 | 0 | 0 | 0 | 107.252
1459072 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6751008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 11:00:31 | 03.10.2022 13:01:00 | 2.0081 | 0 | 1186 | 0 | 1 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 228.741 | 0 | 0 | 1.057 | 55.94 | 0 | 0 | 285.738
1459055 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6570681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 10:56:09 | 03.10.2022 14:34:00 | 3.6308 | 0 | 32 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.135
1459038 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10290923 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 10:48:40 | 03.10.2022 11:12:40 | 0.4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.903 | 0 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 122.83
1458997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6685184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 10:32:42 | 03.10.2022 16:32:14 | 5.9922 | 3 | 2381 | 33 | 24 | 36 | 448 | 9 | 0 | 23.454 | 1221.559 | 1464.682 | 174.635 | 1065.529 | 371.734 | 4130.099 | 0 | 8451.693
1458935 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517317714 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 10:23:46 | 03.10.2022 11:18:00 | 0.9039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
1458928 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11180271 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 10:19:19 | 03.10.2022 12:33:00 | 2.2281 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.092 | 0 | 0 | 33.719 | 1.831 | 0 | 0 | 62.642
1458915 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 10:13:43 | 03.10.2022 10:24:43 | 0.1833 | 2 | 325 | 9 | 6 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0.222 | 7.691 | 4.626 | 1.514 | 3.867 | 3.414 | 0 | 0 | 21.334
1459013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6853663 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2022 10:11:29 | 03.10.2022 13:31:00 | 3.3253 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 107.475 | 0 | 2.241 | 0 | 398.156 | 0 | 0 | 507.873
1458902 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6776893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 10:07:11 | 03.10.2022 10:58:11 | 0.85 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165.209 | 0 | 19.265 | 0 | 68.495 | 0 | 252.969
1458920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6864147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 10:04:16 | 03.10.2022 10:37:00 | 0.5456 | 0 | 1980 | 0 | 1 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 172.01 | 0 | 0 | 0 | 273.293 | 0 | 0 | 445.303
1458863 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 10:01:55 | 03.10.2022 10:03:25 | 0.025 | 0 | 0 | 166 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.844 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 7.689
1458862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905874 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 10:01:37 | 03.10.2022 11:58:00 | 1.9397 | 4 | 648 | 0 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 3.655 | 116.446 | 0 | 0.147 | 107.721 | 27.341 | 0 | 0 | 255.309
1458861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6947379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 10:01:13 | 03.10.2022 11:00:00 | 0.9797 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.767
1458857 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045309 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 10:00:48 | 03.10.2022 14:56:00 | 4.92 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.427
1458855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 10:00:35 | 03.10.2022 11:29:32 | 1.4825 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0.081 | 2.689 | 0 | 0 | 49.903 | 228.329 | 0 | 0 | 281.003
1458856 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 10:00:21 | 03.10.2022 17:56:00 | 7.9275 | 0 | 6 | 28 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.769 | 461.986 | 69.619 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 540.362
1458865 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6703324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 10:00:00 | 03.10.2022 11:56:00 | 1.9333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.551 | 0 | 52.288 | 0 | 898.514 | 0 | 960.353
1459756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE11879009 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 09:59:34 | 03.10.2022 17:06:00 | 7.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.942 | 0 | 0 | 13.942
1458845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6858001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 09:56:31 | 03.10.2022 10:36:31 | 0.6667 | 0 | 1418 | 0 | 1 | 0 | 1543 | 0 | 5 | 0 | 135.65 | 0 | 0 | 0 | 354.316 | 0 | 58.294 | 548.26
1458940 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | BR6948668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 09:52:30 | 03.10.2022 09:55:30 | 0.05 | 0 | 1432 | 139 | 109 | 10 | 244 | 6 | 2 | 0 | 9.339 | 31.183 | 3.812 | 3.733 | 4.669 | 1.851 | 0.667 | 55.255
1458876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7995259 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 09:44:51 | 03.10.2022 15:15:00 | 5.5025 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.164
1458808 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 09:37:18 | 03.10.2022 11:25:00 | 1.795 | 1 | 0 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.344 | 0 | 480.999 | 0 | 1.329 | 0 | 0 | 0 | 485.671
1458790 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | BR6666770 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:30:29 | 03.10.2022 11:19:00 | 1.8086 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22.074 | 0 | 0 | 0 | 13.287 | 0 | 0 | 35.361
1458793 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO12971781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:30:00 | 03.10.2022 17:57:00 | 8.45 | 0 | 199 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 275.385 | 0 | 4.918 | 0 | 16.429 | 0 | 0 | 296.732
1458774 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 09:26:05 | 03.10.2022 10:05:00 | 0.6486 | 0 | 392 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.248 | 3.158 | 0 | 0 | 8.452 | 0 | 0 | 56.858
1458759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 09:17:25 | 03.10.2022 09:18:22 | 0.0158 | 2 | 763 | 20 | 9 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0.018 | 1.29 | 0.702 | 0.032 | 0.332 | 0.224 | 0 | 0 | 2.597
1458755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:07:04 | 03.10.2022 09:43:48 | 0.6122 | 4 | 1930 | 53 | 288 | 10 | 201 | 0 | 0 | 3.245 | 102.532 | 39.018 | 52.991 | 23.367 | 24.916 | 0 | 0 | 246.07
1458735 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7123811 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 09:05:31 | 03.10.2022 12:27:00 | 3.3581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.835 | 0 | 0 | 92.835
1458728 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:02:45 | 03.10.2022 15:36:04 | 6.5553 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.986
1458725 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6981008 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:02:20 | 03.10.2022 11:55:00 | 2.8778 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.324 | 0 | 0 | 0 | 6.502 | 0 | 0 | 33.825
1458724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:02:15 | 03.10.2022 16:20:05 | 7.2972 | 0 | 157 | 27 | 0 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 190.094 | 1127.195 | 0 | 717.568 | 84.812 | 0 | 0 | 2119.669
1458723 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:02:04 | 03.10.2022 14:00:00 | 4.9656 | 0 | 381 | 0 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 284.209 | 0 | 3.401 | 34.232 | 37.731 | 0 | 0 | 359.573
1458718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6556558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:01:23 | 03.10.2022 15:25:00 | 6.3936 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.324 | 0 | 0 | 0 | 56.859 | 0 | 0 | 98.183
1458716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6896708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:01:14 | 03.10.2022 12:01:00 | 2.9961 | 1 | 1896 | 10 | 4 | 4 | 163 | 0 | 3 | 0 | 966.774 | 20.551 | 101.521 | 29.019 | 217.377 | 0 | 2.328 | 1337.571
1458715 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7005464 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:01:12 | 03.10.2022 11:59:00 | 2.9633 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.122
1458711 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:00:47 | 03.10.2022 11:56:02 | 2.9208 | 0 | 572 | 7 | 9 | 5 | 252 | 0 | 1 | 0 | 247.591 | 120.117 | 45.873 | 109.625 | 168.697 | 0 | 0 | 691.903
1458712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6847606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:00:40 | 03.10.2022 11:55:00 | 2.9056 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.547 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 10.793
1458710 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:00:38 | 03.10.2022 11:27:00 | 2.4394 | 2 | 346 | 2 | 4 | 3 | 31 | 0 | 0 | 8.972 | 93.974 | 20.445 | 2.978 | 47.064 | 51.615 | 0 | 0 | 225.047
1458709 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO7032750 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:00:32 | 03.10.2022 14:41:00 | 5.6744 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.581 | 0 | 6.585 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | 48.175
1458708 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:00:18 | 03.10.2022 16:00:49 | 7.0086 | 0 | 198 | 192 | 9 | 29 | 49 | 0 | 0 | 0 | 209.798 | 12951.823 | 21.465 | 2084.295 | 90.436 | 0 | 0 | 15357.816
1458729 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11597992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:00:00 | 03.10.2022 17:00:00 | 8 | 0 | 187 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142.493 | 0 | 5.29 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 148.534
1458757 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO13117653 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:00:00 | 03.10.2022 14:00:00 | 5 | 0 | 428 | 0 | 6 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 182.158 | 0 | 0.299 | 0 | 54.869 | 0 | 0 | 237.326
1458732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6906184 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:00:00 | 03.10.2022 11:54:00 | 2.9 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 241.138 | 0 | 0 | 0 | 49.518 | 0 | 0 | 290.656
1458726 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6873224 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 09:00:00 | 03.10.2022 11:00:00 | 2 | 0 | 467 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 112.835 | 0 | 0 | 0 | 22.784 | 0 | 0 | 135.619
1458706 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6934974 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 08:58:16 | 03.10.2022 10:17:00 | 1.3122 | 0 | 108 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 0 | 0.3 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 14.352
1458699 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10290838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 08:56:06 | 03.10.2022 10:04:00 | 1.1317 | 0 | 6 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.913 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 0 | 73.295
1458669 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 08:48:37 | 03.10.2022 08:51:29 | 0.0478 | 1 | 0 | 253 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 19.002 | 0 | 3.134 | 0 | 0 | 0 | 22.217
1458798 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6982195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 08:43:33 | 03.10.2022 11:34:00 | 2.8408 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.728
1458656 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7131054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 08:36:08 | 03.10.2022 09:16:00 | 0.6644 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.228 | 0 | 0.452 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 7.011
1458655 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517221247 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 08:34:53 | 03.10.2022 11:36:00 | 3.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0.945
1458671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6942142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.10.2022 08:32:34 | 03.10.2022 11:58:00 | 3.4239 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 83.566 | 0 | 0 | 0 | 68.095 | 0 | 0 | 151.661
1458652 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9071313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 08:31:55 | 03.10.2022 08:38:55 | 0.1167 | 0 | 34 | 38 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 15.239 | 0.449 | 0.413 | 1.341 | 0 | 0 | 17.755
1458646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6875193 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.10.2022 08:30:33 | 03.10.2022 09:20:00 | 0.8242 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 80.127 | 0 | 0 | 0 | 9.256 | 0 | 0 | 89.383
1458636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515700218 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 08:24:53 | 03.10.2022 08:54:00 | 0.4853 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
1458617 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 08:21:02 | 03.10.2022 08:23:21 | 0.0386 | 31 | 12192 | 303 | 101 | 125 | 2435 | 22 | 10 | 3.1 | 61.853 | 31.631 | 2.596 | 50.268 | 24.603 | 93.185 | 0.755 | 267.989
1458616 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6828986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 08:21:02 | 03.10.2022 09:42:00 | 1.3494 | 1 | 295 | 132 | 45 | 14 | 95 | 0 | 1 | 3.649 | 54.114 | 939.706 | 212.645 | 75.538 | 61.218 | 0 | 0 | 1346.871
1458606 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952750 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 07:53:25 | 03.10.2022 08:43:00 | 0.8264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478
1458602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 07:48:00 | 03.10.2022 08:20:00 | 0.5333 | 0 | 671 | 6 | 53 | 12 | 121 | 2 | 0 | 0 | 48.833 | 18.54 | 8.169 | 41.592 | 24.701 | 371.956 | 0 | 513.791
1458782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6744299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 07:34:18 | 03.10.2022 11:15:00 | 3.6783 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.439 | 0 | 0 | 0 | 42.92 | 0 | 0 | 71.359
1458561 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7942848 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 07:06:56 | 03.10.2022 08:51:00 | 1.7344 | 0 | 80 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.525 | 0 | 5.179 | 0 | 20.395 | 0 | 0 | 52.099
1458678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6719283 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 06:45:55 | 03.10.2022 09:11:00 | 2.4181 | 0 | 117 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.604 | 0 | 2.885 | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 30.496
1458503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6605297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 06:17:19 | 03.10.2022 08:23:00 | 2.0947 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 9.427 | 0 | 0 | 11.28
1458594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6619991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 05:03:26 | 03.10.2022 10:47:00 | 5.7261 | 1 | 24 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31.05 | 22.002 | 397.576 | 0 | 122.143 | 0 | 0 | 0 | 572.77
1458420 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7115809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.10.2022 00:23:27 | 03.10.2022 00:50:00 | 0.4425 | 0 | 51 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 1.028 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 3.146
1458403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517010787 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 23:46:27 | 03.10.2022 02:12:00 | 2.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0.281
1458397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6575352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 23:30:06 | 03.10.2022 01:35:25 | 2.0886 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.229 | 0 | 59.17 | 5.064 | 0 | 0 | 71.463
1458391 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6675036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 23:24:58 | 03.10.2022 01:00:00 | 1.5839 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0.606 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 4.494
1458365 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 22:47:04 | 02.10.2022 22:48:32 | 0.0244 | 0 | 1233 | 1 | 26 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 3.936 | 0 | 0.078 | 0.433 | 0.418 | 0 | 0 | 4.864
1458364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515751575 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 22:46:18 | 03.10.2022 01:17:00 | 2.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.264
1458352 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6833983 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 22:14:44 | 02.10.2022 23:17:15 | 1.0419 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605
1458345 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6637207 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 22:09:16 | 02.10.2022 22:35:00 | 0.4289 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 2.479
1458312 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7012437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 21:44:16 | 02.10.2022 22:51:32 | 1.1211 | 0 | 500 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 87.162 | 0 | 0.559 | 0 | 23.008 | 0 | 0 | 110.729
1458305 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6719863 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 21:40:44 | 03.10.2022 00:57:00 | 3.2711 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.661 | 0 | 0 | 0 | 3.871 | 0 | 0 | 42.532
1458287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12848095 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 21:37:10 | 03.10.2022 01:52:00 | 4.2472 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.352
1458279 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 21:32:13 | 02.10.2022 23:47:13 | 2.25 | 0 | 527 | 1 | 22 | 4 | 63 | 1 | 0 | 0 | 102.792 | 11.603 | 14.117 | 17.317 | 5.04 | 144.796 | 0 | 295.666
1458269 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6799299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 21:31:38 | 02.10.2022 23:47:00 | 2.2561 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.778 | 0 | 0.012 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 18.368
1458261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 21:27:21 | 03.10.2022 01:07:15 | 3.665 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.541 | 0 | 0 | 42.203 | 56.586 | 0 | 125.33
1458258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7061388 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 21:24:50 | 02.10.2022 23:38:00 | 2.2194 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.223 | 0 | 0.933 | 0 | 10.892 | 0 | 0 | 40.048
1458253 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO12875402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 21:23:08 | 02.10.2022 22:13:18 | 0.8361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 0 | 5.718
1458247 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6915504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 21:17:38 | 02.10.2022 22:13:00 | 0.9228 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7.158 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 7.279
1458245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021729 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 21:07:44 | 03.10.2022 00:05:00 | 2.9544 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.783 | 0 | 4.125 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 14.547
1458254 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6741914 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 21:04:35 | 02.10.2022 21:45:00 | 0.6736 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 1.146
1458220 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6666757 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:58:02 | 02.10.2022 22:26:00 | 1.4661 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.897
1458212 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11933025 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:52:42 | 02.10.2022 21:48:00 | 0.9217 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.476 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 9.54
1458227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:45:46 | 02.10.2022 21:31:46 | 0.7667 | 0 | 581 | 21 | 10 | 9 | 160 | 1 | 0 | 0 | 85.454 | 156.521 | 7.004 | 21.736 | 38.241 | 16.563 | 0 | 325.519
1458187 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7131054 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:43:18 | 02.10.2022 22:32:00 | 1.8117 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.083 | 0 | 1.251 | 0 | 0.746 | 0 | 0 | 23.08
1458189 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6661597 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:43:15 | 02.10.2022 22:25:02 | 1.6964 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 34.742 | 0 | 0 | 0 | 5.418 | 0 | 1.575 | 41.735
1458183 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6978896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:33:18 | 02.10.2022 21:28:15 | 0.9158 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.546 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0 | 0 | 71.041
1458237 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO11313476 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:26:36 | 02.10.2022 22:41:00 | 2.24 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 0 | 0.021 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 9.213
1458151 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7079752 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:25:13 | 02.10.2022 21:53:00 | 1.4631 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.203 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 20.329
1458214 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6708303 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:23:51 | 02.10.2022 21:04:00 | 0.6692 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.091 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 8.143
1458147 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6683578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:22:58 | 02.10.2022 21:19:00 | 0.9339 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 3.006
1458138 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6665125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:14:20 | 02.10.2022 21:03:00 | 0.8111 | 0 | 85 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.727 | 0 | 2.14 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 14.19
1458137 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6686461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:14:09 | 02.10.2022 22:05:00 | 1.8475 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31.905 | 0 | 4.128 | 0 | 11.115 | 0 | 0 | 47.147
1458134 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7029323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:10:59 | 02.10.2022 21:08:00 | 0.9503 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.579 | 0 | 0 | 0 | 4.617 | 0 | 0 | 26.196
1458135 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6965204 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:10:01 | 02.10.2022 23:42:00 | 3.5331 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.639 | 0 | 0 | 0 | 10.506 | 0 | 0 | 67.145
1458213 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8817709 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 20:00:23 | 02.10.2022 21:16:00 | 1.2603 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.583 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 7.787
1458329 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6642553 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:54:20 | 02.10.2022 23:24:00 | 3.4944 | 0 | 121 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63.175 | 0 | 3.303 | 0 | 2.08 | 0 | 0 | 68.558
1458102 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7117835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:52:08 | 02.10.2022 21:47:00 | 1.9144 | 0 | 67 | 35 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.491 | 250.88 | 0 | 94.959 | 3.938 | 0 | 0 | 388.268
1458128 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7039770 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:41:54 | 02.10.2022 22:26:00 | 2.735 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.625
1458089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6867188 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:41:32 | 02.10.2022 21:25:00 | 1.7244 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13.792 | 0 | 0 | 0 | 56.764 | 0 | 0 | 70.556
1458118 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6537200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:41:24 | 02.10.2022 23:23:00 | 3.6933 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.787 | 0 | 2.354 | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 24.863
1458127 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6791019 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:29:17 | 02.10.2022 20:50:57 | 1.3611 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.001 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 20.349
1458065 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:23:20 | 02.10.2022 19:47:00 | 0.3944 | 0 | 1 | 9 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.815 | 0 | 50.044 | 0 | 0 | 0 | 63.859
1458062 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:22:06 | 02.10.2022 20:02:00 | 0.665 | 0 | 2222 | 7 | 16 | 12 | 386 | 2 | 2 | 0 | 199.507 | 36.221 | 11.79 | 186.457 | 46.054 | 128.645 | 0 | 608.674
1458064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6563517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:18:35 | 02.10.2022 23:04:17 | 3.7617 | 0 | 166 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.678 | 0 | 0 | 0 | 12.816 | 0 | 0 | 48.494
1458051 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515659463 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:15:47 | 02.10.2022 20:12:00 | 0.9369 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.789
1458042 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:14:23 | 02.10.2022 19:45:19 | 0.5156 | 11 | 1499 | 169 | 38 | 32 | 87 | 0 | 0 | 9.392 | 118.105 | 294.124 | 25.827 | 159.339 | 12.531 | 0 | 0 | 619.318
1458084 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6977684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:11:08 | 02.10.2022 20:25:00 | 1.2311 | 0 | 249 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.937 | 0 | 14.044 | 0 | 5.818 | 0 | 0 | 68.799
1458030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6973046 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:11:06 | 02.10.2022 20:25:00 | 1.2317 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 12.519
1458034 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6951543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:10:36 | 02.10.2022 20:34:00 | 1.39 | 0 | 43 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.981 | 0 | 8.345 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 26.452
1458249 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8671984 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:09:35 | 02.10.2022 22:00:00 | 2.8403 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.012 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 64.878
1458342 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6675039 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:05:59 | 02.10.2022 22:27:31 | 3.3589 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.205 | 0 | 1.93 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 12.455
1458205 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6573904 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:05:40 | 02.10.2022 21:01:00 | 1.9222 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.114 | 0 | 0.081 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 13.64
1458007 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:03:40 | 02.10.2022 21:08:55 | 2.0875 | 4 | 2993 | 243 | 51 | 75 | 587 | 1 | 0 | 12.993 | 593.342 | 1380.148 | 23.788 | 473.641 | 81.16 | 11.206 | 0 | 2576.277
1458398 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6918061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 19:00:37 | 02.10.2022 23:32:05 | 4.5244 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 11.77
1457982 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:58:41 | 02.10.2022 19:10:07 | 0.1906 | 1 | 15 | 13 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4.992 | 1.081 | 20.008 | 3.402 | 0 | 0 | 30.383
1457985 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909072 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:58:28 | 02.10.2022 19:56:00 | 0.9589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562
1457981 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR7050600 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:57:50 | 02.10.2022 22:03:28 | 3.0939 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.032 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 27.217
1457962 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6979205 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:54:01 | 02.10.2022 20:37:55 | 1.7317 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.26 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 44.668
1457954 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6558893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:52:41 | 02.10.2022 23:45:00 | 4.8719 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.615 | 0 | 2.222 | 0 | 7.279 | 0 | 0 | 34.117
1458105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7008200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:51:39 | 02.10.2022 20:33:00 | 1.6892 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.257 | 0 | 0.3 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 15.775
1457929 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6768227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:49:59 | 02.10.2022 19:28:00 | 0.6336 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.685
1457924 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7122005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:48:27 | 02.10.2022 19:30:00 | 0.6925 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74
1457921 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12214215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:48:16 | 02.10.2022 22:11:50 | 3.3928 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.496 | 0 | 0.447 | 0 | 10.798 | 0 | 0 | 74.74
1458100 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR11797366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:44:15 | 02.10.2022 21:37:25 | 2.8861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.205
1457911 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6838761 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:43:06 | 02.10.2022 19:19:00 | 0.5983 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.322
1457896 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12453850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:41:58 | 02.10.2022 21:35:37 | 2.8942 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.742 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0 | 42.339
1457888 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12864757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:39:55 | 02.10.2022 20:37:17 | 1.9561 | 0 | 93 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.29 | 0 | 3.26 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 31.776
1457886 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE7124767 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:39:36 | 02.10.2022 20:13:00 | 1.5567 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.838 | 0 | 0 | 0 | 6.782 | 0 | 0 | 9.62
1457879 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6551923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:38:36 | 02.10.2022 22:26:19 | 3.7953 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.936 | 0 | 0 | 0 | 9.803 | 0 | 0 | 72.739
1458143 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6680992 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:37:37 | 02.10.2022 20:48:00 | 2.1731 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.983 | 0 | 0 | 0 | 6.904 | 0 | 0 | 42.888
1457864 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO12875356 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:33:16 | 02.10.2022 22:37:00 | 4.0622 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.601
1457854 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6564469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:31:25 | 02.10.2022 21:36:42 | 3.0881 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.23 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0 | 43.997
1457853 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR7143586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:31:25 | 02.10.2022 20:35:59 | 2.0761 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.843 | 0 | 0 | 0 | 4.036 | 0 | 0 | 17.879
1457839 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6578432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:26:51 | 02.10.2022 19:40:00 | 1.2192 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.444 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.455
1457971 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Dağıtım Transformatörü | ISO6856679 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:26:43 | 02.10.2022 21:52:00 | 3.4214 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98.215 | 0 | 0 | 0 | 8.986 | 0 | 0 | 107.201
1457836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7028756 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:26:02 | 02.10.2022 20:33:00 | 2.1161 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.227 | 0 | 0.186 | 0 | 2.223 | 0 | 0 | 13.636
1457835 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12457573 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:25:48 | 02.10.2022 22:00:00 | 3.57 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.236 | 0 | 0 | 0 | 82.953 | 0 | 0 | 102.189
1457834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515614191 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:25:39 | 02.10.2022 19:36:00 | 1.1725 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.231
1457830 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6530970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:24:25 | 02.10.2022 18:25:29 | 0.0178 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0.011 | 0.015 | 0 | 0 | 0.172
1457934 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6822932 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:19:24 | 02.10.2022 19:01:00 | 0.6933 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 7.535
1458103 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6599208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:18:48 | 02.10.2022 19:20:00 | 1.02 | 0 | 181 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.077 | 0 | 0.717 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 9.523
1457868 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR12207895 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:18:27 | 02.10.2022 20:35:33 | 2.285 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 0 | 0.002 | 0 | 12.271 | 0 | 0 | 63.373
1457828 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6544387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:16:03 | 02.10.2022 18:39:03 | 0.3833 | 2 | 441 | 140 | 0 | 7 | 71 | 8 | 2 | 7.896 | 17.222 | 326.063 | 0 | 0.837 | 4.114 | 2.362 | 0.366 | 358.859
1457807 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6899915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:15:08 | 02.10.2022 20:11:00 | 1.9311 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.133
1457804 | 1 | KONYA | AKÖREN | Dağıtım Transformatörü | ISO12673865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:12:47 | 02.10.2022 18:36:10 | 0.3897 | 0 | 857 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 47.05 | 0 | 0 | 2.553 | 31.61 | 0 | 0 | 81.212
1457804 | 2 | KONYA | AKÖREN | Dağıtım Transformatörü | ISO6966086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:12:47 | 02.10.2022 21:52:59 | 3.67 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.36 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 54.392
1457798 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7059050 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:10:21 | 02.10.2022 19:49:00 | 1.6442 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.297 | 0 | 0 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 57.327
1458096 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11413151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:04:49 | 02.10.2022 21:19:33 | 3.2456 | 6 | 187 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 23.554 | 100.191 | 11.458 | 0 | 0 | 9.606 | 0 | 0 | 144.809
1458096 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6700166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:04:49 | 02.10.2022 19:25:00 | 1.3364 | 0 | 185 | 0 | 7 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.944 | 0 | 2.127 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 37.638
1457747 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO7106021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 18:01:29 | 02.10.2022 23:24:49 | 5.3889 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.268 | 0 | 0 | 0 | 4.898 | 0 | 0 | 47.166
1458188 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10872634 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:59:59 | 02.10.2022 20:15:00 | 2.2503 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.174 | 0 | 0 | 0 | 10.834 | 0 | 0 | 41.008
1457688 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:44:09 | 02.10.2022 20:34:00 | 2.8308 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.005 | 0 | 0 | 0 | 1.992 | 0 | 0 | 41.997
1457708 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8815181 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:39:49 | 02.10.2022 19:16:00 | 1.6031 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.029 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 11.159
1458049 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11249274 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:37:21 | 02.10.2022 19:16:35 | 1.6539 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.408 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 10.566
1457651 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO7573866 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:34:25 | 02.10.2022 18:46:00 | 1.1931 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 9.929 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 11.986
1457637 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO8344345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:31:00 | 02.10.2022 22:41:36 | 5.1767 | 0 | 285 | 0 | 32 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 333.673 | 0 | 1057.307 | 0 | 38.588 | 0 | 8.763 | 1438.331
1457686 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6834201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:21:18 | 02.10.2022 18:59:52 | 1.6428 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999
1457594 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:19:00 | 02.10.2022 17:50:00 | 0.5167 | 0 | 1157 | 19 | 1 | 16 | 173 | 0 | 0 | 0 | 99.644 | 70.541 | 0.302 | 149.539 | 24.893 | 0 | 0 | 344.92
1457591 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:18:36 | 02.10.2022 17:43:27 | 0.4142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.594 | 0 | 77.014 | 0 | 186.607
1457576 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6813239 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:16:00 | 02.10.2022 19:01:00 | 1.75 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.322 | 0 | 0 | 0 | 10.918 | 0 | 0 | 24.24
1457531 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:04:58 | 02.10.2022 18:39:00 | 1.5672 | 0 | 414 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 77.992 | 0 | 0 | 16.261 | 20.639 | 0 | 0.143 | 115.034
1457869 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6666118 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:03:54 | 02.10.2022 18:38:15 | 1.5725 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.921 | 0 | 0 | 0 | 14.781 | 0 | 0 | 47.702
1457515 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6877743 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:00:19 | 02.10.2022 18:00:00 | 0.9947 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.509 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 9.794
1457639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12563983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 17:00:09 | 02.10.2022 17:35:14 | 0.5847 | 2 | 2608 | 218 | 88 | 12 | 458 | 0 | 0 | 0 | 172.899 | 160.736 | 6.892 | 51.773 | 34.183 | 0 | 0 | 426.482
1457474 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 16:52:19 | 02.10.2022 16:55:15 | 0.0489 | 0 | 182 | 7 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 1.721 | 0 | 4.578 | 0.356 | 0 | 0 | 8.179
1457584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO10884804 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 16:51:09 | 02.10.2022 19:17:00 | 2.4308 | 0 | 91 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.723 | 0 | 0.878 | 12.229 | 3.114 | 0 | 0 | 31.944
1457427 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7039247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2022 16:40:05 | 02.10.2022 17:05:00 | 0.4153 | 0 | 340 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 25.175 | 0 | 0 | 0 | 13.163 | 0 | 0 | 38.338
1457423 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6876134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 16:40:02 | 02.10.2022 16:59:00 | 0.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.061 | 0 | 0 | 0 | 242.061
1457416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6936817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 16:31:20 | 02.10.2022 16:57:28 | 0.4356 | 2 | 2598 | 175 | 79 | 12 | 454 | 0 | 0 | 0 | 126.716 | 91.405 | 2.379 | 39.512 | 25.111 | 0 | 0 | 285.122
1457578 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO11179948 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 16:24:17 | 02.10.2022 17:59:00 | 1.5786 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 0 | 5.79 | 0 | 9.657 | 0 | 0 | 16.45
1457555 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7047360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 16:09:58 | 02.10.2022 20:34:10 | 4.4033 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.359 | 0 | 0 | 0 | 12.519 | 0 | 0 | 36.878
1457706 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direği | BR6799180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 16:03:33 | 02.10.2022 18:32:00 | 2.4742 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.885 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | 0 | 0 | 14.138
1457413 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6954657 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 15:58:53 | 02.10.2022 20:15:00 | 4.2686 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 82.034 | 0 | 0 | 0 | 15.722 | 0 | 0 | 97.756
1457685 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6680993 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 15:46:26 | 02.10.2022 17:45:14 | 1.98 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 6.914
1457282 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 15:13:23 | 02.10.2022 15:14:33 | 0.0194 | 0 | 16 | 17 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.387 | 0.122 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 3.299
1457254 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7127502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 15:01:19 | 02.10.2022 17:59:00 | 2.9614 | 1 | 1316 | 2 | 8 | 8 | 153 | 0 | 0 | 2.51 | 296.666 | 1.476 | 0.822 | 36.871 | 37.58 | 0 | 0 | 375.925
1457269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6973071 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 15:00:00 | 02.10.2022 15:55:00 | 0.9167 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.582 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 10.442
1457234 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO9329116 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2022 14:55:26 | 02.10.2022 15:20:26 | 0.4167 | 0 | 24 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | 18.216 | 0.002 | 27.59 | 0.78 | 0 | 0 | 47.525
1457221 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6897787 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 14:51:06 | 02.10.2022 19:27:28 | 4.6061 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.088 | 0 | 0 | 0 | 10.451 | 0 | 0 | 57.539
1457330 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE8449809 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2022 14:44:08 | 02.10.2022 15:51:00 | 1.1144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 2.606
1457177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 14:30:01 | 02.10.2022 16:22:00 | 1.8664 | 0 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.273 | 0 | 1.114 | 2.429 | 0.075 | 0 | 0 | 13.89
1457160 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6898245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2022 14:19:11 | 02.10.2022 15:08:13 | 0.8172 | 0 | 1038 | 0 | 16 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 89.638 | 0 | 1.077 | 7.401 | 17.841 | 0 | 0 | 115.957
1457146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11797111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 14:11:16 | 02.10.2022 14:35:00 | 0.3956 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 5.814 | 0 | 11.171 | 0 | 0 | 0 | 18.461
1457130 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6689479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 14:04:46 | 02.10.2022 15:51:00 | 1.7706 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.455 | 0 | 0 | 0 | 3.935 | 0 | 0 | 37.39
1457125 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 14:03:55 | 02.10.2022 18:08:21 | 4.0739 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.183 | 0 | 76.851 | 0 | 0 | 0 | 123.034
1457126 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 14:03:52 | 02.10.2022 17:59:50 | 3.9328 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 78.872 | 8.718 | 4.968 | 12.175 | 0 | 0 | 105.152
1457119 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549945 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 14:01:29 | 02.10.2022 15:22:04 | 1.3431 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
1457117 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6549943 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 14:00:53 | 02.10.2022 18:00:36 | 3.9953 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.548 | 0 | 0.352 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 94.57
1457124 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6689476 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 14:00:00 | 02.10.2022 14:50:00 | 0.8333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.73
1457128 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 14:00:00 | 02.10.2022 17:59:34 | 3.9928 | 0 | 7048 | 4 | 10 | 15 | 555 | 0 | 2 | 0 | 4189.645 | 17.567 | 10.79 | 570.056 | 1208.02 | 0 | 52.187 | 6048.264
1457075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 13:36:11 | 02.10.2022 16:10:24 | 2.5703 | 1 | 477 | 1 | 13 | 3 | 39 | 1 | 0 | 4.597 | 107.856 | 3.013 | 8.419 | 113.814 | 12.493 | 3.18 | 0 | 253.372
1457061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6646250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 13:30:35 | 02.10.2022 17:26:00 | 3.9236 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.784 | 0 | 1.174 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 5.184
1457058 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6745675 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2022 13:23:37 | 02.10.2022 16:38:00 | 3.2397 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.599 | 0 | 2.947 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | 40.587
1457055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515458838 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 13:22:02 | 02.10.2022 14:56:00 | 1.5661 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.323
1457065 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 13:17:09 | 02.10.2022 13:35:00 | 0.2975 | 0 | 1378 | 0 | 149 | 6 | 331 | 9 | 2 | 0 | 43.209 | 0 | 6.015 | 73.91 | 34.712 | 1.954 | 1.834 | 161.634
1457053 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535226943 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 13:16:40 | 02.10.2022 14:12:00 | 0.9222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05
1457281 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11797842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 13:13:59 | 02.10.2022 15:28:00 | 2.2336 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.32
1457016 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6846377 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 13:06:46 | 02.10.2022 15:00:00 | 1.8872 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.803 | 0 | 1.006 | 0 | 1.49 | 0 | 0 | 23.298
1457005 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6646143 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 13:00:38 | 02.10.2022 17:58:00 | 4.9561 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.781 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.868
1457004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7086669 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 13:00:05 | 02.10.2022 16:54:00 | 3.8986 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.862 | 0 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.479
1457021 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12553830 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 13:00:00 | 02.10.2022 13:59:00 | 0.9833 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.114 | 0 | 0 | 0 | 24.316 | 0 | 0 | 35.43
1457014 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7063479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 13:00:00 | 02.10.2022 17:56:00 | 4.9333 | 0 | 835 | 1 | 19 | 5 | 198 | 1 | 0 | 0 | 578.592 | 0 | 41.825 | 487.412 | 159.065 | 4.077 | 0 | 1270.972
1457019 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6961433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 13:00:00 | 02.10.2022 13:55:00 | 0.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.071 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 8.163
1457001 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6532399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 12:58:17 | 02.10.2022 14:13:54 | 1.2603 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.115 | 0 | 0 | 0 | 7.131 | 0 | 0 | 27.247
1457001 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6972710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 12:58:17 | 02.10.2022 14:24:17 | 1.4333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.876 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 7.971
1456961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 12:32:56 | 02.10.2022 12:35:25 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0.525
1456957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 12:30:08 | 02.10.2022 14:29:00 | 1.9811 | 0 | 63 | 120 | 13 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.779 | 650.176 | 23.524 | 196.666 | 26.366 | 0 | 0 | 918.511
1456919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6961781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 12:00:00 | 02.10.2022 14:02:00 | 2.0333 | 0 | 45 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.739 | 0.731 | 0 | 25.845 | 0.699 | 0 | 0 | 39.014
1456953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6807438 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 11:57:39 | 02.10.2022 13:17:00 | 1.3225 | 0 | 276 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52.28 | 0 | 0 | 0 | 17.774 | 0 | 0 | 70.053
1456862 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6772995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 11:25:30 | 02.10.2022 12:19:00 | 0.8917 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.119 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 39.107
1456838 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6623767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 11:06:06 | 02.10.2022 11:29:00 | 0.3817 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.869
1456830 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8696986 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 11:00:38 | 02.10.2022 17:26:00 | 6.4228 | 0 | 67 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.975 | 3.12 | 1.929 | 0 | 96.661 | 0 | 0 | 134.685
1456829 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7102987 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 11:00:35 | 02.10.2022 12:27:00 | 1.4403 | 0 | 57 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.534 | 0 | 11.671 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 21.701
1456828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 11:00:29 | 02.10.2022 14:17:05 | 3.2767 | 0 | 1 | 73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451.611 | 0 | 376.303 | 0 | 0 | 0 | 1827.914
1456827 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7048201 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 11:00:01 | 02.10.2022 12:04:00 | 1.0664 | 2 | 268 | 13 | 2 | 5 | 72 | 0 | 0 | 13.324 | 48.035 | 254.423 | 0 | 45.1 | 15.814 | 0 | 0 | 376.696
1456780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 10:22:17 | 02.10.2022 10:36:00 | 0.2286 | 0 | 242 | 248 | 2 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.794 | 184.265 | 0.922 | 66.855 | 0.58 | 0 | 0 | 260.414
1456769 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 10:16:56 | 02.10.2022 10:18:22 | 0.0239 | 1 | 18 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.005 | 0.047 | 2.378 | 0 | 3.6 | 0.05 | 0.029 | 0 | 6.109
1456755 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7101711 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 10:12:11 | 02.10.2022 10:49:26 | 0.6208 | 1 | 989 | 76 | 143 | 11 | 115 | 0 | 0 | 1.163 | 64.04 | 93.604 | 9.422 | 11.722 | 8.89 | 0 | 0 | 188.84
1456755 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO7101711 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 10:12:11 | 02.10.2022 10:54:00 | 0.6969 | 0 | 493 | 0 | 3 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 69.171 | 0 | 0.191 | 12.545 | 89.689 | 0 | 0 | 171.595
1456750 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6944716 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 10:12:00 | 02.10.2022 10:55:00 | 0.7167 | 1 | 463 | 1 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 1.342 | 36.067 | 0 | 0 | 162.677 | 36.554 | 0 | 0 | 236.64
1456729 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 10:07:22 | 02.10.2022 11:08:22 | 1.0167 | 2 | 318 | 94 | 0 | 7 | 106 | 0 | 0 | 57.536 | 64.496 | 719.821 | 0 | 44.545 | 16.691 | 0 | 0 | 903.089
1456717 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6995129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 10:04:06 | 02.10.2022 12:59:00 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.327 | 481.433 | 77.201 | 600.961
1456716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 10:02:27 | 02.10.2022 12:06:42 | 2.0708 | 0 | 507 | 0 | 0 | 1 | 56 | 6 | 0 | 0 | 98.223 | 0 | 0 | 5.034 | 20.189 | 8.667 | 0 | 132.113
1456715 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6785250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 10:02:14 | 02.10.2022 12:59:00 | 2.9461 | 0 | 1 | 83 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.241 | 0 | 59.498 | 0 | 0 | 0 | 570.74
1456711 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6691622 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 10:00:37 | 02.10.2022 17:54:00 | 7.8897 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 124.931 | 0 | 0 | 0 | 282.657 | 0 | 0 | 407.588
1456706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 10:00:24 | 02.10.2022 19:00:00 | 8.9933 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.802 | 0 | 118.574 | 0 | 0 | 0 | 607.376
1456705 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6849176 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 10:00:08 | 02.10.2022 15:58:00 | 5.9644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.188 | 0 | 0 | 130.188
1456704 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6987890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 10:00:03 | 02.10.2022 13:02:00 | 3.0325 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.082 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 17.575
1456702 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO12564080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 10:00:03 | 02.10.2022 17:55:00 | 7.9158 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.343 | 0 | 189.757 | 0 | 0 | 0 | 395.1
1456713 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 10:00:00 | 02.10.2022 14:55:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.988 | 0 | 91.276 | 0 | 0 | 0 | 598.265
1456817 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7033543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 09:36:10 | 02.10.2022 11:32:00 | 1.9306 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.807 | 0 | 26.626 | 0 | 0 | 0 | 88.433
1456653 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6869382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:30:54 | 02.10.2022 11:56:00 | 2.4183 | 1 | 345 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 135.007 | 2.446 | 0 | 0 | 39.783 | 0 | 0 | 177.236
1456651 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6869377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:30:13 | 02.10.2022 11:57:00 | 2.4464 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 15.747 | 0 | 0 | 0 | 51.116 | 0 | 0 | 66.863
1456699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6947520 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 09:20:47 | 02.10.2022 13:28:00 | 4.1203 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.486
1456600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:04:19 | 02.10.2022 16:31:00 | 7.4447 | 3 | 54 | 94 | 5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.175 | 64.955 | 6348.092 | 77.625 | 346.66 | 61.039 | 0 | 0 | 6898.546
1456599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:03:44 | 02.10.2022 15:44:46 | 6.6839 | 2 | 193 | 20 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 41.061 | 162.205 | 721.489 | 63.589 | 284.47 | 31.133 | 0 | 0 | 1303.948
1456592 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6696550 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:02:48 | 02.10.2022 10:50:00 | 1.7867 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 94.635 | 0 | 0 | 106.195
1456589 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | SDK Çıkışı | ISO6646142 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:02:03 | 02.10.2022 13:00:00 | 3.9658 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 6.667
1456587 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:01:53 | 02.10.2022 10:49:34 | 1.7947 | 1 | 220 | 2 | 17 | 6 | 69 | 0 | 0 | 1.908 | 50.705 | 15.157 | 1.577 | 49.286 | 9.782 | 0 | 0 | 128.415
1456590 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6549965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:01:49 | 02.10.2022 13:28:00 | 4.4364 | 0 | 8613 | 6 | 47 | 18 | 2582 | 7 | 4 | 0 | 5253.978 | 68.025 | 95.709 | 801.63 | 3596.887 | 567.244 | 31.102 | 10414.576
1456586 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:01:20 | 02.10.2022 17:00:00 | 7.9778 | 0 | 672 | 0 | 15 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 459.592 | 0 | 50.085 | 105.541 | 58.722 | 0 | 0 | 673.941
1456585 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6937979 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:01:01 | 02.10.2022 16:45:00 | 7.7331 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 83.493 | 0 | 0 | 0 | 40.127 | 0 | 0 | 123.62
1456584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6972894 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:00:59 | 02.10.2022 13:59:00 | 4.9669 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.392 | 0 | 17.128 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 27.702
1456583 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6785245 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:00:50 | 02.10.2022 12:22:00 | 3.3528 | 0 | 377 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 150.582 | 0 | 0.861 | 0 | 11.575 | 0 | 0 | 163.019
1456582 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6994371 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:00:50 | 02.10.2022 12:20:00 | 3.3194 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.255 | 0 | 0 | 0 | 10.446 | 0 | 0 | 40.702
1456579 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7042006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:00:33 | 02.10.2022 12:14:00 | 3.2242 | 0 | 479 | 2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 267.142 | 0.948 | 0 | 0 | 26.403 | 0 | 0 | 294.493
1456577 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7086368 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:00:26 | 02.10.2022 09:59:00 | 0.9761 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.612
1456576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6790856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:00:09 | 02.10.2022 10:57:00 | 1.9475 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.488 | 0 | 33.243 | 0 | 7.601 | 0 | 0 | 46.332
1456575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7042002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:00:00 | 02.10.2022 12:15:00 | 3.25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.274 | 0 | 0 | 0 | 20.497 | 0 | 0 | 34.771
1456574 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6937981 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:00:00 | 02.10.2022 16:44:00 | 7.7333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.655 | 0 | 0 | 0 | 29.369 | 0 | 0 | 65.024
1456588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:00:00 | 02.10.2022 11:59:00 | 2.9833 | 1 | 535 | 36 | 65 | 4 | 45 | 0 | 0 | 5.376 | 181.745 | 297.919 | 78.304 | 6.166 | 36.655 | 0 | 0 | 606.167
1456591 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 09:00:00 | 02.10.2022 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 575 | 10 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 165.474 | 45.82 | 0 | 20.005 | 16.112 | 0 | 0 | 247.412
1456534 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6711713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 08:41:48 | 02.10.2022 08:42:49 | 0.0169 | 0 | 40 | 0 | 0 | 24 | 939 | 6 | 62 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 2.044 | 12.221 | 1.474 | 3.644 | 19.389
1456530 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.10.2022 08:40:41 | 02.10.2022 09:39:23 | 0.9783 | 0 | 589 | 1 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 97.123 | 0 | 0 | 11.701 | 27.386 | 0 | 0 | 136.21
1456578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6981360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 08:37:25 | 02.10.2022 10:09:00 | 1.5264 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.957 | 0 | 1.007 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 10.829
1456525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7473837 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 08:36:19 | 02.10.2022 09:31:00 | 0.9114 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.533 | 0 | 57.021 | 0 | 0 | 0 | 167.554
1456503 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 08:30:25 | 02.10.2022 09:25:00 | 0.9097 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.607 | 0 | 43.28 | 0 | 0 | 0 | 56.886
1456491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8656447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 08:11:17 | 02.10.2022 08:12:22 | 0.0181 | 0 | 315 | 3 | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0.168 | 0.008 | 0.132 | 0.155 | 0 | 0 | 1.253
1456490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6869117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 08:10:05 | 02.10.2022 09:35:51 | 1.4294 | 0 | 28 | 25 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.823 | 393.813 | 9.747 | 17.715 | 2.429 | 0 | 0 | 439.527
1456487 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 08:07:54 | 02.10.2022 09:07:00 | 0.985 | 0 | 1842 | 1 | 178 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 168.635 | 0 | 36.353 | 0 | 23.374 | 0 | 0 | 228.362
1456442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7109161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 07:47:53 | 02.10.2022 11:15:00 | 3.4519 | 0 | 7 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.176 | 0 | 60.007 | 0 | 0 | 0 | 271.184
1456424 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 07:36:25 | 02.10.2022 08:49:00 | 1.2097 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.484
1456383 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12550281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 06:52:50 | 02.10.2022 10:14:28 | 3.3606 | 0 | 174 | 4 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.028 | 76.465 | 30.193 | 38.471 | 3.615 | 0 | 0 | 213.773
1456343 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 04:25:06 | 02.10.2022 06:54:00 | 2.4817 | 0 | 208 | 3 | 12 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 32.495 | 22.604 | 0.074 | 1.276 | 0.665 | 319.878 | 0 | 376.993
1456233 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 02:42:12 | 02.10.2022 05:54:12 | 3.2 | 0 | 2477 | 3 | 232 | 0 | 505 | 0 | 7 | 0 | 621.068 | 25.024 | 884.926 | 0 | 191.438 | 0 | 9.529 | 1731.985
1456230 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516914917 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 02:36:13 | 02.10.2022 04:10:00 | 1.5631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.543
1456225 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11892773 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.10.2022 02:20:58 | 02.10.2022 02:32:00 | 0.1839 | 2 | 155 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0.105 | 4.227 | 0 | 0.43 | 2.464 | 0.226 | 0 | 0.225 | 7.676
1456191 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO11078070 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.10.2022 01:01:03 | 02.10.2022 02:45:46 | 1.7453 | 3 | 2397 | 9 | 78 | 15 | 487 | 0 | 0 | 10.434 | 303.056 | 5.682 | 7.506 | 32.657 | 113.391 | 0 | 0 | 472.726
1456172 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 23:38:56 | 01.10.2022 23:52:56 | 0.2333 | 1 | 196 | 51 | 8 | 4 | 67 | 0 | 1 | 0.44 | 11.544 | 210.373 | 2.012 | 2.605 | 4.09 | 0 | 0.113 | 231.177
1456124 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6815943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 21:15:57 | 01.10.2022 21:36:27 | 0.3417 | 0 | 1751 | 0 | 1 | 5 | 252 | 0 | 1 | 0 | 63.436 | 0 | 0 | 7.3 | 9.217 | 0 | 1.585 | 81.537
1456074 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 20:56:23 | 01.10.2022 22:03:00 | 1.1103 | 0 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.907 | 0 | 41.619 | 0 | 0 | 0 | 364.526
1456129 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 20:30:17 | 01.10.2022 21:32:17 | 1.0333 | 0 | 231 | 120 | 2 | 30 | 23 | 6 | 0 | 0 | 34.778 | 1414.707 | 2.595 | 397.53 | 39.908 | 7.911 | 0 | 1897.43
1455960 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 19:30:19 | 01.10.2022 19:36:19 | 0.1 | 2 | 487 | 24 | 34 | 11 | 45 | 0 | 0 | 1.732 | 8.746 | 33.224 | 3.164 | 11.015 | 2.663 | 0 | 0 | 60.545
1456051 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6607783 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 19:15:41 | 01.10.2022 20:51:00 | 1.5886 | 0 | 145 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.139 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0 | 16.855
1455924 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 18:49:40 | 01.10.2022 19:14:00 | 0.4056 | 0 | 63 | 34 | 7 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.501 | 52.108 | 2.458 | 68.231 | 10.098 | 0 | 0 | 142.397
1455935 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO11385393 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 18:38:56 | 01.10.2022 19:33:00 | 0.9011 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 7.206
1455896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7021559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 18:29:16 | 01.10.2022 21:00:16 | 2.5167 | 0 | 24 | 20 | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.424 | 24.924 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 112.956
1455835 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 17:52:06 | 01.10.2022 18:24:31 | 0.5403 | 4 | 21 | 151 | 94 | 26 | 10 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 111.856 | 45.13 | 61.711 | 0 | 0 | 0 | 221.075
1455873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6993797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 17:49:49 | 01.10.2022 18:18:32 | 0.4786 | 5 | 420 | 1 | 71 | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 22.812 | 0 | 3.099 | 0 | 17.481 | 0 | 0 | 43.391
1455841 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR7072741 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 17:45:51 | 01.10.2022 19:01:00 | 1.2525 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.495 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 2.132 | 10.677
1455800 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6785524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 17:42:22 | 01.10.2022 18:41:00 | 0.9772 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 72.619 | 0 | 0 | 0 | 10.562 | 0 | 0 | 83.181
1455763 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6553397 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 17:30:02 | 01.10.2022 18:30:00 | 0.9994 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.179 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0.736
1455895 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7047510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2022 16:53:46 | 01.10.2022 20:54:00 | 4.0039 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 23.979 | 0 | 16.992 | 0 | 0 | 41.368
1455645 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 16:51:42 | 01.10.2022 16:58:42 | 0.1167 | 0 | 34 | 15 | 1 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 37.15 | 0.063 | 19.201 | 0.176 | 0.283 | 0 | 57.206
1455642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 16:49:18 | 01.10.2022 16:50:26 | 0.0189 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 2.521
1455637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8553018 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 16:47:20 | 01.10.2022 18:32:00 | 1.7444 | 0 | 4 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.371 | 0 | 16.932 | 0 | 0 | 0 | 60.304
1455626 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO7047360 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 16:42:56 | 01.10.2022 18:53:00 | 2.1678 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 6.445 | 0 | 0 | 17.935
1455614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244397 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 16:41:06 | 01.10.2022 17:52:00 | 1.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216
1455613 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7117043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 16:38:31 | 01.10.2022 18:50:00 | 2.1914 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 18.201 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 0 | 0 | 32.062
1455648 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7132988 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 16:18:26 | 01.10.2022 17:26:30 | 1.1344 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.688 | 0 | 0 | 0 | 24.609 | 0 | 0 | 34.296
1455569 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR8948817 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 16:00:36 | 01.10.2022 17:57:00 | 1.94 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.602
1455562 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 15:57:06 | 01.10.2022 16:15:06 | 0.3 | 0 | 165 | 0 | 62 | 2 | 62 | 9 | 1 | 0 | 6.675 | 0 | 2.536 | 73.123 | 16.953 | 3.996 | 0.7 | 103.983
1455562 | 2 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | LINE8403282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 15:57:06 | 01.10.2022 16:29:06 | 0.5333 | 2 | 801 | 6 | 68 | 7 | 146 | 7 | 1 | 5.749 | 38.437 | 6.514 | 1.787 | 28.467 | 9.51 | 4.451 | 0 | 94.915
1455552 | 2 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6545508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 15:43:06 | 01.10.2022 15:50:57 | 0.1308 | 2 | 966 | 6 | 130 | 9 | 208 | 16 | 2 | 1.394 | 12.239 | 1.637 | 1.547 | 39.5 | 9.847 | 3.015 | 0.33 | 69.508
1455552 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8421187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 15:43:06 | 01.10.2022 15:50:06 | 0.1167 | 0 | 1150 | 0 | 80 | 4 | 260 | 0 | 1 | 0 | 12.571 | 0 | 0.739 | 2.627 | 8.177 | 0 | 1.413 | 25.527
1455528 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6790338 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 15:20:33 | 01.10.2022 17:24:00 | 2.0575 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.318 | 0 | 0 | 0 | 4.896 | 0 | 0 | 19.214
1455547 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6615215 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2022 15:18:57 | 01.10.2022 16:23:55 | 1.0828 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.608 | 0 | 0 | 0 | 10.288 | 0 | 0 | 64.896
1455510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11162600 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 15:00:03 | 01.10.2022 17:25:00 | 2.4158 | 0 | 127 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 29.288 | 0 | 0 | 0 | 19.115 | 0 | 0 | 48.402
1455503 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7020915 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 14:56:11 | 01.10.2022 17:37:00 | 2.6803 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.095 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.371
1455501 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517011533 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 14:55:34 | 01.10.2022 18:03:00 | 3.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441
1455441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6626569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 14:15:22 | 01.10.2022 14:38:22 | 0.3833 | 0 | 21 | 1 | 46 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 2.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.874
1455419 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO11666667 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 14:01:08 | 01.10.2022 14:59:00 | 0.9644 | 0 | 40 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.154 | 0 | 0.19 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 5.339
1455409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628056 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 13:54:26 | 01.10.2022 14:51:00 | 0.9428 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.382 | 0 | 0 | 0 | 4.522 | 0 | 0 | 15.904
1455399 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 13:51:03 | 01.10.2022 14:52:03 | 1.0167 | 3 | 1470 | 0 | 5 | 2 | 62 | 0 | 0 | 5.943 | 108.633 | 0 | 0.808 | 22.937 | 24.56 | 0 | 0 | 162.88
1455371 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 13:33:49 | 01.10.2022 15:06:00 | 1.5364 | 2 | 307 | 1 | 26 | 9 | 62 | 1 | 0 | 0 | 66.878 | 0 | 16.75 | 147.431 | 29.102 | 36.955 | 0 | 297.116
1455364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6679251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 13:30:35 | 01.10.2022 15:27:00 | 1.9403 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.367 | 0 | 1.549 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 18.825
1455304 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO7054040 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 13:03:37 | 01.10.2022 14:29:00 | 1.4231 | 0 | 529 | 0 | 1 | 0 | 325 | 0 | 1 | 0 | 120.424 | 0 | 1.416 | 0 | 176.331 | 0 | 2.697 | 300.868
1455301 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 13:02:47 | 01.10.2022 16:57:00 | 3.9036 | 1 | 196 | 51 | 8 | 4 | 67 | 0 | 1 | 7.403 | 198.914 | 2067.377 | 42.804 | 34.651 | 93.762 | 0 | 4.146 | 2449.057
1455300 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO8829809 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 13:02:06 | 01.10.2022 16:49:00 | 3.7817 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.637 | 0 | 0 | 0 | 30.26 | 0 | 0 | 59.897
1455299 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6685982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 13:00:57 | 01.10.2022 15:56:00 | 2.9175 | 0 | 307 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 87.522 | 0 | 0.593 | 0 | 72.768 | 0 | 0 | 160.883
1455298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6838313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 13:00:44 | 01.10.2022 13:57:00 | 0.9378 | 0 | 120 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.585 | 0 | 6.96 | 0 | 8.562 | 0 | 0 | 33.108
1455297 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6698910 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 13:00:33 | 01.10.2022 15:01:00 | 2.0075 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.848 | 0 | 0 | 0 | 4.382 | 0 | 0 | 30.23
1455276 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2022 12:54:12 | 01.10.2022 17:20:12 | 4.4333 | 0 | 314 | 7 | 9 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 166.996 | 183.068 | 3.05 | 3035.912 | 44.46 | 0 | 0 | 3433.486
1455251 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7056307 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 12:30:59 | 01.10.2022 13:30:00 | 0.9836 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.737
1455250 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 12:29:06 | 01.10.2022 13:23:06 | 0.9 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 93.316 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 117.216
1455216 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 11:54:17 | 01.10.2022 12:28:00 | 0.5619 | 1 | 554 | 62 | 5 | 8 | 92 | 0 | 0 | 1.152 | 32.771 | 138.306 | 2.295 | 12.594 | 3.83 | 0 | 0 | 190.949
1455183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 11:44:17 | 01.10.2022 12:26:00 | 0.6953 | 0 | 14 | 57 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.523 | 0 | 28.596 | 0 | 0 | 0 | 104.119
1455159 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7816190 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 11:32:02 | 01.10.2022 14:33:00 | 3.0161 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.328
1455133 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12389455 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 11:12:55 | 01.10.2022 12:46:00 | 1.5514 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.076 | 0 | 1.068 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 6.403
1455435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6783175 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 11:08:58 | 01.10.2022 17:05:00 | 5.9339 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.052 | 0 | 34.985 | 0 | 9.498 | 0 | 0 | 55.535
1455242 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6603611 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 11:02:33 | 01.10.2022 14:07:00 | 3.0742 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 65.751 | 0 | 0 | 0 | 20.461 | 0 | 0 | 86.212
1455111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6605892 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 11:01:08 | 01.10.2022 12:57:00 | 1.9311 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.436 | 0 | 0 | 0 | 2.645 | 0 | 0 | 46.081
1455110 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO12800511 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 11:01:01 | 01.10.2022 12:01:00 | 0.9997 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502
1455104 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR12198878 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 10:58:17 | 01.10.2022 11:26:17 | 0.4667 | 0 | 179 | 27 | 1 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14.223 | 87.551 | 0.092 | 2.064 | 5.958 | 0 | 0 | 109.887
1455077 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 10:49:00 | 01.10.2022 11:11:00 | 0.3667 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.07 | 7.62 | 0.749 | 31.392 | 0.395 | 12.024 | 0 | 52.251
1455041 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6588851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 10:30:04 | 01.10.2022 12:03:00 | 1.5489 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.626 | 0 | 0.008 | 0 | 13.227 | 0 | 0 | 50.862
1455039 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO11723579 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 10:28:12 | 01.10.2022 11:40:00 | 1.1967 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.236 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 35.126
1455031 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO11796109 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 10:24:11 | 01.10.2022 10:49:00 | 0.4136 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.721 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 5.242
1455021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6989007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2022 10:17:13 | 01.10.2022 11:03:19 | 0.7683 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 9.924 | 0 | 7.739 | 0 | 0 | 17.756
1455034 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6699309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 10:17:05 | 01.10.2022 11:20:00 | 1.0486 | 0 | 173 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.332 | 0 | 0.261 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 24.623
1455010 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6789472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 10:06:07 | 01.10.2022 10:59:00 | 0.8814 | 0 | 515 | 0 | 10 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 64.956 | 0 | 1.521 | 0 | 10.847 | 0 | 0 | 77.325
1454979 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR6920692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 10:01:55 | 01.10.2022 13:58:00 | 3.9347 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 49.961 | 0 | 0 | 0 | 8.136 | 0 | 0.046 | 58.143
1454978 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 10:01:03 | 01.10.2022 10:27:49 | 0.4461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 7.61 | 4.85 | 0 | 0 | 12.52
1454977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6595249 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 10:00:54 | 01.10.2022 12:51:00 | 2.835 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.258 | 0 | 0 | 0 | 101.459 | 0 | 0 | 137.718
1454975 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6722459 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 09:58:00 | 01.10.2022 10:47:00 | 0.8167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.078
1454932 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 09:39:05 | 01.10.2022 10:43:00 | 1.0653 | 1 | 388 | 11 | 4 | 21 | 51 | 3 | 0 | 8.461 | 63.192 | 41.198 | 0.081 | 265.445 | 17.827 | 198.745 | 0 | 594.95
1454913 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6685271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:30:55 | 01.10.2022 11:27:00 | 1.9347 | 0 | 113 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.972 | 0 | 28.413 | 0 | 10.583 | 0 | 0 | 68.967
1454912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6832765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:30:53 | 01.10.2022 11:51:00 | 2.3353 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.556 | 0 | 0 | 43.556
1454908 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7656411 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 09:25:42 | 01.10.2022 10:37:00 | 1.1883 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.263 | 0 | 9.75 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 14.903
1454892 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515983794 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 09:22:03 | 01.10.2022 09:59:00 | 0.6158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.147
1454885 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7036955 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 09:18:10 | 01.10.2022 09:57:00 | 0.6472 | 0 | 166 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.277 | 0 | 0.67 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 13.334
1454877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:15:34 | 01.10.2022 17:00:00 | 7.7406 | 6 | 224 | 1 | 9 | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 467.976 | 6.505 | 30.347 | 107.679 | 84.155 | 0 | 0 | 696.662
1454874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 09:12:35 | 01.10.2022 09:13:28 | 0.0147 | 0 | 139 | 63 | 2 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 7.665 | 0.018 | 1.429 | 0.457 | 0 | 0 | 10.034
1454868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 09:07:04 | 01.10.2022 09:55:51 | 0.8131 | 2 | 9 | 24 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1.447 | 5.535 | 320.747 | 0 | 154.989 | 1.636 | 0 | 0 | 484.354
1454860 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6577215 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:05:42 | 01.10.2022 12:54:00 | 3.805 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.277 | 0 | 7.304 | 0 | 185.693 | 0 | 1.936 | 198.209
1454847 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6773504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:03:52 | 01.10.2022 16:55:00 | 7.8522 | 0 | 294 | 0 | 5 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 396.968 | 0 | 79.784 | 0 | 137.159 | 0 | 0 | 613.911
1454846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:03:39 | 01.10.2022 16:31:00 | 7.4558 | 0 | 72 | 29 | 1 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.783 | 5878.165 | 4.699 | 806.62 | 63.601 | 0 | 0 | 6797.869
1454843 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6670752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:03:16 | 01.10.2022 12:29:00 | 3.4289 | 0 | 352 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 125.42 | 0 | 5.276 | 0 | 134.397 | 0 | 0 | 265.094
1454841 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 09:03:04 | 01.10.2022 10:23:16 | 1.3367 | 6 | 6578 | 27 | 236 | 21 | 1742 | 20 | 5 | 12.043 | 853.384 | 60.406 | 56.601 | 215.805 | 346.861 | 520.145 | 0.914 | 2066.159
1454841 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6546328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 09:03:04 | 01.10.2022 11:29:33 | 2.4414 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.353 | 47.132 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.459
1454840 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6757052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:02:43 | 01.10.2022 15:38:00 | 6.5881 | 0 | 521 | 7 | 16 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 668.878 | 259.288 | 88.018 | 709.907 | 233.462 | 0 | 0 | 1959.552
1454839 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7044913 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:02:29 | 01.10.2022 10:30:00 | 1.4586 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18.721 | 0 | 0 | 0 | 38.672 | 0 | 0 | 57.392
1454837 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7071909 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:02:20 | 01.10.2022 12:56:00 | 3.8944 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 81.855 | 0 | 0 | 0 | 51.196 | 0 | 0 | 133.051
1454836 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO8948648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:02:04 | 01.10.2022 11:59:00 | 2.9489 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 3.711
1454834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6605894 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:00:58 | 01.10.2022 10:57:00 | 1.9339 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.326 | 0 | 0 | 0 | 2.009 | 0 | 0 | 13.335
1454833 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6914840 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:00:58 | 01.10.2022 11:54:00 | 2.8839 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.484 | 0 | 0 | 0 | 16.797 | 0 | 0 | 33.281
1454832 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:00:56 | 01.10.2022 16:59:00 | 7.9678 | 1 | 293 | 0 | 5 | 16 | 25 | 1 | 0 | 27.411 | 98.564 | 0 | 1.154 | 1453.039 | 97.608 | 40.801 | 0 | 1718.577
1454831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6953914 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:00:20 | 01.10.2022 11:58:00 | 2.9611 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.813 | 0 | 0 | 0 | 26.11 | 0 | 0 | 66.923
1454830 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:00:02 | 01.10.2022 15:54:00 | 6.8994 | 1 | 1783 | 0 | 64 | 12 | 514 | 0 | 3 | 0 | 821.58 | 0 | 18.208 | 252.19 | 170.677 | 0 | 0 | 1262.655
1454827 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7142742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:00:01 | 01.10.2022 11:39:00 | 2.6497 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.254
1454828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6860860 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 09:00:00 | 01.10.2022 10:54:00 | 1.9 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.218
1454826 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8725016 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 08:59:44 | 01.10.2022 12:06:00 | 3.1044 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60.822 | 0 | 0 | 0 | 5.291 | 0 | 0 | 66.113
1454760 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR7126560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 08:33:14 | 01.10.2022 09:35:00 | 1.0294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 10.351 | 0 | 0.238 | 10.706
1454759 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7037262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 08:33:09 | 01.10.2022 09:24:09 | 0.85 | 5 | 2044 | 60 | 50 | 16 | 297 | 0 | 0 | 6.21 | 174.721 | 60.98 | 15.403 | 52.988 | 34.088 | 0 | 0 | 344.391
1454761 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6939196 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 08:32:40 | 01.10.2022 09:56:00 | 1.3889 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 24.236
1454752 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6612795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 08:30:38 | 01.10.2022 10:07:00 | 1.6061 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.022 | 0 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 16.938
1454751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7023767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 08:30:24 | 01.10.2022 13:35:00 | 5.0767 | 0 | 658 | 0 | 42 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 314.302 | 0 | 45.73 | 0 | 195.144 | 0 | 0 | 555.176
1454750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7023748 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 08:30:13 | 01.10.2022 13:29:00 | 4.9797 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.365 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.416
1454748 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6974611 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 08:30:03 | 01.10.2022 12:46:00 | 4.2658 | 0 | 288 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 189.124 | 0 | 0 | 0 | 69.361 | 0 | 0 | 258.486
1454728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6538497 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 08:18:17 | 01.10.2022 10:22:00 | 2.0619 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.805 | 0 | 0 | 0 | 75.597 | 0 | 0 | 90.402
1454711 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO11598113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 08:09:42 | 01.10.2022 08:12:37 | 0.0486 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.031 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0 | 0.186
1454689 | 1 | KONYA | AHIRLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517326014 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 07:53:18 | 01.10.2022 09:59:00 | 2.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315
1454733 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6890330 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.10.2022 07:38:57 | 01.10.2022 09:04:00 | 1.4175 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.829 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28.829
1454714 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | BR12453646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 07:07:40 | 01.10.2022 08:31:00 | 1.3889 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.766 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 6.77
1454564 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6633216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 07:02:47 | 01.10.2022 07:04:39 | 0.0311 | 0 | 17 | 0 | 12 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0.041 | 0 | 0.023 | 3.017 | 0.713 | 8.642 | 0.209 | 12.644
1454624 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6617581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 06:58:04 | 01.10.2022 09:24:00 | 2.4322 | 0 | 1 | 79 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.668 | 13.822 | 60.169 | 0 | 0 | 0 | 498.659
1454483 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 04:44:52 | 01.10.2022 04:46:36 | 0.0289 | 2 | 914 | 235 | 0 | 10 | 129 | 8 | 3 | 0.448 | 1.946 | 41.298 | 0 | 0.767 | 0.345 | 0.18 | 0.042 | 45.026
1454403 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 01:41:06 | 01.10.2022 01:42:58 | 0.0311 | 0 | 1233 | 1 | 26 | 1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4.028 | 0 | 0.081 | 0.482 | 0.447 | 0 | 0 | 5.038
1454398 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Dağıtım Transformatörü | ISO11162471 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.10.2022 01:00:03 | 01.10.2022 02:44:00 | 1.7325 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.532 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 8.537
1454385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6623746 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.10.2022 00:24:52 | 01.10.2022 01:07:00 | 0.7022 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.365 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 11.305