## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 5
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2022
Dönem | ARALIK
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1565898 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231528 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 00:15:59 | 01.12.2022 01:25:00 | 1.1503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 0
1565907 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516217379 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 01:04:58 | 01.12.2022 01:29:00 | 0.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0
1565914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290928 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 01:12:14 | 01.12.2022 01:51:00 | 0.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1071 | 0
1565916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7124998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 01:34:25 | 01.12.2022 01:54:25 | 0.3333 | 1 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 | 188.6478 | 0 | 0 | 0 | 0
1565916 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13087590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 01:34:25 | 01.12.2022 02:00:00 | 0.4264 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 111.2904 | 0 | 0 | 0 | 0
1565916 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6753957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 01:34:25 | 01.12.2022 02:23:25 | 0.8167 | 1 | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8167 | 3487.309 | 0 | 0 | 0 | 0
1565938 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6906568 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 07:52:53 | 01.12.2022 09:59:00 | 2.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8342
1565940 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 07:57:57 | 01.12.2022 09:22:57 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2501 | 942.1055
1565952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 01.12.2022 08:13:24 | 01.12.2022 17:53:00 | 9.66 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.98 | 2337.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1565966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:37:48 | 01.12.2022 08:38:46 | 0.0161 | 204 | 190 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2844 | 3.059 | 0 | 0 | 0.0322 | 0
1565968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744186 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:39:10 | 01.12.2022 11:05:00 | 2.4306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4306 | 0 | 0 | 0 | 0
1565969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7017396 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:39:35 | 01.12.2022 09:47:00 | 1.1236 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1012 | 0 | 0 | 0 | 0
1565984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7124998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 11:16:04 | 2.5089 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1602 | 0 | 0 | 0 | 0
1565984 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6933982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 14:28:32 | 5.7167 | 1 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 2383.8639 | 0 | 0 | 0 | 0
1565984 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6933983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 14:33:32 | 5.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1565984 | 4 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6933981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 14:38:32 | 5.8833 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8652 | 0 | 0 | 0 | 0
1565984 | 5 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6933989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 14:43:32 | 5.9667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4349 | 0 | 0 | 0 | 0
1565984 | 6 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6933980 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 14:52:35 | 6.1175 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1565984 | 7 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6933987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:45:32 | 01.12.2022 15:58:41 | 7.2192 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0416 | 0 | 0 | 0 | 0
1565990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517244837 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:46:52 | 01.12.2022 10:19:00 | 1.5356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5356 | 0 | 0 | 0 | 0
1566025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:52:00 | 01.12.2022 09:22:02 | 0.5006 | 88 | 39692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0528 | 19869.8152 | 0 | 0 | 0 | 0
1566099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:51:41 | 01.12.2022 09:21:41 | 0.5 | 9 | 18763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 9381.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1566106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515600494 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 08:55:39 | 01.12.2022 12:53:00 | 3.9558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9558 | 0 | 0 | 0 | 0
1566122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6657905 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:00:03 | 01.12.2022 11:49:10 | 2.8186 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.697 | 0 | 0 | 0 | 0
1566123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7003274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:00:07 | 01.12.2022 10:30:00 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9772 | 1173.0123
1566123 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR13075490 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:00:07 | 01.12.2022 15:45:00 | 6.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877.253
1566123 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR13077317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:00:07 | 01.12.2022 15:51:41 | 6.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2354
1566124 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO10397664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:00:14 | 01.12.2022 13:00:00 | 3.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.4072
1566126 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6840063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:00:21 | 01.12.2022 13:58:00 | 4.9608 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.5712 | 0 | 0 | 0 | 0
1566131 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914204 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:01:36 | 01.12.2022 13:53:00 | 4.8567 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.969 | 0 | 0 | 0 | 0
1566159 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:02:02 | 01.12.2022 09:59:25 | 0.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.7864 | 3518.5956
1566192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6600166 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:02:55 | 01.12.2022 13:29:00 | 4.4347 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.2069 | 0 | 0 | 0 | 0
1566194 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:03:57 | 01.12.2022 09:58:48 | 0.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9142 | 111.5324
1566200 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:05:21 | 01.12.2022 17:45:00 | 8.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.56
1566205 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO11246582 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:06:54 | 01.12.2022 16:43:00 | 7.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6017 | 1056.6363
1566269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515437843 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 09:12:31 | 01.12.2022 10:09:00 | 0.9414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9414 | 0 | 0 | 0 | 0
1566282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 09:17:00 | 01.12.2022 09:18:26 | 0.0239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 3180 | 0.0239 | 0.0239 | 0 | 0 | 1.8642 | 76.002
1566326 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO9154897 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 09:29:37 | 01.12.2022 12:05:00 | 2.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7691 | 5.1794
1566331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6855892 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:30:57 | 01.12.2022 10:59:00 | 1.4675 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.375 | 0 | 0 | 0 | 0
1566332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6525916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:31:00 | 01.12.2022 16:54:00 | 7.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.8139
1566355 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 09:37:48 | 01.12.2022 16:59:00 | 7.3533 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.8264 | 0 | 14.7066 | 0
1566423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6840153 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 09:51:15 | 01.12.2022 10:24:00 | 0.5458 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.645 | 0 | 0 | 0 | 0
1566444 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | BR6835821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:00:05 | 01.12.2022 14:57:00 | 4.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8458 | 1687.4726
1566452 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO13076102 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:00:47 | 01.12.2022 10:59:00 | 0.9703 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5248 | 0 | 0 | 0 | 0
1566453 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6618875 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:01:02 | 01.12.2022 11:47:00 | 1.7661 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7388 | 0 | 0
1566458 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:02:42 | 01.12.2022 15:00:00 | 4.955 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.105 | 4.955 | 0 | 0
1566472 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6786409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:03:17 | 01.12.2022 16:48:00 | 6.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9436
1566504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:00:00 | 01.12.2022 12:17:00 | 2.2833 | 28 | 30 | 0 | 0 | 106 | 292 | 63.9324 | 68.499 | 0 | 0 | 242.0298 | 666.7236
1566508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12901209 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:00:00 | 01.12.2022 12:04:00 | 2.0667 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.5531 | 0 | 0 | 0 | 0
1566510 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8718194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:09:24 | 01.12.2022 10:15:24 | 0.1 | 1 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1566511 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7138946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:08:55 | 01.12.2022 11:12:00 | 1.0514 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.682 | 0 | 0 | 0 | 0
1566516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6779150 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:08:19 | 01.12.2022 11:23:00 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6396
1566523 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:13:49 | 01.12.2022 10:15:07 | 0.0217 | 10 | 151 | 0 | 0 | 59 | 243 | 0.217 | 3.2767 | 0 | 0 | 1.2803 | 5.2731
1566535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7659693 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:16:42 | 01.12.2022 14:34:00 | 4.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4596 | 25.7298
1566583 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:30:09 | 01.12.2022 16:54:00 | 6.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.795 | 1624.965
1566608 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 10:00:00 | 01.12.2022 12:18:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0
1566609 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516210393 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:41:26 | 01.12.2022 12:26:00 | 1.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7428
1566653 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8149942 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:58:34 | 01.12.2022 12:04:00 | 1.0906 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 0
1566680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 11:03:22 | 01.12.2022 13:54:54 | 2.8589 | 103 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4667 | 20.0123 | 0 | 0 | 0 | 0
1566690 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11589454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:04:23 | 01.12.2022 13:38:23 | 2.5667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1313 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 277.2036 | 3370.0771
1566705 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:09:07 | 01.12.2022 13:32:50 | 2.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.953 | 11.9765
1566709 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:09:42 | 01.12.2022 11:11:42 | 0.0333 | 8 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 27.5391 | 0 | 0 | 0 | 0
1566715 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:02:31 | 01.12.2022 11:14:47 | 0.2044 | 25 | 19 | 0 | 0 | 37 | 514 | 5.11 | 3.8836 | 0 | 0 | 7.5628 | 105.0616
1566719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6569280 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 11:11:03 | 01.12.2022 12:46:00 | 1.5825 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0475 | 0 | 0 | 0 | 0
1566738 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6700140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 09:55:04 | 01.12.2022 11:57:00 | 2.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1592 | 26.4186
1566779 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:25:59 | 01.12.2022 11:27:30 | 0.0253 | 9 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2277 | 4.5287 | 0 | 0 | 0 | 0
1566793 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:37:00 | 01.12.2022 12:03:00 | 0.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333 | 235.2819
1566796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:32:41 | 01.12.2022 11:33:39 | 0.0161 | 12 | 281 | 1 | 850 | 220 | 1768 | 0.1932 | 4.5241 | 0.0161 | 13.685 | 3.542 | 28.4648
1566798 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7110359 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:31:58 | 01.12.2022 12:10:00 | 0.6339 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.712 | 0 | 0 | 0 | 0
1566808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6769752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:16:50 | 01.12.2022 11:49:12 | 0.5394 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3152 | 0 | 0 | 0
1566833 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 10:39:24 | 01.12.2022 12:12:00 | 1.5433 | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 31 | 33.9526 | 26.2361 | 0 | 0 | 1.5433 | 47.8423
1566850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:46:20 | 01.12.2022 12:00:00 | 0.2278 | 0 | 0 | 61 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8958 | 5.4672 | 0.2278 | 0
1566857 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:20:08 | 01.12.2022 12:32:03 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5608 | 577.7252
1566858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6756773 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:47:32 | 01.12.2022 12:09:00 | 0.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
1566892 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7087506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 12:01:46 | 01.12.2022 14:57:16 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.175 | 0
1566920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6672442 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:17:22 | 01.12.2022 13:06:00 | 0.8106 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.477 | 0 | 0 | 0 | 0
1566934 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6537157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:23:15 | 01.12.2022 12:43:00 | 0.3292 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.6792 | 0 | 0 | 0 | 0
1567002 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6634224 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:00:06 | 01.12.2022 14:06:00 | 2.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1626
1567005 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:41:06 | 01.12.2022 13:13:47 | 0.5447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0.5447 | 0 | 17.4304 | 21.788
1567009 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10354506 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:41:01 | 01.12.2022 14:14:00 | 1.5497 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1567025 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7130011 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:44:12 | 01.12.2022 13:13:00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
1567060 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:48:23 | 01.12.2022 12:50:34 | 0.0364 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 0.2912 | 0 | 3.3124 | 0.9464 | 0.6916 | 0.182
1567066 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:50:48 | 01.12.2022 13:56:31 | 1.0953 | 10 | 335 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10.953 | 366.9255 | 20.8107 | 1.0953 | 0 | 0
1567073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6769752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:51:11 | 01.12.2022 14:38:00 | 1.7803 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2424 | 0 | 0 | 0
1567091 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6978015 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:00:17 | 01.12.2022 14:26:00 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4298 | 0 | 0
1567092 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO10505709 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:00:33 | 01.12.2022 13:56:00 | 0.9242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1567093 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR12229336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:00:00 | 01.12.2022 14:37:08 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8962
1567093 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8655403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:00:00 | 01.12.2022 15:38:48 | 2.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6822
1567094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7040486 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:01:11 | 01.12.2022 15:31:50 | 2.5108 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.9476 | 0 | 0 | 0 | 0
1567112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO12800513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 13:07:25 | 01.12.2022 13:35:28 | 0.4675 | 140 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.45 | 88.3575 | 0 | 0 | 0 | 0
1567112 | 2 | KONYA | KARAPINAR | DM | ISO10794053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 13:07:25 | 01.12.2022 13:49:37 | 0.7033 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23.9122 | 0.7033 | 0 | 0 | 1.4066 | 0
1567112 | 3 | KONYA | KARAPINAR | DM | BR10821873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 13:07:25 | 01.12.2022 14:03:26 | 0.9336 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1567117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6524933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:00:00 | 01.12.2022 17:43:56 | 4.7322 | 5 | 2 | 0 | 0 | 77 | 373 | 23.661 | 9.4644 | 0 | 0 | 364.3794 | 1765.1106
1567118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 13:01:07 | 01.12.2022 13:40:00 | 0.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5341 | 399.2296
1567154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO13159192 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 13:20:44 | 01.12.2022 14:18:00 | 0.9544 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4496 | 0 | 0 | 0 | 0
1567176 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7039249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:30:00 | 01.12.2022 15:34:00 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878.3475 | 0 | 0
1567178 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6947928 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:30:13 | 01.12.2022 17:30:00 | 3.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.7012
1567181 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 13:30:48 | 01.12.2022 15:48:54 | 2.3017 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4547 | 0 | 0 | 0 | 0
1567189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6984291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 13:33:56 | 01.12.2022 14:08:00 | 0.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.678
1567211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6762700 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 11:26:40 | 01.12.2022 14:30:48 | 3.0689 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.2155 | 0 | 0 | 0 | 0
1567237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6569281 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 14:01:14 | 01.12.2022 14:58:00 | 0.9461 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8681 | 0 | 0 | 0 | 0
1567238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:01:37 | 01.12.2022 14:04:17 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7044 | 169.0752
1567240 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6917496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 14:00:00 | 01.12.2022 15:55:00 | 1.9167 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.0901 | 0 | 0 | 0 | 0
1567242 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11554908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:03:16 | 01.12.2022 15:08:00 | 1.0789 | 4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3156 | 90.6276 | 0 | 0 | 0 | 0
1567252 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6998837 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 14:05:18 | 01.12.2022 16:27:00 | 2.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4255
1567257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:07:58 | 01.12.2022 14:45:27 | 0.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3908 | 407.3044
1567272 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:19:01 | 01.12.2022 14:23:03 | 0.0672 | 3 | 11554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2016 | 776.4288 | 0 | 0 | 0 | 0
1567273 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:19:57 | 01.12.2022 14:22:45 | 0.0467 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 1792 | 0 | 0 | 0.1401 | 0 | 4.1096 | 83.6864
1567316 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535248519 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:33:47 | 01.12.2022 16:46:00 | 2.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2036
1567339 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:46:34 | 01.12.2022 14:47:35 | 0.0169 | 0 | 0 | 238 | 1183 | 32 | 148 | 0 | 0 | 4.0222 | 19.9927 | 0.5408 | 2.5012
1567376 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6586024 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 15:00:20 | 01.12.2022 17:37:00 | 2.6111 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.2765 | 0 | 0
1567384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6832825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 12:32:04 | 01.12.2022 16:03:00 | 3.5156 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9984 | 0 | 0 | 0 | 0
1567403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6596926 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 15:19:23 | 01.12.2022 16:13:00 | 0.8936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.468 | 0 | 0 | 0 | 0
1567421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 14:16:34 | 01.12.2022 16:33:00 | 2.2739 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7519 | 0 | 0 | 0 | 0
1567425 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6625297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 15:30:00 | 01.12.2022 17:34:00 | 2.0667 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1334 | 150.8691 | 0 | 0
1567457 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6687022 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 15:50:34 | 01.12.2022 16:15:00 | 0.4072 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9112 | 0 | 0 | 0 | 0
1567462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6575340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 15:55:53 | 01.12.2022 17:18:53 | 1.3833 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1567463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 15:56:02 | 01.12.2022 15:58:26 | 0.04 | 85 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1567464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 15:56:12 | 01.12.2022 15:58:20 | 0.0356 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0
1567471 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11021434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.12.2022 16:00:01 | 01.12.2022 17:52:26 | 1.8736 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1567485 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 15:47:48 | 01.12.2022 16:07:00 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 154.24
1567496 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6588537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:08:22 | 01.12.2022 16:28:52 | 0.3417 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0097 | 0 | 0
1567512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6788227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:15:07 | 01.12.2022 16:16:28 | 0.0225 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1725 | 0 | 0 | 0 | 0
1567529 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | ISO7020162 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:16:30 | 01.12.2022 17:27:00 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3
1567536 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR7105310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:17:24 | 01.12.2022 17:02:00 | 0.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8208
1567566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:35:12 | 01.12.2022 16:44:12 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 32.1
1567585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:47:21 | 01.12.2022 16:48:06 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7875 | 6.4125
1567606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6605331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 16:57:15 | 01.12.2022 17:27:50 | 0.5097 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2134 | 11.7231 | 0 | 0 | 0 | 0
1567684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7003449 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 17:46:59 | 01.12.2022 18:34:00 | 0.7836 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0616 | 0 | 0 | 0 | 0
1567705 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515201432 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 18:00:49 | 01.12.2022 18:53:00 | 0.8697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8697 | 0 | 0 | 0 | 0
1567730 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063219 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 18:17:09 | 01.12.2022 19:57:00 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6642
1567749 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032239 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 18:38:31 | 01.12.2022 20:49:00 | 2.1747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1747 | 0 | 0 | 0 | 0
1567840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516248456 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.12.2022 20:33:00 | 02.12.2022 00:42:00 | 4.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1567918 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO8551148 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 00:07:04 | 02.12.2022 00:16:04 | 0.15 | 0 | 0 | 10 | 3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 460.2 | 0 | 0
1567992 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:30:00 | 0.4333 | 1 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4333 | 640.4174 | 0 | 0 | 0 | 0
1567992 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:39:41 | 0.5947 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1445.121 | 0 | 0 | 0 | 0
1567992 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:40:08 | 0.6022 | 3 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8066 | 876.8032 | 0 | 0 | 0 | 0
1567992 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:40:26 | 0.6072 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.6968 | 0 | 0 | 0 | 0
1567992 | 5 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:41:02 | 0.6172 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 | 88.2596 | 0 | 0 | 0 | 0
1567992 | 6 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:41:20 | 0.6222 | 1 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6222 | 1041.5628 | 0 | 0 | 0 | 0
1567992 | 7 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:41:38 | 0.6272 | 2 | 2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 1409.9456 | 0 | 0 | 0 | 0
1567992 | 8 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:00 | 02.12.2022 01:42:29 | 0.6414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1567993 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 01:04:30 | 02.12.2022 01:38:29 | 0.5664 | 4 | 20698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2656 | 11723.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1568007 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO12454979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 01:51:42 | 02.12.2022 01:53:17 | 0.0264 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0.5808 | 0
1568027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 04:17:20 | 02.12.2022 05:00:00 | 0.7111 | 2 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4222 | 223.2854 | 0 | 0 | 0 | 0
1568028 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 08:13:48 | 02.12.2022 08:26:45 | 0.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9056 | 484.6868
1568037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6917410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 08:30:00 | 02.12.2022 11:44:44 | 3.2456 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2002.5352 | 0 | 0 | 0 | 3.2456
1568038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO11854832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 08:04:51 | 02.12.2022 09:41:00 | 1.6025 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
1568040 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 08:13:08 | 02.12.2022 17:42:00 | 9.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.811 | 1545.4193
1568041 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6579942 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 07:09:41 | 02.12.2022 08:37:00 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2369 | 0 | 0
1568051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589101 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.12.2022 08:02:45 | 02.12.2022 13:06:27 | 5.0617 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1851 | 1224.9314 | 0 | 0 | 0 | 0
1568053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 02.12.2022 08:04:07 | 02.12.2022 17:59:00 | 9.9147 | 6 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4882 | 3113.2158 | 0 | 0 | 0 | 0
1568064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 08:57:28 | 02.12.2022 08:58:43 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 13.9984
1568082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO12626290 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 08:59:48 | 02.12.2022 11:46:00 | 2.77 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1568085 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12146383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:00:34 | 02.12.2022 13:55:00 | 4.9072 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.2048 | 0 | 0 | 0 | 0
1568096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8394752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:04:04 | 02.12.2022 09:05:04 | 0.0167 | 0 | 78 | 0 | 0 | 110 | 4560 | 0 | 1.3026 | 0 | 0 | 1.837 | 76.152
1568097 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO12332779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:04:17 | 02.12.2022 14:27:00 | 5.3786 | 2 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7572 | 3173.374 | 0 | 0 | 0 | 0
1568102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6972577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:05:26 | 02.12.2022 11:16:00 | 2.1761 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.7483 | 0 | 0 | 0 | 0
1568104 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6952601 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:05:31 | 02.12.2022 11:01:00 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0302
1568110 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12775118 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:06:31 | 02.12.2022 17:00:00 | 7.8914 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211.7998 | 0 | 0 | 0 | 0
1568111 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:07:05 | 02.12.2022 10:03:35 | 0.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0672 | 706.275
1568115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:07:38 | 02.12.2022 10:41:21 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3618 | 184.3042
1568116 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:07:54 | 02.12.2022 11:54:00 | 2.7683 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.7689 | 0 | 0
1568122 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:09:37 | 02.12.2022 09:11:37 | 0.0333 | 20 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 25.9407 | 0 | 0 | 0 | 0
1568124 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066421 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:09:44 | 02.12.2022 10:02:00 | 0.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8711
1568126 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:12:30 | 02.12.2022 17:08:39 | 7.9358 | 0 | 0 | 70 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 555.506 | 150.7802 | 436.469 | 0
1568159 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517137304 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:25:38 | 02.12.2022 10:32:00 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1061
1568161 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:22:37 | 02.12.2022 09:28:29 | 0.0978 | 0 | 0 | 35 | 64 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3.423 | 6.2592 | 1.467 | 0.978
1568166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12109995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:31:02 | 02.12.2022 10:22:53 | 0.8642 | 0 | 0 | 24 | 112 | 11 | 154 | 0 | 0 | 20.7408 | 96.7904 | 9.5062 | 133.0868
1568170 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 09:32:46 | 02.12.2022 16:36:32 | 7.0628 | 0 | 0 | 16 | 31 | 1 | 12 | 0 | 0 | 113.0048 | 218.9468 | 7.0628 | 84.7536
1568193 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:46:45 | 02.12.2022 09:55:45 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 360.3
1568195 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 09:47:43 | 02.12.2022 09:49:06 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5082 | 0.0462
1568219 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:00:07 | 02.12.2022 12:34:02 | 2.5653 | 3 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6959 | 3919.7784 | 0 | 0 | 0 | 0
1568219 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6913647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:00:07 | 02.12.2022 17:58:38 | 7.9753 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.9252 | 0 | 0 | 0 | 0
1568220 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:00:02 | 02.12.2022 11:05:00 | 1.0828 | 209 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.3052 | 70.382 | 0 | 0 | 0 | 0
1568221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6873967 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:00:10 | 02.12.2022 10:55:00 | 0.9139 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.4053 | 0 | 0 | 0 | 0
1568222 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6695869 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:00:04 | 02.12.2022 12:59:00 | 2.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3414
1568224 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7070595 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:00:41 | 02.12.2022 15:00:59 | 5.005 | 18 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.09 | 7362.355 | 0 | 0 | 0 | 0
1568226 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:01:08 | 02.12.2022 10:33:09 | 0.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1344 | 144.6056
1568227 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10832486 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:01:01 | 02.12.2022 10:29:00 | 0.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7272 | 10.7272
1568229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 10:01:48 | 02.12.2022 11:09:00 | 1.12 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 47.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1568366 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 10:44:55 | 02.12.2022 11:15:00 | 0.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.07 | 13.0364
1568368 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10794363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 10:44:56 | 02.12.2022 13:42:00 | 2.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5599 | 11.8044
1568402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 10:54:55 | 02.12.2022 11:04:00 | 0.1514 | 5 | 2 | 0 | 0 | 77 | 373 | 0.757 | 0.3028 | 0 | 0 | 11.6578 | 56.4722
1568437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6806559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 11:12:11 | 02.12.2022 11:55:00 | 0.7136 | 10 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.136 | 38.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
1568462 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11180022 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:20:25 | 02.12.2022 13:06:00 | 1.7597 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1568466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:22:12 | 02.12.2022 11:23:46 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8352 | 23.2812
1568467 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:22:54 | 02.12.2022 12:09:54 | 0.7833 | 0 | 0 | 4 | 965 | 22 | 30 | 0 | 0 | 3.1332 | 755.8845 | 17.2326 | 23.499
1568505 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6936490 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:34:35 | 02.12.2022 14:39:00 | 3.0736 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9872 | 0 | 0
1568566 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:44:58 | 02.12.2022 11:46:33 | 0.0264 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 0.2112 | 0 | 2.4024 | 0.6864 | 0.5016 | 0.132
1568567 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:45:52 | 02.12.2022 11:46:45 | 0.0147 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 532 | 0 | 0 | 0.1029 | 0.0882 | 0.1029 | 7.8204
1568589 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO12349356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:44:57 | 02.12.2022 11:55:00 | 0.1675 | 0 | 0 | 5 | 3627 | 179 | 3851 | 0 | 0 | 0.8375 | 607.5225 | 29.9825 | 645.0425
1568647 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6540073 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:01:04 | 02.12.2022 13:13:33 | 1.2081 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1745 | 0 | 0 | 0 | 0
1568650 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM | BR6867930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 11:45:58 | 02.12.2022 14:43:41 | 2.9619 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8476 | 5.9238 | 0 | 0
1568650 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM | ISO11902320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 11:45:58 | 02.12.2022 16:59:00 | 5.2172 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.6308 | 0 | 0
1568650 | 3 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM | ISO11902281 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 11:45:58 | 02.12.2022 16:59:22 | 5.2233 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.9706 | 0 | 0
1568678 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516245221 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:17:33 | 02.12.2022 14:05:00 | 1.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 0
1568722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO8671505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:37:16 | 02.12.2022 13:01:00 | 0.3956 | 53 | 16 | 0 | 0 | 109 | 905 | 20.9668 | 6.3296 | 0 | 0 | 43.1204 | 358.018
1568724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:39:06 | 02.12.2022 13:10:00 | 0.515 | 3 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 357.925 | 0 | 0 | 0 | 0
1568727 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:41:01 | 02.12.2022 13:25:00 | 0.7331 | 14 | 96 | 0 | 0 | 13 | 162 | 10.2634 | 70.3776 | 0 | 0 | 9.5303 | 118.7622
1568763 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:53:38 | 02.12.2022 12:55:24 | 0.0294 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8514 | 0.0294 | 0 | 0
1568766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 11:30:13 | 02.12.2022 12:57:59 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8512 | 210.6432
1568778 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 13:01:10 | 02.12.2022 17:42:12 | 4.6839 | 39 | 2 | 29 | 56 | 228 | 257 | 182.6721 | 9.3678 | 135.8331 | 262.2984 | 1067.9292 | 1203.7623
1568779 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6899913 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 13:00:55 | 02.12.2022 17:02:00 | 4.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7421
1568782 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6646704 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 13:01:56 | 02.12.2022 15:51:00 | 2.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3182
1568785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398339 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 13:04:02 | 02.12.2022 13:11:02 | 0.1167 | 1 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1167 | 61.7343 | 0 | 0 | 0 | 0
1568797 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE6592627 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:29:03 | 02.12.2022 15:09:00 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.896 | 0 | 0
1568800 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7121928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 13:10:09 | 02.12.2022 17:02:00 | 3.8642 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0866 | 0 | 0
1568853 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6905247 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 13:26:05 | 02.12.2022 16:14:00 | 2.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3538
1568860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7068126 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 13:30:19 | 02.12.2022 15:19:00 | 1.8114 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2674 | 0 | 0 | 0 | 0
1568873 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7034804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 13:37:21 | 02.12.2022 14:47:40 | 1.1719 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5684 | 0 | 0 | 0 | 0
1568949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6791045 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 12:22:05 | 02.12.2022 15:13:00 | 2.8486 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4618 | 0 | 0 | 0 | 0
1568954 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6817191 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 13:31:33 | 02.12.2022 14:21:00 | 0.8242 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.7098 | 0 | 0 | 0 | 0
1568955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7250435 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 14:00:00 | 02.12.2022 16:57:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.55 | 967.6
1568961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6964745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:04:05 | 02.12.2022 14:25:00 | 0.3486 | 12 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3512 | 4.1832 | 6.972 | 0 | 0 | 19.8702 | 1224.2832
1568962 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6560600 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 14:04:25 | 02.12.2022 16:55:00 | 2.8431 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8393 | 0 | 0 | 0 | 0
1568963 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6916596 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 14:04:53 | 02.12.2022 16:48:00 | 2.7186 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.1668 | 0 | 0 | 0 | 0
1568970 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516047425 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:14:02 | 02.12.2022 17:16:00 | 3.0328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0328 | 0 | 0
1568972 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6599928 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:15:29 | 02.12.2022 15:05:00 | 0.8253 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
1568978 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6579942 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:17:11 | 02.12.2022 15:42:59 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.39 | 0 | 0
1569012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO13157899 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:39:02 | 02.12.2022 19:00:00 | 4.3494 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8916 | 0 | 0 | 0 | 0
1569019 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:42:41 | 02.12.2022 15:35:41 | 0.8833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 58 | 2.6499 | 0 | 0 | 0 | 68.0141 | 51.2314
1569019 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7094611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:42:41 | 02.12.2022 15:47:06 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2256 | 3275.5536
1569029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:49:34 | 02.12.2022 14:52:10 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 38.6236
1569030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:49:34 | 02.12.2022 14:52:10 | 0.0433 | 0 | 3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1311 | 0 | 0 | 0 | 0
1569075 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6562903 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 14:21:38 | 02.12.2022 14:47:00 | 0.4228 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7764 | 0 | 0
1569102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6966297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 15:14:29 | 02.12.2022 16:57:00 | 1.7086 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0128 | 0 | 0 | 0 | 0
1569105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7113219 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 15:17:38 | 02.12.2022 17:46:00 | 2.4728 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5856 | 0 | 0 | 0 | 0
1569111 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6852859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 15:21:41 | 02.12.2022 15:24:13 | 0.0422 | 13 | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5486 | 127.1486 | 0 | 0 | 0 | 0
1569151 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7114292 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.12.2022 15:30:47 | 02.12.2022 16:35:54 | 1.0853 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6443 | 0 | 0 | 0 | 0
1569153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515619726 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 15:33:54 | 02.12.2022 19:03:00 | 3.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0
1569202 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 16:04:36 | 02.12.2022 16:25:03 | 0.3408 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 58 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 26.2416 | 19.7664
1569278 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6846250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 16:45:49 | 02.12.2022 18:23:00 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.182
1569293 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 16:58:13 | 02.12.2022 17:40:00 | 0.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6964 | 150.4224
1569295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6800971 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 16:58:18 | 02.12.2022 17:06:06 | 0.13 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1569298 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:01:11 | 02.12.2022 18:43:00 | 1.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1814 | 5.0907
1569302 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KARAYOLLARI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:05:28 | 02.12.2022 17:50:28 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 27 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 9.75 | 20.25
1569316 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062418 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:13:23 | 02.12.2022 21:40:00 | 4.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4436
1569345 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR10764918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:23:51 | 02.12.2022 18:06:00 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5725 | 0 | 0
1569374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12476647 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:03:15 | 02.12.2022 19:07:00 | 2.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.375
1569391 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10851079 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:48:18 | 02.12.2022 20:01:00 | 2.2117 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8.8468 | 0 | 170.3009 | 0
1569392 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516876163 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:47:56 | 02.12.2022 18:39:00 | 0.8511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8511 | 0 | 0 | 0 | 0
1569397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7082763 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 17:58:12 | 02.12.2022 19:33:00 | 1.58 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1569419 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7100520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 15:50:11 | 02.12.2022 19:03:00 | 3.2136 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8256 | 12.8544 | 0 | 0 | 0 | 0
1569421 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE6546003 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.12.2022 16:51:30 | 02.12.2022 20:41:00 | 3.825 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1569436 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | BR7007877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 18:10:58 | 02.12.2022 19:09:00 | 0.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8848
1569459 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6865124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 18:37:07 | 02.12.2022 19:07:07 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 77 | 0 | 0
1569485 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 19:06:49 | 02.12.2022 19:20:31 | 0.2283 | 6 | 809 | 0 | 0 | 2 | 202 | 1.3698 | 184.6947 | 0 | 0 | 0.4566 | 46.1166
1569489 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12940870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 16:01:35 | 02.12.2022 19:41:00 | 3.6569 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6276 | 0 | 0 | 0
1569490 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7068798 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 19:11:46 | 02.12.2022 20:28:00 | 1.2706 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9766 | 0 | 0 | 0 | 0
1569509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7126063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 19:49:49 | 02.12.2022 20:57:00 | 1.1197 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1895 | 0 | 0 | 0 | 0
1569515 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516943107 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 19:55:19 | 02.12.2022 22:09:00 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2281
1569540 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 21:02:04 | 02.12.2022 21:11:04 | 0.15 | 0 | 0 | 21 | 1 | 48 | 44 | 0 | 0 | 3.15 | 0.15 | 7.2 | 6.6
1569544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7126063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 21:18:26 | 02.12.2022 22:09:00 | 0.8428 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.498 | 0 | 0 | 0 | 0
1569552 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 21:29:05 | 02.12.2022 21:29:50 | 0.0125 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 996 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.3125 | 12.45
1569571 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 22:13:22 | 02.12.2022 22:14:28 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4026 | 13.0845
1569575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 22:33:44 | 02.12.2022 23:06:44 | 0.55 | 22 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 34.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1569575 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | 517325379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 22:33:44 | 02.12.2022 23:20:49 | 0.7847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1569575 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | 517320911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 22:33:44 | 02.12.2022 23:21:31 | 0.7964 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5928 | 0.7964 | 0 | 0 | 0 | 0
1569601 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.12.2022 23:24:11 | 02.12.2022 23:37:34 | 0.2231 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.5617 | 1.1155 | 2.9003 | 0
1569609 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12668895 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 00:20:18 | 03.12.2022 03:52:18 | 3.5333 | 10 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.333 | 3759.4312 | 0 | 0 | 0 | 3.5333
1569632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7062179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 04:00:22 | 03.12.2022 07:00:15 | 2.9981 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457.0766 | 0 | 0 | 0 | 0
1569652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 07:37:49 | 03.12.2022 07:39:10 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0125 | 0.09
1569659 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 08:00:00 | 03.12.2022 16:56:00 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.333 | 1456.1279
1569660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 03.12.2022 08:01:15 | 03.12.2022 17:19:00 | 9.2958 | 6 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7748 | 2918.8812 | 0 | 0 | 0 | 0
1569661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 08:03:58 | 03.12.2022 09:01:53 | 0.9653 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1569675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 08:13:21 | 03.12.2022 08:14:37 | 0.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4348 | 8.7987
1569691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6884251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 08:21:33 | 03.12.2022 08:55:00 | 0.5575 | 13 | 3326 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7.2475 | 1854.245 | 0 | 0 | 3.345 | 6.1325
1569703 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | DM | ISO13202357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 08:30:05 | 03.12.2022 16:30:00 | 7.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.8334
1569704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO13183857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 08:30:03 | 03.12.2022 09:46:04 | 1.2669 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.0059 | 0 | 0 | 0 | 0
1569734 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:00:05 | 03.12.2022 09:01:07 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1696 | 7.1724
1569735 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6657804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:03 | 03.12.2022 12:28:00 | 3.4658 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.199 | 0 | 0 | 0 | 0
1569736 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:10 | 03.12.2022 21:15:00 | 12.2472 | 1 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2472 | 3747.6432 | 0 | 0 | 0 | 0
1569737 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:07 | 03.12.2022 16:11:00 | 7.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.605
1569738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12659738 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:24 | 03.12.2022 10:47:00 | 1.7767 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1166 | 0 | 0 | 0 | 0
1569739 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6819603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:38 | 03.12.2022 11:32:00 | 2.5228 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6596 | 68.1156 | 0 | 0 | 0 | 0
1569740 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6698594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:49 | 03.12.2022 16:50:00 | 7.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6396.5146
1569741 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:00:37 | 03.12.2022 15:29:00 | 6.4731 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9462 | 1165.158 | 0 | 0 | 0 | 0
1569742 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6654659 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:05 | 03.12.2022 11:01:00 | 1.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.993
1569743 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7096868 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:10 | 03.12.2022 11:44:00 | 2.7139 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.6572 | 0 | 0 | 0 | 0
1569744 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:23 | 03.12.2022 10:56:00 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6446 | 4456.7299
1569745 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6692498 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:36 | 03.12.2022 11:43:00 | 2.69 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1569746 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6888433 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:35 | 03.12.2022 11:57:00 | 2.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2428
1569747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7250433 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:48 | 03.12.2022 16:33:00 | 7.52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1503 | 7.52 | 7.52 | 0 | 0 | 270.72 | 11302.56
1569748 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6859646 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:01:52 | 03.12.2022 11:52:00 | 2.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2052
1569750 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO7137953 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:04:04 | 03.12.2022 10:43:58 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.96
1569764 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6678670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:17:58 | 03.12.2022 09:38:27 | 0.3414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1768 | 0 | 0 | 0 | 0.6828 | 7.8522 | 603.5952
1569764 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11503063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:17:58 | 03.12.2022 09:39:34 | 0.36 | 0 | 0 | 20 | 3605 | 32 | 3947 | 0 | 0 | 7.2 | 1297.8 | 11.52 | 1420.92
1569770 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517398736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:21:14 | 03.12.2022 11:40:00 | 2.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 0
1569808 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8697617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 09:30:50 | 03.12.2022 14:15:00 | 4.7361 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4.7361 | 33.1527 | 0 | 0 | 0 | 582.5403
1569862 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6858321 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:41:19 | 03.12.2022 10:58:31 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.2829 | 0 | 0
1569876 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO7110157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:45:00 | 03.12.2022 10:25:00 | 0.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3348 | 336.0168
1569885 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE11412632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 09:53:32 | 03.12.2022 15:11:00 | 5.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2021
1569897 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7048210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:01 | 03.12.2022 13:13:13 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 953.12
1569898 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO6603780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:06 | 03.12.2022 10:55:00 | 0.915 | 0 | 0 | 7 | 1471 | 6 | 863 | 0 | 0 | 6.405 | 1345.965 | 5.49 | 789.645
1569899 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6765314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:06 | 03.12.2022 12:55:00 | 2.915 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.43 | 0 | 0 | 0 | 0
1569900 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6918721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:14 | 03.12.2022 14:08:00 | 4.1294 | 0 | 0 | 10 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.294 | 1816.936 | 0 | 0
1569901 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6769482 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:16 | 03.12.2022 14:58:00 | 4.9622 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.1616 | 0 | 0 | 0 | 0
1569903 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:16 | 03.12.2022 11:00:00 | 0.9956 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1569905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:32 | 03.12.2022 11:08:14 | 1.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2376 | 1643.9331
1569906 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6565024 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:33 | 03.12.2022 15:00:00 | 4.9908 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5032 | 0 | 0 | 0 | 0
1569907 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:00:52 | 03.12.2022 16:10:03 | 6.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6744 | 10854.0684
1569909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:01:22 | 03.12.2022 12:51:52 | 2.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8765 | 11.3668
1569911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7154444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:02:29 | 03.12.2022 14:44:45 | 4.7044 | 2 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4088 | 1072.6032 | 0 | 0 | 0 | 0
1569913 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:03:01 | 03.12.2022 15:22:00 | 5.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.7748
1569914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:04:19 | 03.12.2022 12:54:22 | 2.8342 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 470.4772 | 17.0052 | 11.3368 | 0
1569943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517363538 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 10:17:58 | 03.12.2022 11:39:00 | 1.3506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 0
1569961 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 10:24:46 | 03.12.2022 10:26:29 | 0.0286 | 0 | 0 | 4 | 965 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0.1144 | 27.599 | 0.6292 | 0.858
1569978 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6885395 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 10:32:21 | 03.12.2022 11:43:34 | 1.1869 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5398 | 0 | 0 | 0 | 0
1569990 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 10:43:02 | 03.12.2022 11:59:00 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5796 | 324.1216
1570011 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516227908 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 10:52:12 | 03.12.2022 12:01:00 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1467 | 0 | 0
1570021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7024662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 11:00:02 | 03.12.2022 12:49:00 | 1.8161 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.966 | 0 | 0 | 0 | 0
1570035 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:06:39 | 03.12.2022 11:08:08 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6796 | 10.2999
1570036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6546157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:06:46 | 03.12.2022 11:15:46 | 0.15 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1570041 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515795230 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:07:09 | 03.12.2022 12:23:00 | 1.2642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0 | 0
1570045 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İL ÖZEL İDARE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:08:29 | 03.12.2022 11:43:28 | 0.5831 | 8 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6648 | 107.2904 | 0 | 0 | 0 | 0
1570061 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:13:23 | 03.12.2022 11:16:03 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 | 67.8876
1570113 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:37:13 | 03.12.2022 11:38:08 | 0.0153 | 0 | 0 | 14 | 1570 | 123 | 417 | 0 | 0 | 0.2142 | 24.021 | 1.8819 | 6.3801
1570168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11777362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 11:55:46 | 03.12.2022 12:19:00 | 0.3872 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9456 | 0 | 0 | 0 | 0
1570184 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11174435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 12:00:21 | 03.12.2022 12:52:00 | 0.8608 | 38 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7104 | 39.5968 | 0 | 0 | 0 | 0
1570201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 12:16:00 | 03.12.2022 12:16:57 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 6.5886
1570242 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 12:45:22 | 03.12.2022 13:49:22 | 1.0667 | 0 | 0 | 9 | 1 | 98 | 409 | 0 | 0 | 9.6003 | 1.0667 | 104.5366 | 436.2803
1570256 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7007870 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 13:00:01 | 03.12.2022 15:39:00 | 2.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5808
1570257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 13:00:07 | 03.12.2022 15:19:18 | 2.3197 | 15 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7955 | 324.758 | 0 | 0 | 0 | 0
1570279 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 13:06:29 | 03.12.2022 13:08:45 | 0.0378 | 3 | 6 | 4 | 4 | 40 | 1595 | 0.1134 | 0.2268 | 0.1512 | 0.1512 | 1.512 | 60.291
1570279 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 13:06:29 | 03.12.2022 17:04:51 | 3.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8848 | 4564.7472
1570350 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7105383 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 13:29:05 | 03.12.2022 14:19:00 | 0.8319 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3237 | 0 | 0 | 0 | 0
1570353 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 13:30:35 | 03.12.2022 15:02:00 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9736 | 159.978
1570357 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 13:32:04 | 03.12.2022 14:13:57 | 0.6981 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 27 | 0 | 0 | 1.3962 | 5.5848 | 9.0753 | 18.8487
1570359 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 13:32:10 | 03.12.2022 13:37:10 | 0.0833 | 0 | 0 | 40 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 3.332 | 0.3332 | 6.1642 | 0.1666
1570373 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 13:36:54 | 03.12.2022 13:38:09 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8256 | 34.632
1570409 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6784366 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 13:47:25 | 03.12.2022 15:29:00 | 1.6931 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.5963 | 0 | 0 | 0 | 0
1570443 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7068563 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 14:00:07 | 03.12.2022 15:52:00 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.647
1570454 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6699288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 14:03:51 | 03.12.2022 17:08:00 | 3.0692 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.8224 | 0 | 0 | 0 | 0
1570486 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 14:21:19 | 03.12.2022 14:22:26 | 0.0186 | 9 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1674 | 3.3294 | 0 | 0 | 0 | 0
1570489 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 14:23:26 | 03.12.2022 14:26:20 | 0.0483 | 0 | 0 | 19 | 617 | 11 | 4388 | 0 | 0 | 0.9177 | 29.8011 | 0.5313 | 211.9404
1570516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.12.2022 14:31:12 | 03.12.2022 17:21:00 | 2.83 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1570539 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 14:43:55 | 03.12.2022 14:45:59 | 0.0344 | 0 | 0 | 19 | 617 | 11 | 4388 | 0 | 0 | 0.6536 | 21.2248 | 0.3784 | 150.9472
1570565 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 14:52:34 | 03.12.2022 14:54:59 | 0.0403 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8463 | 0.2015 | 0 | 0 | 0 | 0
1570571 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10354504 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 14:55:16 | 03.12.2022 17:10:00 | 2.2456 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1570711 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO12494801 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:08:00 | 03.12.2022 16:46:48 | 0.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4537
1570735 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515387713 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:14:15 | 03.12.2022 17:47:00 | 1.5458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5458 | 0 | 0
1570737 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7155966 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 14:48:23 | 03.12.2022 16:34:29 | 1.7683 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6467 | 0 | 0 | 0 | 0
1570773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6973125 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:25:13 | 03.12.2022 16:29:13 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6028
1570784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6699181 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:36:23 | 03.12.2022 17:36:00 | 0.9936 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.648 | 0 | 0 | 0 | 0
1570790 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6588368 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:39:59 | 03.12.2022 17:20:00 | 0.6669 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.4801 | 0 | 0 | 0 | 0
1570818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6632044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:20:54 | 03.12.2022 16:53:27 | 0.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.89
1570824 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:50:10 | 03.12.2022 16:51:01 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0
1570837 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057050 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:56:27 | 03.12.2022 18:47:00 | 1.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8425
1570850 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:01:56 | 03.12.2022 17:02:46 | 0.0139 | 0 | 0 | 2 | 84 | 67 | 2292 | 0 | 0 | 0.0278 | 1.1676 | 0.9313 | 31.8588
1570868 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7012427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:06:06 | 03.12.2022 19:19:32 | 2.2239 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.8404 | 0 | 0 | 0 | 0
1570878 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517167430 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:07:36 | 03.12.2022 17:52:00 | 0.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0
1570896 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12243764 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:11:59 | 03.12.2022 18:27:00 | 1.2503 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0372 | 0 | 0 | 0 | 0
1570907 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7052766 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:31:06 | 03.12.2022 17:40:50 | 1.1622 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9732 | 0 | 0 | 0 | 0
1570908 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6699288 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:08:24 | 03.12.2022 17:49:00 | 0.6767 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0624 | 0 | 0 | 0 | 0
1570911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6686895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:19:58 | 03.12.2022 18:00:00 | 0.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6752 | 8.6736
1570912 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517224993 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 17:20:38 | 03.12.2022 18:12:00 | 0.8561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8561 | 0 | 0
1570934 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | FUSE6534461 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.12.2022 15:23:29 | 03.12.2022 17:36:54 | 2.2236 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9564 | 0 | 0 | 0 | 0
1570945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO9756957 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 16:20:28 | 03.12.2022 19:46:00 | 3.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2768 | 393.944
1571040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 18:32:49 | 03.12.2022 19:04:49 | 0.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0661 | 297.5814
1571048 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517122091 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 18:36:38 | 03.12.2022 21:03:00 | 2.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4394
1571067 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 18:28:53 | 03.12.2022 19:10:54 | 0.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8042 | 406.174
1571082 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO11917529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 18:29:11 | 03.12.2022 18:33:11 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1334 | 7.5371
1571090 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211582 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 19:18:36 | 03.12.2022 20:13:00 | 0.9067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
1571097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / GERİLİM YÜKSEK-TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 19:46:11 | 03.12.2022 19:49:11 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 24.15
1571111 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517151033 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 20:27:08 | 03.12.2022 21:23:00 | 0.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9311
1571116 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO13416667 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 18:23:48 | 03.12.2022 20:44:00 | 2.3367 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0101 | 0 | 0 | 0
1571128 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516170462 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.12.2022 21:01:51 | 03.12.2022 22:28:00 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4358
1571180 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6932292 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 01:00:04 | 04.12.2022 06:18:00 | 5.2989 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6120.2295 | 0 | 0 | 0 | 0
1571192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | BR6771062 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 01:05:30 | 04.12.2022 02:19:38 | 1.2356 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.4912 | 0 | 0 | 0 | 0
1571192 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO6771074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 01:05:30 | 04.12.2022 03:21:32 | 2.2672 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.8688 | 0 | 0 | 0 | 0
1571284 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6880923 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 01:50:45 | 04.12.2022 02:15:01 | 0.4044 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.1616 | 0 | 0 | 0 | 0
1571289 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6841540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 02:00:00 | 04.12.2022 02:54:00 | 0.9 | 23 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 918.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1571309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6721906 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 03:41:32 | 04.12.2022 06:31:33 | 2.8336 | 1690 | 23179 | 206 | 2155 | 425 | 3542 | 4788.784 | 65680.0144 | 583.7216 | 6106.408 | 1204.28 | 10036.6112
1571311 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6827250 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 03:57:47 | 04.12.2022 06:31:33 | 2.5628 | 238 | 278 | 0 | 0 | 193 | 764 | 609.9464 | 712.4584 | 0 | 0 | 494.6204 | 1957.9792
1571311 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6925649 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 03:57:47 | 04.12.2022 08:24:08 | 4.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.488 | 3338.2784
1571311 | 3 | KONYA | KARAPINAR | TM | BR6925705 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 03:57:47 | 04.12.2022 08:43:27 | 4.7611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 634 | 4.7611 | 0 | 0 | 0 | 595.1375 | 3018.5374
1571311 | 4 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6821842 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 03:57:47 | 04.12.2022 11:05:38 | 7.1308 | 14 | 15 | 0 | 0 | 348 | 903 | 99.8312 | 106.962 | 0 | 0 | 2481.5184 | 6439.1124
1571359 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 04:05:36 | 04.12.2022 04:06:36 | 0.0167 | 170 | 854 | 0 | 0 | 231 | 4472 | 2.839 | 14.2618 | 0 | 0 | 3.8577 | 74.6824
1571409 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 05:28:25 | 04.12.2022 05:59:25 | 0.5167 | 103 | 836 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.2201 | 431.9612 | 0 | 0 | 0.5167 | 0
1571445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6776356 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 05:39:26 | 04.12.2022 07:44:00 | 2.0761 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.7753 | 0 | 0 | 0 | 0
1571452 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13295579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 05:36:26 | 04.12.2022 07:25:26 | 1.8167 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2342 | 12.7169 | 0 | 0 | 0 | 0
1571452 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 05:36:26 | 04.12.2022 10:43:00 | 5.1094 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.735 | 35.7658 | 0 | 0 | 0 | 0
1571459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6991039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 07:43:02 | 04.12.2022 08:49:15 | 1.1036 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951.3032 | 0 | 0 | 0 | 0
1571459 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | LINE9574971 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 07:43:02 | 04.12.2022 09:31:32 | 1.8083 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4565 | 0 | 0 | 0 | 0
1571464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120244 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 07:47:36 | 04.12.2022 08:29:00 | 0.69 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1571469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398248 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 04.12.2022 08:00:08 | 04.12.2022 17:57:00 | 9.9478 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1571471 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 08:08:45 | 04.12.2022 08:13:59 | 0.0872 | 212 | 12742 | 0 | 0 | 5 | 132 | 18.4864 | 1111.1024 | 0 | 0 | 0.436 | 11.5104
1571472 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 08:08:45 | 04.12.2022 09:37:00 | 1.4708 | 163 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7404 | 4474.1736 | 0 | 0 | 0 | 0
1571499 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 08:30:06 | 04.12.2022 17:15:11 | 8.7514 | 0 | 0 | 70 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 612.598 | 166.2766 | 481.327 | 0
1571500 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 08:30:07 | 04.12.2022 17:27:16 | 8.9525 | 0 | 0 | 6 | 1 | 59 | 12 | 0 | 0 | 53.715 | 8.9525 | 528.1975 | 107.43
1571501 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | DM | ISO6732496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 08:30:02 | 04.12.2022 13:29:00 | 4.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9312 | 249.14
1571502 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7083704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 08:31:00 | 04.12.2022 17:17:08 | 8.7689 | 0 | 0 | 20 | 9 | 76 | 8 | 0 | 0 | 175.378 | 78.9201 | 666.4364 | 70.1512
1571504 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 08:30:00 | 04.12.2022 17:30:00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 0
1571521 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR10951227 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 08:57:52 | 04.12.2022 10:05:00 | 1.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.189
1571522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:05 | 04.12.2022 13:42:44 | 4.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8432 | 0
1571523 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:03 | 04.12.2022 16:58:00 | 7.9658 | 320 | 202 | 71 | 5 | 0 | 0 | 2549.056 | 1609.0916 | 565.5718 | 39.829 | 0 | 0
1571524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120268 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:18 | 04.12.2022 12:36:00 | 3.595 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1571525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:12 | 04.12.2022 14:47:00 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.6 | 5.78
1571526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120942 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:31 | 04.12.2022 17:28:25 | 8.465 | 0 | 0 | 14 | 2869 | 109 | 8537 | 0 | 0 | 118.51 | 24286.085 | 922.685 | 72265.705
1571527 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6879531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:49 | 04.12.2022 12:56:00 | 3.9197 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0214 | 0 | 0
1571528 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:51 | 04.12.2022 15:52:00 | 6.8525 | 34 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.985 | 12128.925 | 0 | 0 | 0 | 0
1571529 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:01:22 | 04.12.2022 16:49:00 | 7.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.5425
1571530 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6610964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:01:20 | 04.12.2022 16:42:00 | 7.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.3498
1571550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120936 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:01:00 | 04.12.2022 09:46:51 | 0.7642 | 203 | 30269 | 0 | 0 | 127 | 2736 | 155.1326 | 23131.5698 | 0 | 0 | 97.0534 | 2090.8512
1571589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120924 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:00 | 04.12.2022 17:27:00 | 8.45 | 38 | 1461 | 0 | 0 | 22 | 2600 | 321.1 | 12345.45 | 0 | 0 | 185.9 | 21970
1571590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 09:07:07 | 04.12.2022 09:18:00 | 0.1814 | 68 | 11922 | 0 | 0 | 61 | 3392 | 12.3352 | 2162.6508 | 0 | 0 | 11.0654 | 615.3088
1571618 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12494909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 09:06:06 | 04.12.2022 10:43:00 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.89
1571648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 09:28:05 | 04.12.2022 09:30:18 | 0.0369 | 0 | 0 | 13 | 1568 | 19 | 611 | 0 | 0 | 0.4797 | 57.8592 | 0.7011 | 22.5459
1571692 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:36:51 | 04.12.2022 16:40:39 | 7.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5697 | 2662.8641
1571692 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6931072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:36:51 | 04.12.2022 17:15:12 | 7.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9176
1571694 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6557195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:37:21 | 04.12.2022 11:25:00 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.913
1571701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6991050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 09:38:57 | 04.12.2022 10:36:00 | 0.9508 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.294 | 0 | 0 | 0 | 0
1571755 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6538256 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:00:01 | 04.12.2022 14:53:00 | 4.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2071 | 29.2986
1571756 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7078198 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:59:48 | 04.12.2022 12:50:00 | 2.8367 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42.5505 | 0 | 0 | 0 | 8.5101 | 0
1571757 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO7049186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:00:00 | 04.12.2022 17:40:00 | 7.6667 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182.6892 | 0 | 0
1571758 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7616493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:00:16 | 04.12.2022 11:39:00 | 1.6456 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6256 | 0 | 0 | 0 | 0
1571759 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:00:47 | 04.12.2022 10:02:11 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3029 | 12.0927
1571760 | 1 | KONYA | AKÖREN | OG Fideri | ISO6637097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:00:44 | 04.12.2022 17:09:00 | 7.1378 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0316 | 0 | 0 | 0 | 0
1571761 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:01:16 | 04.12.2022 13:24:29 | 3.3869 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.0891 | 0 | 0 | 0 | 0
1571761 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:01:16 | 04.12.2022 13:36:56 | 3.5944 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1571762 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6869377 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:01:13 | 04.12.2022 14:58:00 | 4.9464 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073.3688 | 0 | 0 | 0 | 0
1571763 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO8698678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:00:00 | 04.12.2022 14:55:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 16 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 78.6672 | 137.6676 | 24.5835 | 14.7501
1571764 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6783489 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:00:00 | 04.12.2022 12:58:00 | 2.9667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0363 | 0 | 0 | 0 | 0
1571771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517265497 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:07:06 | 04.12.2022 11:42:00 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5817
1571774 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO6994792 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:08:35 | 04.12.2022 10:22:00 | 0.2236 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9564 | 0 | 0 | 0 | 0
1571776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 09:00:00 | 04.12.2022 11:47:00 | 2.7833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1571783 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11149020 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:15:47 | 04.12.2022 11:53:11 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7203
1571797 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6628941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 10:25:11 | 04.12.2022 11:41:28 | 1.2714 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 132.2256 | 0 | 0 | 0 | 0
1571800 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:26:52 | 04.12.2022 10:29:45 | 0.0481 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3011 | 0.0481 | 0 | 0
1571810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7105004 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:31:57 | 04.12.2022 11:21:00 | 0.8175 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5175 | 0 | 0 | 0 | 0
1571813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:34:12 | 04.12.2022 10:35:12 | 0.0167 | 37 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6179 | 22.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
1571818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:36:17 | 04.12.2022 10:40:17 | 0.0667 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2001 | 5.2026 | 0 | 0 | 0 | 0
1571843 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516061613 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:48:57 | 04.12.2022 13:39:00 | 2.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8342
1571849 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6864628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 10:56:08 | 04.12.2022 11:32:00 | 0.5978 | 0 | 0 | 13 | 102 | 94 | 379 | 0 | 0 | 7.7714 | 60.9756 | 56.1932 | 226.5662
1571857 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 11:00:20 | 04.12.2022 11:59:00 | 0.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.001 | 253.2502
1571960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:14:34 | 04.12.2022 11:19:07 | 0.0758 | 252 | 367 | 0 | 0 | 851 | 3070 | 19.1016 | 27.8186 | 0 | 0 | 64.5058 | 232.706
1571968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6779423 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:16:48 | 04.12.2022 15:24:55 | 4.1353 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6531 | 0 | 0
1572060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | BR6627675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:31:51 | 04.12.2022 12:43:00 | 1.1858 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2628 | 0 | 0 | 0 | 0
1572110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6628941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:47:38 | 04.12.2022 12:00:00 | 0.2061 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2061 | 21.4344 | 0 | 0 | 0 | 0
1572153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120244 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:55:56 | 04.12.2022 13:53:00 | 1.9511 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2518 | 0 | 0 | 0 | 0
1572155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:56:53 | 04.12.2022 13:18:43 | 1.3639 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7278 | 10.9112 | 0 | 0 | 0 | 0
1572156 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:57:18 | 04.12.2022 12:21:30 | 0.4033 | 1 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4033 | 495.6557 | 0 | 0 | 0 | 0
1572179 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:34:15 | 04.12.2022 14:56:54 | 3.3775 | 0 | 0 | 7 | 5 | 28 | 601 | 0 | 0 | 23.6425 | 16.8875 | 94.57 | 2029.8775
1572181 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 12:00:57 | 04.12.2022 14:55:02 | 2.9014 | 0 | 0 | 40 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 116.056 | 11.6056 | 214.7036 | 5.8028
1572182 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 12:01:09 | 04.12.2022 12:50:51 | 0.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9396 | 3.3132
1572213 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12600337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 12:04:44 | 04.12.2022 13:13:46 | 1.1506 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1084 | 0 | 0 | 0 | 0
1572243 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 12:26:29 | 04.12.2022 12:27:30 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4703 | 36.0815
1572279 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO6739476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 09:07:06 | 04.12.2022 10:38:25 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5478 | 1139.9031
1572327 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 12:50:52 | 04.12.2022 14:56:54 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2072 | 8.4024
1572328 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516021127 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 12:52:46 | 04.12.2022 14:20:00 | 1.4539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 0
1572340 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6679676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:03:13 | 04.12.2022 13:00:00 | 1.9464 | 1 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9464 | 1432.5504 | 0 | 0 | 0 | 0
1572348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 13:03:26 | 04.12.2022 13:45:27 | 0.7003 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1572349 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 13:04:06 | 04.12.2022 13:59:00 | 0.915 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.64 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1572365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7017237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:14:38 | 04.12.2022 13:31:10 | 0.2756 | 4 | 4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1024 | 1220.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
1572380 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6980229 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:21:37 | 04.12.2022 14:04:00 | 0.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3112
1572381 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515915000 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:21:52 | 04.12.2022 14:46:00 | 1.4022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0
1572398 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7017237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:31:11 | 04.12.2022 13:39:12 | 0.1336 | 4 | 4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5344 | 591.5808 | 0 | 0 | 0 | 0
1572421 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515791816 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:36:46 | 04.12.2022 15:22:00 | 1.7539 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.539 | 0 | 0 | 0 | 0
1572469 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7386249 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:54:38 | 04.12.2022 14:44:00 | 0.8228 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2912 | 0.8228 | 0 | 0 | 0 | 0
1572476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7109027 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 13:56:35 | 04.12.2022 15:44:56 | 1.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.087
1572505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7073471 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 14:05:31 | 04.12.2022 17:00:00 | 2.9081 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5997 | 0 | 0 | 0 | 0
1572513 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6882563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 11:03:04 | 04.12.2022 11:15:55 | 0.2142 | 6 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2852 | 133.6608 | 0 | 0 | 0 | 0
1572535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6761477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:15:14 | 04.12.2022 15:24:00 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5064
1572549 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515202081 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:20:27 | 04.12.2022 15:44:00 | 1.3925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 0
1572556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:25:07 | 04.12.2022 14:57:49 | 0.545 | 97 | 11 | 70 | 7 | 77 | 12 | 52.865 | 5.995 | 38.15 | 3.815 | 41.965 | 6.54
1572566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6828158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 14:30:35 | 04.12.2022 14:57:11 | 0.4433 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1572567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7120265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 14:30:51 | 04.12.2022 15:52:00 | 1.3525 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.0525 | 0 | 0 | 0 | 0
1572571 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:35:21 | 04.12.2022 14:37:47 | 0.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5278 | 21.0714
1572576 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:39:06 | 04.12.2022 14:41:13 | 0.0353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 139 | 800 | 0 | 0 | 0.0706 | 0 | 4.9067 | 28.24
1572584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6933750 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:02:07 | 04.12.2022 14:45:00 | 0.7147 | 0 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778.0389 | 0 | 0 | 0 | 0
1572588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7132851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:46:13 | 04.12.2022 15:33:00 | 0.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.173
1572603 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:51:25 | 04.12.2022 14:53:32 | 0.0353 | 0 | 0 | 238 | 1183 | 32 | 148 | 0 | 0 | 8.4014 | 41.7599 | 1.1296 | 5.2244
1572612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6858355 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:55:36 | 04.12.2022 17:12:00 | 2.2733 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7456 | 0 | 0 | 0 | 0
1572617 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR10764918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:56:42 | 04.12.2022 20:05:28 | 5.1461 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.9249 | 0 | 0
1572632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6742504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:08:10 | 04.12.2022 16:27:00 | 1.3139 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4394 | 0 | 0 | 0 | 0
1572668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6617390 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:28:52 | 04.12.2022 17:15:00 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7603
1572689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7132851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:39:12 | 04.12.2022 17:17:00 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7
1572693 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:42:12 | 04.12.2022 15:45:10 | 0.0494 | 124 | 186 | 11 | 1 | 10 | 1 | 6.1256 | 9.1884 | 0.5434 | 0.0494 | 0.494 | 0.0494
1572694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:42:12 | 04.12.2022 15:44:03 | 0.0308 | 107 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2956 | 6.6528 | 0 | 0 | 0 | 0
1572704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:52:02 | 04.12.2022 15:52:47 | 0.0125 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1572710 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:56:05 | 04.12.2022 15:56:50 | 0.0125 | 72 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1572718 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:00:08 | 04.12.2022 16:19:08 | 0.3167 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 23.1191 | 0 | 0 | 0 | 0
1572723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 16:00:59 | 04.12.2022 17:33:00 | 1.5336 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.344 | 29.1384 | 0 | 0 | 0 | 0
1572737 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516759153 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:06:16 | 04.12.2022 17:33:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4456
1572738 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7055340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:10:37 | 04.12.2022 18:18:00 | 2.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2629 | 4.2462
1572759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:14:13 | 04.12.2022 16:15:31 | 0.0217 | 40 | 11 | 0 | 0 | 101 | 900 | 0.868 | 0.2387 | 0 | 0 | 2.1917 | 19.53
1572766 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11385079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:15:11 | 04.12.2022 17:14:00 | 0.9803 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7439 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0
1572768 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10902829 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 15:09:35 | 04.12.2022 16:28:00 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1483 | 0
1572769 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7762542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 14:46:24 | 04.12.2022 16:21:00 | 1.5767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6.3068 | 0 | 0 | 9.4602 | 6.3068
1572803 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6709031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:49:15 | 04.12.2022 17:23:56 | 0.5781 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0596 | 0 | 0 | 0 | 0
1572814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.12.2022 16:45:00 | 04.12.2022 17:33:00 | 0.8 | 203 | 30269 | 0 | 0 | 127 | 2736 | 162.4 | 24215.2 | 0 | 0 | 101.6 | 2188.8
1572823 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6644064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 16:55:08 | 04.12.2022 17:13:00 | 0.2978 | 0 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.2784 | 0 | 0 | 0 | 0
1572844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7066795 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:06:35 | 04.12.2022 18:37:07 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.1675
1572851 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6730465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:09:51 | 04.12.2022 17:49:00 | 0.6525 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
1572865 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535288713 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:18:49 | 04.12.2022 18:30:00 | 1.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1864
1572895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7038504 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:32:11 | 04.12.2022 18:37:00 | 1.0803 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0514 | 0 | 0 | 0 | 0
1572896 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9813840 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:08:19 | 04.12.2022 18:05:58 | 0.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2
1572934 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7027849 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:46:03 | 04.12.2022 18:32:00 | 0.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6952
1572975 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7084058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 18:13:55 | 04.12.2022 19:56:00 | 1.7014 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5848 | 0 | 0 | 0 | 0
1572991 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR7134619 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 18:44:16 | 04.12.2022 20:09:00 | 1.4122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8854 | 0 | 0 | 0 | 0
1572994 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7146083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.12.2022 17:33:09 | 04.12.2022 19:15:00 | 1.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5075
1573014 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6568396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 19:21:17 | 04.12.2022 19:30:17 | 0.15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 34 | 3 | 2.85 | 2.25 | 0 | 0 | 5.1 | 0.45
1573026 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535179187 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 20:00:42 | 04.12.2022 22:24:00 | 2.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 0
1573029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7126063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 20:03:25 | 04.12.2022 20:40:00 | 0.6097 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3395 | 0 | 0 | 0 | 0
1573030 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516171184 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 20:07:53 | 04.12.2022 20:59:00 | 0.8519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8519 | 0 | 0 | 0 | 0
1573036 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR10764918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 20:27:25 | 04.12.2022 22:24:00 | 1.9431 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.7979 | 0 | 0
1573061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7126063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.12.2022 21:30:41 | 04.12.2022 22:00:00 | 0.4886 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.101 | 0 | 0 | 0 | 0
1573099 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO11235649 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 00:00:55 | 05.12.2022 04:57:00 | 4.9347 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526.5664 | 0 | 0
1573100 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO11589127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 00:13:38 | 05.12.2022 00:22:52 | 0.1539 | 2 | 2 | 0 | 0 | 222 | 475 | 0.3078 | 0.3078 | 0 | 0 | 34.1658 | 73.1025
1573100 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | KÖK | ISO7133388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 00:13:38 | 05.12.2022 01:19:47 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.0075
1573101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12649343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 00:18:30 | 05.12.2022 00:21:00 | 0.0417 | 31 | 14927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2927 | 622.4559 | 0 | 0 | 0 | 0
1573142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 00:48:39 | 05.12.2022 01:04:06 | 0.2575 | 44 | 384 | 0 | 0 | 654 | 2662 | 11.33 | 98.88 | 0 | 0 | 168.405 | 685.465
1573142 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 00:48:39 | 05.12.2022 01:05:31 | 0.2811 | 20 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.622 | 242.0271 | 0 | 0 | 0 | 0
1573155 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8657198 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 01:00:02 | 05.12.2022 01:28:24 | 0.4728 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
1573159 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR7104253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 01:01:45 | 05.12.2022 02:04:00 | 1.0375 | 27 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0125 | 127.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
1573177 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO7143736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 01:21:44 | 05.12.2022 02:10:44 | 0.8167 | 0 | 0 | 5 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0835 | 1278.9522 | 0 | 0
1573190 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 01:30:21 | 05.12.2022 02:50:42 | 1.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0176 | 940.1184
1573268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:13:37 | 05.12.2022 03:22:37 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 6.75
1573276 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR11697545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 06:52:01 | 05.12.2022 10:57:00 | 4.0831 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718.9851 | 0 | 0
1573284 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 08:01:10 | 05.12.2022 17:30:00 | 9.4806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1573292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6705078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 08:30:01 | 05.12.2022 11:01:22 | 2.5225 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
1573293 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO13202357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 08:30:19 | 05.12.2022 16:29:00 | 7.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.3939
1573304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 08:43:45 | 05.12.2022 10:16:18 | 1.5425 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1573304 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6734422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 08:43:45 | 05.12.2022 10:34:05 | 1.8389 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1573306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6861898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 08:48:40 | 05.12.2022 09:15:17 | 0.4436 | 16 | 3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0976 | 1759.3176 | 0 | 0 | 0 | 0
1573309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6989458 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:00 | 05.12.2022 09:54:00 | 0.9 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1573310 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12494058 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:02 | 05.12.2022 16:46:00 | 7.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2576
1573311 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KÖK | ISO6642065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:01 | 05.12.2022 16:58:00 | 7.9664 | 3 | 353 | 0 | 0 | 1 | 741 | 23.8992 | 2812.1392 | 0 | 0 | 7.9664 | 5903.1024
1573313 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6580020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:11 | 05.12.2022 10:23:00 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0437
1573314 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6708785 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:17 | 05.12.2022 10:55:00 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.0539
1573315 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:22 | 05.12.2022 10:17:48 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3078 | 468.4878
1573316 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:22 | 05.12.2022 18:25:05 | 9.4119 | 1 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4119 | 2880.0414 | 0 | 0 | 0 | 0
1573317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6927503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:33 | 05.12.2022 10:38:00 | 1.6242 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.6102 | 0 | 0 | 0 | 0
1573318 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6654993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:41 | 05.12.2022 16:59:00 | 7.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2694 | 11001.222
1573319 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO8721458 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:30 | 05.12.2022 12:01:00 | 3.0083 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1992 | 0 | 0
1573320 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7686074 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:43 | 05.12.2022 14:59:00 | 5.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.9122
1573323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6988757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:00 | 05.12.2022 11:46:00 | 2.7667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2343 | 0 | 0 | 0 | 0
1573324 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:01:09 | 05.12.2022 12:52:00 | 3.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5425 | 2639.385
1573325 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6708110 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:01:28 | 05.12.2022 14:51:00 | 5.8256 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
1573329 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11163341 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:00:00 | 05.12.2022 10:58:06 | 1.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3026
1573331 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:03:56 | 05.12.2022 10:10:00 | 1.1011 | 0 | 7 | 32 | 153 | 1 | 0 | 0 | 7.7077 | 35.2352 | 168.4683 | 1.1011 | 0
1573332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:04:24 | 05.12.2022 09:10:24 | 0.1 | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1573383 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6895488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:13:40 | 05.12.2022 17:00:00 | 7.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.3552
1573403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12577090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:22:41 | 05.12.2022 15:14:00 | 4.8553 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.0712 | 0 | 0 | 0 | 0
1573406 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:18:55 | 05.12.2022 10:10:00 | 0.8514 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5.1084 | 0 | 0 | 0 | 18.7308 | 0
1573428 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535149124 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:24:43 | 05.12.2022 12:40:00 | 3.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2547
1573456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922863 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:48:27 | 05.12.2022 11:14:00 | 1.4258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 0
1573472 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6984111 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:55:04 | 05.12.2022 10:33:00 | 0.6322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6322 | 0 | 0 | 0 | 0
1573481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6891135 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 09:59:37 | 05.12.2022 12:48:00 | 2.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0608
1573484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6989467 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:00 | 05.12.2022 15:10:00 | 5.1667 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.5039 | 0 | 0 | 0 | 0
1573485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6817667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:01 | 05.12.2022 12:52:00 | 2.8664 | 22 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0608 | 3838.1096 | 0 | 0 | 0 | 0
1573486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7005965 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:00 | 05.12.2022 11:56:00 | 1.9333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4664 | 0 | 0 | 0 | 0
1573487 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6940300 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:11 | 05.12.2022 12:08:00 | 2.1303 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3816 | 0 | 0
1573488 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7156654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:13 | 05.12.2022 15:49:00 | 5.8131 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.3388 | 0 | 0
1573489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6849263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:24 | 05.12.2022 14:00:00 | 3.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9799 | 451.2429
1573491 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6870641 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:19 | 05.12.2022 13:22:00 | 3.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.6102
1573492 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO7125585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:51 | 05.12.2022 17:50:00 | 7.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2032
1573493 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7048888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:00:00 | 05.12.2022 12:04:00 | 2.0667 | 15 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0005 | 400.9398 | 0 | 0 | 0 | 0
1573494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:01:30 | 05.12.2022 10:52:00 | 0.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3591 | 10.9421
1573495 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Fideri | ISO6744990 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:02:36 | 05.12.2022 10:54:00 | 0.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9194
1573496 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7159337 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:03:10 | 05.12.2022 11:29:28 | 1.4383 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.1305 | 0 | 0 | 0 | 0
1573513 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10913623 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:14:08 | 05.12.2022 12:07:30 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2718
1573520 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515819887 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:56:37 | 05.12.2022 10:46:00 | 0.8231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8231 | 0 | 0 | 0 | 0
1573543 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO13316773 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:30:09 | 05.12.2022 11:10:00 | 0.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3284 | 0.6642
1573544 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 10:30:20 | 05.12.2022 11:33:00 | 1.0444 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3996 | 11.4884 | 0 | 0 | 0 | 0
1573559 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:43:09 | 05.12.2022 10:44:17 | 0.0189 | 0 | 0 | 40 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0.756 | 0.0756 | 1.3986 | 0.0378
1573567 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:49:27 | 05.12.2022 11:16:14 | 0.4464 | 115 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.336 | 5.3568 | 0 | 0 | 0 | 0
1573585 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:55:51 | 05.12.2022 11:12:25 | 0.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8723 | 2.4849
1573590 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO10793922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 11:00:01 | 05.12.2022 11:57:00 | 0.9497 | 0 | 0 | 6 | 4 | 117 | 3 | 0 | 0 | 5.6982 | 3.7988 | 111.1149 | 2.8491
1573592 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6538214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 11:00:04 | 05.12.2022 12:04:08 | 1.0678 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.7468 | 0 | 0 | 0 | 0
1573593 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7027058 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:00:21 | 05.12.2022 11:48:00 | 0.7942 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6782 | 0 | 0 | 0 | 0
1573597 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7050642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:01:47 | 05.12.2022 12:00:00 | 0.9703 | 61 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1883 | 16.4951 | 0 | 0 | 0 | 0
1573601 | 1 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO6716503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 11:04:29 | 05.12.2022 11:17:40 | 0.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6364 | 121.4941
1573601 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 11:04:29 | 05.12.2022 16:52:45 | 5.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6088 | 3041.5056
1573634 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7698981 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 09:49:23 | 05.12.2022 11:27:13 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5224 | 0
1573638 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:24:05 | 05.12.2022 11:25:09 | 0.0178 | 0 | 0 | 19 | 229 | 70 | 172 | 0 | 0 | 0.3382 | 4.0762 | 1.246 | 3.0616
1573664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 11:31:20 | 05.12.2022 13:00:55 | 1.4931 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34 | 69 | 11.9448 | 1.4931 | 0 | 0 | 50.7654 | 103.0239
1573700 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762837 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:47:39 | 05.12.2022 12:09:00 | 0.3558 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8418 | 0 | 0
1573701 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:49:44 | 05.12.2022 11:50:49 | 0.0181 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0
1573707 | 1 | KONYA | KARATAY | KÖK | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:51:42 | 05.12.2022 12:36:35 | 0.7481 | 9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7329 | 62.0923 | 0 | 0 | 0 | 0
1573707 | 2 | KONYA | KARATAY | KÖK | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:51:42 | 05.12.2022 13:52:00 | 2.005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 0
1573707 | 3 | KONYA | KARATAY | KÖK | ISO6525442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:51:42 | 05.12.2022 15:57:19 | 4.0936 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1528 | 77.7784 | 0 | 0 | 0 | 0
1573707 | 4 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6814292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:51:42 | 05.12.2022 16:45:56 | 4.9039 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6156 | 4.9039 | 0 | 0 | 0 | 0
1573716 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6938157 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DOĞALGAZ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:56:07 | 05.12.2022 15:07:00 | 3.1814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7256 | 0 | 0 | 0 | 0
1573737 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 12:01:26 | 05.12.2022 14:13:50 | 2.2067 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 29 | 0 | 0 | 11.0335 | 0 | 52.9608 | 63.9943
1573739 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 12:01:26 | 05.12.2022 16:51:00 | 4.8261 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.8701 | 197.8701 | 0 | 0 | 0 | 0
1573740 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6754525 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 12:02:57 | 05.12.2022 16:20:00 | 4.2842 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.8824 | 0 | 0 | 0 | 0
1573744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516260805 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 10:24:27 | 05.12.2022 12:12:00 | 1.7925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
1573745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:05:49 | 05.12.2022 12:07:04 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 4.368
1573771 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516775806 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:19:10 | 05.12.2022 13:56:00 | 1.6139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 0
1573775 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8240011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:25:37 | 05.12.2022 13:44:00 | 1.3064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 18.2896 | 3.9192
1573786 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515909605 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:36:22 | 05.12.2022 14:06:00 | 1.4939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0 | 0 | 0
1573813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7072077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:50:19 | 05.12.2022 13:22:19 | 0.5333 | 52 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7316 | 55.4632 | 0 | 0 | 0 | 0
1573827 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:59:00 | 05.12.2022 15:49:17 | 2.8381 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6573 | 2.8381 | 0 | 0 | 0 | 0
1573830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6813888 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 13:00:01 | 05.12.2022 15:27:00 | 2.4497 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3311 | 0 | 0 | 0 | 0
1573831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 13:00:01 | 05.12.2022 13:57:00 | 0.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6682 | 0.9497
1573841 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7124036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 13:01:18 | 05.12.2022 13:03:28 | 0.0361 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0
1573841 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7124036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 13:01:18 | 05.12.2022 17:20:22 | 4.3178 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.9832 | 0 | 0 | 0 | 0
1573918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12028661 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 13:30:05 | 05.12.2022 15:28:00 | 1.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6751
1573920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6839121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 13:30:16 | 05.12.2022 16:20:09 | 2.8314 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.611 | 0 | 0 | 0 | 0
1573941 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 13:39:20 | 05.12.2022 13:40:39 | 0.0219 | 0 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4703 | 0 | 0 | 0 | 0
1573952 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515203774 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 13:43:45 | 05.12.2022 14:21:00 | 0.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6208
1573960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 13:46:15 | 05.12.2022 16:49:10 | 3.0486 | 16 | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7776 | 5758.8054 | 0 | 0 | 0 | 0
1573998 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6686128 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 14:00:06 | 05.12.2022 16:27:00 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1742
1574004 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517366391 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 12:21:38 | 05.12.2022 16:57:00 | 4.5894 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9138 | 0 | 0 | 0 | 0
1574013 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6635632 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 13:49:51 | 05.12.2022 17:27:00 | 3.6192 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1574016 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10902983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 14:10:48 | 05.12.2022 16:12:00 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 4.04
1574031 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7727072 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 11:25:47 | 05.12.2022 15:01:00 | 3.5869 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1574062 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 14:24:00 | 05.12.2022 14:29:17 | 0.0881 | 8 | 57497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7048 | 5065.4857 | 0 | 0 | 0 | 0
1574067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7121897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.12.2022 14:30:13 | 05.12.2022 15:30:00 | 0.9964 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8704 | 5.9784 | 0 | 0 | 0 | 0
1574071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:41:00 | 05.12.2022 03:45:09 | 0.0692 | 232 | 36721 | 0 | 0 | 57 | 3466 | 16.0544 | 2541.0932 | 0 | 0 | 3.9444 | 239.8472
1574074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:29:00 | 05.12.2022 03:32:54 | 0.065 | 36 | 8452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.34 | 549.38 | 0 | 0 | 0 | 0.065
1574078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6739249 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 14:09:56 | 05.12.2022 14:50:00 | 0.6678 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0816 | 0 | 0 | 0 | 0
1574092 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:34:00 | 05.12.2022 03:37:21 | 0.0558 | 304 | 58833 | 0 | 0 | 37 | 567 | 16.9632 | 3282.8814 | 0 | 0 | 2.0646 | 31.6386
1574117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:19:00 | 05.12.2022 03:23:09 | 0.0692 | 304 | 58833 | 0 | 0 | 37 | 567 | 21.0368 | 4071.2436 | 0 | 0 | 2.5604 | 39.2364
1574132 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:44:00 | 05.12.2022 03:47:23 | 0.0564 | 8 | 57130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4512 | 3222.132 | 0 | 0 | 0 | 0
1574159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6776893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 15:13:06 | 05.12.2022 17:33:00 | 2.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3023 | 0
1574182 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 15:29:50 | 05.12.2022 15:39:50 | 0.1667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 431 | 0 | 0 | 0.8335 | 0 | 6.668 | 71.8477
1574207 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 15:53:11 | 05.12.2022 15:55:52 | 0.0447 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1574208 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 15:53:12 | 05.12.2022 15:55:01 | 0.0303 | 3 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0909 | 44.1168 | 0 | 0 | 0 | 0
1574239 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6780941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.12.2022 16:11:56 | 05.12.2022 18:14:00 | 2.0344 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3712 | 0 | 0 | 0 | 0
1574241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 16:15:52 | 05.12.2022 16:17:56 | 0.0344 | 0 | 0 | 13 | 1568 | 19 | 611 | 0 | 0 | 0.4472 | 53.9392 | 0.6536 | 21.0184
1574275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7056724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 14:53:22 | 05.12.2022 16:51:00 | 1.9606 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.2644 | 0 | 0 | 0 | 0
1574335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517375827 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 16:21:24 | 05.12.2022 18:03:00 | 1.6933 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1856 | 0 | 0 | 0 | 0
1574370 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8840738 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 17:37:45 | 05.12.2022 18:23:00 | 0.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1512
1574400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12218590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 16:23:38 | 05.12.2022 19:28:00 | 3.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3488
1574409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | ISO6678894 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 17:49:49 | 05.12.2022 19:03:00 | 1.2197 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4698 | 0 | 0 | 0 | 0
1574410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6678902 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 16:34:39 | 05.12.2022 18:45:00 | 2.1725 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0375 | 0 | 0 | 0 | 0
1574458 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7007868 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 18:39:36 | 05.12.2022 19:19:51 | 0.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.39
1574470 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054725 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 18:47:57 | 05.12.2022 19:20:00 | 0.5342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5342 | 0 | 0 | 0 | 0
1574532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6705171 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 19:47:46 | 05.12.2022 21:28:00 | 1.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.7778
1574537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7126063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 20:28:07 | 05.12.2022 20:58:00 | 0.4981 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4335 | 0 | 0 | 0 | 0
1574572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.12.2022 03:40:00 | 05.12.2022 03:43:09 | 0.0525 | 27 | 39081 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.4175 | 2051.7525 | 0 | 0 | 0 | 0.105
1574625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7055724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ KUTUP PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 01:19:45 | 06.12.2022 01:57:49 | 0.6344 | 2 | 2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2688 | 1892.4152 | 0 | 0 | 0 | 0
1574641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7050216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 03:00:44 | 06.12.2022 03:24:44 | 0.4 | 21 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0
1574641 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 03:00:44 | 06.12.2022 04:16:44 | 1.2667 | 20 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.334 | 1090.6287 | 0 | 0 | 0 | 0
1574677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7062179 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 03:39:40 | 06.12.2022 06:24:40 | 2.75 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1574686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 02:23:51 | 06.12.2022 03:24:51 | 1.0167 | 2 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0334 | 2456.3472 | 0 | 0 | 0 | 0
1574692 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12578321 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 05:51:10 | 06.12.2022 07:42:52 | 1.8617 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.6269 | 0 | 0 | 0 | 0
1574702 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6637883 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 07:24:05 | 06.12.2022 10:22:00 | 2.9653 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8202 | 0 | 0
1574714 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 08:00:40 | 06.12.2022 18:06:00 | 10.0889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1574738 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 08:30:02 | 06.12.2022 09:52:00 | 1.3661 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47.8135 | 0 | 0 | 0 | 4.0983 | 0
1574739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11021492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 08:30:27 | 06.12.2022 11:42:00 | 3.1925 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4214.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1574740 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6810640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 08:30:27 | 06.12.2022 09:49:00 | 1.3092 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518.672 | 0 | 0 | 0 | 0
1574741 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6683494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 08:31:50 | 06.12.2022 09:57:26 | 1.4267 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.3475 | 0 | 0 | 0 | 0
1574750 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517020061 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 08:59:03 | 06.12.2022 10:19:00 | 1.3325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1574751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6680907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:04 | 06.12.2022 14:00:05 | 5.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0156
1574752 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7117222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:05 | 06.12.2022 16:58:00 | 7.9653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6183 | 4890.6942
1574753 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7011162 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:05 | 06.12.2022 10:40:00 | 1.6653 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.8893 | 0 | 0 | 0 | 0
1574754 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7152023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:05 | 06.12.2022 10:33:00 | 1.5486 | 5 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.743 | 1000.3956 | 0 | 0 | 0 | 0
1574755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7039726 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:07 | 06.12.2022 16:36:00 | 7.5981 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.886 | 0 | 0 | 0 | 0
1574756 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6647847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:05 | 06.12.2022 16:59:00 | 7.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.2579 | 5228.1445
1574758 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:15 | 06.12.2022 12:39:00 | 3.6458 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.015 | 0 | 0 | 0 | 0
1574759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:27 | 06.12.2022 15:19:31 | 6.3178 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8136 | 44.2246 | 0 | 0 | 0 | 0
1574759 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:27 | 06.12.2022 16:04:30 | 7.0675 | 13 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8775 | 13166.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
1574760 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6691583 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:26 | 06.12.2022 12:58:00 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.188
1574761 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6645920 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:49 | 06.12.2022 11:38:00 | 2.6197 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.0398 | 0 | 0 | 0 | 0
1574762 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7096228 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:00:57 | 06.12.2022 11:01:00 | 2.0008 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.068 | 0 | 0 | 0 | 0
1574763 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7011168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:01:06 | 06.12.2022 10:41:00 | 1.665 | 1 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 3201.795 | 0 | 0 | 0 | 0
1574765 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:01:58 | 06.12.2022 17:02:00 | 8.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0042 | 2704.2028
1574782 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6993167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:21:30 | 06.12.2022 11:16:30 | 1.9167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1682 | 0 | 0 | 0 | 0
1574784 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 09:26:21 | 06.12.2022 09:28:00 | 0.0275 | 0 | 0 | 109 | 48 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.9975 | 1.32 | 0.55 | 0.0275
1574786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 09:29:17 | 06.12.2022 09:30:34 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 14.4022
1574787 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6825843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:30:45 | 06.12.2022 16:04:00 | 6.5542 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.9146 | 0 | 0 | 0 | 0
1574788 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7077002 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:31:27 | 06.12.2022 11:57:00 | 2.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7672
1574799 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6803275 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:39:09 | 06.12.2022 16:05:00 | 6.4308 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.7272 | 0 | 0 | 0 | 0
1574817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6596444 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 09:49:29 | 06.12.2022 11:00:00 | 1.1753 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.753 | 0 | 0 | 0 | 0
1574820 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 09:53:07 | 06.12.2022 09:55:09 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4407 | 0.2034
1574827 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6706927 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:01 | 06.12.2022 11:41:00 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6831 | 499.8807
1574828 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6750388 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:01 | 06.12.2022 10:19:00 | 0.3164 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.1184 | 0 | 0 | 0 | 0
1574829 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10235983 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:06 | 06.12.2022 14:51:00 | 4.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2694 | 126.0558
1574830 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 09:59:27 | 06.12.2022 15:30:00 | 5.5092 | 0 | 0 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5092 | 848.4168 | 0 | 0
1574831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8345162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:18 | 06.12.2022 12:21:06 | 2.3467 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7736 | 98.5614 | 0 | 0 | 0 | 0
1574832 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6918821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:09 | 06.12.2022 10:37:23 | 0.6206 | 6 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7236 | 612.5322 | 0 | 0 | 0 | 0
1574833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:24 | 06.12.2022 11:45:00 | 1.7433 | 14 | 312 | 0 | 0 | 4 | 89 | 24.4062 | 543.9096 | 0 | 0 | 6.9732 | 155.1537
1574834 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6699611 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:00:36 | 06.12.2022 13:11:00 | 3.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4378 | 2265.7362
1574858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6594365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:11:44 | 06.12.2022 10:46:53 | 0.5858 | 43 | 7732 | 0 | 0 | 46 | 823 | 25.1894 | 4529.4056 | 0 | 0 | 26.9468 | 482.1134
1574885 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6653686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:14:45 | 06.12.2022 11:48:00 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.168 | 0 | 0
1574892 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:15:00 | 06.12.2022 11:36:00 | 1.35 | 36 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1574899 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515929214 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:21:31 | 06.12.2022 11:57:00 | 1.5914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5914 | 0 | 0 | 0 | 0
1574909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118003 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:25:53 | 06.12.2022 11:38:00 | 1.2019 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2399 | 0 | 0 | 0 | 0
1574912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6530522 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:27:29 | 06.12.2022 10:55:43 | 0.4706 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1188 | 0 | 0
1574914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7024546 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:30:01 | 06.12.2022 10:54:00 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5718
1574915 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:30:06 | 06.12.2022 15:26:00 | 4.9317 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0876 | 14.7951 | 0 | 0 | 0 | 0
1574916 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6611774 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 10:30:05 | 06.12.2022 11:57:30 | 1.4569 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4662 | 0 | 0 | 0 | 0
1574946 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:40:45 | 06.12.2022 12:04:00 | 1.3875 | 0 | 0 | 9 | 28 | 48 | 250 | 0 | 0 | 12.4875 | 38.85 | 66.6 | 346.875
1574951 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:46:05 | 06.12.2022 10:47:11 | 0.0183 | 6 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1098 | 36.8379 | 0 | 0 | 0 | 0
1574980 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Dağıtım Transformatörü | ISO6815894 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 11:09:36 | 06.12.2022 15:25:00 | 4.2567 | 0 | 0 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5134 | 825.7998 | 0 | 0
1574980 | 2 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM | ISO6537016 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 11:09:36 | 06.12.2022 15:31:46 | 4.3694 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 29 | 0 | 0 | 4.3694 | 34.9552 | 21.847 | 126.7126
1575000 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | BR7005282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 11:22:47 | 06.12.2022 12:39:47 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6491 | 295.159
1575016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO7156656 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 11:35:07 | 06.12.2022 14:30:00 | 2.9147 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9673 | 0 | 0
1575019 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7030521 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 11:30:00 | 06.12.2022 13:25:00 | 1.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
1575033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6561916 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 11:49:33 | 06.12.2022 13:08:00 | 1.3075 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8425 | 0 | 0 | 0 | 0
1575036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 11:51:15 | 06.12.2022 11:52:17 | 0.0172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218 | 816 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 3.7496 | 14.0352
1575037 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515957506 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 11:52:05 | 06.12.2022 15:43:00 | 3.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8486 | 0 | 0 | 0 | 0
1575093 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 12:00:20 | 06.12.2022 17:30:07 | 5.4964 | 1 | 393 | 0 | 0 | 5 | 2618 | 5.4964 | 2160.0852 | 0 | 0 | 27.482 | 14389.5752
1575107 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 12:01:56 | 06.12.2022 12:02:41 | 0.0125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0
1575108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 12:01:57 | 06.12.2022 12:02:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9726 | 12.7421
1575173 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6897871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 12:30:05 | 06.12.2022 17:31:00 | 5.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0918 | 6931.1446
1575174 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO10945066 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 12:30:21 | 06.12.2022 14:47:00 | 2.2775 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1575175 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6828648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 12:30:42 | 06.12.2022 14:49:00 | 2.305 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.725 | 0 | 0 | 0 | 0
1575207 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 12:58:46 | 06.12.2022 12:59:45 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4428 | 0
1575209 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10559312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 13:00:22 | 06.12.2022 16:25:00 | 3.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.0268
1575211 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 13:01:01 | 06.12.2022 14:36:00 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9015 | 384.6933
1575212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6730629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 13:01:37 | 06.12.2022 17:23:00 | 4.3564 | 1 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3564 | 8734.582 | 0 | 0 | 0 | 0
1575220 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:06:23 | 06.12.2022 13:07:08 | 0.0125 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 0.1 | 0 | 1.1375 | 0.325 | 0.2375 | 0.0625
1575222 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6647463 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:05:45 | 06.12.2022 16:52:00 | 3.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7284
1575233 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:17:55 | 06.12.2022 13:40:00 | 0.3681 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1575233 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:17:55 | 06.12.2022 14:28:10 | 1.1708 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.3172 | 0 | 0 | 0 | 0
1575233 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13375069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:17:55 | 06.12.2022 18:49:33 | 5.5272 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8328 | 0 | 0 | 0 | 0
1575246 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:24:31 | 06.12.2022 13:25:32 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0985 | 0.4901
1575264 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 13:35:08 | 06.12.2022 15:03:46 | 1.4772 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 146 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 44.316 | 215.6712
1575266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6897082 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 13:30:00 | 06.12.2022 13:50:00 | 0.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 | 18.9981
1575341 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516986893 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:54:16 | 06.12.2022 15:18:00 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3956
1575348 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6904551 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 14:00:08 | 06.12.2022 15:08:00 | 1.1311 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9061 | 0 | 0 | 0 | 0
1575352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6587544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 14:01:09 | 06.12.2022 17:05:00 | 3.0642 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1284 | 824.2698 | 0 | 0 | 0 | 0
1575363 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 14:06:04 | 06.12.2022 14:07:40 | 0.0267 | 0 | 0 | 20 | 3605 | 49 | 5255 | 0 | 0 | 0.534 | 96.2535 | 1.3083 | 140.3085
1575385 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6703597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 13:28:53 | 06.12.2022 13:30:53 | 0.0333 | 38 | 7006 | 0 | 0 | 45 | 804 | 1.2654 | 233.2998 | 0 | 0 | 1.4985 | 26.7732
1575396 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO11215790 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 14:22:33 | 06.12.2022 14:41:00 | 0.3075 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.215 | 0 | 0 | 0 | 0
1575404 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6725954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 14:31:59 | 06.12.2022 15:07:00 | 0.5836 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5836 | 21.0096 | 0 | 0 | 0 | 0
1575410 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 14:34:07 | 06.12.2022 14:38:11 | 0.0678 | 0 | 0 | 0 | 278 | 96 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 18.8484 | 6.5088 | 89.496
1575471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 12:19:55 | 06.12.2022 16:38:55 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.3726 | 3293.6421
1575475 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6976481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 15:00:00 | 06.12.2022 16:54:00 | 1.9 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1575479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6821842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 15:01:57 | 06.12.2022 15:03:27 | 0.025 | 237 | 350 | 0 | 0 | 53 | 4 | 5.925 | 8.75 | 0 | 0 | 1.325 | 0.1
1575491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 15:09:12 | 06.12.2022 17:37:00 | 2.4633 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7704 | 0 | 0 | 0 | 0
1575514 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 15:07:53 | 06.12.2022 16:05:56 | 0.9675 | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 | 773 | 2.9025 | 0.9675 | 0 | 0 | 92.88 | 747.8775
1575527 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10902771 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 15:33:58 | 06.12.2022 16:22:00 | 0.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6252 | 74.4558
1575548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517206666 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 15:45:07 | 06.12.2022 17:50:00 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 0
1575600 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO6876891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2022 15:21:15 | 06.12.2022 18:02:00 | 2.6792 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8224 | 0 | 0 | 0 | 0
1575621 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11179964 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 10:07:25 | 06.12.2022 13:30:00 | 3.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.9096
1575622 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6610568 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 16:30:37 | 06.12.2022 17:02:00 | 0.5231 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5455 | 0 | 0
1575637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517318688 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 16:45:30 | 06.12.2022 17:16:00 | 0.5083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1162 | 0 | 0 | 0 | 0
1575665 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6828506 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.12.2022 17:00:09 | 06.12.2022 18:19:00 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1994
1575677 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6698580 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 17:03:49 | 06.12.2022 17:25:00 | 0.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7116
1575734 | 1 | KONYA | KULU | SDK Çıkışı | FUSE7008121 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.12.2022 17:04:41 | 06.12.2022 19:47:00 | 2.7053 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8742 | 0 | 0 | 0 | 0
1575749 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 17:33:04 | 06.12.2022 18:48:18 | 1.2539 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6439 | 0 | 0 | 0 | 0
1575789 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12315109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 17:42:11 | 06.12.2022 18:33:00 | 0.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7752 | 77.9148
1575811 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6888961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 17:37:11 | 06.12.2022 18:49:33 | 1.2061 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5777 | 0 | 0 | 0 | 0
1575871 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6974611 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 19:07:02 | 06.12.2022 19:41:00 | 0.5661 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
1575892 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 19:55:20 | 06.12.2022 19:56:33 | 0.0203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1575915 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517051349 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 21:17:23 | 06.12.2022 21:51:00 | 0.5603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5603 | 0 | 0 | 0 | 0
1575921 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE12236503 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 21:33:54 | 06.12.2022 22:48:00 | 1.235 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1575951 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6821634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.12.2022 22:56:10 | 06.12.2022 23:35:00 | 0.6472 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.888 | 0 | 0
1575983 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6537780 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 01:04:22 | 07.12.2022 01:33:51 | 0.4914 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.3582 | 0 | 0 | 0 | 0
1576038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 01:52:07 | 07.12.2022 08:02:07 | 6.1667 | 10 | 37399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.667 | 230628.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
1576043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 02:47:29 | 07.12.2022 04:01:00 | 1.2253 | 8 | 9 | 0 | 0 | 52 | 1091 | 9.8024 | 11.0277 | 0 | 0 | 63.7156 | 1336.8023
1576076 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7095992 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 04:35:34 | 07.12.2022 05:38:38 | 1.0511 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.2505 | 0 | 0 | 0 | 0
1576090 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6980232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 07:09:42 | 07.12.2022 09:17:00 | 2.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.9691
1576093 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515610036 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 07:30:07 | 07.12.2022 08:50:00 | 1.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 0
1576094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 07:31:35 | 07.12.2022 07:32:31 | 0.0156 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0.1716 | 0.0468 | 0 | 0 | 0.2184 | 0.0624
1576098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 06:16:55 | 07.12.2022 10:02:33 | 3.7606 | 8 | 9 | 0 | 0 | 52 | 1091 | 30.0848 | 33.8454 | 0 | 0 | 195.5512 | 4102.8146
1576101 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:04:55 | 07.12.2022 08:06:15 | 0.0222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1576101 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:04:55 | 07.12.2022 08:14:53 | 0.1661 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8237 | 0.8305 | 0 | 0 | 0 | 0
1576139 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:17:42 | 07.12.2022 08:20:41 | 0.0497 | 83 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1251 | 1.8389 | 0 | 0 | 0 | 0
1576142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:19:57 | 07.12.2022 08:31:05 | 0.1856 | 47 | 20691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7232 | 3840.2496 | 0 | 0 | 0 | 0
1576215 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 07.12.2022 08:33:31 | 07.12.2022 18:16:00 | 9.7081 | 12 | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 116.4972 | 97.081 | 0 | 0 | 58.2486 | 67.9567
1576227 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:43:37 | 07.12.2022 08:44:37 | 0.0167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 528 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0.7014 | 8.8176
1576240 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:49:58 | 07.12.2022 09:31:41 | 0.6953 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 528 | 0.6953 | 0 | 0 | 0 | 29.2026 | 367.1184
1576250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6528636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:00 | 07.12.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 0 | 0 | 0
1576251 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6657983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:02 | 07.12.2022 14:51:00 | 5.8494 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.0004 | 0 | 0 | 0 | 0
1576252 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6572687 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:19 | 07.12.2022 13:51:00 | 4.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5382
1576253 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:21 | 07.12.2022 10:13:00 | 1.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8588 | 745.8528
1576254 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6550760 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:25 | 07.12.2022 11:56:00 | 2.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0992
1576255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7038920 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:37 | 07.12.2022 11:55:00 | 2.9064 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4184 | 0 | 0 | 0 | 0
1576257 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6816149 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:00:58 | 07.12.2022 11:51:00 | 2.8339 | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355.3376 | 0 | 0 | 0 | 0
1576267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 09:08:30 | 07.12.2022 09:09:21 | 0.0142 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0426 | 1.1076 | 0 | 0 | 0 | 0
1576282 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:16:04 | 07.12.2022 16:42:57 | 7.4481 | 1 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4481 | 2279.1186 | 0 | 0 | 0 | 0
1576288 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 09:18:56 | 07.12.2022 09:58:00 | 0.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1154 | 597.7098
1576316 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 09:28:00 | 07.12.2022 09:30:03 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4966 | 2.4282
1576317 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO8035542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:30:04 | 07.12.2022 16:26:00 | 6.9322 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9322 | 1746.9144 | 0 | 0 | 0 | 0
1576319 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:45:15 | 07.12.2022 09:32:27 | 0.7867 | 35 | 11 | 0 | 0 | 59 | 372 | 27.5345 | 8.6537 | 0 | 0 | 46.4153 | 292.6524
1576319 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8671505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 08:45:15 | 07.12.2022 09:33:50 | 0.8097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 528 | 0.8097 | 0 | 0 | 0 | 34.0074 | 427.5216
1576336 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 09:41:47 | 07.12.2022 09:50:47 | 0.15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 4641 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 8.85 | 696.15
1576342 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO8657148 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 09:42:54 | 07.12.2022 13:31:53 | 3.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0232
1576346 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:45:00 | 07.12.2022 10:04:00 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.167 | 107.678
1576378 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6950404 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 09:59:44 | 07.12.2022 10:53:00 | 0.8878 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.975 | 0 | 0 | 0 | 0
1576379 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6779835 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 10:00:02 | 07.12.2022 14:38:00 | 4.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.328
1576380 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO6843445 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 10:00:09 | 07.12.2022 12:55:00 | 2.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7396
1576381 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 10:00:32 | 07.12.2022 12:00:02 | 1.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.0907 | 5767.9632
1576397 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6904415 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 10:09:54 | 07.12.2022 10:59:00 | 0.8183 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5464 | 0 | 0 | 0 | 0
1576403 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 10:13:44 | 07.12.2022 10:14:00 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0484 | 2.4112
1576449 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 10:30:06 | 07.12.2022 15:56:54 | 5.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6802 | 5179.8117
1576457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866278 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 10:33:50 | 07.12.2022 12:21:00 | 1.7861 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1444 | 142.888 | 0 | 0 | 0 | 0
1576496 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6877750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 10:45:50 | 07.12.2022 12:31:00 | 1.7528 | 0 | 0 | 55 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.404 | 2245.3368 | 0 | 0
1576504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7013150 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 10:52:36 | 07.12.2022 11:41:00 | 0.8067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8402 | 0 | 0 | 0 | 0
1576513 | 1 | KONYA | MERAM | DM | ISO6699794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 11:00:34 | 07.12.2022 15:58:59 | 4.9736 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183.7168 | 0 | 0 | 0 | 0
1576514 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 11:00:40 | 07.12.2022 11:19:37 | 0.3158 | 2 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6316 | 206.2174 | 0 | 0 | 0 | 0
1576516 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058155 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:00:59 | 07.12.2022 12:18:00 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2836 | 0 | 0
1576517 | 1 | KONYA | ILGIN | DM | ISO7046001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 11:01:35 | 07.12.2022 14:30:39 | 3.4844 | 32 | 221 | 0 | 0 | 12 | 210 | 111.5008 | 770.0524 | 0 | 0 | 41.8128 | 731.724
1576523 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6731266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:03:46 | 07.12.2022 11:24:00 | 0.3372 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.802 | 0 | 0 | 0
1576524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6939720 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 11:04:26 | 07.12.2022 12:22:00 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.64
1576525 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 11:04:33 | 07.12.2022 16:06:14 | 5.0281 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3126 | 0 | 0 | 10.0562 | 0 | 75.4215 | 15717.8406
1576528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:06:03 | 07.12.2022 11:19:22 | 0.2219 | 0 | 4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
1576528 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | 517353095 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:06:03 | 07.12.2022 11:36:09 | 0.5017 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.068 | 0 | 0 | 0 | 0
1576545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7050720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:10:28 | 07.12.2022 11:35:00 | 0.4089 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.3904 | 0 | 0 | 0 | 0
1576643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6690995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:41:49 | 07.12.2022 12:57:00 | 1.2531 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2728 | 0 | 0 | 0 | 0
1576659 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6730465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:49:57 | 07.12.2022 13:28:00 | 1.6342 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.565 | 0 | 0 | 0 | 0
1576660 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6715244 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:39:06 | 07.12.2022 12:10:00 | 0.515 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0
1576666 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6870198 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:55:24 | 07.12.2022 14:15:00 | 2.3267 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4544 | 0 | 0 | 0 | 0
1576667 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951089 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 11:59:53 | 07.12.2022 13:36:00 | 1.6019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6019 | 0 | 0 | 0 | 0
1576668 | 1 | KONYA | ILGIN | DM | ISO6856769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 12:00:12 | 07.12.2022 17:11:00 | 5.18 | 61 | 1063 | 4 | 0 | 53 | 969 | 315.98 | 5506.34 | 20.72 | 0 | 274.54 | 5019.42
1576669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 12:01:45 | 07.12.2022 17:00:25 | 4.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4894 | 587.3804
1576672 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6778288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 09:15:02 | 07.12.2022 12:05:38 | 2.8433 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.031 | 0 | 0
1576691 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 12:17:54 | 07.12.2022 12:20:38 | 0.0456 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.1368 | 0 | 0.8208 | 0
1576698 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 12:33:21 | 07.12.2022 14:02:45 | 1.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 20.86 | 0
1576754 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11306454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 13:00:05 | 07.12.2022 16:50:00 | 3.8319 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8319 | 597.7764 | 0 | 0
1576760 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6820431 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 13:01:42 | 07.12.2022 15:18:00 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.302 | 0 | 0
1576791 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6610654 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:18:57 | 07.12.2022 15:26:00 | 2.1175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0
1576807 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:30:46 | 07.12.2022 13:32:06 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6438 | 0.0888
1576814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6690995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:12:59 | 07.12.2022 14:46:00 | 1.5503 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4264 | 0 | 0 | 0 | 0
1576815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7057026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:38:57 | 07.12.2022 15:36:57 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.5711 | 53.1009
1576818 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:41:09 | 07.12.2022 13:42:50 | 0.0281 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5901 | 0.1405 | 0 | 0 | 0 | 0
1576829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6651065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:51:21 | 07.12.2022 18:50:00 | 4.9775 | 4 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.91 | 7909.2475 | 0 | 0 | 0 | 0
1576854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6708672 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 14:00:15 | 07.12.2022 17:00:00 | 2.9958 | 1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9958 | 6704.6004 | 0 | 0 | 0 | 0
1576862 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515912697 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:02:04 | 07.12.2022 15:05:00 | 1.0489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
1576888 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | ISO7113996 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 14:16:49 | 07.12.2022 17:40:00 | 3.3864 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4776 | 0 | 0 | 0 | 0
1576894 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:18:40 | 07.12.2022 14:37:18 | 0.3106 | 0 | 0 | 19 | 1902 | 50 | 39 | 0 | 0 | 5.9014 | 590.7612 | 15.53 | 12.1134
1576894 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:18:40 | 07.12.2022 15:17:52 | 0.9867 | 0 | 0 | 1 | 1026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.9867 | 1012.3542 | 0 | 2.9601
1576900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:21:08 | 07.12.2022 14:24:00 | 0.0478 | 45 | 4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 226.7632 | 0 | 0 | 0 | 0
1576955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7083335 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:36:18 | 07.12.2022 16:04:00 | 1.4617 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1081 | 0 | 0 | 0 | 0
1576978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6668983 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 13:12:08 | 07.12.2022 15:26:00 | 2.2311 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9373 | 0 | 0 | 0 | 0
1576982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 15:14:17 | 07.12.2022 15:15:20 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9975 | 2.4675
1576986 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 15:19:25 | 07.12.2022 15:20:33 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8711 | 0.9261
1577013 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6993828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 15:26:28 | 07.12.2022 16:13:00 | 0.7756 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8584 | 0 | 0 | 0 | 0
1577056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6952381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 15:48:33 | 07.12.2022 16:27:00 | 0.6408 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6896 | 24.3504 | 0 | 0 | 0 | 0
1577071 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 16:00:05 | 07.12.2022 16:30:20 | 0.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.042 | 171.428
1577124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 16:30:03 | 07.12.2022 19:01:21 | 2.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.868 | 0
1577159 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6596971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 16:50:47 | 07.12.2022 17:35:00 | 0.7369 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 11.0535 | 0 | 0 | 0 | 0
1577161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7081954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 16:51:45 | 07.12.2022 16:57:48 | 0.1008 | 1 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 281.0304 | 0 | 0 | 0 | 0
1577171 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.12.2022 17:00:01 | 07.12.2022 18:20:00 | 1.3331 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.1882 | 0 | 0
1577189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6834015 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:32:04 | 07.12.2022 19:56:00 | 5.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.5008
1577253 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6536926 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 17:41:19 | 07.12.2022 18:37:00 | 0.9281 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9802 | 0 | 0 | 0 | 0
1577273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO8085864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 14:34:10 | 07.12.2022 18:00:00 | 3.4306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4306 | 3.4306 | 0 | 0 | 0 | 0
1577336 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6610654 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 17:55:07 | 07.12.2022 19:44:00 | 1.8147 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5176 | 0 | 0 | 0 | 0
1577354 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR12971615 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 18:32:07 | 07.12.2022 18:54:00 | 0.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4939
1577365 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | OG Fideri | ISO13231068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 18:43:52 | 07.12.2022 18:55:00 | 0.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9216
1577376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516738107 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BAKIR BARA ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 18:52:39 | 07.12.2022 20:23:00 | 1.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5058 | 0 | 0 | 0 | 0
1577397 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6902448 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 19:07:22 | 07.12.2022 19:31:00 | 0.3939 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1765 | 0 | 0 | 0 | 0
1577406 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516000535 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 19:10:07 | 07.12.2022 19:50:00 | 0.6647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6647 | 0 | 0 | 0 | 0
1577416 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6527091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.12.2022 19:39:39 | 07.12.2022 23:34:00 | 3.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.3916
1577419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR13158688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 18:33:55 | 07.12.2022 20:17:00 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.896
1577423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11216570 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ABONELİK İPTALİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 18:56:02 | 07.12.2022 20:08:00 | 1.1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1577426 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6971808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 19:53:26 | 07.12.2022 21:18:00 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5374
1577429 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6983050 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 20:04:24 | 07.12.2022 21:34:00 | 1.4933 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9598 | 0 | 0 | 0 | 0
1577471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 22:55:29 | 07.12.2022 22:56:50 | 0.0225 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0675 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0
1577483 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6918383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.12.2022 23:11:24 | 07.12.2022 23:40:00 | 0.4767 | 0 | 0 | 1 | 368 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.4767 | 175.4256 | 0.4767 | 23.835
1577557 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6804221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 03:00:56 | 08.12.2022 03:19:00 | 0.3011 | 41 | 3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3451 | 1162.8482 | 0 | 0 | 0 | 0
1577738 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 07:26:46 | 08.12.2022 07:50:02 | 0.3878 | 32 | 8664 | 0 | 0 | 27 | 1163 | 12.4096 | 3359.8992 | 0 | 0 | 10.4706 | 451.0114
1577738 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7055250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 07:26:46 | 08.12.2022 08:19:24 | 0.8772 | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 123 | 3.5088 | 85.0884 | 0 | 0 | 0 | 107.8956
1577752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516744136 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2022 07:51:56 | 08.12.2022 11:33:00 | 3.6844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
1577760 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 07:58:54 | 08.12.2022 07:59:07 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0
1577761 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 08:03:21 | 08.12.2022 08:07:50 | 0.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3451
1577763 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6629793 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 07:05:57 | 08.12.2022 08:19:00 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.31
1577764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6915916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 08:05:49 | 08.12.2022 09:49:09 | 1.7222 | 3 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1666 | 1518.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
1577776 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6559771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 08:13:45 | 08.12.2022 08:16:45 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65
1577799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 08:51:04 | 08.12.2022 08:51:58 | 0.015 | 0 | 0 | 50 | 990 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 14.85 | 0 | 0.045
1577835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 08:50:50 | 08.12.2022 11:53:02 | 3.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5414 | 1260.2305
1577842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6958726 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:00 | 08.12.2022 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053.1049 | 0 | 0 | 0 | 0
1577843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6838788 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:02 | 08.12.2022 11:56:00 | 2.9328 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.4064 | 0 | 0 | 0 | 0
1577844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6606910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:02 | 08.12.2022 13:47:27 | 4.7903 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.9501 | 0 | 0 | 0 | 0
1577845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:01 | 08.12.2022 16:57:00 | 7.9497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 218 | 0 | 15.8994 | 0 | 0 | 39.7485 | 1733.0346
1577846 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6685504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:11 | 08.12.2022 16:01:00 | 7.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0272 | 7.0136
1577847 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:12 | 08.12.2022 11:52:00 | 2.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8633 | 274.8768
1577848 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:18 | 08.12.2022 13:59:43 | 4.9903 | 32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6896 | 214.5829 | 0 | 0 | 0 | 0
1577850 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:18 | 08.12.2022 17:02:00 | 8.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.1225
1577851 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6776960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:00:50 | 08.12.2022 16:35:00 | 7.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2876.372
1577863 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6988281 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 07:17:58 | 08.12.2022 09:16:00 | 1.9672 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.196 | 0 | 0 | 0 | 0
1577870 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:08:29 | 08.12.2022 15:14:00 | 6.0919 | 29 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6651 | 4508.006 | 0 | 0 | 0 | 0
1577903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 09:29:01 | 08.12.2022 09:31:08 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0832 | 54.8915
1577905 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:30:39 | 08.12.2022 15:55:53 | 6.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9914 | 4211.9136
1577909 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 09:30:55 | 08.12.2022 10:46:00 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7878 | 12.514
1577948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 09:54:12 | 08.12.2022 09:55:51 | 0.0275 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0
1577950 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 09:55:49 | 08.12.2022 09:56:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 211 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.6375 | 3.275 | 0.15 | 0
1577961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 09:58:40 | 08.12.2022 09:59:38 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9177 | 2.2701
1577965 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 09:59:07 | 08.12.2022 10:00:03 | 0.0156 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3276 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0
1577969 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12007218 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 08.12.2022 10:00:06 | 08.12.2022 18:00:00 | 7.9983 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9864 | 31.9932 | 0 | 0 | 0 | 0
1577972 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 10:00:07 | 08.12.2022 14:17:00 | 4.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0954 | 269.7282
1577973 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 10:00:36 | 08.12.2022 15:37:40 | 5.6178 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3246 | 5.6178 | 0 | 0 | 0 | 0
1577977 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 10:00:42 | 08.12.2022 10:44:46 | 0.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7344 | 85.1904
1577994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6609008 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:07:16 | 08.12.2022 14:31:00 | 4.3956 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6592 | 0 | 0 | 0 | 0
1578022 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:26:12 | 08.12.2022 10:27:08 | 0.0156 | 0 | 0 | 211 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.2916 | 4.0872 | 0.1872 | 0
1578029 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515469722 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 09:49:52 | 08.12.2022 11:05:00 | 1.2522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5044 | 0 | 0 | 0 | 0
1578030 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:32:30 | 08.12.2022 10:36:25 | 0.0653 | 0 | 0 | 5 | 18 | 99 | 1624 | 0 | 0 | 0.3265 | 1.1754 | 6.4647 | 106.0472
1578033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 10:35:24 | 08.12.2022 12:22:07 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4502 | 7.1144
1578040 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535200359 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:40:45 | 08.12.2022 12:29:00 | 1.8042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8042 | 0 | 0
1578057 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6637983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:50:39 | 08.12.2022 12:37:00 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.44
1578062 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6929252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:53:25 | 08.12.2022 13:15:45 | 2.3722 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3188 | 0 | 0 | 0 | 0
1578072 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248343 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:55:57 | 08.12.2022 11:44:00 | 0.8008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 0
1578076 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6681280 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 11:00:01 | 08.12.2022 12:10:00 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9984 | 374.4144
1578123 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6568318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 11:14:57 | 08.12.2022 11:49:37 | 0.5778 | 2 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 181.4292 | 0 | 0 | 0 | 0
1578162 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6715244 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 11:43:40 | 08.12.2022 12:56:55 | 1.2208 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
1578184 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 11:57:20 | 08.12.2022 11:59:08 | 0.03 | 132 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1578197 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 12:02:29 | 08.12.2022 12:53:01 | 0.8422 | 0 | 0 | 17 | 31 | 1 | 12 | 0 | 0 | 14.3174 | 26.1082 | 0.8422 | 10.1064
1578223 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 12:10:53 | 08.12.2022 12:12:41 | 0.03 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 0.24 | 0 | 2.73 | 0.78 | 0.57 | 0.15
1578306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 13:01:18 | 08.12.2022 17:18:28 | 4.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.9258 | 3270.2943
1578307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 13:01:48 | 08.12.2022 17:18:44 | 4.2822 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125 | 634 | 4.2822 | 0 | 0 | 0 | 535.275 | 2714.9148
1578321 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 13:10:41 | 08.12.2022 13:50:31 | 0.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6639 | 9.2946
1578361 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 13:40:29 | 08.12.2022 13:41:27 | 0.0161 | 0 | 0 | 238 | 1184 | 32 | 148 | 0 | 0 | 3.8318 | 19.0624 | 0.5152 | 2.3828
1578400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8448766 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 14:00:22 | 08.12.2022 15:42:00 | 1.6939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6939 | 1.6939 | 0 | 0 | 0 | 0
1578401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 14:01:17 | 08.12.2022 15:33:00 | 1.5286 | 44 | 453 | 0 | 0 | 14 | 9 | 67.2584 | 692.4558 | 0 | 0 | 21.4004 | 13.7574
1578425 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11310537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 14:17:29 | 08.12.2022 14:51:29 | 0.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9007 | 51.5697
1578427 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7131217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 10:52:56 | 08.12.2022 14:43:00 | 3.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.4408
1578430 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO7059872 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2022 12:06:56 | 08.12.2022 15:09:00 | 3.0344 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.9216 | 0 | 0
1578433 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10851241 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 13:55:33 | 08.12.2022 14:38:00 | 0.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.765
1578444 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO8749727 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 13:09:14 | 08.12.2022 13:15:14 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 18.6
1578472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620406 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 14:53:22 | 08.12.2022 15:33:00 | 0.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3876
1578477 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9282545 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.12.2022 15:00:02 | 08.12.2022 17:33:00 | 2.5494 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1578570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770767 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 15:42:41 | 08.12.2022 16:22:00 | 0.6553 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1927 | 0 | 0 | 0 | 0
1578573 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11737844 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.12.2022 15:44:34 | 08.12.2022 17:37:00 | 1.8739 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8504 | 0 | 0 | 0 | 0
1578623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 15:24:32 | 08.12.2022 16:17:41 | 0.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6296 | 45.1758
1578684 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 17:00:48 | 08.12.2022 17:50:21 | 0.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8258 | 0.8258
1578694 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6752973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 16:04:43 | 08.12.2022 17:21:00 | 1.2714 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.564 | 0 | 0 | 0 | 0
1578704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 16:41:52 | 08.12.2022 16:55:52 | 0.2333 | 174 | 2268 | 0 | 0 | 113 | 1634 | 40.5942 | 529.1244 | 0 | 0 | 26.3629 | 381.2122
1578704 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | 517335449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 16:41:52 | 08.12.2022 16:56:52 | 0.25 | 27 | 23 | 0 | 0 | 37 | 514 | 6.75 | 5.75 | 0 | 0 | 9.25 | 128.5
1578716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6662432 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 17:10:31 | 08.12.2022 17:19:00 | 0.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1414 | 0 | 0 | 0 | 0
1578721 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6692722 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 17:16:53 | 08.12.2022 18:08:00 | 0.8519 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8532 | 0 | 0 | 0 | 0
1578729 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516728507 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 17:24:13 | 08.12.2022 20:07:00 | 2.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7131
1578748 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 17:32:00 | 08.12.2022 17:39:00 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7344 | 58.7001
1578796 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516222028 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 18:20:41 | 08.12.2022 18:45:00 | 0.4053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0 | 0 | 0 | 0
1578823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 19:03:59 | 08.12.2022 19:36:00 | 0.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4704 | 132.8664
1578864 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 19:32:15 | 08.12.2022 21:32:15 | 2 | 5 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0
1578864 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6582887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 19:32:15 | 09.12.2022 02:38:15 | 7.1 | 3 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 6723.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1578900 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7894103 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 20:37:03 | 08.12.2022 21:13:10 | 0.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6019 | 125.7971
1578921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7043939 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 21:28:38 | 08.12.2022 21:42:00 | 0.2228 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0472 | 0 | 0 | 0 | 0
1578964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO9418684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 23:26:40 | 08.12.2022 23:30:45 | 0.0681 | 98 | 10686 | 0 | 0 | 127 | 2737 | 6.6738 | 727.7166 | 0 | 0 | 8.6487 | 186.3897
1578965 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6795458 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.12.2022 23:10:57 | 09.12.2022 01:05:00 | 1.9008 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2784 | 0 | 0 | 0 | 0
1578979 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7133903 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 01:11:20 | 09.12.2022 01:27:24 | 0.2678 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5058 | 0 | 0 | 0 | 0
1578984 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 02:12:57 | 09.12.2022 02:14:04 | 0.0186 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0.1116 | 0
1578991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6701902 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 03:03:24 | 09.12.2022 03:25:00 | 0.36 | 5 | 2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 830.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1579003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7054253 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 07:32:09 | 09.12.2022 09:04:00 | 1.5308 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.616 | 0 | 0 | 0 | 0
1579028 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6732496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 08:30:13 | 09.12.2022 16:30:00 | 7.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9856 | 399.82
1579029 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 08:33:22 | 09.12.2022 08:34:13 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9798 | 3.9334
1579034 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 08:36:58 | 09.12.2022 08:37:48 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4865 | 0.695
1579050 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | BR7120863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 08:46:15 | 09.12.2022 09:40:00 | 0.8958 | 9 | 1022 | 0 | 0 | 28 | 3 | 8.0622 | 915.5076 | 0 | 0 | 25.0824 | 2.6874
1579051 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6750999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:03 | 09.12.2022 13:00:00 | 3.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843.8312
1579052 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6857522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:02 | 09.12.2022 16:46:00 | 7.7661 | 0 | 0 | 5 | 39 | 8 | 601 | 0 | 0 | 38.8305 | 302.8779 | 62.1288 | 4667.4261
1579054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6716079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:08 | 09.12.2022 12:18:00 | 3.2978 | 3 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8934 | 1421.3518 | 0 | 0 | 0 | 0
1579055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7148895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:22 | 09.12.2022 12:45:00 | 3.7439 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9633 | 0 | 0 | 0 | 0
1579056 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6524978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:26 | 09.12.2022 15:01:06 | 6.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.1322
1579057 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:28 | 09.12.2022 17:20:00 | 8.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6048 | 424.6056
1579058 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:33 | 09.12.2022 17:13:00 | 8.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.5625
1579059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6787960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:43 | 09.12.2022 15:59:00 | 6.9714 | 7 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7998 | 5416.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
1579060 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:50 | 09.12.2022 13:56:56 | 4.935 | 97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.695 | 29.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1579061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:57 | 09.12.2022 16:54:00 | 7.8842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 218 | 0 | 15.7684 | 0 | 0 | 39.421 | 1718.7556
1579062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | DM | ISO11983625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:01:11 | 09.12.2022 12:37:25 | 3.6039 | 10 | 5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.039 | 18960.1179 | 0 | 0 | 0 | 0
1579063 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7067850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:01:11 | 09.12.2022 12:00:00 | 2.9803 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.2279 | 0 | 0 | 0 | 0
1579064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:00:00 | 09.12.2022 12:54:00 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 1618.5
1579089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7081988 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 09:24:58 | 09.12.2022 11:38:00 | 2.2172 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.268 | 0 | 0 | 0 | 0
1579091 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 09:29:19 | 09.12.2022 09:31:39 | 0.0389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0389 | 0 | 0.5446 | 0
1579093 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6747558 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:30:32 | 09.12.2022 13:59:00 | 4.4744 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.0232 | 0 | 0 | 0 | 0
1579095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:30:00 | 09.12.2022 10:50:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 34 | 602 | 0 | 0 | 0 | 38.6657 | 45.3322 | 802.6466
1579097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6983481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 09:17:52 | 09.12.2022 11:10:00 | 1.8689 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282.0654 | 0 | 0 | 0 | 0
1579101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 09:35:18 | 09.12.2022 09:36:18 | 0.0167 | 31 | 10 | 0 | 0 | 62 | 39 | 0.5177 | 0.167 | 0 | 0 | 1.0354 | 0.6513
1579102 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 09:35:18 | 09.12.2022 17:18:37 | 7.7219 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 334 | 0 | 0 | 30.8876 | 0 | 455.5921 | 2579.1146
1579107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR6899105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 09:31:17 | 09.12.2022 11:39:00 | 2.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8888
1579129 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6975491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 10:00:02 | 09.12.2022 13:01:00 | 3.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4168 | 3791.2377
1579139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6798442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 10:00:19 | 09.12.2022 10:03:15 | 0.0489 | 15 | 6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7335 | 330.3684 | 0 | 0 | 0 | 0
1579141 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO7019416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 10:00:41 | 09.12.2022 14:34:44 | 4.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.965 | 13716.2025
1579159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 10:08:21 | 09.12.2022 16:24:00 | 6.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1728 | 250.432
1579160 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11214940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 10:09:19 | 09.12.2022 10:50:00 | 0.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3905 | 1052.4112
1579164 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 10:13:09 | 09.12.2022 11:00:21 | 0.7867 | 0 | 0 | 89 | 22 | 143 | 45 | 0 | 0 | 70.0163 | 17.3074 | 112.4981 | 35.4015
1579166 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6798442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 10:05:39 | 09.12.2022 10:11:08 | 0.0914 | 15 | 6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 617.4984 | 0 | 0 | 0 | 0
1579205 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808480 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 10:36:25 | 09.12.2022 10:42:25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4
1579249 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO11428873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 11:00:38 | 09.12.2022 15:20:00 | 4.3228 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1526 | 25.9368 | 0 | 0 | 0 | 142.6524 | 6596.5928
1579266 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 11:06:22 | 09.12.2022 12:24:00 | 1.2939 | 3 | 385 | 0 | 0 | 23 | 3103 | 3.8817 | 498.1515 | 0 | 0 | 29.7597 | 4014.9717
1579269 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6663875 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 11:08:15 | 09.12.2022 13:25:00 | 2.2792 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.0592 | 0 | 0 | 0 | 0
1579282 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO7157432 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 11:17:09 | 09.12.2022 11:59:00 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 0 | 0
1579307 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 11:30:02 | 09.12.2022 12:36:00 | 1.0994 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 8.7952 | 0 | 83.5544 | 2.1988
1579317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6761189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 11:29:41 | 09.12.2022 12:55:00 | 1.4219 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.9017 | 0 | 0 | 0 | 0
1579349 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 11:45:29 | 09.12.2022 12:36:29 | 0.85 | 0 | 0 | 74 | 228 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 193.8 | 6.8 | 0
1579392 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK | ISO6600987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 12:00:03 | 09.12.2022 15:50:14 | 3.8364 | 2 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6728 | 5198.322 | 0 | 0 | 0 | 0
1579404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7002243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 11:55:47 | 09.12.2022 12:56:00 | 1.0036 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2744 | 0 | 0 | 0 | 0
1579409 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11797442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 12:12:30 | 09.12.2022 15:35:00 | 3.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.625 | 64.125
1579410 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473933 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 12:13:35 | 09.12.2022 15:11:00 | 2.9569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9569 | 0 | 0 | 0 | 0
1579479 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Direği | ISO6806050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 12:54:02 | 09.12.2022 13:30:00 | 0.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.91
1579492 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6880945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 13:00:10 | 09.12.2022 17:24:00 | 4.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3412 | 4.3972
1579493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6880942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 13:00:21 | 09.12.2022 17:25:00 | 4.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.108 | 4.4108
1579494 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 13:00:30 | 09.12.2022 13:02:00 | 0.025 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 0.2 | 0 | 2.275 | 0.65 | 0.475 | 0.125
1579504 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR7157406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 13:09:47 | 09.12.2022 15:07:00 | 1.9536 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0768 | 0 | 0 | 0 | 0
1579533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6553465 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 13:30:49 | 09.12.2022 15:15:00 | 1.7364 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.2004 | 0 | 0 | 0 | 0
1579536 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10902727 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 13:34:26 | 09.12.2022 16:33:00 | 2.9761 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4264 | 17.8566 | 0 | 0
1579572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 13:53:41 | 09.12.2022 14:22:37 | 0.4822 | 16 | 4122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7152 | 1987.6284 | 0 | 0 | 0 | 0.4822
1579573 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6574931 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 13:52:00 | 09.12.2022 14:31:50 | 0.6639 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2904 | 0 | 0 | 0 | 0
1579573 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | LINE9573977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 13:52:00 | 09.12.2022 19:41:14 | 5.8206 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.5218 | 0 | 0 | 0 | 0
1579574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6905746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 14:01:25 | 09.12.2022 15:45:53 | 1.7411 | 20 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.822 | 1500.8282 | 0 | 0 | 0 | 0
1579624 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7137208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 14:25:26 | 09.12.2022 14:59:00 | 0.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2814
1579639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6749861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 14:28:14 | 09.12.2022 15:05:14 | 0.6167 | 3 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8501 | 683.9203 | 0 | 0 | 0 | 0
1579695 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 15:02:16 | 09.12.2022 16:32:00 | 1.4956 | 0 | 0 | 38 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.8328 | 26.9208 | 1.4956 | 0
1579723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 15:21:49 | 09.12.2022 15:27:20 | 0.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9517 | 0.8271
1579729 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 15:14:06 | 09.12.2022 15:17:06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 150.15
1579740 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 15:33:06 | 09.12.2022 15:34:15 | 0.0192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 415 | 0 | 0 | 0.0384 | 0 | 1.2288 | 7.968
1579767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 15:05:49 | 09.12.2022 15:11:49 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 50.3
1579778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 16:00:14 | 09.12.2022 16:01:27 | 0.0203 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0609 | 0.9744 | 0 | 0 | 0 | 0
1579789 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 16:04:33 | 09.12.2022 16:07:33 | 0.05 | 0 | 0 | 116 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 28.95 | 0 | 0
1579794 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.12.2022 16:04:23 | 09.12.2022 17:04:00 | 0.9936 | 6 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9616 | 1012.4784 | 0 | 0 | 0 | 0
1579848 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | ISO6876891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 16:47:52 | 09.12.2022 18:12:00 | 1.4022 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1784 | 0 | 0 | 0 | 0
1579854 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10506111 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 16:51:31 | 09.12.2022 17:01:31 | 0.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0026 | 0.8335
1579862 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7016859 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 16:57:22 | 09.12.2022 17:59:00 | 1.0272 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1888 | 0 | 0 | 0 | 0
1579868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6705477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:02:13 | 09.12.2022 18:44:00 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1064
1579878 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:07:01 | 09.12.2022 18:58:00 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.7897
1579899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7144341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:28:31 | 09.12.2022 19:30:00 | 2.0247 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6916 | 0 | 0 | 0 | 0
1579905 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515951186 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:30:29 | 09.12.2022 19:41:00 | 2.1753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 0
1579931 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6908074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:37:28 | 09.12.2022 19:53:00 | 2.2589 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.1198 | 0 | 0 | 0 | 0
1579939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12173051 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:48:10 | 09.12.2022 18:19:00 | 0.5139 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3479 | 0 | 0 | 0 | 0
1579954 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168254 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:55:15 | 09.12.2022 19:35:00 | 1.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6625
1579966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7094285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 17:59:48 | 09.12.2022 19:47:00 | 1.7867 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5784 | 0 | 0 | 0 | 0
1579969 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12349259 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 18:01:32 | 09.12.2022 18:18:00 | 0.2744 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2392 | 0 | 0
1579983 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516200721 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 16:51:20 | 09.12.2022 18:31:00 | 1.6611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2721 | 0 | 0 | 0 | 0
1579996 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517140228 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 18:16:40 | 09.12.2022 20:51:00 | 2.5722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5722 | 0 | 0 | 0 | 0
1580043 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6664757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 19:04:49 | 09.12.2022 19:44:00 | 0.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2248
1580062 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180934 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 19:25:09 | 09.12.2022 20:19:00 | 0.8975 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0
1580063 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6612569 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 18:40:19 | 09.12.2022 20:27:00 | 1.7781 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7179 | 0 | 0 | 0 | 0
1580080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6910884 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 20:06:44 | 09.12.2022 20:53:00 | 0.7711 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2302 | 0 | 0 | 0 | 0
1580086 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516215655 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 20:38:55 | 09.12.2022 22:29:00 | 1.8347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 0
1580102 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7001897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.12.2022 21:00:21 | 09.12.2022 21:12:43 | 0.2061 | 0 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 291.0132 | 0 | 0 | 0 | 707.3352
1580147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7001700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.12.2022 23:54:28 | 10.12.2022 00:50:28 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5321 | 516.1149
1580155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6740898 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 00:25:15 | 10.12.2022 02:40:58 | 2.2619 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986.1884 | 0 | 0 | 0 | 0
1580205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 02:16:48 | 10.12.2022 02:32:00 | 0.2533 | 19 | 2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8127 | 752.0477 | 0 | 0 | 0 | 0
1580214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 02:37:58 | 10.12.2022 02:50:58 | 0.2167 | 19 | 2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1173 | 643.3823 | 0 | 0 | 0 | 0
1580228 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 07:32:58 | 10.12.2022 07:33:59 | 0.0169 | 234 | 190 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.9546 | 3.211 | 0 | 0 | 0.0338 | 0
1580243 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 08:00:30 | 10.12.2022 12:49:30 | 4.8167 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4501 | 19.2668 | 0 | 0 | 0 | 0
1580251 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12091645 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 08:14:47 | 10.12.2022 17:44:00 | 9.4869 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.4869 | 0 | 0 | 0 | 9.4869 | 0
1580255 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 10.12.2022 08:00:00 | 10.12.2022 18:10:00 | 10.1667 | 49 | 96 | 0 | 0 | 9 | 138 | 498.1683 | 976.0032 | 0 | 0 | 91.5003 | 1403.0046
1580266 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 08:30:15 | 10.12.2022 15:29:11 | 6.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9644 | 0
1580274 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6664757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 08:24:24 | 10.12.2022 10:12:00 | 1.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3464
1580293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6871351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:02 | 10.12.2022 11:28:00 | 2.4661 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2372 | 0 | 0 | 0 | 0
1580294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:08 | 10.12.2022 11:58:56 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 306.94
1580295 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:05 | 10.12.2022 11:54:00 | 2.8986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 618 | 0 | 0 | 0 | 2.8986 | 46.3776 | 1791.3348
1580296 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:05 | 10.12.2022 17:03:00 | 8.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.7422
1580297 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6686129 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:14 | 10.12.2022 16:23:00 | 7.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.9726
1580298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:26 | 10.12.2022 12:55:54 | 3.9244 | 9 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3196 | 1479.4988 | 0 | 0 | 0 | 0
1580299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6775876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:29 | 10.12.2022 12:59:00 | 3.9753 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.0699 | 0 | 0 | 0 | 0
1580300 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6913651 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:43 | 10.12.2022 17:05:00 | 8.0714 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3566 | 0 | 0 | 0 | 0
1580301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7081719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:40 | 10.12.2022 12:00:52 | 3.0033 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.8942 | 0 | 0 | 0 | 0
1580302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7006197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:38 | 10.12.2022 12:29:00 | 3.4728 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.092 | 0 | 0 | 0 | 0
1580303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:50 | 10.12.2022 16:56:00 | 7.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.597 | 12647.2818
1580304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:49 | 10.12.2022 10:56:00 | 1.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9486 | 51.8319
1580314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6788498 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 09:06:56 | 10.12.2022 10:04:00 | 0.9511 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9413 | 0 | 0 | 0 | 0
1580317 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | DM | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:09:42 | 10.12.2022 13:58:00 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.005 | 3147.275
1580319 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | DM | ISO7117222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:00:00 | 10.12.2022 13:56:00 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2663 | 3029.0462
1580332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 09:15:53 | 10.12.2022 09:17:43 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3978 | 2.9376
1580354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:30:05 | 10.12.2022 11:25:00 | 1.9153 | 4 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6612 | 486.4862 | 0 | 0 | 0 | 0
1580355 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6652555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:30:17 | 10.12.2022 15:33:00 | 6.0453 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.0498 | 0 | 0 | 0 | 0
1580356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:30:33 | 10.12.2022 11:24:00 | 1.8908 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.6184 | 0 | 0 | 0 | 0
1580362 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:33:18 | 10.12.2022 10:20:42 | 0.79 | 6 | 100 | 0 | 0 | 2 | 238 | 4.74 | 79 | 0 | 0 | 1.58 | 188.02
1580365 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7133442 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 09:33:49 | 10.12.2022 13:27:00 | 3.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.936
1580396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:01 | 10.12.2022 11:56:00 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7958 | 860.2295
1580397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6796288 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:09 | 10.12.2022 11:59:00 | 1.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8464 | 314.9472
1580398 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6778197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:17 | 10.12.2022 11:59:00 | 1.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6946
1580399 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:29 | 10.12.2022 11:47:00 | 1.7753 | 0 | 0 | 46 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 81.6638 | 7.1012 | 40.8319 | 3.5506
1580400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7139548 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:25 | 10.12.2022 12:24:00 | 2.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4893
1580401 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO11805951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:52 | 10.12.2022 14:02:46 | 4.0317 | 140 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.438 | 32.2536 | 0 | 0 | 0 | 0
1580402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8284714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:00:56 | 10.12.2022 11:36:00 | 1.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.688 | 4.7532
1580403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:01:29 | 10.12.2022 14:24:11 | 4.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4311 | 26.2698
1580409 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 10:06:20 | 10.12.2022 15:23:24 | 5.2844 | 0 | 0 | 9 | 2073 | 72 | 4174 | 0 | 0 | 47.5596 | 10954.5612 | 380.4768 | 22057.0856
1580426 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517371251 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 09:07:10 | 10.12.2022 11:40:00 | 2.5472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0944 | 0 | 0 | 0 | 0
1580439 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6740921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:26:32 | 10.12.2022 12:07:00 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1848
1580456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6989867 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 09:29:42 | 10.12.2022 10:57:00 | 1.455 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.81 | 0 | 0 | 0 | 0
1580469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:39:20 | 10.12.2022 10:41:12 | 0.0311 | 72 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2392 | 4.2296 | 0 | 0 | 0 | 0
1580479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:44:24 | 10.12.2022 10:46:52 | 0.0411 | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0139 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0
1580487 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | ISO7072739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:49:39 | 10.12.2022 11:36:00 | 0.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.085
1580490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:51:20 | 10.12.2022 10:52:20 | 0.0167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 102 | 224 | 0.0167 | 0 | 0.0334 | 0 | 1.7034 | 3.7408
1580511 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11775322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:56:18 | 10.12.2022 11:23:53 | 0.4597 | 3 | 7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3791 | 3308.9206 | 0 | 0 | 0 | 0
1580519 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 10:58:46 | 10.12.2022 11:40:12 | 0.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2872 | 3.453
1580538 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516675193 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 11:05:13 | 10.12.2022 14:28:00 | 3.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3797
1580560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 11:12:10 | 10.12.2022 11:12:57 | 0.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 8.8163
1580635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516181145 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 11:56:06 | 10.12.2022 12:55:00 | 0.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9817 | 0 | 0 | 0 | 0
1580641 | 1 | KONYA | KULU | DM | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 12:00:27 | 10.12.2022 16:56:36 | 4.9358 | 17 | 1332 | 0 | 0 | 68 | 3418 | 83.9086 | 6574.4856 | 0 | 0 | 335.6344 | 16870.5644
1580648 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:02:49 | 10.12.2022 12:22:00 | 0.3197 | 6 | 809 | 0 | 0 | 2 | 202 | 1.9182 | 258.6373 | 0 | 0 | 0.6394 | 64.5794
1580670 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6876889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:13:21 | 10.12.2022 13:24:00 | 1.1775 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.6075 | 0 | 0 | 0 | 0
1580687 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:30:23 | 10.12.2022 12:46:23 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2014 | 110.9472
1580709 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR13300555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:40:23 | 10.12.2022 12:56:15 | 0.2644 | 4 | 5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0576 | 1429.3464 | 0 | 0 | 0 | 0
1580713 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535287540 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:44:59 | 10.12.2022 15:25:00 | 2.6669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6669 | 0 | 0 | 0 | 0
1580722 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10748485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:48:34 | 10.12.2022 12:49:41 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1116 | 8.6304
1580741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6825408 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 12:57:38 | 10.12.2022 15:37:00 | 2.6561 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5197 | 0 | 0 | 0 | 0
1580751 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO11659889 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 13:00:03 | 10.12.2022 16:16:00 | 3.2658 | 0 | 0 | 1 | 995 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3.2658 | 3249.471 | 0 | 71.8476
1580753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 13:00:25 | 10.12.2022 18:15:12 | 5.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.8592 | 4013.496
1580754 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7082118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 13:00:31 | 10.12.2022 15:01:00 | 2.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.8725
1580755 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 13:00:37 | 10.12.2022 17:48:00 | 4.7897 | 46 | 2071 | 0 | 0 | 17 | 1076 | 220.3262 | 9919.4687 | 0 | 0 | 81.4249 | 5153.7172
1580759 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6883467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 09:41:10 | 10.12.2022 14:58:00 | 5.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.612
1580761 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 13:03:53 | 10.12.2022 18:15:39 | 5.1961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 635 | 5.1961 | 0 | 0 | 0 | 659.9047 | 3299.5235
1580792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 13:21:44 | 10.12.2022 13:24:00 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0.0378
1580813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6997852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 13:00:00 | 10.12.2022 14:08:00 | 1.1333 | 10 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.333 | 1449.4907 | 0 | 0 | 0 | 0
1580838 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO12236887 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 13:51:34 | 10.12.2022 14:39:00 | 0.7906 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6756 | 0 | 0
1580848 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515465430 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 13:59:21 | 10.12.2022 14:58:00 | 0.9775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.865 | 0 | 0 | 0 | 0
1580854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12204648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 14:05:39 | 10.12.2022 15:21:00 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6508
1580857 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12375364 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.12.2022 14:00:00 | 10.12.2022 15:38:00 | 1.6333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6323 | 0 | 0 | 0 | 0
1580858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 14:06:38 | 10.12.2022 14:08:50 | 0.0367 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0185 | 0.4771 | 0 | 0 | 0 | 0
1580860 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515190955 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 14:07:58 | 10.12.2022 16:19:00 | 2.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1839
1580901 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516209223 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 14:37:27 | 10.12.2022 15:38:00 | 1.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 0
1580938 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 14:57:26 | 10.12.2022 15:11:13 | 0.2297 | 1 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2297 | 59.0329 | 0 | 0 | 0 | 0
1580938 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 14:57:26 | 10.12.2022 15:11:42 | 0.2378 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6646 | 38.9992 | 0 | 0 | 0 | 0
1580977 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR7146083 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 15:18:30 | 10.12.2022 17:23:00 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.775
1580987 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 15:02:36 | 10.12.2022 17:21:37 | 2.3169 | 7 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2183 | 764.577 | 0 | 0 | 0 | 0
1580988 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 15:02:23 | 10.12.2022 17:21:37 | 2.3206 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2442 | 9.2824 | 0 | 0 | 0 | 0
1581034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12832290 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 15:20:10 | 10.12.2022 18:34:00 | 3.2306 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453.77 | 0 | 0 | 0 | 0
1581051 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6725289 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:01:00 | 10.12.2022 16:48:00 | 0.7833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1.5666 | 0 | 0 | 0 | 50.1312
1581057 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516204828 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:07:25 | 10.12.2022 18:31:00 | 2.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3931
1581059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6894706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:00:33 | 10.12.2022 17:45:05 | 1.7422 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.4646 | 0 | 0 | 0 | 0
1581059 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6903484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:00:33 | 10.12.2022 22:07:21 | 6.1133 | 4 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4532 | 2206.9013 | 0 | 0 | 0 | 0
1581072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515995833 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:20:57 | 10.12.2022 18:57:00 | 2.6008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4032 | 0 | 0 | 0 | 0
1581075 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM Fideri | ISO6550877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:22:46 | 10.12.2022 16:33:20 | 0.1761 | 0 | 0 | 19 | 2790 | 22 | 2323 | 0 | 0 | 3.3459 | 491.319 | 3.8742 | 409.0803
1581102 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7114224 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:48:10 | 10.12.2022 17:25:00 | 0.6139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6139 | 0 | 0 | 0 | 0
1581103 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516752526 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:47:51 | 10.12.2022 17:38:00 | 0.8358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8358 | 0 | 0 | 0 | 0
1581126 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515326132 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 16:59:30 | 10.12.2022 19:29:00 | 2.4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4917 | 0 | 0 | 0 | 0
1581149 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6716315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 15:40:51 | 10.12.2022 18:26:00 | 2.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.505 | 4852.6575
1581169 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:12:28 | 10.12.2022 17:14:00 | 0.0256 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0
1581180 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6811297 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:15:36 | 10.12.2022 18:59:00 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8591
1581189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:20:40 | 10.12.2022 17:40:40 | 0.3333 | 31 | 10 | 0 | 0 | 62 | 39 | 10.3323 | 3.333 | 0 | 0 | 20.6646 | 12.9987
1581190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517210200 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:21:24 | 10.12.2022 18:52:00 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51
1581237 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:31:16 | 10.12.2022 18:57:00 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8624 | 3432.2178
1581242 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR12917820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:45:51 | 10.12.2022 18:37:00 | 0.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5425
1581244 | 1 | KONYA | KARATAY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6524543 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 15:29:09 | 10.12.2022 19:51:00 | 4.3642 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.1298 | 0 | 0 | 0 | 0
1581247 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517339701 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:48:41 | 10.12.2022 18:44:00 | 0.9219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9219 | 0 | 0 | 0 | 0
1581281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283123 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 18:01:47 | 10.12.2022 20:16:00 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2369
1581285 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515205867 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 18:03:06 | 10.12.2022 19:17:00 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2317 | 0 | 0
1581345 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032818 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 18:56:16 | 10.12.2022 23:11:00 | 4.2456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4912 | 0 | 0 | 0 | 0
1581348 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6694625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 18:40:13 | 10.12.2022 20:08:00 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0074
1581359 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7134393 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 17:12:28 | 10.12.2022 19:24:00 | 2.1922 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1142 | 0 | 0 | 0 | 0
1581369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7053741 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 19:42:31 | 10.12.2022 20:52:00 | 1.1581 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7547 | 0 | 0 | 0 | 0
1581372 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515227885 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 19:52:16 | 10.12.2022 20:59:00 | 1.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 0
1581389 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6612505 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.12.2022 18:39:11 | 10.12.2022 23:09:00 | 4.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4969 | 0 | 0 | 0 | 0
1581395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515650139 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 20:47:40 | 10.12.2022 22:27:00 | 1.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6556
1581396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 18:32:21 | 11.12.2022 02:37:00 | 8.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366.7075
1581403 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7063516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 21:20:27 | 10.12.2022 21:58:00 | 0.6258 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.386 | 0 | 0 | 0 | 0
1581407 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515816408 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 21:07:39 | 10.12.2022 22:35:00 | 1.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 0
1581409 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 22:16:30 | 10.12.2022 22:41:00 | 0.4083 | 8 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2664 | 268.6614 | 0 | 0 | 0 | 0
1581419 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.12.2022 23:36:34 | 11.12.2022 00:57:00 | 1.3406 | 8 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7248 | 882.1148 | 0 | 0 | 0 | 0
1581421 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO6888432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2022 00:13:30 | 11.12.2022 02:44:00 | 2.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3881
1581427 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7130752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 00:43:16 | 11.12.2022 01:44:00 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.2334 | 0 | 0
1581429 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6826644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 01:10:24 | 11.12.2022 01:13:15 | 0.0475 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0
1581432 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6826644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 01:24:07 | 11.12.2022 01:24:52 | 0.0125 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
1581437 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO7081476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 02:00:07 | 11.12.2022 04:57:30 | 2.9564 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3024 | 32.5204 | 0 | 0 | 0 | 0
1581447 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 06:00:11 | 11.12.2022 11:17:36 | 5.2903 | 6 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7418 | 862.3189 | 0 | 0 | 0 | 0
1581455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6531341 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 07:10:03 | 11.12.2022 08:10:00 | 0.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.968
1581461 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 08:00:00 | 11.12.2022 16:06:00 | 8.1 | 49 | 96 | 0 | 0 | 9 | 138 | 396.9 | 777.6 | 0 | 0 | 72.9 | 1117.8
1581471 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12091645 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.12.2022 08:00:00 | 11.12.2022 15:56:00 | 7.9333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0
1581472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:21:26 | 11.12.2022 08:23:44 | 0.0383 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 3183 | 0.0383 | 0.0383 | 0 | 0 | 2.9874 | 121.9089
1581473 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7025961 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:21:03 | 11.12.2022 10:33:00 | 2.1992 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1872 | 0 | 0 | 0 | 0
1581501 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:28:10 | 11.12.2022 08:29:10 | 0.0167 | 1 | 0 | 4 | 0 | 263 | 442 | 0.0167 | 0 | 0.0668 | 0 | 4.3921 | 7.3814
1581508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:28:37 | 11.12.2022 08:31:49 | 0.0533 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1397 | 0 | 0 | 0 | 0
1581509 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:28:38 | 11.12.2022 08:29:38 | 0.0167 | 186 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1062 | 4.4088 | 0 | 0 | 0.0167 | 0
1581523 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6825415 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 08:35:16 | 11.12.2022 16:18:00 | 7.7122 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9708 | 0 | 0 | 0 | 0
1581526 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:37:17 | 11.12.2022 08:39:10 | 0.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0048 | 70.5244
1581527 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516201991 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:37:40 | 11.12.2022 11:02:00 | 2.4056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4056 | 0 | 0 | 0 | 0
1581541 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11589105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 11.12.2022 08:00:00 | 11.12.2022 17:56:00 | 9.9333 | 6 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5998 | 3119.0562 | 0 | 0 | 0 | 0
1581551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 08:48:30 | 11.12.2022 08:50:33 | 0.0342 | 25 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 1.6074 | 0 | 0 | 0 | 0
1581564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6736422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:00 | 11.12.2022 13:50:00 | 4.8333 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8333 | 314.1645 | 0 | 0 | 0 | 0
1581565 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO7028809 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:03 | 11.12.2022 11:58:00 | 2.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3844
1581566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:09 | 11.12.2022 16:48:00 | 7.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.28
1581567 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:11 | 11.12.2022 12:50:00 | 3.8303 | 55 | 2406 | 0 | 0 | 17 | 1028 | 210.6665 | 9215.7018 | 0 | 0 | 65.1151 | 3937.5484
1581568 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6546260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:22 | 11.12.2022 16:55:30 | 7.9189 | 3 | 385 | 0 | 0 | 3 | 519 | 23.7567 | 3048.7765 | 0 | 0 | 23.7567 | 4109.9091
1581569 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:17 | 11.12.2022 11:56:00 | 2.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.144 | 8.7858
1581570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:35 | 11.12.2022 16:53:00 | 7.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.7168
1581571 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6614019 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:35 | 11.12.2022 11:01:00 | 2.0069 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.759 | 0 | 0
1581572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:36 | 11.12.2022 16:55:00 | 7.9067 | 5 | 38 | 0 | 0 | 14 | 152 | 39.5335 | 300.4546 | 0 | 0 | 110.6938 | 1201.8184
1581573 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6983102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:47 | 11.12.2022 16:47:00 | 7.7703 | 6 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6218 | 2571.9693 | 0 | 0 | 0 | 0
1581574 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6530649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:00:52 | 11.12.2022 14:55:00 | 5.9022 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.022 | 430.8606 | 0 | 0 | 0 | 0
1581575 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO7069622 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:00 | 11.12.2022 16:55:00 | 7.9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1581576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6530645 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:07 | 11.12.2022 14:55:00 | 5.8981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6943 | 0 | 0 | 0 | 0
1581577 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10882201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:28 | 11.12.2022 16:39:58 | 7.6417 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7004 | 160.4757 | 0 | 0 | 0 | 0
1581577 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:28 | 11.12.2022 16:41:56 | 7.6744 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3821.8512 | 0 | 0 | 0 | 0
1581577 | 3 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:28 | 11.12.2022 16:42:22 | 7.6817 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7268 | 46.0902 | 0 | 0 | 0 | 0
1581577 | 4 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:28 | 11.12.2022 16:42:47 | 7.6886 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1581578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8449902 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:01:39 | 11.12.2022 11:10:00 | 2.1392 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.488 | 0 | 0 | 0 | 0
1581583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:10:45 | 11.12.2022 09:12:34 | 0.0303 | 5 | 85 | 0 | 0 | 7 | 84 | 0.1515 | 2.5755 | 0 | 0 | 0.2121 | 2.5452
1581590 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11855591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:20:04 | 11.12.2022 09:22:48 | 0.0456 | 11 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5016 | 28.4088 | 0 | 0 | 0 | 0
1581596 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:25:59 | 11.12.2022 09:27:36 | 0.0269 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 348 | 0 | 0 | 0.0538 | 0 | 0.7263 | 9.3612
1581605 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6967474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:30:06 | 11.12.2022 10:22:00 | 0.865 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 971 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 19.03 | 839.915
1581606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118102 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:30:19 | 11.12.2022 13:32:00 | 4.0281 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6182 | 0 | 0 | 0 | 0
1581607 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7071345 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:30:12 | 11.12.2022 10:47:00 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6
1581609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036069 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:31:18 | 11.12.2022 17:30:00 | 7.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6962 | 6454.4447
1581613 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6710349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 09:30:00 | 11.12.2022 17:24:00 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.9 | 0 | 0
1581623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:43:14 | 11.12.2022 09:45:08 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7608 | 0.0317
1581624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:44:30 | 11.12.2022 09:45:25 | 0.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 10.2969
1581626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:48:41 | 11.12.2022 09:51:08 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 30.396
1581628 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6577054 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:32:21 | 11.12.2022 11:16:00 | 1.7275 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.225 | 0 | 0
1581632 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7090632 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:54:35 | 11.12.2022 11:19:00 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1243
1581636 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:00 | 11.12.2022 13:00:00 | 3 | 0 | 3 | 1 | 744 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2232 | 0 | 0
1581637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12375423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:06 | 11.12.2022 11:16:31 | 1.2736 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1581638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6984556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:06 | 11.12.2022 15:26:00 | 5.4317 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
1581639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7044560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:18 | 11.12.2022 10:59:00 | 0.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7396 | 128.1573
1581640 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7133487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:27 | 11.12.2022 10:47:00 | 0.7758 | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9644 | 41.8932 | 0 | 0 | 0 | 0
1581642 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KÖK | ISO6803172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:45 | 11.12.2022 15:35:00 | 5.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9912 | 25664.6756
1581643 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO7035265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:00:00 | 11.12.2022 10:54:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0
1581644 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | DM | ISO6859094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:02:27 | 11.12.2022 15:00:37 | 4.9694 | 0 | 0 | 6 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8164 | 7305.018 | 0 | 0
1581646 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6525445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:02:38 | 11.12.2022 12:18:38 | 2.2667 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8674 | 40.8006 | 0 | 0 | 0 | 0
1581653 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6918059 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:09:05 | 11.12.2022 10:41:34 | 0.5414 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2038 | 0 | 0
1581658 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6726854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:11:42 | 11.12.2022 10:19:09 | 0.1242 | 6 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7452 | 81.8478 | 0 | 0 | 0 | 0
1581664 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:48:41 | 11.12.2022 09:51:08 | 0.0408 | 0 | 0 | 14 | 911 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0.5712 | 37.1688 | 0.1224 | 10.2
1581666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10872628 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:14:04 | 11.12.2022 12:02:00 | 1.7989 | 1 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 1406.7398 | 0 | 0 | 0 | 0
1581667 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 10:14:55 | 11.12.2022 12:36:00 | 2.3514 | 0 | 0 | 84 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 197.5176 | 11.757 | 42.3252 | 2.3514
1581700 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6807188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 09:37:18 | 11.12.2022 10:34:00 | 0.945 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1581729 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:56:25 | 11.12.2022 10:57:46 | 0.0225 | 140 | 3978 | 0 | 0 | 5 | 132 | 3.15 | 89.505 | 0 | 0 | 0.1125 | 2.97
1581730 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6699293 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:56:46 | 11.12.2022 11:22:00 | 0.4206 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8884 | 0 | 0 | 0 | 0
1581731 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6617647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:20:49 | 11.12.2022 12:06:00 | 1.7531 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2119 | 0 | 0
1581749 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 11:03:57 | 11.12.2022 15:51:31 | 4.7928 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.3064 | 4.7928 | 0 | 0 | 0 | 0
1581768 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KÖK | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 11:19:38 | 11.12.2022 15:29:59 | 4.1725 | 13 | 1790 | 0 | 0 | 21 | 1960 | 54.2425 | 7468.775 | 0 | 0 | 87.6225 | 8178.1
1581772 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116655 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2022 10:29:27 | 11.12.2022 11:25:54 | 0.9408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9408 | 0 | 0 | 0 | 0
1581778 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11597863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 11:30:12 | 11.12.2022 14:40:04 | 3.1644 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1581780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 11:32:49 | 11.12.2022 11:33:46 | 0.0158 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.6636 | 0 | 0 | 0 | 0
1581803 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 11:52:11 | 11.12.2022 11:53:02 | 0.0142 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0.568
1581818 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 12:04:22 | 11.12.2022 17:00:00 | 4.9272 | 0 | 0 | 10 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.272 | 5572.6632 | 0 | 0
1581832 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 12:16:21 | 11.12.2022 12:17:56 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7656 | 0.1056
1581843 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 12:41:15 | 11.12.2022 12:42:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125 | 3.8625
1581876 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6946381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.12.2022 12:48:09 | 11.12.2022 13:15:35 | 0.4572 | 41 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7452 | 278.892 | 0 | 0 | 0 | 0
1581878 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 12:54:35 | 11.12.2022 12:55:53 | 0.0217 | 5 | 728 | 0 | 0 | 25 | 2476 | 0.1085 | 15.7976 | 0 | 0 | 0.5425 | 53.7292
1581888 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7149792 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 13:00:00 | 11.12.2022 16:53:00 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238.6722
1581889 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 13:00:18 | 11.12.2022 16:38:00 | 3.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3791
1581891 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893155 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 13:00:50 | 11.12.2022 16:45:00 | 3.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9859
1581894 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607049 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 13:02:09 | 11.12.2022 18:24:00 | 5.3642 | 20 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.284 | 472.0496 | 0 | 0 | 0 | 0
1581925 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7043991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 13:26:50 | 11.12.2022 14:46:00 | 1.3194 | 0 | 0 | 26 | 56 | 20 | 3 | 0 | 0 | 34.3044 | 73.8864 | 26.388 | 3.9582
1581926 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056023 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 13:27:47 | 11.12.2022 15:04:00 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6036
1581945 | 1 | KONYA | KARATAY | KÖK | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:50:55 | 11.12.2022 16:21:55 | 1.5167 | 14 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2338 | 506.5778 | 0 | 0 | 0 | 0
1581951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6683323 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 13:50:48 | 11.12.2022 15:02:00 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4858
1581954 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6822702 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 13:53:35 | 11.12.2022 15:06:04 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7346 | 0 | 0
1581972 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:04:02 | 11.12.2022 14:05:16 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6592 | 46.2676
1582038 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6618916 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:41:58 | 11.12.2022 15:58:00 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.04
1582039 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6994567 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:42:36 | 11.12.2022 15:31:00 | 0.8067 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6157 | 0 | 0 | 0 | 0
1582050 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:48:01 | 11.12.2022 14:49:50 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2726 | 0.2424
1582080 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:50:55 | 11.12.2022 15:51:58 | 1.0175 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4025 | 0 | 0 | 0 | 0
1582080 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6966660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 14:50:55 | 11.12.2022 15:56:58 | 1.1008 | 19 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9152 | 114.4832 | 0 | 0 | 0 | 0
1582124 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 15:24:56 | 11.12.2022 17:05:00 | 1.6678 | 0 | 0 | 9 | 28 | 50 | 250 | 0 | 0 | 15.0102 | 46.6984 | 83.39 | 416.95
1582125 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6778562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 15:26:29 | 11.12.2022 16:22:00 | 0.9253 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8888 | 0 | 0 | 0 | 0
1582129 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6579771 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.12.2022 15:30:32 | 11.12.2022 16:59:00 | 1.4744 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.116 | 0 | 0 | 0 | 0
1582135 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6674866 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 15:35:07 | 11.12.2022 20:10:00 | 4.5814 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.3958 | 0 | 0 | 0 | 0
1582137 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO7056291 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 15:36:42 | 11.12.2022 18:57:00 | 3.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7362
1582141 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13261682 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 15:38:55 | 11.12.2022 17:22:00 | 1.7181 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0534 | 10.3086 | 0 | 0 | 0 | 0
1582172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | BR11543472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 16:08:22 | 11.12.2022 16:10:05 | 0.0286 | 7 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2002 | 21.2784 | 0 | 0 | 0 | 0
1582190 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 16:03:58 | 11.12.2022 17:47:00 | 1.7172 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.344 | 51.516 | 0 | 0 | 0 | 0
1582205 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6857484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 16:27:16 | 11.12.2022 16:28:23 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0372 | 13.2432
1582209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517390208 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 16:29:14 | 11.12.2022 17:19:00 | 0.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8294
1582222 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6909473 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 16:38:29 | 11.12.2022 17:23:00 | 0.7419 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8984 | 0 | 0 | 0 | 0
1582241 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6837190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 16:46:17 | 11.12.2022 17:47:00 | 1.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2491
1582260 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6802526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:07:01 | 11.12.2022 19:21:00 | 2.2331 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2937 | 6.6993 | 0 | 0
1582267 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6989001 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:11:23 | 11.12.2022 19:00:00 | 1.8103 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3442 | 0 | 0 | 0 | 0
1582280 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:24:19 | 11.12.2022 17:37:19 | 0.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6501 | 591.1576
1582285 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO12454268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:26:02 | 11.12.2022 17:47:34 | 0.3589 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88.2894 | 0 | 0 | 0 | 1.0767
1582293 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6539937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:27:02 | 11.12.2022 17:45:00 | 0.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3532
1582304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7036061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:41:54 | 11.12.2022 18:37:00 | 0.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3724
1582325 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6784659 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 18:05:14 | 11.12.2022 18:50:00 | 0.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4314
1582326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527061 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 17:26:06 | 11.12.2022 18:21:00 | 0.915 | 0 | 0 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.745 | 138.165 | 0 | 0
1582350 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516805270 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 18:25:05 | 11.12.2022 20:55:00 | 2.4986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4986 | 0 | 0 | 0 | 0
1582354 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6983804 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 18:29:16 | 11.12.2022 19:47:00 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.0888
1582357 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6650132 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 18:47:01 | 11.12.2022 19:56:00 | 1.1497 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.952 | 0 | 0 | 0 | 0
1582359 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR13247429 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 18:51:29 | 11.12.2022 19:54:00 | 1.0419 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.123 | 0 | 0 | 0 | 0
1582367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6864147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 19:16:07 | 11.12.2022 19:37:18 | 0.3531 | 0 | 4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1658.5107 | 0 | 0 | 0 | 0
1582367 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6587150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 19:16:07 | 11.12.2022 20:08:07 | 0.8667 | 0 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.0355 | 0 | 0 | 0 | 0
1582376 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6568318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 19:30:07 | 11.12.2022 20:25:00 | 0.9147 | 2 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8294 | 287.2158 | 0 | 0 | 0 | 0
1582387 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 19:42:26 | 11.12.2022 19:43:11 | 0.0125 | 0 | 0 | 78 | 8 | 144 | 3658 | 0 | 0 | 0.975 | 0.1 | 1.8 | 45.725
1582390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 19:45:08 | 11.12.2022 19:46:28 | 0.0222 | 31 | 10 | 0 | 0 | 62 | 39 | 0.6882 | 0.222 | 0 | 0 | 1.3764 | 0.8658
1582408 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 19:53:42 | 11.12.2022 19:58:42 | 0.0833 | 0 | 0 | 78 | 8 | 144 | 3658 | 0 | 0 | 6.4974 | 0.6664 | 11.9952 | 304.7114
1582426 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | SDK Çıkışı | FUSE10987833 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:08:03 | 11.12.2022 21:45:00 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.079 | 0 | 0
1582443 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6782627 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:07:37 | 11.12.2022 21:08:00 | 1.0064 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4032 | 0 | 0 | 0 | 0
1582455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:30:36 | 11.12.2022 20:31:54 | 0.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9114 | 0.1736
1582457 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6873818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:19:10 | 11.12.2022 20:28:00 | 0.1472 | 10 | 3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 534.9248 | 0 | 0 | 0 | 0
1582476 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6811293 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:56:43 | 11.12.2022 22:26:00 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5006
1582480 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6905359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 21:15:15 | 11.12.2022 22:04:00 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.5625 | 0 | 0
1582493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7051085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:44:58 | 11.12.2022 22:21:00 | 1.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8618
1582496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 22:11:02 | 11.12.2022 22:13:19 | 0.0381 | 0 | 0 | 8 | 0 | 183 | 5 | 0 | 0 | 0.3048 | 0 | 6.9723 | 0.1905
1582497 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6644265 | AG-DAĞITIM PANO-W OTOMAT ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 20:27:09 | 11.12.2022 22:22:00 | 1.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4822
1582508 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515192509 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.12.2022 22:31:44 | 11.12.2022 23:34:00 | 1.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0
1582538 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032001 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 00:33:52 | 12.12.2022 02:02:00 | 1.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4689
1582546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7138412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 02:00:00 | 12.12.2022 05:11:00 | 3.1833 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.1999 | 0 | 0 | 0 | 0
1582549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 02:06:16 | 12.12.2022 02:08:49 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7225 | 0.0425
1582555 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | ISO7021166 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 03:40:11 | 12.12.2022 10:20:00 | 6.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.7884
1582559 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 04:30:04 | 12.12.2022 04:31:31 | 0.0242 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9922 | 0 | 0 | 0
1582560 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 04:30:04 | 12.12.2022 04:31:47 | 0.0286 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7466 | 0.0286 | 0 | 0
1582565 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 05:22:26 | 12.12.2022 05:23:26 | 0.0167 | 157 | 46 | 0 | 0 | 35 | 4 | 2.6219 | 0.7682 | 0 | 0 | 0.5845 | 0.0668
1582575 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 05:45:47 | 12.12.2022 09:20:37 | 3.5806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91 | 2568 | 0 | 0 | 3.5806 | 0 | 325.8346 | 9194.9808
1582586 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 06:59:47 | 12.12.2022 07:01:25 | 0.0272 | 3 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0816 | 39.6032 | 0 | 0 | 0 | 0
1582600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:08:30 | 12.12.2022 07:09:53 | 0.0231 | 7 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1617 | 30.8154 | 0 | 0 | 0 | 0
1582605 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:02:18 | 12.12.2022 07:53:00 | 0.845 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 25.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1582606 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:10:18 | 12.12.2022 07:18:05 | 0.1297 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7237 | 0.6485 | 0 | 0 | 0 | 0
1582609 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6577252 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:16:21 | 12.12.2022 11:23:00 | 4.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4348
1582611 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:34:51 | 12.12.2022 08:43:22 | 1.1419 | 29 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1151 | 1902.4054 | 0 | 0 | 0 | 0
1582618 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:38:20 | 12.12.2022 07:41:00 | 0.0444 | 14 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6216 | 89.4216 | 0 | 0 | 0 | 0
1582633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8299251 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:35:09 | 12.12.2022 09:52:00 | 2.2808 | 0 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4073.5088 | 0 | 0 | 0 | 0
1582636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:52:45 | 12.12.2022 07:53:46 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0.4394
1582639 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11629751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:54:20 | 12.12.2022 09:44:00 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8526
1582650 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778313 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 08:31:02 | 12.12.2022 08:50:36 | 0.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7396 | 84.4599
1582653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6553468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 08:31:29 | 12.12.2022 11:51:00 | 3.3253 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.9032 | 0 | 0 | 0 | 0
1582660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 08:44:00 | 12.12.2022 08:46:13 | 0.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 24.8337
1582667 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO7090926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:04 | 12.12.2022 12:01:00 | 3.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7332 | 23615.1636
1582668 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8950196 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:00 | 12.12.2022 17:28:22 | 8.4728 | 8 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7824 | 1703.0328 | 0 | 0 | 0 | 0
1582669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12597609 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:00 | 12.12.2022 11:35:00 | 2.5833 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237.4007 | 0 | 0 | 0 | 0
1582670 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6820078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:01 | 12.12.2022 16:58:00 | 7.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7648
1582671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824517 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:04 | 12.12.2022 16:53:00 | 7.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.3456
1582672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7114066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:13 | 12.12.2022 10:17:00 | 1.2797 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.5853 | 0 | 0 | 0 | 0
1582673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:22 | 12.12.2022 16:48:00 | 7.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.7107
1582674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7022900 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:27 | 12.12.2022 12:36:00 | 3.5925 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472.925 | 0 | 0 | 0 | 0
1582675 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6888354 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:19 | 12.12.2022 12:51:00 | 3.8447 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.3032 | 0 | 0 | 0 | 0
1582676 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10290118 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:33 | 12.12.2022 15:25:30 | 6.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.237 | 1321.6548
1582677 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:42 | 12.12.2022 15:59:42 | 6.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.829 | 8673.2586
1582678 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6808137 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:39 | 12.12.2022 14:47:00 | 5.7725 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2175 | 0 | 0 | 0 | 0
1582679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7128892 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:45 | 12.12.2022 15:27:00 | 6.4375 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9375 | 0 | 0 | 0 | 0
1582680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6670485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:50 | 12.12.2022 16:56:00 | 7.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.4864
1582681 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7145716 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:52 | 12.12.2022 16:46:00 | 7.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.61
1582682 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6895124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:01:11 | 12.12.2022 11:48:00 | 2.7803 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.5375 | 0 | 0 | 0 | 0
1582683 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6913650 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:01:20 | 12.12.2022 17:03:00 | 8.0278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.251 | 0 | 0 | 0 | 0
1582684 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6974448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:01:37 | 12.12.2022 11:05:02 | 2.0569 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5944.441 | 0 | 0 | 0 | 0
1582687 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6941453 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:04:34 | 12.12.2022 12:52:00 | 3.7906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1582689 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7073422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:00:00 | 12.12.2022 15:02:00 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1998 | 1604.8578
1582695 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:13:38 | 12.12.2022 10:09:00 | 0.9228 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.3052 | 10.1508 | 0 | 0 | 7.3824 | 0
1582696 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:14:11 | 12.12.2022 09:15:20 | 0.0192 | 0 | 0 | 2 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 | 1.2672 | 0.1152 | 0
1582718 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:30:20 | 12.12.2022 17:25:00 | 7.9111 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31.6444 | 55.3777 | 0 | 0 | 31.6444 | 0
1582719 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:30:35 | 12.12.2022 17:28:00 | 7.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8707 | 1344.7161
1582720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9402442 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:30:35 | 12.12.2022 10:14:00 | 0.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7236 | 29.6676
1582721 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:30:41 | 12.12.2022 17:22:00 | 7.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330.6472
1582722 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13158381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:31:05 | 12.12.2022 12:09:00 | 2.6319 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1226 | 0 | 0 | 0 | 0
1582724 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:31:31 | 12.12.2022 09:32:37 | 0.0183 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.1464 | 0.1647 | 0 | 0 | 0.0732 | 0.183
1582725 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13158379 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:31:24 | 12.12.2022 12:21:00 | 2.8267 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.539 | 0 | 0 | 0 | 0
1582726 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:30:00 | 12.12.2022 10:34:00 | 1.0667 | 58 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.8686 | 9.6003 | 0 | 0 | 1.0667 | 0
1582728 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13277868 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 09:33:05 | 12.12.2022 12:28:05 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0008
1582730 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10956415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:34:20 | 12.12.2022 10:00:00 | 0.4278 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 207 | 0 | 14.5452 | 0 | 0 | 1.2834 | 88.5546
1582742 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515976288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:43:18 | 12.12.2022 15:32:00 | 5.8117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8117 | 0 | 0 | 0 | 0
1582750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:48:13 | 12.12.2022 09:52:00 | 0.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8834 | 3.9122
1582756 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6912862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 08:42:03 | 12.12.2022 10:10:00 | 1.4658 | 0 | 0 | 6 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7948 | 611.2386 | 0 | 0
1582770 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6630462 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:00:01 | 12.12.2022 13:59:00 | 3.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.3776
1582771 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:00:08 | 12.12.2022 11:52:01 | 1.8647 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 18.647 | 0 | 0 | 0 | 132.3937 | 95.0997
1582772 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:00:02 | 12.12.2022 17:56:00 | 7.9328 | 320 | 202 | 71 | 5 | 0 | 0 | 2538.496 | 1602.4256 | 563.2288 | 39.664 | 0 | 0
1582773 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:00:15 | 12.12.2022 10:58:00 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3375 | 634.2875
1582774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6689732 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:00:43 | 12.12.2022 11:13:00 | 1.2047 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6951 | 0 | 0 | 0 | 0
1582775 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6978265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:01:01 | 12.12.2022 14:45:56 | 4.7486 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.0386 | 0 | 0 | 0 | 0
1582795 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8149934 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 10:00:00 | 12.12.2022 13:26:00 | 3.4333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7332 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1582811 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO11923136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 10:10:17 | 12.12.2022 11:47:00 | 1.6119 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8357 | 70.9236 | 0 | 0 | 0 | 0
1582813 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9990392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 10:36:08 | 12.12.2022 12:21:00 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2258 | 319.8474
1582818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 10:37:52 | 12.12.2022 10:38:49 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9006 | 2.2278
1582821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12132184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 10:39:43 | 12.12.2022 10:42:21 | 0.0439 | 2 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0878 | 49.4314 | 0 | 0 | 0 | 0
1582847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6622056 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 11:00:01 | 12.12.2022 14:59:00 | 3.9831 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9831 | 1143.1497 | 0 | 0 | 0 | 0
1582850 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6538787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:01:47 | 12.12.2022 11:03:00 | 0.0203 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1218 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0
1582862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6780485 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:03:23 | 12.12.2022 12:24:00 | 1.3436 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3552 | 0 | 0 | 0 | 0
1582863 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515949063 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:06:10 | 12.12.2022 11:57:00 | 0.8472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8472 | 0 | 0 | 0 | 0
1582865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11428971 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:08:42 | 12.12.2022 12:47:00 | 1.6383 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6809 | 0 | 0 | 0 | 0
1582870 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:15:07 | 12.12.2022 11:58:05 | 0.7161 | 28 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0508 | 110.9955 | 0 | 0 | 0 | 0
1582879 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6955836 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 10:30:16 | 12.12.2022 11:24:36 | 0.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7136
1582881 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO7023644 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 07:33:28 | 12.12.2022 13:21:00 | 5.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.3498
1582893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7121927 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 11:30:00 | 12.12.2022 14:17:00 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1809 | 0 | 0
1582894 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7156654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 11:30:27 | 12.12.2022 14:18:00 | 2.7925 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.4975 | 0 | 0
1582900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7038963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 09:57:02 | 12.12.2022 11:51:00 | 1.8994 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.946 | 0 | 0 | 0 | 0
1582902 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6834287 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:38:16 | 12.12.2022 14:18:00 | 2.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.885
1582904 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:40:19 | 12.12.2022 11:41:57 | 0.0272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0128 | 83.1232
1582912 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059861 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:42:52 | 12.12.2022 14:16:00 | 2.5522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5522 | 0 | 0 | 0 | 0
1582925 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515907787 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:52:32 | 12.12.2022 12:35:00 | 0.7078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7078 | 0 | 0 | 0 | 0
1582928 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6727269 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:54:37 | 12.12.2022 13:14:00 | 1.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7237
1582935 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6844351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 12:00:26 | 12.12.2022 14:20:00 | 2.3261 | 0 | 0 | 14 | 1869 | 123 | 417 | 0 | 0 | 32.5654 | 4347.4809 | 286.1103 | 969.9837
1582938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO12540297 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 12:03:07 | 12.12.2022 13:36:00 | 1.5481 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0113 | 0 | 0 | 0 | 0
1582939 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO13316599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 12:03:49 | 12.12.2022 14:19:26 | 2.2603 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.8652 | 0 | 0
1582988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | ISO7150499 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 11:43:29 | 12.12.2022 13:05:00 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.4052
1583056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6977606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 12:38:51 | 12.12.2022 14:23:00 | 1.7358 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.7082 | 0 | 0 | 0 | 0
1583074 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517303171 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 12:43:50 | 12.12.2022 14:03:00 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3194
1583103 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12455614 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 12:53:15 | 12.12.2022 13:36:00 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0
1583106 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO8789033 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 12:23:04 | 12.12.2022 13:35:19 | 1.2042 | 10 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.042 | 160.1586 | 0 | 0 | 0 | 0
1583118 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7088011 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 13:00:01 | 12.12.2022 16:24:00 | 3.3997 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.1421 | 0 | 0 | 0 | 0
1583131 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075843 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 13:09:29 | 12.12.2022 14:47:03 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2874 | 0 | 0
1583134 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 13:12:38 | 12.12.2022 13:13:48 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7072 | 41.419
1583150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 13:20:27 | 12.12.2022 13:21:33 | 0.0183 | 0 | 0 | 212 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.8796 | 4.7946 | 0.2196 | 0
1583153 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516992953 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 10:51:38 | 12.12.2022 13:52:00 | 3.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0061
1583166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6617535 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 13:30:00 | 12.12.2022 17:22:00 | 3.8667 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.5377 | 0 | 0 | 0 | 0
1583167 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7210872 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 13:30:57 | 12.12.2022 14:55:00 | 1.4008 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.0376 | 0 | 0 | 0 | 0
1583179 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 13:43:33 | 12.12.2022 13:43:58 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 0.7245
1583187 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 13:47:26 | 12.12.2022 13:48:38 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 44.92
1583252 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 14:16:53 | 12.12.2022 14:18:20 | 0.0242 | 0 | 0 | 2 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0484 | 1.5972 | 0.1452 | 0
1583269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517021306 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 14:28:10 | 12.12.2022 16:57:00 | 2.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4806
1583277 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516180869 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 14:30:34 | 12.12.2022 15:25:00 | 0.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9072
1583295 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Dağıtım Transformatörü | ISO9361384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 14:40:39 | 12.12.2022 15:21:00 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6725 | 560.1925
1583299 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 14:41:34 | 12.12.2022 14:41:59 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 0.7245
1583304 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781108 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 14:44:43 | 12.12.2022 14:59:24 | 0.2447 | 3 | 6 | 4 | 4 | 80 | 2745 | 0.7341 | 1.4682 | 0.9788 | 0.9788 | 19.576 | 671.7015
1583351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516742272 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 15:15:30 | 12.12.2022 17:14:00 | 1.975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0
1583368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6698945 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 15:30:43 | 12.12.2022 17:11:00 | 1.6714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6856 | 0 | 0 | 0 | 0
1583369 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6943743 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 15:31:44 | 12.12.2022 16:11:00 | 0.6544 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5104 | 0 | 0 | 0 | 0
1583370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11146486 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.12.2022 15:32:10 | 12.12.2022 17:02:52 | 1.5117 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4446 | 0 | 0 | 0 | 0
1583400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516738051 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 16:14:07 | 12.12.2022 17:50:00 | 1.5981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 0
1583401 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631997 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 16:15:59 | 12.12.2022 16:28:44 | 0.2125 | 35 | 11 | 0 | 0 | 59 | 372 | 7.4375 | 2.3375 | 0 | 0 | 12.5375 | 79.05
1583432 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6888354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 16:59:04 | 12.12.2022 18:57:46 | 1.9783 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7848 | 0 | 0 | 0 | 0
1583443 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | ISO6880272 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 17:05:23 | 12.12.2022 18:13:03 | 1.1278 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3676 | 0 | 0 | 0 | 0
1583444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6874253 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 17:05:48 | 12.12.2022 17:47:00 | 0.6867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6867 | 0 | 0 | 0 | 0
1583457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 17:15:26 | 12.12.2022 17:40:38 | 0.42 | 0 | 0 | 2 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 27.72 | 2.52 | 0
1583479 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6705358 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 17:31:59 | 12.12.2022 17:55:00 | 0.3836 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1112 | 0 | 0 | 0 | 0
1583496 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 17:39:28 | 12.12.2022 18:12:00 | 0.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8338 | 15.1816
1583505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6647384 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 17:53:27 | 12.12.2022 19:01:45 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4256
1583522 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10956427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 18:10:33 | 12.12.2022 19:04:34 | 0.9003 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.9063 | 0 | 0 | 0.9003 | 0
1583525 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6607051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 18:11:49 | 12.12.2022 19:15:00 | 1.0531 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9027 | 35.8054 | 0 | 0 | 0 | 0
1583529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517280286 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 18:13:38 | 12.12.2022 20:07:00 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8894
1583542 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6706574 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 18:22:16 | 12.12.2022 19:38:00 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.177 | 0 | 0
1583598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517387885 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 18:58:55 | 12.12.2022 19:43:00 | 0.7347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7347 | 0 | 0 | 0 | 0
1583633 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 19:41:46 | 12.12.2022 19:43:00 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5356 | 7.313
1583655 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | BR8818041 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 19:40:09 | 12.12.2022 20:41:46 | 1.0269 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1379 | 0 | 0 | 0 | 0
1583673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6817669 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.12.2022 20:50:23 | 12.12.2022 21:42:00 | 0.8603 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.637 | 0 | 0 | 0 | 0
1583676 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6689537 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 20:51:52 | 12.12.2022 21:58:00 | 1.1022 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2782 | 0 | 0 | 0 | 0
1583725 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.12.2022 23:24:13 | 12.12.2022 23:25:51 | 0.0272 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5632 | 0.0272 | 0 | 0
1583740 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7122449 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 00:59:17 | 13.12.2022 01:35:54 | 0.6103 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3629 | 0 | 0 | 0 | 0
1583740 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO7122453 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 00:59:17 | 13.12.2022 02:29:00 | 1.4953 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3355 | 0 | 0 | 0 | 0
1583742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6992947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 01:05:18 | 13.12.2022 01:06:16 | 0.0161 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2322 | 0 | 0 | 0 | 0
1583743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7120272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 01:05:18 | 13.12.2022 01:06:34 | 0.0211 | 2 | 6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 142.5094 | 0 | 0 | 0 | 0
1583763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11426575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 01:12:31 | 13.12.2022 03:07:00 | 1.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.592
1583772 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6632024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 01:44:03 | 13.12.2022 02:47:16 | 1.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5024
1583784 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 03:17:12 | 13.12.2022 03:25:12 | 0.1333 | 42 | 11072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5986 | 1475.8976 | 0 | 0 | 0 | 0
1583784 | 2 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6971588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 03:17:12 | 13.12.2022 03:25:41 | 0.1414 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.617 | 0 | 0 | 0 | 0
1583786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6601685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:09:09 | 13.12.2022 05:47:00 | 1.6308 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.7544 | 0 | 0 | 0 | 0
1583796 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:26:37 | 13.12.2022 04:53:02 | 0.4403 | 4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1157 | 1.7612 | 24.2165 | 0 | 0 | 3.0821 | 509.4271
1583804 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:48:38 | 13.12.2022 05:50:08 | 1.025 | 6 | 100 | 0 | 0 | 2 | 238 | 6.15 | 102.5 | 0 | 0 | 2.05 | 243.95
1583804 | 2 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:48:38 | 13.12.2022 05:50:23 | 1.0292 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0584 | 90.5696 | 0 | 0 | 0 | 0
1583804 | 3 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:48:38 | 13.12.2022 05:50:35 | 1.0325 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 119.77 | 0 | 0 | 0 | 0
1583804 | 4 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:48:38 | 13.12.2022 05:51:04 | 1.0406 | 165 | 1967 | 0 | 0 | 3 | 0 | 171.699 | 2046.8602 | 0 | 0 | 3.1218 | 0
1583804 | 5 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:48:38 | 13.12.2022 05:51:21 | 1.0453 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1396 | 1.0453 | 0 | 0 | 0 | 112.8924 | 1459.2388
1583812 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589711 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:54:28 | 13.12.2022 05:49:04 | 0.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1583812 | 2 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 04:54:28 | 13.12.2022 05:49:55 | 0.9242 | 25 | 20 | 0 | 0 | 37 | 514 | 23.105 | 18.484 | 0 | 0 | 34.1954 | 475.0388
1583813 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 05:22:51 | 13.12.2022 05:24:30 | 0.0275 | 0 | 0 | 4 | 201 | 22 | 1040 | 0 | 0 | 0.11 | 5.5275 | 0.605 | 28.6
1583837 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:10:55 | 13.12.2022 08:12:14 | 0.0219 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0.9855 | 0.876
1583842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7127896 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:17:04 | 13.12.2022 09:04:00 | 0.7822 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5152 | 0 | 0 | 0 | 0
1583850 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.12.2022 08:00:00 | 13.12.2022 18:03:00 | 10.05 | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 31 | 221.1 | 170.85 | 0 | 0 | 10.05 | 311.55
1583851 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6958823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 13.12.2022 08:00:00 | 13.12.2022 18:10:00 | 10.1667 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 244.0008 | 40.6668 | 0 | 0 | 61.0002 | 10.1667
1583862 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:31:52 | 13.12.2022 08:32:48 | 0.0156 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0.624
1583864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:39:36 | 13.12.2022 08:40:31 | 0.0153 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.6885 | 0.612
1583870 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:43:27 | 13.12.2022 09:22:00 | 0.6425 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9225 | 53.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
1583887 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:49:54 | 13.12.2022 08:51:22 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2684 | 18.788
1583890 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:56:10 | 13.12.2022 08:57:29 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1169 | 4.0296
1583898 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:00 | 13.12.2022 11:51:00 | 2.85 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1583899 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7136765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:01 | 13.12.2022 10:22:00 | 1.3664 | 1 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 3579.968 | 0 | 0 | 0 | 0
1583900 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:01 | 13.12.2022 12:59:00 | 3.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8817 | 1139.1666
1583901 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6943745 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:18 | 13.12.2022 11:50:00 | 2.8283 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5565 | 0 | 0 | 0 | 0
1583902 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7000201 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:12 | 13.12.2022 14:51:00 | 5.8467 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.1817 | 0 | 0 | 0 | 0
1583903 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6765746 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:23 | 13.12.2022 10:58:00 | 1.9603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 0
1583904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:50 | 13.12.2022 13:20:00 | 4.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0386
1583905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6618840 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:00 | 13.12.2022 15:09:00 | 6.15 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1583906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:01:14 | 13.12.2022 12:10:41 | 3.1575 | 51 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0325 | 3148.0275 | 0 | 0 | 0 | 0
1583907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7110841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:00:00 | 13.12.2022 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.177 | 0 | 0 | 0 | 0
1583908 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:02:03 | 13.12.2022 11:48:01 | 2.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5966 | 13.8305
1583909 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:03:44 | 13.12.2022 09:04:49 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1991 | 14.8963
1583910 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO11147288 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:04:52 | 13.12.2022 17:03:00 | 7.9689 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.957 | 0 | 0 | 0 | 0
1583911 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8627753 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:05:48 | 13.12.2022 11:56:00 | 2.8367 | 3 | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5101 | 3769.9743 | 0 | 0 | 0 | 0
1583922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:13:57 | 13.12.2022 09:55:57 | 0.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 28
1583936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6660258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:24:57 | 13.12.2022 09:27:57 | 0.05 | 7 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 52.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1583937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:25:09 | 13.12.2022 09:25:43 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4042 | 0.0846
1583939 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7006527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:53:43 | 13.12.2022 10:05:00 | 1.1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.2227
1583943 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR10872376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:27:03 | 13.12.2022 10:45:00 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7536 | 0 | 0
1583945 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6683625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:04 | 13.12.2022 13:25:00 | 3.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.4552
1583946 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:01 | 13.12.2022 16:52:00 | 7.3664 | 0 | 0 | 24 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 176.7936 | 191.5264 | 29.4656 | 0
1583947 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11615219 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:12 | 13.12.2022 10:37:00 | 1.1133 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.261 | 0 | 0 | 0 | 0
1583948 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7006386 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:21 | 13.12.2022 10:22:48 | 0.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1812 | 1025.4366
1583949 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7017704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:31 | 13.12.2022 17:41:04 | 8.1758 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5755.7632 | 0 | 0 | 0 | 0
1583950 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:41 | 13.12.2022 11:52:53 | 2.37 | 0 | 0 | 11 | 7 | 17 | 277 | 0 | 0 | 26.07 | 16.59 | 40.29 | 656.49
1583951 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO7053508 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:30:36 | 13.12.2022 16:35:00 | 7.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.0945
1583953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7024726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 09:31:57 | 13.12.2022 14:30:00 | 4.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.48 | 3730.5925
1583985 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6584201 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:38:07 | 13.12.2022 09:45:07 | 0.1167 | 6 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7002 | 41.3118 | 0 | 0 | 0 | 0
1583985 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6584201 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:38:07 | 13.12.2022 10:33:00 | 0.9147 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9147 | 162.8166 | 0 | 0 | 0 | 0
1583997 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 09:57:39 | 13.12.2022 10:04:32 | 0.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9822 | 637.2732
1584000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO7048982 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 08:56:09 | 13.12.2022 11:09:00 | 2.2142 | 1 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2142 | 1919.7114 | 0 | 0 | 0 | 0
1584001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 10:00:23 | 13.12.2022 16:48:02 | 6.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7652 | 3417.4826
1584005 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:00:58 | 13.12.2022 10:02:10 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42
1584006 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6757328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 10:01:00 | 13.12.2022 14:49:24 | 4.8067 | 6 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8402 | 1369.9095 | 0 | 0 | 0 | 0
1584008 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 10:01:30 | 13.12.2022 10:43:00 | 0.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3597 | 3.4585
1584053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6672229 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:07:49 | 13.12.2022 12:33:00 | 2.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0728
1584069 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6538787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:19:24 | 13.12.2022 10:20:56 | 0.0256 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1536 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0
1584074 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:21:44 | 13.12.2022 10:26:04 | 0.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0722 | 0
1584074 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:21:44 | 13.12.2022 11:01:40 | 0.6656 | 32 | 11 | 0 | 0 | 46 | 369 | 21.2992 | 7.3216 | 0 | 0 | 30.6176 | 245.6064
1584074 | 3 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:21:44 | 13.12.2022 11:01:47 | 0.6675 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 2.0025
1584088 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:34:21 | 13.12.2022 10:35:51 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0
1584090 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6757308 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:36:14 | 13.12.2022 10:55:00 | 0.3128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2512 | 0 | 0 | 0 | 0
1584094 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6919833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:39:06 | 13.12.2022 10:39:51 | 0.0125 | 0 | 0 | 19 | 230 | 71 | 172 | 0 | 0 | 0.2375 | 2.875 | 0.8875 | 2.15
1584095 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:39:07 | 13.12.2022 10:39:17 | 0.0028 | 0 | 0 | 566 | 2326 | 147 | 845 | 0 | 0 | 1.5848 | 6.5128 | 0.4116 | 2.366
1584104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:41:57 | 13.12.2022 10:42:42 | 0.0125 | 66 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1584106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:41:57 | 13.12.2022 10:44:35 | 0.0439 | 72 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1608 | 5.9704 | 0 | 0 | 0 | 0
1584140 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11059947 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:51:54 | 13.12.2022 19:41:00 | 8.8183 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2732 | 0 | 0 | 0 | 0
1584151 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6538787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 10:57:57 | 13.12.2022 10:59:18 | 0.0225 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0
1584155 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 11:00:13 | 13.12.2022 12:50:00 | 1.8297 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6948 | 0 | 0 | 0 | 0
1584156 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10212810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:00:55 | 13.12.2022 11:42:00 | 0.6847 | 0 | 0 | 14 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5858 | 64.3618 | 0 | 0
1584159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | BR6561848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 11:00:35 | 13.12.2022 15:29:00 | 4.4736 | 43 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.3648 | 12597.6576 | 0 | 0 | 0 | 0
1584160 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO12201688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 11:00:00 | 13.12.2022 12:30:00 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
1584161 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 11:02:53 | 13.12.2022 12:02:00 | 0.9853 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8089 | 5.9118 | 0 | 0 | 0 | 0
1584184 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:14:49 | 13.12.2022 11:17:10 | 0.0392 | 0 | 0 | 2 | 84 | 69 | 2288 | 0 | 0 | 0.0784 | 3.2928 | 2.7048 | 89.6896
1584191 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:17:30 | 13.12.2022 11:18:55 | 0.0236 | 1 | 0 | 2 | 0 | 102 | 224 | 0.0236 | 0 | 0.0472 | 0 | 2.4072 | 5.2864
1584201 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6595620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:24:25 | 13.12.2022 11:27:04 | 0.0442 | 8 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3536 | 36.5534 | 0 | 0 | 0 | 0
1584222 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR11615329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:33:08 | 13.12.2022 12:12:00 | 0.6478 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0944 | 0 | 0
1584246 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6917564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:42:57 | 13.12.2022 12:04:42 | 0.3625 | 0 | 0 | 9 | 5 | 70 | 619 | 0 | 0 | 3.2625 | 1.8125 | 25.375 | 224.3875
1584252 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6715244 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:09:01 | 13.12.2022 11:58:00 | 0.8164 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4296 | 0 | 0 | 0 | 0
1584266 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7569019 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 12:00:01 | 13.12.2022 12:25:00 | 0.4164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.4164 | 0 | 0 | 0 | 1.2492 | 0
1584268 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6670017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 11:34:56 | 13.12.2022 11:55:00 | 0.3344 | 1 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3344 | 274.5424 | 0 | 0 | 0 | 0
1584285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7128891 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 12:11:14 | 13.12.2022 13:34:08 | 1.3817 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9242 | 0 | 0 | 0 | 0
1584312 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6786051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 12:23:11 | 13.12.2022 13:02:00 | 0.6469 | 6 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8814 | 596.4418 | 0 | 0 | 0 | 0
1584316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 12:25:58 | 13.12.2022 12:26:56 | 0.0161 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.7245 | 0.644
1584325 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6634896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 12:28:59 | 13.12.2022 12:54:00 | 0.4169 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.8384 | 0 | 0 | 0 | 0
1584329 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 12:30:09 | 13.12.2022 13:04:24 | 0.5708 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0.5708 | 0.5708 | 39.3852 | 38.2436
1584330 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 12:31:18 | 13.12.2022 12:33:06 | 0.03 | 17 | 1583 | 0 | 0 | 18 | 203 | 0.51 | 47.49 | 0 | 0 | 0.54 | 6.09
1584363 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6875641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 12:21:35 | 13.12.2022 13:59:00 | 1.6236 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 152.6184 | 0 | 0 | 0 | 0
1584371 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535184523 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 12:55:37 | 13.12.2022 13:38:00 | 0.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7064
1584376 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:00:04 | 13.12.2022 13:03:02 | 0.0494 | 6 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | 28.9978 | 0 | 0 | 0 | 0
1584378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 13:01:03 | 13.12.2022 16:40:00 | 3.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2664 | 313.8312
1584380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 13:03:03 | 13.12.2022 16:11:58 | 3.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.5994 | 2408.679
1584392 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:07:15 | 13.12.2022 13:08:15 | 0.0167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 348 | 0 | 0 | 0.0334 | 0 | 0.4509 | 5.8116
1584425 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:31:54 | 13.12.2022 13:33:00 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.4758
1584436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:38:53 | 13.12.2022 13:39:18 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 0.7245
1584438 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:41:25 | 13.12.2022 13:42:10 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | 0
1584481 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516178408 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:55:52 | 13.12.2022 14:30:00 | 0.5689 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9646 | 0 | 0 | 0 | 0
1584483 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6728893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 13:54:50 | 13.12.2022 17:29:00 | 3.5694 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3028 | 0 | 0 | 0 | 0
1584499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 14:01:13 | 13.12.2022 15:19:00 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4848
1584522 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:15:56 | 13.12.2022 14:17:20 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7242 | 71.2048
1584548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7059961 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:30:01 | 13.12.2022 14:46:00 | 0.2664 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8648 | 0 | 0 | 0 | 0
1584549 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6876018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 14:30:29 | 13.12.2022 17:22:00 | 2.8586 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1004 | 0 | 0 | 2.8586 | 0 | 102.9096 | 2870.0344
1584551 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6880364 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:31:24 | 13.12.2022 15:04:00 | 0.5433 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9599 | 0 | 0
1584557 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:36:55 | 13.12.2022 15:25:31 | 0.81 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 134.46 | 4.86 | 3.24 | 0
1584568 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:48:06 | 13.12.2022 14:49:06 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 15.3306
1584595 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6976481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 15:00:00 | 13.12.2022 17:39:50 | 2.6639 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1203 | 0 | 0 | 0 | 0
1584600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770767 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:58:37 | 13.12.2022 15:21:00 | 0.3731 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3229 | 0 | 0 | 0 | 0
1584607 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908590 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 15:15:01 | 13.12.2022 15:17:45 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4104 | 4.104
1584613 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7048214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / KONTAKTÖR DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 15:16:07 | 13.12.2022 15:47:00 | 0.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3963
1584614 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 15:16:45 | 13.12.2022 15:19:01 | 0.0378 | 0 | 0 | 116 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3848 | 21.8862 | 0 | 0
1584635 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12332649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 14:26:17 | 13.12.2022 15:15:00 | 0.8119 | 3 | 368 | 0 | 0 | 4 | 302 | 2.4357 | 298.7792 | 0 | 0 | 3.2476 | 245.1938
1584664 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 15:39:36 | 13.12.2022 16:25:00 | 0.7567 | 0 | 0 | 211 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 159.6637 | 198.2554 | 9.0804 | 0
1584670 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 15:42:09 | 13.12.2022 15:45:09 | 0.05 | 0 | 0 | 116 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 28.95 | 0 | 0
1584687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.12.2022 15:45:00 | 13.12.2022 17:12:00 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.15
1584753 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 16:40:43 | 13.12.2022 18:02:00 | 1.3547 | 0 | 0 | 15 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3205 | 205.9144 | 0 | 0
1584778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 16:52:50 | 13.12.2022 18:37:50 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 21
1584780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6657249 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.12.2022 16:52:06 | 13.12.2022 19:59:00 | 3.115 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.015 | 0 | 0 | 0 | 0
1584788 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7152313 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 16:58:38 | 13.12.2022 17:43:50 | 0.7533 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2285 | 0 | 0 | 0 | 0
1584811 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 17:09:00 | 13.12.2022 17:09:59 | 0.0164 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7224 | 0.0984 | 0.0656 | 0
1584813 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7015020 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 17:09:31 | 13.12.2022 18:55:00 | 1.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.324
1584827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | ISO6922680 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 17:20:48 | 13.12.2022 17:44:40 | 0.3978 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6746 | 0 | 0 | 0 | 0
1584831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11630458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 17:22:28 | 13.12.2022 17:33:00 | 0.1756 | 9 | 773 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.5804 | 135.7388 | 0 | 0 | 0 | 3.1608
1584862 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11545224 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 17:33:37 | 13.12.2022 19:43:00 | 2.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.782 | 0
1584893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 18:10:55 | 13.12.2022 19:15:00 | 1.0681 | 0 | 0 | 9 | 28 | 50 | 250 | 0 | 0 | 9.6129 | 29.9068 | 53.405 | 267.025
1584907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7048976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 16:40:27 | 13.12.2022 18:45:00 | 2.0758 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
1584914 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6593945 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 18:28:58 | 13.12.2022 19:49:00 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3696
1584919 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515955420 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 17:29:24 | 13.12.2022 18:57:00 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1584932 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8113984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 18:54:57 | 13.12.2022 23:57:00 | 5.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0684 | 1233.379
1584948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6849808 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 19:12:33 | 13.12.2022 19:37:00 | 0.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.19
1584982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6885403 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 20:29:57 | 13.12.2022 21:09:00 | 0.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9692
1584985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 20:34:00 | 13.12.2022 20:42:00 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2461
1585009 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6936490 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 22:23:20 | 13.12.2022 23:05:00 | 0.6944 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7488 | 0 | 0
1585027 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.12.2022 23:10:18 | 14.12.2022 04:03:38 | 4.8889 | 0 | 0 | 211 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1031.5579 | 1280.8918 | 58.6668 | 0
1585045 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 14.12.2022 00:20:56 | 14.12.2022 00:25:15 | 0.0719 | 0 | 0 | 52 | 5624 | 76 | 4801 | 0 | 0 | 3.7388 | 404.3656 | 5.4644 | 345.1919
1585051 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 00:25:32 | 14.12.2022 04:18:00 | 3.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8744 | 1929.4512
1585071 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 01:42:23 | 14.12.2022 01:44:22 | 0.0331 | 32 | 11 | 0 | 0 | 46 | 369 | 1.0592 | 0.3641 | 0 | 0 | 1.5226 | 12.2139
1585073 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 01:48:14 | 14.12.2022 01:50:25 | 0.0364 | 32 | 11 | 0 | 0 | 46 | 369 | 1.1648 | 0.4004 | 0 | 0 | 1.6744 | 13.4316
1585077 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 01:52:12 | 14.12.2022 02:42:12 | 0.8333 | 32 | 11 | 0 | 0 | 46 | 368 | 26.6656 | 9.1663 | 0 | 0 | 38.3318 | 306.6544
1585078 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 01:55:53 | 14.12.2022 02:56:22 | 1.0081 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3.0243 | 0 | 0 | 0 | 12.0972 | 3.0243
1585079 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 02:01:19 | 14.12.2022 03:57:19 | 1.9333 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1585080 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 02:01:19 | 14.12.2022 02:03:52 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2075 | 2.0825
1585103 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO10945059 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / GERİLİM DÜŞÜK -TRAFO KADEME AYARI YAPILDI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 03:03:28 | 14.12.2022 03:13:08 | 0.1611 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.277 | 0 | 0 | 0 | 0
1585115 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7053637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 04:08:49 | 14.12.2022 04:14:19 | 0.0917 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5589 | 0.4585 | 0 | 0 | 0 | 0
1585116 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 04:43:28 | 14.12.2022 04:44:41 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6496 | 45.5938
1585121 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158978 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 05:08:33 | 14.12.2022 09:05:00 | 3.9408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9408 | 0 | 0 | 0 | 0
1585122 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 05:41:20 | 14.12.2022 05:41:57 | 0.0103 | 122 | 1041 | 0 | 0 | 152 | 2630 | 1.2566 | 10.7223 | 0 | 0 | 1.5656 | 27.089
1585133 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 05:53:44 | 14.12.2022 06:00:44 | 0.1167 | 20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.334 | 10.503 | 0 | 0 | 0 | 0
1585134 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 05:53:44 | 14.12.2022 09:00:16 | 3.1089 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 58 | 9.3267 | 0 | 0 | 0 | 239.3853 | 180.3162
1585135 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 05:55:47 | 14.12.2022 06:37:00 | 0.6869 | 320 | 202 | 71 | 5 | 0 | 0 | 219.808 | 138.7538 | 48.7699 | 3.4345 | 0 | 0
1585144 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:10:28 | 14.12.2022 06:12:25 | 0.0325 | 23 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7475 | 3.5425 | 0 | 0 | 0 | 0
1585144 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6951975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:10:28 | 14.12.2022 06:13:47 | 0.0553 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1585145 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:10:28 | 14.12.2022 06:12:03 | 0.0264 | 52 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3728 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1585148 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:16:57 | 14.12.2022 07:15:57 | 0.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3487 | 10.8163
1585150 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:17:50 | 14.12.2022 06:18:13 | 0.0064 | 52 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3328 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1585173 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:35:13 | 14.12.2022 06:35:37 | 0.0067 | 64 | 196 | 0 | 0 | 66 | 1414 | 0.4288 | 1.3132 | 0 | 0 | 0.4422 | 9.4738
1585177 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:35:49 | 14.12.2022 07:08:18 | 0.5414 | 64 | 196 | 0 | 0 | 66 | 1414 | 34.6496 | 106.1144 | 0 | 0 | 35.7324 | 765.5396
1585178 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535163152 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:39:55 | 14.12.2022 08:20:00 | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6681 | 0 | 0
1585195 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:25:53 | 14.12.2022 07:26:25 | 0.0089 | 23 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2047 | 0.9701 | 0 | 0 | 0 | 0
1585196 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:25:53 | 14.12.2022 07:26:27 | 0.0094 | 52 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4888 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1585197 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7005745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:26:26 | 14.12.2022 07:26:41 | 0.0042 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
1585198 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7005745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:26:42 | 14.12.2022 07:27:04 | 0.0061 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0183 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0
1585199 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7005745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:27:05 | 14.12.2022 07:59:52 | 0.5464 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6392 | 0.5464 | 0 | 0 | 0 | 0
1585211 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7081675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:37:43 | 14.12.2022 09:03:00 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.14 | 0 | 0
1585213 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:38:10 | 14.12.2022 07:39:50 | 0.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0.3058
1585217 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:42:35 | 14.12.2022 07:43:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 6 | 11 | 259 | 671 | 0 | 0 | 0.075 | 0.1375 | 3.2375 | 8.3875
1585223 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6866534 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:51:46 | 14.12.2022 09:15:00 | 1.3872 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2992 | 0 | 0 | 0 | 0
1585225 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:55:44 | 14.12.2022 07:56:38 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 22.95
1585227 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 14.12.2022 08:00:38 | 14.12.2022 12:38:00 | 4.6228 | 54 | 95 | 0 | 0 | 138 | 413 | 249.6312 | 439.166 | 0 | 0 | 637.9464 | 1909.2164
1585230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:04:52 | 14.12.2022 09:30:00 | 1.4189 | 58 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82.2962 | 12.7701 | 0 | 0 | 1.4189 | 0
1585233 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:11:06 | 14.12.2022 08:11:58 | 0.0144 | 0 | 0 | 6 | 11 | 259 | 671 | 0 | 0 | 0.0864 | 0.1584 | 3.7296 | 9.6624
1585234 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6632026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 06:57:57 | 14.12.2022 08:41:00 | 1.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.35
1585238 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516063160 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:15:03 | 14.12.2022 11:44:00 | 3.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4825
1585241 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7063323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:21:04 | 14.12.2022 09:11:00 | 0.8322 | 0 | 0 | 8 | 35 | 3 | 250 | 0 | 0 | 6.6576 | 29.127 | 2.4966 | 208.05
1585248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:25:42 | 14.12.2022 08:26:26 | 0.0122 | 3 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0366 | 2.9524 | 0 | 0 | 0 | 0
1585253 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:29:54 | 14.12.2022 09:43:05 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5683 | 13.4167
1585262 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:42:30 | 14.12.2022 08:43:23 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 4.5423
1585264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:53:35 | 14.12.2022 12:17:56 | 3.4058 | 51 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 173.6958 | 44.2754 | 37.4638 | 3.4058 | 6.8116 | 0
1585268 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:48:59 | 14.12.2022 08:50:26 | 0.0242 | 0 | 0 | 13 | 51 | 18 | 1015 | 0 | 0 | 0.3146 | 1.2342 | 0.4356 | 24.563
1585269 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:49:00 | 14.12.2022 08:52:00 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 12.25
1585270 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:49:22 | 14.12.2022 08:51:49 | 0.0408 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5272 | 0 | 0 | 0 | 0
1585272 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO9282686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:50:35 | 14.12.2022 09:01:00 | 0.1736 | 0 | 0 | 8 | 19 | 7 | 286 | 0 | 0 | 1.3888 | 3.2984 | 1.2152 | 49.6496
1585277 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8688013 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:52:00 | 14.12.2022 09:42:00 | 0.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3306
1585286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7022895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 08:59:45 | 14.12.2022 12:05:00 | 3.0875 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
1585287 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO12494295 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:00:02 | 14.12.2022 10:29:00 | 1.4828 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7248 | 0 | 0 | 0 | 0
1585288 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6555736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:00:02 | 14.12.2022 09:41:26 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 109.71
1585289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6544268 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:00:14 | 14.12.2022 15:58:00 | 6.9628 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982.7216 | 0 | 0 | 0 | 0
1585290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7022896 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:00:30 | 14.12.2022 12:06:00 | 3.0917 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4625 | 0 | 0 | 0 | 0
1585291 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:00:36 | 14.12.2022 09:01:22 | 0.0128 | 132 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6896 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0
1585292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126246 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:00:42 | 14.12.2022 12:13:00 | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.835
1585294 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6545809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:03:45 | 14.12.2022 10:28:00 | 2.4042 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.2888 | 0 | 0 | 0 | 0
1585295 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6716446 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:01:03 | 14.12.2022 13:00:00 | 3.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.4275
1585298 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6782244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:02:55 | 14.12.2022 11:51:00 | 2.8014 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.007 | 8.4042 | 0 | 0 | 0 | 0
1585302 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456640 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:08:33 | 14.12.2022 11:53:00 | 2.7408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7408 | 0 | 0 | 0 | 0
1585325 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7044600 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 07:53:10 | 14.12.2022 09:44:00 | 1.8472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0832 | 0 | 0 | 0 | 0
1585326 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6807181 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 09:30:45 | 14.12.2022 17:20:00 | 7.8208 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.7568 | 0 | 0 | 0 | 0
1585328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:31:48 | 14.12.2022 10:25:00 | 0.8867 | 7 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2069 | 1182.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
1585332 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:38:52 | 14.12.2022 09:39:57 | 0.0181 | 16 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2896 | 17.2493 | 0 | 0 | 0 | 0
1585334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6610159 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:39:27 | 14.12.2022 12:00:06 | 2.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2934
1585347 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:42:20 | 14.12.2022 09:43:35 | 0.0208 | 268 | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.5744 | 2.4336 | 0 | 0 | 0.0624 | 0
1585348 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO6827314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:38:34 | 14.12.2022 10:07:24 | 1.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.403 | 153.9824
1585348 | 2 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO13078602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:38:34 | 14.12.2022 11:36:34 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9334 | 539.9394
1585357 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:50:29 | 14.12.2022 09:54:29 | 0.0667 | 0 | 0 | 11 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7337 | 62.4312 | 0 | 0
1585363 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:53:48 | 14.12.2022 09:55:57 | 0.0358 | 0 | 0 | 36 | 643 | 3 | 197 | 0 | 0 | 1.2888 | 23.0194 | 0.1074 | 7.0526
1585367 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO11163113 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 08:37:02 | 14.12.2022 08:54:02 | 0.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5984
1585368 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515908003 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 09:56:15 | 14.12.2022 12:39:00 | 2.7125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7125 | 0 | 0 | 0 | 0
1585370 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO6754798 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 10:00:02 | 14.12.2022 16:02:00 | 6.0328 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8626.904 | 0 | 0 | 0 | 0
1585371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7094275 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 10:00:13 | 14.12.2022 11:54:00 | 1.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8516
1585372 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6593941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:02:11 | 14.12.2022 11:20:00 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9396
1585373 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:03:39 | 14.12.2022 10:35:00 | 0.5225 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8825 | 43.3675 | 0 | 0 | 0 | 0
1585377 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10951458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:04:54 | 14.12.2022 10:06:48 | 0.0317 | 5 | 728 | 0 | 0 | 25 | 2476 | 0.1585 | 23.0776 | 0 | 0 | 0.7925 | 78.4892
1585386 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:11:54 | 14.12.2022 10:12:54 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 18.3533
1585434 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:32:07 | 14.12.2022 10:32:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 211 | 262 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.6375 | 3.275 | 0.15 | 0
1585446 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:36:48 | 14.12.2022 10:40:59 | 0.0697 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5702 | 0.4182 | 0.2788 | 0
1585470 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6993839 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:32:28 | 14.12.2022 14:21:00 | 3.8089 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.9135 | 0 | 0 | 0 | 0
1585497 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 11:00:23 | 14.12.2022 11:29:58 | 0.4931 | 2 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9862 | 321.9943 | 0 | 0 | 0 | 0
1585498 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO12709045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 11:00:59 | 14.12.2022 15:43:30 | 4.7086 | 7 | 2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9602 | 10664.979 | 0 | 0 | 0 | 0
1585499 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | DM | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 11:01:10 | 14.12.2022 15:05:40 | 4.075 | 1 | 393 | 0 | 0 | 5 | 2619 | 4.075 | 1601.475 | 0 | 0 | 20.375 | 10672.425
1585511 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6785416 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:46:50 | 14.12.2022 12:38:00 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4976 | 0 | 0
1585514 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:14:16 | 14.12.2022 11:15:32 | 0.0211 | 0 | 0 | 34 | 5171 | 303 | 9217 | 0 | 0 | 0.7174 | 109.1081 | 6.3933 | 194.4787
1585530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:17:09 | 14.12.2022 11:19:02 | 0.0314 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5626 | 0 | 0 | 0 | 0
1585535 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535230026 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 10:42:43 | 14.12.2022 12:24:00 | 1.6881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6881 | 0 | 0 | 0 | 0
1585570 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:34:55 | 14.12.2022 11:36:56 | 0.0336 | 17 | 1332 | 0 | 0 | 68 | 3418 | 0.5712 | 44.7552 | 0 | 0 | 2.2848 | 114.8448
1585587 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:37:51 | 14.12.2022 11:40:25 | 0.0428 | 0 | 0 | 68 | 94 | 239 | 348 | 0 | 0 | 2.9104 | 4.0232 | 10.2292 | 14.8944
1585599 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8267600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:43:43 | 14.12.2022 11:46:27 | 0.0456 | 0 | 0 | 55 | 0 | 110 | 103 | 0 | 0 | 2.508 | 0 | 5.016 | 4.6968
1585614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:53:30 | 14.12.2022 11:53:55 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 0.7245
1585663 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:14:57 | 14.12.2022 12:16:43 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3528 | 0.1176
1585668 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:18:47 | 14.12.2022 12:20:13 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3107 | 0.1434
1585671 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:21:08 | 14.12.2022 12:22:38 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0.1
1585674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535176094 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:25:45 | 14.12.2022 14:13:00 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7875 | 0 | 0
1585675 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:26:54 | 14.12.2022 13:43:00 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5366 | 0
1585676 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516062394 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:28:30 | 14.12.2022 14:42:00 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225
1585677 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:30:12 | 14.12.2022 12:32:35 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1588 | 10.7587
1585683 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:35:38 | 14.12.2022 12:36:38 | 0.0167 | 0 | 0 | 49 | 5 | 177 | 17 | 0 | 0 | 0.8183 | 0.0835 | 2.9559 | 0.2839
1585696 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:46:15 | 14.12.2022 12:48:51 | 0.0433 | 33 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.4289 | 9.8724 | 0 | 0 | 0 | 0.7361
1585714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6744299 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 12:55:47 | 14.12.2022 16:50:00 | 3.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.5772
1585724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6880942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 13:00:53 | 14.12.2022 17:17:00 | 4.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.686 | 4.2686
1585726 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6880945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 13:01:48 | 14.12.2022 17:18:00 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.67 | 4.27
1585729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:03:31 | 14.12.2022 13:04:26 | 0.0153 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.6885 | 0.612
1585730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11508603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 13:03:39 | 14.12.2022 16:55:00 | 3.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4138 | 2263.3546
1585731 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6578597 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 13:03:21 | 14.12.2022 14:16:00 | 1.2108 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.324 | 0 | 0 | 0 | 0
1585733 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:04:55 | 14.12.2022 13:06:08 | 0.0203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0.0203 | 0 | 0.6496 | 0.812
1585734 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:04:56 | 14.12.2022 13:07:29 | 0.0425 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0.0425 | 0.0425 | 2.9325 | 2.8475
1585746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:14:58 | 14.12.2022 13:17:49 | 0.0475 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 992 | 0.095 | 0.0475 | 0 | 0 | 0.5225 | 47.12
1585747 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:14:58 | 14.12.2022 14:45:58 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5521 | 3345.8402
1585748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:14:58 | 14.12.2022 13:19:58 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6664 | 0.2499
1585749 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:15:36 | 14.12.2022 14:02:00 | 0.7733 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.466 | 23.199 | 0 | 0 | 0 | 0
1585750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6759989 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 11:59:25 | 14.12.2022 14:43:00 | 2.7264 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3296 | 0 | 0
1585756 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:18:00 | 14.12.2022 13:19:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0.8183
1585766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6754115 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:30:32 | 14.12.2022 15:06:00 | 1.5911 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6163 | 0 | 0 | 0 | 0
1585775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6965131 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 13:00:00 | 14.12.2022 17:03:00 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4
1585791 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6665104 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:47:27 | 14.12.2022 14:50:00 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6125
1585795 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:49:14 | 14.12.2022 13:50:15 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2535 | 18.5731
1585796 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6530272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:48:59 | 14.12.2022 14:39:00 | 0.8336 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1585801 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:50:59 | 14.12.2022 13:53:00 | 0.0336 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0 | 0.6048 | 0
1585803 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:51:59 | 14.12.2022 13:53:42 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3432 | 0.143
1585806 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11731655 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:53:12 | 14.12.2022 15:02:00 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.9096
1585815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:57:39 | 14.12.2022 13:58:52 | 0.0203 | 83 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6849 | 0.7511 | 0 | 0 | 0 | 0
1585822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10794053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:00:09 | 14.12.2022 14:01:11 | 0.0172 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1008 | 0.0172 | 0 | 0 | 0.0344 | 0
1585823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516972042 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:01:23 | 14.12.2022 16:02:00 | 2.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0103 | 0 | 0 | 0 | 0
1585833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6733195 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 14:03:45 | 14.12.2022 16:27:11 | 2.3906 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1585834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6733193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.12.2022 14:03:46 | 14.12.2022 16:27:11 | 2.3903 | 54 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0762 | 406.351 | 0 | 0 | 0 | 0
1585840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8299261 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:57:46 | 14.12.2022 15:36:00 | 1.6372 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.2408 | 0 | 0 | 0 | 0
1585863 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11479289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:50:49 | 14.12.2022 14:05:00 | 0.2364 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4184 | 9.456 | 0 | 0 | 0 | 0
1585866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515608793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:20:56 | 14.12.2022 15:13:00 | 0.8678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8678 | 0 | 0 | 0 | 0
1585879 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:34:51 | 14.12.2022 14:35:51 | 0.0167 | 0 | 0 | 25 | 1 | 35 | 67 | 0 | 0 | 0.4175 | 0.0167 | 0.5845 | 1.1189
1585880 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:17:37 | 14.12.2022 16:01:36 | 1.7331 | 2 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4662 | 668.9766 | 0 | 0 | 0 | 0
1585881 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR8949879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 13:11:28 | 14.12.2022 18:05:00 | 4.8922 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5802 | 0 | 0 | 0 | 0
1585886 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6862948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:37:04 | 14.12.2022 18:03:00 | 3.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.322 | 6277.4938
1585888 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6817877 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:20:56 | 14.12.2022 17:10:00 | 2.8178 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.2342 | 0 | 0 | 0 | 0
1585889 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 14:40:23 | 14.12.2022 14:42:47 | 0.04 | 0 | 0 | 40 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 1.6 | 0.16 | 2.96 | 0.08
1585933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 15:26:45 | 14.12.2022 15:27:15 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7387 | 1.8343
1585934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11118040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 15:27:52 | 14.12.2022 15:29:08 | 0.0211 | 0 | 0 | 69 | 797 | 430 | 3993 | 0 | 0 | 1.4559 | 16.8167 | 9.073 | 84.2523
1585970 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 15:46:12 | 14.12.2022 15:47:31 | 0.0219 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5061 | 0 | 0 | 0 | 0
1585990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516149662 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 15:57:44 | 14.12.2022 18:49:00 | 2.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8544
1585994 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6946716 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:01:01 | 14.12.2022 22:03:00 | 6.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0261
1585996 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515387780 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:02:44 | 14.12.2022 16:48:00 | 0.7544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7544 | 0 | 0 | 0 | 0
1586001 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:06:19 | 14.12.2022 16:07:42 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7392 | 51.8826
1586013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6890158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:13:34 | 14.12.2022 17:46:00 | 1.5406 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.9452 | 0 | 0 | 0 | 0
1586014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:15:49 | 14.12.2022 18:55:13 | 2.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8505 | 10.6268
1586015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7054848 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:15:41 | 14.12.2022 18:04:00 | 1.8053 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.3964 | 0 | 0 | 0 | 0
1586019 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:19:11 | 14.12.2022 16:20:11 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0.4342
1586021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:19:37 | 14.12.2022 16:20:07 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7387 | 1.8343
1586041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:31:42 | 14.12.2022 16:32:50 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8539 | 72.1791
1586062 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:41:03 | 14.12.2022 16:41:51 | 0.0133 | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6517 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0
1586066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:42:30 | 14.12.2022 17:22:00 | 0.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0656 | 331.1249
1586081 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO12708324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:48:58 | 14.12.2022 18:07:00 | 1.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6012 | 582.6688
1586087 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6625513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:53:18 | 14.12.2022 17:36:00 | 0.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9638 | 653.3406
1586098 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6794052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:59:21 | 14.12.2022 17:02:21 | 0.05 | 70 | 9353 | 36 | 808 | 117 | 1455 | 3.5 | 467.65 | 1.8 | 40.4 | 5.85 | 72.75
1586193 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO13223953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:23:59 | 14.12.2022 17:30:00 | 0.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9027 | 38.2143
1586203 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12207941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:35:27 | 14.12.2022 18:18:00 | 0.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1336
1586209 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6611125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:39:15 | 14.12.2022 18:55:00 | 1.2625 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1586212 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515224533 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:42:07 | 14.12.2022 19:09:00 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4481
1586214 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | ISO6549679 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:43:36 | 14.12.2022 18:19:00 | 0.59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1586260 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:24:59 | 14.12.2022 18:03:00 | 0.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4432 | 364.32
1586270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535197776 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 18:01:23 | 14.12.2022 19:00:00 | 0.9769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9769 | 0 | 0 | 0 | 0
1586301 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:45:00 | 14.12.2022 18:38:00 | 0.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8954 | 2263.8979
1586314 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7041076 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 16:31:52 | 14.12.2022 19:11:00 | 2.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3056
1586329 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535278118 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:32:37 | 14.12.2022 19:12:00 | 1.6564 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5024 | 0 | 0 | 0 | 0
1586333 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6669508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 18:37:02 | 14.12.2022 21:08:00 | 2.5161 | 8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1288 | 221.4168 | 0 | 0 | 0 | 0
1586361 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 17:44:00 | 14.12.2022 20:16:00 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4177.4117
1586389 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517315051 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 18:01:27 | 14.12.2022 20:52:00 | 2.8425 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.535 | 0 | 0 | 0 | 0
1586393 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515633287 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 19:43:32 | 14.12.2022 21:15:00 | 1.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 0
1586396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 19:41:38 | 14.12.2022 21:21:38 | 1.6667 | 0 | 0 | 50 | 29 | 121 | 6 | 0 | 0 | 83.335 | 48.3343 | 201.6707 | 10.0002
1586402 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6606192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 19:49:11 | 14.12.2022 20:29:00 | 0.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.268
1586404 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516168431 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 19:39:24 | 14.12.2022 20:54:00 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2433
1586407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515638405 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 19:54:45 | 14.12.2022 20:23:00 | 0.4708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
1586410 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 20:00:53 | 14.12.2022 20:36:52 | 0.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5997 | 0
1586425 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 20:27:49 | 14.12.2022 20:44:49 | 0.2833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0.2833 | 0 | 9.0656 | 11.332
1586448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7071855 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 21:02:28 | 14.12.2022 22:09:00 | 1.1089 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3162 | 0 | 0 | 0 | 0
1586459 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.12.2022 22:19:52 | 14.12.2022 23:25:00 | 1.0856 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.712 | 32.568 | 0 | 0 | 0 | 0
1586468 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6824920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 22:26:53 | 14.12.2022 22:28:53 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5661 | 14.7852
1586489 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515224533 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.12.2022 23:45:15 | 15.12.2022 01:40:00 | 1.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4625
1586512 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 01:46:16 | 15.12.2022 01:48:42 | 0.0406 | 15 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 20.3812 | 0 | 0 | 0 | 0
1586512 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7031284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 01:46:16 | 15.12.2022 02:25:03 | 0.6464 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6464 | 27.1488 | 0 | 0 | 0 | 0
1586512 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6739340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 01:46:16 | 15.12.2022 02:37:44 | 0.8578 | 36 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8808 | 90.9268 | 0 | 0 | 0 | 0
1586519 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6587914 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 02:20:37 | 15.12.2022 04:17:00 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.6238 | 0 | 0
1586525 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 03:50:53 | 15.12.2022 03:53:08 | 0.0375 | 46 | 1 | 0 | 0 | 52 | 108 | 1.725 | 0.0375 | 0 | 0 | 1.95 | 4.05
1586526 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 04:04:59 | 15.12.2022 05:47:00 | 1.7003 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.006 | 51.009 | 0 | 0 | 0 | 0
1586532 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 04:38:59 | 15.12.2022 04:41:05 | 0.035 | 0 | 0 | 99 | 292 | 27 | 10 | 0 | 0 | 3.465 | 10.22 | 0.945 | 0.35
1586542 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 06:45:28 | 15.12.2022 06:45:59 | 0.0086 | 0 | 0 | 6 | 11 | 259 | 671 | 0 | 0 | 0.0516 | 0.0946 | 2.2274 | 5.7706
1586545 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 06:52:51 | 15.12.2022 06:53:25 | 0.0094 | 46 | 1 | 0 | 0 | 52 | 108 | 0.4324 | 0.0094 | 0 | 0 | 0.4888 | 1.0152
1586546 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 06:52:52 | 15.12.2022 06:53:48 | 0.0156 | 0 | 0 | 6 | 11 | 259 | 671 | 0 | 0 | 0.0936 | 0.1716 | 4.0404 | 10.4676
1586554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 07:05:35 | 15.12.2022 07:06:43 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.189
1586555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 07:05:36 | 15.12.2022 07:06:53 | 0.0214 | 83 | 630 | 0 | 0 | 83 | 518 | 1.7762 | 13.482 | 0 | 0 | 1.7762 | 11.0852
1586568 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7073664 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 07:30:27 | 15.12.2022 10:04:00 | 2.5592 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4336 | 0 | 0 | 0 | 0
1586569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6976899 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 07:30:28 | 15.12.2022 10:03:00 | 2.5422 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5064 | 0 | 0 | 0 | 0
1586570 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6556379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 07:38:00 | 15.12.2022 08:30:04 | 0.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.1172
1586575 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 15.12.2022 08:00:28 | 15.12.2022 20:04:57 | 12.0747 | 54 | 95 | 0 | 0 | 138 | 413 | 652.0338 | 1147.0965 | 0 | 0 | 1666.3086 | 4986.8511
1586576 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:02:27 | 15.12.2022 08:05:18 | 0.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9475 | 78.5175
1586577 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:04:13 | 15.12.2022 08:05:53 | 0.0278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0834 | 0 | 0.5004 | 0
1586578 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:04:13 | 15.12.2022 08:05:02 | 0.0136 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7816 | 0.0136 | 0 | 0
1586582 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:12:41 | 15.12.2022 08:14:41 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0.0333
1586583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:12:41 | 15.12.2022 08:13:41 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8871 | 12.5417
1586586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7041446 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:20:33 | 15.12.2022 09:53:00 | 1.5408 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2448 | 0 | 0 | 0 | 0
1586606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6904385 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 08:31:36 | 15.12.2022 09:56:16 | 1.4111 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5314 | 0 | 0 | 0 | 0
1586608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6983775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:35:03 | 15.12.2022 08:35:56 | 0.0147 | 38 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5586 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 0
1586609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:37:47 | 15.12.2022 08:38:51 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1862 | 13.617
1586617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6530272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:46:30 | 15.12.2022 09:18:00 | 0.525 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1586635 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6678670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:54:00 | 15.12.2022 09:04:45 | 0.1792 | 0 | 0 | 20 | 3607 | 55 | 5720 | 0 | 0 | 3.584 | 646.3744 | 9.856 | 1025.024
1586638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:58:39 | 15.12.2022 08:59:32 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8379 | 0.0882
1586640 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:59:40 | 15.12.2022 09:00:44 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | 54.3968
1586641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 08:59:50 | 15.12.2022 15:36:21 | 6.6086 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6924 | 0 | 0 | 0 | 0
1586643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6961329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:00 | 15.12.2022 16:56:00 | 7.9333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.7317 | 0 | 0 | 0 | 0
1586644 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6776960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:01 | 15.12.2022 17:01:00 | 8.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054.2484
1586645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO10764428 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:14 | 15.12.2022 10:49:00 | 1.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6992
1586646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6610160 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:16 | 15.12.2022 14:01:00 | 5.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.7686
1586647 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:30 | 15.12.2022 16:50:43 | 7.8369 | 1 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8369 | 2398.0914 | 0 | 0 | 0 | 0
1586648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7051086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:38 | 15.12.2022 10:16:00 | 1.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3418
1586649 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7041499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:25 | 15.12.2022 14:54:00 | 5.8931 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261.1234 | 0 | 0 | 0 | 0
1586650 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:44 | 15.12.2022 18:27:00 | 9.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.1986 | 1226.914
1586651 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:59 | 15.12.2022 16:02:07 | 7.0189 | 0 | 0 | 13 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 91.2457 | 0 | 828.2302 | 0
1586652 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:01:42 | 15.12.2022 15:22:00 | 6.3383 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 27 | 31.6915 | 0 | 0 | 0 | 1064.8344 | 171.1341
1586655 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:02:29 | 15.12.2022 17:02:00 | 7.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.9956
1586657 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:00 | 15.12.2022 14:57:00 | 5.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | 25 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 761.6 | 148.75
1586657 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:00:00 | 15.12.2022 15:13:41 | 6.2281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 24.9124 | 0 | 0 | 0 | 261.5802 | 0
1586670 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11723009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:05:29 | 15.12.2022 11:40:19 | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.4138
1586680 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:04:59 | 15.12.2022 09:11:59 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9839 | 531.2184
1586714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6993775 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:01:44 | 15.12.2022 11:27:00 | 2.4211 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.8512 | 0 | 0 | 0 | 0
1586716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:25:52 | 15.12.2022 10:04:59 | 0.6519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0823 | 3.9114
1586719 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:27:27 | 15.12.2022 09:28:33 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0366 | 27.999
1586724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6978792 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:30:00 | 15.12.2022 14:00:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117
1586725 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7157151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:30:03 | 15.12.2022 14:43:00 | 5.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6686
1586726 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:30:13 | 15.12.2022 11:00:00 | 1.4964 | 31 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.3884 | 125.6976 | 0 | 0 | 0 | 0
1586727 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12802197 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:30:16 | 15.12.2022 16:18:00 | 6.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.5976
1586729 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6710349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 09:30:38 | 15.12.2022 17:05:00 | 7.5728 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.4048 | 0 | 0
1586742 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:35:11 | 15.12.2022 09:36:25 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5244 | 62.9536
1586743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7136477 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:36:46 | 15.12.2022 12:49:00 | 3.2039 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6702 | 0 | 0 | 0 | 0
1586759 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:43:41 | 15.12.2022 09:44:45 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 14.8986
1586774 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12709159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:00:00 | 15.12.2022 10:56:00 | 0.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0647
1586775 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:00:20 | 15.12.2022 10:51:00 | 0.8444 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4876 | 2.5332 | 0 | 0
1586776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7787199 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:00:30 | 15.12.2022 10:20:00 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0
1586777 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6986257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:00:37 | 15.12.2022 11:19:00 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4952 | 931.4632
1586778 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:01:03 | 15.12.2022 12:22:50 | 2.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.0968 | 8686.7556
1586780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7081329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:01:10 | 15.12.2022 11:31:00 | 1.4972 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.8588 | 0 | 0 | 0 | 0
1586783 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:02:05 | 15.12.2022 12:22:19 | 2.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3372 | 287.4756
1586784 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7077003 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:00:00 | 15.12.2022 15:03:00 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.25
1586785 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7014444 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:02:29 | 15.12.2022 14:34:00 | 4.5253 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.024 | 0 | 0
1586788 | 1 | KONYA | HÜYÜK | DM | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:04:07 | 15.12.2022 13:05:20 | 3.0203 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0203 | 190.2789 | 0 | 0 | 0 | 0
1586797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10956353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:07:40 | 15.12.2022 10:09:02 | 0.0228 | 7 | 3 | 0 | 0 | 64 | 4731 | 0.1596 | 0.0684 | 0 | 0 | 1.4592 | 107.8668
1586801 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7048981 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 08:39:16 | 15.12.2022 10:21:00 | 1.6956 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.0296 | 0 | 0 | 0 | 0
1586829 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:16:44 | 15.12.2022 13:10:00 | 2.8878 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2146 | 8.6634 | 0 | 0 | 0 | 0
1586870 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6789884 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:32:51 | 15.12.2022 11:55:00 | 1.3692 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5044 | 0 | 0 | 0 | 0
1586871 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515929159 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:32:51 | 15.12.2022 13:28:00 | 2.9192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 0
1586874 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128424 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 10:36:05 | 15.12.2022 10:58:06 | 0.3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3669 | 205.8309
1586875 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7099302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:35:33 | 15.12.2022 12:23:00 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4228
1586886 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:43:00 | 15.12.2022 11:20:03 | 0.6175 | 25 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4375 | 400.7575 | 0 | 0 | 0 | 0
1586891 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058823 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:46:06 | 15.12.2022 17:37:00 | 6.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8483
1586897 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7020603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:48:58 | 15.12.2022 10:57:29 | 0.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1285 | 41.0091
1586897 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | LINE13154974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:48:58 | 15.12.2022 11:22:49 | 0.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5642 | 33.2878
1586900 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:50:33 | 15.12.2022 11:01:56 | 0.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7588 | 0.3794
1586925 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:58:45 | 15.12.2022 13:35:45 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 1467.9687
1586927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6983093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 11:00:03 | 15.12.2022 15:37:00 | 4.6158 | 10 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.158 | 8640.7776 | 0 | 0 | 0 | 0
1586932 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7125652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:03:31 | 15.12.2022 11:21:31 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 0 | 1.5
1586932 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:03:31 | 15.12.2022 11:22:31 | 0.3167 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9162 | 0 | 0
1586932 | 3 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO13077249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:03:31 | 15.12.2022 11:25:00 | 0.3581 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3581 | 0 | 0 | 0
1586932 | 4 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:03:31 | 15.12.2022 11:27:31 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | 5603 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3.2 | 2241.2 | 0 | 40
1586934 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:04:08 | 15.12.2022 11:05:08 | 0.0167 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.7515 | 0.668
1586937 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11360643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 09:33:44 | 15.12.2022 11:06:08 | 1.54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0
1586959 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:13:32 | 15.12.2022 11:14:53 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 48.0375
1586977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996485 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 11:17:05 | 15.12.2022 12:25:00 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2545
1586990 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:20:14 | 15.12.2022 11:22:18 | 0.0344 | 178 | 1399 | 0 | 0 | 53 | 160 | 6.1232 | 48.1256 | 0 | 0 | 1.8232 | 5.504
1586992 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516980494 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:20:58 | 15.12.2022 12:26:00 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839
1587016 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:31:44 | 15.12.2022 11:59:03 | 0.4553 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2834 | 0 | 0 | 0 | 0
1587017 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:31:56 | 15.12.2022 13:06:20 | 1.5733 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.4691 | 0 | 0 | 0 | 0
1587017 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:31:56 | 15.12.2022 16:52:40 | 5.3456 | 19 | 1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5664 | 9483.0944 | 0 | 0 | 0 | 0
1587032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6561522 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:04:37 | 15.12.2022 12:06:00 | 1.0231 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4255 | 0 | 0 | 0 | 0
1587060 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 11:48:28 | 15.12.2022 11:49:38 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6208 | 43.5724
1587092 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825554 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 10:22:33 | 15.12.2022 12:14:00 | 1.8575 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 0
1587102 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7029843 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 12:00:38 | 15.12.2022 15:53:00 | 3.8728 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1587105 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO7035258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 12:01:43 | 15.12.2022 13:24:00 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 356.564 | 0 | 16.4568
1587107 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6967783 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 12:00:00 | 15.12.2022 13:23:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 239.3109 | 0 | 2.7666
1587111 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 12:05:14 | 15.12.2022 12:05:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 | 0
1587125 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 12:12:11 | 15.12.2022 12:12:56 | 0.0125 | 7 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 19.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
1587130 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 12:19:33 | 15.12.2022 12:21:18 | 0.0292 | 0 | 0 | 2 | 84 | 69 | 2292 | 0 | 0 | 0.0584 | 2.4528 | 2.0148 | 66.9264
1587193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6880198 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 13:02:31 | 15.12.2022 14:53:00 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0432
1587195 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 13:03:14 | 15.12.2022 16:46:18 | 3.7178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 635 | 3.7178 | 0 | 0 | 0 | 472.1606 | 2360.803
1587196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 13:03:21 | 15.12.2022 13:04:21 | 0.0167 | 186 | 264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1062 | 4.4088 | 0 | 0 | 0.0167 | 0
1587197 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6809098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 12:59:59 | 15.12.2022 13:00:59 | 0.0167 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4876 | 0 | 0 | 0 | 0
1587199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8423140 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 13:03:32 | 15.12.2022 16:22:00 | 3.3078 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5418 | 6.6156 | 0 | 0 | 0 | 0
1587226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6868027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 13:30:01 | 15.12.2022 17:27:00 | 3.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9497 | 2239.4799
1587227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7054775 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 13:31:37 | 15.12.2022 15:23:00 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.5256 | 0 | 0
1587229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR7068708 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 13:32:54 | 15.12.2022 16:21:00 | 2.8017 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5241 | 0 | 0 | 0 | 0
1587233 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6978078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 13:35:21 | 15.12.2022 17:25:14 | 3.8314 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252.8678 | 0 | 0 | 0 | 0
1587238 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 12:13:07 | 15.12.2022 15:38:00 | 3.4147 | 2 | 14 | 0 | 0 | 11 | 73 | 6.8294 | 47.8058 | 0 | 0 | 37.5617 | 249.2731
1587241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 13:43:33 | 15.12.2022 14:01:33 | 0.3 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1587251 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516748860 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:13:23 | 15.12.2022 20:18:00 | 6.0769 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.769 | 0 | 0 | 0 | 0
1587265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:00:18 | 15.12.2022 14:01:03 | 0.0125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 0
1587267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864711 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 14:00:29 | 15.12.2022 17:44:00 | 3.7253 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.1902 | 0 | 0 | 0 | 0
1587268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 14:00:54 | 15.12.2022 17:45:00 | 3.735 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1587272 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7090926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:02:49 | 15.12.2022 14:05:11 | 0.0394 | 0 | 0 | 52 | 5547 | 123 | 12632 | 0 | 0 | 2.0488 | 218.5518 | 4.8462 | 497.7008
1587273 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6697839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:02:49 | 15.12.2022 14:03:25 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 14.5
1587275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 14:03:28 | 15.12.2022 15:20:31 | 1.2842 | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.315 | 25.684 | 0 | 0 | 0 | 0
1587379 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6886562 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:29:19 | 15.12.2022 15:42:00 | 1.2114 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1472 | 0 | 0 | 0 | 0
1587383 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7085812 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 14:33:58 | 15.12.2022 16:54:00 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0102
1587384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13265323 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.12.2022 14:34:15 | 15.12.2022 15:21:00 | 0.7792 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7792 | 35.8432 | 0 | 0 | 0 | 0
1587389 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:37:30 | 15.12.2022 14:38:41 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6304 | 44.2462
1587400 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517040150 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:42:28 | 15.12.2022 15:59:00 | 1.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0
1587402 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO11923136 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 13:52:00 | 15.12.2022 14:53:00 | 1.0167 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0501 | 44.7348 | 0 | 0 | 0 | 0
1587409 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 13:24:20 | 15.12.2022 15:15:20 | 1.85 | 0 | 0 | 2 | 84 | 69 | 2292 | 0 | 0 | 3.7 | 155.4 | 127.65 | 4240.2
1587417 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:49:23 | 15.12.2022 14:51:54 | 0.0419 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 0.3352 | 0 | 3.8129 | 1.0894 | 0.7961 | 0.2095
1587422 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:54:12 | 15.12.2022 14:55:19 | 0.0186 | 41 | 211 | 0 | 0 | 36 | 160 | 0.7626 | 3.9246 | 0 | 0 | 0.6696 | 2.976
1587424 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:55:17 | 15.12.2022 14:56:54 | 0.0269 | 18 | 748 | 21 | 3992 | 45 | 2470 | 0.4842 | 20.1212 | 0.5649 | 107.3848 | 1.2105 | 66.443
1587435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 14:59:19 | 15.12.2022 15:00:19 | 0.0167 | 0 | 0 | 50 | 736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.835 | 12.2912 | 0 | 0.0501
1587458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:07:18 | 15.12.2022 15:07:43 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 0.7176
1587471 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:09:59 | 15.12.2022 16:16:27 | 1.1078 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5092 | 26.5872 | 0 | 0 | 0 | 0
1587475 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:10:52 | 15.12.2022 15:34:53 | 0.4003 | 0 | 0 | 116 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4348 | 231.7737 | 0 | 0
1587476 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:10:52 | 15.12.2022 15:13:52 | 0.05 | 0 | 0 | 48 | 566 | 16 | 156 | 0 | 0 | 2.4 | 28.3 | 0.8 | 7.8
1587508 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:25:16 | 15.12.2022 15:26:01 | 0.0125 | 25 | 20 | 0 | 0 | 37 | 514 | 0.3125 | 0.25 | 0 | 0 | 0.4625 | 6.425
1587534 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:44:02 | 15.12.2022 16:10:02 | 0.4333 | 2 | 5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8666 | 2302.9895 | 0 | 0 | 0 | 0
1587535 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7054288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:43:54 | 15.12.2022 17:39:00 | 1.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9771
1587555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:50:08 | 15.12.2022 15:51:28 | 0.0222 | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 1.332 | 0 | 0 | 0 | 0
1587557 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9023201 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:50:10 | 15.12.2022 16:11:49 | 0.3608 | 0 | 4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.1464 | 0 | 0 | 0 | 0
1587573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 15:55:06 | 15.12.2022 18:00:06 | 2.0833 | 5 | 685 | 0 | 0 | 14 | 965 | 10.4165 | 1427.0605 | 0 | 0 | 29.1662 | 2010.3845
1587575 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO13352477 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 13:02:35 | 15.12.2022 16:23:00 | 3.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0627 | 6.6806
1587580 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:00:15 | 15.12.2022 16:01:49 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0783 | 26.2305
1587615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:20:07 | 15.12.2022 16:52:00 | 0.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7826 | 295.9898
1587635 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6968600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:16:57 | 15.12.2022 16:55:00 | 0.6342 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.3124 | 0 | 0 | 0 | 0
1587644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:40:11 | 15.12.2022 16:55:18 | 0.2519 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5266 | 6.0456 | 0 | 0 | 0 | 0
1587651 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515793402 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:48:49 | 15.12.2022 17:22:00 | 0.5531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5531 | 0 | 0
1587652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:49:55 | 15.12.2022 17:21:00 | 0.5181 | 25 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9525 | 336.2469 | 0 | 0 | 0 | 0
1587667 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6597005 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 16:57:13 | 15.12.2022 18:00:00 | 1.0464 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9744 | 0 | 0 | 0 | 0
1587688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516244653 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 17:08:19 | 15.12.2022 18:06:41 | 0.9728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9728 | 0 | 0 | 0 | 0
1587719 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE12699340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 17:12:09 | 15.12.2022 17:20:01 | 0.1311 | 4 | 8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5244 | 1132.8351 | 0 | 0 | 0 | 0
1587761 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 17:38:41 | 15.12.2022 17:40:41 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8951 | 168.2316
1587773 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 17:41:11 | 15.12.2022 17:43:42 | 0.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1593 | 211.6788
1587827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:17:24 | 15.12.2022 18:18:39 | 0.0208 | 6 | 9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1248 | 190.008 | 0 | 0 | 0 | 0
1587828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:17:24 | 15.12.2022 18:19:13 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1818 | 8.9688
1587830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:18:40 | 15.12.2022 18:21:40 | 0.05 | 0 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1587830 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6894680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:18:40 | 15.12.2022 18:33:00 | 0.2389 | 5 | 6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1945 | 1643.1542 | 0 | 0 | 0 | 0
1587830 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6904199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:18:40 | 15.12.2022 20:02:49 | 1.7358 | 1 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7358 | 814.0902 | 0 | 0 | 0 | 0
1587837 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6857880 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:21:37 | 15.12.2022 19:27:00 | 1.0897 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6378 | 0 | 0 | 0 | 0
1587841 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6687821 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:15:42 | 15.12.2022 19:26:00 | 1.1717 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1096 | 0 | 0 | 0 | 0
1587842 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6791982 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:24:07 | 15.12.2022 19:07:00 | 0.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6083
1587848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6705106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:28:13 | 15.12.2022 19:43:00 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1888 | 8.7248
1587850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6702429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:29:13 | 15.12.2022 21:09:00 | 2.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9251 | 21.3048
1587855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517141547 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:34:54 | 15.12.2022 22:01:00 | 3.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 0 | 0 | 0
1587865 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:42:36 | 15.12.2022 18:49:36 | 0.1167 | 0 | 0 | 71 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2857 | 18.3219 | 0 | 0
1587889 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6863804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 18:58:01 | 15.12.2022 21:37:00 | 2.6497 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3772 | 0 | 0 | 0 | 0
1587892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6881097 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 19:01:03 | 15.12.2022 19:34:45 | 0.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9826
1587894 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 19:03:35 | 15.12.2022 19:04:38 | 0.0175 | 68 | 946 | 0 | 0 | 14 | 2217 | 1.19 | 16.555 | 0 | 0 | 0.245 | 38.7975
1587907 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7059262 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 19:10:14 | 15.12.2022 20:30:00 | 1.3294 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
1587939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | FUSE6960688 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.12.2022 19:46:54 | 15.12.2022 20:34:00 | 0.785 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1587941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 20:04:44 | 15.12.2022 20:10:48 | 0.1011 | 0 | 0 | 2 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.2022 | 6.6726 | 0.6066 | 0
1587942 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6929400 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 20:10:32 | 15.12.2022 21:46:00 | 1.5911 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0126 | 0 | 0 | 0 | 0
1587961 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515325284 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 21:28:09 | 15.12.2022 22:20:00 | 0.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8642 | 0 | 0 | 0 | 0
1587962 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515814263 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 21:31:53 | 15.12.2022 22:37:00 | 1.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0
1587970 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6992188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 21:18:59 | 15.12.2022 22:32:00 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4618
1587984 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7007879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.12.2022 22:19:40 | 15.12.2022 23:14:00 | 0.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6784
1588005 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6577856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 00:45:23 | 16.12.2022 01:29:27 | 0.7344 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.3616 | 0 | 0 | 0 | 0
1588005 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6625942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 00:45:23 | 16.12.2022 01:40:46 | 0.9231 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.1691 | 0 | 0 | 0 | 0
1588014 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 01:22:25 | 16.12.2022 02:18:23 | 0.9328 | 6 | 372 | 0 | 0 | 0 | 300 | 5.5968 | 347.0016 | 0 | 0 | 0 | 279.84
1588014 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 01:22:25 | 16.12.2022 05:41:19 | 4.315 | 12 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.78 | 8586.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1588029 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 02:46:48 | 16.12.2022 02:48:08 | 0.0222 | 0 | 0 | 50 | 17702 | 148 | 13705 | 0 | 0 | 1.11 | 392.9844 | 3.2856 | 304.251
1588134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10882601 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 07:16:50 | 16.12.2022 07:22:50 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 26.1
1588138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 07:58:57 | 16.12.2022 08:00:51 | 0.0317 | 16 | 844 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0.5072 | 26.7548 | 0 | 0 | 0.0317 | 2.0605
1588139 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 16.12.2022 08:00:02 | 16.12.2022 18:04:00 | 10.0661 | 54 | 95 | 0 | 0 | 138 | 412 | 543.5694 | 956.2795 | 0 | 0 | 1389.1218 | 4147.2332
1588141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 08:02:05 | 16.12.2022 08:49:00 | 0.7819 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9185 | 0 | 0 | 0 | 0
1588153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7051026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 08:32:29 | 16.12.2022 09:57:00 | 1.4086 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1826 | 0 | 0 | 0 | 0
1588164 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6859375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 08:44:54 | 16.12.2022 08:46:15 | 0.0225 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | 2497 | 0 | 0 | 0.0675 | 0.09 | 0.5175 | 56.1825
1588187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229634 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:00:03 | 16.12.2022 11:48:00 | 2.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.8928
1588188 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR6787085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:00:12 | 16.12.2022 11:44:00 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.46
1588189 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6547304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:00:35 | 16.12.2022 09:48:38 | 0.8008 | 11 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8088 | 120.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1588190 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6994432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:00:38 | 16.12.2022 11:59:00 | 2.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9456 | 142.6944
1588194 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11895892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:00:00 | 16.12.2022 09:53:00 | 0.8833 | 27 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.8491 | 585.6279 | 0 | 0 | 0 | 0.8833
1588211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6996486 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:15:00 | 16.12.2022 10:37:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9346
1588232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:31:40 | 16.12.2022 10:53:21 | 1.3614 | 25 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.035 | 87.1296 | 0 | 0 | 0 | 0
1588233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 09:32:05 | 16.12.2022 10:52:25 | 1.3389 | 121 | 193 | 0 | 0 | 44 | 5 | 162.0069 | 258.4077 | 0 | 0 | 58.9116 | 6.6945
1588234 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | BR6647291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 09:32:27 | 16.12.2022 10:25:00 | 0.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5032 | 0
1588239 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7157152 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 09:34:18 | 16.12.2022 16:55:00 | 7.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.835
1588260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 09:47:54 | 16.12.2022 09:49:26 | 0.0256 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8192 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0
1588272 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:00:00 | 16.12.2022 11:06:00 | 1.1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 48 | 44 | 0 | 0 | 23.1 | 1.1 | 52.8 | 48.4
1588273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7080443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:00:02 | 16.12.2022 11:21:00 | 1.3494 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.856 | 0 | 0 | 0 | 0
1588274 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12603849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:00:03 | 16.12.2022 14:27:00 | 4.4492 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4492 | 62.2888 | 0 | 0 | 0 | 0
1588275 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11855717 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:00:05 | 16.12.2022 13:54:00 | 3.8986 | 8 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1888 | 6237.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1588276 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:00:37 | 16.12.2022 11:02:00 | 1.0231 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1155 | 21.4851 | 0 | 0 | 0 | 0
1588278 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:01:01 | 16.12.2022 12:00:42 | 1.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9417 | 1535.919
1588280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6578768 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 10:01:52 | 16.12.2022 11:18:00 | 1.2689 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2603 | 0 | 0 | 0 | 0
1588282 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR7144919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:03:40 | 16.12.2022 10:29:00 | 0.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7532
1588289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO9634070 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:08:39 | 16.12.2022 17:00:00 | 6.8558 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029.3168 | 0 | 0 | 0 | 0
1588290 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516205850 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 07:39:45 | 16.12.2022 11:18:00 | 3.6375 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1588291 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:10:08 | 16.12.2022 12:52:19 | 2.7031 | 11 | 1867 | 1 | 0 | 3 | 756 | 29.7341 | 5046.6877 | 2.7031 | 0 | 8.1093 | 2043.5436
1588302 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 10:16:49 | 16.12.2022 10:42:00 | 0.4197 | 132 | 843 | 0 | 0 | 11 | 163 | 55.4004 | 353.8071 | 0 | 0 | 4.6167 | 68.4111
1588306 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 10:10:13 | 16.12.2022 10:39:13 | 0.4833 | 26 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5658 | 231.5007 | 0 | 0 | 0 | 0
1588307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 10:21:49 | 16.12.2022 10:23:26 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3766 | 18.9645
1588331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 10:29:02 | 16.12.2022 10:31:59 | 0.0492 | 9 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4428 | 18.0564 | 0 | 0 | 0 | 0
1588335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12881107 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:30:04 | 16.12.2022 17:23:00 | 6.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.987
1588338 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO12236519 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:30:49 | 16.12.2022 13:26:00 | 2.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3865
1588392 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 10:57:12 | 16.12.2022 13:35:12 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2319 | 110.5986
1588398 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 11:00:03 | 16.12.2022 13:54:00 | 2.8992 | 274 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.3808 | 136.2624 | 0 | 0 | 0 | 0
1588399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6649416 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 11:00:06 | 16.12.2022 12:41:00 | 1.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8621
1588400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6895212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 11:00:07 | 16.12.2022 15:04:47 | 4.0778 | 2 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1556 | 4416.2574 | 0 | 0 | 0 | 0
1588402 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6633909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 11:00:05 | 16.12.2022 11:52:00 | 0.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1874 | 5.1918
1588403 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | DM | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 11:00:52 | 16.12.2022 15:58:47 | 4.9653 | 39 | 2 | 29 | 56 | 229 | 257 | 193.6467 | 9.9306 | 143.9937 | 278.0568 | 1137.0537 | 1276.0821
1588433 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 11:08:10 | 16.12.2022 11:09:10 | 0.0167 | 58 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9686 | 0.1503 | 0 | 0 | 0.0167 | 0
1588450 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515822512 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 11:15:57 | 16.12.2022 14:43:00 | 3.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4508
1588489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 11:34:51 | 16.12.2022 11:37:33 | 0.045 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1588495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 11:40:13 | 16.12.2022 11:40:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 0.075
1588500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12774623 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 10:31:28 | 16.12.2022 12:05:00 | 1.5589 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7369 | 0 | 0 | 0 | 0
1588515 | 1 | KONYA | AKÖREN | AG Fideri | BR7072741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 11:44:57 | 16.12.2022 14:23:00 | 2.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6602
1588547 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 12:01:44 | 16.12.2022 12:03:40 | 0.0322 | 0 | 0 | 9 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2898 | 127.351 | 0 | 0
1588550 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 12:01:23 | 16.12.2022 13:34:00 | 1.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5084
1588568 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6987648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 12:03:02 | 16.12.2022 12:18:00 | 0.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.657
1588581 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 12:07:10 | 16.12.2022 12:08:59 | 0.0303 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5757 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0
1588594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 12:17:57 | 16.12.2022 12:18:54 | 0.0158 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
1588605 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6938209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 12:30:14 | 16.12.2022 16:56:19 | 4.4347 | 2 | 295 | 0 | 0 | 1 | 741 | 8.8694 | 1308.2365 | 0 | 0 | 4.4347 | 3286.1127
1588606 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 12:31:23 | 16.12.2022 17:26:00 | 4.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7309 | 756.1862
1588613 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 12:34:20 | 16.12.2022 12:37:09 | 0.0469 | 0 | 0 | 31 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.4539 | 0.0469 | 0.8911 | 0
1588638 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 12:48:12 | 16.12.2022 13:07:55 | 0.3286 | 0 | 0 | 11 | 7 | 55 | 3307 | 0 | 0 | 3.6146 | 2.3002 | 18.073 | 1086.6802
1588655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11125662 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 13:00:01 | 16.12.2022 16:54:00 | 3.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2949 | 401.6691
1588666 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7066795 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 13:06:45 | 16.12.2022 16:46:00 | 3.6542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.065
1588670 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | BR6883467 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:11:48 | 16.12.2022 15:19:39 | 2.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.616
1588686 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6876629 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:25:10 | 16.12.2022 14:11:00 | 0.7639 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4754 | 0 | 0 | 0 | 0
1588689 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:27:33 | 16.12.2022 13:29:16 | 0.0286 | 125 | 187 | 11 | 1 | 10 | 1 | 3.575 | 5.3482 | 0.3146 | 0.0286 | 0.286 | 0.0286
1588705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:31:18 | 16.12.2022 13:32:58 | 0.0278 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 0.2224 | 0 | 2.5298 | 0.7228 | 0.5282 | 0.139
1588710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:37:42 | 16.12.2022 13:38:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0
1588723 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:40:20 | 16.12.2022 13:42:16 | 0.0322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0322 | 0 | 0 | 0
1588757 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515407629 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:51:49 | 16.12.2022 14:51:00 | 0.9864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9864 | 0 | 0
1588771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6837632 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 13:59:29 | 16.12.2022 16:22:00 | 2.3753 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8981 | 0 | 0 | 0 | 0
1588774 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7084351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:00:05 | 16.12.2022 16:53:00 | 2.8819 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1588775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899097 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:00:12 | 16.12.2022 15:34:00 | 1.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5192
1588776 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6673209 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:00:39 | 16.12.2022 16:29:00 | 2.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3275
1588777 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11731804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:01:37 | 16.12.2022 15:52:00 | 1.8397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8397 | 0 | 7.3588 | 0
1588783 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:08:28 | 16.12.2022 14:15:13 | 0.1125 | 0 | 0 | 10 | 3009 | 4 | 1432 | 0 | 0 | 1.125 | 338.5125 | 0.45 | 161.1
1588783 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7010134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:08:28 | 16.12.2022 14:33:49 | 0.4225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4225 | 0 | 2.1125 | 0
1588784 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:08:22 | 16.12.2022 17:01:00 | 2.8772 | 0 | 0 | 21 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 60.4212 | 8.6316 | 57.544 | 8.6316
1588791 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:12:36 | 16.12.2022 15:08:29 | 0.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7256 | 252.4094
1588816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6899105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:17:11 | 16.12.2022 15:38:00 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4865
1588859 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DM | ISO12454897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BİNA BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:31:54 | 16.12.2022 17:32:00 | 3.0017 | 9 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0153 | 3578.0264 | 0 | 0 | 0 | 0
1588863 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7043548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:33:50 | 16.12.2022 14:34:08 | 0.005 | 0 | 0 | 10 | 3009 | 4 | 1432 | 0 | 0 | 0.05 | 15.045 | 0.02 | 7.16
1588863 | 2 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO7092816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:33:50 | 16.12.2022 18:56:42 | 4.3811 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3811 | 0 | 21.9055 | 0
1588867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 14:36:18 | 16.12.2022 15:15:56 | 0.6606 | 23 | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 15.1938 | 13.212 | 1.9818 | 7.2666 | 0 | 0
1588870 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6846395 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 14:37:15 | 16.12.2022 17:19:00 | 2.6958 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
1588910 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 15:30:19 | 16.12.2022 15:38:19 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5312 | 104.6405
1588930 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO6680003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 15:17:25 | 16.12.2022 15:36:24 | 0.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 85.7444
1588959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576177 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 15:45:00 | 16.12.2022 17:30:00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.75
1588971 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 15:47:02 | 16.12.2022 19:31:51 | 3.7469 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 1792 | 0 | 0 | 11.2407 | 0 | 329.7272 | 6714.4448
1588976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12785093 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 16:00:23 | 16.12.2022 17:28:00 | 1.4603 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1589000 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.12.2022 16:31:40 | 16.12.2022 17:09:00 | 0.6222 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4664 | 28.6212 | 0 | 0 | 0 | 0
1589012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE7094086 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 16:37:34 | 16.12.2022 17:32:00 | 0.9072 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8448 | 0 | 0 | 0 | 0
1589015 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 16:40:16 | 16.12.2022 16:41:22 | 0.0183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1066 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0.4575 | 19.5078
1589037 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6909690 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 15:29:45 | 16.12.2022 19:06:00 | 3.6042 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3134 | 0 | 0 | 0 | 0
1589044 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7144016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 17:00:44 | 16.12.2022 17:33:00 | 0.5378 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.512 | 0 | 0 | 0 | 0
1589067 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517249288 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 17:41:15 | 16.12.2022 19:20:00 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6458
1589068 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517300487 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 17:41:23 | 16.12.2022 19:05:00 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3936
1589074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517258501 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 17:48:14 | 16.12.2022 20:10:00 | 2.3628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3628 | 0 | 0 | 0 | 0
1589080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7159000 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 17:52:25 | 16.12.2022 18:13:00 | 0.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3223
1589100 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO6622706 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 16:58:52 | 16.12.2022 18:08:00 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1522 | 1.1522
1589106 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE7108501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 18:12:25 | 16.12.2022 18:55:00 | 0.7097 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.455 | 0 | 0 | 0 | 0
1589137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 18:33:53 | 16.12.2022 20:08:59 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 163.255
1589151 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516999453 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 18:46:54 | 16.12.2022 19:14:00 | 0.4517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4517 | 0 | 0
1589182 | 1 | KONYA | KADINHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO8725016 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 19:19:57 | 16.12.2022 22:58:00 | 3.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6342 | 614.1798
1589186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7046870 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 19:20:36 | 17.12.2022 00:32:00 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.21
1589188 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516214949 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 19:28:21 | 16.12.2022 21:12:00 | 1.7275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4575 | 0 | 0 | 0 | 0
1589194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7099352 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2022 19:34:03 | 17.12.2022 01:39:00 | 6.0825 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1589210 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6530096 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 17:54:43 | 16.12.2022 21:08:00 | 3.2214 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5498 | 0 | 0 | 0 | 0
1589216 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6864509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.12.2022 20:23:35 | 16.12.2022 21:21:00 | 0.9569 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.138 | 0 | 0 | 0 | 0
1589232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 20:29:58 | 16.12.2022 21:02:22 | 0.54 | 9 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 1620.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1589240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6970701 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 20:06:54 | 16.12.2022 21:18:00 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.505
1589253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297352 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 21:55:00 | 17.12.2022 04:43:00 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8
1589259 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515783410 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 22:11:54 | 16.12.2022 23:32:00 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0
1589276 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8284470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 22:55:09 | 16.12.2022 23:58:09 | 1.05 | 20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1589286 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 23:30:24 | 16.12.2022 23:31:00 | 0.01 | 55 | 6 | 0 | 0 | 80 | 26 | 0.55 | 0.06 | 0 | 0 | 0.8 | 0.26
1589287 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.12.2022 23:33:02 | 16.12.2022 23:33:47 | 0.0125 | 0 | 0 | 166 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0.075 | 0.05 | 0
1589303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO12656977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 01:00:03 | 17.12.2022 05:58:00 | 4.9658 | 7 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7606 | 8998.0296 | 0 | 0 | 0 | 0
1589305 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO10730958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 01:13:11 | 17.12.2022 02:34:00 | 1.3469 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2617 | 0 | 0 | 0 | 0
1589307 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 01:27:53 | 17.12.2022 01:29:52 | 0.0331 | 0 | 0 | 6 | 11 | 259 | 671 | 0 | 0 | 0.1986 | 0.3641 | 8.5729 | 22.2101
1589368 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 07:18:17 | 17.12.2022 07:20:12 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0957 | 0
1589374 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 07:58:00 | 17.12.2022 07:59:47 | 0.0297 | 0 | 0 | 17 | 547 | 32 | 1845 | 0 | 0 | 0.5049 | 16.2459 | 0.9504 | 54.7965
1589381 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 08:13:53 | 17.12.2022 08:15:59 | 0.035 | 6 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 70.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1589385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 08:16:05 | 17.12.2022 08:17:20 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8736 | 0.1664
1589401 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8550717 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 08:43:37 | 17.12.2022 08:45:28 | 0.0308 | 10 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 62.1236 | 0 | 0 | 0 | 0
1589413 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO10559501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 07:16:43 | 17.12.2022 07:17:43 | 0.0167 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0.9185 | 0 | 0 | 0 | 0
1589418 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 08:54:01 | 17.12.2022 08:55:05 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0356 | 27.234
1589427 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO10808500 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 08:59:59 | 17.12.2022 12:57:00 | 3.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8509 | 0
1589428 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO7069622 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:00:02 | 17.12.2022 16:57:00 | 7.9494 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1398 | 0 | 0 | 0 | 0
1589429 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6537482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:00:05 | 17.12.2022 12:52:00 | 3.8653 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1589430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12668734 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:00:01 | 17.12.2022 13:56:00 | 4.9331 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928.8421 | 0 | 0 | 0 | 0
1589431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7078927 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:00:26 | 17.12.2022 13:52:00 | 4.8594 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.346 | 0 | 0 | 0 | 0
1589432 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:00:36 | 17.12.2022 15:59:00 | 6.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9199 | 1073.8882
1589433 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | BR6689157 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:00:48 | 17.12.2022 12:49:00 | 3.8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0013
1589434 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12190510 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:01:32 | 17.12.2022 12:39:00 | 3.6244 | 2 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2488 | 4077.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1589435 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11503273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:02:12 | 17.12.2022 15:02:00 | 5.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9967 | 1085.4027
1589436 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10850904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:02:14 | 17.12.2022 14:06:00 | 5.0628 | 4 | 698 | 0 | 0 | 7 | 1159 | 20.2512 | 3533.8344 | 0 | 0 | 35.4396 | 5867.7852
1589437 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:02:33 | 17.12.2022 14:05:21 | 5.0467 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8213 | 5.0467 | 0 | 0 | 0 | 0
1589439 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:03:18 | 17.12.2022 14:16:27 | 5.2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.7824 | 1680.5824
1589440 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 09:04:49 | 17.12.2022 09:05:49 | 0.0167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 348 | 0 | 0 | 0.0334 | 0 | 0.4509 | 5.8116
1589447 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 09:13:13 | 17.12.2022 09:34:00 | 0.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3464 | 172.5072
1589452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7000031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 08:51:45 | 17.12.2022 09:47:00 | 0.9208 | 8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3664 | 159.2984 | 0 | 0 | 0 | 0
1589458 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12306917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 09:24:49 | 17.12.2022 09:27:00 | 0.0364 | 5 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 382.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1589468 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:28:14 | 17.12.2022 14:03:44 | 4.5917 | 0 | 0 | 69 | 991 | 24 | 315 | 0 | 0 | 316.8273 | 4550.3747 | 110.2008 | 1446.3855
1589471 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6759159 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 09:17:35 | 17.12.2022 10:33:00 | 1.2569 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1571 | 0 | 0 | 0 | 0
1589474 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6824517 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:30:00 | 17.12.2022 12:06:00 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8
1589475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:30:38 | 17.12.2022 16:59:00 | 7.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.4264
1589476 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO11249273 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:30:38 | 17.12.2022 15:19:00 | 5.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8366
1589479 | 1 | NİĞDE | BOR | DM | ISO8673002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:30:00 | 17.12.2022 15:09:00 | 5.65 | 8 | 1672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 9446.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1589480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6910530 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 09:31:10 | 17.12.2022 12:58:00 | 3.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1736
1589497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 09:42:11 | 17.12.2022 09:43:21 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8148 | 0.1552
1589518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675404 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:03 | 17.12.2022 11:30:00 | 1.4992 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3504 | 0 | 0 | 0 | 0
1589519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6693531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:02 | 17.12.2022 12:49:00 | 2.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.0958
1589520 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6986728 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:07 | 17.12.2022 12:57:00 | 2.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.443
1589524 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10628255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:11 | 17.12.2022 11:54:04 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6943 | 0
1589525 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:27 | 17.12.2022 12:58:00 | 2.9592 | 0 | 0 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109.4904 | 2.9592 | 14.796 | 0
1589527 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6792199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:37 | 17.12.2022 12:58:00 | 2.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.252
1589528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6661506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:00:41 | 17.12.2022 10:47:00 | 0.7719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.3817 | 921.6486
1589529 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:01:05 | 17.12.2022 17:02:36 | 7.0253 | 0 | 0 | 13 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 91.3289 | 0 | 828.9854 | 0
1589530 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6579692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:01:05 | 17.12.2022 11:00:00 | 0.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4027 | 31.4208
1589534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6864391 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:01:24 | 17.12.2022 11:56:00 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.22
1589535 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7062442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:01:39 | 17.12.2022 15:32:00 | 5.5058 | 1 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5058 | 15801.646 | 0 | 0 | 0 | 0
1589537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:01:31 | 17.12.2022 13:57:00 | 3.9247 | 129 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.2863 | 647.5755 | 0 | 0 | 0 | 0
1589552 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 10:11:38 | 17.12.2022 10:12:38 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5344 | 37.5082
1589583 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 10:23:37 | 17.12.2022 11:52:00 | 1.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2041 | 1134.287
1589588 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR12207941 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 10:23:58 | 17.12.2022 12:12:00 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.4348
1589629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 10:31:46 | 17.12.2022 11:57:00 | 1.4206 | 31 | 10 | 0 | 0 | 63 | 39 | 44.0386 | 14.206 | 0 | 0 | 89.4978 | 55.4034
1589647 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 10:25:16 | 17.12.2022 10:27:00 | 0.0289 | 57 | 14801 | 0 | 0 | 79 | 13198 | 1.6473 | 427.7489 | 0 | 0 | 2.2831 | 381.4222
1589656 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7045558 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 10:45:15 | 17.12.2022 13:16:00 | 2.5125 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1798.95 | 0 | 0 | 0 | 42.7125
1589659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 10:47:26 | 17.12.2022 10:49:27 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0
1589685 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6945526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:00:10 | 17.12.2022 11:52:55 | 0.8792 | 6 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2752 | 815.8976 | 0 | 0 | 0 | 0
1589687 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7094477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 11:00:09 | 17.12.2022 16:59:00 | 5.9808 | 31 | 340 | 0 | 0 | 16 | 469 | 185.4048 | 2033.472 | 0 | 0 | 95.6928 | 2804.9952
1589689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO6636006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 11:00:04 | 17.12.2022 15:57:00 | 4.9489 | 0 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700.4884 | 0 | 0 | 0 | 0
1589690 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 11:01:01 | 17.12.2022 12:27:43 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.59 | 523.09
1589692 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6539312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 11:01:20 | 17.12.2022 12:26:00 | 1.4111 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.222 | 7.0555 | 0 | 0 | 0 | 0
1589705 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516055650 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:07:14 | 17.12.2022 12:48:00 | 1.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6794
1589710 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:08:34 | 17.12.2022 11:10:02 | 0.0244 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 0.1952 | 0 | 2.2204 | 0.6344 | 0.4636 | 0.122
1589720 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:13:39 | 17.12.2022 11:14:41 | 0.0172 | 0 | 0 | 210 | 260 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 4.472 | 0.2064 | 0
1589739 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 11:30:06 | 17.12.2022 12:02:00 | 0.5317 | 0 | 0 | 33 | 81 | 49 | 7 | 0 | 0 | 17.5461 | 43.0677 | 26.0533 | 3.7219
1589749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:35:16 | 17.12.2022 11:38:00 | 0.0456 | 97 | 11 | 104 | 17 | 272 | 725 | 4.4232 | 0.5016 | 4.7424 | 0.7752 | 12.4032 | 33.06
1589750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:35:16 | 17.12.2022 11:38:00 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7456 | 4.788
1589798 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6651028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:51:27 | 17.12.2022 12:38:00 | 0.7758 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6938 | 0 | 0 | 0 | 0
1589810 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517052090 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:55:51 | 17.12.2022 13:20:00 | 1.4025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0
1589847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6584871 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:07:49 | 17.12.2022 12:57:00 | 0.8197 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.364 | 0 | 0 | 0 | 0
1589858 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK | ISO6904234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:04:22 | 17.12.2022 12:16:22 | 0.2 | 310 | 1864 | 0 | 0 | 114 | 2160 | 62 | 372.8 | 0 | 0 | 22.8 | 432
1589858 | 2 | KONYA | TUZLUKÇU | KÖK | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:04:22 | 17.12.2022 12:46:11 | 0.6969 | 46 | 129 | 0 | 0 | 22 | 465 | 32.0574 | 89.9001 | 0 | 0 | 15.3318 | 324.0585
1589869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:13:29 | 17.12.2022 12:13:54 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8487 | 0.7245
1589877 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:20:33 | 17.12.2022 13:00:46 | 0.6703 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0.6703 | 0 | 1.3406 | 0 | 4.0218 | 2.0109
1589877 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:20:33 | 17.12.2022 12:24:13 | 0.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8045 | 12.9532
1589880 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:22:27 | 17.12.2022 12:23:28 | 0.0169 | 0 | 0 | 93 | 11 | 210 | 1946 | 0 | 0 | 1.5717 | 0.1859 | 3.549 | 32.8874
1589883 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | ISO6762589 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2022 11:37:08 | 17.12.2022 13:24:00 | 1.7811 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
1589900 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7082257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 12:30:14 | 17.12.2022 16:59:00 | 4.4794 | 0 | 3 | 1 | 745 | 0 | 0 | 0 | 13.4382 | 4.4794 | 3337.153 | 0 | 0
1589910 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517266347 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:32:53 | 17.12.2022 15:02:00 | 2.4853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4853 | 0 | 0 | 0 | 0
1589914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR7017931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:25:05 | 17.12.2022 19:19:03 | 6.8994 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435.9012 | 0 | 0 | 0 | 0
1589924 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:40:18 | 17.12.2022 12:41:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 431 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0.5 | 5.3875
1589943 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516692059 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 12:50:37 | 17.12.2022 14:47:00 | 1.9397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 0
1589959 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 13:00:54 | 17.12.2022 14:57:00 | 1.935 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.425 | 9.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1589972 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12307105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 13:06:26 | 17.12.2022 13:08:00 | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0522 | 39.933
1589996 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 13:14:54 | 17.12.2022 13:16:16 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8044 | 23.94
1590033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6562617 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 13:30:32 | 17.12.2022 16:17:00 | 2.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2144
1590038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6625925 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 13:33:08 | 17.12.2022 16:59:00 | 3.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.8635
1590043 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11660530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 13:36:27 | 17.12.2022 13:37:36 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 31.68
1590064 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 13:40:09 | 17.12.2022 18:58:48 | 5.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6884 | 377.0668
1590093 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:00:47 | 17.12.2022 14:02:01 | 0.0206 | 1 | 0 | 4 | 0 | 263 | 442 | 0.0206 | 0 | 0.0824 | 0 | 5.4178 | 9.1052
1590097 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6678670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 13:20:26 | 17.12.2022 14:05:04 | 0.7439 | 0 | 0 | 20 | 3607 | 55 | 5720 | 0 | 0 | 14.878 | 2683.2473 | 40.9145 | 4255.108
1590119 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:13:51 | 17.12.2022 14:16:39 | 0.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0131 | 43.5244
1590120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:14:42 | 17.12.2022 14:15:42 | 0.0167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 218 | 828 | 0.0334 | 0 | 0 | 0 | 3.6406 | 13.8276
1590146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:25:48 | 17.12.2022 14:30:48 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5823 | 63.2247
1590172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:41:58 | 17.12.2022 14:42:56 | 0.0161 | 456 | 166 | 0 | 0 | 72 | 15 | 7.3416 | 2.6726 | 0 | 0 | 1.1592 | 0.2415
1590183 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO12371265 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:54:47 | 17.12.2022 16:43:00 | 1.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.7528
1590193 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6716497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:00:24 | 17.12.2022 15:01:34 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1746 | 22.1742
1590195 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535167499 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:00:34 | 17.12.2022 16:27:00 | 1.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4406
1590198 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6666931 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 13:47:16 | 17.12.2022 17:05:00 | 3.2956 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.0948 | 0 | 0 | 0 | 0
1590231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6977493 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:24:17 | 17.12.2022 18:24:00 | 2.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.3973
1590242 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6975371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:27:10 | 17.12.2022 15:28:05 | 0.0153 | 19 | 3469 | 1 | 1 | 41 | 6517 | 0.2907 | 53.0757 | 0.0153 | 0.0153 | 0.6273 | 99.7101
1590274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864712 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.12.2022 15:30:50 | 17.12.2022 17:36:00 | 2.0861 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2853 | 0 | 0 | 0 | 0
1590297 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945382 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:35:08 | 17.12.2022 16:29:00 | 0.8978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
1590309 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:43:59 | 17.12.2022 15:45:32 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6512 | 20.253
1590330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:54:31 | 17.12.2022 15:56:09 | 0.0272 | 268 | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.2896 | 3.1824 | 0 | 0 | 0.0816 | 0
1590332 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6601244 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 14:11:40 | 17.12.2022 16:15:00 | 2.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4448
1590348 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 16:05:00 | 17.12.2022 16:05:45 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 13.7375
1590383 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO12156734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 16:25:05 | 18.12.2022 01:25:00 | 8.9986 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.9804 | 0 | 0 | 0 | 0
1590403 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6752876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 16:50:10 | 17.12.2022 16:54:07 | 0.0658 | 38 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5004 | 5.922 | 0 | 0 | 0 | 0
1590412 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7052062 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İL ÖZEL İDARE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2022 15:12:10 | 17.12.2022 17:51:00 | 2.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.856
1590426 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO6617647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 17:02:50 | 17.12.2022 17:24:00 | 0.3528 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5672 | 0 | 0
1590453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6825716 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 16:20:28 | 17.12.2022 18:31:00 | 2.1756 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0924 | 0 | 0 | 0 | 0
1590524 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Direği | ISO6682708 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 17:29:41 | 17.12.2022 18:02:00 | 0.5386 | 0 | 3 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1.6158 | 0 | 100.1796 | 0 | 0
1590558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516765315 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 17:53:48 | 17.12.2022 19:09:00 | 1.2533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
1590570 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535237394 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 18:04:04 | 17.12.2022 20:52:00 | 2.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7989
1590610 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945844 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 18:24:36 | 17.12.2022 19:42:00 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1590620 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE8395408 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 18:31:42 | 17.12.2022 23:43:00 | 5.1883 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.649 | 0 | 0
1590625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7057151 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2022 18:34:32 | 17.12.2022 19:47:00 | 1.2078 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2992 | 0 | 0 | 0 | 0
1590651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643046 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 19:27:15 | 17.12.2022 20:07:00 | 0.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0
1590676 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.12.2022 21:09:21 | 17.12.2022 21:13:32 | 0.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2091 | 10.7338
1590682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6927856 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.12.2022 21:44:27 | 17.12.2022 22:54:00 | 1.1592 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.512 | 0 | 0 | 0 | 0
1590712 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517247694 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 00:01:01 | 18.12.2022 02:16:00 | 2.2497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2497 | 0 | 0
1590714 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO10730958 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 00:28:23 | 18.12.2022 01:07:00 | 0.6436 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8548 | 0 | 0 | 0 | 0
1590715 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 00:39:23 | 18.12.2022 00:41:50 | 0.0408 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5272 | 0 | 0 | 0 | 0
1590716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 00:39:39 | 18.12.2022 00:41:24 | 0.0292 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6936 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0
1590723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7049137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 01:00:23 | 18.12.2022 05:26:00 | 4.4269 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.6256 | 0 | 0 | 0 | 0
1590766 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 03:02:32 | 18.12.2022 03:05:41 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0
1590767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 03:02:32 | 18.12.2022 03:05:08 | 0.0433 | 14 | 15 | 0 | 0 | 345 | 904 | 0.6062 | 0.6495 | 0 | 0 | 14.9385 | 39.1432
1590769 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 03:06:45 | 18.12.2022 04:03:00 | 0.9375 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 28.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1590779 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 05:46:36 | 18.12.2022 05:49:02 | 0.0406 | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9894 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0
1590780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 05:46:36 | 18.12.2022 05:48:57 | 0.0392 | 83 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2536 | 1.4896 | 0 | 0 | 0 | 0
1590791 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 07:24:36 | 18.12.2022 07:34:36 | 0.1667 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.334 | 5.001 | 0 | 0 | 0 | 0
1590794 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DM | ISO11332232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 08:03:29 | 18.12.2022 12:30:39 | 4.4528 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4982.6832 | 0 | 0 | 0 | 0
1590797 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 08:12:32 | 18.12.2022 08:13:12 | 0.0111 | 0 | 0 | 109 | 48 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.2099 | 0.5328 | 0.222 | 0.0111
1590799 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 08:13:39 | 18.12.2022 08:39:00 | 0.4225 | 2 | 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 785.4275 | 0 | 0 | 0 | 0
1590807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9154259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 08:30:02 | 18.12.2022 12:34:00 | 4.0661 | 66 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3626 | 1240.1605 | 0 | 0 | 0 | 0
1590808 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 08:37:45 | 18.12.2022 08:38:30 | 0.0125 | 234 | 190 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.925 | 2.375 | 0 | 0 | 0.025 | 0
1590809 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 08:38:40 | 18.12.2022 09:51:00 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9064 | 0
1590814 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 08:46:16 | 18.12.2022 08:47:09 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6615 | 0
1590834 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:01 | 18.12.2022 14:35:00 | 5.5831 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5831 | 1848.0061 | 0 | 0 | 0 | 0
1590835 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7099321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:03 | 18.12.2022 16:00:00 | 6.9992 | 0 | 0 | 20 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.984 | 2540.7096 | 0 | 0
1590836 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6610964 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:08 | 18.12.2022 17:17:00 | 8.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995.7451
1590837 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6726851 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:09 | 18.12.2022 16:29:00 | 7.4808 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.868 | 0 | 0 | 0 | 0
1590838 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6770270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:10 | 18.12.2022 11:00:00 | 1.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8964
1590839 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6726852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:10 | 18.12.2022 16:30:00 | 7.4972 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1590841 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:48 | 18.12.2022 10:16:43 | 1.2653 | 33 | 140 | 0 | 0 | 25 | 138 | 41.7549 | 177.142 | 0 | 0 | 31.6325 | 174.6114
1590842 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6876018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:00:51 | 18.12.2022 18:18:00 | 9.2858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1008 | 0 | 0 | 9.2858 | 0 | 334.2888 | 9360.0864
1590843 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO7069620 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:01:08 | 18.12.2022 14:57:00 | 5.9311 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0708 | 0 | 0 | 0 | 0
1590844 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6698594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:01:11 | 18.12.2022 17:18:00 | 8.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6773.2854
1590845 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7091867 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:01:25 | 18.12.2022 12:32:00 | 3.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2328
1590846 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7031924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:01:18 | 18.12.2022 17:17:00 | 8.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4489 | 49.5702
1590847 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:02:03 | 18.12.2022 12:30:00 | 3.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8632 | 0
1590848 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6715839 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:02:14 | 18.12.2022 10:12:00 | 1.1628 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4656 | 0 | 0 | 0 | 0
1590849 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6886247 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:02:38 | 18.12.2022 11:54:00 | 2.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.4515
1590850 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6966778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:02:30 | 18.12.2022 16:57:00 | 7.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854.0964
1590851 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671552 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:03:00 | 18.12.2022 17:02:56 | 7.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9681 | 31.9956
1590853 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6556667 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:03:36 | 18.12.2022 11:04:00 | 2.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2881
1590855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:04:54 | 18.12.2022 09:05:24 | 0.0083 | 5 | 85 | 0 | 0 | 7 | 86 | 0.0415 | 0.7055 | 0 | 0 | 0.0581 | 0.7138
1590856 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO8088565 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:07:45 | 18.12.2022 11:35:00 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4542 | 343.588
1590866 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:17:55 | 18.12.2022 09:18:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 64 | 125 | 24 | 315 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5625 | 0.3 | 3.9375
1590875 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:23:08 | 18.12.2022 09:24:21 | 0.0203 | 8 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1624 | 12.4845 | 0 | 0 | 0 | 0
1590881 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6807178 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:29:38 | 18.12.2022 11:39:00 | 2.1561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2488 | 0 | 0 | 0 | 0
1590882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6986054 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:30:00 | 18.12.2022 12:41:52 | 3.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6042
1590883 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6776960 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:30:03 | 18.12.2022 16:30:00 | 6.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.6952
1590884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6894213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:30:06 | 18.12.2022 10:42:00 | 1.1983 | 34 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7422 | 1038.9261 | 0 | 0 | 0 | 0
1590885 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6776952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:30:51 | 18.12.2022 16:29:00 | 6.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.1808
1590886 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:31:28 | 18.12.2022 16:05:20 | 6.5644 | 5 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.822 | 5848.8804 | 0 | 0 | 0 | 0
1590887 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:32:07 | 18.12.2022 10:13:53 | 0.6961 | 4 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7844 | 1260.6371 | 0 | 0 | 0 | 0
1590888 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6745908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 09:32:34 | 18.12.2022 11:18:00 | 1.7572 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 352 | 5.2716 | 5.2716 | 0 | 0 | 21.0864 | 618.5344
1590894 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6729422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:37:12 | 18.12.2022 10:20:00 | 0.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4266 | 68.4768
1590896 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO9389135 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:39:43 | 18.12.2022 11:13:00 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9923 | 236.3144
1590908 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:52:11 | 18.12.2022 12:33:21 | 2.6861 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 21.4888 | 0 | 244.4351 | 69.8386 | 51.0359 | 13.4305
1590915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516244880 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 09:59:28 | 18.12.2022 10:41:00 | 0.6922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6922 | 0 | 0 | 0 | 0
1590917 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:00:16 | 18.12.2022 11:50:41 | 1.8403 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.3419 | 18.403 | 0 | 0 | 0 | 0
1590918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13321084 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:00:11 | 18.12.2022 15:30:00 | 5.4969 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9938 | 1478.6661 | 0 | 0 | 0 | 0
1590919 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6807593 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:00:07 | 18.12.2022 15:28:00 | 5.4647 | 0 | 0 | 25 | 980 | 51 | 391 | 0 | 0 | 136.6175 | 5355.406 | 278.6997 | 2136.6977
1590921 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7042944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:00:47 | 18.12.2022 16:29:00 | 6.4703 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3515 | 25.8812 | 0 | 0 | 0 | 0
1590922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12752523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:00:43 | 18.12.2022 12:12:26 | 2.1953 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5859 | 4.3906 | 0 | 0 | 0 | 0
1590923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7156909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:01:04 | 18.12.2022 12:53:00 | 2.8656 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.6688 | 0 | 0 | 0 | 0
1590924 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:01:14 | 18.12.2022 10:52:00 | 0.8461 | 26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9986 | 30.4596 | 0 | 0 | 0 | 0
1590925 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6937559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:01:23 | 18.12.2022 15:01:00 | 4.9936 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9936 | 1647.888 | 0 | 0
1590926 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:01:48 | 18.12.2022 10:03:54 | 0.035 | 11 | 216 | 0 | 0 | 8 | 210 | 0.385 | 7.56 | 0 | 0 | 0.28 | 7.35
1590927 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6937552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:01:50 | 18.12.2022 15:00:00 | 4.9694 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764.137 | 0 | 0
1590928 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6853662 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:02:05 | 18.12.2022 11:34:00 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4008 | 0 | 0
1590929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:02:11 | 18.12.2022 13:21:00 | 3.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.84 | 0
1590935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:05:54 | 18.12.2022 12:13:00 | 2.1183 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1183 | 8.4732 | 0 | 0 | 0 | 0
1590937 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:06:37 | 18.12.2022 14:53:25 | 4.78 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.74 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1590944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517305795 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:08:34 | 18.12.2022 15:17:00 | 5.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1406 | 0 | 0 | 0 | 0
1590949 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO7045320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:12:44 | 18.12.2022 13:42:00 | 3.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4878 | 1548.5832
1590958 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO8224270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:16:38 | 18.12.2022 15:06:52 | 4.8372 | 15 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.558 | 343.4412 | 0 | 0 | 0 | 0
1590959 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:17:52 | 18.12.2022 10:19:04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 42.7
1590961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12752535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:00:00 | 18.12.2022 13:47:00 | 3.7833 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5666 | 832.326 | 0 | 0 | 0 | 0
1590966 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10290054 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:21:41 | 18.12.2022 18:10:00 | 7.8053 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 240 | 0 | 179.5219 | 0 | 0 | 7.8053 | 1873.272
1590974 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO13117076 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:30:02 | 18.12.2022 12:52:00 | 2.3661 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3422 | 0 | 0 | 0 | 0
1590980 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO11565056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 10:35:48 | 18.12.2022 16:06:40 | 5.5144 | 0 | 0 | 2 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0288 | 9788.06 | 0 | 0
1590984 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:39:46 | 18.12.2022 12:12:00 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9836 | 837.774
1590985 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | OG Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:12:44 | 18.12.2022 11:35:44 | 1.3833 | 3 | 206 | 0 | 0 | 2 | 734 | 4.1499 | 284.9598 | 0 | 0 | 2.7666 | 1015.3422
1590991 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6766234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:45:46 | 18.12.2022 11:30:00 | 0.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3208 | 215.9996
1590994 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516244880 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:50:40 | 18.12.2022 11:29:00 | 0.6389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6389 | 0 | 0 | 0 | 0
1591006 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:55:35 | 18.12.2022 10:56:20 | 0.0125 | 72 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1591008 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 10:57:10 | 18.12.2022 10:58:55 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1316 | 2.0732
1591011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6749500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 11:00:21 | 18.12.2022 15:23:00 | 4.3775 | 3 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1325 | 4263.685 | 0 | 0 | 0 | 0
1591019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7110050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:05:57 | 18.12.2022 11:06:42 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 0 | 123 | 4 | 0 | 0 | 0.1375 | 0 | 1.5375 | 0.05
1591020 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6666429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:06:23 | 18.12.2022 11:39:42 | 0.5553 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9471 | 0 | 0 | 0 | 0
1591028 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:11:04 | 18.12.2022 11:12:59 | 0.0319 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0.0638 | 0 | 0 | 0 | 0
1591029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:13:45 | 18.12.2022 11:21:20 | 0.1264 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0448 | 0.2528 | 0 | 0 | 0 | 0
1591051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516262323 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:29:28 | 18.12.2022 13:05:00 | 1.5922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 0 | 0 | 0
1591052 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO13316433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 11:30:00 | 18.12.2022 12:32:23 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4292
1591070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516244880 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:42:42 | 18.12.2022 12:35:00 | 0.8717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8717 | 0 | 0 | 0 | 0
1591077 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8991663 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:39:28 | 18.12.2022 13:25:00 | 1.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3479 | 0
1591090 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:50:07 | 18.12.2022 11:50:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 20 | 2936 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0.25 | 36.7 | 0.625 | 0.525
1591109 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR12984063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 11:59:56 | 18.12.2022 14:15:00 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.4359 | 0 | 0
1591113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 12:00:57 | 18.12.2022 17:40:32 | 5.6597 | 2 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3194 | 3271.3066 | 0 | 0 | 0 | 0
1591136 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6629060 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:11:22 | 18.12.2022 13:36:00 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.689 | 0 | 0
1591143 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:21:28 | 18.12.2022 12:44:54 | 0.3906 | 5 | 1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 558.1674 | 0 | 0 | 0 | 0
1591146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:25:01 | 18.12.2022 12:25:45 | 0.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 1.281
1591147 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:25:51 | 18.12.2022 12:26:51 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0875 | 1.7535
1591166 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535179783 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:31:16 | 18.12.2022 13:09:00 | 0.6289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6289 | 0 | 0 | 0 | 0
1591171 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:34:09 | 18.12.2022 12:37:01 | 0.0478 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 552 | 0 | 0 | 0 | 2.5334 | 0.1912 | 26.3856
1591191 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516045063 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:42:00 | 18.12.2022 13:50:00 | 1.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1591199 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6917564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:29:51 | 18.12.2022 12:43:00 | 0.2192 | 35 | 11 | 0 | 0 | 179 | 3784 | 7.672 | 2.4112 | 0 | 0 | 39.2368 | 829.4528
1591208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7222592 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 12:57:57 | 18.12.2022 15:01:00 | 2.0508 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591210 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | DM | ISO6933905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 12:58:53 | 18.12.2022 13:08:06 | 0.1536 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.264 | 0 | 0 | 0 | 0
1591210 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO8184129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 12:58:53 | 18.12.2022 13:15:56 | 0.2842 | 3 | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8526 | 564.9896 | 0 | 0 | 0 | 0
1591210 | 3 | KONYA | AKŞEHİR | DM | ISO6933905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 12:58:53 | 18.12.2022 16:56:03 | 3.9528 | 3 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8584 | 9961.056 | 0 | 0 | 0 | 0
1591212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 13:00:26 | 18.12.2022 13:32:14 | 0.53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591214 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:00:38 | 18.12.2022 13:08:20 | 0.1283 | 0 | 0 | 12 | 8 | 25 | 79 | 0 | 0 | 1.5396 | 1.0264 | 3.2075 | 10.1357
1591216 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:01:32 | 18.12.2022 14:37:47 | 1.6042 | 0 | 0 | 210 | 260 | 12 | 0 | 0 | 0 | 336.882 | 417.092 | 19.2504 | 0
1591218 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6764920 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 13:01:59 | 18.12.2022 14:36:00 | 1.5669 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.6476 | 0 | 0 | 0 | 0
1591223 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6792841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 13:02:59 | 18.12.2022 14:49:00 | 1.7669 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.0397 | 0 | 0 | 0 | 0
1591232 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:06:48 | 18.12.2022 13:10:19 | 0.0586 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0.0586 | 0.0586 | 4.0434 | 3.9262
1591242 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO6989277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:07:50 | 18.12.2022 14:15:00 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2388 | 77.2386
1591253 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:09:47 | 18.12.2022 13:56:10 | 0.7731 | 0 | 0 | 36 | 643 | 3 | 197 | 0 | 0 | 27.8316 | 497.1033 | 2.3193 | 152.3007
1591266 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6685987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:12:59 | 18.12.2022 14:22:00 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9037 | 0 | 0
1591309 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6635092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:27:54 | 18.12.2022 14:01:00 | 0.5517 | 2 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1034 | 171.5787 | 0 | 0 | 0 | 0
1591316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR7131417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 13:32:31 | 18.12.2022 17:25:00 | 3.8747 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.3932 | 0 | 0 | 0 | 0
1591319 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7099329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 13:33:16 | 18.12.2022 17:51:00 | 4.2956 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.3464 | 0 | 0
1591321 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6842261 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 13:33:56 | 18.12.2022 16:54:00 | 3.3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3504
1591323 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:37:34 | 18.12.2022 13:38:56 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0064 | 48.678
1591331 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:42:26 | 18.12.2022 13:42:56 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 | 0.0166
1591350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:54:07 | 18.12.2022 13:55:37 | 0.025 | 7 | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1591352 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 13:54:40 | 18.12.2022 19:03:40 | 5.15 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 41.2 | 0 | 468.65 | 133.9 | 97.85 | 25.75
1591369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6986055 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 14:00:00 | 18.12.2022 15:31:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.169
1591370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 14:00:13 | 18.12.2022 16:11:00 | 2.1797 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3594 | 0 | 0 | 0
1591376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:02:22 | 18.12.2022 14:04:16 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3804 | 0
1591379 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 14:02:47 | 18.12.2022 14:55:59 | 0.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2217 | 2.6601
1591381 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6739054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:03:23 | 18.12.2022 14:04:33 | 0.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 8.0316
1591386 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515224533 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:05:31 | 18.12.2022 17:30:00 | 3.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8349
1591398 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:08:48 | 18.12.2022 14:09:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 167 | 386 | 266 | 358 | 0 | 0 | 2.0875 | 4.825 | 3.325 | 4.475
1591400 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:13:24 | 18.12.2022 14:17:06 | 0.0617 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 552 | 0 | 0 | 0 | 3.2701 | 0.2468 | 34.0584
1591418 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7104226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 14:30:49 | 18.12.2022 15:24:00 | 0.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0272
1591425 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6688680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:34:58 | 18.12.2022 15:22:00 | 0.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6526
1591435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE11757006 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:44:30 | 18.12.2022 16:16:00 | 1.525 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.825 | 0 | 0 | 0 | 0
1591439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:46:20 | 18.12.2022 14:48:20 | 0.0333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0.0333 | 0.0333 | 2.2977 | 2.2311
1591440 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 14:46:45 | 18.12.2022 14:47:20 | 0.0097 | 0 | 0 | 109 | 48 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.0573 | 0.4656 | 0.194 | 0.0097
1591454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 15:02:59 | 18.12.2022 16:35:30 | 1.5419 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6904189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.12.2022 15:03:03 | 18.12.2022 16:37:11 | 1.5689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0
1591474 | 1 | NİĞDE | BOR | Dağıtım Transformatörü | ISO11666688 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:16:29 | 18.12.2022 16:09:00 | 0.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8801
1591477 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR12984063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:17:29 | 18.12.2022 18:24:00 | 3.1086 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.3534 | 0 | 0
1591497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517033501 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:25:20 | 18.12.2022 18:42:00 | 3.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2778
1591502 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:29:00 | 18.12.2022 15:30:03 | 0.0175 | 25 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 0
1591503 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6789517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:28:59 | 18.12.2022 15:44:23 | 0.2567 | 13 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3371 | 34.3978 | 0 | 0 | 0 | 0
1591527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6664915 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:41:08 | 18.12.2022 18:24:00 | 2.7144 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4312 | 0 | 0 | 0 | 0
1591556 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517426046 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:55:56 | 18.12.2022 19:06:00 | 3.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1678
1591565 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:00:58 | 18.12.2022 16:01:28 | 0.0083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591566 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7031286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 15:32:00 | 18.12.2022 15:42:00 | 0.1667 | 8 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 34.6736 | 0 | 0 | 0 | 0
1591597 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13283268 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:14:47 | 18.12.2022 16:54:00 | 0.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3072 | 0
1591607 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:22:01 | 18.12.2022 18:09:00 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.662 | 221.1044
1591613 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6566263 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:19:24 | 18.12.2022 17:55:00 | 1.5933 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3635 | 0 | 0 | 0 | 0
1591639 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:49:21 | 18.12.2022 19:08:00 | 2.3108 | 0 | 0 | 62 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143.2696 | 55.4592 | 2.3108 | 0
1591668 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6787342 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:15:04 | 18.12.2022 17:58:00 | 0.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
1591676 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO6726852 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:17:56 | 18.12.2022 18:52:00 | 1.5678 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.975 | 0 | 0 | 0 | 0
1591684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6547043 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:27:30 | 18.12.2022 18:49:00 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0324
1591705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:53:50 | 18.12.2022 17:55:16 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2303 | 0.3346
1591707 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | ISO6865449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:56:31 | 18.12.2022 20:22:00 | 2.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7952
1591711 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6854145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:52:24 | 18.12.2022 22:31:00 | 4.6433 | 0 | 0 | 21 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5093 | 6788.5046 | 0 | 0
1591742 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7008117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 18:19:12 | 18.12.2022 19:46:00 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2081
1591744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6996476 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 18:23:15 | 18.12.2022 23:21:00 | 4.9625 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.5875 | 0 | 0 | 0 | 4.9625
1591772 | 1 | KONYA | KARATAY | DM | ISO6957486 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 18:48:49 | 18.12.2022 19:42:00 | 0.8864 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7728 | 124.9824 | 0 | 0 | 0 | 0
1591787 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.12.2022 18:58:59 | 18.12.2022 22:49:52 | 3.8481 | 0 | 0 | 36 | 643 | 3 | 197 | 0 | 0 | 138.5316 | 2474.3283 | 11.5443 | 758.0757
1591790 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:31:27 | 18.12.2022 16:44:27 | 0.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8668 | 173.5767
1591790 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10505626 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 16:31:27 | 18.12.2022 20:31:51 | 4.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0134 | 512.8576
1591794 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6953021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 18:07:42 | 18.12.2022 23:47:54 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331.88 | 0 | 0
1591804 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6772624 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 19:13:34 | 18.12.2022 20:35:00 | 1.3572 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7876 | 0 | 0 | 0 | 0
1591811 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6668520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 19:27:11 | 18.12.2022 20:18:39 | 0.8578 | 19 | 3434 | 0 | 0 | 24 | 827 | 16.2982 | 2945.6852 | 0 | 0 | 20.5872 | 709.4006
1591818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13340661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:41:05 | 18.12.2022 18:45:05 | 1.0667 | 10 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.667 | 609.0857 | 0 | 0 | 0 | 0
1591818 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13340661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 17:41:05 | 18.12.2022 21:33:15 | 3.8694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591819 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO8146640 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 19:43:56 | 18.12.2022 21:29:00 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2533 | 1.7511
1591833 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515931707 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 20:02:04 | 18.12.2022 20:32:00 | 0.4989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4989 | 0 | 0 | 0 | 0
1591840 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 20:25:56 | 18.12.2022 20:30:00 | 0.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2712 | 54.3078
1591844 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323267 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 20:44:12 | 18.12.2022 21:43:00 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98
1591852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 21:09:53 | 18.12.2022 21:20:53 | 0.1833 | 31 | 10 | 0 | 0 | 63 | 39 | 5.6823 | 1.833 | 0 | 0 | 11.5479 | 7.1487
1591853 | 1 | KONYA | KULU | Dağıtım Transformatörü | ISO7015021 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 19:06:07 | 18.12.2022 21:55:00 | 2.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.588
1591858 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211236 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 21:38:23 | 18.12.2022 22:23:00 | 0.7436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7436 | 0 | 0 | 0 | 0
1591865 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 22:14:49 | 18.12.2022 22:16:09 | 0.0222 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
1591866 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO11913457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 22:13:10 | 18.12.2022 22:14:53 | 0.0286 | 23 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6578 | 7.293 | 0 | 0 | 0 | 0
1591877 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8208737 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 22:28:28 | 19.12.2022 01:07:00 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.9722
1591889 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6953026 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 21:13:16 | 18.12.2022 23:00:00 | 1.7789 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.8653 | 0 | 0
1591893 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6638036 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 22:49:16 | 19.12.2022 00:13:00 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1536 | 0 | 0
1591897 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6576098 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 22:58:43 | 19.12.2022 01:28:00 | 2.4881 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6075 | 0 | 0
1591902 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6823903 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 23:07:56 | 19.12.2022 01:08:00 | 2.0011 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1298 | 0 | 0 | 0 | 0
1591906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 23:15:37 | 18.12.2022 23:17:20 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0868 | 1.3442
1591908 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515981679 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.12.2022 23:33:37 | 19.12.2022 01:47:00 | 2.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2231 | 0 | 0 | 0 | 0
1591918 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517186724 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:05:11 | 19.12.2022 01:01:00 | 0.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9303
1591920 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7141765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 00:30:23 | 19.12.2022 06:16:00 | 5.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5356 | 13548.2256
1591921 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7117528 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:31:43 | 19.12.2022 01:13:00 | 0.6881 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.0893 | 0 | 0 | 0 | 0
1591922 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:40:54 | 19.12.2022 02:47:00 | 2.1017 | 0 | 0 | 15 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5255 | 319.4584 | 0 | 0
1591927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12791474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:52:28 | 19.12.2022 00:54:05 | 0.0269 | 8 | 23435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2152 | 630.4015 | 0 | 0 | 0 | 0
1591928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:52:28 | 19.12.2022 00:54:32 | 0.0344 | 0 | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.932 | 0 | 0 | 0 | 0
1591929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:52:28 | 19.12.2022 00:54:53 | 0.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4836 | 17.1678
1591930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:59:51 | 19.12.2022 01:02:18 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1608 | 155.856
1591942 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6825445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 01:13:48 | 19.12.2022 02:37:00 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9508
1591943 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 02:18:53 | 19.12.2022 02:20:33 | 0.0278 | 177 | 3356 | 0 | 0 | 164 | 3766 | 4.9206 | 93.2968 | 0 | 0 | 4.5592 | 104.6948
1591954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO12794447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 00:59:41 | 19.12.2022 03:42:04 | 2.7064 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.8672 | 0 | 0 | 0 | 0
1591958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:50:07 | 19.12.2022 03:51:49 | 0.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0469 | 21.2816
1591959 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:49:28 | 19.12.2022 03:52:00 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4988 | 59.502
1591960 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:00:06 | 19.12.2022 04:04:13 | 0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2058 | 0.1372
1591962 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:01:53 | 19.12.2022 04:03:02 | 0.0192 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6336 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0
1591965 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6630635 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:41:56 | 19.12.2022 07:14:00 | 2.5344 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.1344 | 0 | 0 | 0 | 0
1591966 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:55:00 | 19.12.2022 04:56:09 | 0.0192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591967 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:56:43 | 19.12.2022 05:08:32 | 0.1969 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591968 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:56:51 | 19.12.2022 04:58:51 | 0.0333 | 35 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1655 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 0
1591969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:56:52 | 19.12.2022 04:58:40 | 0.03 | 83 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1591970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:56:52 | 19.12.2022 04:57:52 | 0.0167 | 105 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7535 | 3.2064 | 0 | 0 | 0 | 0
1591974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11715319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:56:53 | 19.12.2022 04:58:07 | 0.0206 | 9 | 2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1854 | 61.2232 | 0 | 0 | 0 | 0
1591975 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 04:58:02 | 19.12.2022 05:00:04 | 0.0339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591976 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 05:00:15 | 19.12.2022 05:02:00 | 0.0292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591978 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 05:08:41 | 19.12.2022 07:58:38 | 2.8325 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1591980 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 05:36:48 | 19.12.2022 05:38:25 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4573 | 5.5952
1591980 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 05:36:48 | 19.12.2022 05:39:07 | 0.0386 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.2702 | 0.193 | 0.5018 | 0
1591983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 06:04:38 | 19.12.2022 06:10:00 | 0.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4994 | 341.508
1591987 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6778526 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 06:26:28 | 19.12.2022 07:07:00 | 0.6756 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7392 | 0 | 0 | 0 | 0
1592008 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 06:50:55 | 19.12.2022 08:51:55 | 2.0167 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 78 | 32.2672 | 0 | 0 | 0 | 116.9686 | 157.3026
1592025 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7048198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 07:19:33 | 19.12.2022 07:26:33 | 0.1167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 404 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 5.4849 | 47.1468
1592032 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 07:27:42 | 19.12.2022 07:28:48 | 0.0183 | 0 | 0 | 2 | 84 | 69 | 2292 | 0 | 0 | 0.0366 | 1.5372 | 1.2627 | 41.9436
1592047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR10913017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 07:51:24 | 19.12.2022 09:40:00 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 287.79
1592051 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6604001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 07:59:08 | 19.12.2022 08:01:00 | 0.0311 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1592058 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:03:55 | 19.12.2022 08:38:00 | 0.5681 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.362 | 17.043 | 0 | 0 | 0 | 0
1592060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:06:40 | 19.12.2022 09:11:40 | 1.0833 | 9 | 2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7497 | 2628.0858 | 0 | 0 | 0 | 0
1592068 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:09:02 | 19.12.2022 09:02:02 | 0.8833 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5493 | 4.4165 | 0 | 0 | 0 | 0
1592069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:11:57 | 19.12.2022 08:12:22 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 0.7245
1592077 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:20:03 | 19.12.2022 08:22:34 | 0.0419 | 0 | 0 | 70 | 19 | 256 | 90 | 0 | 0 | 2.933 | 0.7961 | 10.7264 | 3.771
1592078 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6991849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:20:10 | 19.12.2022 08:22:24 | 0.0372 | 46 | 1 | 0 | 0 | 52 | 108 | 1.7112 | 0.0372 | 0 | 0 | 1.9344 | 4.0176
1592080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:21:55 | 19.12.2022 08:22:20 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 0.7245
1592087 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8628063 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 06:35:02 | 19.12.2022 10:56:00 | 4.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3254 | 6902.4978
1592090 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE6576098 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:29:06 | 19.12.2022 10:39:00 | 2.165 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.375 | 0 | 0
1592091 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6914203 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 08:30:42 | 19.12.2022 12:17:00 | 3.7717 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5755 | 0 | 0 | 0 | 0
1592098 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:33:03 | 19.12.2022 09:07:00 | 0.5658 | 49 | 96 | 0 | 0 | 190 | 796 | 27.7242 | 54.3168 | 0 | 0 | 107.502 | 450.3768
1592135 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:00:01 | 19.12.2022 16:55:00 | 7.9164 | 300 | 114 | 71 | 5 | 0 | 0 | 2374.92 | 902.4696 | 562.0644 | 39.582 | 0 | 0
1592136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6827586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:00:21 | 19.12.2022 13:14:44 | 4.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6292 | 1907.865
1592137 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO11254606 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:00:50 | 19.12.2022 14:45:00 | 5.7361 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.7079 | 0 | 0 | 0 | 0
1592139 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6869382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:00:00 | 19.12.2022 14:00:00 | 5 | 3 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0
1592140 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO7069622 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:00:00 | 19.12.2022 16:58:00 | 7.9667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4339 | 0 | 0 | 0 | 0
1592141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:01:50 | 19.12.2022 10:11:08 | 1.155 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 55.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1592142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8948723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:02:14 | 19.12.2022 09:56:43 | 0.9081 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8972 | 6.3567 | 0 | 0 | 0 | 0
1592144 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:02:36 | 19.12.2022 09:05:15 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2432 | 12.9948
1592145 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:03:01 | 19.12.2022 10:32:46 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 123 | 0 | 0 | 0 | 79.2774 | 26.9244 | 183.9834
1592150 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11021492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:03:34 | 19.12.2022 14:41:00 | 5.6239 | 0 | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7429.1719 | 0 | 0 | 0 | 0
1592156 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6863462 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:05:07 | 19.12.2022 16:54:00 | 7.8147 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6294 | 0 | 0 | 0
1592157 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6614812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:05:06 | 19.12.2022 13:57:00 | 4.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.105
1592174 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:08:59 | 19.12.2022 09:12:15 | 0.0544 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9248 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0
1592174 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:08:59 | 19.12.2022 17:39:52 | 8.5147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25.5441 | 0 | 0 | 0 | 102.1764 | 25.5441
1592178 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6807472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:10:00 | 19.12.2022 11:03:00 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7827 | 369.1268
1592185 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7022850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:12:19 | 19.12.2022 18:03:00 | 8.8447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 146 | 8.8447 | 0 | 0 | 0 | 283.0304 | 1291.3262
1592188 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515334518 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:13:47 | 19.12.2022 11:14:00 | 2.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0036
1592200 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:20:00 | 19.12.2022 09:20:49 | 0.0136 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 0.1088 | 0 | 1.2376 | 0.3536 | 0.2584 | 0.068
1592220 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:30:03 | 19.12.2022 15:25:00 | 5.9158 | 62 | 19 | 0 | 0 | 4 | 3 | 366.7796 | 112.4002 | 0 | 0 | 23.6632 | 17.7474
1592221 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6747558 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:30:20 | 19.12.2022 17:04:00 | 7.5611 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.8636 | 0 | 0 | 0 | 0
1592222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6593693 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:30:23 | 19.12.2022 12:26:00 | 2.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.614
1592223 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:30:39 | 19.12.2022 13:28:00 | 3.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.779 | 1253.9886
1592224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7072228 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:30:59 | 19.12.2022 17:04:08 | 7.5525 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6389.415 | 0 | 0 | 0 | 0
1592225 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11604732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:30:00 | 19.12.2022 11:00:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1278
1592226 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:31:26 | 19.12.2022 09:32:27 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2535 | 18.5731
1592229 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6846198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:32:33 | 19.12.2022 10:27:00 | 0.9075 | 2 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 528.165 | 0 | 0 | 0 | 0
1592237 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6710349 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 09:33:11 | 19.12.2022 14:25:00 | 4.8636 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.9476 | 0 | 0
1592239 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:33:36 | 19.12.2022 09:34:36 | 0.0167 | 140 | 3982 | 0 | 0 | 5 | 132 | 2.338 | 66.4994 | 0 | 0 | 0.0835 | 2.2044
1592243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6947393 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 08:26:24 | 19.12.2022 08:28:24 | 0.0333 | 3 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0999 | 36.0306 | 0 | 0 | 0 | 0
1592272 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR10397132 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:51:18 | 19.12.2022 10:03:00 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.22 | 0 | 0
1592276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6992947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:54:00 | 19.12.2022 10:10:59 | 0.2831 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.7662 | 0 | 0 | 0 | 0
1592298 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7001931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:59:07 | 19.12.2022 10:58:22 | 0.9875 | 38 | 6540 | 0 | 0 | 8 | 52 | 37.525 | 6458.25 | 0 | 0 | 7.9 | 51.35
1592299 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:59:08 | 19.12.2022 10:56:00 | 0.9478 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1126 | 78.6674 | 0 | 0 | 0 | 0
1592310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7081969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:00:19 | 19.12.2022 10:03:14 | 0.0486 | 1 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0486 | 83.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1592311 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:00:17 | 19.12.2022 15:40:00 | 5.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6476 | 2077.9173
1592312 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO8654238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:00:28 | 19.12.2022 14:58:00 | 4.9589 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1963.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
1592313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6771074 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:00:40 | 19.12.2022 14:04:00 | 4.0556 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030.1224 | 0 | 0 | 0 | 0
1592316 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7088243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:00:12 | 19.12.2022 11:54:00 | 1.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0459
1592317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:01:13 | 19.12.2022 13:12:00 | 3.1797 | 1 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1797 | 3138.3639 | 0 | 0 | 0 | 0
1592318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:01:24 | 19.12.2022 14:59:10 | 4.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.9212 | 4.9628
1592318 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | 517349420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:01:24 | 19.12.2022 15:00:00 | 4.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9767 | 0
1592319 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:01:29 | 19.12.2022 10:12:16 | 0.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2579 | 70.083
1592321 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7063262 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:01:32 | 19.12.2022 11:53:00 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.312
1592324 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188505 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:02:07 | 19.12.2022 14:19:00 | 4.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5628 | 1014.6918
1592339 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR7012165 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:08:17 | 19.12.2022 11:19:00 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.8616 | 0 | 0
1592398 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6922432 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:26:28 | 19.12.2022 11:56:00 | 1.4922 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2738 | 0 | 0 | 0 | 0
1592410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:30:07 | 19.12.2022 14:55:48 | 4.4281 | 23 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 101.8463 | 79.7058 | 13.2843 | 48.7091 | 0 | 0
1592410 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | 516238187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:30:07 | 19.12.2022 15:00:00 | 4.4981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9962 | 0 | 0 | 0 | 0
1592419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:33:13 | 19.12.2022 10:34:13 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8871 | 12.5417
1592435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515644071 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 09:13:44 | 19.12.2022 13:38:00 | 4.4044 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6396 | 0 | 0 | 0 | 0
1592438 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:34:08 | 19.12.2022 10:56:00 | 0.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2284 | 224.4704
1592446 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:42:09 | 19.12.2022 11:08:00 | 0.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3548 | 6.462
1592447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6698081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:42:09 | 19.12.2022 11:37:00 | 0.9142 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1592469 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR6649357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:54:40 | 19.12.2022 12:12:00 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.78 | 0 | 0
1592472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 10:56:10 | 19.12.2022 11:25:45 | 0.4931 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2999 | 12.3275 | 0 | 0 | 0 | 0
1592477 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 10:56:50 | 19.12.2022 11:18:50 | 0.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7681 | 224.4204
1592486 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 11:00:37 | 19.12.2022 15:11:03 | 4.1739 | 0 | 0 | 1 | 1035 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.1739 | 4319.9865 | 0 | 12.5217
1592493 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6690630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 11:00:00 | 19.12.2022 15:57:00 | 4.95 | 15 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 1638.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1592497 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6918006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 11:02:51 | 19.12.2022 13:26:00 | 2.3858 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.3148 | 0 | 42.9444 | 0
1592548 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:22:11 | 19.12.2022 11:25:59 | 0.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0889 | 18.357
1592565 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:29:54 | 19.12.2022 11:30:39 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.4 | 0.5
1592566 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO6671685 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 11:31:00 | 19.12.2022 12:36:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9159
1592597 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:35:24 | 19.12.2022 12:05:24 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 311
1592637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11444189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:44:12 | 19.12.2022 13:56:00 | 2.1967 | 9 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7703 | 303.1446 | 0 | 0 | 0 | 0
1592639 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:43:33 | 19.12.2022 12:32:00 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0325 | 12.1125
1592671 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:52:58 | 19.12.2022 11:53:56 | 0.0161 | 0 | 0 | 11 | 96 | 24 | 365 | 0 | 0 | 0.1771 | 1.5456 | 0.3864 | 5.8765
1592693 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8374743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:55:56 | 19.12.2022 11:57:42 | 0.0294 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0.0882 | 1.7346 | 0 | 0 | 0 | 4.1454
1592701 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6630635 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:57:39 | 19.12.2022 15:53:03 | 3.9233 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.7483 | 0 | 0 | 0 | 0
1592710 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 12:00:05 | 19.12.2022 12:51:02 | 0.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8888 | 440.7348
1592713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8423140 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:03:20 | 19.12.2022 15:42:00 | 3.6444 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9764 | 7.2888 | 0 | 0 | 0 | 0
1592717 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516931814 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:04:59 | 19.12.2022 14:38:00 | 2.5503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5503 | 0 | 0 | 0 | 0
1592735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:12:51 | 19.12.2022 12:13:32 | 0.0114 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | 0.0456 | 0 | 0 | 0 | 0
1592736 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:13:24 | 19.12.2022 12:14:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0.8625 | 0.8375
1592747 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:24:56 | 19.12.2022 12:25:56 | 0.0167 | 14 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2338 | 7.1643 | 0 | 0 | 0 | 0
1592749 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6867604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:13:30 | 19.12.2022 12:28:59 | 1.2581 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.0341 | 0 | 0 | 0 | 0
1592750 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:29:35 | 19.12.2022 12:30:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 210 | 260 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 3.25 | 0.15 | 0
1592753 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12708792 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 12:35:53 | 19.12.2022 16:16:51 | 3.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9948 | 1808.2548
1592757 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:40:01 | 19.12.2022 12:41:59 | 0.0328 | 45 | 4 | 0 | 0 | 96 | 229 | 1.476 | 0.1312 | 0 | 0 | 3.1488 | 7.5112
1592758 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6813743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:39:14 | 19.12.2022 15:08:00 | 2.4794 | 0 | 0 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9176 | 235.543 | 0 | 0
1592766 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:43:11 | 19.12.2022 12:45:07 | 0.0322 | 268 | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.6296 | 3.7674 | 0 | 0 | 0.0966 | 0
1592810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7149355 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 13:00:06 | 19.12.2022 14:49:00 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.31 | 61.71
1592818 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO10505454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:04:06 | 19.12.2022 13:43:00 | 0.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9449 | 109.5627
1592821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7146966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 13:06:12 | 19.12.2022 17:01:00 | 3.9133 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4069.832 | 0 | 0 | 0 | 0
1592828 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6922551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 11:07:19 | 19.12.2022 12:41:19 | 1.5667 | 19 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7673 | 3254.0359 | 0 | 0 | 0 | 0
1592847 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6837116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:23:02 | 19.12.2022 14:48:02 | 1.4167 | 2 | 14 | 0 | 0 | 11 | 73 | 2.8334 | 19.8338 | 0 | 0 | 15.5837 | 103.4191
1592852 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:26:48 | 19.12.2022 13:28:05 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4708 | 89.345
1592861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887495 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 13:31:07 | 19.12.2022 16:57:00 | 3.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.099
1592863 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 13:31:36 | 19.12.2022 15:37:21 | 2.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2572 | 2720.3484
1592866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO10354280 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:24:26 | 19.12.2022 15:42:00 | 3.2928 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.392 | 6.5856 | 0 | 0 | 0 | 0
1592873 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:37:23 | 19.12.2022 13:38:37 | 0.0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0282 | 104.0506
1592887 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7001580 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:41:25 | 19.12.2022 14:48:00 | 1.1097 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7425 | 0 | 0 | 0 | 0
1592899 | 1 | AKSARAY | ESKİL | SDK Çıkışı | FUSE6954949 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 12:42:31 | 19.12.2022 16:44:00 | 4.0247 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1235 | 0 | 0
1592920 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:59:19 | 19.12.2022 14:01:42 | 0.0397 | 0 | 0 | 11 | 27 | 18 | 1016 | 0 | 0 | 0.4367 | 1.0719 | 0.7146 | 40.3352
1592921 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:59:19 | 19.12.2022 14:01:58 | 0.0442 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 1344 | 0 | 0 | 0.0884 | 0.3094 | 0.8398 | 59.4048
1592922 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 13:59:19 | 19.12.2022 14:00:56 | 0.0269 | 0 | 0 | 10 | 9537 | 1 | 312 | 0 | 0 | 0.269 | 256.5453 | 0.0269 | 8.3928
1592940 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6772995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 14:04:27 | 19.12.2022 15:56:00 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.2192 | 0 | 0
1592942 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6980318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 14:05:42 | 19.12.2022 16:01:00 | 1.9217 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 151.8143 | 0 | 63.4161
1592943 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:06:15 | 19.12.2022 14:07:28 | 0.0203 | 14 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2842 | 8.7087 | 0 | 0 | 0 | 0
1592974 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:10:46 | 19.12.2022 14:11:42 | 0.0156 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 0.1248 | 0 | 1.4196 | 0.4056 | 0.2964 | 0.078
1592980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:42:10 | 19.12.2022 03:46:16 | 0.0683 | 122 | 34657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3326 | 2367.0731 | 0 | 0 | 0 | 0
1592985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:13:00 | 19.12.2022 03:17:00 | 0.0667 | 54 | 55724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6018 | 3716.7908 | 0 | 0 | 0 | 0
1592992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6970703 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 14:00:00 | 19.12.2022 16:25:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4195
1592997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:27:31 | 19.12.2022 03:31:27 | 0.0656 | 10 | 37259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 2444.1904 | 0 | 0 | 0 | 0
1593001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:22:00 | 19.12.2022 03:26:35 | 0.0764 | 203 | 30249 | 0 | 0 | 127 | 2738 | 15.5092 | 2311.0236 | 0 | 0 | 9.7028 | 209.1832
1593007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8551014 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 14:34:23 | 19.12.2022 15:19:23 | 0.75 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1593029 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:12:00 | 19.12.2022 03:16:12 | 0.07 | 304 | 58886 | 0 | 0 | 37 | 566 | 21.28 | 4122.02 | 0 | 0 | 2.59 | 39.62
1593045 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:21:02 | 19.12.2022 03:25:03 | 0.0669 | 8 | 56750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5352 | 3796.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1593048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6872469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 03:44:00 | 19.12.2022 03:49:24 | 0.09 | 158 | 43783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.22 | 3940.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1593053 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516932077 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:54:17 | 19.12.2022 15:42:00 | 0.7953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7953 | 0 | 0 | 0 | 0
1593055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:54:43 | 19.12.2022 14:55:34 | 0.0142 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 0.1136 | 0 | 1.2922 | 0.3692 | 0.2698 | 0.071
1593056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KÖK | ISO8377010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:54:49 | 19.12.2022 15:19:23 | 0.4094 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.888 | 0 | 0 | 0 | 0
1593058 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:56:53 | 19.12.2022 14:58:41 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06
1593069 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:24:50 | 19.12.2022 14:54:50 | 0.5 | 31 | 10 | 0 | 0 | 63 | 39 | 15.5 | 5 | 0 | 0 | 31.5 | 19.5
1593079 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | SDK Çıkışı | FUSE6692133 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:15:29 | 19.12.2022 17:27:00 | 2.1919 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7763 | 0 | 0
1593090 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:19:58 | 19.12.2022 15:21:45 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0891 | 8.2566
1593107 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535179783 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:23:57 | 19.12.2022 16:42:00 | 1.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 0
1593116 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:27:25 | 19.12.2022 15:30:20 | 0.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4358 | 68.526
1593121 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6846198 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 15:31:23 | 19.12.2022 16:25:00 | 0.8936 | 2 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7872 | 520.0752 | 0 | 0 | 0 | 0
1593122 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6542143 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 15:30:00 | 19.12.2022 16:45:00 | 1.25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
1593123 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO6542142 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 15:30:00 | 19.12.2022 16:47:00 | 1.2833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9324 | 0 | 0 | 0 | 0
1593143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6750692 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:45:56 | 19.12.2022 16:45:00 | 0.9844 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9236 | 0 | 0 | 0 | 0
1593153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6592651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:50:57 | 19.12.2022 15:53:04 | 0.0353 | 5 | 2 | 0 | 0 | 107 | 1800 | 0.1765 | 0.0706 | 0 | 0 | 3.7771 | 63.54
1593178 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6685349 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 15:59:04 | 19.12.2022 17:22:00 | 1.3822 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4398 | 0 | 0 | 0 | 0
1593194 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | ISO7097180 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.12.2022 16:07:23 | 19.12.2022 16:48:00 | 0.6769 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9839 | 0 | 0 | 0 | 0
1593202 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 16:09:17 | 19.12.2022 16:10:13 | 0.0156 | 12 | 734 | 0 | 0 | 4 | 418 | 0.1872 | 11.4504 | 0 | 0 | 0.0624 | 6.5208
1593226 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515235440 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 16:15:04 | 19.12.2022 17:40:00 | 1.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 0
1593263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6574167 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 16:29:24 | 19.12.2022 17:53:00 | 1.3933 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6526 | 0 | 0 | 0 | 0
1593264 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517274730 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 14:43:52 | 19.12.2022 16:44:00 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0066
1593298 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7132684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 16:41:38 | 19.12.2022 18:00:00 | 1.3061 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2015 | 0 | 0 | 0 | 0
1593300 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6745031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 16:42:53 | 19.12.2022 17:49:00 | 1.1019 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
1593356 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:14:44 | 19.12.2022 17:16:06 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8892 | 4.8792
1593358 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7109274 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:14:32 | 19.12.2022 18:51:00 | 1.6078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1593368 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:20:42 | 19.12.2022 17:21:36 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 4.635
1593370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 16:25:55 | 19.12.2022 16:26:55 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0187 | 10.2872
1593387 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:29:33 | 19.12.2022 17:31:26 | 0.0314 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0.0314 | 0.0314 | 2.1666 | 2.1038
1593390 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:30:55 | 19.12.2022 17:33:04 | 0.0358 | 15 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 27.4228 | 0 | 0 | 0 | 0
1593395 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462082 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:31:43 | 19.12.2022 18:35:00 | 1.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0
1593400 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:36:18 | 19.12.2022 18:38:18 | 1.0333 | 15 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4995 | 790.4745 | 0 | 0 | 0 | 0
1593402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:37:17 | 19.12.2022 18:18:17 | 0.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6161 | 240.5216
1593402 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6535509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:37:17 | 19.12.2022 19:01:23 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2306 | 625.1582
1593417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:43:11 | 19.12.2022 17:44:43 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9984 | 5.4784
1593419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6610158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:46:02 | 19.12.2022 19:12:00 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.0816
1593423 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 17:48:03 | 19.12.2022 17:49:56 | 0.0314 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1134 | 0.0314 | 0 | 0
1593442 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7403460 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:05:57 | 19.12.2022 21:14:00 | 3.1342 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2684 | 3.1342 | 0 | 0
1593445 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516731887 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:07:30 | 19.12.2022 19:35:00 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583
1593469 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6924007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / KONTAKTÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:15:42 | 19.12.2022 18:43:00 | 0.455 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.915 | 0 | 0 | 0 | 0
1593476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:18:37 | 19.12.2022 19:14:37 | 0.9333 | 345 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.9885 | 349.0542 | 0 | 0 | 0 | 0
1593492 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:25:45 | 19.12.2022 18:58:19 | 0.5428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0.5428 | 0 | 17.3696 | 21.712
1593497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6890158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:33:56 | 19.12.2022 19:18:00 | 0.7344 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.6048 | 0 | 0 | 0 | 0
1593536 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11545224 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:55:41 | 19.12.2022 20:20:00 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4318 | 0
1593543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:48:10 | 19.12.2022 21:04:10 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2687 | 1396.2872
1593547 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6924008 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:57:09 | 19.12.2022 20:09:00 | 1.1975 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1593552 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:07:02 | 19.12.2022 19:09:29 | 0.0408 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3448 | 0.0408 | 0 | 0
1593553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6893868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:06:28 | 19.12.2022 20:22:00 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0615 | 1004.6022
1593558 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:11:54 | 19.12.2022 19:12:50 | 0.0156 | 122 | 1041 | 0 | 0 | 152 | 2629 | 1.9032 | 16.2396 | 0 | 0 | 2.3712 | 41.0124
1593562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:13:07 | 19.12.2022 19:38:25 | 0.4217 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4586 | 6.3255 | 0 | 0 | 0 | 0
1593562 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:13:07 | 19.12.2022 19:51:24 | 0.6381 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9525 | 14.6763 | 0 | 0 | 0 | 0
1593563 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:13:46 | 19.12.2022 19:16:25 | 0.0442 | 122 | 1041 | 0 | 0 | 152 | 2629 | 5.3924 | 46.0122 | 0 | 0 | 6.7184 | 116.2018
1593572 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7054868 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 18:22:24 | 19.12.2022 19:45:00 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1632
1593584 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10395944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:22:49 | 19.12.2022 20:29:00 | 1.1031 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7736 | 0 | 0 | 0 | 0
1593590 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:35:09 | 19.12.2022 19:44:48 | 0.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.432 | 19.6176
1593596 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:52:01 | 19.12.2022 19:54:00 | 0.0331 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9198 | 0.4965 | 0 | 0 | 0 | 0
1593596 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:52:01 | 19.12.2022 20:00:01 | 0.1333 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3325 | 3.0659 | 0 | 0 | 0 | 0
1593599 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517088443 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 19:56:34 | 19.12.2022 21:32:00 | 1.5906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 0
1593601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:00:02 | 19.12.2022 20:00:45 | 0.0119 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6902 | 0.1785 | 0 | 0 | 0 | 0
1593601 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:00:02 | 19.12.2022 20:08:00 | 0.1328 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 3.0544 | 0 | 0 | 0 | 0
1593604 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:13:18 | 19.12.2022 20:24:18 | 0.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7332 | 30.4278
1593611 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516806766 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:20:57 | 19.12.2022 22:45:00 | 2.4008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4008 | 0 | 0 | 0 | 0
1593632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:43:48 | 19.12.2022 21:22:00 | 0.6367 | 58 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9286 | 9.5505 | 0 | 0 | 0 | 0
1593632 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:43:48 | 19.12.2022 21:58:51 | 1.2508 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.27 | 28.7684 | 0 | 0 | 0 | 0
1593679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6694050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:52:18 | 19.12.2022 21:15:37 | 0.3886 | 34 | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2124 | 3054.396 | 0 | 0 | 0 | 0
1593682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO7112913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:53:58 | 19.12.2022 21:13:47 | 0.3303 | 33 | 7894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.8999 | 2607.3882 | 0 | 0 | 0 | 0.3303
1593685 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7099991 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 21:06:26 | 19.12.2022 22:20:00 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5144
1593691 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 21:16:13 | 19.12.2022 21:18:46 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.545 | 59.925
1593699 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 21:25:10 | 19.12.2022 21:25:53 | 0.0119 | 0 | 0 | 10 | 9537 | 1 | 492 | 0 | 0 | 0.119 | 113.4903 | 0.0119 | 5.8548
1593699 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 21:25:10 | 19.12.2022 21:27:06 | 0.0322 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 1344 | 0 | 0 | 0.0644 | 0.2254 | 0.6118 | 43.2768
1593699 | 3 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 21:25:10 | 21.12.2022 11:35:10 | 38.1667 | 0 | 0 | 11 | 27 | 18 | 1016 | 0 | 0 | 419.8337 | 1030.5009 | 687.0006 | 38777.3672
1593701 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:58:18 | 19.12.2022 22:08:18 | 1.1667 | 122 | 1041 | 0 | 0 | 152 | 2629 | 142.3374 | 1214.5347 | 0 | 0 | 177.3384 | 3067.2543
1593758 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7096026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 20:53:18 | 19.12.2022 20:55:18 | 0.0333 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 67.1328 | 0 | 0 | 0.4329 | 0
1593804 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6647386 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:00:01 | 19.12.2022 23:08:00 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2522
1593806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6965225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:09:01 | 19.12.2022 22:18:15 | 0.1539 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8475 | 3.5397 | 0 | 0 | 0 | 0
1593815 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516157824 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:16:49 | 19.12.2022 22:55:00 | 0.6364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 0
1593823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:35:54 | 19.12.2022 22:40:00 | 0.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0
1593829 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:42:30 | 19.12.2022 23:03:58 | 0.3578 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8718 | 0.3578 | 0 | 0
1593830 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:42:30 | 19.12.2022 22:54:44 | 0.2039 | 0 | 0 | 160 | 111 | 201 | 104 | 0 | 0 | 32.624 | 22.6329 | 40.9839 | 21.2056
1593831 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:42:30 | 19.12.2022 22:49:39 | 0.1192 | 0 | 0 | 326 | 4559 | 296 | 3611 | 0 | 0 | 38.8592 | 543.4328 | 35.2832 | 430.4312
1593839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:54:10 | 19.12.2022 22:56:00 | 0.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2142 | 11.934
1593840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:54:10 | 19.12.2022 22:57:15 | 0.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0.0514
1593841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:54:10 | 19.12.2022 22:57:21 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9027 | 0
1593842 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6659599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:54:10 | 20.12.2022 01:19:56 | 2.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2882 | 0
1593853 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6709923 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 22:45:42 | 20.12.2022 01:14:00 | 2.4717 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.8682 | 0 | 0 | 0 | 0
1593854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO7112913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 23:05:15 | 19.12.2022 23:54:10 | 0.8153 | 33 | 7894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.9049 | 6435.9782 | 0 | 0 | 0 | 0.8153
1593856 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515322657 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 23:05:58 | 20.12.2022 02:24:00 | 3.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3006
1593889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR7096026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.12.2022 23:07:52 | 20.12.2022 00:02:00 | 0.9022 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1818.8352 | 0 | 0 | 11.7286 | 0
1593912 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 00:14:23 | 20.12.2022 00:15:47 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.699 | 0.0233
1593917 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 00:21:32 | 20.12.2022 00:22:39 | 0.0186 | 14 | 15 | 0 | 0 | 303 | 903 | 0.2604 | 0.279 | 0 | 0 | 5.6358 | 16.7958
1593919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6605916 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 00:30:01 | 20.12.2022 06:06:00 | 5.5997 | 1 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5997 | 2547.8635 | 0 | 0 | 0 | 0
1593934 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO9258181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 00:41:06 | 20.12.2022 01:57:00 | 1.265 | 22 | 927 | 0 | 0 | 11 | 2127 | 27.83 | 1172.655 | 0 | 0 | 13.915 | 2690.655
1593940 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR8673305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 00:35:20 | 20.12.2022 01:38:00 | 1.0444 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.6056 | 0 | 0 | 0 | 0
1593957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 01:08:53 | 20.12.2022 01:09:23 | 0.0083 | 5 | 85 | 0 | 0 | 7 | 86 | 0.0415 | 0.7055 | 0 | 0 | 0.0581 | 0.7138
1593973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 01:41:58 | 20.12.2022 02:37:58 | 0.9333 | 31 | 10 | 0 | 0 | 63 | 39 | 28.9323 | 9.333 | 0 | 0 | 58.7979 | 36.3987
1593974 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 01:45:09 | 20.12.2022 01:46:09 | 0.0167 | 0 | 7 | 33 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0.1169 | 0.5511 | 2.5551 | 0.0167 | 0
1593978 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8375535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 02:05:24 | 20.12.2022 02:06:27 | 0.0175 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5675 | 0 | 0 | 0 | 0
1593986 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 02:18:54 | 20.12.2022 02:20:23 | 0.0247 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 67 | 0 | 0 | 0.0247 | 0.0247 | 1.7043 | 1.6549
1593995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 02:32:38 | 20.12.2022 02:33:23 | 0.0125 | 30 | 113 | 12 | 241 | 102 | 573 | 0.375 | 1.4125 | 0.15 | 3.0125 | 1.275 | 7.1625
1594018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6728141 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 03:15:00 | 20.12.2022 03:17:00 | 0.0333 | 3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0999 | 10.0233 | 0 | 0 | 0 | 0
1594019 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 03:18:14 | 20.12.2022 03:19:38 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0699 | 0
1594036 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 03:17:44 | 20.12.2022 05:33:00 | 2.2544 | 22 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 300 | 49.5968 | 5342.928 | 0 | 0 | 0 | 676.32
1594043 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 04:15:15 | 20.12.2022 05:19:00 | 1.0625 | 0 | 0 | 9 | 28 | 50 | 250 | 0 | 0 | 9.5625 | 29.75 | 53.125 | 265.625
1594057 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516895171 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 05:16:53 | 20.12.2022 06:33:00 | 1.2686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 0
1594063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 05:56:04 | 20.12.2022 05:57:33 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 9.633
1594065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 05:56:05 | 20.12.2022 05:57:33 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3184 | 8.8328
1594077 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 06:10:43 | 20.12.2022 06:11:39 | 0.0156 | 14 | 15 | 0 | 0 | 348 | 904 | 0.2184 | 0.234 | 0 | 0 | 5.4288 | 14.1024
1594094 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7047377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 06:26:30 | 20.12.2022 06:59:09 | 0.5442 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0884 | 0.5442 | 0 | 0 | 0 | 0
1594096 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO6841281 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 06:34:42 | 20.12.2022 10:32:00 | 3.955 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.465 | 0 | 0 | 0 | 0
1594097 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6776665 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 06:45:21 | 20.12.2022 07:34:00 | 0.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4588
1594102 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517121019 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 07:08:19 | 20.12.2022 09:41:00 | 2.5447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5447 | 0 | 0
1594103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516186963 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 07:08:02 | 20.12.2022 12:17:00 | 5.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1494 | 0 | 0 | 0 | 0
1594106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 07:21:59 | 20.12.2022 09:23:00 | 2.0169 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34 | 69 | 16.1352 | 2.0169 | 0 | 0 | 68.5746 | 139.1661
1594112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 07:40:25 | 20.12.2022 08:48:00 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7104 | 693.8624
1594122 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:00:50 | 20.12.2022 08:05:35 | 0.0792 | 10 | 11042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.792 | 874.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
1594124 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:03:26 | 20.12.2022 08:55:16 | 0.8639 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.278 | 25.917 | 0 | 0 | 0 | 0
1594127 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:03:26 | 20.12.2022 08:48:22 | 0.7489 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9.7357 | 6.7401 | 0 | 0 | 6.7401 | 0.7489
1594132 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:11:26 | 20.12.2022 09:20:10 | 1.1456 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0576 | 5.728 | 0 | 0 | 0 | 0
1594138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516181145 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:23:06 | 20.12.2022 08:52:00 | 0.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4817 | 0 | 0 | 0 | 0
1594139 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO7231973 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:15:53 | 20.12.2022 10:13:51 | 1.9661 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9827 | 0 | 0 | 0 | 0
1594140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517200617 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:31:39 | 20.12.2022 11:54:00 | 3.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3725
1594141 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6646017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 08:33:11 | 20.12.2022 09:02:00 | 0.4803 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3677 | 0 | 0 | 0 | 0
1594142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:33:30 | 20.12.2022 08:33:55 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 0.7245
1594143 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6673558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 08:33:35 | 20.12.2022 09:22:02 | 0.8075 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1594144 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:36:09 | 20.12.2022 08:37:25 | 0.0211 | 59 | 673 | 0 | 0 | 5 | 131 | 1.2449 | 14.2003 | 0 | 0 | 0.1055 | 2.7641
1594168 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR11775266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:57:41 | 20.12.2022 10:30:00 | 1.5386 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.772 | 0 | 0
1594169 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6748993 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:00:09 | 20.12.2022 14:02:00 | 5.0308 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.6796 | 0 | 0 | 0 | 0
1594170 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6912865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:00:07 | 20.12.2022 15:00:00 | 5.9981 | 0 | 0 | 6 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9886 | 2327.2628 | 0 | 0
1594171 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6730536 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:00:14 | 20.12.2022 11:57:00 | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.7533
1594172 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7102882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:00:20 | 20.12.2022 09:02:00 | 0.0278 | 0 | 0 | 1 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0278 | 13.3996 | 0 | 0
1594179 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6680875 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:02:26 | 20.12.2022 13:58:00 | 4.9261 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7418.7066 | 0 | 0 | 0 | 0
1594179 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6644840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:02:26 | 20.12.2022 14:01:49 | 4.9897 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12633.9204 | 0 | 0 | 0 | 0
1594180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:02:37 | 20.12.2022 17:39:56 | 8.6219 | 47 | 2375 | 0 | 0 | 9 | 320 | 405.2293 | 20477.0125 | 0 | 0 | 77.5971 | 2759.008
1594183 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6930679 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:04:31 | 20.12.2022 09:50:00 | 0.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.229
1594185 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6949869 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:05:32 | 20.12.2022 13:32:00 | 4.4411 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 48.8521 | 0 | 0 | 0 | 44.411
1594190 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | FUSE7116824 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:14:33 | 20.12.2022 12:33:00 | 3.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3075
1594193 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6843043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 08:56:28 | 20.12.2022 10:46:00 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4768 | 1232.28
1594201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516947745 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:22:13 | 20.12.2022 10:56:00 | 1.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5631
1594207 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:29:10 | 20.12.2022 10:39:10 | 1.1667 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0002 | 40.8345 | 0 | 0 | 0 | 0
1594217 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO6542030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:29:10 | 20.12.2022 09:45:00 | 0.2639 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 194.4943 | 0 | 0 | 0 | 231.1764
1594219 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6821898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:30:34 | 20.12.2022 09:37:02 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9702 | 153.615
1594219 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7558370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:30:34 | 20.12.2022 12:28:22 | 2.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6697
1594220 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13158379 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:30:41 | 20.12.2022 17:06:00 | 7.5886 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290.062 | 0 | 0 | 0 | 0
1594221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6583174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:30:58 | 20.12.2022 09:45:33 | 0.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2049
1594222 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6558201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:31:18 | 20.12.2022 14:30:11 | 4.9814 | 14 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7396 | 4562.9624 | 0 | 0 | 0 | 0
1594225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6797924 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:32:16 | 20.12.2022 10:40:00 | 1.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7693
1594226 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6867129 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:32:34 | 20.12.2022 17:06:00 | 7.5572 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.572 | 0 | 0 | 0 | 0
1594227 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:33:11 | 20.12.2022 10:53:41 | 1.3417 | 38 | 6 | 11 | 96 | 115 | 838 | 50.9846 | 8.0502 | 14.7587 | 128.8032 | 154.2955 | 1124.3446
1594231 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13158381 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 09:34:04 | 20.12.2022 17:07:00 | 7.5489 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.6406 | 0 | 0 | 0 | 0
1594244 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6750223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:38:16 | 20.12.2022 11:09:00 | 1.5122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1464 | 0 | 0 | 0 | 0
1594260 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6825576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:43:11 | 20.12.2022 10:23:00 | 0.6636 | 160 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.176 | 39.816 | 0 | 0 | 0 | 0
1594261 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10730968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:43:59 | 20.12.2022 10:07:00 | 0.3836 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9208 | 0 | 0
1594262 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6845017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:43:47 | 20.12.2022 12:06:00 | 2.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9624 | 16.5921
1594269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6886535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:52:17 | 20.12.2022 10:20:00 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8043
1594277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6740938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:00:04 | 20.12.2022 15:57:47 | 5.9619 | 7 | 2191 | 0 | 0 | 4 | 345 | 41.7333 | 13062.5229 | 0 | 0 | 23.8476 | 2056.8555
1594278 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7527113 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:01:03 | 20.12.2022 13:59:00 | 3.9658 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.093 | 0 | 0 | 0 | 0
1594279 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6597481 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:00:39 | 20.12.2022 16:00:00 | 5.9892 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1594280 | 1 | KONYA | AKÖREN | DM | ISO7103018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:01:18 | 20.12.2022 15:55:20 | 5.9006 | 10 | 379 | 0 | 0 | 1 | 285 | 59.006 | 2236.3274 | 0 | 0 | 5.9006 | 1681.671
1594281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | DM | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:02:09 | 20.12.2022 15:58:00 | 5.9308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 23.7232 | 0 | 0 | 0 | 71.1696 | 11.8616
1594282 | 1 | KONYA | DERBENT | DM | ISO8420653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:02:17 | 20.12.2022 13:38:14 | 3.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7896 | 2613.0192
1594283 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:03:41 | 20.12.2022 13:58:16 | 3.9097 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2776 | 7.8194 | 0 | 0 | 0 | 0
1594285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO9070326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:04:24 | 20.12.2022 14:00:00 | 3.9267 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.1463 | 0 | 0 | 0 | 0
1594289 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6625209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:00:00 | 20.12.2022 14:53:00 | 4.8833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 58.5996 | 0 | 0 | 4.8833 | 898.5272
1594291 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13295583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:04:33 | 20.12.2022 10:04:45 | 0.0033 | 36 | 11 | 0 | 0 | 46 | 369 | 0.1188 | 0.0363 | 0 | 0 | 0.1518 | 1.2177
1594292 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6781150 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:05:03 | 20.12.2022 11:19:00 | 1.2325 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.14 | 0 | 0 | 0 | 0
1594293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515447704 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:05:35 | 20.12.2022 12:45:00 | 2.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 0
1594296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12494203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:08:36 | 20.12.2022 10:39:28 | 0.5144 | 8 | 4 | 23 | 38 | 5 | 2 | 4.1152 | 2.0576 | 11.8312 | 19.5472 | 2.572 | 1.0288
1594300 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6831915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:10:39 | 20.12.2022 10:53:39 | 0.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5348 | 0.7167
1594303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515809181 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / KABLODA EK HATASI-İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 09:47:34 | 20.12.2022 13:40:00 | 3.8739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8739 | 0 | 0
1594314 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10902945 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 07:42:25 | 20.12.2022 11:16:04 | 3.5608 | 4 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2432 | 662.3088 | 0 | 0 | 0 | 0
1594323 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:27:38 | 20.12.2022 10:30:18 | 0.0444 | 0 | 0 | 11 | 7 | 17 | 277 | 0 | 0 | 0.4884 | 0.3108 | 0.7548 | 12.2988
1594327 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456615 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:29:53 | 20.12.2022 12:27:00 | 1.9519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9519 | 0 | 0 | 0 | 0
1594335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517112715 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:37:17 | 20.12.2022 13:13:00 | 2.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5953
1594337 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 10:40:18 | 20.12.2022 11:21:00 | 0.6783 | 0 | 0 | 69 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8027 | 464.6355 | 0 | 0
1594338 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066516 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / ABONE-KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:39:50 | 20.12.2022 12:06:00 | 1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4361
1594339 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:40:42 | 20.12.2022 10:53:42 | 0.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3042 | 22.7535
1594349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6825716 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 10:45:51 | 20.12.2022 11:20:00 | 0.5692 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5068 | 0 | 0 | 0 | 0
1594369 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR12214406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 11:00:14 | 20.12.2022 12:19:00 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0576 | 0 | 0
1594371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7822618 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 11:01:02 | 20.12.2022 15:53:30 | 4.8744 | 51 | 4 | 0 | 0 | 44 | 7 | 248.5944 | 19.4976 | 0 | 0 | 214.4736 | 34.1208
1594430 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6535260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 11:33:23 | 20.12.2022 12:53:00 | 1.3269 | 1 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 | 439.2039 | 0 | 0 | 0 | 0
1594461 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 12:00:16 | 20.12.2022 15:02:40 | 3.04 | 0 | 0 | 243 | 426 | 129 | 77 | 0 | 0 | 738.72 | 1295.04 | 392.16 | 234.08
1594466 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12528495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 12:00:44 | 20.12.2022 13:19:00 | 1.3044 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16.9572 | 11.7396 | 0 | 0 | 11.7396 | 1.3044
1594468 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 12:01:38 | 20.12.2022 15:29:56 | 3.4717 | 0 | 0 | 40 | 4 | 74 | 2 | 0 | 0 | 138.868 | 13.8868 | 256.9058 | 6.9434
1594471 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 12:02:32 | 20.12.2022 15:29:34 | 3.4506 | 0 | 0 | 167 | 386 | 266 | 358 | 0 | 0 | 576.2502 | 1331.9316 | 917.8596 | 1235.3148
1594473 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 12:05:14 | 20.12.2022 14:46:00 | 2.6794 | 0 | 0 | 9 | 28 | 50 | 250 | 0 | 0 | 24.1146 | 75.0232 | 133.97 | 669.85
1594475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 12:06:37 | 20.12.2022 12:07:22 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7125 | 1.7625
1594486 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 12:17:12 | 20.12.2022 13:45:10 | 1.4661 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0591 | 1.4661 | 0 | 0
1594494 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6722414 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 12:26:27 | 20.12.2022 15:14:00 | 2.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3225
1594500 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6726915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 12:30:37 | 20.12.2022 13:26:00 | 0.9231 | 1 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9231 | 1188.9528 | 0 | 0 | 0 | 0
1594518 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517129865 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 12:52:39 | 20.12.2022 14:38:00 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7558
1594526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887496 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 13:01:07 | 20.12.2022 14:55:00 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4525
1594545 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6794290 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 13:11:16 | 20.12.2022 13:36:10 | 0.415 | 0 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.59 | 0 | 0 | 0 | 0
1594562 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 13:27:45 | 20.12.2022 14:17:45 | 0.8333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 39 | 0 | 0 | 0.8333 | 0 | 26.6656 | 32.4987
1594578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | ISO6540850 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 13:43:19 | 20.12.2022 14:16:00 | 0.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9336
1594620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 14:21:02 | 20.12.2022 14:22:43 | 0.0281 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8729 | 0 | 0 | 0 | 0
1594621 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 14:21:02 | 20.12.2022 14:21:46 | 0.0122 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0.0366 | 0 | 0 | 0 | 0
1594645 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 14:36:09 | 20.12.2022 15:44:00 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2784 | 13.5696
1594661 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7024633 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 14:46:01 | 20.12.2022 15:18:21 | 0.5389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0057 | 0 | 0 | 0 | 0
1594680 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7100881 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.12.2022 15:08:05 | 20.12.2022 17:50:00 | 2.6986 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6824 | 0 | 0 | 0 | 0
1594698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6917040 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:22:20 | 20.12.2022 20:47:00 | 5.4111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.333 | 0 | 0 | 0 | 0
1594712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:31:20 | 20.12.2022 17:26:35 | 1.9208 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34 | 69 | 15.3664 | 1.9208 | 0 | 0 | 65.3072 | 132.5352
1594713 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:31:26 | 20.12.2022 15:49:26 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18 | 123 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 5.4 | 36.9
1594736 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO11029950 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:41:09 | 20.12.2022 16:51:00 | 1.1642 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.673 | 0 | 0 | 0 | 0
1594743 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6939195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:49:29 | 20.12.2022 17:45:00 | 1.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7999
1594744 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:52:26 | 20.12.2022 15:53:50 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4446 | 8.4346
1594769 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6539108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 16:04:55 | 20.12.2022 17:51:00 | 1.7681 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.4186 | 0 | 0 | 0 | 0
1594790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 16:12:28 | 20.12.2022 16:15:00 | 0.0422 | 31 | 10 | 0 | 0 | 63 | 39 | 1.3082 | 0.422 | 0 | 0 | 2.6586 | 1.6458
1594798 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 16:15:28 | 20.12.2022 16:44:28 | 0.4833 | 31 | 10 | 0 | 0 | 63 | 39 | 14.9823 | 4.833 | 0 | 0 | 30.4479 | 18.8487
1594809 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7153014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:44:10 | 20.12.2022 16:40:00 | 0.9306 | 5 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.653 | 879.417 | 0 | 0 | 0 | 0
1594824 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR8345258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 15:55:25 | 20.12.2022 18:45:00 | 2.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7992
1594842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6836690 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 14:22:04 | 20.12.2022 17:40:00 | 3.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5978
1594848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516181145 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 16:45:25 | 20.12.2022 19:31:00 | 2.7597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7597 | 0 | 0 | 0 | 0
1594851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9329200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 13:32:06 | 20.12.2022 16:22:06 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6666 | 909.4893
1594867 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6979958 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 16:54:30 | 20.12.2022 17:20:00 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.275
1594868 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO6907131 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 16:55:54 | 20.12.2022 18:14:00 | 1.3017 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1629 | 0 | 0 | 0 | 0
1594893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:20:30 | 20.12.2022 18:53:00 | 1.5417 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8761 | 24.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
1594911 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516724329 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:31:17 | 20.12.2022 17:59:00 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4619
1594925 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10872376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:41:51 | 20.12.2022 19:19:00 | 1.6192 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.3136 | 0 | 0
1594926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:40:32 | 20.12.2022 18:18:32 | 0.6333 | 15 | 3 | 0 | 0 | 289 | 280 | 9.4995 | 1.8999 | 0 | 0 | 183.0237 | 177.324
1594928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:42:52 | 20.12.2022 18:39:00 | 0.9356 | 0 | 0 | 11 | 7 | 68 | 10 | 0 | 0 | 10.2916 | 6.5492 | 63.6208 | 9.356
1594935 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517372198 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:51:38 | 20.12.2022 19:27:00 | 1.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5894
1594939 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO10794776 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 17:55:57 | 20.12.2022 21:56:00 | 4.0008 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.004 | 8.0016 | 0 | 0 | 0 | 0
1594974 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535140341 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 18:21:11 | 20.12.2022 20:55:00 | 2.5636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5636 | 0 | 0
1594979 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6851717 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 18:18:08 | 20.12.2022 19:36:00 | 1.2978 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5888 | 0 | 0 | 0 | 0
1594987 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517221066 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 18:37:18 | 20.12.2022 19:59:00 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3617
1594989 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515470085 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 18:41:31 | 20.12.2022 21:13:00 | 2.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5247 | 0 | 0 | 0 | 0
1595033 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6939195 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 19:35:29 | 20.12.2022 20:04:00 | 0.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4499
1595047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515697084 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 20:11:41 | 20.12.2022 20:32:00 | 0.3386 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3544 | 0 | 0 | 0 | 0
1595048 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516882587 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 20:12:52 | 20.12.2022 22:57:00 | 2.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7356
1595055 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 20:26:30 | 20.12.2022 21:31:54 | 1.09 | 26 | 5068 | 19 | 2006 | 54 | 4197 | 28.34 | 5524.12 | 20.71 | 2186.54 | 58.86 | 4574.73
1595077 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7136152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 19:42:42 | 20.12.2022 21:05:00 | 1.3717 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.756 | 0 | 0 | 0 | 0
1595089 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 21:21:22 | 20.12.2022 21:25:25 | 0.0675 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 469 | 0.7425 | 0.135 | 0 | 0 | 1.08 | 31.6575
1595096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR11319985 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 22:02:08 | 20.12.2022 22:43:00 | 0.6811 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0825 | 0 | 0 | 0 | 0
1595097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7077905 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.12.2022 21:54:29 | 20.12.2022 22:36:00 | 0.6919 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0386 | 0 | 0 | 0 | 0
1595119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6825716 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 22:39:14 | 20.12.2022 23:23:00 | 0.7294 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1526 | 0 | 0 | 0 | 0
1595168 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6667180 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.12.2022 23:14:43 | 21.12.2022 00:36:00 | 1.3547 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0426 | 0 | 0 | 0 | 0
1595182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7131020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 00:30:00 | 21.12.2022 06:06:00 | 5.6 | 3 | 4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 26902.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1595186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6776917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 01:14:26 | 21.12.2022 01:16:22 | 0.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8694 | 36.8368
1595251 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 02:30:16 | 21.12.2022 02:45:00 | 0.2456 | 0 | 0 | 3 | 58 | 26 | 1553 | 0 | 0 | 0.7368 | 14.2448 | 6.3856 | 381.4168
1595251 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 02:30:16 | 21.12.2022 02:50:00 | 0.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1258 | 345.345
1595255 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO7060417 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 02:35:10 | 21.12.2022 03:20:21 | 0.7531 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4081 | 0 | 0 | 0 | 0
1595277 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6847814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 03:21:18 | 21.12.2022 03:32:30 | 0.1867 | 0 | 0 | 1 | 603 | 13 | 4519 | 0 | 0 | 0.1867 | 112.5801 | 2.4271 | 843.6973
1595280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO11512740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2022 03:07:03 | 21.12.2022 04:02:00 | 0.9158 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7266 | 0 | 0 | 0 | 0
1595378 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6847814 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 04:18:20 | 21.12.2022 05:01:00 | 0.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 85.332
1595384 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 06:27:49 | 21.12.2022 09:37:00 | 3.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6124 | 1510.3349
1595389 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO12132319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 07:26:04 | 21.12.2022 10:24:00 | 2.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9656 | 768.0904
1595389 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO6626879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 07:26:04 | 21.12.2022 14:12:11 | 6.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.2402
1595391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 07:51:00 | 21.12.2022 07:53:30 | 0.0417 | 11 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0.4587 | 0.1251 | 0 | 0 | 0.6255 | 0.1668
1595405 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7058871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2022 08:13:06 | 21.12.2022 09:50:00 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 398.905
1595406 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 08:25:55 | 21.12.2022 08:27:00 | 0.0181 | 0 | 0 | 89 | 22 | 143 | 45 | 0 | 0 | 1.6109 | 0.3982 | 2.5883 | 0.8145
1595412 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516962894 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 08:20:40 | 21.12.2022 09:18:00 | 0.9556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8668 | 0 | 0
1595416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6578768 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 08:47:13 | 21.12.2022 10:36:00 | 1.8131 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9537 | 0 | 0 | 0 | 0
1595429 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 08:47:42 | 21.12.2022 09:17:00 | 0.4883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 4647 | 0 | 0.9766 | 0 | 0 | 29.298 | 2269.1301
1595439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6772334 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:02 | 21.12.2022 15:00:01 | 5.9997 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5219.739 | 0 | 0 | 0 | 0
1595440 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12028674 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 08:59:57 | 21.12.2022 10:55:00 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0075
1595441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12218591 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:09 | 21.12.2022 11:57:00 | 2.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.435
1595442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969524 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:19 | 21.12.2022 15:00:20 | 6.0003 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.0189 | 0 | 0 | 0 | 0
1595444 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7093665 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:27 | 21.12.2022 10:52:00 | 1.8592 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.4848 | 0 | 0 | 0 | 0
1595445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6583174 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:26 | 21.12.2022 15:56:00 | 6.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.1619
1595446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6852148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:50 | 21.12.2022 11:42:00 | 2.6861 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9463 | 0 | 0 | 0 | 0
1595447 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:51 | 21.12.2022 09:33:00 | 0.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.358 | 182.7078
1595448 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6957809 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:01:06 | 21.12.2022 12:53:35 | 3.8747 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69.7446 | 58.1205 | 3.8747 | 7.7494
1595449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO12204558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:56 | 21.12.2022 13:00:00 | 3.9844 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.6852 | 0 | 0 | 0 | 0
1595450 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:00:00 | 21.12.2022 15:12:22 | 6.2061 | 4 | 55 | 0 | 0 | 7 | 1159 | 24.8244 | 341.3355 | 0 | 0 | 43.4427 | 7192.8699
1595451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:01:32 | 21.12.2022 14:53:28 | 5.8656 | 5 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.328 | 2967.9936 | 0 | 0 | 0 | 0
1595452 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625747 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:01:41 | 21.12.2022 12:59:00 | 3.9553 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5249 | 0 | 0 | 0 | 0
1595455 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7012046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:02:56 | 21.12.2022 12:58:00 | 3.9178 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0408 | 0 | 0 | 0 | 0
1595456 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515945618 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:02:58 | 21.12.2022 09:59:00 | 0.9339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9339 | 0 | 0 | 0 | 0
1595457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515605267 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:04:50 | 21.12.2022 13:32:00 | 4.4528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4528 | 0 | 0 | 0 | 0
1595460 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516069516 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:06:52 | 21.12.2022 14:23:00 | 5.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2689
1595461 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:08:12 | 21.12.2022 09:09:57 | 0.0292 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 1713 | 0 | 0 | 0.0876 | 0 | 2.5696 | 50.0196
1595464 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625746 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:08:58 | 21.12.2022 13:00:00 | 3.8506 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4722 | 0 | 0 | 0 | 0
1595466 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516044607 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:10:37 | 21.12.2022 10:13:00 | 1.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 | 0 | 0 | 0 | 0
1595468 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6759549 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:14:32 | 21.12.2022 10:42:00 | 1.4578 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.0562 | 0 | 0 | 0 | 0
1595484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8284460 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:28:26 | 21.12.2022 11:46:00 | 2.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9776
1595486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7017359 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:30:02 | 21.12.2022 17:18:00 | 7.7994 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.949 | 0 | 0 | 0 | 0
1595487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7109156 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 09:30:11 | 21.12.2022 10:48:00 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3605
1595498 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO12589915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:36:21 | 21.12.2022 11:00:00 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5854 | 801.665
1595502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6889296 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:35:12 | 21.12.2022 11:53:00 | 2.2967 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338.9761 | 0 | 0 | 0 | 0
1595506 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:41:29 | 21.12.2022 09:44:16 | 0.0464 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 998 | 0 | 0 | 0.2784 | 0 | 1.16 | 46.3072
1595522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:54:42 | 21.12.2022 10:48:00 | 0.8883 | 47 | 2343 | 0 | 0 | 9 | 321 | 41.7501 | 2081.2869 | 0 | 0 | 7.9947 | 285.1443
1595522 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13158923 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:54:42 | 21.12.2022 11:50:08 | 1.9239 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4887 | 0 | 0 | 0 | 0
1595524 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028676 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 09:58:55 | 21.12.2022 10:21:00 | 0.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3681 | 0 | 0 | 0 | 0
1595527 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO6938209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 10:00:01 | 21.12.2022 14:21:07 | 4.3517 | 2 | 295 | 0 | 0 | 1 | 742 | 8.7034 | 1283.7515 | 0 | 0 | 4.3517 | 3228.9614
1595529 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 10:01:01 | 21.12.2022 10:28:23 | 0.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.561 | 500.7978
1595532 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO8422655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 10:02:35 | 21.12.2022 11:33:00 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0552 | 0
1595533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7134242 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 10:00:48 | 21.12.2022 10:44:00 | 0.72 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1595535 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6913649 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 10:02:54 | 21.12.2022 17:47:00 | 7.735 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1595544 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6614462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 10:10:08 | 21.12.2022 10:33:00 | 0.3811 | 0 | 0 | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5244 | 52.2107 | 0 | 0
1595614 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6875811 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 10:37:58 | 21.12.2022 15:44:00 | 5.1006 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1066 | 0 | 0 | 0 | 0
1595626 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 10:59:33 | 21.12.2022 11:00:18 | 0.0125 | 0 | 0 | 210 | 260 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 3.25 | 0.1375 | 0
1595627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12802140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 11:00:30 | 21.12.2022 12:04:00 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6551 | 0 | 0
1595640 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 11:11:36 | 21.12.2022 11:13:36 | 0.0333 | 0 | 0 | 70 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0.6327 | 1.8315 | 0
1595641 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 11:11:39 | 21.12.2022 11:14:07 | 0.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4521 | 31.647
1595667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6625630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 11:25:49 | 21.12.2022 12:02:00 | 0.6031 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8666 | 0 | 0 | 0 | 0
1595673 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6679788 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 11:29:38 | 21.12.2022 17:27:00 | 5.9561 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1562 | 0 | 0
1595674 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR7159117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 11:30:54 | 21.12.2022 17:28:00 | 5.9517 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.4401 | 0 | 0
1595677 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6526172 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 11:32:00 | 21.12.2022 12:48:00 | 1.2667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9347 | 0 | 0 | 0 | 0
1595789 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO10234989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 11:39:40 | 21.12.2022 11:41:27 | 0.0297 | 0 | 0 | 49 | 17745 | 135 | 14031 | 0 | 0 | 1.4553 | 527.0265 | 4.0095 | 416.7207
1595797 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 11:50:52 | 21.12.2022 11:53:32 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 3.6852
1595815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 12:08:16 | 21.12.2022 12:10:45 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1114 | 0.1242
1595816 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR12626879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 12:00:00 | 21.12.2022 15:22:00 | 3.3667 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1021 | 0 | 0 | 0 | 0
1595817 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 12:09:17 | 21.12.2022 12:10:02 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | 208 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0625 | 0.375 | 2.6
1595825 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6779833 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 12:18:34 | 21.12.2022 13:47:00 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8434
1595876 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11125397 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 12:07:05 | 21.12.2022 13:00:44 | 0.8942 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.123 | 0 | 0 | 0 | 0
1595888 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7083513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 12:07:09 | 21.12.2022 13:11:10 | 1.0669 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9366 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 0
1595891 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7024636 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 12:30:44 | 21.12.2022 14:10:48 | 1.6678 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3424 | 0 | 0 | 0 | 0
1595924 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6824949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 13:30:00 | 21.12.2022 15:03:00 | 1.55 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1595929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516039591 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 13:37:03 | 21.12.2022 15:44:00 | 2.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1158 | 0 | 0 | 0 | 0
1595970 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6962842 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 14:28:18 | 21.12.2022 15:05:00 | 0.6117 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5371 | 0 | 0
1595971 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 14:28:42 | 21.12.2022 14:30:00 | 0.0217 | 0 | 0 | 3 | 64 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0.0651 | 1.3888 | 1.1718 | 0.0868
1595973 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 14:30:18 | 21.12.2022 14:31:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | 208 | 0 | 0 | 0.0875 | 0.0625 | 0.375 | 2.6
1595977 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6938241 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 14:32:40 | 21.12.2022 17:32:00 | 2.9889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9556 | 0 | 0 | 0 | 0
1596029 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6703956 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:13:56 | 21.12.2022 16:13:00 | 0.9844 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1596036 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6782577 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:18:33 | 21.12.2022 17:17:00 | 1.9742 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4582 | 0 | 0 | 0 | 0
1596047 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6653551 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:10:30 | 21.12.2022 16:06:00 | 0.925 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1596052 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517346796 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:29:26 | 21.12.2022 17:09:00 | 1.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6594 | 0 | 0 | 0 | 0
1596053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7021357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.12.2022 15:30:06 | 21.12.2022 17:05:00 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.451
1596064 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517391244 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:42:12 | 21.12.2022 16:59:00 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1596072 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535227591 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:50:40 | 21.12.2022 16:24:00 | 0.5556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1596081 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE6934785 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:56:33 | 21.12.2022 17:12:00 | 1.2575 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1596082 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515956897 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 15:57:24 | 21.12.2022 17:51:00 | 1.8933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 0
1596091 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 16:13:50 | 21.12.2022 16:15:12 | 0.0228 | 0 | 0 | 9 | 502 | 156 | 4161 | 0 | 0 | 0.2052 | 11.4456 | 3.5568 | 94.8708
1596115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 16:20:37 | 21.12.2022 16:22:06 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0
1596144 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 16:46:44 | 21.12.2022 17:18:00 | 0.5211 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8587 | 43.2513 | 0 | 0 | 0 | 0
1596150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR7052707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 16:51:25 | 21.12.2022 17:27:00 | 0.5931 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5652 | 0 | 0
1596155 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6710552 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 16:54:41 | 21.12.2022 20:57:00 | 4.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4668
1596189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 17:26:24 | 21.12.2022 17:27:12 | 0.0133 | 157 | 46 | 0 | 0 | 35 | 4 | 2.0881 | 0.6118 | 0 | 0 | 0.4655 | 0.0532
1596208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6580545 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.12.2022 17:39:32 | 21.12.2022 19:52:00 | 2.2078 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6374 | 0 | 0 | 0 | 0
1596220 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11162380 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 17:32:36 | 21.12.2022 18:29:00 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188
1596271 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535243133 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 18:33:44 | 21.12.2022 18:55:00 | 0.3544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3544 | 0 | 0 | 0 | 0
1596309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 19:21:10 | 21.12.2022 20:23:00 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2754 | 48.4382
1596320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9447149 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 20:03:41 | 21.12.2022 21:07:00 | 1.0553 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8203 | 0 | 0 | 0 | 0
1596328 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6919636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 20:36:06 | 21.12.2022 21:07:00 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.055 | 0 | 0
1596341 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO6817358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 21:35:37 | 21.12.2022 22:20:00 | 0.7397 | 0 | 0 | 6 | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.4382 | 68.0524 | 1.4794 | 1.4794
1596348 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7035615 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.12.2022 22:04:09 | 21.12.2022 23:09:00 | 1.0808 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5952 | 0 | 0 | 0 | 0
1596368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6745648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 00:30:02 | 22.12.2022 06:22:00 | 5.8661 | 0 | 1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9896.1107 | 0 | 0 | 0 | 0
1596369 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 00:30:11 | 22.12.2022 05:14:54 | 4.7453 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 68 | 0 | 0 | 4.7453 | 4.7453 | 33.2171 | 322.6804
1596370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6691311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 00:30:24 | 22.12.2022 05:54:00 | 5.3933 | 16 | 3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2928 | 20052.2894 | 0 | 0 | 0 | 0
1596371 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6804965 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 00:33:08 | 22.12.2022 01:10:00 | 0.6144 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7072 | 0 | 0 | 0 | 0
1596417 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8374416 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 03:25:33 | 22.12.2022 03:33:33 | 0.1333 | 2 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2666 | 102.641 | 0 | 0 | 0 | 0
1596417 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7032039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 03:25:33 | 22.12.2022 05:32:41 | 2.1189 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.8288 | 0 | 0 | 0 | 0
1596420 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 03:32:37 | 22.12.2022 04:21:50 | 0.8203 | 8 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5624 | 272.3396 | 0 | 0 | 0 | 0
1596420 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 03:32:37 | 22.12.2022 06:12:00 | 2.6564 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9384 | 5.3128 | 0 | 0 | 0 | 0
1596431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6837632 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 07:24:43 | 22.12.2022 09:02:00 | 1.6214 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1564 | 0 | 0 | 0 | 0
1596438 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direği | BR7040990 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 07:41:41 | 22.12.2022 09:40:00 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4545 | 0 | 0
1596475 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:03 | 22.12.2022 15:05:37 | 6.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.392 | 6702.08
1596476 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO11045231 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:00 | 22.12.2022 17:30:00 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 1334.5
1596477 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:01 | 22.12.2022 10:27:00 | 1.4497 | 0 | 0 | 31 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.9407 | 66.6862 | 0 | 1.4497
1596478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8816282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:08 | 22.12.2022 15:00:00 | 5.9978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1596479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6951543 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:11 | 22.12.2022 13:04:00 | 4.0636 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.498 | 0 | 0 | 0 | 0
1596480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6866407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:12 | 22.12.2022 10:14:00 | 1.23 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.68 | 1.23 | 0 | 0
1596481 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:13 | 22.12.2022 09:29:00 | 0.4797 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.3734 | 0 | 0
1596482 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6717827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:27 | 22.12.2022 14:02:05 | 5.0272 | 12 | 151 | 0 | 0 | 59 | 242 | 60.3264 | 759.1072 | 0 | 0 | 296.6048 | 1216.5824
1596483 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6669663 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:23 | 22.12.2022 11:06:00 | 2.0936 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7936 | 0 | 0
1596484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6969513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:39 | 22.12.2022 15:00:00 | 5.9892 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.7468 | 0 | 0 | 0 | 0
1596485 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:01:05 | 22.12.2022 15:39:28 | 6.6397 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 159.3528 | 132.794 | 0 | 0 | 0 | 66.397
1596486 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:56 | 22.12.2022 09:19:00 | 0.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 102.6751
1596487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:00:00 | 22.12.2022 11:02:00 | 2.0333 | 345 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.4885 | 762.4875 | 0 | 0 | 0 | 0
1596496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535289373 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:12:33 | 22.12.2022 11:27:00 | 2.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2408 | 0 | 0 | 0 | 0
1596504 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:23:57 | 22.12.2022 09:25:48 | 0.0308 | 143 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4044 | 0.4928 | 0 | 0 | 0 | 0
1596510 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:27:30 | 22.12.2022 09:55:30 | 0.4667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 126 | 762 | 0 | 0 | 4.667 | 0 | 58.8042 | 355.6254
1596511 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:27:30 | 22.12.2022 09:55:30 | 0.4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1352 | 538.5718
1596515 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12794447 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:30:02 | 22.12.2022 12:30:00 | 2.9994 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.8812 | 0 | 0 | 0 | 0
1596516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6678775 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:30:08 | 22.12.2022 10:52:00 | 1.3644 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 20.466 | 0 | 0 | 0 | 173.2788
1596517 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 09:30:20 | 22.12.2022 09:50:33 | 0.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.369 | 369.9162
1596566 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7116084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:39:50 | 22.12.2022 10:00:56 | 0.3517 | 40 | 10964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.068 | 3856.0388 | 0 | 0 | 0 | 0
1596566 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6926586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:39:50 | 22.12.2022 10:14:50 | 0.5833 | 1 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5833 | 645.7131 | 0 | 0 | 0 | 0
1596566 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7134428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:39:50 | 22.12.2022 10:24:13 | 0.7397 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2134 | 0 | 0 | 0 | 0
1596586 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:50:05 | 22.12.2022 10:09:35 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 478.4
1596591 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:50:52 | 22.12.2022 10:04:39 | 0.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0256 | 2.297
1596596 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO11614926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:52:28 | 22.12.2022 10:21:09 | 0.4781 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9562 | 0.4781 | 0 | 0 | 0 | 0
1596596 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | DM | BR6566422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:52:28 | 22.12.2022 10:22:07 | 0.4942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1596597 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | ISO6745117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:29:53 | 22.12.2022 14:36:00 | 5.1019 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.7047 | 0 | 0 | 0 | 0
1596600 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HÜCRE ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 09:56:24 | 22.12.2022 13:47:41 | 3.8547 | 8 | 0 | 91 | 26 | 19 | 5 | 30.8376 | 0 | 350.7777 | 100.2222 | 73.2393 | 19.2735
1596608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6708685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:00:12 | 22.12.2022 16:10:00 | 6.1633 | 1 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1633 | 13793.4654 | 0 | 0 | 0 | 0
1596610 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11242830 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:00:43 | 22.12.2022 16:10:00 | 6.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.2997
1596611 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:01:55 | 22.12.2022 17:28:18 | 7.4397 | 39 | 2 | 29 | 56 | 229 | 257 | 290.1483 | 14.8794 | 215.7513 | 416.6232 | 1703.6913 | 1912.0029
1596612 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11680736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:00:00 | 22.12.2022 15:34:00 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148.7462 | 19182.8482
1596613 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR12357805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:01:52 | 22.12.2022 10:40:00 | 0.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1704
1596616 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Fideri | ISO6571549 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:00:00 | 22.12.2022 14:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124
1596621 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6873811 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:00:00 | 22.12.2022 15:02:00 | 5.0333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1322 | 0 | 0 | 0 | 0
1596623 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7024837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:04:34 | 22.12.2022 14:00:00 | 3.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.239 | 141.2604
1596625 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:05:24 | 22.12.2022 14:01:25 | 3.9336 | 0 | 0 | 1 | 74 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.9336 | 291.0864 | 27.5352 | 3.9336
1596629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6693666 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:00:00 | 22.12.2022 17:25:00 | 7.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8334 | 0 | 0 | 0 | 0
1596677 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | BR6844696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 10:24:20 | 22.12.2022 11:58:20 | 1.5667 | 18 | 4192 | 19 | 2006 | 34 | 3625 | 28.2006 | 6567.6064 | 29.7673 | 3142.8002 | 53.2678 | 5679.2875
1596690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9188505 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:31:44 | 22.12.2022 16:54:00 | 6.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7422 | 1509.9507
1596692 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9250632 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 10:30:00 | 22.12.2022 10:54:00 | 0.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1596729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516668492 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 10:48:49 | 22.12.2022 11:53:00 | 1.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 0
1596744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116087 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 10:53:50 | 22.12.2022 16:38:00 | 5.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7361
1596761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 11:01:11 | 22.12.2022 15:59:00 | 4.9636 | 15 | 2 | 24 | 1213 | 49 | 332 | 74.454 | 9.9272 | 119.1264 | 6020.8468 | 243.2164 | 1647.9152
1596765 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10815733 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:03:56 | 22.12.2022 11:30:56 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 177.75
1596775 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:10:55 | 22.12.2022 11:12:03 | 0.0189 | 0 | 0 | 6 | 2919 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.1134 | 55.1691 | 0 | 0.4725
1596788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:15:01 | 22.12.2022 11:16:00 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9348 | 0.0984
1596823 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10832647 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:34:18 | 22.12.2022 14:13:00 | 2.645 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1596846 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:34:36 | 22.12.2022 11:38:36 | 0.0667 | 31 | 3663 | 0 | 0 | 29 | 4068 | 2.0677 | 244.3221 | 0 | 0 | 1.9343 | 271.3356
1596846 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | BR8488647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:34:36 | 22.12.2022 11:39:36 | 0.0833 | 18 | 5593 | 0 | 0 | 50 | 9136 | 1.4994 | 465.8969 | 0 | 0 | 4.165 | 761.0288
1596884 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM Fideri | ISO7027265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:45:07 | 22.12.2022 12:15:10 | 0.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5136 | 624.9984
1596892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:52:54 | 22.12.2022 12:47:00 | 0.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.034
1596900 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516180946 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:56:29 | 22.12.2022 13:23:00 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4419
1596906 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6809639 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 12:00:58 | 22.12.2022 16:17:00 | 4.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2912
1596925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10559705 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:11:58 | 22.12.2022 13:17:00 | 1.0839 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4195 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 0
1596929 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7027934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:42:36 | 22.12.2022 13:35:00 | 1.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2262
1596940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6943851 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:13:59 | 22.12.2022 13:08:00 | 0.9003 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.0226 | 0 | 0 | 0 | 0
1596968 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:24:26 | 22.12.2022 14:11:39 | 1.7869 | 15 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8035 | 1370.5523 | 0 | 0 | 0 | 0
1596980 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:29:33 | 22.12.2022 14:51:00 | 2.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0725 | 1617.245
1596983 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11696562 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 12:31:29 | 22.12.2022 13:24:00 | 0.8753 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7195 | 0 | 0
1597009 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516261083 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:46:05 | 22.12.2022 13:18:00 | 0.5319 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0846 | 0 | 0 | 0 | 0
1597015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6740290 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:48:53 | 22.12.2022 13:33:00 | 0.7353 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0883 | 0 | 0 | 0 | 0
1597037 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198820 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:59:22 | 22.12.2022 13:49:00 | 0.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8272 | 0 | 0 | 0 | 0
1597040 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6814328 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 13:00:00 | 22.12.2022 15:27:00 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
1597041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12881109 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 13:00:18 | 22.12.2022 14:56:00 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.9055
1597048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8311546 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:05:25 | 22.12.2022 14:05:00 | 0.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9379 | 95.3376
1597051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:09:05 | 22.12.2022 13:09:35 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 | 0.083
1597052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:10:14 | 22.12.2022 13:11:51 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4573 | 0.269
1597057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:17:01 | 22.12.2022 13:55:38 | 0.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9412 | 6.436
1597064 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517405529 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:22:26 | 22.12.2022 14:00:00 | 0.6261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6261 | 0 | 0 | 0 | 0
1597114 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | BR12800507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:55:28 | 22.12.2022 14:45:00 | 0.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.944
1597122 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 14:03:25 | 22.12.2022 16:00:19 | 1.9483 | 0 | 0 | 13 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 25.3279 | 0 | 229.8994 | 0
1597129 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE6788652 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:48:27 | 22.12.2022 14:32:00 | 0.7258 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7416 | 0 | 0 | 0 | 0
1597134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 14:13:12 | 22.12.2022 14:15:20 | 0.0356 | 0 | 0 | 70 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.492 | 0.6764 | 1.958 | 0
1597160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13265323 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 12:56:08 | 22.12.2022 15:13:00 | 2.2811 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2811 | 104.9306 | 0 | 0 | 0 | 0
1597164 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7142711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 13:43:50 | 22.12.2022 14:49:00 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5104 | 0 | 0
1597179 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 14:33:17 | 22.12.2022 17:01:29 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 552 | 0 | 0 | 0 | 130.91 | 9.88 | 1363.44
1597187 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6910362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 14:39:35 | 22.12.2022 17:46:00 | 3.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0554
1597192 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 14:44:07 | 22.12.2022 14:46:39 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3632 | 48.6988
1597227 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 14:54:11 | 22.12.2022 17:28:00 | 2.5636 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 10.2544 | 0 | 171.7612 | 10.2544
1597233 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:00:08 | 22.12.2022 15:40:00 | 0.6644 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2948 | 55.1452 | 0 | 0 | 0 | 0
1597249 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535232215 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:05:58 | 22.12.2022 18:21:00 | 3.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
1597273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255223 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:24:02 | 22.12.2022 17:45:00 | 2.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
1597274 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6901193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 14:42:39 | 22.12.2022 16:31:00 | 1.8058 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9192 | 0 | 0 | 0 | 0
1597281 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6604606 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:27:53 | 22.12.2022 17:47:00 | 2.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3186 | 0 | 0 | 0 | 0
1597282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:28:47 | 22.12.2022 15:48:00 | 0.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6481 | 3.203
1597284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6769397 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 15:30:03 | 22.12.2022 17:21:00 | 1.8492 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.9672 | 0 | 0 | 0 | 0
1597286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.12.2022 15:30:23 | 22.12.2022 16:30:00 | 0.9936 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.6384 | 0 | 0 | 0 | 0
1597290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:33:47 | 22.12.2022 16:05:00 | 0.5203 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.812 | 26.5353 | 0 | 0 | 0 | 0
1597295 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:37:39 | 22.12.2022 15:39:04 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7172 | 86.7536
1597332 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | FUSE11797818 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:57:15 | 22.12.2022 16:28:00 | 0.5125 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.525 | 0 | 0
1597334 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517054559 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:58:08 | 22.12.2022 18:31:00 | 2.5478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5478 | 0 | 0 | 0 | 0
1597388 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12007218 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 16:20:52 | 22.12.2022 17:46:00 | 1.4189 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3512 | 5.6756 | 0 | 0 | 0 | 0
1597439 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7698985 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 16:33:13 | 22.12.2022 19:43:00 | 3.1631 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4893 | 0 | 0 | 0
1597445 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 16:40:36 | 22.12.2022 17:16:53 | 0.6047 | 15 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0705 | 463.8049 | 0 | 0 | 0 | 0
1597452 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515230654 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 16:48:21 | 22.12.2022 17:36:00 | 0.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0 | 0 | 0 | 0
1597479 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | BR6942253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:05:52 | 22.12.2022 17:32:00 | 0.4356 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5108 | 0 | 0
1597499 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515939602 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:26:01 | 22.12.2022 17:56:00 | 0.4997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4997 | 0 | 0 | 0 | 0
1597503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6682221 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:27:43 | 22.12.2022 18:26:00 | 0.9714 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.142 | 0 | 0
1597512 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6874051 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:37:24 | 22.12.2022 18:57:00 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8806
1597517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6796331 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:40:53 | 22.12.2022 20:17:00 | 2.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7539
1597519 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517141344 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:42:46 | 22.12.2022 18:05:00 | 0.3706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3706 | 0 | 0 | 0 | 0
1597524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:51:18 | 22.12.2022 17:52:43 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.6136
1597528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127314 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 15:27:03 | 22.12.2022 19:09:00 | 3.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3344
1597529 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6995875 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 16:59:10 | 22.12.2022 18:40:00 | 1.6806 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1018 | 0 | 0 | 0 | 0
1597530 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6939996 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 17:57:32 | 22.12.2022 18:30:00 | 0.5411 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0686 | 0 | 0 | 0 | 0
1597536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535148042 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.12.2022 11:19:00 | 22.12.2022 18:48:00 | 7.4833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1493 | 0 | 0 | 0 | 0
1597559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6620106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 18:26:50 | 22.12.2022 18:48:24 | 0.3594 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.7782 | 0 | 0 | 0 | 0
1597573 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 18:43:10 | 22.12.2022 19:32:00 | 0.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0178
1597606 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6654527 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 19:10:53 | 22.12.2022 20:22:00 | 1.1853 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.3509 | 0 | 0 | 0 | 0
1597623 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6679157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 19:46:18 | 22.12.2022 20:24:20 | 0.6339 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1695 | 107.1291 | 0 | 0 | 0 | 0
1597629 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:11:46 | 22.12.2022 21:07:00 | 0.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9012
1597630 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:22:58 | 22.12.2022 20:45:13 | 0.3708 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2364 | 0.3708 | 0 | 0 | 0 | 0
1597631 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:22:59 | 22.12.2022 20:34:00 | 0.1836 | 890 | 5592 | 0 | 0 | 23 | 0 | 163.404 | 1026.6912 | 0 | 0 | 4.2228 | 0
1597634 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:31:01 | 22.12.2022 21:01:00 | 0.4997 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.4979 | 2.4985 | 6.4961 | 0
1597641 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:37:52 | 22.12.2022 20:38:50 | 0.0161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 419 | 0 | 0 | 0.0322 | 0 | 1.0304 | 6.7459
1597678 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:52:51 | 22.12.2022 20:53:52 | 0.0169 | 906 | 5593 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15.3114 | 94.5217 | 0 | 0 | 0.3887 | 0
1597679 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:53:12 | 22.12.2022 20:54:27 | 0.0208 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0192 | 0.0208 | 0 | 0 | 0 | 0
1597701 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR6909481 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:58:50 | 23.12.2022 00:46:00 | 3.7861 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
1597739 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | BR6773434 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 20:32:06 | 22.12.2022 23:18:00 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.38
1597742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515634542 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 21:34:37 | 22.12.2022 22:32:00 | 0.9564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9564 | 0 | 0 | 0 | 0
1597762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6825716 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.12.2022 23:51:16 | 23.12.2022 00:43:00 | 0.8622 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0038 | 0 | 0 | 0 | 0
1597765 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517358934 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 00:08:00 | 23.12.2022 01:50:00 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1597772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO7006087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 00:30:00 | 23.12.2022 06:00:00 | 5.5 | 3 | 2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 13172.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1597868 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 04:29:43 | 23.12.2022 04:55:41 | 0.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8952 | 198.2224
1597872 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6873579 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 03:46:10 | 23.12.2022 05:12:00 | 1.4306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8612 | 0 | 0 | 0 | 0
1597890 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR12971525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 07:57:16 | 23.12.2022 09:42:00 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.1728
1597906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6734420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:00 | 23.12.2022 11:28:00 | 2.4667 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1597907 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:01 | 23.12.2022 11:24:00 | 2.3997 | 2 | 60 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4.7994 | 143.982 | 43.1946 | 2.3997 | 0 | 0
1597908 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6697541 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:03 | 23.12.2022 12:57:00 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.7836
1597909 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7039625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:06 | 23.12.2022 12:52:00 | 3.865 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1597910 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7063624 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:19 | 23.12.2022 11:59:00 | 2.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0364
1597911 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7053120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:23 | 23.12.2022 11:57:00 | 2.9436 | 0 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6169.7856 | 0 | 0 | 0 | 0
1597912 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:38 | 23.12.2022 17:04:29 | 8.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9608 | 2451.5168
1597913 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6911259 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:45 | 23.12.2022 10:28:00 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.065
1597914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7039626 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:47 | 23.12.2022 12:53:00 | 3.8703 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6447 | 0 | 0 | 0 | 0
1597915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6723487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:54 | 23.12.2022 10:25:00 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7598 | 15.4187
1597916 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11557023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:00 | 23.12.2022 12:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3
1597917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | BR7131969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:00:00 | 23.12.2022 10:20:00 | 1.3333 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.9891 | 0 | 0 | 0 | 0
1597921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515745640 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:07:35 | 23.12.2022 09:21:00 | 0.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2236 | 0 | 0 | 0 | 0
1597924 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:12:48 | 23.12.2022 09:39:00 | 0.4367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 504 | 0.4367 | 0 | 0 | 0 | 16.1579 | 220.0968
1597932 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7084535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:17:18 | 23.12.2022 10:05:00 | 0.795 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1597955 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:25:47 | 23.12.2022 09:26:17 | 0.0083 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5146 | 0 | 0.0083 | 0
1597959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:28:41 | 23.12.2022 10:32:00 | 1.0553 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7189 | 2.1106 | 0 | 0 | 0 | 0
1597962 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:30:28 | 23.12.2022 10:57:17 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4911 | 1.4469
1597963 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6859802 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:30:26 | 23.12.2022 11:08:00 | 1.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9502
1597965 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6878786 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:30:31 | 23.12.2022 10:05:00 | 0.5747 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0447 | 0 | 0
1597966 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR7145208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:30:44 | 23.12.2022 17:30:00 | 7.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.146
1597970 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:32:16 | 23.12.2022 10:37:38 | 1.0894 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 11.9834 | 7.6258
1597971 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:33:15 | 23.12.2022 09:34:39 | 0.0233 | 0 | 0 | 211 | 260 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.9163 | 6.058 | 0.2796 | 0
1597976 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:34:41 | 23.12.2022 10:37:18 | 1.0436 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | 208 | 0 | 0 | 7.3052 | 5.218 | 31.308 | 217.0688
1597983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12545531 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:30:00 | 23.12.2022 12:15:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0
1597984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7031057 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:30:00 | 23.12.2022 11:00:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333
1597985 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO10354173 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 09:37:38 | 23.12.2022 10:38:00 | 1.0061 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0244 | 7.0427 | 0 | 0 | 3.0183 | 0
1598017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6660737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 09:59:57 | 23.12.2022 11:45:33 | 1.76 | 19 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.44 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0
1598018 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR11385379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:00 | 23.12.2022 11:01:00 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5197
1598019 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6937552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:03 | 23.12.2022 11:33:00 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.966 | 0 | 0
1598020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7022895 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:13 | 23.12.2022 13:31:00 | 3.5131 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4563 | 0 | 0 | 0 | 0
1598022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7022896 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:32 | 23.12.2022 13:30:00 | 3.4911 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
1598024 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12550436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:50 | 23.12.2022 11:30:00 | 1.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.4019 | 14.861
1598025 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8121670 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:50 | 23.12.2022 12:19:00 | 2.3028 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.028 | 0 | 0 | 0
1598027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6775876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:01:24 | 23.12.2022 16:12:00 | 6.1767 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983.3461 | 0 | 0 | 0 | 0
1598028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 10:00:00 | 23.12.2022 16:13:00 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9841 | 4283.3063
1598090 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 10:29:20 | 23.12.2022 11:12:36 | 0.7211 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1431 | 3.6055 | 0 | 0 | 0 | 0
1598187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7115713 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 10:38:35 | 23.12.2022 12:08:00 | 1.4903 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.4569 | 0 | 0 | 0 | 0
1598201 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 10:43:51 | 23.12.2022 10:47:17 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2584 | 0
1598240 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 11:00:17 | 23.12.2022 11:48:37 | 0.8056 | 0 | 5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086.0032 | 0 | 0 | 0 | 0
1598286 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11125400 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 10:51:55 | 23.12.2022 12:37:46 | 1.7642 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.1414 | 0 | 0 | 0 | 0
1598318 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11597774 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 11:29:58 | 23.12.2022 13:26:00 | 1.9339 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2984 | 0 | 0 | 0 | 0
1598319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 11:30:36 | 23.12.2022 12:42:06 | 1.1917 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 11.917 | 0 | 0 | 0 | 53.6265 | 47.668
1598320 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:31:20 | 23.12.2022 11:36:39 | 0.0886 | 0 | 0 | 70 | 19 | 136 | 64 | 0 | 0 | 6.202 | 1.6834 | 12.0496 | 5.6704
1598320 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:31:20 | 23.12.2022 11:39:10 | 0.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.672 | 3.3956
1598348 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6920225 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 10:34:50 | 23.12.2022 14:21:00 | 3.7694 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5476 | 0 | 0 | 0 | 0
1598353 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Dağıtım Transformatörü | BR11385379 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:51:42 | 23.12.2022 13:15:00 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3353
1598354 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8659512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:10:34 | 23.12.2022 12:02:00 | 0.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8572 | 304.306
1598362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:01:25 | 23.12.2022 12:04:00 | 0.0431 | 0 | 0 | 30 | 789 | 163 | 3910 | 0 | 0 | 1.293 | 34.0059 | 7.0253 | 168.521
1598365 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:29:30 | 23.12.2022 12:08:37 | 0.6519 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0.6519 | 0.6519 | 4.5633 | 44.3292
1598365 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:29:30 | 23.12.2022 12:11:06 | 0.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.933 | 236.4153
1598365 | 3 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 11:29:30 | 23.12.2022 12:11:53 | 0.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.064 | 775.6272
1598417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:21:24 | 23.12.2022 13:50:42 | 1.4883 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3479 | 38.6958 | 0 | 0 | 0 | 0
1598424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:22:34 | 23.12.2022 15:42:01 | 3.3242 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6666 | 33.242 | 0 | 0 | 0 | 0
1598468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:30:26 | 23.12.2022 15:00:26 | 2.5 | 30 | 120 | 45 | 395 | 103 | 573 | 75 | 300 | 112.5 | 987.5 | 257.5 | 1432.5
1598469 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:23:26 | 23.12.2022 13:01:26 | 0.6333 | 130 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.329 | 105.1278 | 0 | 0 | 0 | 0
1598481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6769752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:19:29 | 23.12.2022 13:14:00 | 0.9086 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2688 | 0 | 0 | 0
1598493 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:46:51 | 23.12.2022 12:48:06 | 0.0208 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 1346 | 0 | 0 | 0.0416 | 0.1456 | 0.3952 | 27.9968
1598524 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6850258 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 13:03:06 | 23.12.2022 14:19:00 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.38
1598525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6534629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 13:03:49 | 23.12.2022 16:35:00 | 3.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3077
1598526 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905216 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 13:03:51 | 23.12.2022 16:55:00 | 3.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.035
1598534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:07:11 | 23.12.2022 13:37:11 | 0.5 | 91 | 286 | 11 | 1 | 10 | 1 | 45.5 | 143 | 5.5 | 0.5 | 5 | 0.5
1598534 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:07:11 | 23.12.2022 14:02:13 | 0.9172 | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.86 | 55.032 | 0 | 0 | 0 | 0
1598534 | 3 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:07:11 | 23.12.2022 15:54:11 | 2.7833 | 22 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2326 | 133.5984 | 0 | 0 | 0 | 0
1598576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7145921 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:22:41 | 23.12.2022 14:09:00 | 0.7719 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.066 | 0 | 0 | 0 | 0
1598582 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6672360 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:24:22 | 23.12.2022 14:25:00 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9646
1598583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7051185 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:57:11 | 23.12.2022 15:01:00 | 2.0636 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1598587 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6978088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 13:30:24 | 23.12.2022 16:17:20 | 2.7822 | 22 | 10473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2084 | 29137.9806 | 0 | 0 | 0 | 0
1598588 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6875358 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:30:07 | 23.12.2022 14:40:00 | 1.1647 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3058 | 0 | 0 | 0 | 0
1598589 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10354493 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:30:20 | 23.12.2022 14:48:00 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2944 | 62.1312
1598593 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12802169 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:36:08 | 23.12.2022 14:15:00 | 0.6478 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.0454 | 0 | 0 | 0 | 0
1598595 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517304247 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:38:33 | 23.12.2022 14:13:00 | 0.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5742
1598634 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7686074 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 14:00:06 | 23.12.2022 16:05:00 | 2.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9641
1598636 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7011434 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 14:00:29 | 23.12.2022 15:32:00 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.759
1598701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7085162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.12.2022 14:27:38 | 23.12.2022 15:11:00 | 0.7228 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3964 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 0
1598705 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6710564 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 14:30:20 | 23.12.2022 15:32:00 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7784
1598727 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6917974 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 14:39:35 | 23.12.2022 15:32:00 | 0.8736 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4304 | 0 | 0 | 0 | 0
1598729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6905956 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 12:54:44 | 23.12.2022 15:15:00 | 2.3378 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.364 | 0 | 0 | 0 | 0
1598730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905944 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 13:14:07 | 23.12.2022 15:35:00 | 2.3481 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.6137 | 0 | 0 | 0 | 0
1598771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7001183 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 15:02:32 | 23.12.2022 17:59:00 | 2.9411 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3508 | 0 | 0 | 0 | 0
1598797 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 15:16:21 | 23.12.2022 15:17:50 | 0.0247 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0741 | 0 | 0.4446 | 0
1598809 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6768227 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 15:29:07 | 23.12.2022 16:25:00 | 0.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9816
1598812 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.12.2022 15:30:00 | 23.12.2022 17:40:00 | 2.1667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 13.0002 | 0 | 0 | 0 | 509.1745
1598817 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515993339 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 15:35:22 | 23.12.2022 17:38:00 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0439
1598851 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 15:48:57 | 23.12.2022 15:49:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5344 | 8.4001
1598861 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 15:56:03 | 23.12.2022 16:53:00 | 0.9492 | 0 | 7 | 33 | 153 | 1 | 0 | 0 | 6.6444 | 31.3236 | 145.2276 | 0.9492 | 0
1598886 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234919 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 16:15:08 | 23.12.2022 17:55:00 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6644 | 0 | 0
1598946 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8659512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 16:32:15 | 23.12.2022 17:25:00 | 0.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8792 | 312.116
1599013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 15:06:36 | 23.12.2022 15:23:36 | 0.2833 | 35 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9155 | 19.831 | 0 | 0 | 0 | 0
1599029 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 17:44:05 | 23.12.2022 17:49:22 | 0.0881 | 55 | 2316 | 0 | 0 | 12 | 1138 | 4.8455 | 204.0396 | 0 | 0 | 1.0572 | 100.2578
1599042 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR7146083 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 17:00:40 | 23.12.2022 18:18:00 | 1.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3573
1599049 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7158153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 17:54:32 | 23.12.2022 18:10:00 | 0.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0378
1599120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11796645 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 19:12:05 | 23.12.2022 20:14:00 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0943
1599171 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515924246 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 20:33:30 | 23.12.2022 23:45:00 | 3.1917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3834 | 0 | 0 | 0 | 0
1599175 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 20:38:53 | 23.12.2022 21:03:03 | 0.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9316 | 4.028
1599178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516669120 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 20:40:54 | 23.12.2022 22:13:00 | 1.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0
1599189 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 20:56:06 | 23.12.2022 21:42:49 | 0.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0074 | 356.5988
1599197 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | BR6979081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 21:16:51 | 23.12.2022 21:25:00 | 0.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4936
1599199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515632548 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 21:28:36 | 23.12.2022 22:22:00 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1599204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516751315 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 21:36:58 | 23.12.2022 22:31:00 | 0.9006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9006 | 0 | 0 | 0 | 0
1599207 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 22:10:35 | 23.12.2022 22:12:59 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 74 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0.04 | 2.96 | 0.68 | 1.48
1599220 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516721229 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.12.2022 22:42:19 | 24.12.2022 00:39:00 | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9447
1599242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6758347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 00:35:24 | 24.12.2022 06:10:56 | 5.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7376 | 615.142
1599245 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | DM | ISO6911585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 00:44:00 | 24.12.2022 06:02:50 | 5.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2556 | 3098.0037
1599253 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6724012 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 01:02:00 | 24.12.2022 01:49:34 | 0.7928 | 0 | 4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.1952 | 0 | 0 | 0 | 0
1599261 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517112143 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 01:55:42 | 24.12.2022 03:31:00 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5883
1599288 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6598042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 04:29:10 | 24.12.2022 07:51:00 | 3.3639 | 4 | 41 | 0 | 0 | 7 | 1159 | 13.4556 | 137.9199 | 0 | 0 | 23.5473 | 3898.7601
1599288 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO8673691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 04:29:10 | 24.12.2022 15:37:47 | 11.1436 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.154 | 0 | 0 | 0 | 0
1599300 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO8224603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 07:05:34 | 24.12.2022 08:42:06 | 1.6089 | 1 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 778.7076 | 0 | 0 | 0 | 0
1599300 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO6628941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 07:05:34 | 24.12.2022 08:48:40 | 1.7183 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7183 | 176.9849 | 0 | 0 | 0 | 0
1599300 | 3 | KONYA | SELÇUKLU | DM | ISO8224603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 07:05:34 | 24.12.2022 09:07:24 | 2.0306 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0306 | 270.0698 | 0 | 0 | 0 | 0
1599333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12179017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 08:30:10 | 24.12.2022 10:00:00 | 1.4972 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.9484 | 0 | 0 | 0 | 0
1599339 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516265965 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 08:44:19 | 24.12.2022 09:57:00 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2114
1599349 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7903902 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:02 | 24.12.2022 09:56:00 | 0.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9328 | 12.1264
1599350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:02 | 24.12.2022 11:20:00 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9584 | 2846.016
1599351 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6602557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:01 | 24.12.2022 09:59:00 | 0.9831 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.5273 | 0 | 0 | 0 | 0
1599352 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6826440 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:12 | 24.12.2022 12:01:00 | 3.0133 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4389 | 0 | 0 | 0 | 0
1599353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6961329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:46 | 24.12.2022 14:48:00 | 5.7872 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5728 | 0 | 0 | 0 | 0
1599354 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6625974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:44 | 24.12.2022 10:54:00 | 1.8878 | 0 | 0 | 3 | 1940 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5.6634 | 3662.332 | 0 | 13.2146
1599356 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO10234732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:01:18 | 24.12.2022 11:58:51 | 2.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8776 | 455.7168
1599357 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6627629 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:14 | 24.12.2022 10:56:00 | 1.9294 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.1856 | 0 | 0 | 0 | 0
1599358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6964735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:00 | 24.12.2022 10:53:00 | 1.8833 | 6 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2998 | 694.9377 | 0 | 0 | 0 | 0
1599359 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:02:28 | 24.12.2022 16:32:49 | 7.5058 | 21 | 1414 | 0 | 0 | 0 | 42 | 157.6218 | 10613.2012 | 0 | 0 | 0 | 315.2436
1599361 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6647437 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:04:42 | 24.12.2022 11:14:00 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.34
1599362 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:05:03 | 24.12.2022 16:44:49 | 7.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386.9668 | 5049.7852
1599363 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7866831 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:00:00 | 24.12.2022 09:27:00 | 0.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1599364 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6638999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:05:50 | 24.12.2022 16:55:00 | 7.8194 | 0 | 0 | 2 | 478 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15.6388 | 3737.6732 | 0 | 164.2074
1599365 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6710346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:05:56 | 24.12.2022 16:54:00 | 7.8011 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.2484 | 0 | 0
1599366 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517139943 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:06:55 | 24.12.2022 10:21:00 | 1.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 0
1599372 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:12:03 | 24.12.2022 10:08:00 | 0.9325 | 3 | 385 | 0 | 0 | 23 | 3102 | 2.7975 | 359.0125 | 0 | 0 | 21.4475 | 2892.615
1599382 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:14:49 | 24.12.2022 09:35:49 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 515.2
1599383 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:17:04 | 24.12.2022 17:05:00 | 7.7989 | 49 | 96 | 0 | 0 | 9 | 138 | 382.1461 | 748.6944 | 0 | 0 | 70.1901 | 1076.2482
1599394 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6832782 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:30:00 | 24.12.2022 14:38:00 | 5.1333 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
1599395 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6984145 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:30:00 | 24.12.2022 13:00:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.5
1599396 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:32:50 | 24.12.2022 11:32:00 | 1.9861 | 5 | 686 | 0 | 0 | 14 | 965 | 9.9305 | 1362.4646 | 0 | 0 | 27.8054 | 1916.5865
1599397 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7801363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 09:33:11 | 24.12.2022 17:25:00 | 7.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.5392
1599402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6628941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:17:38 | 24.12.2022 11:18:38 | 2.0167 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0167 | 181.503 | 0 | 0 | 0 | 0
1599402 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7076695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:17:38 | 24.12.2022 12:38:57 | 3.3553 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9742 | 0 | 0 | 0 | 0
1599412 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR12494171 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:38:57 | 24.12.2022 10:52:00 | 1.2175 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.095 | 0 | 0 | 0 | 0
1599422 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:43:17 | 24.12.2022 09:44:02 | 0.0125 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 998 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.3125 | 12.475
1599433 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:48:05 | 24.12.2022 10:05:05 | 0.2833 | 0 | 0 | 33 | 81 | 49 | 7 | 0 | 0 | 9.3489 | 22.9473 | 13.8817 | 1.9831
1599434 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:48:59 | 24.12.2022 09:56:57 | 0.1328 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7968 | 2.1248 | 0 | 0 | 0 | 0
1599444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 09:51:05 | 24.12.2022 10:38:00 | 0.7819 | 339 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0641 | 280.7021 | 0 | 0 | 0 | 0
1599455 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:04 | 24.12.2022 13:26:00 | 3.4322 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 866 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 154.449 | 2972.2852
1599457 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6587541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:15 | 24.12.2022 13:58:13 | 3.9661 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.8809 | 0 | 0 | 0 | 0
1599458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7136702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:12 | 24.12.2022 11:12:00 | 1.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1307 | 865.2141
1599459 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:31 | 24.12.2022 12:23:00 | 2.3747 | 0 | 0 | 3 | 1864 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7.1241 | 4426.4408 | 0 | 187.6013
1599460 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7099327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:42 | 24.12.2022 17:35:00 | 7.5717 | 0 | 0 | 1 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5717 | 4853.4597 | 0 | 0
1599461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6615553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:56 | 24.12.2022 11:12:00 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1348 | 3.5532
1599462 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6714849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:01:27 | 24.12.2022 14:32:28 | 4.5169 | 10 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.169 | 1522.1953 | 0 | 0 | 0 | 0
1599463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:01:29 | 24.12.2022 17:42:54 | 7.6903 | 1 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6903 | 7628.7776 | 0 | 0 | 0 | 0
1599464 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6755289 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:01:40 | 24.12.2022 11:55:00 | 1.8889 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0008 | 0 | 0 | 0 | 0
1599465 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO7144776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:02:29 | 24.12.2022 15:51:00 | 5.8086 | 0 | 0 | 41 | 5633 | 10 | 724 | 0 | 0 | 238.1526 | 32719.8438 | 58.086 | 4205.4264
1599469 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6726857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:00 | 24.12.2022 12:22:00 | 2.3667 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.7831 | 0 | 0 | 0 | 0
1599470 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:06:51 | 24.12.2022 14:24:51 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 4136.6
1599482 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10825228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:00 | 24.12.2022 13:56:00 | 3.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 298.9308
1599485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO8949922 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 10:11:10 | 24.12.2022 13:55:00 | 3.7306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1599486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7103738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:00 | 24.12.2022 14:59:00 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7328 | 0
1599501 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11604955 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:00 | 24.12.2022 15:05:00 | 5.0833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.7477 | 0 | 0 | 0 | 0
1599504 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO11604954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 10:00:00 | 24.12.2022 15:06:00 | 5.1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1599533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515987789 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 10:34:11 | 24.12.2022 11:58:00 | 1.3969 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1752 | 0 | 0 | 0 | 0
1599565 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | ISO11322481 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 11:00:02 | 24.12.2022 14:06:00 | 3.0994 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.982 | 0 | 0 | 0 | 0
1599568 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:01:19 | 24.12.2022 11:03:02 | 0.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.7436
1599570 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:04:30 | 24.12.2022 11:06:12 | 0.0283 | 0 | 0 | 16 | 240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.4528 | 6.792 | 0.0849 | 0
1599574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | BR7102732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 11:00:00 | 24.12.2022 16:00:00 | 5 | 55 | 501 | 12 | 10 | 69 | 1685 | 275 | 2505 | 60 | 50 | 345 | 8425
1599584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6905945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:10:08 | 24.12.2022 14:07:00 | 2.9478 | 0 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3292.6926 | 0 | 0 | 0 | 0
1599606 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:21:40 | 24.12.2022 11:22:39 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 0.4756
1599607 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 11:21:47 | 24.12.2022 14:13:44 | 2.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.1038 | 2112.0946
1599611 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 11:23:41 | 24.12.2022 14:14:18 | 2.8436 | 0 | 0 | 9 | 2075 | 153 | 5682 | 0 | 0 | 25.5924 | 5900.47 | 435.0708 | 16157.3352
1599614 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068816 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:24:54 | 24.12.2022 13:47:00 | 2.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3683
1599619 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:33:11 | 24.12.2022 11:33:40 | 0.0081 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0338 | 0 | 0 | 0 | 0
1599631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:38:14 | 24.12.2022 11:42:40 | 0.0739 | 19 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4041 | 4.7296 | 0 | 0 | 0 | 0
1599667 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6574048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 11:57:19 | 24.12.2022 11:58:30 | 0.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 2.7777
1599672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 12:00:40 | 24.12.2022 16:30:00 | 4.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.0015 | 85.2891
1599674 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7104226 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 12:00:50 | 24.12.2022 14:21:00 | 2.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3403
1599677 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 12:01:46 | 24.12.2022 15:59:00 | 3.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0177 | 166.0638
1599684 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 12:07:53 | 24.12.2022 12:09:30 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0.6994
1599728 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | BR6623364 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 12:37:12 | 24.12.2022 14:07:00 | 1.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6502
1599735 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516752526 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 12:40:46 | 24.12.2022 14:09:00 | 1.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0
1599761 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7039795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 13:00:09 | 24.12.2022 14:25:00 | 1.4142 | 48 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8816 | 168.2898 | 0 | 0 | 0 | 0
1599762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 13:02:15 | 24.12.2022 15:35:00 | 2.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5458 | 356.412
1599763 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | SDK Çıkışı | FUSE6967553 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 12:34:42 | 24.12.2022 13:36:00 | 1.0217 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4069 | 0 | 0
1599765 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO6631991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 13:06:56 | 24.12.2022 17:49:30 | 4.7094 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 14.1282 | 0 | 0 | 0 | 56.5128 | 14.1282
1599769 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO7053633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 13:09:16 | 24.12.2022 17:37:24 | 4.4689 | 15 | 6 | 0 | 0 | 46 | 369 | 67.0335 | 26.8134 | 0 | 0 | 205.5694 | 1649.0241
1599807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12453263 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 13:39:00 | 24.12.2022 13:46:00 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1167 | 6.8853
1599821 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6660000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 13:52:25 | 24.12.2022 17:44:00 | 3.8597 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1599835 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515212868 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 13:36:38 | 24.12.2022 14:29:00 | 0.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8728
1599869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7250435 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 14:30:01 | 24.12.2022 17:07:00 | 2.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5476 | 858.1792
1599870 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6759466 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 14:30:16 | 24.12.2022 15:18:00 | 0.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5976
1599893 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 14:42:04 | 24.12.2022 14:44:00 | 0.0322 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 348 | 0 | 0 | 0.0644 | 0 | 0.8694 | 11.2056
1599927 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7114064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 15:00:15 | 24.12.2022 17:13:00 | 2.2125 | 1 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2125 | 1250.0625 | 0 | 0 | 0 | 0
1599928 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864713 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 15:00:29 | 24.12.2022 17:15:00 | 2.2419 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.6392 | 0 | 0 | 0 | 0
1599930 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462485 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 15:01:15 | 24.12.2022 15:46:00 | 0.7458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7458 | 0 | 0 | 0 | 0
1599958 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO11296978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 15:26:21 | 24.12.2022 15:53:00 | 0.4442 | 2 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8884 | 828.8772 | 0 | 0 | 0 | 0
1599961 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 15:13:15 | 24.12.2022 17:17:15 | 2.0667 | 23 | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 47.5341 | 41.334 | 6.2001 | 22.7337 | 0 | 0
1599991 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 15:43:29 | 24.12.2022 15:44:00 | 0.0086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.1204 | 0
1600004 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7142335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 15:37:00 | 24.12.2022 15:51:00 | 0.2333 | 0 | 0 | 20 | 4730 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.666 | 1103.509 | 0 | 3.7328
1600017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 15:59:12 | 24.12.2022 16:00:49 | 0.0269 | 5 | 85 | 0 | 0 | 7 | 86 | 0.1345 | 2.2865 | 0 | 0 | 0.1883 | 2.3134
1600052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO12494807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 16:18:14 | 24.12.2022 21:04:00 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4096
1600062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6832151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.12.2022 16:30:02 | 24.12.2022 17:11:00 | 0.6828 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0216 | 0 | 0 | 0 | 0
1600071 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO13364178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 16:35:05 | 24.12.2022 17:40:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7199 | 1504.9229
1600073 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR7099298 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 16:36:51 | 24.12.2022 18:03:00 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4516
1600121 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO10395944 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 17:00:07 | 24.12.2022 17:34:00 | 0.5647 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6232 | 0 | 0 | 0 | 0
1600163 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6778323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 17:10:24 | 24.12.2022 17:23:24 | 0.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2227 | 142.8053
1600267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6930127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 17:45:47 | 24.12.2022 18:52:00 | 1.1036 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.468 | 0 | 0 | 0 | 0
1600275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | SDK Çıkışı | FUSE11506936 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 17:46:40 | 24.12.2022 18:40:00 | 0.8889 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1117 | 0 | 0 | 0 | 0
1600300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11246134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 19:08:26 | 24.12.2022 19:51:00 | 0.7094 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.8704 | 0 | 0 | 0 | 0
1600314 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR12564007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.12.2022 18:22:50 | 24.12.2022 21:38:00 | 3.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.3248
1600320 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6878452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 19:50:14 | 25.12.2022 01:44:00 | 5.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7142 | 1474.025
1600323 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6801745 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 19:57:03 | 24.12.2022 20:48:00 | 0.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9596
1600328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925272 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 20:01:31 | 24.12.2022 20:59:00 | 0.9581 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.9635 | 0 | 0 | 0 | 0
1600348 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6733437 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 21:13:34 | 24.12.2022 22:52:00 | 1.6406 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1082 | 0 | 0 | 0 | 0
1600361 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515311247 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 22:19:08 | 24.12.2022 23:32:00 | 1.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0
1600385 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6609697 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 21:22:11 | 24.12.2022 23:35:00 | 2.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5928
1600427 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO11589202 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 23:55:26 | 25.12.2022 01:29:00 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.1926
1600428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515616250 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 23:57:22 | 25.12.2022 01:36:00 | 1.6439 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3707 | 0 | 0 | 0 | 0
1600429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6952379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.12.2022 23:32:29 | 25.12.2022 00:26:00 | 0.8919 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7028 | 1.7838 | 0 | 0 | 0 | 0
1600440 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6668444 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 01:01:45 | 25.12.2022 01:49:00 | 0.7875 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1600714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6912956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 02:25:22 | 25.12.2022 03:33:00 | 1.1272 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.4392 | 0 | 0 | 0 | 0
1600733 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515917423 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 02:26:15 | 25.12.2022 04:14:00 | 1.7958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 0
1600771 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 02:38:01 | 25.12.2022 03:14:38 | 0.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9339 | 1.2206
1600829 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 07:02:25 | 25.12.2022 09:06:00 | 2.0597 | 2 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1194 | 834.1785 | 0 | 0 | 0 | 0
1600848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6826439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 08:16:33 | 25.12.2022 09:56:00 | 1.6575 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1775 | 0 | 0 | 0 | 0
1600849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6547506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 08:09:28 | 25.12.2022 09:01:00 | 0.8589 | 3 | 385 | 0 | 0 | 23 | 3102 | 2.5767 | 330.6765 | 0 | 0 | 19.7547 | 2664.3078
1600856 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 08:50:18 | 25.12.2022 08:52:35 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3528 | 81.3435
1600883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6606826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:00:12 | 25.12.2022 16:51:45 | 7.8592 | 2 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7184 | 4542.6176 | 0 | 0 | 0 | 0
1600884 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:00:14 | 25.12.2022 16:57:00 | 7.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5149 | 3027.4641
1600889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:00:26 | 25.12.2022 10:36:00 | 1.5928 | 58 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.3824 | 14.3352 | 0 | 0 | 1.5928 | 0
1600890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:04:30 | 25.12.2022 12:48:12 | 3.7283 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7283 | 432.4828 | 0 | 0 | 0 | 0
1600891 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7013016 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:00:37 | 25.12.2022 12:29:00 | 3.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.0743
1600892 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6835230 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:00:40 | 25.12.2022 10:12:00 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8131
1600893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8224607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:05:30 | 25.12.2022 12:47:45 | 3.7042 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.2216 | 0 | 0 | 0 | 0
1600894 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12625912 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:01:20 | 25.12.2022 11:55:00 | 2.8944 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868.32 | 0 | 0
1600895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR6780702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:01:22 | 25.12.2022 17:08:08 | 8.1128 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1128 | 154.1432 | 0 | 0 | 0 | 0
1600896 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6856866 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:01:30 | 25.12.2022 11:05:00 | 2.0583 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2080.9413 | 0 | 0 | 0 | 0
1600898 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO7084915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:04:11 | 25.12.2022 12:00:00 | 2.9303 | 14 | 758 | 0 | 0 | 3 | 569 | 41.0242 | 2221.1674 | 0 | 0 | 8.7909 | 1667.3407
1600898 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO6545924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:04:11 | 25.12.2022 17:34:19 | 8.5022 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5242 | 399.6034 | 0 | 0 | 0 | 0
1600899 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8656128 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 09:04:12 | 25.12.2022 09:52:00 | 0.7967 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4997 | 0 | 0 | 0 | 0
1600901 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:05:44 | 25.12.2022 09:25:57 | 0.3369 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 | 67.0431 | 0 | 0 | 0 | 0
1600901 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE9796407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:05:44 | 25.12.2022 14:00:00 | 4.9044 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9044 | 1201.578 | 0 | 0 | 0 | 0
1600907 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 09:09:39 | 25.12.2022 09:10:29 | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2232 | 29.6765
1600924 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6931234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:30:13 | 25.12.2022 10:28:00 | 0.9631 | 0 | 0 | 23 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22.1513 | 4.8155 | 13.4834 | 0.9631
1600925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6637273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:30:19 | 25.12.2022 12:16:00 | 2.7614 | 8 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0912 | 488.7678 | 0 | 0 | 0 | 0
1600927 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO7099321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 09:31:44 | 25.12.2022 18:16:00 | 8.7378 | 0 | 0 | 20 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.756 | 3171.8214 | 0 | 0
1600932 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 09:41:15 | 25.12.2022 09:42:13 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9821 | 0.0322
1600941 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 09:49:49 | 25.12.2022 09:51:11 | 0.0228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 219 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 1.6416 | 4.9932
1600950 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 09:53:41 | 25.12.2022 09:56:09 | 0.0411 | 0 | 0 | 1 | 74 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0.0411 | 3.0414 | 0.6987 | 1.5207
1600955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:00:00 | 25.12.2022 11:19:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1344 | 662.3001
1600956 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO7082118 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:00:00 | 25.12.2022 10:34:46 | 0.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9188
1600956 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | LINE11023434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:00:00 | 25.12.2022 15:45:51 | 5.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1861.8366
1600957 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:01:31 | 25.12.2022 10:31:23 | 0.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3394 | 35.3438
1600960 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:01:40 | 25.12.2022 12:48:20 | 2.7778 | 15 | 1593 | 0 | 0 | 28 | 3 | 41.667 | 4425.0354 | 0 | 0 | 77.7784 | 8.3334
1600960 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6975227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:01:40 | 25.12.2022 12:50:19 | 2.8108 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.054 | 109.6212 | 0 | 0 | 0 | 0
1600961 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329984 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:02:03 | 25.12.2022 16:09:00 | 6.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7478 | 7014.8226
1600964 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11629576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:04:00 | 25.12.2022 12:35:56 | 2.5322 | 7 | 0 | 119 | 1 | 300 | 18 | 17.7254 | 0 | 301.3318 | 2.5322 | 759.66 | 45.5796
1600971 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6711713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:06:43 | 25.12.2022 15:00:00 | 4.8881 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3286 | 273.7336 | 0 | 0 | 0 | 0
1600977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6628941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:09:21 | 25.12.2022 14:57:34 | 4.8036 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8036 | 499.5744 | 0 | 0 | 0 | 0
1600980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10866363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:10:06 | 25.12.2022 17:21:16 | 7.1861 | 1 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1861 | 7128.6112 | 0 | 0 | 0 | 0
1600987 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:07:55 | 25.12.2022 10:11:31 | 0.06 | 31 | 7205 | 0 | 0 | 51 | 8595 | 1.86 | 432.3 | 0 | 0 | 3.06 | 515.7
1600999 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:17:36 | 25.12.2022 12:05:00 | 1.79 | 8 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.32 | 594.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1601002 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7066523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:19:15 | 25.12.2022 12:05:00 | 1.7625 | 73 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6625 | 579.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
1601010 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6922424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:22:41 | 25.12.2022 10:49:41 | 0.45 | 2 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 182.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1601021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6852947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:30:01 | 25.12.2022 11:29:00 | 0.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8817 | 4.9155
1601022 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO11565056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 10:30:22 | 25.12.2022 16:01:08 | 5.5128 | 0 | 0 | 2 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0256 | 9785.22 | 0 | 0
1601024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516225761 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:30:59 | 25.12.2022 11:25:00 | 0.9003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9003 | 0 | 0 | 0 | 0
1601029 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6632565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:36:12 | 25.12.2022 10:37:12 | 0.0167 | 0 | 0 | 39 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6513 | 2.0541 | 0 | 0
1601040 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:09:45 | 25.12.2022 11:13:00 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7046 | 1017.303
1601073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Dağıtım Transformatörü | ISO7049351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 11:00:01 | 25.12.2022 14:53:00 | 3.8831 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675.4559 | 0 | 0 | 0 | 0
1601074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO7072063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 11:00:39 | 25.12.2022 16:25:19 | 5.4111 | 120 | 673 | 0 | 0 | 56 | 27 | 649.332 | 3641.6703 | 0 | 0 | 303.0216 | 146.0997
1601077 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6723474 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 11:03:27 | 25.12.2022 12:44:00 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9042
1601078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6787138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 11:03:42 | 25.12.2022 16:55:00 | 5.855 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.855 | 76.115 | 0 | 0 | 0 | 0
1601080 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12775123 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 11:05:57 | 25.12.2022 12:56:00 | 1.8342 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.464 | 0 | 0 | 0 | 0
1601081 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 11:06:38 | 25.12.2022 11:08:15 | 0.0269 | 1 | 0 | 4 | 0 | 263 | 442 | 0.0269 | 0 | 0.1076 | 0 | 7.0747 | 11.8898
1601091 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 11:11:43 | 25.12.2022 11:13:58 | 0.0375 | 0 | 0 | 64 | 228 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 8.55 | 0.45 | 0
1601126 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6542338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 10:20:04 | 25.12.2022 10:22:04 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 19.4805
1601132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR11554847 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 11:33:40 | 25.12.2022 12:09:00 | 0.5889 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.2958 | 0 | 0 | 0 | 0
1601142 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12198839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 11:43:38 | 25.12.2022 12:49:00 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8276 | 1.0894
1601156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6656268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 11:59:59 | 25.12.2022 12:02:45 | 0.0461 | 16 | 845 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0.7376 | 38.9545 | 0 | 0 | 0.0461 | 2.9965
1601157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11731200 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 12:00:58 | 25.12.2022 14:28:00 | 2.4506 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8938 | 0 | 0 | 0 | 0
1601171 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7095754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:08:39 | 25.12.2022 12:16:05 | 0.1239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1601182 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6614843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:17:32 | 25.12.2022 12:34:32 | 0.2833 | 0 | 0 | 15 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2495 | 150.7156 | 0 | 0
1601183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515701661 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:17:09 | 25.12.2022 14:11:00 | 1.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8975 | 0 | 0 | 0 | 0
1601189 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7068542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:20:54 | 25.12.2022 12:23:22 | 0.0411 | 0 | 0 | 18 | 31 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.7398 | 1.2741 | 0.0411 | 0.4932
1601198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | SDK Çıkışı | FUSE6772178 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:24:28 | 25.12.2022 12:30:00 | 0.0922 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2412 | 0 | 0 | 0 | 0
1601217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7087535 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:36:46 | 25.12.2022 13:19:00 | 0.7039 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6808 | 0 | 0 | 0 | 0
1601234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6587138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 12:45:57 | 25.12.2022 13:47:00 | 1.0175 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1601250 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO13361888 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:00:13 | 25.12.2022 13:44:00 | 0.7297 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6485 | 0.7297 | 0 | 0 | 0 | 0
1601251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6768753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:00:39 | 25.12.2022 13:50:55 | 0.8378 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34 | 69 | 6.7024 | 0.8378 | 0 | 0 | 28.4852 | 57.8082
1601253 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12207845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:01:27 | 25.12.2022 14:59:00 | 1.9592 | 0 | 0 | 2 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9184 | 856.1704 | 0 | 0
1601261 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6686461 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:03:42 | 25.12.2022 17:33:00 | 4.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4618
1601262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753464 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:09:50 | 25.12.2022 14:20:00 | 1.1694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 0
1601264 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:12:43 | 25.12.2022 13:14:55 | 0.0367 | 85 | 5959 | 1 | 0 | 10 | 454 | 3.1195 | 218.6953 | 0.0367 | 0 | 0.367 | 16.6618
1601265 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:13:12 | 25.12.2022 13:18:12 | 0.0833 | 0 | 0 | 70 | 19 | 256 | 90 | 0 | 0 | 5.831 | 1.5827 | 21.3248 | 7.497
1601289 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:29:45 | 25.12.2022 13:31:14 | 0.0247 | 85 | 5959 | 1 | 0 | 10 | 454 | 2.0995 | 147.1873 | 0.0247 | 0 | 0.247 | 11.2138
1601290 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6759468 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:30:03 | 25.12.2022 16:47:00 | 3.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.4425
1601291 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:30:08 | 25.12.2022 14:37:00 | 1.1144 | 143 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3592 | 17.8304 | 0 | 0 | 0 | 0
1601292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:30:15 | 25.12.2022 16:45:00 | 3.2458 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1601293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7017901 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:30:11 | 25.12.2022 14:10:00 | 0.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9908 | 66.36
1601307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12901122 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 13:33:28 | 25.12.2022 15:06:00 | 1.5422 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8926 | 0 | 0 | 0 | 0
1601318 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6960516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:43:10 | 25.12.2022 14:55:00 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4096 | 0 | 0
1601321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6545485 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:45:31 | 25.12.2022 15:19:00 | 1.5581 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.553 | 0 | 0 | 0 | 0
1601326 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211962 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 13:52:39 | 25.12.2022 15:25:00 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5392
1601333 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 14:01:07 | 25.12.2022 14:28:00 | 0.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1367 | 113.3693
1601347 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6831641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 14:15:14 | 25.12.2022 14:43:00 | 0.4628 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2472 | 0 | 0 | 0 | 0
1601362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8749408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 14:30:05 | 25.12.2022 15:01:13 | 0.5189 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0618 | 0 | 0 | 0 | 0
1601362 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749410 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 14:30:05 | 25.12.2022 16:28:20 | 1.9708 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.218 | 0 | 0 | 0 | 0
1601365 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 14:31:03 | 25.12.2022 14:35:20 | 0.0714 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2142 | 14.2086 | 0 | 0 | 0 | 0
1601365 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8552000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 14:31:03 | 25.12.2022 16:25:00 | 1.8992 | 8 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1936 | 630.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
1601374 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 14:45:43 | 25.12.2022 15:35:00 | 0.8214 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28.749 | 0 | 0 | 0 | 2.4642 | 0
1601391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517196931 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 15:19:06 | 25.12.2022 17:40:00 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3483
1601410 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6925217 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 15:31:37 | 25.12.2022 16:37:00 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.794
1601419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7069578 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 16:02:59 | 25.12.2022 16:27:00 | 0.4003 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8051 | 0 | 0 | 0 | 0
1601423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516742300 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.12.2022 16:10:37 | 25.12.2022 18:38:00 | 2.4564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4564 | 0 | 0 | 0 | 0
1601424 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.12.2022 16:13:58 | 25.12.2022 16:31:17 | 0.2886 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8658 | 57.4314 | 0 | 0 | 0 | 0
1601433 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO12709019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 16:21:32 | 25.12.2022 17:09:00 | 0.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7911 | 393.9678
1601441 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 16:33:44 | 25.12.2022 17:37:00 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7536
1601458 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6680703 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 17:01:25 | 25.12.2022 17:30:00 | 0.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.64
1601461 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6553541 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 16:36:29 | 25.12.2022 19:21:00 | 2.7419 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4827 | 0 | 0
1601463 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 17:13:57 | 25.12.2022 17:15:22 | 0.0236 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.1888 | 0 | 0.0472 | 0.0236
1601464 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6769807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 17:13:57 | 25.12.2022 17:15:16 | 0.0219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0219 | 0 | 0 | 0
1601489 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535283736 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 17:39:55 | 25.12.2022 18:59:00 | 1.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 0
1601497 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6837190 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 17:47:11 | 25.12.2022 19:05:00 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1141
1601507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515456463 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 18:15:03 | 25.12.2022 19:05:00 | 0.8325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8325 | 0 | 0 | 0 | 0
1601515 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6567205 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 18:28:51 | 25.12.2022 21:40:00 | 3.1858 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
1601521 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7017168 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 18:18:38 | 25.12.2022 19:05:00 | 0.7728 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.504 | 0 | 0
1601523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517283727 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 18:31:30 | 25.12.2022 19:59:00 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4583
1601524 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6540047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 18:52:21 | 25.12.2022 19:59:00 | 1.1108 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.662 | 0 | 0 | 0 | 0
1601525 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 18:56:55 | 25.12.2022 19:50:00 | 0.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8602
1601532 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516064183 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 19:41:13 | 25.12.2022 21:33:00 | 1.8631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8631 | 0 | 0
1601558 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | SDK Çıkışı | FUSE7037733 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 22:09:45 | 25.12.2022 23:14:00 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8408
1601561 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 22:24:31 | 25.12.2022 23:13:00 | 0.8081 | 0 | 0 | 46 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 37.1726 | 3.2324 | 18.5863 | 1.6162
1601562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6767197 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 22:38:48 | 25.12.2022 23:51:00 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0825
1601568 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6779876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 23:11:31 | 25.12.2022 23:42:00 | 0.5081 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7437 | 0 | 0 | 0 | 0
1601570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6890158 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.12.2022 23:21:15 | 26.12.2022 01:21:00 | 1.9958 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.1436 | 0 | 0 | 0 | 0
1601581 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6970918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 00:57:26 | 26.12.2022 01:41:00 | 0.7261 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2094 | 0 | 0 | 0 | 0
1601582 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 01:00:53 | 26.12.2022 01:17:25 | 0.2756 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 8.268 | 0 | 0 | 0 | 0
1601584 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 01:07:53 | 26.12.2022 06:01:53 | 4.9 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 171.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1601586 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 01:08:53 | 26.12.2022 01:46:27 | 0.6261 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1481 | 3.1305 | 0 | 0 | 0 | 0
1601598 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6815943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 01:12:53 | 26.12.2022 01:31:04 | 0.3031 | 0 | 3 | 4 | 2616 | 1 | 0 | 0 | 0.9093 | 1.2124 | 792.9096 | 0.3031 | 0
1601605 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 01:32:39 | 26.12.2022 01:33:38 | 0.0164 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4276 | 0 | 0 | 0 | 0
1601620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 01:41:55 | 26.12.2022 02:10:00 | 0.4681 | 83 | 10 | 0 | 0 | 206 | 326 | 38.8523 | 4.681 | 0 | 0 | 96.4286 | 152.6006
1601641 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 02:00:58 | 26.12.2022 02:21:29 | 0.3419 | 143 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8917 | 5.4704 | 0 | 0 | 0 | 0
1601643 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7052149 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 02:10:36 | 26.12.2022 02:37:00 | 0.44 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.68 | 0 | 0 | 0 | 0
1601721 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7049719 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 02:30:08 | 26.12.2022 03:23:00 | 0.8811 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5031 | 0 | 0 | 0 | 0
1601769 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR7145968 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:02:55 | 26.12.2022 03:40:00 | 0.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1014
1601777 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6660673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:19:39 | 26.12.2022 03:48:00 | 0.4725 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.4425 | 0 | 0 | 0 | 0
1601778 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:22:00 | 26.12.2022 04:58:00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 267.2
1601779 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:19:00 | 26.12.2022 03:23:58 | 0.0828 | 304 | 58973 | 0 | 0 | 37 | 566 | 25.1712 | 4882.9644 | 0 | 0 | 3.0636 | 46.8648
1601780 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:24:00 | 26.12.2022 03:28:00 | 0.0667 | 8 | 57415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5336 | 3829.5805 | 0 | 0 | 0 | 0
1601781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:30:00 | 26.12.2022 03:34:55 | 0.0819 | 203 | 30272 | 0 | 0 | 127 | 2738 | 16.6257 | 2479.2768 | 0 | 0 | 10.4013 | 224.2422
1601786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:37:00 | 26.12.2022 03:41:00 | 0.0667 | 122 | 34674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1374 | 2312.7558 | 0 | 0 | 0 | 0
1601787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:40:00 | 26.12.2022 03:44:56 | 0.0822 | 10 | 37273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 3063.8406 | 0 | 0 | 0 | 0
1601788 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR12626815 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 03:56:32 | 26.12.2022 04:08:00 | 0.1911 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.555 | 0 | 0 | 0 | 0
1601802 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2022 07:16:07 | 26.12.2022 08:06:07 | 0.8333 | 143 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1619 | 13.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
1601807 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7057369 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 07:36:10 | 26.12.2022 08:50:00 | 1.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3704
1601814 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO13364178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 08:02:52 | 26.12.2022 09:47:00 | 1.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4476 | 2414.2196
1601821 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 08:40:38 | 26.12.2022 08:42:24 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 16.5228
1601833 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10198923 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 08:45:18 | 26.12.2022 17:51:00 | 9.095 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127.33 | 0 | 0 | 9.095 | 0
1601839 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 08:57:04 | 26.12.2022 08:58:17 | 0.0203 | 62 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2586 | 0.2233 | 0 | 0 | 0.0203 | 0
1601857 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO6625209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:01 | 26.12.2022 16:59:00 | 7.9831 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 95.7972 | 0 | 0 | 7.9831 | 1468.8904
1601858 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | ISO6742645 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:10 | 26.12.2022 11:56:00 | 2.9306 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0158 | 0 | 0 | 0 | 0
1601859 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6919295 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:18 | 26.12.2022 09:45:00 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.875
1601861 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7102882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:24 | 26.12.2022 16:40:00 | 7.66 | 0 | 0 | 1 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.66 | 3707.44 | 0 | 0
1601862 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO12708538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:36 | 26.12.2022 09:29:00 | 0.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0484
1601863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:34 | 26.12.2022 10:04:00 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.288 | 130.0356
1601864 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR11795850 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:55 | 26.12.2022 13:00:00 | 3.9847 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.1205 | 0 | 0
1601865 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6730462 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:01:07 | 26.12.2022 10:08:00 | 1.1147 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8754 | 0 | 0 | 0 | 0
1601866 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6908070 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:00:00 | 26.12.2022 11:37:00 | 2.6167 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2847 | 0 | 0 | 0 | 0
1601911 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11822591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:01:47 | 26.12.2022 09:34:00 | 0.5369 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1273 | 44.5627 | 0 | 0 | 0 | 0
1601915 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR12674017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:17:03 | 26.12.2022 09:30:00 | 0.2158 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2968 | 0 | 0
1601916 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:20:14 | 26.12.2022 09:22:31 | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9906 | 13.5255
1601920 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7132627 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:21:34 | 26.12.2022 10:44:00 | 1.3739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0
1601956 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7071127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:30:02 | 26.12.2022 10:52:00 | 1.3661 | 4 | 215 | 0 | 0 | 5 | 137 | 5.4644 | 293.7115 | 0 | 0 | 6.8305 | 187.1557
1601959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9329200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:20:45 | 26.12.2022 10:02:45 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 224.7
1601960 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6791770 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:30:33 | 26.12.2022 16:37:00 | 7.1075 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.02 | 0 | 0
1601966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7118794 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:29:57 | 26.12.2022 09:54:00 | 0.4008 | 0 | 0 | 30 | 789 | 163 | 3910 | 0 | 0 | 12.024 | 316.2312 | 65.3304 | 1567.128
1601982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6892941 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:30:00 | 26.12.2022 11:29:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3487
1601983 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:33:11 | 26.12.2022 09:34:31 | 0.0222 | 0 | 0 | 11 | 1180 | 6 | 1019 | 0 | 0 | 0.2442 | 26.196 | 0.1332 | 22.6218
1602017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146918 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 09:30:00 | 26.12.2022 14:00:00 | 4.5 | 3 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 3487.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1602024 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6844209 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:03:13 | 26.12.2022 09:04:13 | 0.0167 | 122 | 1041 | 0 | 0 | 152 | 2631 | 2.0374 | 17.3847 | 0 | 0 | 2.5384 | 43.9377
1602059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6567426 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:34:33 | 26.12.2022 11:33:00 | 1.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8452
1602063 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:54:58 | 26.12.2022 10:23:00 | 0.4672 | 8 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7376 | 307.4176 | 0 | 0 | 0 | 0
1602065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028676 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 09:57:50 | 26.12.2022 11:30:00 | 1.5361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
1602067 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6564218 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:00 | 26.12.2022 13:01:00 | 3.0167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6179 | 0 | 0 | 0 | 0
1602068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:01 | 26.12.2022 11:54:00 | 1.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0793 | 56.991
1602069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6678843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:03 | 26.12.2022 11:29:00 | 1.4825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1164 | 0 | 0 | 1.4825 | 0 | 26.685 | 1725.63
1602070 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7047036 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:26 | 26.12.2022 12:34:00 | 2.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.594
1602072 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6592390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:00 | 26.12.2022 10:47:00 | 0.7833 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1292 | 0 | 0 | 0 | 0
1602074 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:01:40 | 26.12.2022 11:03:43 | 1.0342 | 59 | 1010 | 0 | 0 | 47 | 1 | 61.0178 | 1044.542 | 0 | 0 | 48.6074 | 1.0342
1602078 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:02:02 | 26.12.2022 10:34:36 | 0.5428 | 54 | 75 | 0 | 0 | 89 | 33 | 29.3112 | 40.71 | 0 | 0 | 48.3092 | 17.9124
1602080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6878575 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:00 | 26.12.2022 10:31:00 | 0.5167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.835 | 0 | 0 | 0 | 0
1602083 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:00 | 26.12.2022 11:57:00 | 1.95 | 6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 432.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1602089 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:00:00 | 26.12.2022 11:31:00 | 1.5167 | 130 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.171 | 251.7722 | 0 | 0 | 0 | 0
1602118 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 10:24:08 | 26.12.2022 10:26:36 | 0.0411 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 1792 | 0 | 0 | 0.1233 | 0 | 3.6168 | 73.6512
1602119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 10:24:08 | 26.12.2022 10:26:57 | 0.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5008 | 41.8348
1602139 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BR6728892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 10:30:00 | 26.12.2022 10:55:00 | 0.4167 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2549 | 0 | 0 | 0 | 0
1602146 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11933071 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 10:27:06 | 26.12.2022 11:13:00 | 0.765 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.17 | 0 | 0 | 0 | 0
1602191 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535232215 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 10:52:18 | 26.12.2022 11:47:00 | 0.9117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9117 | 0 | 0 | 0 | 0
1602212 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6850787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 11:00:20 | 26.12.2022 11:27:00 | 0.4444 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0984 | 0 | 0 | 0 | 0
1602216 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6749508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 11:01:59 | 26.12.2022 15:03:05 | 4.0183 | 29 | 1102 | 0 | 0 | 8 | 218 | 116.5307 | 4428.1666 | 0 | 0 | 32.1464 | 875.9894
1602224 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO13158394 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 11:05:51 | 26.12.2022 12:22:00 | 1.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3072
1602238 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 11:16:29 | 26.12.2022 12:24:00 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6433 | 693.1848
1602295 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 11:40:38 | 26.12.2022 11:41:33 | 0.0153 | 0 | 0 | 7 | 5 | 30 | 208 | 0 | 0 | 0.1071 | 0.0765 | 0.459 | 3.1824
1602312 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 11:47:11 | 26.12.2022 11:49:53 | 0.045 | 0 | 0 | 70 | 19 | 256 | 90 | 0 | 0 | 3.15 | 0.855 | 11.52 | 4.05
1602317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7044578 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 11:30:00 | 26.12.2022 12:22:00 | 0.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6006
1602318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516261798 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 11:49:48 | 26.12.2022 12:49:00 | 0.9867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
1602321 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10918954 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 11:56:12 | 26.12.2022 15:11:00 | 3.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.6923
1602328 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6856759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 12:00:08 | 26.12.2022 13:03:00 | 1.0478 | 10 | 335 | 21 | 1 | 0 | 0 | 10.478 | 351.013 | 22.0038 | 1.0478 | 0 | 0
1602329 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6574880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:01:04 | 26.12.2022 14:04:00 | 2.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5208
1602343 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:25:55 | 26.12.2022 12:27:32 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0.6994
1602346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:28:04 | 26.12.2022 12:29:40 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0.6942
1602350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7133416 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 12:31:25 | 26.12.2022 17:16:00 | 4.7431 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4034 | 0 | 0 | 0 | 0
1602353 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:32:10 | 26.12.2022 12:34:36 | 0.0406 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7758 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0
1602410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7055697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:54:47 | 26.12.2022 12:56:15 | 0.0244 | 13 | 19802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3172 | 483.1688 | 0 | 0 | 0 | 0
1602411 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6864868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:52:02 | 26.12.2022 12:53:33 | 0.0253 | 10 | 6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 162.8814 | 0 | 0 | 0 | 0
1602460 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6864868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:53:47 | 26.12.2022 13:55:44 | 1.0325 | 10 | 6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.325 | 6647.235 | 0 | 0 | 0 | 0
1602466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6929584 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:05:48 | 26.12.2022 14:35:00 | 1.4867 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8936 | 0 | 0 | 0 | 0
1602468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 13:00:01 | 26.12.2022 14:06:00 | 1.0997 | 31 | 10 | 0 | 0 | 63 | 39 | 34.0907 | 10.997 | 0 | 0 | 69.2811 | 42.8883
1602480 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6578768 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:17:58 | 26.12.2022 17:31:00 | 4.2172 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8644 | 0 | 0 | 0 | 0
1602499 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516764047 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:25:09 | 26.12.2022 16:47:00 | 4.3642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4568 | 0 | 0 | 0 | 0
1602515 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:38:57 | 26.12.2022 15:44:07 | 2.0861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 219 | 2.0861 | 0 | 0 | 0 | 150.1992 | 456.8559
1602520 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO8208775 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:27:24 | 26.12.2022 14:39:00 | 1.1933 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.0235 | 0 | 0 | 0 | 0
1602525 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR12625940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 13:30:17 | 26.12.2022 14:57:00 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4206 | 0 | 0
1602531 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6686129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:49:00 | 26.12.2022 15:38:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5193
1602552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6744463 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:59:23 | 26.12.2022 16:23:00 | 2.3936 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3616 | 0 | 0 | 0 | 0
1602555 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6975241 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 14:00:00 | 26.12.2022 17:10:00 | 3.1667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8349 | 0 | 0 | 0 | 0
1602561 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7055082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 04:45:00 | 26.12.2022 04:49:00 | 0.0667 | 53 | 55175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5351 | 3680.1725 | 0 | 0 | 0 | 0
1602572 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6946924 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.12.2022 14:00:02 | 26.12.2022 14:54:00 | 0.8994 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.778 | 0 | 0
1602576 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6729564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 12:54:23 | 26.12.2022 14:50:00 | 1.9269 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5614 | 0 | 0 | 0 | 0
1602629 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 14:37:08 | 26.12.2022 16:45:03 | 2.1319 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3527 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 0
1602648 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6750535 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 14:59:04 | 26.12.2022 15:45:00 | 0.7656 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4368 | 0 | 0 | 0 | 0
1602687 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515925770 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 10:41:03 | 26.12.2022 15:28:47 | 4.7956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7956 | 0 | 0 | 0 | 0
1602696 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6575719 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 14:17:07 | 26.12.2022 17:01:00 | 2.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4792
1602700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.12.2022 15:33:54 | 26.12.2022 16:29:00 | 0.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6111 | 2.7549
1602702 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6558375 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 15:35:46 | 26.12.2022 16:57:00 | 1.3539 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.8254 | 0 | 0 | 0 | 0
1602720 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 15:12:44 | 26.12.2022 16:14:00 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0844 | 489.1069
1602800 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6532566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 13:45:10 | 26.12.2022 16:57:00 | 3.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.4108
1602802 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 16:38:30 | 26.12.2022 16:39:47 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8774 | 35.4384
1602807 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 16:42:58 | 26.12.2022 17:07:00 | 0.4006 | 15 | 8 | 0 | 0 | 62 | 602 | 6.009 | 3.2048 | 0 | 0 | 24.8372 | 241.1612
1602814 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 16:55:37 | 26.12.2022 18:56:00 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0064
1602817 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6867081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 17:01:32 | 26.12.2022 17:03:06 | 0.0261 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6182 | 0 | 0.0261 | 0
1602831 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO12132212 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 17:17:20 | 26.12.2022 18:07:00 | 0.8278 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8858 | 0 | 0 | 0 | 0
1602867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6796331 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 17:41:01 | 26.12.2022 18:23:00 | 0.6997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6757
1602883 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6527787 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 18:05:22 | 26.12.2022 19:20:08 | 1.2461 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.1697 | 0 | 0 | 0 | 0
1602885 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 18:08:40 | 26.12.2022 18:12:11 | 0.0586 | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7428 | 0.3516 | 0 | 0 | 0 | 0
1602908 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 18:24:07 | 26.12.2022 18:57:00 | 0.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 91.5327
1602916 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6620713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 18:09:45 | 26.12.2022 19:10:00 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2604
1602962 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 18:17:11 | 26.12.2022 21:31:11 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5324 | 2298.8763
1602978 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517204688 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 19:16:44 | 26.12.2022 20:02:00 | 0.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7544
1602986 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515947544 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 19:31:01 | 26.12.2022 20:09:00 | 0.6331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6331 | 0 | 0 | 0 | 0
1602990 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516880535 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 19:53:04 | 26.12.2022 21:07:00 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2322
1603003 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7131686 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.12.2022 20:49:06 | 26.12.2022 21:56:00 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 0 | 0
1603054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 00:11:59 | 27.12.2022 00:15:59 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7352 | 5.7362
1603055 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 00:27:58 | 27.12.2022 00:29:07 | 0.0192 | 9 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 | 3.4368 | 0 | 0 | 0 | 0
1603056 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | DM | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 00:30:09 | 27.12.2022 06:24:31 | 5.9061 | 0 | 0 | 2 | 84 | 69 | 2292 | 0 | 0 | 11.8122 | 496.1124 | 407.5209 | 13536.7812
1603057 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | DM | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 00:30:39 | 27.12.2022 06:24:53 | 5.9039 | 0 | 0 | 6 | 2919 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35.4234 | 17233.4841 | 0 | 147.5975
1603059 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11604946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 00:32:40 | 27.12.2022 00:33:40 | 0.0167 | 8 | 896 | 0 | 0 | 5 | 1503 | 0.1336 | 14.9632 | 0 | 0 | 0.0835 | 25.1001
1603070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6846153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 01:00:21 | 27.12.2022 01:40:47 | 0.6739 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
1603076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 02:20:40 | 27.12.2022 03:30:26 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9076 | 1037.2176
1603130 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 08:17:42 | 27.12.2022 08:59:42 | 0.7 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1603136 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 08:41:58 | 27.12.2022 08:43:04 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.4758
1603144 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 08:53:32 | 27.12.2022 08:54:17 | 0.0125 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0 | 0
1603160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6907958 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:00 | 27.12.2022 12:02:00 | 3.0333 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.2634 | 0 | 0 | 0 | 0
1603161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127372 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:00 | 27.12.2022 10:25:00 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1682
1603162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6644463 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:01 | 27.12.2022 11:22:00 | 2.3664 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.1216 | 0 | 0 | 0 | 0
1603163 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6876018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:14 | 27.12.2022 15:38:00 | 6.6294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1011 | 0 | 0 | 6.6294 | 0 | 238.6584 | 6702.3234
1603164 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR11544073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:15 | 27.12.2022 09:39:00 | 0.6458 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
1603165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6907960 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:15 | 27.12.2022 12:56:00 | 3.9292 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.7516 | 0 | 0 | 0 | 0
1603166 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13364314 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:14 | 27.12.2022 10:29:00 | 1.4794 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.397 | 0 | 0 | 0
1603167 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO12797437 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:16 | 27.12.2022 11:51:00 | 2.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.1416
1603168 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:28 | 27.12.2022 17:38:00 | 8.6256 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5382.3744 | 0 | 0
1603169 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11543771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:46 | 27.12.2022 17:03:02 | 8.0378 | 0 | 0 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0378 | 1157.4432 | 0 | 0
1603170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6944322 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:00:43 | 27.12.2022 11:56:00 | 2.9214 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.7384 | 0 | 0 | 0 | 0
1603172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090452 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:02:53 | 27.12.2022 16:55:00 | 7.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8686 | 0
1603173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:03:03 | 27.12.2022 16:54:00 | 7.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6984 | 2605.9344
1603181 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:13:31 | 27.12.2022 09:15:21 | 0.0306 | 132 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0392 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0
1603200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6662950 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:02 | 27.12.2022 11:32:00 | 2.0328 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.8552 | 0 | 0 | 0 | 0
1603201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6529248 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:05 | 27.12.2022 11:31:00 | 2.0153 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.0863 | 0 | 0 | 0 | 0
1603203 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | ISO7058622 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:00 | 27.12.2022 17:10:00 | 7.6667 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.3365 | 0 | 0 | 0 | 0
1603205 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6913409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:23 | 27.12.2022 10:15:00 | 0.7436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8976
1603206 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:36 | 27.12.2022 11:03:29 | 1.5481 | 1 | 747 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5481 | 1156.4307 | 0 | 0 | 0 | 4.6443
1603206 | 2 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:36 | 27.12.2022 11:04:25 | 1.5636 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5636 | 444.0624 | 0 | 0 | 0 | 0
1603206 | 3 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:36 | 27.12.2022 11:04:48 | 1.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1603208 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7077903 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:31:19 | 27.12.2022 12:27:00 | 2.9281 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7058 | 0 | 0 | 0 | 0
1603209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 09:30:56 | 27.12.2022 11:44:00 | 2.2178 | 8 | 0 | 106 | 178 | 19 | 5 | 17.7424 | 0 | 235.0868 | 394.7684 | 42.1382 | 11.089
1603214 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE11822425 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:36:52 | 27.12.2022 10:53:00 | 1.2689 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5541 | 0 | 0 | 0 | 0
1603220 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6773502 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:39:53 | 27.12.2022 11:07:00 | 1.4519 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.7001 | 0 | 0 | 0 | 0
1603227 | 1 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO8420645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:42:27 | 27.12.2022 09:44:00 | 0.0258 | 13 | 1808 | 1 | 0 | 1 | 73 | 0.3354 | 46.6464 | 0.0258 | 0 | 0.0258 | 1.8834
1603227 | 2 | KONYA | DERBENT | OG Fideri | ISO6541315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:42:27 | 27.12.2022 09:44:55 | 0.0411 | 73 | 5143 | 0 | 0 | 9 | 381 | 3.0003 | 211.3773 | 0 | 0 | 0.3699 | 15.6591
1603233 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:44:30 | 27.12.2022 09:45:33 | 0.0175 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0.315 | 0
1603243 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517065160 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:49:47 | 27.12.2022 11:22:00 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5369
1603251 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515231973 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 09:53:42 | 27.12.2022 10:48:00 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0
1603260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6981193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:00:02 | 27.12.2022 14:56:00 | 4.9328 | 20 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.656 | 873.1056 | 0 | 0 | 0 | 0
1603261 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:00:08 | 27.12.2022 17:00:32 | 7.0067 | 132 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924.8844 | 105.1005 | 0 | 0 | 0 | 0
1603262 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:00:08 | 27.12.2022 19:47:00 | 9.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0897 | 1721.4736
1603265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12243839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:01:04 | 27.12.2022 11:46:58 | 1.765 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.885 | 0 | 0 | 0 | 0
1603270 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:02:32 | 27.12.2022 16:57:00 | 6.9078 | 23 | 54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 158.8794 | 373.0212 | 0 | 0 | 27.6312 | 0
1603278 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6527275 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:05:12 | 27.12.2022 11:58:31 | 1.8886 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.8262 | 0 | 0 | 0 | 0
1603294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7095192 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 10:07:10 | 27.12.2022 10:52:00 | 0.7472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.472 | 0 | 0 | 0 | 0
1603296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 10:11:10 | 27.12.2022 10:11:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 23 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2875 | 2.275 | 0 | 0
1603298 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 10:12:08 | 27.12.2022 10:13:15 | 0.0186 | 269 | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0034 | 2.1762 | 0 | 0 | 0.0558 | 0
1603315 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8155741 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 08:46:43 | 27.12.2022 10:27:02 | 1.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0314 | 2305.5501
1603317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2022 10:29:48 | 27.12.2022 14:51:06 | 4.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.13 | 6249.425
1603321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7031058 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 10:30:04 | 27.12.2022 11:51:00 | 1.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2389
1603328 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 10:32:25 | 27.12.2022 10:34:14 | 0.0303 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0909 | 0 | 0.5454 | 0
1603346 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 10:05:47 | 27.12.2022 11:26:00 | 1.3369 | 9 | 40 | 0 | 0 | 5 | 161 | 12.0321 | 53.476 | 0 | 0 | 6.6845 | 215.2409
1603380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO13219620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 11:00:02 | 27.12.2022 15:48:00 | 4.7994 | 1 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7994 | 3719.535 | 0 | 0 | 0 | 0
1603381 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7124795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 11:00:12 | 27.12.2022 11:46:00 | 0.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5374
1603395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 11:04:51 | 27.12.2022 11:07:01 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1191 | 0.0361
1603403 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 11:07:05 | 27.12.2022 11:07:52 | 0.0131 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1048 | 0.1179 | 0 | 0 | 0 | 0
1603405 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 11:09:35 | 27.12.2022 11:10:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 | 7.4125
1603414 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6597979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 11:12:22 | 27.12.2022 14:30:03 | 3.2947 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.8841 | 0 | 59.3046 | 0
1603441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 11:22:22 | 27.12.2022 11:25:22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.3
1603451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6639900 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 11:27:49 | 27.12.2022 13:17:00 | 1.8197 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6728 | 0 | 0 | 0 | 0
1603503 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO12109995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 11:44:09 | 27.12.2022 17:06:19 | 5.3694 | 0 | 0 | 24 | 112 | 11 | 156 | 0 | 0 | 128.8656 | 601.3728 | 59.0634 | 837.6264
1603527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180608 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 12:02:53 | 27.12.2022 13:21:00 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3019
1603529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6662977 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 12:07:46 | 27.12.2022 17:00:00 | 4.8706 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058.7368 | 0 | 0 | 0 | 0
1603546 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797345 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 12:23:55 | 27.12.2022 13:22:00 | 0.9681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9681
1603549 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 12:26:30 | 27.12.2022 12:28:31 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0.8736
1603557 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11146069 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 12:30:02 | 27.12.2022 14:44:00 | 2.2328 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8464 | 0 | 0 | 0 | 0
1603578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 12:28:33 | 27.12.2022 15:42:20 | 3.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0534 | 0
1603597 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 13:00:13 | 27.12.2022 14:21:52 | 1.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4944 | 2003.0976
1603608 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 13:09:24 | 27.12.2022 13:12:10 | 0.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5639 | 2.2589
1603610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8477105 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2022 03:39:24 | 27.12.2022 14:39:15 | 10.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.8925 | 7544.285
1603617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 13:15:45 | 27.12.2022 14:39:15 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4008 | 286.6902
1603648 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11604732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 13:30:10 | 27.12.2022 15:10:00 | 1.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9917 | 1417.6428
1603649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6917117 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 13:30:15 | 27.12.2022 14:17:00 | 0.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.44
1603652 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6806039 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 13:30:40 | 27.12.2022 17:18:00 | 3.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3558
1603653 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12006871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 13:31:06 | 27.12.2022 14:06:00 | 0.5817 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6536 | 0.5817 | 0 | 0 | 0 | 0
1603663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 13:39:17 | 27.12.2022 14:06:11 | 0.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.415 | 11.6558
1603679 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 13:55:48 | 27.12.2022 13:56:40 | 0.0144 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1152 | 0.1296 | 0 | 0 | 0 | 0
1603684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6740109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 14:01:13 | 27.12.2022 16:02:00 | 2.0131 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4541 | 0 | 0 | 0 | 0
1603687 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7035707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:06:09 | 27.12.2022 14:08:24 | 0.0375 | 4 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 68.175 | 0 | 0 | 0 | 0
1603692 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:08:30 | 27.12.2022 15:12:54 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.199 | 20.3927
1603728 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535262796 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:26:06 | 27.12.2022 15:36:00 | 1.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0
1603737 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:35:06 | 27.12.2022 14:35:51 | 0.0125 | 21 | 3 | 0 | 0 | 9 | 146 | 0.2625 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.1125 | 1.825
1603748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7135044 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:38:51 | 27.12.2022 16:12:00 | 1.5525 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.2675 | 0 | 0 | 0 | 0
1603762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8466406 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:48:57 | 27.12.2022 16:50:00 | 2.0175 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.735 | 0 | 0 | 0 | 0
1603772 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6937559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 15:00:18 | 27.12.2022 15:37:00 | 0.6117 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6117 | 201.861 | 0 | 0
1603774 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6937552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 15:00:44 | 27.12.2022 15:36:00 | 0.5878 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.669 | 0 | 0
1603779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6799119 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 15:00:00 | 27.12.2022 16:49:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4012
1603788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6595099 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:33:40 | 27.12.2022 15:29:00 | 0.9222 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
1603813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12666017 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 15:36:37 | 27.12.2022 17:44:00 | 2.1231 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8313 | 0 | 0
1603818 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | BR7139329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 14:18:50 | 27.12.2022 15:48:00 | 1.4861 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2915 | 0 | 0 | 0 | 0
1603893 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 16:26:39 | 27.12.2022 16:27:38 | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1968 | 0.0656
1603917 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6832376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 16:30:46 | 27.12.2022 18:02:00 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.6032 | 0 | 0
1603942 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.12.2022 16:29:48 | 27.12.2022 16:52:48 | 0.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2998 | 550.0355
1603950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 16:56:58 | 27.12.2022 16:57:58 | 0.0167 | 121 | 57 | 0 | 0 | 221 | 777 | 2.0207 | 0.9519 | 0 | 0 | 3.6907 | 12.9759
1604016 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6691020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 17:22:40 | 27.12.2022 17:38:00 | 0.2556 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 17.6364 | 0 | 0 | 0 | 2.3004
1604051 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | ISO7027686 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 17:44:31 | 27.12.2022 19:10:00 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.2927 | 0 | 0
1604066 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.12.2022 18:00:01 | 27.12.2022 19:55:00 | 1.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.8232 | 51.7428
1604069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12476428 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 17:14:56 | 27.12.2022 19:07:00 | 1.8678 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7526 | 0 | 0 | 0 | 0
1604072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028932 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 18:03:12 | 27.12.2022 20:40:00 | 2.6133 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8399 | 0 | 0
1604101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 18:31:55 | 27.12.2022 18:59:38 | 0.4619 | 15 | 2 | 12 | 10 | 39 | 7 | 6.9285 | 0.9238 | 5.5428 | 4.619 | 18.0141 | 3.2333
1604103 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535217752 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 18:35:34 | 27.12.2022 20:42:00 | 2.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 0
1604125 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516158578 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 18:45:04 | 27.12.2022 19:02:00 | 0.2822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | 0 | 0 | 0 | 0
1604167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6785995 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 19:50:56 | 27.12.2022 20:32:00 | 0.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1668
1604170 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7071654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 19:25:50 | 27.12.2022 20:34:00 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2615 | 0 | 0
1604176 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6916000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 20:45:05 | 27.12.2022 21:19:20 | 0.5708 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1696 | 0 | 0 | 0 | 0
1604183 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515473894 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 22:07:34 | 27.12.2022 22:31:00 | 0.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3906 | 0 | 0 | 0 | 0
1604189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7144919 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 22:24:20 | 27.12.2022 23:39:00 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.9064
1604202 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6569799 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.12.2022 23:17:49 | 28.12.2022 01:36:00 | 2.3031 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.2457 | 0 | 0 | 0 | 0
1604217 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6692498 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2022 01:21:47 | 28.12.2022 05:49:00 | 4.4536 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.1928 | 0 | 0 | 0 | 0
1604229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | BR7082772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2022 02:17:48 | 28.12.2022 04:12:00 | 1.9033 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2993 | 0 | 0 | 0 | 0
1604230 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6546520 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 02:22:52 | 28.12.2022 08:59:00 | 6.6022 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2594 | 0 | 0
1604309 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO12550285 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 04:04:58 | 28.12.2022 04:12:00 | 0.1172 | 39 | 17016 | 0 | 0 | 12 | 165 | 4.5708 | 1994.2752 | 0 | 0 | 1.4064 | 19.338
1604309 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO7125636 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 04:04:58 | 28.12.2022 04:13:49 | 0.1475 | 0 | 0 | 17 | 8167 | 294 | 2961 | 0 | 0 | 2.5075 | 1204.6325 | 43.365 | 436.7475
1604309 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO6699214 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 04:04:58 | 28.12.2022 04:15:04 | 0.1683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 359 | 3833 | 0 | 0 | 0.1683 | 0 | 60.4197 | 645.0939
1604309 | 4 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO11777392 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 04:04:58 | 28.12.2022 04:20:04 | 0.2517 | 265 | 41973 | 0 | 0 | 25 | 401 | 66.7005 | 10564.6041 | 0 | 0 | 6.2925 | 100.9317
1604309 | 5 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM | ISO12132451 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 04:04:58 | 28.12.2022 05:25:37 | 1.3442 | 3 | 369 | 0 | 0 | 65 | 348 | 4.0326 | 496.0098 | 0 | 0 | 87.373 | 467.7816
1604401 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR10505387 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 05:21:30 | 28.12.2022 07:04:00 | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4553 | 0 | 0
1604407 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO6895744 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 05:51:26 | 28.12.2022 13:28:25 | 7.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.4176
1604407 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | Dağıtım Transformatörü | ISO8657617 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 05:51:26 | 28.12.2022 14:46:11 | 8.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2875
1604425 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11059947 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 07:55:37 | 28.12.2022 15:16:00 | 7.3397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3588 | 0 | 0 | 0 | 0
1604429 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR12229772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 08:05:46 | 28.12.2022 08:43:00 | 0.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3638
1604434 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 08:16:59 | 28.12.2022 08:19:39 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 | 20.8236
1604440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7017820 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 08:30:13 | 28.12.2022 08:58:00 | 0.4631 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2362 | 0 | 0 | 0 | 0
1604455 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:00:00 | 28.12.2022 16:30:00 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 37.5 | 360
1604456 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6814712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:00:02 | 28.12.2022 18:20:00 | 9.3328 | 0 | 0 | 1 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3328 | 3042.4928 | 0 | 0
1604457 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6533823 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:00:17 | 28.12.2022 13:58:00 | 4.9619 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8664 | 0 | 0 | 0 | 0
1604458 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6710350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:00:20 | 28.12.2022 17:04:00 | 8.0611 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.1548 | 0 | 0
1604459 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6624380 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:00:26 | 28.12.2022 11:55:00 | 2.9094 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.829 | 0 | 0 | 0 | 0
1604460 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6740585 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:00:49 | 28.12.2022 13:58:00 | 4.9531 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.8728 | 0 | 0 | 0 | 0
1604517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 09:11:41 | 28.12.2022 09:13:48 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4942 | 24.8865
1604524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 09:06:00 | 28.12.2022 09:15:00 | 0.15 | 30 | 11260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1689 | 0 | 0 | 0 | 0
1604552 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO11823604 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:30:00 | 28.12.2022 14:25:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8334 | 1307.8422
1604553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6945800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 09:30:00 | 28.12.2022 09:57:00 | 0.45 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1604584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR7104142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 09:49:04 | 28.12.2022 10:00:00 | 0.1822 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
1604598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7049880 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 10:00:01 | 28.12.2022 12:29:00 | 2.4831 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.324 | 0 | 0 | 0 | 0
1604602 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | DM | ISO11660530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 10:00:55 | 28.12.2022 16:05:57 | 6.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3424 | 11145.7048
1604603 | 1 | KONYA | HÜYÜK | DM | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 10:01:14 | 28.12.2022 16:05:22 | 6.0689 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0689 | 382.3407 | 0 | 0 | 0 | 0
1604609 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 10:05:16 | 28.12.2022 11:44:00 | 1.6456 | 0 | 0 | 62 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.0272 | 39.4944 | 1.6456 | 0
1604618 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 10:12:28 | 28.12.2022 10:13:49 | 0.0225 | 0 | 0 | 5 | 0 | 117 | 1308 | 0 | 0 | 0.1125 | 0 | 2.6325 | 29.43
1604633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535158959 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2022 10:17:22 | 28.12.2022 12:18:00 | 2.0106 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0636 | 0 | 0 | 0 | 0
1604679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR11264844 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 10:31:38 | 28.12.2022 10:56:00 | 0.4061 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8732 | 0 | 0 | 0 | 0
1604680 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6669807 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 10:31:12 | 28.12.2022 16:50:00 | 6.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4719
1604735 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516870114 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 10:52:01 | 28.12.2022 14:10:00 | 3.2997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2997 | 0 | 0 | 0 | 0
1604750 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 11:00:58 | 28.12.2022 15:25:16 | 4.405 | 15 | 3 | 0 | 0 | 436 | 652 | 66.075 | 13.215 | 0 | 0 | 1920.58 | 2872.06
1604833 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515790226 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 09:59:34 | 28.12.2022 11:50:00 | 1.8406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 0
1604853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:31:30 | 28.12.2022 11:33:27 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0.845
1604854 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6675567 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 11:31:58 | 28.12.2022 11:56:00 | 0.4006 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8552 | 0 | 0 | 0 | 0
1604856 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12808769 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:32:47 | 28.12.2022 12:50:00 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1476 | 0
1604859 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:34:32 | 28.12.2022 11:36:09 | 0.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0.0269
1604866 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517115864 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:37:13 | 28.12.2022 14:34:00 | 2.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9464
1604873 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:42:00 | 28.12.2022 13:15:00 | 1.55 | 70 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 85.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1604892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:31:00 | 28.12.2022 13:08:00 | 1.6167 | 3 | 368 | 0 | 0 | 4 | 302 | 4.8501 | 594.9456 | 0 | 0 | 6.4668 | 488.2434
1604897 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR10253973 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:28:59 | 28.12.2022 12:00:00 | 0.5169 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2506 | 0 | 0 | 0 | 0
1604910 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO13364178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:59:01 | 28.12.2022 12:12:00 | 0.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5444 | 301.4452
1604911 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:00:59 | 28.12.2022 12:02:19 | 0.0222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1134 | 0 | 0 | 0.0222 | 0 | 0.333 | 25.1748
1604924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:06:16 | 28.12.2022 12:07:41 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.6136
1604946 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:11:00 | 28.12.2022 13:49:00 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8939 | 682.7194
1604983 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746284 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:29:03 | 28.12.2022 13:56:00 | 1.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4708 | 5.7968
1604988 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7081737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:29:02 | 28.12.2022 16:22:00 | 3.8828 | 0 | 0 | 62 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240.7336 | 93.1872 | 3.8828 | 0
1604991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:30:18 | 28.12.2022 12:35:18 | 0.0833 | 181 | 335 | 11 | 1 | 10 | 1 | 15.0773 | 27.9055 | 0.9163 | 0.0833 | 0.833 | 0.0833
1604992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6728206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 12:31:32 | 28.12.2022 12:57:00 | 0.4244 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9228 | 0 | 0 | 0 | 0
1605020 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR6769752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:41:20 | 28.12.2022 14:28:00 | 1.7778 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2224 | 0 | 0 | 0
1605023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:46:00 | 28.12.2022 12:47:55 | 0.0319 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0.0638 | 0 | 0 | 0 | 0
1605039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:55:11 | 28.12.2022 12:57:35 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 70.84
1605047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 13:00:28 | 28.12.2022 13:02:19 | 0.0308 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2464 | 0.2772 | 0 | 0 | 0 | 0
1605066 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7144924 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 11:29:49 | 28.12.2022 14:32:00 | 3.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8584
1605073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 13:16:00 | 28.12.2022 13:16:54 | 0.015 | 181 | 334 | 11 | 1 | 10 | 1 | 2.715 | 5.01 | 0.165 | 0.015 | 0.15 | 0.015
1605080 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6676685 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:55:04 | 28.12.2022 13:43:00 | 0.7989 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1681 | 0 | 0 | 0 | 0
1605083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6687390 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 13:31:19 | 28.12.2022 13:59:00 | 0.4614 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5168 | 0 | 0 | 0 | 0
1605095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | SDK Çıkışı | FUSE6676680 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 12:47:11 | 28.12.2022 14:08:00 | 1.3469 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2617 | 0 | 0 | 0 | 0
1605097 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7113652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 13:34:29 | 28.12.2022 13:35:37 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0945 | 0.0378
1605104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 13:58:06 | 28.12.2022 14:00:18 | 0.0367 | 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6791 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 0
1605105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6577907 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 14:00:36 | 28.12.2022 15:46:00 | 1.7567 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2102 | 0 | 0 | 0 | 0
1605107 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 14:06:51 | 28.12.2022 14:08:01 | 0.0194 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59 | 335 | 0 | 0 | 0.0776 | 0 | 1.1446 | 6.499
1605116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 14:24:01 | 28.12.2022 14:25:48 | 0.0297 | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 0
1605118 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7134638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 14:29:38 | 28.12.2022 18:13:00 | 3.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1892
1605119 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6597089 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 14:30:04 | 28.12.2022 14:53:00 | 0.3822 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8172 | 0 | 0 | 0 | 0
1605121 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6774232 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 14:31:27 | 28.12.2022 17:30:00 | 2.9758 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8064 | 0 | 0 | 0 | 0
1605123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 14:33:47 | 28.12.2022 14:36:27 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7104 | 19.092
1605124 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6525138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 14:34:02 | 28.12.2022 17:27:12 | 2.8861 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.9266 | 0 | 0 | 0 | 0
1605128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7032838 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 14:37:41 | 28.12.2022 16:35:00 | 1.9553 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1443 | 0 | 0 | 0 | 0
1605136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7070732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 15:00:46 | 28.12.2022 17:00:00 | 1.9872 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.4672 | 0 | 0 | 0 | 0
1605145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7126228 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 14:35:26 | 28.12.2022 14:52:00 | 0.2761 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7886 | 0 | 0 | 0 | 0
1605149 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6692498 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 15:05:57 | 28.12.2022 15:45:00 | 0.6508 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7484 | 0 | 0 | 0 | 0
1605156 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517414712 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 15:34:57 | 28.12.2022 19:51:00 | 4.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2675
1605158 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6601016 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 15:42:45 | 28.12.2022 16:50:00 | 1.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9456
1605163 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direği | BR7141112 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 16:04:39 | 28.12.2022 17:01:00 | 0.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8448
1605170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 16:11:50 | 28.12.2022 16:12:35 | 0.0125 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1605171 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6921808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 16:16:31 | 28.12.2022 18:21:00 | 2.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0747
1605172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6869931 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2022 16:20:11 | 28.12.2022 17:49:00 | 1.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4409
1605179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7015310 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 16:48:34 | 28.12.2022 16:59:00 | 0.1739 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1293 | 0 | 0 | 0 | 0
1605184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517110727 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 16:57:16 | 28.12.2022 18:03:00 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0956
1605185 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6710351 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 16:59:22 | 28.12.2022 17:17:00 | 0.2939 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5157 | 0 | 0
1605191 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6841680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:03:32 | 28.12.2022 19:30:00 | 2.4411 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9922 | 0 | 0 | 0 | 0
1605207 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:20:12 | 28.12.2022 17:21:57 | 0.0292 | 32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9344 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
1605208 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6698213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 14:44:23 | 28.12.2022 17:22:43 | 2.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6393
1605209 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6601031 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:16:25 | 28.12.2022 18:41:00 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.7026
1605221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR8949800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:30:03 | 28.12.2022 20:37:00 | 3.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.37
1605223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR7095887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 17:30:00 | 28.12.2022 17:59:00 | 0.4833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6974 | 0 | 0 | 0 | 0
1605229 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6904502 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:35:19 | 28.12.2022 19:57:00 | 2.3614 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5052 | 0 | 0 | 0 | 0
1605241 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO7046925 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:38:03 | 28.12.2022 18:38:00 | 0.9992 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9776 | 0 | 0
1605243 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13116672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:40:58 | 28.12.2022 17:43:54 | 0.0489 | 154 | 1806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5306 | 88.3134 | 0 | 0 | 0.0489 | 0
1605264 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:47:04 | 28.12.2022 21:56:34 | 4.1583 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.749 | 12.4749 | 0 | 0 | 0 | 0
1605283 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7009457 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:55:03 | 28.12.2022 18:38:00 | 0.7158 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.846 | 0 | 0 | 0 | 0
1605293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6828409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 18:01:32 | 28.12.2022 18:27:00 | 0.4244 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.422 | 0 | 0 | 0 | 0
1605301 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517380107 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 18:06:37 | 28.12.2022 21:15:00 | 3.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1397
1605302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6729561 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 18:07:51 | 28.12.2022 19:01:00 | 0.8858 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5214 | 0 | 0 | 0 | 0
1605312 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:45:36 | 28.12.2022 17:57:36 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 456.4 | 0 | 0
1605328 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 17:49:32 | 28.12.2022 22:59:00 | 5.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.8882
1605372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR6788376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.12.2022 19:00:00 | 28.12.2022 19:38:00 | 0.6333 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.9166 | 0 | 0 | 0 | 0
1605390 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516068763 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 19:19:12 | 28.12.2022 20:30:00 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18
1605393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO11756204 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 18:59:48 | 28.12.2022 19:54:00 | 0.9033 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4198 | 0 | 0 | 0 | 0
1605396 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6603760 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 19:25:51 | 28.12.2022 20:47:00 | 1.3525 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.755 | 0 | 0 | 0 | 0
1605401 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7134720 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 19:05:55 | 28.12.2022 19:38:00 | 0.5347 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.511 | 0 | 0
1605419 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517180934 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.12.2022 20:47:41 | 28.12.2022 21:41:00 | 0.8886 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6632 | 0 | 0 | 0 | 0
1605457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6811646 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 01:00:00 | 29.12.2022 01:30:00 | 0.5 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1605460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR13329818 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 02:00:52 | 29.12.2022 02:14:00 | 0.2189 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
1605533 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AG Fideri | BR6600250 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 06:35:54 | 29.12.2022 08:38:00 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.415
1605541 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6998497 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 08:08:15 | 29.12.2022 08:37:00 | 0.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6056
1605545 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 08:25:34 | 29.12.2022 08:28:34 | 0.05 | 32 | 221 | 0 | 0 | 12 | 210 | 1.6 | 11.05 | 0 | 0 | 0.6 | 10.5
1605555 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | OG Fideri | ISO7027268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 08:52:29 | 29.12.2022 08:54:39 | 0.0361 | 18 | 5644 | 0 | 0 | 50 | 9140 | 0.6498 | 203.7484 | 0 | 0 | 1.805 | 329.954
1605559 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR12597193 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:00:02 | 29.12.2022 12:29:00 | 3.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.9004
1605560 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6878792 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:00:08 | 29.12.2022 17:04:00 | 8.0644 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.7172 | 0 | 0
1605561 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6876018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:00:08 | 29.12.2022 16:52:00 | 7.8644 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1005 | 0 | 0 | 7.8644 | 0 | 283.1184 | 7903.722
1605562 | 1 | KONYA | ILGIN | Dağıtım Transformatörü | BR6719311 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:00:03 | 29.12.2022 09:47:00 | 0.7825 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1605563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7116778 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:00:43 | 29.12.2022 12:44:00 | 3.7214 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.0458 | 0 | 0 | 0 | 0
1605564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7005648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:00:49 | 29.12.2022 10:09:00 | 1.1364 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.912 | 0 | 0 | 0 | 0
1605565 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:01 | 29.12.2022 17:58:35 | 8.9594 | 1 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9594 | 1576.8544 | 0 | 0 | 0 | 0
1605565 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | BR6698639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:01 | 29.12.2022 18:34:00 | 9.5497 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241.461 | 0 | 0 | 0 | 0
1605566 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:04 | 29.12.2022 15:04:39 | 6.0597 | 16 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96.9552 | 90.8955 | 30.2985 | 0 | 0 | 0
1605566 | 2 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:04 | 29.12.2022 15:48:41 | 6.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3488 | 7411.8176
1605566 | 3 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:04 | 29.12.2022 15:48:52 | 6.7967 | 2 | 733 | 4 | 14 | 0 | 0 | 13.5934 | 4981.9811 | 27.1868 | 95.1538 | 0 | 0
1605566 | 4 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:04 | 29.12.2022 16:15:16 | 7.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9468 | 7019.599
1605566 | 5 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO12708896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:04 | 29.12.2022 16:15:23 | 7.2386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7.2386 | 0 | 130.2948 | 7.2386
1605567 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | OG Fideri | ISO6867961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:01:36 | 29.12.2022 10:57:37 | 1.9336 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 29 | 0 | 0 | 1.9336 | 15.4688 | 9.668 | 56.0744
1605569 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:04:45 | 29.12.2022 09:05:21 | 0.01 | 31 | 7256 | 0 | 0 | 51 | 9324 | 0.31 | 72.56 | 0 | 0 | 0.51 | 93.24
1605569 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KÖK | ISO6938792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:04:45 | 29.12.2022 09:21:45 | 0.2833 | 3 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8499 | 277.9173 | 0 | 0 | 0 | 0
1605569 | 3 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO8086333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:04:45 | 29.12.2022 09:47:54 | 0.7192 | 8 | 317 | 0 | 0 | 3 | 40 | 5.7536 | 227.9864 | 0 | 0 | 2.1576 | 28.768
1605569 | 4 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | BR6938213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:04:45 | 29.12.2022 09:52:54 | 0.8025 | 3 | 353 | 0 | 0 | 1 | 742 | 2.4075 | 283.2825 | 0 | 0 | 0.8025 | 595.455
1605569 | 5 | KONYA | SEYDİŞEHİR | DM | ISO6938212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:04:45 | 29.12.2022 10:02:05 | 0.9556 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9556 | 14.334 | 0 | 0 | 0.9556 | 0.9556
1605573 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:06:20 | 29.12.2022 09:07:35 | 0.0208 | 8 | 5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 | 115.7728 | 0 | 0 | 0 | 0
1605603 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6775659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:12:10 | 29.12.2022 09:54:00 | 0.6972 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6972 | 2.0916 | 0 | 0 | 0 | 0
1605603 | 2 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6968292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:12:10 | 29.12.2022 09:59:00 | 0.7806 | 1391 | 9508 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1085.8146 | 7421.9448 | 0 | 0 | 32.0046 | 0
1605645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:26:46 | 29.12.2022 09:28:35 | 0.0303 | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4847 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0
1605647 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6977129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:27:17 | 29.12.2022 09:27:44 | 0.0075 | 17 | 4119 | 0 | 0 | 14 | 3830 | 0.1275 | 30.8925 | 0 | 0 | 0.105 | 28.725
1605652 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6887197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:05 | 29.12.2022 12:27:00 | 2.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.1918
1605653 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:10 | 29.12.2022 17:26:00 | 7.9306 | 0 | 0 | 7 | 472 | 2 | 17 | 0 | 0 | 55.5142 | 3743.2432 | 15.8612 | 134.8202
1605654 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12881109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:10 | 29.12.2022 16:58:00 | 7.4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.4315
1605655 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | AG Fideri | ISO7032221 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:15 | 29.12.2022 12:41:35 | 3.1889 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.0137 | 0 | 0 | 0 | 0
1605656 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:36 | 29.12.2022 10:50:00 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2475 | 336.1182
1605657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912617 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:42 | 29.12.2022 12:26:00 | 2.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6577
1605658 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:22:40 | 29.12.2022 10:24:09 | 1.0247 | 23 | 55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23.5681 | 56.3585 | 0 | 0 | 4.0988 | 0
1605659 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:34:12 | 29.12.2022 09:35:12 | 0.0167 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 348 | 0.0167 | 0.0835 | 0 | 0 | 0.1336 | 5.8116
1605660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6912620 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 09:30:00 | 29.12.2022 12:28:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4349
1605661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:34:12 | 29.12.2022 09:35:12 | 0.0167 | 83 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3861 | 0.6346 | 0 | 0 | 0 | 0
1605670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516229054 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:41:19 | 29.12.2022 10:18:00 | 0.6114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6114 | 0 | 0 | 0 | 0
1605671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576256 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:42:05 | 29.12.2022 12:00:00 | 2.2986 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2426 | 0 | 0 | 0 | 0
1605673 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:44:56 | 29.12.2022 09:46:01 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5928 | 38.6435
1605675 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6965208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 09:46:05 | 29.12.2022 10:42:00 | 0.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2079
1605705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6653784 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 10:00:01 | 29.12.2022 11:57:00 | 1.9497 | 0 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.8666 | 0 | 0 | 0 | 0
1605706 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6752409 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 10:00:02 | 29.12.2022 11:50:00 | 1.8328 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.2328 | 0 | 0 | 0 | 0
1605707 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | DM | ISO11660534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 10:00:10 | 29.12.2022 15:23:09 | 5.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3043 | 6228.2467
1605708 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO6813356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 10:01:02 | 29.12.2022 14:58:21 | 4.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016.8071
1605709 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6856161 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:01:35 | 29.12.2022 12:41:00 | 2.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2552
1605726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:09:48 | 29.12.2022 10:12:27 | 0.0442 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 3187 | 0.0442 | 0.0442 | 0 | 0 | 3.4476 | 140.8654
1605731 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | DM | ISO7027268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:12:57 | 29.12.2022 12:37:49 | 2.4144 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2432 | 14.4864 | 0 | 0 | 0 | 0
1605731 | 2 | KONYA | YALIHÜYÜK | DM | ISO7027271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:12:57 | 29.12.2022 12:41:22 | 2.4736 | 3 | 53 | 0 | 0 | 1 | 184 | 7.4208 | 131.1008 | 0 | 0 | 2.4736 | 455.1424
1605731 | 3 | KONYA | YALIHÜYÜK | DM | ISO7027274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:12:57 | 29.12.2022 12:41:35 | 2.4772 | 7 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3404 | 3269.904 | 0 | 0 | 0 | 0
1605736 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:14:54 | 29.12.2022 10:16:42 | 0.03 | 0 | 0 | 89 | 22 | 143 | 45 | 0 | 0 | 2.67 | 0.66 | 4.29 | 1.35
1605740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:16:55 | 29.12.2022 10:17:59 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6764 | 0.8366
1605741 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:17:03 | 29.12.2022 10:18:48 | 0.0292 | 181 | 335 | 11 | 1 | 10 | 1 | 5.2852 | 9.782 | 0.3212 | 0.0292 | 0.292 | 0.0292
1605744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6721939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:19:14 | 29.12.2022 10:20:26 | 0.02 | 339 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1605751 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:20:43 | 29.12.2022 10:22:07 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0.6058
1605779 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:28:28 | 29.12.2022 10:29:39 | 0.0197 | 132 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6004 | 0.2955 | 0 | 0 | 0 | 0
1605780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:29:11 | 29.12.2022 10:29:56 | 0.0125 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0.0125 | 0.0125 | 0 | 0 | 1.0125 | 0
1605785 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6866077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:30:28 | 29.12.2022 11:19:00 | 0.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9659
1605786 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7056514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 10:30:49 | 29.12.2022 11:02:58 | 0.5358 | 2 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 350.4132 | 0 | 0 | 0 | 0
1605823 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 10:46:24 | 29.12.2022 10:47:37 | 0.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5481 | 0
1605843 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 11:00:14 | 29.12.2022 17:36:16 | 6.6006 | 0 | 0 | 2 | 0 | 141 | 807 | 0 | 0 | 13.2012 | 0 | 930.6846 | 5326.6842
1605845 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 11:00:17 | 29.12.2022 12:28:00 | 1.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0282 | 904.9161
1605846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO7113407 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 11:00:04 | 29.12.2022 14:38:05 | 3.6336 | 15 | 3 | 0 | 0 | 290 | 280 | 54.504 | 10.9008 | 0 | 0 | 1053.744 | 1017.408
1605848 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 11:01:49 | 29.12.2022 11:59:00 | 0.9531 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6868 | 34.3116 | 0 | 0 | 0 | 0
1605854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 11:04:35 | 29.12.2022 11:05:20 | 0.0125 | 3 | 1027 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0.0375 | 12.8375 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.9125
1605863 | 1 | KONYA | EREĞLİ | DM | ISO6680136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 11:07:24 | 29.12.2022 14:37:56 | 3.5089 | 25 | 911 | 0 | 0 | 17 | 195 | 87.7225 | 3196.6079 | 0 | 0 | 59.6513 | 684.2355
1605865 | 1 | KONYA | BOZKIR | DM | ISO6977129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 11:08:57 | 29.12.2022 12:46:27 | 1.625 | 3 | 1343 | 0 | 0 | 4 | 2626 | 4.875 | 2182.375 | 0 | 0 | 6.5 | 4267.25
1605873 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO7017167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 11:10:32 | 29.12.2022 12:21:00 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0448 | 0 | 0
1605918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO12252561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 11:30:51 | 29.12.2022 17:01:38 | 5.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6441 | 8363.3727
1605947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 11:40:03 | 29.12.2022 11:41:22 | 0.0219 | 181 | 335 | 11 | 1 | 10 | 1 | 3.9639 | 7.3365 | 0.2409 | 0.0219 | 0.219 | 0.0219
1605959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11283242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 11:43:26 | 29.12.2022 11:45:20 | 0.0317 | 83 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6311 | 1.2046 | 0 | 0 | 0 | 0
1605977 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 11:53:39 | 29.12.2022 11:55:22 | 0.0286 | 33 | 228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.9438 | 6.5208 | 0 | 0 | 0 | 0.4862
1605991 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 12:00:29 | 29.12.2022 12:54:00 | 0.8919 | 126 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3794 | 94.5414 | 0 | 0 | 0 | 0
1605992 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6726915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 12:00:20 | 29.12.2022 13:29:00 | 1.4778 | 1 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4778 | 1903.4064 | 0 | 0 | 0 | 0
1605993 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 12:01:39 | 29.12.2022 17:55:00 | 5.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5596 | 11.7784
1605993 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 12:01:39 | 29.12.2022 18:00:18 | 5.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.82 | 1195.5
1605993 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6729102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 12:01:39 | 29.12.2022 18:00:20 | 5.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9781 | 0
1605998 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815453 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 12:05:24 | 29.12.2022 12:14:29 | 0.1514 | 1 | 239 | 0 | 0 | 87 | 2125 | 0.1514 | 36.1846 | 0 | 0 | 13.1718 | 321.725
1606012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517380194 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 12:06:48 | 29.12.2022 17:31:00 | 5.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4033
1606027 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 12:23:40 | 29.12.2022 12:24:40 | 0.0167 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 0.1503 | 0 | 0 | 0 | 0
1606034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 12:26:17 | 29.12.2022 12:27:51 | 0.0261 | 49 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0
1606037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11908221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 12:29:23 | 29.12.2022 12:30:23 | 0.0167 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 | 0.1503 | 0 | 0 | 0 | 0
1606038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905766 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 12:30:02 | 29.12.2022 15:57:00 | 3.4494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 6.8988 | 0 | 0 | 0 | 338.0412
1606049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO8657238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 12:44:31 | 29.12.2022 12:46:07 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1068 | 0.0267
1606076 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6709949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:00:08 | 29.12.2022 17:07:00 | 4.1144 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.5072 | 0 | 0
1606077 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6798157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:00:13 | 29.12.2022 14:48:06 | 1.7981 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.5962 | 12.5867 | 1.7981 | 3.5962
1606077 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | DM | ISO6920631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:00:13 | 29.12.2022 16:00:06 | 2.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9658 | 4032.4445
1606079 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6966179 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:01:11 | 29.12.2022 15:52:00 | 2.8469 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8857 | 0 | 0
1606080 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR10843113 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:00:00 | 29.12.2022 15:32:00 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5258
1606089 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:04:22 | 29.12.2022 14:03:24 | 0.9839 | 6 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9034 | 500.8051 | 0 | 0 | 0 | 0
1606095 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6784471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 13:09:02 | 29.12.2022 13:11:02 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2331 | 19.7469
1606117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR10913082 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 13:22:58 | 29.12.2022 15:21:00 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.2256
1606127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 13:29:32 | 29.12.2022 14:16:03 | 0.7753 | 97 | 11 | 133 | 1384 | 282 | 1050 | 75.2041 | 8.5283 | 103.1149 | 1073.0152 | 218.6346 | 814.065
1606128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6633572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 13:29:44 | 29.12.2022 15:09:00 | 1.6544 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.2624 | 0 | 0 | 0 | 0
1606130 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 13:25:30 | 29.12.2022 14:41:00 | 1.2583 | 22 | 17 | 0 | 0 | 1 | 32 | 27.6826 | 21.3911 | 0 | 0 | 1.2583 | 40.2656
1606161 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6779186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 14:00:02 | 29.12.2022 15:00:00 | 0.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9766
1606175 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515989708 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 14:04:49 | 29.12.2022 15:09:00 | 1.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 0
1606184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 14:08:09 | 29.12.2022 14:30:04 | 0.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3426 | 2.9224
1606191 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | OG Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 14:11:32 | 29.12.2022 14:13:57 | 0.0403 | 0 | 0 | 6 | 2921 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.2418 | 117.7163 | 0 | 1.0075
1606194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİNANIN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 14:13:17 | 29.12.2022 15:27:06 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0722 | 2364.6366
1606219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6873967 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 14:30:32 | 29.12.2022 15:54:00 | 1.3911 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.3297 | 0 | 0 | 0 | 0
1606269 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 14:52:06 | 29.12.2022 14:53:39 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5934 | 0.0258
1606280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 14:59:21 | 29.12.2022 15:01:20 | 0.0331 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8205 | 0.4303 | 0 | 0 | 0 | 0
1606282 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6705243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 15:00:11 | 29.12.2022 16:31:00 | 1.5136 | 18 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2448 | 1695.232 | 0 | 0 | 0 | 0
1606283 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6973474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 15:00:39 | 29.12.2022 15:45:21 | 0.745 | 0 | 398 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 296.51 | 0 | 0 | 0.745 | 0
1606287 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7197740 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.12.2022 15:05:41 | 29.12.2022 16:01:00 | 0.9219 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7657 | 0.9219 | 0 | 0 | 0 | 0
1606334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12146436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:40:54 | 29.12.2022 16:43:23 | 1.0414 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0414 | 204.1144 | 0 | 0 | 0 | 0
1606336 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO9361041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:41:41 | 29.12.2022 16:04:21 | 0.3778 | 0 | 0 | 16 | 1672 | 45 | 664 | 0 | 0 | 6.0448 | 631.6816 | 17.001 | 250.8592
1606369 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701100 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:43:10 | 29.12.2022 15:59:34 | 0.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3678 | 1044.8259
1606369 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:43:10 | 29.12.2022 15:59:53 | 0.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4576 | 225.666
1606369 | 3 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:43:10 | 29.12.2022 16:00:08 | 0.2828 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 324 | 0.5656 | 0 | 0 | 0 | 2.828 | 91.6272
1606376 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6718251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:43:10 | 29.12.2022 16:15:10 | 0.5333 | 0 | 2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.1734 | 0 | 0 | 0 | 0
1606412 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 16:03:14 | 29.12.2022 16:04:06 | 0.0144 | 2 | 0 | 13 | 1571 | 242 | 6043 | 0.0288 | 0 | 0.1872 | 22.6224 | 3.4848 | 87.0192
1606412 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 16:03:14 | 29.12.2022 20:54:43 | 4.8581 | 0 | 0 | 2 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7162 | 320.6346 | 29.1486 | 0
1606415 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 16:06:22 | 29.12.2022 16:08:00 | 0.0272 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5712 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0
1606445 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO11878967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 15:51:11 | 29.12.2022 17:23:00 | 1.5303 | 3 | 368 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4.5909 | 563.1504 | 0 | 0 | 6.1212 | 12.2424
1606506 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693072 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 16:27:14 | 29.12.2022 18:24:00 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4667
1606521 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 16:33:59 | 29.12.2022 17:11:42 | 0.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5442 | 442.5344
1606524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6592046 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 16:41:40 | 29.12.2022 19:46:00 | 3.0722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.722 | 0 | 0 | 0 | 0
1606556 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6832408 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:10:30 | 29.12.2022 19:33:00 | 2.375 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1606557 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO12686243 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:13:01 | 29.12.2022 18:39:00 | 1.4331 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6233 | 0 | 0 | 0 | 0
1606580 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515429036 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:26:55 | 29.12.2022 19:17:00 | 1.8347 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5287 | 0 | 0 | 0 | 0
1606584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11737840 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:31:59 | 29.12.2022 18:23:00 | 0.8503 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2036 | 0 | 0 | 0 | 0
1606591 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6709949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:08:06 | 29.12.2022 19:41:00 | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.0804 | 0 | 0
1606595 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7001646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:37:52 | 29.12.2022 17:58:52 | 0.35 | 0 | 0 | 6 | 384 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2.1 | 134.4 | 0.7 | 5.95
1606610 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6900862 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:49:48 | 29.12.2022 18:33:00 | 0.72 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1606613 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR7054286 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 17:52:17 | 29.12.2022 18:08:00 | 0.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1187
1606650 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 18:21:27 | 29.12.2022 20:54:37 | 2.5528 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 324 | 5.1056 | 0 | 0 | 0 | 25.528 | 827.1072
1606664 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6593445 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 18:04:23 | 29.12.2022 19:58:00 | 1.8936 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.936 | 0 | 0
1606718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO13265050 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 19:09:57 | 29.12.2022 20:45:00 | 1.5842 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1518 | 0 | 0 | 0 | 0
1606745 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Direği | ISO6647366 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 20:51:10 | 29.12.2022 21:16:00 | 0.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3112
1606763 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6547637 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 21:29:53 | 29.12.2022 22:02:00 | 0.5353 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.53 | 0 | 0 | 0 | 0
1606786 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 19:18:36 | 29.12.2022 19:47:36 | 0.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2652 | 14.0157
1606791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.12.2022 23:20:30 | 30.12.2022 00:06:27 | 0.7658 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7658 | 112.5726 | 0 | 0 | 0 | 0
1606798 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 00:02:44 | 30.12.2022 00:31:34 | 0.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6808 | 174.4578
1606819 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:22:39 | 30.12.2022 07:31:58 | 1.1553 | 1 | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 1643.9919 | 0 | 0 | 0 | 0
1606819 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:22:39 | 30.12.2022 08:05:30 | 1.7142 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.6752 | 0 | 0 | 0 | 0
1606821 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6774606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:22:57 | 30.12.2022 07:23:00 | 1.0008 | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0024 | 87.0696 | 0 | 0 | 0 | 0
1606821 | 2 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:22:57 | 30.12.2022 08:14:57 | 1.8667 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.334 | 56.001 | 0 | 0 | 0 | 0
1606823 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6774650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:26:17 | 30.12.2022 06:32:17 | 0.1 | 155 | 63625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 6362.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1606824 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR8224262 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 06:34:28 | 0.1211 | 4 | 20792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4844 | 2517.9112 | 0 | 0 | 0 | 0
1606824 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6808455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 06:34:43 | 0.1253 | 7 | 9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8771 | 1201.0005 | 0 | 0 | 0 | 0
1606824 | 3 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101867 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 06:48:26 | 0.3539 | 24 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4936 | 1976.1776 | 0 | 0 | 0 | 0
1606824 | 4 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101862 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 06:49:02 | 0.3639 | 42 | 2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2838 | 1027.2897 | 0 | 0 | 0 | 0
1606824 | 5 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7066525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 06:56:13 | 0.4836 | 34 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4424 | 644.1552 | 0 | 0 | 0 | 0
1606824 | 6 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7143774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 07:02:36 | 0.59 | 35 | 12921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 7623.39 | 0 | 0 | 0 | 0
1606824 | 7 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7143768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:27:12 | 30.12.2022 07:02:48 | 0.5933 | 1 | 7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5933 | 4250.4012 | 0 | 0 | 0 | 0
1606826 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:38:07 | 30.12.2022 07:04:00 | 0.4314 | 111 | 3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8854 | 1466.3286 | 0 | 0 | 0 | 0
1606871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 07:44:37 | 30.12.2022 07:46:46 | 0.0358 | 11 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0.3938 | 0.1074 | 0 | 0 | 0.537 | 0.1432
1606872 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6540710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 07:45:27 | 30.12.2022 08:49:29 | 1.0672 | 28 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8816 | 131.2656 | 0 | 0 | 0 | 0
1606877 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 08:07:30 | 30.12.2022 08:10:24 | 0.0483 | 11 | 1825 | 8 | 1238 | 67 | 8914 | 0.5313 | 88.1475 | 0.3864 | 59.7954 | 3.2361 | 430.5462
1606877 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 08:07:30 | 30.12.2022 09:05:13 | 0.9619 | 6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7714 | 215.4656 | 0 | 0 | 0 | 0
1606893 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 08:15:06 | 30.12.2022 08:16:23 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6848 | 48.0858
1606913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6942134 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 08:30:05 | 30.12.2022 10:04:00 | 1.5653 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.442 | 0 | 0 | 0 | 0
1606931 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO11332578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 08:45:06 | 30.12.2022 16:31:00 | 7.765 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 218 | 0 | 15.53 | 0 | 0 | 38.825 | 1692.77
1606935 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6856161 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 08:57:03 | 30.12.2022 12:23:00 | 3.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.46
1606937 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6594063 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 06:25:54 | 30.12.2022 09:11:00 | 2.7517 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356.5881 | 0 | 0 | 0 | 0
1606942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6651937 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:03 | 30.12.2022 10:57:00 | 1.9492 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.0592 | 0 | 0 | 0 | 0
1606943 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6999389 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:05 | 30.12.2022 10:00:01 | 0.9989 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6975 | 0 | 0 | 0 | 0
1606944 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6610965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:03 | 30.12.2022 17:42:00 | 8.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096.5072
1606945 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO8950461 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:06 | 30.12.2022 11:01:00 | 2.015 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 346.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1606946 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6969648 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:18 | 30.12.2022 09:58:00 | 0.9617 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.4969 | 0 | 0 | 0 | 0
1606947 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:17 | 30.12.2022 11:32:00 | 2.5119 | 224 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.6656 | 165.7854 | 0 | 0 | 0 | 0
1606948 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6608168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:11 | 30.12.2022 16:56:00 | 7.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503.584
1606949 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO7090926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:35 | 30.12.2022 09:34:24 | 0.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7504 | 1212.4773
1606949 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO10944987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:35 | 30.12.2022 09:43:29 | 0.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1558 | 3887.4361
1606949 | 3 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO10944991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:35 | 30.12.2022 09:43:40 | 0.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.507 | 89.0778
1606949 | 4 | NİĞDE | ULUKIŞLA | DM | ISO10944995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:35 | 30.12.2022 09:43:55 | 0.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4624
1606950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6999159 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:11 | 30.12.2022 13:43:00 | 4.6969 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.783 | 0 | 0 | 0 | 0
1606951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6690024 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:27 | 30.12.2022 11:00:00 | 1.9758 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.1842 | 0 | 0 | 0 | 0
1606952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7127369 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:00 | 30.12.2022 10:31:00 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9018
1606953 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6675258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:01:56 | 30.12.2022 15:01:00 | 5.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.1732
1606954 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:02:10 | 30.12.2022 17:11:54 | 8.1622 | 21 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4062 | 3526.0704 | 0 | 0 | 0 | 0
1606956 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6710346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:00 | 30.12.2022 17:36:00 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.4 | 0 | 0
1606957 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6638999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:02:37 | 30.12.2022 17:35:00 | 8.5397 | 0 | 0 | 2 | 479 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17.0794 | 4090.5163 | 0 | 179.3337
1606958 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO7102882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:00:00 | 30.12.2022 17:30:00 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 4122.5 | 0 | 0
1606960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 09:08:20 | 30.12.2022 09:09:05 | 0.0125 | 43 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.5375 | 0.0625 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.0125
1606962 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659076 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2022 09:01:03 | 30.12.2022 11:46:00 | 2.7492 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9936 | 0 | 0 | 0 | 0
1606974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6951858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 09:25:36 | 30.12.2022 09:38:00 | 0.2067 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3614 | 0 | 0 | 0 | 0
1606975 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 09:26:14 | 30.12.2022 09:27:45 | 0.0253 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8096 | 0.0759 | 0 | 0 | 0 | 0
1606979 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6701189 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:30:03 | 30.12.2022 11:09:00 | 1.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.23
1606980 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO12881109 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:30:03 | 30.12.2022 16:53:00 | 7.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.5125
1606981 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6587236 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:30:13 | 30.12.2022 11:00:00 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7768
1606982 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:30:27 | 30.12.2022 13:59:16 | 4.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3377 | 1509.8611
1606983 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:30:52 | 30.12.2022 10:56:00 | 1.4189 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7292 | 4.2567 | 0 | 0 | 0 | 0
1606989 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO9023397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 09:39:03 | 30.12.2022 11:31:00 | 1.8658 | 0 | 0 | 46 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 85.8268 | 7.4632 | 42.9134 | 3.7316
1606991 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6656097 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 09:45:02 | 30.12.2022 13:18:00 | 3.5494 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3398 | 0 | 0 | 0 | 0
1606996 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6878121 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 09:57:13 | 30.12.2022 12:00:54 | 2.0614 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7802 | 0 | 0 | 0 | 0
1607003 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6850214 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:00:05 | 30.12.2022 12:02:00 | 2.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5104
1607005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:00:15 | 30.12.2022 11:59:00 | 1.9792 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9584 | 61.3552 | 0 | 0 | 0 | 0
1607006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6555489 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:00:07 | 30.12.2022 11:15:00 | 1.2481 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.4045 | 0 | 0 | 0 | 0
1607011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO9188419 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:00:38 | 30.12.2022 12:51:00 | 2.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3576 | 408.8736
1607012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6854658 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:01:07 | 30.12.2022 14:27:00 | 4.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.5346
1607017 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | DM | ISO12132350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:02:01 | 30.12.2022 15:32:00 | 5.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.9952 | 5862.6802
1607031 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 10:12:36 | 30.12.2022 10:14:50 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1948 | 76.7064
1607037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 10:18:17 | 30.12.2022 10:19:32 | 0.0208 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144 | 0.2704 | 0 | 0 | 0 | 0
1607050 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 10:26:15 | 30.12.2022 10:26:40 | 0.0069 | 18 | 15 | 0 | 0 | 30 | 1681 | 0.1242 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.207 | 11.5989
1607065 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6752848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 10:30:33 | 30.12.2022 11:56:00 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.8442
1607118 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 10:59:20 | 30.12.2022 11:01:04 | 0.0289 | 157 | 47 | 0 | 0 | 35 | 4 | 4.5373 | 1.3583 | 0 | 0 | 1.0115 | 0.1156
1607119 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10731160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 11:00:08 | 30.12.2022 13:15:00 | 2.2478 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.9912 | 0 | 20.2302 | 0
1607120 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6836422 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 11:00:11 | 30.12.2022 12:20:00 | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1483
1607121 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12289202 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 11:00:26 | 30.12.2022 16:52:00 | 5.8594 | 0 | 0 | 143 | 193 | 12 | 0 | 0 | 0 | 837.8942 | 1130.8642 | 70.3128 | 0
1607156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 11:11:05 | 30.12.2022 11:11:50 | 0.0125 | 73 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9125 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1607189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | DM | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 11:35:27 | 30.12.2022 16:57:59 | 5.3756 | 0 | 0 | 39 | 180 | 95 | 256 | 0 | 0 | 209.6484 | 967.608 | 510.682 | 1376.1536
1607205 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 11:48:33 | 30.12.2022 11:50:43 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4693 | 0.2166
1607216 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 11:59:48 | 30.12.2022 12:44:00 | 0.7367 | 8 | 0 | 0 | 0 | 225 | 784 | 5.8936 | 0 | 0 | 0 | 165.7575 | 577.5728
1607218 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6649476 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 12:00:03 | 30.12.2022 15:45:00 | 3.7492 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.476 | 0 | 0 | 0 | 0
1607219 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6638880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 12:00:45 | 30.12.2022 16:58:00 | 4.9542 | 0 | 0 | 1 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9542 | 2244.2526 | 0 | 0
1607221 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6649481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 12:00:00 | 30.12.2022 15:42:00 | 3.7 | 1 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3270.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1607226 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:04:20 | 30.12.2022 12:54:23 | 0.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.71 | 4.171
1607231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:07:52 | 30.12.2022 12:10:08 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7182 | 0
1607239 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:18:04 | 30.12.2022 12:19:59 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1914 | 8.0707
1607262 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:33:45 | 30.12.2022 12:35:45 | 0.0333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1607263 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:34:40 | 30.12.2022 12:35:57 | 0.0214 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.2996 | 0 | 0 | 0 | 0.3424 | 0
1607272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:40:09 | 30.12.2022 14:46:00 | 2.0975 | 86 | 8 | 0 | 0 | 35 | 4 | 180.385 | 16.78 | 0 | 0 | 73.4125 | 8.39
1607279 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516036981 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:44:16 | 30.12.2022 14:44:00 | 1.9956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0
1607306 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | BR6630116 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:54:50 | 30.12.2022 13:47:00 | 0.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9104
1607319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6712012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:00:00 | 30.12.2022 14:43:00 | 1.7167 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.3271 | 0 | 0 | 0 | 0
1607320 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7128424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:00:01 | 30.12.2022 14:54:25 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9067 | 1071.5654
1607322 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:01:00 | 30.12.2022 16:56:00 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.5875 | 27.4169
1607323 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO7056067 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:00:00 | 30.12.2022 17:08:00 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9331
1607333 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 13:15:51 | 30.12.2022 14:41:05 | 1.4206 | 0 | 0 | 62 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.0772 | 34.0944 | 1.4206 | 0
1607338 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO7145422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 13:24:41 | 30.12.2022 13:27:04 | 0.0397 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 | 1793 | 0 | 0 | 0.1191 | 0 | 3.4936 | 71.1821
1607341 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7023195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:30:02 | 30.12.2022 15:05:00 | 1.5828 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 9.4968 | 0 | 0 | 0 | 371.958
1607342 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 13:30:22 | 30.12.2022 13:32:09 | 0.0297 | 19 | 2966 | 0 | 0 | 7 | 406 | 0.5643 | 88.0902 | 0 | 0 | 0.2079 | 12.0582
1607344 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10353850 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:30:59 | 30.12.2022 16:50:00 | 3.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3169 | 689.9152
1607345 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6578574 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 13:31:33 | 30.12.2022 15:27:00 | 1.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3324
1607366 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7123803 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 13:33:30 | 30.12.2022 14:47:00 | 1.225 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1607398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753092 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 13:53:06 | 30.12.2022 14:32:00 | 0.6483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6483 | 0 | 0 | 0 | 0
1607403 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6850721 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 14:00:02 | 30.12.2022 15:05:00 | 1.0828 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9996 | 0 | 0 | 0 | 0
1607412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7086746 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 14:00:00 | 30.12.2022 14:47:00 | 0.7833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9801 | 0 | 0 | 0 | 0
1607419 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:13:54 | 30.12.2022 14:19:14 | 0.0889 | 16 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4224 | 122.5042 | 0 | 0 | 0 | 0
1607419 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8824059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:13:54 | 30.12.2022 14:52:12 | 0.6383 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6383 | 296.8095 | 0 | 0 | 0 | 0
1607421 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6704337 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 13:49:06 | 30.12.2022 17:10:00 | 3.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0109
1607432 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:25:01 | 30.12.2022 14:28:00 | 0.0497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1029 | 0.0497 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 | 51.1413
1607456 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:35:14 | 30.12.2022 14:36:32 | 0.0217 | 0 | 0 | 11 | 7 | 17 | 279 | 0 | 0 | 0.2387 | 0.1519 | 0.3689 | 6.0543
1607461 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6580408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:36:55 | 30.12.2022 15:35:00 | 0.9681 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | 99 | 0 | 0 | 10.6491 | 6.7767 | 7.7448 | 95.8419
1607463 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6935678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:37:55 | 30.12.2022 15:24:00 | 0.7681 | 13 | 2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9853 | 2122.2603 | 0 | 0 | 0 | 0
1607503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7099472 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 14:46:18 | 30.12.2022 17:00:00 | 2.2283 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9679 | 0 | 0 | 0 | 0
1607542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7021555 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.12.2022 15:00:31 | 30.12.2022 15:46:00 | 0.7581 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3976 | 0 | 0 | 0 | 0
1607567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | BR6649485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 12:22:47 | 30.12.2022 16:04:00 | 3.6869 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.3416 | 0 | 0 | 0 | 0
1607572 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 15:06:51 | 30.12.2022 15:46:59 | 0.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4489 | 60.201
1607572 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 15:06:51 | 30.12.2022 17:51:25 | 2.7428 | 0 | 0 | 70 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 191.996 | 52.1132 | 150.854 | 0
1607597 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 15:17:23 | 30.12.2022 17:06:00 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4309 | 1174.8847
1607650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | BR6712369 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.12.2022 15:52:39 | 30.12.2022 20:06:00 | 4.2225 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.2475 | 0 | 0 | 0 | 0
1607675 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517287992 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 16:22:05 | 30.12.2022 16:59:00 | 0.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6153
1607684 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10822024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 16:33:11 | 30.12.2022 16:37:36 | 0.0736 | 0 | 0 | 89 | 22 | 144 | 45 | 0 | 0 | 6.5504 | 1.6192 | 10.5984 | 3.312
1607698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 16:55:43 | 30.12.2022 17:25:30 | 0.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2588 | 442.7888
1607706 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Direği | ISO6931771 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 17:04:37 | 30.12.2022 17:36:00 | 0.5231 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4322 | 0 | 0 | 0 | 0
1607714 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515431395 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 15:34:43 | 30.12.2022 17:20:00 | 1.7547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0188 | 0 | 0 | 0 | 0
1607741 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 17:26:43 | 30.12.2022 17:27:41 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5152 | 36.1767
1607775 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515995354 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 17:58:47 | 30.12.2022 20:36:00 | 2.6203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6203 | 0 | 0 | 0 | 0
1607792 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515169615 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 18:17:12 | 30.12.2022 19:48:00 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5133
1607800 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR6953427 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 18:20:36 | 30.12.2022 20:16:00 | 1.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8553
1607811 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 18:18:22 | 30.12.2022 18:40:22 | 0.3667 | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 | 774 | 1.1001 | 0.3667 | 0 | 0 | 35.2032 | 283.8258
1607824 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6832408 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 18:40:09 | 30.12.2022 19:33:00 | 0.8808 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5632 | 0 | 0 | 0 | 0
1607856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6856161 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 19:21:05 | 30.12.2022 20:43:00 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9224
1607866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO8775886 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 18:04:19 | 30.12.2022 20:08:00 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1928
1607877 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6817466 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 19:28:06 | 30.12.2022 20:59:00 | 1.515 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.485 | 0 | 0 | 0 | 0
1607897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6671566 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 20:07:14 | 30.12.2022 21:08:00 | 1.0128 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1872 | 0 | 0 | 0 | 0
1607902 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516976129 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 20:33:57 | 30.12.2022 21:11:00 | 0.6175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 0
1607910 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6945826 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 20:30:48 | 30.12.2022 21:17:00 | 0.77 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1607913 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6748108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 21:05:46 | 30.12.2022 22:46:00 | 1.6706 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5536 | 0 | 0 | 0 | 0
1607916 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515390005 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 21:35:35 | 30.12.2022 22:16:00 | 0.6736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6736 | 0 | 0 | 0 | 0
1607923 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515516665 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 22:08:45 | 30.12.2022 23:08:00 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 0
1607927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834901 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 22:17:17 | 31.12.2022 00:51:00 | 2.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0187
1607929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6680701 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 22:31:26 | 30.12.2022 23:26:00 | 0.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0034
1607935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO11148244 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 22:13:05 | 31.12.2022 00:01:00 | 1.7986 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5202 | 0 | 0 | 0 | 0
1607940 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6710189 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.12.2022 23:20:25 | 31.12.2022 00:05:22 | 0.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4888
1607961 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6709941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 00:14:30 | 31.12.2022 01:33:00 | 1.3083 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8577 | 0 | 0
1607969 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 00:42:20 | 31.12.2022 00:44:01 | 0.0281 | 19 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.5339 | 66.3722 | 0 | 0 | 0 | 8.43
1607999 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 00:50:12 | 31.12.2022 07:06:12 | 6.2667 | 12 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2004 | 12470.733 | 0 | 0 | 0 | 0
1608007 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2022 00:21:58 | 31.12.2022 01:10:19 | 0.8058 | 31 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9798 | 228.8472 | 0 | 0 | 0 | 0
1608007 | 2 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6718926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2022 00:21:58 | 31.12.2022 02:04:36 | 1.7106 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4212 | 51.318 | 0 | 0 | 0 | 0
1608050 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6987022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 02:26:03 | 31.12.2022 02:28:10 | 0.0353 | 22 | 31035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7766 | 1095.5355 | 0 | 0 | 0 | 0
1608053 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 02:27:04 | 31.12.2022 03:24:00 | 0.9489 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.978 | 28.467 | 0 | 0 | 0 | 0
1608072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6834901 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 03:11:37 | 31.12.2022 04:50:00 | 1.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6981
1608074 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7002836 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 04:16:58 | 31.12.2022 04:18:00 | 0.0172 | 7 | 372 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.1204 | 6.3984 | 0 | 0 | 0 | 5.16
1608091 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6951528 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 07:25:02 | 31.12.2022 08:37:00 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1514
1608091 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6951532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 07:25:02 | 31.12.2022 09:20:00 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9388
1608094 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO6998497 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 08:16:20 | 31.12.2022 09:30:00 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7954
1608098 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 08:29:37 | 31.12.2022 08:30:30 | 0.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 1.0731
1608101 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO12971781 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 08:30:00 | 31.12.2022 17:30:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944
1608104 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 08:39:02 | 31.12.2022 08:40:50 | 0.03 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1608106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934880 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 08:41:54 | 31.12.2022 09:39:00 | 0.9517 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.8373 | 0 | 0 | 0 | 0
1608123 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR7071654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:02 | 31.12.2022 16:57:00 | 7.9494 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.0198 | 0 | 0
1608124 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9070232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:01 | 31.12.2022 17:00:00 | 7.9997 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2967.8887 | 0 | 0 | 0 | 0
1608125 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7005673 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:03 | 31.12.2022 09:48:00 | 0.7992 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2696 | 0 | 0 | 0 | 0
1608126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7138443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:27 | 31.12.2022 11:08:00 | 2.1258 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1514 | 0 | 0
1608127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6752649 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:26 | 31.12.2022 13:37:00 | 4.6094 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.6726 | 0 | 0 | 0 | 0
1608128 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11543771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:31 | 31.12.2022 13:38:48 | 4.6381 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6381 | 672.5245 | 0 | 0
1608129 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7956749 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:40 | 31.12.2022 11:01:00 | 2.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.056 | 2.0056
1608130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6852520 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:00:00 | 31.12.2022 11:57:00 | 2.95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1608134 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:07:12 | 31.12.2022 09:08:12 | 0.0167 | 0 | 0 | 49 | 4 | 177 | 17 | 0 | 0 | 0.8183 | 0.0668 | 2.9559 | 0.2839
1608141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11115691 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 08:55:06 | 31.12.2022 09:29:00 | 0.565 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.725 | 0 | 0 | 0 | 0
1608143 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:17:21 | 31.12.2022 09:19:56 | 0.0431 | 181 | 335 | 11 | 1 | 10 | 1 | 7.8011 | 14.4385 | 0.4741 | 0.0431 | 0.431 | 0.0431
1608145 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6640721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:17:43 | 31.12.2022 09:22:57 | 0.0872 | 2 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1744 | 141.0024 | 0 | 0 | 0 | 0
1608156 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6802482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:24:07 | 31.12.2022 09:26:10 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 16.0398
1608168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7012437 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:30:12 | 31.12.2022 17:11:00 | 7.68 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4416 | 0 | 0 | 0 | 0
1608171 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:31:12 | 31.12.2022 09:33:49 | 0.0436 | 12 | 734 | 0 | 0 | 4 | 418 | 0.5232 | 32.0024 | 0 | 0 | 0.1744 | 18.2248
1608172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:31:14 | 31.12.2022 11:03:02 | 1.53 | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.37 | 38.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1608173 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:31:09 | 31.12.2022 17:17:00 | 7.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795.112
1608178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12028458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:22:59 | 31.12.2022 09:23:59 | 0.0167 | 38 | 9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6346 | 163.2258 | 0 | 0 | 0 | 0
1608180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6559727 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 09:32:56 | 31.12.2022 11:36:00 | 2.0511 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1029 | 0 | 0 | 0 | 0
1608182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:33:46 | 31.12.2022 09:34:01 | 0.0042 | 104 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4368 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0
1608210 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:00 | 31.12.2022 11:05:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8322 | 2198.0157
1608211 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:04 | 31.12.2022 12:56:00 | 2.9322 | 0 | 0 | 3 | 0 | 233 | 1429 | 0 | 0 | 8.7966 | 0 | 683.2026 | 4190.1138
1608212 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054038 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:00 | 31.12.2022 12:01:00 | 2.0167 | 0 | 0 | 19 | 1902 | 50 | 39 | 0 | 0 | 38.3173 | 3835.7634 | 100.835 | 78.6513
1608213 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7053176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:23 | 31.12.2022 14:52:52 | 4.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3735 | 5761.8954
1608214 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:29 | 31.12.2022 13:27:00 | 3.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3503 | 6.8838
1608215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6940889 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:59 | 31.12.2022 11:54:00 | 1.8836 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5292 | 0 | 0 | 0 | 0
1608216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6868934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:01:33 | 31.12.2022 10:49:00 | 0.7908 | 0 | 0 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6572 | 3.954 | 0 | 0
1608217 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6777013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:01:45 | 31.12.2022 12:53:00 | 2.8542 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.271 | 182.6688 | 0 | 0
1608220 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR8840359 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:00:00 | 31.12.2022 11:51:00 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 0 | 0
1608221 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6915515 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:02:22 | 31.12.2022 11:57:00 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9438 | 0 | 0
1608233 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7019796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 09:57:41 | 31.12.2022 10:34:02 | 0.6058 | 2 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2116 | 987.454 | 0 | 0 | 0 | 0
1608235 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR10559524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:09:16 | 31.12.2022 11:05:00 | 0.9289 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1514 | 0 | 0 | 0 | 0
1608236 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:09:47 | 31.12.2022 12:46:42 | 2.6153 | 132 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.2196 | 39.2295 | 0 | 0 | 0 | 0
1608240 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535268622 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:12:56 | 31.12.2022 11:14:00 | 1.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
1608246 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO11589683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:15:21 | 31.12.2022 10:16:13 | 0.0144 | 6 | 100 | 0 | 0 | 2 | 238 | 0.0864 | 1.44 | 0 | 0 | 0.0288 | 3.4272
1608262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:29:17 | 31.12.2022 10:32:00 | 0.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6342 | 27.8142
1608263 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7133212 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:30:09 | 31.12.2022 11:28:00 | 0.9642 | 0 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.9852 | 0 | 0 | 0 | 0
1608265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | DM | ISO6551883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:30:39 | 31.12.2022 17:00:26 | 6.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.338 | 13181.1956
1608266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7134553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:30:37 | 31.12.2022 17:10:00 | 6.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2512 | 4379.9112
1608269 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6548335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 10:32:58 | 31.12.2022 15:11:00 | 4.6339 | 1 | 13 | 0 | 0 | 34 | 101 | 4.6339 | 60.2407 | 0 | 0 | 157.5526 | 468.0239
1608277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:38:03 | 31.12.2022 10:40:13 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4079 | 7.6893
1608278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:38:03 | 31.12.2022 10:40:34 | 0.0419 | 73 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0587 | 5.6984 | 0 | 0 | 0 | 0
1608305 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:54:38 | 31.12.2022 10:56:00 | 0.0228 | 438 | 3641 | 0 | 0 | 23 | 0 | 9.9864 | 83.0148 | 0 | 0 | 0.5244 | 0
1608306 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:54:38 | 31.12.2022 10:56:00 | 0.0228 | 469 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6932 | 44.574 | 0 | 0 | 0 | 0
1608307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 10:54:51 | 31.12.2022 10:55:30 | 0.0108 | 15 | 3 | 0 | 0 | 290 | 280 | 0.162 | 0.0324 | 0 | 0 | 3.132 | 3.024
1608314 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9515378 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 11:00:50 | 31.12.2022 16:33:00 | 5.5361 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.0449 | 0 | 0 | 0 | 0
1608331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:06:26 | 31.12.2022 11:08:29 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1218 | 26.163
1608355 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO10597104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:17:38 | 31.12.2022 11:19:53 | 0.0375 | 0 | 0 | 1 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 21.15 | 0 | 0
1608361 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:19:14 | 31.12.2022 11:20:58 | 0.0289 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2601 | 0.7514 | 0 | 0 | 0 | 0
1608370 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:22:53 | 31.12.2022 13:10:31 | 1.7939 | 8 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3512 | 595.5748 | 0 | 0 | 0 | 0
1608370 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6908667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:22:53 | 31.12.2022 15:13:46 | 3.8481 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0886 | 7.6962 | 0 | 0 | 0 | 0
1608371 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:23:24 | 31.12.2022 11:25:47 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7468 | 1.0322
1608381 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | DM | ISO11598015 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-SCADA SİSTEM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 11:30:04 | 31.12.2022 15:26:00 | 3.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9152 | 5957.283
1608385 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO8671548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:31:41 | 31.12.2022 11:32:41 | 0.0167 | 0 | 0 | 49 | 4 | 177 | 17 | 0 | 0 | 0.8183 | 0.0668 | 2.9559 | 0.2839
1608387 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:32:32 | 31.12.2022 11:34:00 | 0.0244 | 0 | 0 | 1 | 74 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0.0244 | 1.8056 | 0.4148 | 0.9028
1608388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:32:37 | 31.12.2022 11:37:37 | 0.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 29.988
1608390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:33:20 | 31.12.2022 11:36:20 | 0.05 | 179 | 334 | 11 | 1 | 10 | 1 | 8.95 | 16.7 | 0.55 | 0.05 | 0.5 | 0.05
1608395 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE- SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:34:51 | 31.12.2022 12:06:55 | 0.5344 | 9 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8096 | 128.256 | 0 | 0 | 0 | 0
1608411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6894523 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 11:40:29 | 31.12.2022 12:27:00 | 0.7753 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3499 | 0 | 0 | 0 | 0
1608462 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6929531 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 12:00:14 | 31.12.2022 14:56:00 | 2.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3288
1608465 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6812303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 12:01:03 | 31.12.2022 17:00:00 | 4.9825 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.965 | 94.6675 | 0 | 0 | 0 | 0
1608466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 12:00:00 | 31.12.2022 14:42:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 680.4
1608471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7026757 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 12:05:29 | 31.12.2022 16:56:00 | 4.8419 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3598 | 0 | 0 | 0 | 0
1608478 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 12:11:56 | 31.12.2022 12:14:18 | 0.0394 | 73 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8762 | 5.3584 | 0 | 0 | 0 | 0
1608481 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 12:14:56 | 31.12.2022 12:29:25 | 0.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3802 | 10.1388
1608488 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516784132 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 12:23:09 | 31.12.2022 15:45:00 | 3.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3642
1608489 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 12:25:22 | 31.12.2022 12:26:59 | 0.0269 | 14 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3766 | 8.6618 | 0 | 0 | 0 | 0
1608492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10794171 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 12:29:06 | 31.12.2022 14:37:00 | 2.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9755 | 0
1608531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 13:00:05 | 31.12.2022 17:04:00 | 4.0653 | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0691 | 4.0653 | 0 | 0
1608533 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12666001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 13:00:57 | 31.12.2022 17:02:00 | 4.0175 | 0 | 0 | 3 | 991 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.0525 | 3981.3425 | 0 | 12.0525
1608584 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 13:22:23 | 31.12.2022 13:24:33 | 0.0361 | 181 | 335 | 11 | 1 | 10 | 1 | 6.5341 | 12.0935 | 0.3971 | 0.0361 | 0.361 | 0.0361
1608585 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 13:22:24 | 31.12.2022 13:24:08 | 0.0289 | 234 | 190 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7626 | 5.491 | 0 | 0 | 0.0578 | 0
1608598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 13:30:22 | 31.12.2022 16:19:00 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1816
1608600 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 13:31:34 | 31.12.2022 13:34:34 | 0.05 | 9 | 40 | 0 | 0 | 5 | 162 | 0.45 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 8.1
1608608 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320989 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 13:34:53 | 31.12.2022 15:03:00 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4686
1608620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 13:51:47 | 31.12.2022 13:53:15 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 1.098
1608624 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6937552 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 14:00:03 | 31.12.2022 16:09:00 | 2.1492 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.966 | 0 | 0
1608626 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6974592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 14:00:57 | 31.12.2022 14:49:00 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111.3112 | 0 | 4.004
1608627 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6937559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 14:01:00 | 31.12.2022 16:08:00 | 2.1167 | 0 | 0 | 1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 698.511 | 0 | 0
1608651 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6811783 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 14:31:38 | 31.12.2022 16:08:00 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0305
1608665 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515168944 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 14:42:47 | 31.12.2022 16:58:00 | 2.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2536
1608690 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6593444 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.12.2022 15:00:01 | 31.12.2022 16:58:00 | 1.9664 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9248 | 0 | 0
1608691 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 15:00:19 | 31.12.2022 16:09:49 | 1.1583 | 132 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8956 | 17.3745 | 0 | 0 | 0 | 0
1608697 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517401032 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 15:01:55 | 31.12.2022 17:41:00 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6514
1608699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6905216 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 14:47:53 | 31.12.2022 16:06:00 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3026
1608703 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6573669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 15:05:23 | 31.12.2022 15:08:23 | 0.05 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1608710 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 15:10:28 | 31.12.2022 15:11:40 | 0.02 | 66 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1608825 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6948421 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 15:43:38 | 31.12.2022 16:56:00 | 1.2061 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6488 | 0 | 0 | 0 | 0
1608842 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12859495 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 15:58:17 | 31.12.2022 16:08:17 | 0.1667 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6708 | 0 | 0 | 0 | 0
1608894 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6939510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:04:06 | 31.12.2022 17:57:00 | 0.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2994
1608907 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:14:53 | 31.12.2022 17:53:00 | 0.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2589 | 345.6032
1608908 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7404072 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:14:55 | 31.12.2022 18:12:00 | 0.9514 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8542 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 0
1608911 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 16:29:01 | 31.12.2022 17:40:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.2968
1608934 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515934141 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:34:48 | 31.12.2022 19:09:00 | 1.57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1608943 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12655003 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:39:30 | 31.12.2022 18:57:44 | 1.3039 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8992 | 0 | 0 | 0 | 0
1608943 | 2 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6581690 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:39:30 | 31.12.2022 21:54:31 | 4.2503 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.5114 | 0 | 0 | 0 | 0
1608969 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 17:55:21 | 31.12.2022 18:03:21 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0424
1609005 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6814039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 18:18:00 | 31.12.2022 19:16:00 | 0.9667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8012 | 0 | 0
1609027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6680394 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 18:42:04 | 31.12.2022 20:17:00 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9864
1609030 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO8655355 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 18:49:55 | 31.12.2022 19:55:00 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9782
1609036 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 18:59:32 | 31.12.2022 19:01:00 | 0.0244 | 469 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4436 | 47.702 | 0 | 0 | 0 | 0
1609045 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6839609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 18:22:47 | 31.12.2022 19:14:59 | 0.87 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.84 | 0 | 0 | 0 | 0
1609058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516186979 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 19:07:49 | 31.12.2022 20:07:00 | 0.9864 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7416 | 0 | 0 | 0 | 0
1609065 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6839609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 19:18:17 | 31.12.2022 19:44:00 | 0.4286 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.4552 | 0 | 0 | 0 | 0
1609093 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6718695 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 20:35:04 | 31.12.2022 21:27:00 | 0.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5488
1609110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11445624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.12.2022 23:00:19 | 01.01.2023 02:18:12 | 3.2981 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.7554 | 0 | 0 | 0 | 0
1609114 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR7027934 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 23:11:44 | 31.12.2022 23:50:00 | 0.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9292
1609126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6958326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.12.2022 21:53:32 | 31.12.2022 23:13:32 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6665 | 734.6483