## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | TEMMUZ
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
G646028 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_52636 | GEÇİCİ KESİNTİ | Dağıtım-AG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:58:45 | 24.07.2018 13:58:45 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658431 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142266 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:30:00 | 01.07.2018 11:19:00 | 1.8167 | 14 | 16 | 9 | 17 | 25.4334 | 29.0667 | 16.35 | 30.8834
674792 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_2554 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:03:00 | 01.07.2018 11:55:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.7334
674794 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_3016 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:00:24 | 02.07.2018 12:01:24 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.3334
674795 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_2531 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:00:25 | 03.07.2018 11:45:25 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11
675114 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:30:26 | 08.07.2018 12:33:26 | 3.05 | 1 | 926 | 0 | 26 | 3.05 | 2824.3 | 0 | 79.3
675115 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:31:00 | 01.07.2018 12:31:00 | 3 | 0 | 496 | 3 | 2 | 0 | 1488 | 9 | 6
676299 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_28934 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:07:00 | 02.07.2018 11:43:00 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 2.6 | 176.8
676696 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_409 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:23 | 04.07.2018 10:06:23 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 125.4
676697 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_409 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:01:53 | 05.07.2018 12:28:53 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 293.25
676701 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_409 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:23 | 07.07.2018 09:41:23 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 131.1994
676702 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_409 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:00 | 09.07.2018 10:06:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56.1
676833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91199 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:59:00 | 02.07.2018 13:00:00 | 3.0167 | 7 | 5 | 42 | 1 | 21.1167 | 15.0833 | 126.7001 | 3.0167
676836 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:45:53 | 03.07.2018 11:48:53 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.35
676837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91398 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 10:00:22 | 04.07.2018 12:41:22 | 2.6833 | 0 | 451 | 3 | 163 | 0 | 1210.1818 | 8.05 | 437.3828
677286 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:00:00 | 01.07.2018 11:00:00 | 2 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 160 | 0 | 6
677287 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 11:30:52 | 01.07.2018 13:30:52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70
677288 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:00:48 | 02.07.2018 10:39:48 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.15
677289 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 11:33:29 | 02.07.2018 13:34:29 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.4168
677290 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:00:10 | 03.07.2018 11:00:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 124
677291 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 11:30:50 | 03.07.2018 12:34:50 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48.0001
677292 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:31 | 04.07.2018 11:03:31 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 96.35
677293 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 11:30:11 | 04.07.2018 13:08:11 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.6332
677295 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:25 | 05.07.2018 11:00:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 180
677468 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:43 | 07.07.2018 10:59:43 | 1.9833 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 172.5497 | 0 | 3.9667
677469 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1855 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 11:00:00 | 07.07.2018 12:54:00 | 1.9 | 0 | 174 | 0 | 13 | 0 | 330.6 | 0 | 24.7
677470 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 13:30:09 | 07.07.2018 15:24:09 | 1.9 | 0 | 133 | 0 | 3 | 0 | 252.7 | 0 | 5.7
677471 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3111 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:26 | 07.07.2018 11:58:26 | 2.9667 | 2 | 538 | 0 | 1 | 5.9333 | 1596.0685 | 0 | 2.9667
677472 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2990 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:42 | 08.07.2018 11:56:42 | 2.9333 | 1 | 333 | 1 | 0 | 2.9333 | 976.7989 | 2.9333 | 0
677473 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2990 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:24 | 08.07.2018 12:00:24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 219
678172 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 11:00:01 | 05.07.2018 12:47:01 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 98.0832
680589 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:30:26 | 02.07.2018 13:42:26 | 4.2 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 310.8 | 0 | 12.6
680841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172271 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 08:35:00 | 02.07.2018 10:04:00 | 1.4833 | 11 | 0 | 302 | 597 | 16.3166 | 0 | 447.9657 | 885.548
680976 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_274053 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 10:01:00 | 01.07.2018 15:05:00 | 5.0667 | 9 | 56 | 49 | 1103 | 45.6 | 283.7335 | 248.2668 | 5588.537
682403 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_1393 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:09 | 04.07.2018 12:10:09 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76.0001
682405 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_117845 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:12 | 05.07.2018 12:00:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93
682406 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_21923 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:46 | 06.07.2018 12:05:46 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 231.2498
682408 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_2525 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:54 | 07.07.2018 12:00:54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78
683234 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_276317 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:00:39 | 01.07.2018 19:45:39 | 10.75 | 2 | 22 | 0 | 0 | 21.5 | 236.5 | 0 | 0
684593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9860 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:07:39 | 02.07.2018 14:07:39 | 5 | 4 | 2363 | 0 | 1 | 20 | 11815 | 0 | 5
684597 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_7914 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:19 | 08.07.2018 14:05:19 | 5.0833 | 0 | 164 | 0 | 4 | 0 | 833.6661 | 0 | 20.3333
684598 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_41053 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:15:00 | 07.07.2018 13:59:00 | 4.7333 | 0 | 0 | 109 | 66 | 0 | 0 | 515.933 | 312.3998
684602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_15820 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:15:00 | 05.07.2018 13:59:00 | 4.7333 | 0 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 321.8664 | 9.4667
684603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:22:30 | 04.07.2018 12:22:30 | 3 | 0 | 135 | 80 | 108 | 0 | 405 | 240 | 324
684613 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_106487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:00 | 10.07.2018 13:48:00 | 4.8 | 0 | 22 | 33 | 164 | 0 | 105.6 | 158.4 | 787.2
684614 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_84381 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:09 | 10.07.2018 14:00:09 | 5 | 1 | 589 | 0 | 1 | 5 | 2945 | 0 | 5
684660 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_69915 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:10:49 | 02.07.2018 12:25:49 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 113.75
684661 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_69445 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 14:00:08 | 02.07.2018 16:33:08 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.75
684662 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_13129 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 11:15:00 | 03.07.2018 14:13:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 118.6668
684663 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_97164 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:30:00 | 03.07.2018 11:15:00 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 171.5
684710 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14259 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:00:00 | 02.07.2018 10:50:00 | 1.8333 | 4 | 505 | 1 | 10 | 7.3333 | 925.8316 | 1.8333 | 18.3333
684711 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11031 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 13:00:59 | 03.07.2018 15:38:59 | 2.6333 | 0 | 375 | 1 | 16 | 0 | 987.4987 | 2.6333 | 42.1333
687667 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_67604 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 07:00:00 | 03.07.2018 09:50:00 | 2.8333 | 0 | 0 | 54 | 546 | 0 | 0 | 152.9998 | 1546.9982
687787 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149802 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 10:00:19 | 01.07.2018 13:05:19 | 3.0833 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 6.1667 | 43.1666 | 49.3333
687849 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:25:00 | 01.07.2018 14:02:00 | 4.6167 | 0 | 30 | 4 | 30 | 0 | 138.5001 | 18.4667 | 138.5001
687973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_13858 , KONYA_OGMUSDIREK_7543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:46 | 09.07.2018 14:00:46 | 5 | 3 | 741 | 1 | 4 | 15 | 3705 | 5 | 20
687977 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_20000 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:30 | 07.07.2018 12:40:30 | 3.6667 | 0 | 405 | 5 | 12 | 0 | 1485.0014 | 18.3333 | 44
687979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_75431 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:01:08 | 06.07.2018 14:01:08 | 5 | 1 | 937 | 7 | 34 | 5 | 4685 | 35 | 170
687982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_13635 , KONYA_OGMUSDIREK_14106 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:30:00 | 05.07.2018 13:59:00 | 4.4833 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 2066.8151 | 0 | 0
687984 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_7900 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:19:41 | 04.07.2018 13:56:41 | 4.6167 | 2 | 1025 | 0 | 0 | 9.2333 | 4732.0868 | 0 | 0
687988 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_14680 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:18:31 | 03.07.2018 14:18:31 | 5 | 3 | 1854 | 0 | 1 | 15 | 9270 | 0 | 5
688054 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169270 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 10:00:00 | 02.07.2018 11:52:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 117.6002 | 0
688277 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164539 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 10:00:00 | 01.07.2018 10:51:00 | 0.85 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 2.55 | 0 | 52.7
688293 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_21924 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:01 | 08.07.2018 11:31:01 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 181.2002
688296 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_115662 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:32 | 09.07.2018 12:14:32 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 106.6999
688297 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_3016 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:41 | 10.07.2018 12:29:41 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.6666
688406 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22523 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 13:00:50 | 02.07.2018 15:37:50 | 2.6167 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 628.0008 | 0 | 0
688407 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_152739 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:45:00 | 02.07.2018 12:05:00 | 2.3333 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 450.3327 | 0 | 0
688408 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_160171 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:10:00 | 01.07.2018 11:34:00 | 2.4 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 271.2 | 0 | 0
688489 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161668 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 10:00:40 | 06.07.2018 12:48:40 | 2.8 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0
688490 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_18617 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 10:00:08 | 05.07.2018 14:25:08 | 4.4167 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 318.0002 | 0 | 22.0833
688491 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_507237 , KONYA_AGDIREK_550562 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 10:00:45 | 04.07.2018 12:01:45 | 2.0167 | 0 | 144 | 0 | 7 | 0 | 290.4005 | 0 | 14.1167
688492 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25228 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 10:00:39 | 03.07.2018 14:56:39 | 4.9333 | 0 | 232 | 0 | 9 | 0 | 1144.5326 | 0 | 44.4
688532 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_453998 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 10:00:44 | 03.07.2018 13:07:44 | 3.1167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 199.4669
688533 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_88380 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 10:00:13 | 04.07.2018 14:02:13 | 4.0333 | 0 | 228 | 0 | 1 | 0 | 919.5992 | 0 | 4.0333
688535 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_11799 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 10:00:53 | 06.07.2018 13:43:53 | 3.7167 | 0 | 593 | 0 | 8 | 0 | 2203.9853 | 0 | 29.7334
689702 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_66496 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 11:00:21 | 03.07.2018 12:13:21 | 1.2167 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 18.2501 | 0 | 1.2167
689727 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_361044 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:23:00 | 03.07.2018 10:19:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.6666
689730 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7596 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:00:50 | 01.07.2018 13:05:50 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 110.2499
689734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_355579 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 10:00:00 | 01.07.2018 10:33:00 | 0.55 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 20.35 | 2.2 | 0
689756 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 13:30:51 | 01.07.2018 18:52:51 | 5.3667 | 0 | 3 | 62 | 1283 | 0 | 16.1 | 332.7335 | 6885.4376
689782 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_300374 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 12:20:22 | 03.07.2018 13:22:22 | 1.0333 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 44.4332 | 0 | 5.1666
689795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_331636 , KONYA_AGDIREK_332153 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:23 | 04.07.2018 10:33:23 | 1.55 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 210.8 | 0 | 0
689813 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 10:00:13 | 02.07.2018 11:15:13 | 1.25 | 0 | 143 | 0 | 39 | 0 | 178.75 | 0 | 48.75
689814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264616 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 10:00:54 | 03.07.2018 10:32:54 | 0.53333 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 145.0658 | 0 | 0.53333
689815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90237 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 10:15:00 | 05.07.2018 12:47:00 | 2.5333 | 4 | 1746 | 6 | 609 | 10.1333 | 4423.1942 | 15.2 | 1542.798
689887 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:00:24 | 02.07.2018 17:17:24 | 8.2833 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 0
689889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58043 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:00 | 05.07.2018 10:02:00 | 1.0333 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 98.1663 | 0 | 0
689890 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2220190 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:00:00 | 03.07.2018 17:23:00 | 8.3833 | 0 | 215 | 143 | 454 | 0 | 1802.416 | 1198.8162 | 3806.0318
689905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56777 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 10:30:00 | 05.07.2018 12:27:00 | 1.95 | 1 | 345 | 2 | 58 | 1.95 | 672.75 | 3.9 | 113.1
689922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_293610 , KONYA_AGDIREK_294051 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 14:14:24 | 05.07.2018 15:37:24 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 87.1498
689942 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_91227 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:43 | 04.07.2018 17:03:43 | 8.05 | 0 | 369 | 127 | 440 | 0 | 2970.45 | 1022.35 | 3542
689943 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:48 | 05.07.2018 16:58:48 | 7.9667 | 0 | 0 | 127 | 434 | 0 | 0 | 1011.7671 | 3457.5348
689949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_60362 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:00 | 04.07.2018 12:59:00 | 3.9833 | 0 | 536 | 0 | 202 | 0 | 2135.0649 | 0 | 804.6327
689960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_321848 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 14:00:11 | 05.07.2018 15:37:11 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.7334
689964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317436 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 14:00:01 | 03.07.2018 16:29:01 | 2.4833 | 4 | 323 | 353 | 975 | 9.9333 | 802.1156 | 876.6155 | 2421.2467
690000 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_89611 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:45:00 | 01.07.2018 13:51:00 | 4.1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 8.2 | 82
690030 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2220189 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:16 | 06.07.2018 17:11:16 | 8.1833 | 0 | 571 | 13 | 70 | 0 | 4672.6814 | 106.3833 | 572.8331
690031 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_189546 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:15 | 07.07.2018 15:53:15 | 6.8833 | 8 | 470 | 597 | 2253 | 55.0666 | 3235.1651 | 4109.348 | 15508.1425
690033 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:47 | 08.07.2018 17:17:47 | 8.2833 | 0 | 169 | 67 | 164 | 0 | 1399.8828 | 554.9831 | 1358.4661
690034 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72203 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:10:22 | 09.07.2018 17:14:22 | 8.0667 | 0 | 0 | 7 | 556 | 0 | 0 | 56.4667 | 4485.0685
690036 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169383 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:31 | 10.07.2018 16:47:31 | 7.7833 | 0 | 0 | 116 | 128 | 0 | 0 | 902.8663 | 996.2662
690065 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_91227 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:01:41 | 13.07.2018 16:47:41 | 7.7667 | 0 | 369 | 127 | 440 | 0 | 2865.9012 | 986.3671 | 3417.3348
690067 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:42 | 12.07.2018 16:51:42 | 7.85 | 0 | 0 | 127 | 434 | 0 | 0 | 996.95 | 3406.9
690075 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38497 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:00:00 | 01.07.2018 13:50:00 | 4.8333 | 1 | 146 | 1 | 0 | 4.8333 | 705.6662 | 4.8333 | 0
690286 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_326262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:30 | 04.07.2018 13:47:30 | 4.7833 | 0 | 904 | 4 | 411 | 0 | 4324.1303 | 19.1333 | 1965.9486
690295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_135909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 08:53:40 | 06.07.2018 12:02:40 | 3.15 | 0 | 0 | 25 | 1058 | 0 | 0 | 78.75 | 3332.7
690310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_276047 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 13:00:00 | 04.07.2018 15:38:00 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 100.0665
690346 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_169871 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 11:00:00 | 01.07.2018 13:25:00 | 2.4167 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 26.5834 | 0 | 2.4167
690347 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_141141 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:00:00 | 01.07.2018 10:16:00 | 1.2667 | 0 | 122 | 6 | 338 | 0 | 154.5337 | 7.6 | 428.1345
690361 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_54456 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:05:00 | 01.07.2018 14:26:00 | 5.35 | 5 | 7 | 0 | 100 | 26.75 | 37.45 | 0 | 535
690367 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28460 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 13:00:54 | 07.07.2018 16:56:54 | 3.9333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0
690370 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19063 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:45 | 05.07.2018 18:22:45 | 9.3667 | 1 | 0 | 18 | 0 | 9.3667 | 0 | 168.6001 | 0
690371 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19062 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:00:47 | 01.07.2018 16:35:47 | 7.5833 | 1 | 0 | 36 | 42 | 7.5833 | 0 | 272.9999 | 318.4999
690372 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19148 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:47 | 07.07.2018 13:02:47 | 4.0333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0
690373 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_283 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:56 | 06.07.2018 16:45:56 | 7.75 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 170.5 | 0
690374 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23948 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:00:21 | 03.07.2018 15:35:21 | 6.5833 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 105.3333 | 0
690376 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_265 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:10:02 | 04.07.2018 16:34:02 | 7.4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0
690380 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_4355 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:00:00 | 02.07.2018 15:58:00 | 6.9667 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 55.7334 | 6.9667
690497 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_386 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 10:35:00 | 02.07.2018 16:44:00 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 774.9
690501 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_33137 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:00:19 | 02.07.2018 12:00:19 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
690504 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 08:00:00 | 07.07.2018 11:00:00 | 3 | 2 | 1204 | 0 | 5 | 6 | 3612 | 0 | 15
690505 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3657 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:00:36 | 03.07.2018 10:55:36 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 63.2501
690506 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3657 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 13:00:10 | 03.07.2018 16:19:10 | 3.3167 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 109.4501
690549 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_5815 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 10:01:12 | 05.07.2018 11:44:12 | 1.7167 | 0 | 0 | 14 | 83 | 0 | 0 | 24.0334 | 142.4836
690558 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_47881 , KIRSEHIR_AGDIREK_55647 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:25 | 06.07.2018 11:48:25 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 753.2
690586 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_16483 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10300 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 10:00:59 | 01.07.2018 13:28:59 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 180.2668
690589 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_16483 , NEVSEHIR_AGDIREK_16876 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 10:06:19 | 01.07.2018 13:06:19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 282
690619 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_187784 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 10:30:00 | 02.07.2018 11:20:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0
690624 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_29250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:00:00 | 02.07.2018 17:43:00 | 8.7167 | 23 | 3 | 105 | 4 | 200.4834 | 26.15 | 915.2504 | 34.8667
690625 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_29647 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:00:25 | 03.07.2018 17:29:25 | 8.4833 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 593.8331 | 246.0166
690626 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_114703 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:00 | 04.07.2018 16:13:00 | 7.2167 | 1 | 34 | 51 | 12 | 7.2167 | 245.3668 | 368.0502 | 86.6
690628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_45072 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 15:00:54 | 06.07.2018 17:27:54 | 2.45 | 0 | 65 | 0 | 13 | 0 | 159.25 | 0 | 31.85
690629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_363 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:58 | 04.07.2018 12:47:58 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1785.7318
690630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2377 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 13:30:55 | 06.07.2018 16:37:55 | 3.1167 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 168.3002 | 0 | 0
690631 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12397 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:41 | 06.07.2018 11:48:41 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 117.6
690652 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343908 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:36:13 | 08.07.2018 16:37:13 | 7.0167 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 217.5168 | 0
690653 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21113 , NEVSEHIR_ENHDIREK_25435 , NEVSEHIR_ENHDIREK_27123 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:18 | 09.07.2018 16:35:18 | 7.5833 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 204.7499 | 0
690654 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3293 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:23 | 10.07.2018 16:36:23 | 7.6 | 0 | 0 | 14 | 136 | 0 | 0 | 106.4 | 1033.6
690671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_11940 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:07 | 04.07.2018 11:18:07 | 2.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 0
690672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_13254 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:30:00 | 03.07.2018 10:58:00 | 1.4667 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 95.3336 | 0 | 8.8
691668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_622993 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:01:45 | 01.07.2018 15:01:45 | 6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0
691669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_359064 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 16:03:22 | 01.07.2018 18:35:22 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65.8666
691681 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33277 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 13:30:00 | 02.07.2018 14:36:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 97.9
691683 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:15:00 | 02.07.2018 14:00:00 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 579.5
691684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:35:00 | 03.07.2018 13:38:00 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 639.9
691696 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33277 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 13:30:28 | 04.07.2018 14:56:28 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 127.5664
691699 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_956 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 10:00:00 | 02.07.2018 11:49:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 690.3346
691717 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_42904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:57 | 10.07.2018 14:20:57 | 5.3333 | 0 | 451 | 19 | 863 | 0 | 2405.3318 | 101.3333 | 4602.6638
691719 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2170 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 13:01:57 | 04.07.2018 14:47:57 | 1.7667 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 259.7005 | 0 | 0
691723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_178037 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:00:47 | 02.07.2018 14:47:47 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1480.5325
691741 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193860 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:00:13 | 02.07.2018 15:55:13 | 6.9167 | 0 | 7 | 36 | 559 | 0 | 48.4167 | 249.0001 | 3866.4185
691926 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_164668 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:53 | 05.07.2018 16:32:53 | 7.5333 | 0 | 67 | 7 | 21 | 0 | 504.7331 | 52.7333 | 158.1999
691927 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:51 | 06.07.2018 17:12:51 | 8.2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 24.6 | 139.4
691928 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_158134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:05:03 | 07.07.2018 17:06:03 | 8.0167 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 328.6835 | 0
691929 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_169017 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:21 | 08.07.2018 17:12:21 | 8.2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 32.8 | 0 | 131.2 | 0
691931 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_40998 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:52 | 09.07.2018 17:51:52 | 8.85 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 203.55 | 0
691942 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_102094 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 11:02:04 | 01.07.2018 18:35:04 | 7.55 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 369.95 | 0 | 7.55
691949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145528 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:33:00 | 02.07.2018 12:16:00 | 2.7167 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 195.6002 | 2.7167
691962 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_169799 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 10:00:00 | 02.07.2018 13:05:00 | 3.0833 | 0 | 0 | 21 | 238 | 0 | 0 | 64.7499 | 733.8325
691968 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_117845 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:22 | 11.07.2018 13:55:22 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 152.4168
691974 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_115604 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:13 | 12.07.2018 12:25:13 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 215.2502
691980 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_31884 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:10 | 13.07.2018 12:12:10 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76.8
691982 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_2925 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:35 | 14.07.2018 12:15:35 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 87.75
691983 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_60423 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 09:00:39 | 15.07.2018 11:20:39 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100.3332
691988 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_216938 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 13:13:04 | 01.07.2018 16:50:04 | 3.6167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.3334 | 0 | 0
691989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | NEVSEHIR_HUCRE_154084 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 02:00:00 | 02.07.2018 02:47:00 | 0.78333 | 2 | 590 | 0 | 0 | 1.5667 | 462.1647 | 0 | 0
692002 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22116 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 14:01:54 | 01.07.2018 17:52:54 | 3.85 | 12 | 3 | 0 | 0 | 46.2 | 11.55 | 0 | 0
692003 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_29248 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 11:30:00 | 01.07.2018 15:05:00 | 3.5833 | 1 | 0 | 92 | 39 | 3.5833 | 0 | 329.6664 | 139.7499
692005 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 08:30:01 | 03.07.2018 12:31:01 | 4.0167 | 0 | 0 | 15 | 371 | 0 | 0 | 60.2501 | 1490.1846
692010 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_21732 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 17:01:01 | 01.07.2018 17:59:01 | 0.96667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 96.667 | 0 | 0
692045 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_169799 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 10:00:14 | 02.07.2018 13:05:14 | 3.0833 | 0 | 0 | 21 | 238 | 0 | 0 | 64.7499 | 733.8325
692060 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_266149 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 16:30:49 | 01.07.2018 18:18:49 | 1.8 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 185.4 | 0 | 0
692088 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 12:00:11 | 03.07.2018 16:06:11 | 4.1 | 1 | 74 | 6 | 772 | 4.1 | 303.4 | 24.6 | 3165.2
692092 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169767 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 08:30:58 | 04.07.2018 12:47:58 | 4.2833 | 0 | 1 | 13 | 1350 | 0 | 4.2833 | 55.6833 | 5782.4955
692093 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 12:00:40 | 04.07.2018 15:50:40 | 3.8333 | 0 | 0 | 25 | 355 | 0 | 0 | 95.8333 | 1360.8321
692094 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164074 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:44 | 05.07.2018 15:15:44 | 6.25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0
692098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_16029 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:06:43 | 02.07.2018 09:27:43 | 0.35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0
692101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5432 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:13:33 | 03.07.2018 14:20:33 | 5.1167 | 2 | 474 | 47 | 9 | 10.2333 | 2425.3016 | 240.4835 | 46.05
692102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6457 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 14:00:13 | 03.07.2018 16:56:13 | 2.9333 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 111.4665 | 0 | 0
692110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_3252 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 13:05:38 | 02.07.2018 19:28:38 | 6.3833 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1397.9493 | 0 | 0
692111 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37229 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:01:00 | 03.07.2018 11:02:00 | 2.0167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 201.667 | 0 | 0
692112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37219 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 14:00:37 | 03.07.2018 15:44:37 | 1.7333 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 218.3996 | 0 | 0
692113 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_447846 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 15:30:21 | 03.07.2018 17:24:21 | 1.9 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 110.2 | 0 | 0
692114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_385054 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:09:41 | 04.07.2018 11:42:41 | 2.55 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 0 | 0
692116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39286 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 14:05:50 | 04.07.2018 19:56:50 | 5.85 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 953.55 | 0 | 0
692120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_255928 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:25:50 | 05.07.2018 13:32:50 | 4.1167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.9334 | 0 | 0
692121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_388656 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:20:11 | 06.07.2018 14:29:11 | 5.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 97.85 | 0 | 0
692122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37434 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 14:00:44 | 06.07.2018 15:44:44 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.6
692123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_455681 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:07 | 07.07.2018 12:09:07 | 3.15 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 459.9 | 0 | 0
692133 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7448 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 13:30:16 | 07.07.2018 18:20:16 | 4.8333 | 0 | 1020 | 0 | 3 | 0 | 4929.9966 | 0 | 14.5
692134 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3293 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:00 | 07.07.2018 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 753.5342 | 0 | 0
692135 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4059 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 13:00:14 | 06.07.2018 16:12:14 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0
692180 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_8243 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:30:57 | 02.07.2018 10:51:57 | 1.35 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 110.7 | 0 | 2.7
692328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56077 , AKSARAY_AGDIREK_57609 , AKSARAY_OGMUSDIREK_13211 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 14:00:29 | 01.07.2018 18:36:29 | 4.6 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 0
692547 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_24819 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 10:00:03 | 06.07.2018 13:32:03 | 3.5333 | 0 | 661 | 39 | 159 | 0 | 2335.5311 | 137.7999 | 561.7995
692550 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_35552 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 19:00:05 | 04.07.2018 23:22:05 | 4.3667 | 13 | 0 | 376 | 0 | 56.7667 | 0 | 1641.8679 | 0
692552 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_46904 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 10:00:46 | 03.07.2018 12:40:46 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 | 0
692554 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6161 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 10:00:33 | 02.07.2018 15:38:33 | 5.6333 | 6 | 0 | 5 | 0 | 33.8 | 0 | 28.1667 | 0
692555 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_8686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 10:00:34 | 02.07.2018 13:08:34 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 297.6664
692674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_302909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 03:00:00 | 02.07.2018 03:07:00 | 0.11667 | 0 | 3591 | 0 | 0 | 0 | 418.962 | 0 | 0
692688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_12118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:36:16 | 03.07.2018 12:41:16 | 3.0833 | 0 | 1094 | 0 | 44 | 0 | 3373.163 | 0 | 135.6665
692733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 10:00:15 | 07.07.2018 18:33:15 | 8.55 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 196.65 | 350.55
692756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11051 , AKSARAY_OGMUSDIREK_11181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:03:00 | 02.07.2018 17:03:00 | 8 | 2 | 720 | 2 | 57 | 16 | 5760 | 16 | 456
692758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11051 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:06:27 | 03.07.2018 12:32:27 | 3.4333 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 429.1662 | 0 | 3.4333
692760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56525 , AKSARAY_AGDIREK_56536 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 13:00:01 | 03.07.2018 19:01:01 | 6.0167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 126.3501 | 0 | 0
692764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_38208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:35 | 05.07.2018 13:01:35 | 4.0167 | 2 | 1058 | 0 | 1 | 8.0333 | 4249.6369 | 0 | 4.0167
692765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_341528 , KONYA_OGMUSDIREK_30302 , KONYA_OGMUSDIREK_36917 , KONYA_OGMUSDIREK_65757 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:00:00 | 02.07.2018 11:52:00 | 2.8667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 470.1339 | 0 | 0
692767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23483 , KONYA_OGMUSDIREK_29427 , KONYA_OGMUSDIREK_29428 , KONYA_OGMUSDIREK_36117 , KONYA_OGMUSDIREK_59321 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:00:49 | 03.07.2018 13:27:49 | 4.45 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 841.05 | 0 | 0
692769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36815 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 02:15:00 | 03.07.2018 02:55:00 | 0.66667 | 0 | 3679 | 0 | 0 | 0 | 2452.6789 | 0 | 0
692881 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44832 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:00:52 | 02.07.2018 10:58:52 | 1.9667 | 0 | 98 | 0 | 869 | 0 | 192.7337 | 0 | 1709.0362
692885 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_243024 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:00:53 | 01.07.2018 17:34:53 | 8.5667 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 59.9667 | 0 | 565.4002
693299 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_25701 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:30:46 | 02.07.2018 12:35:46 | 3.0833 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 3.0833 | 320.6663
693318 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_5677 , NEVSEHIR_AGDIREK_5678 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 15:00:47 | 03.07.2018 17:53:47 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.8333
693328 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20918 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:00:07 | 03.07.2018 17:11:07 | 8.1833 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 114.5666 | 0 | 24.55
693347 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_356892 , KONYA_AGPANOBOX_966 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:30:56 | 02.07.2018 11:54:56 | 2.4 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 379.2 | 0 | 4.8
693357 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_175551 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 12:10:18 | 03.07.2018 15:06:18 | 2.9333 | 0 | 0 | 4 | 105 | 0 | 0 | 11.7333 | 307.9996
693379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338062 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 12:00:19 | 02.07.2018 15:01:19 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 156.8668
693391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_184491 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:18:03 | 03.07.2018 14:19:03 | 5.0167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 326.0836 | 0 | 0
693396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4345 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 13:00:10 | 04.07.2018 19:36:10 | 6.6 | 8 | 5052 | 2 | 50 | 52.8 | 33343.2 | 13.2 | 330
693400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2632 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 10:00:16 | 05.07.2018 17:05:16 | 7.0833 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1296.2494 | 0 | 0
693417 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_288872 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 10:30:12 | 02.07.2018 10:58:12 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 67.6672
693487 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_305742 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:30:11 | 04.07.2018 11:08:11 | 1.6333 | 0 | 1494 | 2 | 4336 | 0 | 2440.195 | 3.2667 | 7082.1189
693491 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324253 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2018 09:45:00 | 01.07.2018 10:10:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 31.2503 | 0
693503 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_79333 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:41 | 07.07.2018 17:36:41 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 877.2
693505 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20918 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:18 | 05.07.2018 17:07:18 | 8.1167 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 113.6334 | 0 | 24.35
693507 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_43892 , NEVSEHIR_AGDIREK_46902 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:39 | 04.07.2018 19:15:39 | 10.25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 0 | 0
693539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99396 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 15:30:44 | 03.07.2018 18:42:44 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.4
693541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_465316 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:00:47 | 03.07.2018 14:07:47 | 5.1167 | 0 | 82 | 0 | 19 | 0 | 419.5669 | 0 | 97.2167
693772 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319550 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:00:23 | 03.07.2018 12:08:23 | 3.1333 | 0 | 0 | 22 | 96 | 0 | 0 | 68.9333 | 300.7997
693773 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360865 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 13:00:14 | 03.07.2018 15:15:14 | 2.25 | 0 | 0 | 116 | 420 | 0 | 0 | 261 | 945
693816 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327237 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 10:00:21 | 05.07.2018 13:37:21 | 3.6167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3167 | 0
693817 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 10:00:46 | 03.07.2018 13:11:46 | 3.1833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7333 | 0
693836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_325516 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 13:10:00 | 05.07.2018 19:03:00 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 152.9666
693838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 13:00:00 | 09.07.2018 19:39:00 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 831.25
693844 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_16658 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 10:00:20 | 03.07.2018 12:19:20 | 2.3167 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 145.9502
693846 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_43704 , KIRSEHIR_REKORTMAN_53393 , KIRSEHIR_REKORTMAN_71787 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 10:00:27 | 04.07.2018 10:44:27 | 0.73333 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 18.3332 | 0 | 0.73333
693871 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_311331 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 10:00:00 | 02.07.2018 12:47:00 | 2.7833 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 281.1163 | 0 | 2.7833
693920 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_352770 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:01 | 04.07.2018 15:20:01 | 6.3333 | 0 | 1707 | 0 | 1 | 0 | 10810.9943 | 0 | 6.3333
693924 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_387524 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 14:00:57 | 06.07.2018 18:29:57 | 4.4833 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 2412.0315 | 0 | 0
693925 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164197 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 10:00:37 | 03.07.2018 14:59:37 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 134.5499
693926 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_2205712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:03:30 | 06.07.2018 10:43:30 | 1.6667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0
693954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_262428 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:18:49 | 03.07.2018 14:18:49 | 5 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 0
693964 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319384 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:00:42 | 03.07.2018 14:06:42 | 5.1 | 0 | 413 | 0 | 4 | 0 | 2106.3 | 0 | 20.4
693971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340902 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:33:18 | 03.07.2018 15:23:18 | 5.8333 | 0 | 85 | 1 | 396 | 0 | 495.8331 | 5.8333 | 2309.9987
693974 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_32994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:30:15 | 04.07.2018 14:22:15 | 4.8667 | 0 | 464 | 9 | 485 | 0 | 2258.1349 | 43.8 | 2360.3349
693976 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339920 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:19:06 | 05.07.2018 14:19:06 | 5 | 0 | 497 | 0 | 80 | 0 | 2485 | 0 | 400
693977 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_117916 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:22:41 | 06.07.2018 13:38:41 | 4.2667 | 0 | 544 | 0 | 18 | 0 | 2321.0685 | 0 | 76.8001
694015 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21560 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 13:00:42 | 05.07.2018 15:45:42 | 2.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
694016 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_21560 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:00 | 05.07.2018 10:11:00 | 1.1833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 84.0164 | 0 | 0
694017 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_326818 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:54 | 06.07.2018 13:50:54 | 4.8333 | 0 | 0 | 82 | 363 | 0 | 0 | 396.3331 | 1754.4988
694018 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_326818 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:00 | 04.07.2018 13:42:00 | 4.7 | 0 | 0 | 82 | 363 | 0 | 0 | 385.4 | 1706.1
694027 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_356367 , KONYA_OGMUSDIREK_64708 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 10:00:12 | 07.07.2018 14:42:12 | 4.7 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1189.1 | 0 | 0
694036 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126113 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 11:00:26 | 03.07.2018 14:01:26 | 3.0167 | 0 | 0 | 1 | 584 | 0 | 0 | 3.0167 | 1761.7353
694123 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 10:00:21 | 03.07.2018 14:49:21 | 4.8167 | 7 | 620 | 25 | 97 | 33.7167 | 2986.3354 | 120.4167 | 467.217
694126 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_276656 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 10:00:09 | 04.07.2018 12:33:09 | 2.55 | 0 | 47 | 0 | 68 | 0 | 119.85 | 0 | 173.4
694127 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_276656 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 10:00:02 | 04.07.2018 14:21:02 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 682.95
694128 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 10:00:12 | 04.07.2018 10:46:12 | 0.76667 | 0 | 2 | 52 | 951 | 0 | 1.5333 | 39.8668 | 729.1032
694165 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_999 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 11:00:39 | 03.07.2018 12:43:39 | 1.7167 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 243.7671 | 0 | 0
694955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_185084 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 13:14:00 | 02.07.2018 14:29:00 | 1.25 | 0 | 725 | 17 | 206 | 0 | 906.25 | 21.25 | 257.5
695022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_358044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 11:00:00 | 02.07.2018 13:37:00 | 2.6167 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.6334 | 0
695126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_14818 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 10:00:57 | 03.07.2018 11:31:57 | 1.5167 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 229.0172 | 0 | 0
695130 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_761 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 11:25:12 | 03.07.2018 18:32:12 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 284.6668
695425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_5417 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:00:42 | 03.07.2018 15:53:42 | 6.8833 | 0 | 99 | 0 | 10 | 0 | 681.4497 | 0 | 68.8333
695457 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4946 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:27 | 04.07.2018 11:33:27 | 2.55 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
695465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_188419 , KONYA_OGMUSDIREK_28863 , KONYA_OGMUSDIREK_35534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:37 | 04.07.2018 12:13:37 | 3.2167 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 2862.8363 | 0 | 0
695467 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_157244 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 11:00:46 | 03.07.2018 11:44:46 | 0.73333 | 0 | 21 | 7 | 83 | 0 | 15.3999 | 5.1333 | 60.8664
695468 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_264942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 01:00:00 | 03.07.2018 02:13:00 | 1.2167 | 0 | 3 | 0 | 281 | 0 | 3.65 | 0 | 341.8843
695472 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4768 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 14:35:17 | 04.07.2018 17:35:17 | 3 | 4 | 0 | 114 | 76 | 12 | 0 | 342 | 228
695562 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4816 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 13:00:39 | 07.07.2018 15:24:39 | 2.4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16.8 | 0 | 4.8
695563 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4768 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 10:00:00 | 05.07.2018 12:28:00 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 182.5336
695564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_4768 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:35 | 06.07.2018 09:53:35 | 0.88333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 52.9998 | 0 | 0
695565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_4768 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 10:00:08 | 06.07.2018 11:28:08 | 1.4667 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 202.4005 | 0 | 0
695566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_17092 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:46 | 07.07.2018 11:39:46 | 2.65 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 177.55 | 0 | 0
695598 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_169233 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 17:00:17 | 03.07.2018 17:59:17 | 0.98333 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.5999 | 0
695642 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346722 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 10:05:49 | 05.07.2018 14:20:49 | 4.25 | 0 | 405 | 3 | 14 | 0 | 1721.25 | 12.75 | 59.5
695643 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_346722 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 10:00:21 | 05.07.2018 14:27:21 | 4.45 | 0 | 209 | 0 | 1 | 0 | 930.05 | 0 | 4.45
695645 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 13:00:23 | 04.07.2018 16:36:23 | 3.6 | 3 | 319 | 3 | 5 | 10.8 | 1148.4 | 10.8 | 18
695659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93438 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 10:00:22 | 07.07.2018 10:51:22 | 0.85 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0.85 | 219.3
695660 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137343 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:00 | 04.07.2018 10:33:00 | 1.55 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 51.15 | 0 | 6.2
695661 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99724 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 10:00:00 | 04.07.2018 13:36:00 | 3.6 | 0 | 0 | 12 | 629 | 0 | 0 | 43.2 | 2264.4
695687 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2205710 , KONYA_HUCRE_171649 , KONYA_HUCRE_171652 , KONYA_HUCRE_171657 , KONYA_HUCRE_350835 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 01:30:00 | 02.07.2018 02:08:00 | 0.63333 | 24 | 813 | 60 | 316 | 15.1999 | 514.8973 | 37.9998 | 200.1323
695691 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171649 , KONYA_HUCRE_171652 , KONYA_HUCRE_171657 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 02:14:09 | 04.07.2018 02:49:09 | 0.58333 | 24 | 813 | 57 | 316 | 13.9999 | 474.2473 | 33.2498 | 184.3323
695694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:03:13 | 06.07.2018 14:57:13 | 5.9 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 241.9 | 5.9
695696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2980 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 08:30:52 | 04.07.2018 13:16:52 | 4.7667 | 0 | 2007 | 0 | 102 | 0 | 9566.7067 | 0 | 486.2003
695700 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_9522 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 15:15:08 | 06.07.2018 19:34:08 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 526.6337
695723 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_16780 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:21:00 | 06.07.2018 13:37:00 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 132.2668
695731 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_188 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 10:00:29 | 04.07.2018 13:53:29 | 3.8833 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 3.8833 | 260.1831
695736 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_24163 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:03:35 | 05.07.2018 13:06:35 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 113.4
695755 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 02:05:00 | 03.07.2018 02:35:00 | 0.5 | 3 | 530 | 0 | 0 | 1.5 | 265 | 0 | 0
695814 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26930 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 10:00:01 | 04.07.2018 12:05:01 | 2.0833 | 0 | 0 | 99 | 265 | 0 | 0 | 206.2497 | 552.0824
695816 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7645 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:20 | 04.07.2018 14:19:20 | 5.3167 | 1 | 113 | 38 | 446 | 5.3167 | 600.7837 | 202.0335 | 2371.2348
695817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_1060 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:46 | 04.07.2018 10:17:46 | 1.2833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.9499 | 0 | 0
695833 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2235646 , KONYA_OGMUSDIREK_51091 , KONYA_OGMUSDIREK_51105 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.07.2018 09:00:06 | 02.07.2018 14:47:06 | 5.7833 | 0 | 18 | 0 | 589 | 0 | 104.0999 | 0 | 3406.3814
695834 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55361 , KONYA_OGMUSDIREK_55460 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:00:39 | 03.07.2018 17:10:39 | 8.1667 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 8.1667 | 0 | 661.5003
695842 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_199937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 14:10:47 | 10.07.2018 16:54:47 | 2.7333 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 732.5324 | 0 | 0
695844 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_199937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:24 | 10.07.2018 13:53:24 | 4.8833 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1308.7324 | 0 | 0
695845 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_106734 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:01:00 | 09.07.2018 14:08:00 | 5.1167 | 3 | 282 | 4 | 244 | 15.35 | 1442.9009 | 20.4667 | 1248.4675
695846 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:00 | 05.07.2018 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 967.1344 | 0 | 2.9667
696600 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31145 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:30:35 | 04.07.2018 13:07:35 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 177.2168
696601 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4287 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:01 | 04.07.2018 11:58:01 | 2.9667 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 507.3006 | 0 | 2.9667
696756 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_2200500 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 10:09:34 | 03.07.2018 11:11:34 | 1.0333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0
696759 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_50606 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 14:00:28 | 06.07.2018 17:45:28 | 3.75 | 0 | 0 | 16 | 183 | 0 | 0 | 60 | 686.25
696761 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24698 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:04 | 05.07.2018 10:19:04 | 1.3167 | 0 | 0 | 13 | 120 | 0 | 0 | 17.1167 | 158.0004
696796 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGHAT_941858 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:01 | 06.07.2018 11:17:01 | 2.2833 | 1 | 757 | 2 | 135 | 2.2833 | 1728.4808 | 4.5667 | 308.2495
696816 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9562 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 10:00:09 | 05.07.2018 12:05:09 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 314.5828
696824 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGHAT_941320 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:18 | 08.07.2018 13:47:18 | 4.7833 | 0 | 759 | 6 | 254 | 0 | 3630.5475 | 28.7 | 1214.9658
696897 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:22 | 04.07.2018 15:20:22 | 6.3333 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1646.6658 | 0 | 0
696965 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12935 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 10:00:33 | 06.07.2018 13:48:33 | 3.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0
696978 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329330 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:00 | 05.07.2018 17:57:00 | 8.95 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2327 | 0 | 0
697160 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12935 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 10:00:17 | 04.07.2018 14:15:17 | 4.25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
697187 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169819 , NIGDE_ENHDIREK_169829 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 08:30:00 | 09.07.2018 16:13:00 | 7.7167 | 0 | 0 | 34 | 384 | 0 | 0 | 262.3668 | 2963.2013
697192 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164899 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 08:30:44 | 06.07.2018 12:37:44 | 4.1167 | 1 | 24 | 7 | 25 | 4.1167 | 98.8001 | 28.8167 | 102.9167
697193 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170498 , NIGDE_ENHDIREK_170552 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 12:00:01 | 06.07.2018 15:54:01 | 3.9 | 0 | 0 | 4 | 114 | 0 | 0 | 15.6 | 444.6
697194 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_163502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 08:45:11 | 07.07.2018 16:07:11 | 7.3667 | 2 | 0 | 65 | 89 | 14.7333 | 0 | 478.8336 | 655.6336
697212 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289748 , NEVSEHIR_HUCRE_289752 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 10:00:00 | 04.07.2018 10:21:00 | 0.35 | 3 | 84 | 12 | 80 | 1.05 | 29.4 | 4.2 | 28
697310 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_12759 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 10:00:00 | 05.07.2018 11:56:00 | 1.9333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7333 | 0
697373 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_14654 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.07.2018 09:24:21 | 03.07.2018 17:14:21 | 7.8333 | 0 | 79 | 0 | 7 | 0 | 618.8331 | 0 | 54.8333
697375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51351 , AKSARAY_AGDIREK_53610 , AKSARAY_AGDIREK_60965 , AKSARAY_AGDIREK_84291 , AKSARAY_AGDIREK_86852 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 13:00:43 | 05.07.2018 18:12:43 | 5.2 | 0 | 507 | 0 | 5 | 0 | 2636.4 | 0 | 26
697378 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_18110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:34 | 05.07.2018 11:56:34 | 2.9333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 96.7999 | 0 | 0
697404 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_14654 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:03:00 | 04.07.2018 18:58:00 | 9.9167 | 0 | 79 | 0 | 7 | 0 | 783.4169 | 0 | 69.4167
697431 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:57 | 05.07.2018 11:12:57 | 2.2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 156.2 | 0 | 0
697434 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_244568 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 13:00:06 | 05.07.2018 15:35:06 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2.5833 | 0 | 69.7499
697435 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_427692 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 15:00:23 | 05.07.2018 15:54:23 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 0
697436 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_7761 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:44 | 06.07.2018 15:33:44 | 6.55 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 373.35 | 0 | 13.1
697437 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319055 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 13:00:45 | 06.07.2018 15:34:45 | 2.5667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 69.3001 | 0 | 0
697438 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51434 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:03 | 07.07.2018 10:03:03 | 1.05 | 0 | 236 | 0 | 2 | 0 | 247.8 | 0 | 2.1
697439 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51069 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 14:00:07 | 07.07.2018 18:21:07 | 4.35 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 748.2 | 0 | 0
697441 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_92182 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:24:46 | 08.07.2018 12:24:46 | 3 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 87 | 0 | 21
697476 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_52136 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:27 | 04.07.2018 15:40:27 | 6.6667 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 80 | 0 | 293.3335
697508 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_52136 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:04 | 07.07.2018 16:00:04 | 7 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 84 | 0 | 308
697527 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:46 | 05.07.2018 12:15:46 | 3.25 | 0 | 0 | 5 | 211 | 0 | 0 | 16.25 | 685.75
697539 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_63519 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:50 | 04.07.2018 15:40:50 | 6.6667 | 0 | 363 | 0 | 73 | 0 | 2420.0012 | 0 | 486.6669
697552 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_151915 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:55 | 05.07.2018 14:25:55 | 5.4167 | 0 | 363 | 0 | 73 | 0 | 1966.2512 | 0 | 395.4169
697553 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_151915 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:42 | 06.07.2018 17:43:42 | 8.7167 | 0 | 363 | 0 | 73 | 0 | 3164.1512 | 0 | 636.3169
697566 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_151915 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:16 | 07.07.2018 15:03:16 | 6.05 | 0 | 363 | 0 | 73 | 0 | 2196.15 | 0 | 441.65
697614 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_13118 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.07.2018 09:00:28 | 04.07.2018 18:04:28 | 9.0667 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 9.0667 | 0 | 879.467
698175 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6011 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:17:49 | 01.07.2018 09:39:00 | 1.3531 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4122 | 0 | 0
698189 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 04:01:10 | 01.07.2018 10:50:00 | 6.8139 | 0 | 0 | 87 | 554 | 0 | 0 | 592.8084 | 3774.8951
698199 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 05:09:44 | 01.07.2018 08:21:00 | 3.1878 | 0 | 0 | 32 | 369 | 0 | 0 | 102.009 | 1176.2908
698212 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_333329 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 05:03:24 | 01.07.2018 06:31:00 | 1.46 | 7 | 530 | 1 | 5 | 10.22 | 773.8 | 1.46 | 7.3
698245 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4199 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 05:56:10 | 01.07.2018 06:50:00 | 0.89722 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 48.4499
698253 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 05:56:13 | 01.07.2018 06:44:00 | 0.79639 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 390.2311 | 6.3711 | 27.8737
698254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_197799 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 06:15:23 | 01.07.2018 09:28:00 | 3.2103 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.5234 | 0
698259 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_258072 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 06:21:56 | 01.07.2018 09:58:00 | 3.6011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8033 | 0 | 0
698260 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_317088 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 06:17:09 | 01.07.2018 09:29:00 | 3.1975 | 1 | 787 | 0 | 1 | 3.1975 | 2516.4325 | 0 | 3.1975
698261 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_14162 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 05:58:16 | 01.07.2018 06:53:00 | 0.91222 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 41.0499 | 0 | 0.91222
698262 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 06:02:23 | 01.07.2018 06:54:00 | 0.86028 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 84.3074 | 0 | 0
698279 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39219 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 06:35:44 | 01.07.2018 07:51:00 | 1.2544 | 18 | 1455 | 14 | 8 | 22.5799 | 1825.2102 | 17.5622 | 10.0355
698313 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_176360 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 06:34:47 | 01.07.2018 09:06:00 | 2.5203 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 90.7301 | 0
698318 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 05:30:47 | 01.07.2018 07:49:00 | 2.3036 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11.5181 | 4.6072
698337 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7695 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 07:19:50 | 01.07.2018 08:37:00 | 1.2861 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.5778 | 0 | 0
698361 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11485 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 07:23:21 | 01.07.2018 08:19:00 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 331.1175
698366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22521 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 07:25:01 | 01.07.2018 09:16:00 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 284.8569
698381 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_29757 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 07:29:39 | 01.07.2018 08:54:00 | 1.4058 | 0 | 0 | 84 | 383 | 0 | 0 | 118.0897 | 538.4329
698386 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21092 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 07:38:48 | 01.07.2018 10:01:00 | 2.37 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 87.69 | 0 | 16.59
698401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_117609 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 07:34:16 | 01.07.2018 09:51:00 | 2.2789 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.4145 | 0
698402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13717 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 07:54:00 | 01.07.2018 12:55:00 | 5.0167 | 0 | 412 | 1 | 46 | 0 | 2066.868 | 5.0167 | 230.7668
698411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 07:56:34 | 01.07.2018 09:04:00 | 1.1239 | 0 | 470 | 0 | 3 | 0 | 528.2283 | 0 | 3.3717
698413 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_168392 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 07:56:36 | 01.07.2018 09:50:00 | 1.89 | 0 | 571 | 0 | 6 | 0 | 1079.19 | 0 | 11.34
698461 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:03:22 | 01.07.2018 08:57:00 | 0.89389 | 3 | 288 | 4 | 251 | 2.6817 | 257.4403 | 3.5756 | 224.3664
698463 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_2552 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:19:37 | 01.07.2018 09:51:00 | 1.5231 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1.5231 | 0 | 18.2767 | 0
698466 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:13:43 | 01.07.2018 12:34:00 | 4.3381 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.7045 | 0
698474 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580269111 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:23:14 | 01.07.2018 08:51:00 | 0.46278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46278 | 0 | 0
698476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329462 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:26:27 | 01.07.2018 09:33:00 | 1.1092 | 0 | 25 | 19 | 298 | 0 | 27.7293 | 21.0742 | 330.5327
698479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27163 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:06:56 | 01.07.2018 09:42:00 | 1.5844 | 1 | 137 | 4 | 21 | 1.5844 | 217.0683 | 6.3378 | 33.2732
698493 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516272765 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:29:47 | 01.07.2018 08:55:00 | 0.42028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42028
698500 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_83003 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:33:21 | 01.07.2018 09:58:00 | 1.4108 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6433 | 0
698509 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516448865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:37:11 | 01.07.2018 10:32:00 | 1.9136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9136
698511 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_27349 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:34:46 | 01.07.2018 09:21:00 | 0.77056 | 7 | 0 | 41 | 0 | 5.3939 | 0 | 31.593 | 0
698513 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10753 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:41:23 | 01.07.2018 10:36:00 | 1.9103 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.1028 | 0
698525 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193613 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:47:25 | 01.07.2018 11:02:00 | 2.2431 | 0 | 296 | 5 | 1 | 0 | 663.9458 | 11.2153 | 2.2431
698529 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:50:24 | 01.07.2018 11:19:00 | 2.4767 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 17.3367 | 32.1967
698537 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:47:43 | 01.07.2018 11:25:00 | 2.6214 | 0 | 0 | 19 | 298 | 0 | 0 | 49.8064 | 781.1742
698540 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_139501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:52:10 | 01.07.2018 09:30:00 | 0.63056 | 0 | 791 | 4 | 4 | 0 | 498.773 | 2.5222 | 2.5222
698545 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_342966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:00:37 | 01.07.2018 10:56:00 | 2.9231 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.0767 | 0
698555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2906 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:59:08 | 01.07.2018 11:26:00 | 2.4478 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 242.3302
698566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 09:04:36 | 01.07.2018 10:48:00 | 1.7233 | 1 | 0 | 140 | 460 | 1.7233 | 0 | 241.2662 | 792.7318
698582 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 09:08:38 | 01.07.2018 17:07:00 | 7.9728 | 21 | 866 | 5 | 16 | 167.4284 | 6904.4275 | 39.8639 | 127.5645
698593 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 09:14:42 | 01.07.2018 14:08:00 | 4.8883 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 249.3048 | 0 | 29.33
698598 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 11:14:07 | 01.07.2018 13:13:00 | 1.9814 | 1 | 0 | 116 | 4 | 1.9814 | 0 | 229.8412 | 7.9256
698601 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_356919 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 09:18:03 | 01.07.2018 11:29:00 | 2.1825 | 0 | 0 | 32 | 287 | 0 | 0 | 69.84 | 626.3775
698627 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24641 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 09:29:44 | 01.07.2018 11:00:00 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.1154
698631 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 09:29:37 | 01.07.2018 11:00:00 | 1.5064 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 588.9985 | 1.5064 | 24.1022
698639 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_318272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 09:34:31 | 01.07.2018 12:05:00 | 2.5081 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.5887
698640 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_59447 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 09:36:23 | 01.07.2018 12:32:00 | 2.9269 | 8 | 1761 | 83 | 30 | 23.4155 | 5154.3413 | 242.936 | 87.8082
698644 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_232854 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2018 09:36:28 | 01.07.2018 11:00:00 | 1.3922 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.6677 | 0 | 0
698651 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_13400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 08:34:56 | 01.07.2018 10:31:00 | 1.9344 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.6888 | 0 | 0
698660 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2225979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 09:15:09 | 01.07.2018 11:20:00 | 2.0808 | 1 | 1838 | 20 | 611 | 2.0808 | 3824.5655 | 41.6166 | 1271.3871
698705 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098990 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2018 10:10:19 | 01.07.2018 12:28:00 | 2.2947 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8842 | 0 | 0
698715 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32921 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 10:18:27 | 01.07.2018 12:50:00 | 2.5258 | 0 | 319 | 67 | 74 | 0 | 805.7398 | 169.2306 | 186.9114
698728 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360724 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 10:25:45 | 01.07.2018 12:29:00 | 2.0542 | 3 | 12 | 0 | 0 | 6.1625 | 24.65 | 0 | 0
698733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 10:26:48 | 01.07.2018 12:14:00 | 1.7867 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 144.7203 | 0 | 0
698750 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_138043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 10:33:22 | 01.07.2018 12:53:00 | 2.3272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3272
698754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324596 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 10:35:48 | 01.07.2018 12:22:00 | 1.77 | 2 | 0 | 187 | 6 | 3.54 | 0 | 330.99 | 10.62
698762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580244076 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 10:39:15 | 01.07.2018 12:47:00 | 2.1292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1292
698794 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79376 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 10:51:06 | 01.07.2018 11:46:00 | 0.915 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0
698795 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516312420 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 10:50:47 | 01.07.2018 13:34:00 | 2.7203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7203
698798 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_263206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 11:01:23 | 01.07.2018 12:00:00 | 0.97694 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 118.2097
698805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_13347 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 10:55:26 | 01.07.2018 12:35:00 | 1.6594 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2972 | 0
698807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_93209 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 07:31:19 | 01.07.2018 11:04:00 | 3.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5447 | 0 | 0
698812 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580233894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 11:00:43 | 01.07.2018 15:04:00 | 4.0547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0547
698818 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 11:05:49 | 01.07.2018 11:46:00 | 0.66972 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 103.8066 | 0 | 0
698821 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_81784 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 11:08:55 | 01.07.2018 12:19:00 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1681
698838 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_111318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 11:16:23 | 01.07.2018 11:55:00 | 0.64361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.0797 | 0 | 0
698839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_38129 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 11:21:09 | 01.07.2018 12:35:00 | 1.2308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6158 | 0 | 0
698845 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_445380 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 11:25:08 | 01.07.2018 13:11:00 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1155
698854 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_420276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 11:36:00 | 01.07.2018 12:22:00 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.4335
698863 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_44870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 11:44:18 | 01.07.2018 14:33:00 | 2.8117 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 104.0318 | 0 | 8.435
698879 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_120458 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 11:59:37 | 01.07.2018 13:14:00 | 1.2397 | 19 | 0 | 4 | 0 | 23.5547 | 0 | 4.9589 | 0
698883 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_24200 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:01:49 | 01.07.2018 15:59:00 | 3.9531 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11.8592 | 0 | 19.7653
698890 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580260062 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:07:38 | 01.07.2018 13:23:00 | 1.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0
698903 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516124338 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:22:20 | 01.07.2018 13:55:00 | 1.5444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 | 0 | 0
698904 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18313 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:23:20 | 01.07.2018 13:12:00 | 0.81111 | 0 | 0 | 268 | 96 | 0 | 0 | 217.3775 | 77.8666
698909 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516328656 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:25:03 | 01.07.2018 18:34:00 | 6.1492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1492
698922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133441 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:31:58 | 01.07.2018 13:00:00 | 0.46722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46722 | 0 | 0
698929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_23341 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:33:42 | 01.07.2018 17:39:00 | 5.0883 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3533 | 0 | 0
698930 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_42380 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:41:11 | 01.07.2018 13:28:00 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78028
698932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_130374 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:40:43 | 01.07.2018 15:30:00 | 2.8214 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.892
698939 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79374 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:45:44 | 01.07.2018 13:35:00 | 0.82111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82111 | 0 | 0
698941 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_106819 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:49:51 | 01.07.2018 14:37:00 | 1.7858 | 7 | 0 | 188 | 6 | 12.5008 | 0 | 335.736 | 10.715
698948 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_105219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:57:24 | 01.07.2018 14:21:00 | 1.3933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3933 | 0 | 0
698949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:45:48 | 01.07.2018 16:28:00 | 3.7033 | 0 | 2332 | 0 | 1 | 0 | 8636.1656 | 0 | 3.7033
698953 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331828 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:49:15 | 01.07.2018 14:03:00 | 1.2292 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1.2292 | 6.1459 | 0 | 3.6875
698969 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:18:13 | 01.07.2018 16:42:00 | 3.3964 | 0 | 250 | 0 | 6 | 0 | 849.0975 | 0 | 20.3783
698975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580169855 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:22:35 | 01.07.2018 15:13:00 | 1.8403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8403
698976 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_14670 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 12:59:10 | 01.07.2018 14:30:00 | 1.5139 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 242.2224 | 0 | 0
698990 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:34:17 | 01.07.2018 15:25:00 | 1.8453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8453 | 0 | 0
698992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_82279 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:36:30 | 01.07.2018 14:23:00 | 0.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0
698994 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_357362 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:32:15 | 01.07.2018 16:46:00 | 3.2292 | 10 | 3657 | 33 | 2938 | 32.2917 | 11809.0747 | 106.5626 | 9487.3015
699015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6011 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:44:12 | 01.07.2018 15:20:00 | 1.5967 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3867 | 0 | 0
699022 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:49:56 | 01.07.2018 15:26:00 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6011
699026 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_104734 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:48:56 | 01.07.2018 15:57:00 | 2.1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1344 | 0 | 0
699033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_315018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:58:23 | 01.07.2018 14:14:00 | 0.26028 | 8 | 2172 | 0 | 0 | 2.0822 | 565.3282 | 0 | 0
699034 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_8407 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:42:41 | 01.07.2018 14:42:00 | 0.98861 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.8292 | 0
699036 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73016 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:59:38 | 01.07.2018 15:05:00 | 1.0894 | 0 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 123.1067 | 2.1789
699043 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_10071 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:03:32 | 01.07.2018 14:46:00 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.2011
699044 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_143644 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:59:24 | 01.07.2018 18:15:00 | 4.26 | 0 | 0 | 126 | 449 | 0 | 0 | 536.76 | 1912.74
699052 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22393 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:08:15 | 01.07.2018 15:27:00 | 1.3125 | 4 | 0 | 34 | 0 | 5.25 | 0 | 44.625 | 0
699060 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516114133 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:12:41 | 01.07.2018 15:24:00 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1886
699061 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13445 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:13:01 | 01.07.2018 15:20:00 | 1.1164 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 136.1996 | 0 | 3.3492
699065 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_83379 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:14:13 | 01.07.2018 18:55:00 | 4.6797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6797 | 0 | 0
699074 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_5089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:22:18 | 01.07.2018 14:43:00 | 0.345 | 1 | 0 | 79 | 405 | 0.345 | 0 | 27.255 | 139.725
699077 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:09:55 | 01.07.2018 14:46:00 | 0.60139 | 0 | 28 | 8 | 35 | 0 | 16.8389 | 4.8111 | 21.0486
699091 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_29570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:37:21 | 01.07.2018 16:14:00 | 1.6108 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 75.709 | 0
699093 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20335 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:38:49 | 01.07.2018 15:15:00 | 0.60306 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.6796
699094 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79961 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:37:58 | 01.07.2018 16:12:00 | 1.5672 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6722 | 0
699099 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311166 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:41:12 | 01.07.2018 16:35:00 | 1.8967 | 5 | 4 | 7 | 10 | 9.4833 | 7.5867 | 13.2767 | 18.9667
699100 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:40:48 | 01.07.2018 15:37:00 | 0.93667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.81
699103 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:44:54 | 01.07.2018 16:17:00 | 1.535 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 18.42 | 0 | 13.815
699104 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464230 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:47:33 | 01.07.2018 15:34:00 | 0.77417 | 0 | 4 | 0 | 48 | 0 | 3.0967 | 0 | 37.1602
699110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2797 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:06:55 | 01.07.2018 15:16:00 | 2.1514 | 0 | 145 | 0 | 24 | 0 | 311.9515 | 0 | 51.6334
699111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:49:41 | 01.07.2018 15:50:00 | 1.0053 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81.4277 | 0 | 0
699113 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_129896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:51:23 | 01.07.2018 15:22:00 | 0.51028 | 9 | 13 | 21 | 30 | 4.5925 | 6.6336 | 10.7159 | 15.3084
699125 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516264190 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 14:59:02 | 01.07.2018 18:23:00 | 3.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3994 | 0 | 0
699132 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7431 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 15:08:14 | 01.07.2018 16:11:00 | 1.0461 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 77.4121 | 0 | 0
699136 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_108565 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 15:08:41 | 01.07.2018 16:35:00 | 1.4386 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3158 | 0
699149 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12184 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 15:15:47 | 01.07.2018 17:10:00 | 1.9036 | 0 | 0 | 4 | 577 | 0 | 0 | 7.6144 | 1098.383
699155 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617714 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 15:29:23 | 01.07.2018 16:11:00 | 0.69361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69361 | 0 | 0
699170 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 13:34:13 | 01.07.2018 21:26:00 | 7.8631 | 3 | 32 | 93 | 396 | 23.5892 | 251.6179 | 731.2646 | 3113.7718
699182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 15:53:04 | 01.07.2018 18:09:00 | 2.2656 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 65.7012 | 0 | 6.7967
699192 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445592 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.07.2018 16:04:16 | 01.07.2018 17:26:00 | 1.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3622 | 0 | 0
699196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12809 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 16:01:18 | 01.07.2018 18:50:00 | 2.8117 | 0 | 201 | 0 | 4 | 0 | 565.1457 | 0 | 11.2467
699201 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 16:05:39 | 01.07.2018 17:26:00 | 1.3392 | 0 | 0 | 44 | 103 | 0 | 0 | 58.9235 | 137.9345
699219 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96513 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 16:19:07 | 01.07.2018 19:09:00 | 2.8314 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3256 | 0 | 0
699223 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24923 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 16:21:03 | 01.07.2018 18:39:00 | 2.2992 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 172.4377 | 0
699231 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 16:23:12 | 01.07.2018 21:25:00 | 5.03 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 407.43 | 0 | 0
699236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_111331 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 16:31:52 | 01.07.2018 17:24:00 | 0.86889 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 19.1156 | 0 | 0.86889
699237 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184357 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 16:32:05 | 01.07.2018 17:22:00 | 0.83194 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.1263 | 0
699241 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516244199 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 16:32:17 | 01.07.2018 17:45:00 | 1.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2119 | 0 | 0
699242 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_166333 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 16:36:51 | 01.07.2018 18:46:00 | 2.1525 | 5 | 403 | 13 | 36 | 10.7625 | 867.4575 | 27.9825 | 77.49
699255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12960 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 16:46:36 | 01.07.2018 17:45:00 | 0.97333 | 0 | 430 | 1 | 22 | 0 | 418.5319 | 0.97333 | 21.4133
699260 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 16:56:48 | 01.07.2018 18:02:00 | 1.0867 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51.0735 | 0 | 0
699282 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12176 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 17:10:03 | 01.07.2018 18:12:00 | 1.0325 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0325 | 0 | 1.0325
699288 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580192715 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 17:22:02 | 01.07.2018 19:34:00 | 2.1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1994 | 0 | 0
699300 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516264425 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 17:28:12 | 01.07.2018 18:29:00 | 1.0133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 0 | 0
699308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_319012 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 17:27:04 | 01.07.2018 18:22:00 | 0.91556 | 1 | 802 | 0 | 0 | 0.91556 | 734.2791 | 0 | 0
699324 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_95543 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 17:25:06 | 01.07.2018 18:11:00 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 181.305
699327 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61644 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 17:42:10 | 01.07.2018 18:07:00 | 0.41389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41389 | 0 | 0
699339 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_89312 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 17:50:03 | 01.07.2018 20:41:00 | 2.8492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8492
699344 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_55037 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2018 17:52:56 | 01.07.2018 19:32:00 | 1.6511 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 75.9511 | 0 | 6.6044
699350 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580284764 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2018 17:55:04 | 01.07.2018 23:49:32 | 5.9078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8156 | 0 | 0
699351 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 17:55:23 | 01.07.2018 18:40:00 | 0.74361 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.74361 | 0 | 18.5903
699353 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516321376 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:01:03 | 01.07.2018 19:30:00 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4825
699355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3010 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 17:03:07 | 01.07.2018 19:17:00 | 2.2314 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 426.1955
699358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:02:00 | 01.07.2018 19:51:00 | 1.8167 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 85.3835
699364 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_175802 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:09:40 | 01.07.2018 19:28:00 | 1.3056 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.7223 | 0
699365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_54191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:09:08 | 01.07.2018 19:26:00 | 1.2811 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 256.222 | 0 | 0
699367 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4840 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:10:08 | 01.07.2018 18:38:00 | 0.46444 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0.46444 | 20.8998
699368 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_99026 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:10:19 | 01.07.2018 19:52:00 | 1.6947 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 59.3152 | 3.3894
699369 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_17408 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:07:05 | 01.07.2018 20:51:00 | 2.7319 | 1 | 1707 | 15 | 689 | 2.7319 | 4663.4216 | 40.9791 | 1882.3067
699374 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_65961 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:13:26 | 01.07.2018 19:59:00 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7594
699391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332289 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:23:24 | 01.07.2018 19:04:00 | 0.67667 | 5 | 5299 | 1 | 677 | 3.3834 | 3585.6743 | 0.67667 | 458.1056
699400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:31:18 | 01.07.2018 20:19:00 | 1.795 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.925 | 0
699403 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580232950 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:30:56 | 01.07.2018 18:58:00 | 0.45111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45111
699410 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_313745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:31:42 | 01.07.2018 19:10:00 | 0.63833 | 0 | 0 | 53 | 177 | 0 | 0 | 33.8315 | 112.9844
699422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_35649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:39:18 | 01.07.2018 20:16:00 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.6801
699428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_350227 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:44:45 | 01.07.2018 19:30:00 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.0667
699432 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_37929 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:48:01 | 01.07.2018 19:38:00 | 0.83306 | 0 | 0 | 32 | 620 | 0 | 0 | 26.6579 | 516.4972
699438 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68788 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:51:00 | 01.07.2018 20:29:00 | 1.6333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 70.2332
699441 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22653 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:52:38 | 01.07.2018 20:17:00 | 1.4061 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 205.2921 | 0 | 4.2183
699445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95949 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:49:32 | 01.07.2018 19:43:00 | 0.89111 | 3 | 670 | 12 | 20 | 2.6733 | 597.0437 | 10.6933 | 17.8222
699459 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6840 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 17:38:37 | 01.07.2018 19:36:00 | 1.9564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9564 | 0 | 0
699460 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_82308 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:02:03 | 01.07.2018 20:14:00 | 1.1992 | 0 | 0 | 3 | 654 | 0 | 0 | 3.5975 | 784.2572
699461 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 17:58:42 | 01.07.2018 19:42:00 | 1.7217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7217 | 0 | 0
699464 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_78585 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 18:25:41 | 01.07.2018 20:36:00 | 2.1719 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5158 | 0
699474 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50179 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:11:05 | 01.07.2018 21:14:00 | 2.0486 | 0 | 271 | 0 | 2 | 0 | 555.1733 | 0 | 4.0972
699486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55782 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:16:50 | 01.07.2018 20:23:00 | 1.1028 | 0 | 87 | 0 | 35 | 0 | 95.9419 | 0 | 38.5973
699500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_354461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:13:30 | 01.07.2018 21:21:00 | 2.125 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.625 | 0
699509 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516311870 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:29:17 | 01.07.2018 20:50:00 | 1.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 0
699511 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_11117 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:34:27 | 01.07.2018 20:31:00 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.62
699516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:36:39 | 01.07.2018 22:04:00 | 2.4558 | 0 | 10 | 0 | 74 | 0 | 24.5583 | 0 | 181.7314
699517 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_4944 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:37:16 | 01.07.2018 20:20:00 | 0.71222 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33.4743 | 0 | 0
699520 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22303 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:34:28 | 01.07.2018 20:51:00 | 1.2756 | 0 | 601 | 0 | 16 | 0 | 766.6116 | 0 | 20.409
699523 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580194172 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:39:46 | 01.07.2018 20:21:00 | 0.68722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68722 | 0 | 0
699529 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260978 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:35:00 | 01.07.2018 21:15:00 | 1.6667 | 0 | 46 | 0 | 10 | 0 | 76.6668 | 0 | 16.6667
699536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_65476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:43:33 | 01.07.2018 20:37:00 | 0.89083 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 43.6507
699537 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:39:55 | 01.07.2018 19:59:00 | 0.31806 | 0 | 378 | 128 | 450 | 0 | 120.2267 | 40.7117 | 143.127
699548 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87432 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:52:33 | 01.07.2018 22:34:00 | 2.6908 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0725 | 0
699550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8642 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:53:56 | 01.07.2018 21:35:00 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 203.8172
699552 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_483059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:42:10 | 01.07.2018 20:32:00 | 0.83056 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6278
699562 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_34982 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:59:59 | 01.07.2018 21:52:00 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2016
699563 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_18441 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:59:47 | 01.07.2018 21:28:00 | 1.4703 | 5 | 63 | 2 | 36 | 7.3514 | 92.6276 | 2.9406 | 52.9301
699564 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 19:45:47 | 01.07.2018 21:13:00 | 1.4536 | 0 | 21 | 0 | 51 | 0 | 30.5258 | 0 | 74.1341
699575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046794 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:09:14 | 01.07.2018 22:02:00 | 1.8794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6383 | 0 | 0
699576 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_63930 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:07:31 | 01.07.2018 21:51:00 | 1.7247 | 0 | 0 | 2 | 482 | 0 | 0 | 3.4494 | 831.315
699578 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48950 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:11:13 | 01.07.2018 21:00:00 | 0.81306 | 0 | 42 | 0 | 49 | 0 | 34.1485 | 0 | 39.8399
699585 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516044700 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:17:05 | 01.07.2018 21:14:00 | 0.94861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94861 | 0 | 0
699586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_81712 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:17:41 | 01.07.2018 20:47:00 | 0.48861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0
699593 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_13777 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:12:36 | 01.07.2018 21:12:00 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 98.01
699601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_438105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:25:59 | 01.07.2018 21:56:00 | 1.5003 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.0067 | 0 | 0
699615 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_127106 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:34:47 | 01.07.2018 21:35:00 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220.7942
699618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5066 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:34:53 | 01.07.2018 21:34:00 | 0.98528 | 0 | 113 | 0 | 2 | 0 | 111.3366 | 0 | 1.9706
699619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_13438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:31:11 | 01.07.2018 21:40:00 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 66.5225
699622 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:38:49 | 01.07.2018 21:40:00 | 1.0197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0197
699632 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_11462 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:24:12 | 01.07.2018 20:49:00 | 0.41333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3066
699633 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:26:55 | 01.07.2018 20:46:00 | 0.31806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.1348 | 0 | 0
699639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1685 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:47:12 | 01.07.2018 21:39:00 | 0.86333 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 12.9499 | 0 | 1.7267
699641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:08:41 | 01.07.2018 22:53:00 | 2.7386 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 128.7147
699645 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092101 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 20:53:31 | 01.07.2018 21:38:00 | 0.74139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74139 | 0 | 0
699654 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_359064 | AG - PANO / BOX HASARI / KABLO GİRİŞİ - ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 21:00:50 | 01.07.2018 22:25:00 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.4723
699657 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_104014 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 21:04:02 | 01.07.2018 21:33:00 | 0.48278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48278 | 0 | 0
699673 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516201673 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 21:24:18 | 01.07.2018 23:29:33 | 2.0875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.175 | 0 | 0
699678 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2234165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 21:23:51 | 02.07.2018 00:09:00 | 2.7525 | 0 | 210 | 1 | 11 | 0 | 578.025 | 2.7525 | 30.2775
699679 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_32400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 21:23:38 | 01.07.2018 22:26:00 | 1.0394 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.4733 | 0 | 0
699683 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195744 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 21:20:39 | 01.07.2018 22:02:00 | 0.68917 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 118.5372
699690 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_111318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 21:45:27 | 01.07.2018 22:22:00 | 0.60917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.7009 | 0 | 0
699691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_195636 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 21:50:12 | 01.07.2018 23:20:50 | 1.5106 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 214.4995 | 0 | 0
699699 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_54008 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 22:00:08 | 01.07.2018 22:31:00 | 0.51444 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.8321 | 0
699700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41306 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 22:00:41 | 01.07.2018 23:24:46 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4014
699701 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 22:04:23 | 01.07.2018 23:16:37 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2039
699710 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179920 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 22:23:45 | 01.07.2018 23:40:32 | 1.2797 | 9 | 1767 | 600 | 2515 | 11.5175 | 2261.2652 | 767.832 | 3218.4958
699716 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349602 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 22:35:09 | 01.07.2018 23:35:01 | 0.99778 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.96 | 0
699734 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516430762 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 23:10:59 | 01.07.2018 23:42:56 | 0.5325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0
699736 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25870 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 23:11:04 | 02.07.2018 01:19:00 | 2.1322 | 0 | 0 | 54 | 50 | 0 | 0 | 115.1399 | 106.611
699744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_431574 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 23:27:50 | 02.07.2018 01:27:00 | 1.9861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9861
699746 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 23:31:59 | 01.07.2018 23:53:06 | 0.35194 | 0 | 0 | 22 | 333 | 0 | 0 | 7.7427 | 117.196
699756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62001 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2018 23:12:43 | 02.07.2018 00:50:00 | 1.6214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4856 | 0 | 0
699757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580227458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 00:15:18 | 02.07.2018 01:22:00 | 1.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 | 0 | 0
699760 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_72010 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 00:26:30 | 02.07.2018 01:26:00 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.8667
699799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 03:45:05 | 02.07.2018 04:37:00 | 0.86528 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33.7459 | 0 | 0
699803 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516298825 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 03:08:59 | 02.07.2018 06:03:00 | 2.9003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9003
699808 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16873 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 04:28:09 | 02.07.2018 05:32:00 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 119.187
699822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_438106 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 05:24:07 | 02.07.2018 07:13:20 | 1.8203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4608 | 0 | 0
699824 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_189546 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 05:19:50 | 02.07.2018 05:46:00 | 0.43611 | 10 | 488 | 330 | 464 | 4.3611 | 212.8217 | 143.9163 | 202.355
699843 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22500 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 05:22:25 | 02.07.2018 06:52:39 | 1.5039 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 454.1748 | 0 | 0
699844 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27466 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 05:26:10 | 02.07.2018 06:11:04 | 0.74833 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 366.6817 | 5.9866 | 26.1915
699848 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 05:26:37 | 02.07.2018 06:15:00 | 0.80639 | 1 | 0 | 13 | 130 | 0.80639 | 0 | 10.4831 | 104.8307
699865 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12016 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 05:51:55 | 02.07.2018 06:59:00 | 1.1181 | 0 | 439 | 0 | 8 | 0 | 490.8283 | 0 | 8.9445
699878 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 06:07:25 | 02.07.2018 07:05:44 | 0.97194 | 0 | 0 | 26 | 375 | 0 | 0 | 25.2704 | 364.4775
699883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_178258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 06:00:33 | 02.07.2018 08:09:17 | 2.1456 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 1583.4233 | 0 | 0
699885 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193193 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 06:19:25 | 02.07.2018 12:01:29 | 5.7011 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 877.9709
699887 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_2213453 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 05:54:50 | 02.07.2018 09:39:59 | 3.7525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7525 | 0
699893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24698 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 04:42:03 | 02.07.2018 09:36:00 | 4.8992 | 0 | 0 | 13 | 127 | 0 | 0 | 63.6892 | 622.1946
699894 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10025 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 02:05:31 | 02.07.2018 07:59:00 | 5.8914 | 6 | 0 | 89 | 0 | 35.3483 | 0 | 524.3337 | 0
699902 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_1128 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 06:36:08 | 02.07.2018 09:28:00 | 2.8644 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1866 | 0
699908 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_136337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 06:53:51 | 02.07.2018 07:51:40 | 0.96361 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.8181 | 1.9272
699914 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_14324 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 06:56:10 | 02.07.2018 07:48:00 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 265.2142
699940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6564 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 07:00:46 | 02.07.2018 07:15:00 | 0.23722 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 331.1591 | 0 | 0
699946 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_70312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 07:10:01 | 02.07.2018 10:30:00 | 3.3331 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 89.9926
699956 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351429 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 07:12:38 | 02.07.2018 09:35:52 | 2.3872 | 3 | 291 | 0 | 0 | 7.1617 | 694.681 | 0 | 0
699960 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2011 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 07:13:01 | 02.07.2018 09:32:05 | 2.3178 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 428.7893
699962 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 07:08:09 | 02.07.2018 09:02:51 | 1.9117 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 51.6151 | 0
699964 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091887 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 07:08:17 | 02.07.2018 10:02:00 | 2.8953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8953 | 0 | 0
699965 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27466 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 07:21:48 | 02.07.2018 07:44:14 | 0.37389 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 183.2061 | 2.9911 | 13.0861
699969 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 06:51:25 | 02.07.2018 08:07:59 | 1.2761 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.455 | 0
699976 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40057 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 07:24:12 | 02.07.2018 08:08:01 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.1323
700019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_58882 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 07:54:00 | 02.07.2018 09:06:45 | 1.2125 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.675 | 0 | 0
700022 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 07:54:41 | 02.07.2018 08:59:58 | 1.0881 | 0 | 0 | 38 | 399 | 0 | 0 | 41.3463 | 434.1359
700030 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_98147 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:03:07 | 02.07.2018 09:25:00 | 1.3647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3647
700040 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_176400 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 07:28:15 | 02.07.2018 08:54:05 | 1.4306 | 0 | 0 | 4 | 416 | 0 | 0 | 5.7222 | 595.113
700046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81241 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:03:00 | 02.07.2018 10:09:39 | 2.1108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3325 | 0 | 0
700056 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72116 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:10:07 | 02.07.2018 10:14:51 | 2.0789 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3156
700058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_26571 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:20:33 | 02.07.2018 11:29:00 | 3.1408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2817 | 0 | 0
700060 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35435 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:18:36 | 02.07.2018 10:28:29 | 2.1647 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 2.1647 | 415.6262
700065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_70234 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:12:25 | 02.07.2018 09:33:23 | 1.3494 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.4461 | 0
700089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_278 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:30:37 | 02.07.2018 09:55:00 | 1.4064 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.6895 | 0
700093 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4090 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:31:05 | 02.07.2018 09:11:00 | 0.66528 | 3 | 511 | 0 | 12 | 1.9958 | 339.9581 | 0 | 7.9834
700097 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_151945 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:33:00 | 02.07.2018 09:41:31 | 1.1419 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2839 | 0
700107 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9405 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:37:02 | 02.07.2018 10:12:00 | 1.5828 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.5828 | 0 | 3.1656 | 0
700117 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 13:30:38 | 05.07.2018 14:21:38 | 0.85 | 0 | 0 | 2 | 493 | 0 | 0 | 1.7 | 419.05
700124 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_22582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:43:50 | 02.07.2018 14:05:56 | 5.3683 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 80.525 | 0 | 80.525
700151 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149040 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:50:09 | 02.07.2018 09:41:47 | 0.86056 | 0 | 289 | 3 | 42 | 0 | 248.7018 | 2.5817 | 36.1435
700153 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_108422 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:59:12 | 02.07.2018 10:10:37 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9514
700162 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_72415 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:00:11 | 02.07.2018 09:35:00 | 0.58028 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.1239
700169 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_22590 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:30:23 | 06.07.2018 12:27:23 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 1932.25
700177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_56319 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:03:53 | 02.07.2018 09:51:00 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78528
700182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17677 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:07:06 | 02.07.2018 11:05:00 | 1.965 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 184.71 | 0 | 1.965
700185 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_114935 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 07:45:25 | 02.07.2018 11:15:12 | 3.4964 | 20 | 0 | 5 | 0 | 69.9278 | 0 | 17.482 | 0
700191 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_105943 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:07:57 | 02.07.2018 12:30:00 | 3.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3675 | 0 | 0
700204 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340821 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:50 | 11.07.2018 16:50:50 | 7.8333 | 0 | 71 | 66 | 637 | 0 | 556.1664 | 516.9998 | 4989.8312
700205 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344457 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:12:06 | 02.07.2018 09:38:00 | 0.43167 | 4 | 1377 | 211 | 925 | 1.7267 | 594.4096 | 91.0824 | 399.2948
700214 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_309082 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_223 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 10:28:41 | 07.07.2018 15:28:41 | 5 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 0 | 0
700227 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10530 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:20:03 | 02.07.2018 10:05:00 | 0.74917 | 0 | 0 | 3 | 1843 | 0 | 0 | 2.2475 | 1380.7203
700228 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73616 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:19:32 | 02.07.2018 12:28:36 | 3.1511 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3022 | 0
700233 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:16:00 | 02.07.2018 10:45:00 | 1.4833 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 90.4831 | 0 | 0
700243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_192845 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:25:35 | 02.07.2018 12:37:14 | 3.1942 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3883
700252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:23:54 | 02.07.2018 10:04:00 | 0.66833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66833 | 0 | 0
700253 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_162997 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:27:26 | 02.07.2018 18:13:00 | 8.7594 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 17.5189 | 271.5426
700256 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12225 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:29:16 | 02.07.2018 18:17:00 | 8.7956 | 0 | 53 | 0 | 8 | 0 | 466.1647 | 0 | 70.3645
700261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6034 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:29:54 | 02.07.2018 10:38:00 | 1.135 | 0 | 0 | 38 | 218 | 0 | 0 | 43.13 | 247.43
700287 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196403 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:38:17 | 02.07.2018 11:05:36 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.3739
700300 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_69281 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:45:34 | 02.07.2018 11:29:00 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7239
700305 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_33584 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:41:07 | 02.07.2018 10:29:00 | 0.79806 | 0 | 179 | 0 | 12 | 0 | 142.8527 | 0 | 9.5767
700306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_77449 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:47:57 | 02.07.2018 11:41:00 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8842
700313 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_59848 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 08:17:38 | 02.07.2018 11:15:35 | 2.9658 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7266 | 0
700318 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7523 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 10:00:14 | 07.07.2018 11:59:14 | 1.9833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.4499 | 0 | 0
700320 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14807 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:54:00 | 02.07.2018 10:44:23 | 0.83972 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.5505 | 0 | 0
700321 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_5907 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 10:00:46 | 06.07.2018 13:08:46 | 3.1333 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 310.1997 | 0 | 0
700322 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_55463 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 14:25:47 | 06.07.2018 16:55:47 | 2.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 72.5 | 0 | 0
700325 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4091 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:54:15 | 02.07.2018 11:32:00 | 1.6292 | 3 | 511 | 0 | 12 | 4.8875 | 832.5059 | 0 | 19.55
700332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516156382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:57:10 | 02.07.2018 10:54:00 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94722
700337 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_198277 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:59:43 | 02.07.2018 11:56:19 | 1.9433 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7166 | 0
700345 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11536 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:11 | 07.07.2018 12:00:11 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
700356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342938 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:02:05 | 02.07.2018 10:55:00 | 0.88194 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.7569 | 0
700357 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_438105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:06:44 | 02.07.2018 12:26:00 | 2.3211 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.7066 | 0 | 0
700359 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_19323 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 14:00:07 | 07.07.2018 16:23:07 | 2.3833 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 85.7999 | 0 | 0
700361 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580282026 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:06:26 | 02.07.2018 13:29:00 | 3.3761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7522
700362 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330210 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:07:55 | 02.07.2018 10:22:41 | 0.24611 | 5 | 598 | 2 | 145 | 1.2306 | 147.1738 | 0.49222 | 35.6859
700367 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314152 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 10:00:23 | 08.07.2018 15:59:23 | 5.9833 | 0 | 0 | 115 | 842 | 0 | 0 | 688.0829 | 5037.9639
700375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_261678 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:07:16 | 02.07.2018 11:02:06 | 0.91389 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.5028 | 0 | 0
700395 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345059 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:00:32 | 02.07.2018 10:44:00 | 0.72444 | 3 | 1023 | 541 | 898 | 2.1733 | 741.1021 | 391.922 | 650.5471
700400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11674 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 13:01:37 | 08.07.2018 14:51:37 | 1.8333 | 8 | 1551 | 51 | 15 | 14.6666 | 2843.4948 | 93.4998 | 27.4999
700404 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60181 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:24:08 | 02.07.2018 11:27:00 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 425.3987
700407 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_18651 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 14:00:00 | 09.07.2018 18:34:00 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.5001
700409 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7029 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:46 | 09.07.2018 11:56:46 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 143.7332
700411 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6998 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 17:00:20 | 08.07.2018 19:32:20 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667
700412 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_18996 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:57 | 08.07.2018 13:02:57 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 112.9332
700414 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:17:52 | 02.07.2018 11:37:00 | 1.3189 | 0 | 0 | 10 | 427 | 0 | 0 | 13.1889 | 563.166
700417 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_19304 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:26:30 | 02.07.2018 16:02:00 | 5.5917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.9583 | 0 | 0
700418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92704 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 10:00:49 | 08.07.2018 15:29:49 | 5.4833 | 1 | 4331 | 0 | 40 | 5.4833 | 23748.3022 | 0 | 219.3332
700421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_103107 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:26:33 | 02.07.2018 12:52:15 | 2.4283 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.7099
700426 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25889 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:14:25 | 02.07.2018 13:00:00 | 2.7597 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 74.5124 | 0 | 8.2792
700435 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_33750 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:35:25 | 02.07.2018 11:34:00 | 0.97639 | 0 | 136 | 0 | 6 | 0 | 132.789 | 0 | 5.8583
700438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_27422 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:31:12 | 02.07.2018 11:53:00 | 1.3633 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.36
700447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_6416 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 18:30:38 | 08.07.2018 19:24:38 | 0.9 | 1 | 573 | 111 | 2583 | 0.9 | 515.7 | 99.9 | 2324.7
700451 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3791 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:10:00 | 09.07.2018 12:00:00 | 2.8333 | 0 | 92 | 0 | 31 | 0 | 260.6664 | 0 | 87.8332
700453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_92664 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:37:31 | 02.07.2018 13:03:27 | 2.4322 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0255 | 0
700454 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22927 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:55:45 | 02.07.2018 11:04:00 | 1.1375 | 10 | 0 | 78 | 1 | 11.375 | 0 | 88.725 | 1.1375
700455 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_133070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 10:00:25 | 08.07.2018 17:39:25 | 7.65 | 0 | 14 | 0 | 882 | 0 | 107.1 | 0 | 6747.3
700459 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516416322 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:56:47 | 02.07.2018 13:41:33 | 1.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7461 | 0 | 0
700460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_40424 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:07 | 10.07.2018 12:07:07 | 3.1167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 239.9836 | 0 | 0
700464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341398 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 10:00:18 | 08.07.2018 10:22:18 | 0.36667 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 31.9003 | 0
700466 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2220194 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:51:44 | 02.07.2018 12:23:10 | 1.5239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5239 | 0
700467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18441 , AKSARAY_OGMUSDIREK_4241 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 14:00:00 | 10.07.2018 17:25:00 | 3.4167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3334 | 0 | 0
700482 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516060582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:57:08 | 02.07.2018 14:30:00 | 3.5478 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.2167 | 0 | 0
700485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_87768 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:57:40 | 02.07.2018 11:44:00 | 0.77222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77222 | 0 | 0
700491 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150077 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:55:41 | 02.07.2018 12:29:26 | 1.5625 | 0 | 347 | 6 | 23 | 0 | 542.1875 | 9.375 | 35.9375
700499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18615 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 13:00:16 | 11.07.2018 18:24:16 | 5.4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 0
700508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_306257 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:06:21 | 02.07.2018 13:08:00 | 2.0275 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.5225
700510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_144881 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:03:48 | 02.07.2018 11:52:33 | 0.8125 | 0 | 140 | 15 | 6 | 0 | 113.75 | 12.1875 | 4.875
700518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_11260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:10:55 | 02.07.2018 12:54:00 | 1.7181 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.3348 | 0 | 0
700543 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_104508 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:23:42 | 02.07.2018 12:22:00 | 0.97167 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33.0368 | 0 | 0
700547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_45685 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:28:00 | 02.07.2018 17:42:59 | 6.2497 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 118.7447 | 0 | 0
700554 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_64372 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:00:55 | 09.07.2018 14:58:55 | 4.9667 | 0 | 0 | 149 | 885 | 0 | 0 | 740.0338 | 4395.503
700555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_61219 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:14:22 | 02.07.2018 12:28:00 | 1.2272 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.4533 | 0 | 0
700560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93166 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:29:44 | 02.07.2018 12:21:22 | 0.86056 | 7 | 737 | 5 | 32 | 6.0239 | 634.2327 | 4.3028 | 27.5379
700564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_359557 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:33:01 | 02.07.2018 11:53:54 | 0.34806 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.7403 | 0 | 1.0442
700565 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:35:25 | 02.07.2018 12:20:00 | 0.74306 | 0 | 0 | 26 | 414 | 0 | 0 | 19.3196 | 307.6268
700567 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_105135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:34:38 | 02.07.2018 13:22:27 | 1.7969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7969 | 0
700575 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72494 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:38:22 | 02.07.2018 13:11:49 | 1.5575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.575 | 0 | 0
700578 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:38:13 | 02.07.2018 12:26:00 | 0.79639 | 2 | 217 | 2 | 4 | 1.5928 | 172.8166 | 1.5928 | 3.1856
700580 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580194172 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 09:21:45 | 02.07.2018 11:47:00 | 2.4208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4208 | 0 | 0
700593 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516446763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 10:15:36 | 02.07.2018 13:26:46 | 3.1861 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.1167
700599 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_353084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:48:34 | 02.07.2018 12:28:00 | 0.65722 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65722 | 0
700603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10919 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:47:52 | 02.07.2018 16:07:00 | 4.3189 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 99.3345
700611 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_3440 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:57:52 | 02.07.2018 12:54:00 | 0.93556 | 0 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 1.8711 | 81.3937
700631 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138504 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 13:00:47 | 06.07.2018 18:10:47 | 5.1667 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 0 | 5.1667 | 997.1673
700673 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_7703 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 12:15:36 | 02.07.2018 15:29:26 | 3.2306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6917 | 0 | 0
700698 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224640 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:55 | 05.07.2018 14:35:55 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 346.1665
700701 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312532 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 12:30:01 | 02.07.2018 12:59:00 | 0.48306 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 34.7803
700707 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224640 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:26 | 07.07.2018 14:11:26 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 321.3665
700711 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516077970 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 12:38:13 | 02.07.2018 14:12:00 | 1.5631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2522 | 0 | 0
700712 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8625360 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 12:37:38 | 02.07.2018 20:31:00 | 7.8894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8894
700713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_187973 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 12:39:07 | 02.07.2018 14:34:08 | 1.9169 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 212.7803 | 0 | 0
700732 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81383 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 12:39:14 | 02.07.2018 13:39:00 | 0.99611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611 | 0 | 0
700736 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_183500 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 12:49:07 | 02.07.2018 13:25:30 | 0.60639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.0959 | 0 | 0
700748 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_32387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 12:53:11 | 02.07.2018 14:04:00 | 1.1803 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 89.7013 | 0
700754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_261678 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:01:52 | 02.07.2018 14:53:57 | 1.8681 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.1737 | 0 | 0
700757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_61290 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:05:29 | 02.07.2018 16:40:00 | 3.5753 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 168.0382 | 0 | 0
700770 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_113554 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:10:25 | 02.07.2018 15:30:00 | 2.3264 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 4.6528 | 37.2222
700771 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129757 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:13:47 | 02.07.2018 14:08:00 | 0.90361 | 4 | 7890 | 10 | 189 | 3.6144 | 7129.4829 | 9.0361 | 170.7823
700777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516083528 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:18:10 | 02.07.2018 14:38:00 | 1.3306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3306 | 0 | 0
700785 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_22212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:23:39 | 02.07.2018 14:06:00 | 0.70583 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.8224
700802 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_274071 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:23:54 | 02.07.2018 13:53:00 | 0.485 | 7 | 6926 | 350 | 3457 | 3.395 | 3359.11 | 169.75 | 1676.645
700807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_103107 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:32:31 | 02.07.2018 20:23:01 | 6.8417 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 123.1501
700827 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 12:39:49 | 02.07.2018 13:55:00 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 409.7506
700829 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138504 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:00 | 09.07.2018 14:57:00 | 5.95 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 0 | 5.95 | 1148.35
700834 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:50:42 | 02.07.2018 18:24:00 | 4.555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.555
700837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516073292 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:47:24 | 02.07.2018 18:46:38 | 4.9872 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.9105 | 0 | 0
700840 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:54:59 | 02.07.2018 14:17:00 | 0.36694 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2016 | 0
700842 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_151915 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:56:09 | 02.07.2018 17:45:26 | 3.8214 | 0 | 369 | 0 | 76 | 0 | 1410.0929 | 0 | 290.4256
700843 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169201 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:55:15 | 02.07.2018 15:12:50 | 1.2931 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 872.8155 | 0 | 0
700849 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:59:42 | 02.07.2018 14:54:42 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4167
700851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 14:04:16 | 02.07.2018 14:22:59 | 0.31194 | 0 | 0 | 60 | 71 | 0 | 0 | 18.7164 | 22.1477
700852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_49978 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:14:07 | 02.07.2018 14:16:15 | 3.0356 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.4623
700853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_48331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 11:32:22 | 02.07.2018 14:20:47 | 2.8069 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6139
700858 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 12:42:35 | 02.07.2018 15:43:00 | 3.0069 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.0902 | 0 | 0
700860 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_32204 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 14:05:28 | 02.07.2018 14:34:00 | 0.47556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47556 | 0 | 0
700870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90233 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:00 | 09.07.2018 17:55:00 | 8.9167 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1444.5005 | 0 | 0
700871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91897 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:00:00 | 09.07.2018 15:59:00 | 5.9833 | 2 | 1607 | 1 | 83 | 11.9667 | 9615.2113 | 5.9833 | 496.6164
700872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91897 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:49 | 10.07.2018 17:29:49 | 8.4833 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 262.9832 | 0 | 8.4833
700873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92120 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:23 | 14.07.2018 17:11:23 | 8.1833 | 2 | 44 | 0 | 1 | 16.3667 | 360.0665 | 0 | 8.1833
700874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92120 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:00 | 11.07.2018 17:46:00 | 8.7667 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1656.9006 | 0 | 0
700875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92120 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:05 | 12.07.2018 17:46:05 | 8.7667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 359.4335 | 0 | 0
700877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 14:00:56 | 07.07.2018 18:27:56 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 703.1
700879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:23 | 07.07.2018 14:34:23 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 679.1337
700880 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 16:02:46 | 08.07.2018 18:08:46 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 256.2
700881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:01 | 08.07.2018 14:53:01 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 929.5661
700884 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3514 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 14:17:16 | 02.07.2018 14:42:00 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 89.0395
700899 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 14:24:31 | 02.07.2018 15:19:00 | 0.90806 | 1 | 1838 | 21 | 611 | 0.90806 | 1669.0143 | 19.0693 | 554.8247
700937 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 14:35:29 | 02.07.2018 16:48:00 | 2.2086 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 134.7252
700938 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80354 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 14:35:46 | 02.07.2018 15:04:35 | 0.48028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4014
700943 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_58059 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 14:39:51 | 02.07.2018 16:14:00 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5692
700944 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68401 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 14:40:03 | 02.07.2018 15:09:42 | 0.49417 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.965
700949 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636118 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 14:46:48 | 02.07.2018 16:32:00 | 1.7533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7533 | 0 | 0
700976 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6900 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 14:58:44 | 02.07.2018 16:24:00 | 1.4211 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 110.8466
700982 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10677 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:01:59 | 02.07.2018 16:34:00 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 161.0291
700983 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351817 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:04:40 | 02.07.2018 15:42:00 | 0.62222 | 3 | 0 | 19 | 25 | 1.8667 | 0 | 11.8222 | 15.5555
700987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_10003 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:02:03 | 02.07.2018 16:05:06 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55.694
700997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90587 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:47 | 05.07.2018 13:47:47 | 4.7833 | 0 | 0 | 3 | 334 | 0 | 0 | 14.35 | 1597.6322
701001 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_274071 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:05:19 | 02.07.2018 16:47:00 | 1.6947 | 7 | 6926 | 350 | 3457 | 11.863 | 11737.6307 | 593.152 | 5858.647
701006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7508 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 10:00:13 | 07.07.2018 12:36:13 | 2.6 | 16 | 1 | 141 | 99 | 41.6 | 2.6 | 366.6 | 257.4
701010 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580197173 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:12:48 | 02.07.2018 15:44:00 | 0.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0
701021 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263593 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 14:44:45 | 02.07.2018 17:45:15 | 3.0083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.1666 | 0 | 0
701022 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_278209 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:17:28 | 02.07.2018 16:50:54 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2289
701025 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_454030 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:17:48 | 02.07.2018 17:13:42 | 1.9317 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0
701026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56407 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:05:00 | 09.07.2018 10:46:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 181.7996
701030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580276762 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:19:35 | 02.07.2018 16:55:00 | 1.5903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7708 | 0 | 0
701031 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:21:01 | 02.07.2018 15:50:00 | 0.48306 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 44.4415 | 0
701036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254292 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:23:08 | 02.07.2018 16:39:00 | 1.2644 | 1 | 272 | 1 | 10 | 1.2644 | 343.9277 | 1.2644 | 12.6444
701042 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516245237 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:07:59 | 02.07.2018 15:36:00 | 2.4669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4669 | 0 | 0
701049 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2513 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:30:48 | 02.07.2018 15:43:00 | 0.20333 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 17.893 | 0 | 0.40666
701059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_34093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:35:48 | 02.07.2018 16:37:00 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
701077 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_155008 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:50:00 | 02.07.2018 16:50:00 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0
701082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82236 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:51:59 | 02.07.2018 18:34:15 | 2.7044 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.611 | 0
701083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198164 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:49:11 | 02.07.2018 18:04:27 | 2.2544 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 448.6336 | 0 | 0
701089 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:47:33 | 02.07.2018 16:40:00 | 0.87417 | 0 | 391 | 1 | 16 | 0 | 341.8005 | 0.87417 | 13.9867
701094 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_18085 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 15:56:23 | 02.07.2018 18:00:21 | 2.0661 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7272
701101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_12270 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:46:11 | 05.07.2018 10:35:11 | 0.81667 | 0 | 0 | 19 | 634 | 0 | 0 | 15.5167 | 517.7688
701108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1437 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 10:01:10 | 07.07.2018 15:03:10 | 5.0333 | 0 | 222 | 0 | 6 | 0 | 1117.3993 | 0 | 30.2
701110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 10:00:47 | 10.07.2018 15:27:47 | 5.45 | 8 | 357 | 3 | 28 | 43.6 | 1945.65 | 16.35 | 152.6
701113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_2319811 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 10:00:16 | 06.07.2018 15:19:16 | 5.3167 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2307.4348 | 0 | 0
701114 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 16:06:03 | 02.07.2018 18:50:00 | 2.7325 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 73.7775 | 0
701136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100117 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 10:00:00 | 10.07.2018 14:59:00 | 4.9833 | 0 | 454 | 3 | 5 | 0 | 2262.4318 | 14.95 | 24.9167
701137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:00:10 | 09.07.2018 19:33:10 | 9.55 | 0 | 0 | 4 | 280 | 0 | 0 | 38.2 | 2674
701138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9424 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 16:18:33 | 02.07.2018 18:19:00 | 2.0075 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0225
701150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 10:00:00 | 21.07.2018 12:41:00 | 2.6833 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 501.7827 | 0 | 0
701171 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2225797 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 16:33:07 | 02.07.2018 18:07:08 | 1.5669 | 1 | 220 | 42 | 278 | 1.5669 | 344.7268 | 65.8115 | 435.6093
701180 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195307 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 16:34:25 | 02.07.2018 17:26:07 | 0.86167 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 23.2651 | 0 | 3.4467
701182 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_122452 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 10:00:57 | 07.07.2018 13:50:57 | 3.8333 | 0 | 0 | 11 | 115 | 0 | 0 | 42.1666 | 440.8329
701211 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_80103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:15 | 08.07.2018 14:05:15 | 5.0833 | 0 | 0 | 27 | 344 | 0 | 0 | 137.2499 | 1748.6655
701216 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82132 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 16:55:25 | 02.07.2018 19:15:19 | 2.3317 | 0 | 86 | 0 | 22 | 0 | 200.5236 | 0 | 51.2967
701217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149827 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:05:34 | 07.07.2018 10:07:34 | 1.0333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 0
701218 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_78734 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 16:56:11 | 02.07.2018 18:33:40 | 1.6247 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2494 | 0
701251 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_264085 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:11:23 | 02.07.2018 18:20:35 | 1.1533 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 70.3531 | 0 | 0
701253 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516231945 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:13:59 | 02.07.2018 18:00:00 | 0.76694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76694 | 0 | 0
701255 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1744 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:14:20 | 02.07.2018 18:01:34 | 0.78722 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0211 | 0
701264 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_24159 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:16:42 | 02.07.2018 18:26:26 | 1.1622 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8111 | 0 | 0
701268 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:05:13 | 02.07.2018 17:47:00 | 0.69639 | 3 | 1951 | 13 | 202 | 2.0892 | 1358.6569 | 9.0531 | 140.6708
701286 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64224 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:26:21 | 02.07.2018 18:25:16 | 0.98194 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 15.711 | 0.98194 | 2.9458
701289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:25:46 | 02.07.2018 18:48:00 | 1.3706 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.9341
701294 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_274725 , KONYA_AGDIREK_275182 , KONYA_OGMUSDIREK_42115 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 10:00:24 | 11.07.2018 12:50:24 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 271.9997
701301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_117526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:00 | 07.07.2018 12:24:00 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
701302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11051 , AKSARAY_OGMUSDIREK_11181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:03:47 | 07.07.2018 15:57:47 | 6.9 | 2 | 720 | 2 | 57 | 13.8 | 4968 | 13.8 | 393.3
701306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_8618 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:35:07 | 02.07.2018 18:28:51 | 0.89556 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.449 | 0 | 0
701326 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_386422 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:34:44 | 02.07.2018 19:02:40 | 5.4656 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.7245 | 0 | 0
701329 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_158115 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:42:56 | 02.07.2018 19:52:55 | 2.1664 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 21.6639 | 54.1598
701341 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222177 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:44:17 | 02.07.2018 19:06:00 | 1.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3619 | 0 | 0
701346 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_4872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:48:56 | 02.07.2018 18:45:05 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93583
701349 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162212 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:47:45 | 02.07.2018 18:03:00 | 0.25417 | 2 | 1344 | 0 | 6 | 0.50834 | 341.6045 | 0 | 1.525
701361 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_172629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:53:01 | 02.07.2018 18:57:00 | 1.0664 | 0 | 264 | 9 | 358 | 0 | 281.527 | 9.5975 | 381.7676
701371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330121 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:49:58 | 02.07.2018 19:43:15 | 1.8881 | 21 | 0 | 153 | 116 | 39.6493 | 0 | 288.8732 | 219.015
701373 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_434969 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:04:37 | 02.07.2018 18:53:37 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.9
701377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_37 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:05:26 | 02.07.2018 18:42:00 | 0.60944 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 51.193 | 0 | 0
701378 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69940 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:05:14 | 02.07.2018 18:55:27 | 0.83694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0216 | 0 | 0
701384 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:06:14 | 02.07.2018 19:18:00 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.551
701402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_18760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:12:38 | 02.07.2018 19:31:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.7955
701422 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_23526 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:16:14 | 02.07.2018 19:20:03 | 1.0636 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 4.2544 | 245.6939
701447 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_63276 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:58:16 | 02.07.2018 20:17:30 | 2.3206 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 4.6411 | 139.2336
701454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273521 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:28:17 | 02.07.2018 20:13:43 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 94.8899
701460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36351 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:31:49 | 02.07.2018 21:49:43 | 3.2983 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 32.9833 | 0 | 9.895
701465 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:34:07 | 02.07.2018 19:56:42 | 1.3764 | 0 | 302 | 2 | 11 | 0 | 415.6698 | 2.7528 | 15.1403
701481 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_167401 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:38:29 | 02.07.2018 19:26:00 | 0.79194 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 91.0731 | 0 | 0
701482 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_138375 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:36:55 | 02.07.2018 19:15:17 | 0.63944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9183
701484 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55165 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 09:00:36 | 05.07.2018 11:08:36 | 2.1333 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2.1333 | 0 | 17.0666
701486 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_422598 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 14:00:42 | 05.07.2018 14:46:42 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9
701491 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516237478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:44:15 | 02.07.2018 20:26:00 | 1.6958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0 | 0
701498 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_31251 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:44:26 | 02.07.2018 19:52:00 | 1.1261 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.2789 | 0 | 0
701499 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1375 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 17:04:34 | 02.07.2018 19:51:58 | 2.79 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 80.91 | 0 | 0
701500 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16364 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:47:40 | 02.07.2018 21:29:34 | 2.6983 | 0 | 2 | 4 | 109 | 0 | 5.3967 | 10.7933 | 294.118
701508 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19146 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:51:14 | 02.07.2018 19:54:36 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.2444
701515 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_253448 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:54:35 | 02.07.2018 19:25:45 | 0.51944 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.0638 | 0 | 0
701518 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_5876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:56:47 | 02.07.2018 21:58:12 | 3.0236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.1181 | 0 | 0
701519 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:57:04 | 02.07.2018 19:33:00 | 0.59889 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 30.5434 | 0
701522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_86540 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:57:32 | 02.07.2018 19:29:22 | 0.53056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1834 | 0 | 0
701526 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20133 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:59:26 | 02.07.2018 20:23:10 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 61.4046
701528 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 18:57:33 | 02.07.2018 21:28:00 | 2.5075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5075
701533 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36601 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:02:10 | 02.07.2018 19:46:49 | 0.74417 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1625 | 0 | 0
701535 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1985 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:02:45 | 02.07.2018 19:41:28 | 0.64528 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 99.3731 | 0 | 0
701537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332947 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BUZ YÜKÜ - İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:00:21 | 02.07.2018 20:57:52 | 1.9586 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.1722 | 0
701539 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2211931 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:03:58 | 02.07.2018 21:49:02 | 2.7511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7511 | 0
701545 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17147 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:05:14 | 02.07.2018 19:56:50 | 0.86 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 59.34 | 0 | 0
701550 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:08:25 | 02.07.2018 19:40:00 | 0.52639 | 6 | 2722 | 1 | 25 | 3.1583 | 1432.8336 | 0.52639 | 13.1598
701551 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516230715 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:11:15 | 02.07.2018 19:37:00 | 0.42917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0 | 0
701562 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160413 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:17:21 | 02.07.2018 21:43:37 | 2.4378 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.4378 | 12.1889
701568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12499 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:23:50 | 02.07.2018 20:11:21 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9597
701569 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_57751 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:26:26 | 02.07.2018 20:52:19 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7256
701578 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_2416449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:20:54 | 07.07.2018 14:11:54 | 4.85 | 0 | 480 | 2 | 47 | 0 | 2328 | 9.7 | 227.95
701579 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_117486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:16:20 | 08.07.2018 12:50:20 | 3.5667 | 12 | 3 | 0 | 0 | 42.8 | 10.7 | 0 | 0
701581 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_2161712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:00 | 10.07.2018 13:48:00 | 4.8 | 0 | 497 | 0 | 81 | 0 | 2385.6 | 0 | 388.8
701582 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_10404 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:05:00 | 11.07.2018 13:54:00 | 4.8167 | 1 | 0 | 7 | 179 | 4.8167 | 0 | 33.7167 | 862.1839
701583 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_38896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:30:51 | 02.07.2018 20:53:00 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3692
701584 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_276158 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:35:20 | 02.07.2018 20:03:18 | 0.46611 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.5172 | 0 | 0
701585 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_454030 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:36:29 | 02.07.2018 20:59:56 | 1.3908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1725 | 0 | 0
701590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:38:24 | 02.07.2018 20:48:01 | 1.1603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1603 | 0 | 0
701591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7651 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:36:35 | 02.07.2018 20:18:35 | 0.7 | 5 | 277 | 3 | 47 | 3.5 | 193.9 | 2.1 | 32.9
701598 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2225796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:38:32 | 02.07.2018 20:07:44 | 0.48667 | 1 | 220 | 36 | 278 | 0.48667 | 107.0674 | 17.5201 | 135.2943
701604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_14270 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:46:35 | 02.07.2018 21:16:57 | 1.5061 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 137.056
701621 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:57:06 | 02.07.2018 23:16:42 | 3.3267 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.8401
701625 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260978 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:59:21 | 02.07.2018 20:12:00 | 0.21083 | 0 | 46 | 0 | 10 | 0 | 9.6982 | 0 | 2.1083
701626 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_22212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 19:59:03 | 02.07.2018 21:22:00 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.0325
701636 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_74686 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 20:03:42 | 02.07.2018 20:56:00 | 0.87167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87167 | 0 | 0
701642 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_3922 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 20:07:56 | 02.07.2018 20:33:47 | 0.43083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3083 | 0 | 0
701663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_2289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 20:20:50 | 03.07.2018 00:12:28 | 3.8606 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 582.9446 | 0 | 0
701665 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_26467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 20:22:56 | 02.07.2018 20:51:00 | 0.46778 | 0 | 0 | 2 | 1010 | 0 | 0 | 0.93556 | 472.4578
701669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96947 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 20:26:27 | 02.07.2018 22:19:38 | 1.8864 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 205.6165 | 0 | 0
701671 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_52292 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 20:23:02 | 02.07.2018 20:47:55 | 0.41472 | 37 | 5447 | 758 | 1703 | 15.3446 | 2258.9798 | 314.3578 | 706.2682
701675 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 20:29:32 | 02.07.2018 21:01:00 | 0.52444 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.1466 | 0 | 3.1466
701686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_11792 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 20:04:35 | 02.07.2018 22:35:13 | 2.5106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5106 | 0
701687 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_420276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 20:39:30 | 02.07.2018 21:13:46 | 0.57111 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 23.4155
701696 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 20:42:05 | 02.07.2018 21:34:00 | 0.86528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86528 | 0 | 0
701697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_16125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 20:41:55 | 03.07.2018 00:22:09 | 3.6706 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 638.6774 | 0 | 0
701707 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347517 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 20:48:28 | 02.07.2018 22:13:18 | 1.4139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6556 | 0 | 0
701716 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_107128 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 20:57:38 | 02.07.2018 22:16:23 | 1.3125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.4375 | 0 | 0
701726 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23101 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 21:05:23 | 02.07.2018 23:32:55 | 2.4589 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.2122
701731 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71733 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 21:10:55 | 02.07.2018 22:40:01 | 1.485 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0
701732 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322160 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 21:11:28 | 03.07.2018 00:25:00 | 3.2256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2256
701755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88637600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 21:33:32 | 02.07.2018 22:21:00 | 0.79111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79111
701757 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_2698 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 21:36:02 | 02.07.2018 22:33:04 | 0.95056 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0.95056 | 249.9973
701761 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60404 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 21:36:47 | 02.07.2018 22:41:43 | 1.0822 | 0 | 0 | 23 | 171 | 0 | 0 | 24.8911 | 185.0596
701769 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_79845 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:28 | 06.07.2018 16:44:28 | 7.7333 | 0 | 114 | 0 | 1415 | 0 | 881.5996 | 0 | 10942.6619
701776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_79393 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 21:25:19 | 02.07.2018 22:06:00 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806
701789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 22:28:36 | 03.07.2018 01:01:29 | 2.5481 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 509.612 | 0 | 0
701805 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7616 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 22:46:52 | 02.07.2018 23:26:47 | 0.66528 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 83.16 | 0 | 0
701838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_85452 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 02:00:03 | 07.07.2018 04:40:03 | 2.6667 | 1 | 10581 | 0 | 4 | 2.6667 | 28216.0353 | 0 | 10.6667
701840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29557 , KONYA_OGMUSDIREK_30522 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:00 | 07.07.2018 11:50:00 | 2.8333 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 509.9994 | 0 | 0
701848 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190926 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.07.2018 23:49:25 | 03.07.2018 00:28:02 | 0.64361 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38.6166 | 0 | 0
701856 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_809 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 00:07:29 | 03.07.2018 02:33:00 | 2.4253 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 7.2758 | 80.0342
701860 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 00:27:44 | 03.07.2018 01:11:00 | 0.72111 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 18.0278 | 1.4422
701862 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 00:39:42 | 03.07.2018 01:45:00 | 1.0883 | 3 | 290 | 9 | 112 | 3.265 | 315.6157 | 9.795 | 121.893
701863 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_20105 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:00 | 09.07.2018 14:20:00 | 5.3333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 287.9998 | 0 | 0
701864 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_25124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:14 | 07.07.2018 13:59:14 | 4.9833 | 0 | 1 | 0 | 115 | 0 | 4.9833 | 0 | 573.0829
701865 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_63972 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 14:00:56 | 07.07.2018 17:15:56 | 3.25 | 0 | 2 | 0 | 146 | 0 | 6.5 | 0 | 474.5
701866 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_66543 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:59 | 08.07.2018 13:21:59 | 4.35 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 295.8 | 0 | 8.7
701867 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_25126 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 14:00:16 | 08.07.2018 17:30:16 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 136 | 0 | 7 | 0 | 476
701869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252622 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 00:54:52 | 03.07.2018 01:21:00 | 0.43556 | 5 | 746 | 1 | 54 | 2.1778 | 324.9278 | 0.43556 | 23.5202
701882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 01:39:43 | 03.07.2018 02:33:00 | 0.88806 | 0 | 2 | 4 | 115 | 0 | 1.7761 | 3.5522 | 102.1269
701915 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 04:33:39 | 03.07.2018 10:30:00 | 5.9392 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 2126.2229 | 0 | 0
701916 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324006 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 04:20:01 | 03.07.2018 07:28:00 | 3.1331 | 4 | 482 | 25 | 1249 | 12.5322 | 1510.1349 | 78.3265 | 3913.1919
701924 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_25133 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 03:39:10 | 03.07.2018 07:53:00 | 4.2306 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 84.6112 | 0 | 12.6917
701936 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310716 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 04:54:26 | 03.07.2018 05:48:00 | 0.89278 | 1 | 852 | 1 | 9 | 0.89278 | 760.6486 | 0.89278 | 8.035
701945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255180 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 05:01:23 | 03.07.2018 06:30:00 | 1.4769 | 3 | 460 | 0 | 8 | 4.4308 | 679.3924 | 0 | 11.8155
701951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_377173 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 05:31:01 | 03.07.2018 09:28:00 | 3.9497 | 7 | 0 | 41 | 0 | 27.648 | 0 | 161.9385 | 0
701963 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5399 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 05:47:43 | 03.07.2018 06:27:00 | 0.65472 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 576.8083 | 0 | 0
701976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516076671 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 06:00:06 | 03.07.2018 06:43:00 | 0.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0
701977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16502 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 05:54:12 | 03.07.2018 12:40:00 | 6.7633 | 0 | 497 | 1 | 13 | 0 | 3361.375 | 6.7633 | 87.9233
701984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338874 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 06:05:17 | 03.07.2018 06:37:00 | 0.52861 | 34 | 137 | 294 | 789 | 17.9727 | 72.4196 | 155.4113 | 417.0733
701989 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12446 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 05:53:21 | 03.07.2018 08:12:00 | 2.3108 | 0 | 839 | 2 | 127 | 0 | 1938.7864 | 4.6217 | 293.4754
701991 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_152581 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 06:05:43 | 03.07.2018 08:12:00 | 2.1047 | 0 | 0 | 169 | 60 | 0 | 0 | 355.6977 | 126.2832
702001 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335276 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 06:00:36 | 03.07.2018 08:34:00 | 2.5567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5567 | 0 | 0
702007 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27391 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 06:28:11 | 03.07.2018 08:27:00 | 1.9803 | 0 | 0 | 4 | 234 | 0 | 0 | 7.9211 | 463.3855
702008 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_99202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 06:28:23 | 03.07.2018 09:34:00 | 3.0936 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 321.7354
702011 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_31207 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 06:18:28 | 03.07.2018 08:42:00 | 2.3922 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 174.6321 | 0 | 0
702017 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_30089 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 06:24:00 | 03.07.2018 10:13:00 | 3.8167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2667 | 0
702024 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_123900 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 06:39:44 | 03.07.2018 07:35:00 | 0.92111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.92111 | 0.92111
702025 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_308291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 05:35:50 | 03.07.2018 07:03:00 | 1.4528 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 1102.66 | 0 | 0
702027 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_14666 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 06:33:58 | 03.07.2018 07:45:00 | 1.1839 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.5745 | 0 | 0
702035 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11979 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 06:51:19 | 03.07.2018 08:25:00 | 1.5614 | 2 | 751 | 25 | 9 | 3.1228 | 1172.6039 | 39.0348 | 14.0525
702045 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_15400 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 07:03:15 | 03.07.2018 11:59:00 | 4.9292 | 6 | 0 | 6 | 0 | 29.575 | 0 | 29.575 | 0
702048 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280847 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 06:57:52 | 03.07.2018 08:10:00 | 1.2022 | 1 | 152 | 1 | 0 | 1.2022 | 182.7374 | 1.2022 | 0
702049 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580227559 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 07:21:02 | 03.07.2018 08:17:00 | 0.93278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8656 | 0 | 0
702064 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94196 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 05:16:11 | 03.07.2018 08:10:00 | 2.8969 | 0 | 644 | 2 | 97 | 0 | 1865.6294 | 5.7939 | 281.0032
702070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44840 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 07:15:35 | 03.07.2018 10:50:00 | 3.5736 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 46.4569 | 0 | 7.1472
702072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_30208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 07:10:06 | 03.07.2018 07:52:00 | 0.69833 | 5 | 393 | 4 | 156 | 3.4916 | 274.4437 | 2.7933 | 108.9395
702073 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36902 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 07:24:46 | 03.07.2018 08:00:00 | 0.58722 | 0 | 0 | 187 | 33 | 0 | 0 | 109.8101 | 19.3783
702090 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 05:34:38 | 03.07.2018 07:50:00 | 2.2561 | 2 | 932 | 0 | 0 | 4.5122 | 2102.6945 | 0 | 0
702091 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 07:42:44 | 03.07.2018 09:21:00 | 1.6378 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 397.9805
702098 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43405 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 07:47:54 | 03.07.2018 09:35:00 | 1.785 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.205 | 0 | 0
702101 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 07:51:08 | 03.07.2018 09:26:00 | 1.5811 | 0 | 28 | 8 | 35 | 0 | 44.2711 | 12.6489 | 55.3389
702111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7367 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 07:57:31 | 03.07.2018 09:09:00 | 1.1914 | 7 | 1169 | 392 | 527 | 8.3397 | 1392.7349 | 467.0249 | 627.8625
702112 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_343456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 07:57:14 | 03.07.2018 08:31:00 | 0.56278 | 2 | 320 | 1 | 0 | 1.1256 | 180.0896 | 0.56278 | 0
702126 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4089 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:06:18 | 03.07.2018 09:53:00 | 1.7783 | 3 | 511 | 0 | 12 | 5.335 | 908.7266 | 0 | 21.34
702137 | 1 | NİĞDE | BOR | KONYA_TRAFOBINATIP_263736 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:08:03 | 03.07.2018 09:33:00 | 1.4158 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9108 | 0 | 0
702150 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22015 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:16:02 | 03.07.2018 11:37:00 | 3.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3494 | 0 | 0
702160 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516242639 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:23:25 | 03.07.2018 10:03:00 | 1.6597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6597
702166 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331397 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:20:26 | 03.07.2018 08:50:00 | 0.49278 | 11 | 936 | 0 | 0 | 5.4206 | 461.2421 | 0 | 0
702183 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:35:24 | 03.07.2018 09:57:00 | 1.36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0
702184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19494 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:35:12 | 03.07.2018 11:34:00 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.98
702185 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_172629 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:33:29 | 03.07.2018 10:17:00 | 1.7253 | 0 | 264 | 9 | 363 | 0 | 455.4739 | 15.5275 | 626.2766
702200 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60307 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:41:57 | 03.07.2018 10:39:00 | 1.9508 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8033 | 0
702206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580211979 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:46:11 | 03.07.2018 14:18:00 | 5.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5303 | 0 | 0
702217 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_74691 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:52:28 | 03.07.2018 11:39:00 | 2.7756 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.1845
702229 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_71751 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:03:28 | 10.07.2018 09:47:28 | 0.73333 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 87.2663 | 0 | 0
702233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516148602 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:53:09 | 03.07.2018 09:30:00 | 0.61417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61417 | 0 | 0
702241 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345775 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:13:59 | 03.07.2018 11:52:00 | 3.6336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6336 | 0 | 0
702243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52348 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 12:01:42 | 10.07.2018 14:17:42 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 81.6001
702251 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274041 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 08:57:02 | 03.07.2018 10:29:00 | 1.5328 | 1 | 0 | 3 | 394 | 1.5328 | 0 | 4.5983 | 603.9153
702253 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_25966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:30:51 | 07.07.2018 12:32:51 | 3.0333 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 2526.7639 | 0 | 0
702268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_337673 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:10:00 | 11.07.2018 12:47:00 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 119.3501
702269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:06:35 | 03.07.2018 13:13:00 | 4.1069 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 266.9511
702271 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_132914 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:07:03 | 03.07.2018 10:13:00 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0992
702281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58797 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 12:30:00 | 11.07.2018 15:02:00 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.9999
702289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44645 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:15:45 | 03.07.2018 17:48:53 | 8.5522 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 513.1332 | 0 | 0
702291 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_277034 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:11:03 | 12.07.2018 11:27:03 | 2.2667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.4667 | 0 | 0
702311 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_68447 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 13:30:51 | 07.07.2018 15:49:51 | 2.3167 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 62.5501 | 0 | 2.3167
702322 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388206 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:26:58 | 03.07.2018 10:45:00 | 1.3006 | 0 | 59 | 15 | 286 | 0 | 76.733 | 19.5084 | 371.9602
702327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39802 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:22 | 08.07.2018 11:44:22 | 2.7333 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 133.9332 | 0 | 0
702333 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68722 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:31:27 | 03.07.2018 14:14:00 | 4.7092 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 188.3668 | 28.255
702339 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7700 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:33:22 | 03.07.2018 17:56:36 | 8.3872 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1149.0491
702348 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_91305 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 13:30:00 | 12.07.2018 16:51:00 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 197.65
702350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_271137 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:00 | 06.07.2018 11:51:00 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
702351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_44068 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 13:00:37 | 06.07.2018 14:53:37 | 1.8833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.8333 | 0 | 0
702352 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_71649 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4536 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 10:00:04 | 08.07.2018 14:12:04 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 407.4
702354 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_42618 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 15:14:50 | 06.07.2018 19:14:50 | 4 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 268 | 0 | 4
702355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_11097 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:00:02 | 09.07.2018 12:53:02 | 2.8833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8833 | 0
702356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4342 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 10:00:00 | 08.07.2018 13:30:00 | 3.5 | 0 | 4 | 41 | 361 | 0 | 14 | 143.5 | 1263.5
702359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_42621 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 10:00:50 | 07.07.2018 15:53:50 | 5.8833 | 1 | 138 | 0 | 1 | 5.8833 | 811.8995 | 0 | 5.8833
702362 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375615 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:39:33 | 03.07.2018 11:10:00 | 1.5075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5075
702371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27762 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:00 | 13.07.2018 11:52:00 | 2.8667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 83.1334 | 0 | 0
702382 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333556 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:43:11 | 03.07.2018 10:50:00 | 1.1136 | 1 | 298 | 0 | 0 | 1.1136 | 331.8558 | 0 | 0
702387 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_24437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:28 | 06.07.2018 13:53:28 | 4.8833 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 400.4331 | 0 | 0
702388 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_20105 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 14:05:46 | 06.07.2018 18:19:46 | 4.2333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 228.5998 | 0 | 0
702396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27405 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 13:30:54 | 13.07.2018 15:49:54 | 2.3167 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 118.1502 | 0 | 0
702400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151833 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 04:10:32 | 06.07.2018 04:28:32 | 0.3 | 0 | 5117 | 0 | 22 | 0 | 1535.1 | 0 | 6.6
702403 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26556 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:03 | 14.07.2018 13:13:03 | 4.2167 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 29.5167 | 0 | 12.65
702404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580255721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:47:39 | 03.07.2018 11:03:00 | 1.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0
702406 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516299783 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:51:58 | 03.07.2018 10:45:00 | 0.88389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88389
702409 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_56776 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 10:00:00 | 07.07.2018 13:21:00 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 335
702410 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_66745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 10:00:01 | 08.07.2018 13:10:01 | 3.1667 | 0 | 327 | 13 | 1711 | 0 | 1035.5011 | 41.1667 | 5418.1724
702411 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_159697 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:30:37 | 09.07.2018 12:15:37 | 1.75 | 0 | 0 | 4 | 147 | 0 | 0 | 7 | 257.25
702413 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_315796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:23 | 11.07.2018 14:51:23 | 5.85 | 0 | 864 | 6 | 329 | 0 | 5054.4 | 35.1 | 1924.65
702415 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_347226 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:00 | 12.07.2018 14:12:00 | 5.2 | 0 | 606 | 0 | 60 | 0 | 3151.2 | 0 | 312
702416 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11711 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:53:35 | 03.07.2018 15:04:00 | 5.1736 | 0 | 105 | 0 | 3 | 0 | 543.2291 | 0 | 15.5208
702419 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85587 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 10:00:16 | 07.07.2018 13:49:16 | 3.8167 | 0 | 0 | 44 | 156 | 0 | 0 | 167.9335 | 595.4005
702420 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_75213 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 10:00:04 | 08.07.2018 12:43:04 | 2.7167 | 3 | 791 | 21 | 1873 | 8.15 | 2148.886 | 57.0501 | 5088.3229
702421 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193481 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 09:00:41 | 06.07.2018 18:08:41 | 9.1333 | 0 | 11 | 2 | 299 | 0 | 100.4666 | 18.2667 | 2730.8657
702432 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27632 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:59:02 | 03.07.2018 10:42:00 | 0.71611 | 0 | 22 | 1 | 42 | 0 | 15.7544 | 0.71611 | 30.0766
702439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_62001 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 10:00:55 | 03.07.2018 10:45:00 | 0.73472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9389 | 0 | 0
702440 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580285156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 10:01:43 | 03.07.2018 10:43:00 | 0.68806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68806 | 0 | 0
702444 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64008 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 10:04:12 | 03.07.2018 10:27:00 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
702446 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327882 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 13:00:52 | 06.07.2018 16:15:52 | 3.25 | 1 | 643 | 0 | 14 | 3.25 | 2089.75 | 0 | 45.5
702457 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:35:22 | 03.07.2018 11:24:00 | 1.8106 | 0 | 28 | 8 | 35 | 0 | 50.6957 | 14.4845 | 63.3696
702472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516269471 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 10:18:16 | 03.07.2018 12:50:00 | 2.5289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0578 | 0 | 0
702493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332946 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 10:25:21 | 03.07.2018 14:15:00 | 3.8275 | 0 | 79 | 1 | 2 | 0 | 302.3725 | 3.8275 | 7.655
702504 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_53785 , NEVSEHIR_AGDIREK_53786 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 10:00:58 | 10.07.2018 13:09:58 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 270.9
702505 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516136716 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 10:32:16 | 03.07.2018 15:15:00 | 4.7122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7122
702508 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_8918 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:00:10 | 12.07.2018 12:09:10 | 2.15 | 5 | 0 | 44 | 0 | 10.75 | 0 | 94.6 | 0
702513 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360866 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 11:25:35 | 09.07.2018 14:33:35 | 3.1333 | 0 | 42 | 98 | 184 | 0 | 131.5999 | 307.0663 | 576.5327
702531 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88613542 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 10:38:21 | 03.07.2018 12:21:00 | 1.7108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7108 | 0 | 0
702540 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_37120 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 10:00:27 | 14.07.2018 13:15:27 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 243.75
702541 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_132161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 10:48:29 | 03.07.2018 13:12:00 | 2.3919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3919 | 0 | 0
702547 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7066 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 10:00:34 | 13.07.2018 12:12:34 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 77
702554 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167175 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 10:52:00 | 03.07.2018 13:04:00 | 2.2 | 1 | 510 | 42 | 22 | 2.2 | 1122 | 92.4 | 48.4
702556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516111707 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 10:53:20 | 03.07.2018 13:49:00 | 2.9278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8556 | 0 | 0
702557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24867 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 10:00:26 | 13.07.2018 12:45:26 | 2.75 | 0 | 0 | 13 | 135 | 0 | 0 | 35.75 | 371.25
702559 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.07.2018 13:00:57 | 05.07.2018 20:42:57 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 2895.2
702561 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:00:00 | 09.07.2018 14:27:00 | 4.45 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1597.55 | 0 | 0
702577 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_284124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 10:00:00 | 06.07.2018 11:52:00 | 1.8667 | 1 | 861 | 8 | 26 | 1.8667 | 1607.2029 | 14.9334 | 48.5334
702595 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_37907 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:06:58 | 03.07.2018 11:27:00 | 0.33389 | 2 | 5057 | 3 | 22 | 0.66778 | 1688.4817 | 1.0017 | 7.3456
702597 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64415 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 10:58:03 | 03.07.2018 12:27:00 | 1.4825 | 7 | 524 | 9 | 448 | 10.3775 | 776.83 | 13.3425 | 664.16
702605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 10:45:28 | 03.07.2018 15:04:00 | 4.3089 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 224.0623 | 0 | 0
702613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516207550 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:20:11 | 03.07.2018 12:01:00 | 0.68028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028 | 0 | 0
702614 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5663 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:18:27 | 03.07.2018 13:34:00 | 2.2592 | 2 | 3193 | 145 | 4296 | 4.5183 | 7213.5298 | 327.5797 | 9705.3943
702629 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14201 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:24:08 | 03.07.2018 13:35:00 | 2.1811 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 6.5433 | 514.742
702631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_83861 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:25:18 | 03.07.2018 13:23:00 | 1.9617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.885 | 0 | 0
702643 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:32:38 | 03.07.2018 12:01:00 | 0.47278 | 4 | 0 | 115 | 79 | 1.8911 | 0 | 54.3697 | 37.3496
702649 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 13:05:00 | 07.07.2018 16:02:00 | 2.95 | 0 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 203.55 | 11.8
702650 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2218890 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 10:00:40 | 06.07.2018 11:41:40 | 1.6833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0
702654 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88632445 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:25:17 | 03.07.2018 13:58:00 | 2.5453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6358 | 0 | 0
702656 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80591 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 13:00:35 | 06.07.2018 16:54:35 | 3.9 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 690.3 | 0 | 0
702664 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_377698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:17:50 | 03.07.2018 12:40:00 | 1.3694 | 1 | 834 | 17 | 24 | 1.3694 | 1142.113 | 23.2805 | 32.8666
702665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_472435 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 13:00:17 | 08.07.2018 15:15:17 | 2.25 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 31.5 | 0 | 13.5
702666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 13:00:10 | 07.07.2018 18:58:10 | 5.9667 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 155.1334 | 0 | 23.8667
702679 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:40:37 | 03.07.2018 13:30:00 | 1.8231 | 0 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 3.6461 | 247.9362
702691 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_430016 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:46:46 | 03.07.2018 14:37:00 | 2.8372 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5.6744 | 0 | 8.5117
702692 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319383 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:46:56 | 03.07.2018 13:02:00 | 1.2511 | 0 | 0 | 32 | 606 | 0 | 0 | 40.0355 | 758.1727
702705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580255721 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:50:52 | 03.07.2018 13:06:00 | 1.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 | 0 | 0
702709 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55886 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:38:09 | 03.07.2018 13:48:00 | 1.1642 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 86.1486 | 0 | 0
702716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_104517 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:54:39 | 03.07.2018 13:59:00 | 2.0725 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.1025 | 0
702752 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:06:14 | 03.07.2018 12:35:00 | 0.47944 | 4 | 0 | 115 | 79 | 1.9178 | 0 | 55.1356 | 37.8758
702754 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_733 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:06:19 | 03.07.2018 13:07:00 | 1.0114 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.2278 | 0
702761 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516073182 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:05:44 | 03.07.2018 13:14:00 | 1.1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1378 | 0 | 0
702774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_146309 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:40:30 | 03.07.2018 13:33:00 | 1.875 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0
702779 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516421678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:13:55 | 03.07.2018 12:40:00 | 0.43472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43472 | 0 | 0
702781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102197 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:14:28 | 03.07.2018 13:15:00 | 1.0089 | 0 | 0 | 79 | 4 | 0 | 0 | 79.7023 | 4.0356
702793 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516242639 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:19:57 | 03.07.2018 15:56:00 | 3.6008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6008
702794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516073292 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:20:43 | 03.07.2018 19:55:00 | 7.5714 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.9997 | 0 | 0
702795 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:18:17 | 03.07.2018 13:27:00 | 1.1453 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 278.303 | 0 | 0
702802 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_18939 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:26:49 | 03.07.2018 13:37:00 | 4.1697 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 446.16
702803 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:27:07 | 03.07.2018 13:43:00 | 1.2647 | 0 | 378 | 128 | 450 | 0 | 478.0642 | 161.8842 | 569.124
702809 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:34:44 | 03.07.2018 14:26:00 | 2.8544 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 291.1529 | 0 | 0
702819 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88627595 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:35:19 | 03.07.2018 13:35:00 | 0.99472 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.8046 | 0 | 0
702820 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_65883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 09:58:37 | 03.07.2018 12:42:00 | 2.7231 | 0 | 0 | 69 | 4 | 0 | 0 | 187.8911 | 10.8922
702828 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_1723 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:39:34 | 03.07.2018 13:06:00 | 0.44056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6434 | 0 | 0
702830 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516228553 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:42:27 | 03.07.2018 13:01:00 | 0.30917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30917
702833 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:42:03 | 03.07.2018 14:37:00 | 1.9158 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 157.0981 | 0
702842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_41674 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:47:53 | 03.07.2018 13:31:00 | 0.71861 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3.593 | 0 | 2.8744
702878 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_14593 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 13:00:43 | 03.07.2018 15:30:17 | 2.4928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4783 | 0 | 0
702879 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_19159 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 10:19:15 | 03.07.2018 13:34:00 | 3.2458 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 32.4583 | 42.1958
702884 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 13:05:41 | 03.07.2018 16:28:00 | 3.3719 | 1 | 510 | 42 | 22 | 3.3719 | 1719.6894 | 141.6215 | 74.1827
702886 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169292 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 13:06:19 | 03.07.2018 13:19:00 | 0.21139 | 0 | 0 | 4 | 163 | 0 | 0 | 0.84556 | 34.4566
702889 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13838 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 13:07:23 | 03.07.2018 18:50:00 | 5.7103 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 599.5794
702894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29546 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 13:12:59 | 03.07.2018 17:07:42 | 3.9119 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 93.8866 | 0 | 0
702905 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286392 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 13:14:17 | 03.07.2018 17:11:00 | 3.9453 | 0 | 0 | 82 | 105 | 0 | 0 | 323.513 | 414.2544
702917 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098803 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 13:26:33 | 03.07.2018 16:23:00 | 2.9408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8817 | 0 | 0
702926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2451 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 13:28:17 | 03.07.2018 13:50:00 | 0.36194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 | 0
702928 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 13:29:20 | 03.07.2018 14:05:00 | 0.59444 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 20.8054 | 0 | 0
702937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516069556 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 11:52:44 | 03.07.2018 13:41:00 | 1.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 0
702943 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 13:35:57 | 03.07.2018 14:07:00 | 0.5175 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0.5175 | 266.5125 | 0 | 0
702947 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_269819 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 13:33:10 | 03.07.2018 16:06:02 | 2.5478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1911 | 0 | 0
702948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516059453 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 13:39:58 | 03.07.2018 14:14:00 | 0.56722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56722 | 0 | 0
702958 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_65408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 13:46:42 | 03.07.2018 16:08:00 | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.55
702985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171906 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:00:38 | 09.07.2018 19:04:38 | 9.0667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1360.0005 | 0 | 0
702986 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:00:24 | 03.07.2018 15:14:00 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.68
702994 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580277554 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:02:48 | 03.07.2018 18:26:43 | 4.3986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3986 | 0 | 0
703017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380908 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:16:36 | 03.07.2018 15:56:00 | 1.6567 | 0 | 0 | 12 | 109 | 0 | 0 | 19.88 | 180.577
703018 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52684 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:15:53 | 03.07.2018 15:06:00 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 31.7406
703019 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:13:54 | 03.07.2018 15:18:00 | 1.0683 | 0 | 192 | 2 | 18 | 0 | 205.1194 | 2.1367 | 19.2299
703022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_385861 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:17:03 | 03.07.2018 16:29:00 | 2.1992 | 0 | 0 | 6 | 303 | 0 | 0 | 13.195 | 666.3485
703034 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_121228 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:24:51 | 03.07.2018 15:04:00 | 0.6525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2625 | 0 | 0
703055 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_37081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:37:10 | 03.07.2018 16:02:00 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 173.9085
703060 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_58251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:13:16 | 03.07.2018 15:21:00 | 1.1289 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 106.1157 | 0 | 0
703063 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_55713 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:39:49 | 03.07.2018 15:44:00 | 1.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0
703070 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_284124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:43:47 | 03.07.2018 15:19:00 | 0.58694 | 1 | 895 | 9 | 27 | 0.58694 | 525.3113 | 5.2825 | 15.8474
703082 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2451 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:48:13 | 03.07.2018 15:40:00 | 0.86306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86306 | 0 | 0
703084 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_317062 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:48:40 | 03.07.2018 16:23:00 | 1.5722 | 1 | 556 | 0 | 1 | 1.5722 | 874.1543 | 0 | 1.5722
703085 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351820 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:49:05 | 03.07.2018 15:10:00 | 0.34861 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2.0917 | 7.3208
703091 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_241625 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:48:31 | 03.07.2018 21:44:44 | 6.9369 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5586 | 0 | 0
703094 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_12705 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:43:58 | 03.07.2018 19:17:35 | 4.5603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5603 | 0
703095 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:45:55 | 03.07.2018 15:33:00 | 0.78472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3542 | 0 | 0
703096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047790 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:41:36 | 03.07.2018 15:19:00 | 0.62333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3633 | 0 | 0
703105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253894 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:30:20 | 03.07.2018 18:27:00 | 3.9444 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 114.3888 | 0
703119 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_277686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:06:27 | 03.07.2018 16:20:00 | 1.2258 | 5 | 427 | 14 | 16 | 6.1292 | 523.4294 | 17.1616 | 19.6133
703132 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51922 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:16:55 | 03.07.2018 18:52:00 | 3.5847 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 419.4122
703133 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:21:01 | 03.07.2018 18:36:00 | 3.2497 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 461.4602
703141 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:25:17 | 03.07.2018 18:14:00 | 2.8119 | 0 | 725 | 0 | 536 | 0 | 2038.6565 | 0 | 1507.1998
703142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_345 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:26:09 | 03.07.2018 18:03:00 | 2.6142 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 2.6142 | 81.0393
703158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_13446 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:33:01 | 03.07.2018 17:01:00 | 1.4664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4664 | 0 | 0
703167 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:35:49 | 03.07.2018 16:11:00 | 0.58639 | 0 | 579 | 25 | 152 | 0 | 339.5198 | 14.6598 | 89.1313
703168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134223 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:39:21 | 03.07.2018 17:18:00 | 1.6442 | 0 | 369 | 4 | 116 | 0 | 606.6987 | 6.5767 | 190.7237
703173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516142797 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 14:24:07 | 03.07.2018 15:51:00 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4481
703175 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99526 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:48:05 | 03.07.2018 18:39:12 | 2.8519 | 0 | 30 | 0 | 82 | 0 | 85.5582 | 0 | 233.8591
703183 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99526 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:27:29 | 03.07.2018 16:47:00 | 1.3253 | 0 | 30 | 0 | 82 | 0 | 39.7584 | 0 | 108.673
703184 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161159 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:54:26 | 03.07.2018 19:08:00 | 3.2261 | 3 | 0 | 6 | 59 | 9.6783 | 0 | 19.3567 | 190.3405
703191 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_92908 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:56:44 | 03.07.2018 19:30:47 | 3.5675 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.135 | 0
703192 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2209160 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:57:17 | 03.07.2018 16:08:00 | 0.17861 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 26.0771
703195 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:56:58 | 03.07.2018 16:56:00 | 0.98389 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 31.4845 | 0 | 14.7584
703204 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_73655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 15:56:24 | 03.07.2018 17:25:00 | 1.4767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4767 | 0 | 0
703206 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_14593 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 16:01:38 | 03.07.2018 18:01:20 | 1.995 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.985 | 0 | 0
703213 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349741 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 16:03:05 | 03.07.2018 16:44:28 | 0.68972 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 14.4841 | 4.1383
703217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4753 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 16:13:24 | 03.07.2018 18:48:00 | 2.5767 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66.9934
703222 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13998 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 16:14:49 | 03.07.2018 18:06:53 | 1.8678 | 0 | 294 | 0 | 3 | 0 | 549.1273 | 0 | 5.6033
703225 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1387 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:00 | 09.07.2018 13:39:00 | 4.65 | 2 | 130 | 0 | 6 | 9.3 | 604.5 | 0 | 27.9
703228 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516075789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 12:34:04 | 03.07.2018 17:50:31 | 5.2742 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 168.7734 | 0 | 0
703241 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_34411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 16:21:30 | 03.07.2018 19:51:22 | 3.4978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4978 | 0 | 0
703245 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 16:22:43 | 03.07.2018 17:58:00 | 1.5881 | 1 | 510 | 42 | 22 | 1.5881 | 809.9106 | 66.6985 | 34.9373
703246 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361659 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:01:42 | 08.07.2018 11:29:42 | 2.4667 | 0 | 364 | 24 | 2274 | 0 | 897.8679 | 59.2001 | 5609.2076
703251 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 16:27:25 | 03.07.2018 18:35:52 | 2.1408 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 297.5754 | 0 | 0
703265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_58238 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 16:35:32 | 03.07.2018 19:15:46 | 2.6706 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 165.5747 | 0 | 0
703272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 16:35:09 | 03.07.2018 17:33:00 | 0.96417 | 0 | 78 | 0 | 8 | 0 | 75.2053 | 0 | 7.7134
703281 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_ENHDIREK_135387 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:12:00 | 08.07.2018 15:28:00 | 6.2667 | 3 | 263 | 15 | 2184 | 18.8 | 1648.1342 | 94.0001 | 13686.4073
703283 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_380365 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 16:43:54 | 03.07.2018 19:12:30 | 2.4767 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8134 | 0 | 0
703284 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_194686 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:00 | 07.07.2018 10:38:00 | 1.6333 | 0 | 466 | 0 | 85 | 0 | 761.1318 | 0 | 138.833
703285 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_215107 , KONYA_AGDIREK_338062 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 10:00:00 | 07.07.2018 14:24:00 | 4.4 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 66 | 0 | 17.6
703296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_895 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 16:52:22 | 03.07.2018 17:33:44 | 0.68944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 37.9192 | 0 | 0
703301 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 16:39:01 | 03.07.2018 18:20:00 | 1.6831 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45.4426 | 0
703307 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_360167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:07:12 | 09.07.2018 11:25:12 | 1.3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
703321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_357883 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 13:00:29 | 09.07.2018 13:48:29 | 0.8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
703328 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_270241 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:09:05 | 03.07.2018 18:13:00 | 1.0653 | 0 | 213 | 132 | 358 | 0 | 226.9046 | 140.617 | 381.3702
703334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_49068 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 10:01:08 | 10.07.2018 11:09:08 | 1.1333 | 1 | 913 | 0 | 0 | 1.1333 | 1034.7303 | 0 | 0
703347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047790 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:18:24 | 03.07.2018 18:05:41 | 0.78806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5164 | 0 | 0
703348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:17:42 | 03.07.2018 18:37:23 | 1.3281 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2964 | 0 | 0
703357 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:20:51 | 03.07.2018 17:37:00 | 0.26917 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0.26917 | 61.3708
703359 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_7266 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:23:36 | 03.07.2018 18:55:00 | 1.5233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5233 | 0 | 0
703374 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99528 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:26:43 | 03.07.2018 19:14:25 | 1.795 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.75 | 0 | 0
703375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10653 , AKSARAY_ENHDIREK_9180 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:30:00 | 09.07.2018 14:45:00 | 4.25 | 1 | 0 | 27 | 690 | 4.25 | 0 | 114.75 | 2932.5
703376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10899 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 08:32:31 | 08.07.2018 12:28:31 | 3.9333 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 491.6662 | 0 | 3.9333
703377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_56525 , AKSARAY_AGDIREK_56536 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 13:00:28 | 08.07.2018 18:23:28 | 5.3833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 113.0499 | 0 | 0
703394 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:35:30 | 03.07.2018 19:07:00 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 199.775
703401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11051 , AKSARAY_OGMUSDIREK_11181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:03:00 | 09.07.2018 14:42:00 | 5.65 | 2 | 720 | 2 | 57 | 11.3 | 4068 | 11.3 | 322.05
703408 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_245014 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:36:04 | 03.07.2018 20:19:43 | 2.7275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.6375 | 0 | 0
703411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_335767 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:32:47 | 03.07.2018 18:43:29 | 1.1783 | 0 | 0 | 42 | 4 | 0 | 0 | 49.4899 | 4.7133
703412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379226 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:38:35 | 03.07.2018 18:58:00 | 1.3236 | 0 | 0 | 6 | 338 | 0 | 0 | 7.9417 | 447.3802
703414 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_193252 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:40:04 | 03.07.2018 18:21:00 | 0.68222 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 49.1198
703431 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_129184 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:46:10 | 03.07.2018 22:18:01 | 4.5308 | 0 | 305 | 8 | 29 | 0 | 1381.9032 | 36.2466 | 131.3941
703443 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274078 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:38:28 | 03.07.2018 18:16:00 | 0.62556 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 24.3968 | 5.0045
703444 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283767 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:48:32 | 03.07.2018 18:16:54 | 0.47278 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3095 | 0 | 0
703447 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636083 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:46:24 | 03.07.2018 19:42:00 | 1.9267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8533 | 0 | 0
703453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17177 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:50:21 | 03.07.2018 21:33:42 | 3.7225 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 435.5325 | 0 | 0
703454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_25748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 10:31:32 | 10.07.2018 12:14:32 | 1.7167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.8834 | 0
703459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_334043 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:54:01 | 03.07.2018 18:15:53 | 0.36444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.6444 | 0 | 0
703460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_6074 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:56:01 | 03.07.2018 19:31:00 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 75.9869
703463 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64511 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:56:57 | 03.07.2018 19:05:06 | 1.1358 | 1 | 226 | 9 | 1 | 1.1358 | 256.6976 | 10.2225 | 1.1358
703464 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_13412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:58:52 | 03.07.2018 19:49:00 | 1.8356 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 0
703465 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_18086 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:37:54 | 03.07.2018 18:21:00 | 0.71833 | 0 | 33 | 0 | 42 | 0 | 23.7049 | 0 | 30.1699
703469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18146 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:59:59 | 03.07.2018 18:28:00 | 0.46694 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 288.5689 | 0 | 0
703473 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:01:42 | 03.07.2018 22:44:15 | 4.7092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5459 | 0 | 0
703482 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516329529 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:07:05 | 03.07.2018 18:52:41 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.84
703495 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2217289 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:10:04 | 03.07.2018 18:32:00 | 0.36556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.73112 | 0
703497 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_32 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:12:22 | 03.07.2018 21:29:56 | 3.2928 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.635 | 0
703515 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:25:33 | 03.07.2018 18:45:00 | 0.32417 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 29.8236 | 0
703521 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:55 | 08.07.2018 10:10:55 | 1.1667 | 17 | 0 | 94 | 0 | 19.8334 | 0 | 109.667 | 0
703523 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_2414130 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 10:00:04 | 08.07.2018 18:00:04 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0
703529 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_342432 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:00:06 | 09.07.2018 19:00:06 | 9 | 4 | 20 | 22 | 3 | 36 | 180 | 198 | 27
703532 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:29 | 09.07.2018 10:00:29 | 1 | 17 | 21 | 180 | 12 | 17 | 21 | 180 | 12
703537 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262576 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:29:51 | 03.07.2018 21:58:59 | 3.4856 | 1 | 509 | 41 | 22 | 3.4856 | 1774.15 | 142.908 | 76.6823
703551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_187346 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:38:09 | 03.07.2018 19:44:49 | 1.1111 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 629.9994 | 0 | 0
703554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_125 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:39:06 | 03.07.2018 19:16:44 | 0.62722 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 152.4145 | 0 | 0
703557 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13236 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:40:37 | 03.07.2018 20:43:14 | 2.0436 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 208.4482 | 0 | 0
703558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92627 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:38:21 | 03.07.2018 19:32:03 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.79
703562 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 21:00:21 | 09.07.2018 21:44:21 | 0.73333 | 17 | 21 | 180 | 12 | 12.4666 | 15.3999 | 131.9994 | 8.8
703568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177331 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 17:37:46 | 03.07.2018 19:37:00 | 1.9872 | 21 | 1668 | 295 | 434 | 41.7316 | 3314.683 | 586.2299 | 862.4535
703578 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25516 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:52:10 | 03.07.2018 21:27:52 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 111.585
703586 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:35:43 | 03.07.2018 20:09:00 | 1.5547 | 0 | 143 | 3 | 3 | 0 | 222.325 | 4.6642 | 4.6642
703587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_286430 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:56:13 | 03.07.2018 20:30:34 | 1.5725 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.4425
703593 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342379 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:55:23 | 03.07.2018 20:32:04 | 1.6114 | 0 | 253 | 1 | 86 | 0 | 407.6817 | 1.6114 | 138.5795
703607 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:08:04 | 03.07.2018 19:56:00 | 0.79889 | 0 | 0 | 10 | 137 | 0 | 0 | 7.9889 | 109.4479
703618 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:10:46 | 03.07.2018 19:37:34 | 0.44667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1267 | 0 | 0
703624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_204168 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:13:36 | 03.07.2018 20:09:30 | 0.93167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93167
703655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:26:39 | 03.07.2018 20:06:26 | 0.66306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66306
703660 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_50135 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:30:24 | 03.07.2018 20:09:22 | 0.64944 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.8854 | 0
703662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:29:44 | 03.07.2018 23:24:52 | 3.9189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62.7022
703664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15876 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:29:04 | 03.07.2018 19:55:35 | 0.44194 | 0 | 13 | 10 | 915 | 0 | 5.7452 | 4.4194 | 404.3751
703667 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198885 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:29:11 | 03.07.2018 20:13:21 | 0.73611 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.2916
703674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4010 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:33:51 | 03.07.2018 21:08:44 | 1.5814 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 309.9524 | 0 | 0
703682 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_121927 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:34:23 | 03.07.2018 21:55:22 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.448
703686 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_34949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:33:14 | 03.07.2018 22:41:10 | 3.1322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.5289 | 0 | 0
703687 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27794 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:33:22 | 03.07.2018 21:39:40 | 2.105 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 23.155 | 4.21
703694 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2470 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:42:41 | 03.07.2018 21:38:00 | 1.9219 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 103.7848
703701 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_201460 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:44:11 | 03.07.2018 21:40:34 | 1.9397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8192 | 0 | 0
703707 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_7894 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:48:03 | 03.07.2018 20:25:00 | 0.61583 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.7066 | 0 | 0
703724 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_351733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:57:21 | 03.07.2018 20:36:00 | 0.64417 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.7668 | 0
703732 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25174 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:59:42 | 03.07.2018 23:01:09 | 3.0242 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 27.2175 | 54.4351
703746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 20:06:05 | 03.07.2018 22:54:00 | 2.7986 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 534.5345 | 0 | 0
703753 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_362094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 19:43:44 | 03.07.2018 21:31:58 | 1.8039 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 447.3647 | 0 | 0
703757 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_373944 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 20:01:18 | 03.07.2018 21:26:00 | 1.4117 | 0 | 17 | 20 | 1926 | 0 | 23.9984 | 28.2334 | 2718.8764
703762 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 20:10:21 | 03.07.2018 22:26:07 | 2.2628 | 0 | 0 | 26 | 376 | 0 | 0 | 58.8323 | 850.8053
703777 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_12503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 20:22:52 | 03.07.2018 21:24:00 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 90.6812
703781 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_91708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 20:20:10 | 03.07.2018 21:11:00 | 0.84722 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.8611
703812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55901 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 20:41:46 | 03.07.2018 23:06:44 | 2.4161 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 292.3493 | 0 | 0
703814 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_244576 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 18:52:37 | 03.07.2018 21:16:33 | 2.3989 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.3767 | 0 | 0
703815 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_153342 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 20:26:42 | 03.07.2018 22:12:58 | 1.7711 | 59 | 3440 | 2542 | 2546 | 104.4955 | 6092.6184 | 4502.1616 | 4509.2461
703820 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 20:40:10 | 03.07.2018 23:27:40 | 2.7917 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 354.5421
703832 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4906 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 20:53:56 | 03.07.2018 21:57:33 | 1.0603 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 192.971 | 0 | 1.0603
703852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_12821 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 21:01:07 | 03.07.2018 22:27:44 | 1.4436 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3308 | 0
703859 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6506 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 20:57:41 | 03.07.2018 21:55:45 | 0.96778 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 206.1371 | 0 | 0
703860 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 20:59:27 | 03.07.2018 21:55:03 | 0.92667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8533
703862 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_282234 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 21:09:05 | 03.07.2018 21:57:28 | 0.80639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2256 | 0 | 0
703879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_67214 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 21:33:24 | 03.07.2018 22:53:17 | 1.3314 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 15.9767 | 0 | 13.3139
703882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_193774 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 21:35:58 | 03.07.2018 23:09:46 | 1.5633 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9433 | 0 | 0
703884 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41859 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 20:01:24 | 03.07.2018 22:28:04 | 2.4444 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2222
703886 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_8124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 21:43:04 | 03.07.2018 22:35:00 | 0.86556 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 24.2357 | 0 | 4.3278
703891 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5170 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 21:49:23 | 03.07.2018 22:46:55 | 0.95889 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.9178 | 0 | 1.9178
703892 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_444888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 21:49:16 | 03.07.2018 22:59:52 | 1.1767 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 81.1902
703893 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 21:46:56 | 03.07.2018 22:23:48 | 0.61444 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 46.6974 | 0 | 0.61444
703894 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 21:50:33 | 03.07.2018 23:01:15 | 1.1783 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.535 | 0 | 0
703895 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_26296 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 21:51:41 | 04.07.2018 00:35:00 | 2.7219 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.3852
703898 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_321743 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 21:57:10 | 03.07.2018 22:23:53 | 0.44528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 0
703904 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_86218 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 22:02:09 | 04.07.2018 00:09:00 | 2.1142 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.9409
703918 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 22:12:39 | 03.07.2018 23:14:40 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 79.588
703922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 22:20:51 | 03.07.2018 23:59:19 | 1.6411 | 1 | 51 | 93 | 188 | 1.6411 | 83.6966 | 152.6232 | 308.5287
703933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_44150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 22:34:46 | 03.07.2018 23:15:03 | 0.67139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6856 | 0 | 0
703938 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99227 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 22:45:36 | 03.07.2018 23:17:14 | 0.52722 | 0 | 0 | 3 | 383 | 0 | 0 | 1.5817 | 201.9253
703943 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 22:45:55 | 03.07.2018 23:38:59 | 0.88444 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.3421 | 0 | 0
703959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80328 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 23:04:46 | 04.07.2018 03:06:00 | 4.0206 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 269.3775 | 0 | 16.0822
703964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 23:10:59 | 04.07.2018 01:02:00 | 1.8503 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.952 | 0 | 0
703980 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_339901 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.07.2018 23:23:30 | 04.07.2018 00:42:00 | 1.3083 | 1 | 53 | 2 | 9 | 1.3083 | 69.3415 | 2.6167 | 11.775
703995 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 00:08:11 | 04.07.2018 01:18:00 | 1.1636 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 823.8359 | 0 | 0
704007 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188595 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 00:12:04 | 04.07.2018 07:54:00 | 7.6989 | 2 | 217 | 2 | 4 | 15.3978 | 1670.6591 | 15.3978 | 30.7956
704008 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_90046 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 00:24:32 | 04.07.2018 01:20:00 | 0.92444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92444
704012 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174205 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 00:41:36 | 04.07.2018 01:00:00 | 0.30667 | 8 | 2390 | 28 | 1454 | 2.4534 | 732.9413 | 8.5868 | 445.8982
704027 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55024 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 01:06:47 | 04.07.2018 02:23:00 | 1.2703 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 666.897 | 0 | 0
704028 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 00:48:34 | 04.07.2018 03:07:00 | 2.3072 | 4 | 744 | 4 | 4 | 9.2289 | 1716.5717 | 9.2289 | 9.2289
704035 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_13055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 01:53:41 | 04.07.2018 08:45:00 | 6.8553 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 191.9478
704040 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_260142 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 02:11:22 | 04.07.2018 03:21:00 | 1.1606 | 119 | 6199 | 505 | 21623 | 138.1066 | 7194.3114 | 586.0828 | 25094.7889
704060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 03:51:13 | 04.07.2018 06:44:00 | 2.8797 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 233.2573 | 0 | 0
704062 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 04:50:25 | 04.07.2018 05:04:00 | 0.22639 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2.2639 | 1.3583 | 0 | 0
704065 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_59011 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 05:13:03 | 04.07.2018 06:38:00 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6633
704073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_27153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 05:14:57 | 04.07.2018 07:41:00 | 2.4342 | 0 | 2 | 1 | 190 | 0 | 4.8683 | 2.4342 | 462.4923
704082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 05:25:49 | 04.07.2018 10:59:00 | 5.5531 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 360.9489
704101 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 05:27:08 | 04.07.2018 06:14:00 | 0.78111 | 1 | 1838 | 21 | 611 | 0.78111 | 1435.6802 | 16.4033 | 477.2582
704106 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 05:33:14 | 04.07.2018 11:38:00 | 6.0794 | 0 | 0 | 86 | 554 | 0 | 0 | 522.8318 | 3368.0098
704114 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12016 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 06:02:18 | 04.07.2018 06:40:00 | 0.62833 | 0 | 439 | 0 | 8 | 0 | 275.8369 | 0 | 5.0266
704126 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580251456 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 06:16:52 | 04.07.2018 14:05:00 | 7.8022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8022
704139 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25987 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 06:31:14 | 04.07.2018 07:53:00 | 1.3628 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 153.9941 | 0 | 0
704141 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_295883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 06:37:32 | 04.07.2018 08:14:00 | 1.6078 | 0 | 0 | 32 | 511 | 0 | 0 | 51.449 | 821.5756
704145 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1025 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 06:39:35 | 04.07.2018 07:58:00 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 124.1593
704148 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 02:32:23 | 04.07.2018 07:35:00 | 5.0436 | 0 | 419 | 3 | 32 | 0 | 2113.2726 | 15.1308 | 161.3955
704154 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341418 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 06:47:14 | 04.07.2018 11:08:00 | 4.3461 | 0 | 475 | 144 | 113 | 0 | 2064.4023 | 625.8398 | 491.1104
704157 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_122055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 06:50:35 | 04.07.2018 07:20:00 | 0.49028 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 7.8445 | 0 | 9.3153
704159 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_112888 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 06:55:03 | 04.07.2018 08:31:00 | 1.5992 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 91.1527 | 1.5992
704164 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184956 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 06:58:25 | 04.07.2018 09:34:00 | 2.5931 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 108.9085 | 0
704171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_28737 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 07:03:25 | 04.07.2018 09:36:00 | 2.5431 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.6292 | 0 | 2.5431
704186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 07:18:54 | 04.07.2018 09:24:00 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 337.77
704205 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132284 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 07:31:24 | 04.07.2018 07:55:00 | 0.39333 | 0 | 0 | 3 | 1535 | 0 | 0 | 1.18 | 603.7616
704206 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11856 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 00:19:22 | 04.07.2018 08:01:00 | 7.6939 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 392.3884 | 0
704207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349741 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 07:31:22 | 04.07.2018 07:57:00 | 0.42722 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 8.9716 | 2.5633
704208 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_38340 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 07:36:47 | 04.07.2018 10:13:00 | 2.6036 | 22 | 0 | 637 | 10 | 57.2794 | 0 | 1658.4996 | 26.0361
704244 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 08:05:13 | 04.07.2018 08:56:00 | 0.84639 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0.84639 | 0 | 16.9278
704276 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196933 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 08:26:47 | 04.07.2018 08:49:00 | 0.37028 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 31.4738 | 0 | 0
704280 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 08:29:42 | 04.07.2018 09:24:00 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 84.165
704287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13672 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 08:23:43 | 04.07.2018 11:55:00 | 3.5214 | 1 | 227 | 0 | 0 | 3.5214 | 799.3555 | 0 | 0
704297 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_349805 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 08:35:45 | 04.07.2018 09:25:00 | 0.82083 | 0 | 630 | 0 | 18 | 0 | 517.1229 | 0 | 14.7749
704303 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_168761 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 08:39:44 | 04.07.2018 10:14:00 | 1.5711 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1422 | 0
704306 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46659 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 07:47:24 | 04.07.2018 11:31:00 | 3.7267 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.4467
704321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5583 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:10:00 | 09.07.2018 11:16:00 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 2.1 | 0 | 163.8
704322 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37659 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 08:45:34 | 04.07.2018 10:39:00 | 1.8906 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 404.5798 | 0 | 0
704342 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_87268 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 08:57:31 | 04.07.2018 10:05:00 | 1.1247 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.7461
704392 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168697 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:14:50 | 04.07.2018 12:07:00 | 2.8694 | 0 | 0 | 9 | 669 | 0 | 0 | 25.825 | 1919.6554
704410 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516155863 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:22:16 | 04.07.2018 10:41:00 | 1.3122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9367 | 0 | 0
704411 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_85705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:23:19 | 04.07.2018 12:20:00 | 2.9447 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 462.321 | 0 | 0
704412 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12176 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:23:20 | 04.07.2018 09:37:00 | 0.22778 | 2 | 645 | 1 | 4 | 0.45556 | 146.9181 | 0.22778 | 0.91112
704418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2759 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:21:09 | 04.07.2018 10:31:00 | 1.1642 | 8 | 384 | 3 | 28 | 9.3134 | 447.0413 | 3.4925 | 32.5968
704429 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6658 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:30:31 | 04.07.2018 10:21:00 | 0.84139 | 0 | 25 | 0 | 48 | 0 | 21.0347 | 0 | 40.3867
704440 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_4173 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:35:56 | 04.07.2018 16:32:00 | 6.9344 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 700.3784
704446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_355245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 05:00:11 | 09.07.2018 10:51:11 | 5.85 | 10 | 22 | 0 | 9 | 58.5 | 128.7 | 0 | 52.65
704447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_37769 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:01:00 | 09.07.2018 16:06:00 | 7.0833 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 14.1667 | 566.6664
704458 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54264 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:40:16 | 04.07.2018 11:49:00 | 2.1456 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.2023
704462 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_18361 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:37:53 | 04.07.2018 11:01:00 | 1.3853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | 0 | 0
704466 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516286416 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:41:47 | 04.07.2018 14:05:00 | 4.3869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3869
704470 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_48220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:41:45 | 04.07.2018 12:47:00 | 3.0875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2625 | 0 | 0
704472 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_191034 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:38:16 | 04.07.2018 12:38:00 | 2.9956 | 0 | 242 | 3 | 253 | 0 | 724.9255 | 8.9867 | 757.8767
704473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_116311 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:17 | 10.07.2018 11:09:17 | 2.15 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 268.75 | 0 | 0
704474 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_81457 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 15:00:17 | 08.07.2018 17:57:17 | 2.95 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 5.9 | 292.05
704475 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_171901 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 10:00:33 | 08.07.2018 14:44:33 | 4.7333 | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | 0 | 9.4667 | 866.1994
704479 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_284121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 10:00:59 | 10.07.2018 14:12:59 | 4.2 | 0 | 0 | 8 | 357 | 0 | 0 | 33.6 | 1499.4
704480 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_284934 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 10:00:40 | 10.07.2018 14:59:40 | 4.9833 | 2 | 562 | 0 | 0 | 9.9667 | 2800.6315 | 0 | 0
704489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_107950 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 11:00:06 | 10.07.2018 12:21:06 | 1.35 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 141.75 | 0 | 0
704493 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_180698 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 10:00:41 | 08.07.2018 12:44:41 | 2.7333 | 0 | 4 | 5 | 580 | 0 | 10.9333 | 13.6667 | 1585.3314
704494 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167141 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:29 | 11.07.2018 12:22:29 | 3.3667 | 1 | 92 | 25 | 4555 | 3.3667 | 309.7336 | 84.1667 | 15335.1819
704495 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196001 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:00:00 | 09.07.2018 15:26:00 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108.6666
704497 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_121221 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:54:26 | 04.07.2018 11:35:00 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7044
704504 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_171901 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:29 | 10.07.2018 15:02:29 | 6.0333 | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | 0 | 12.0667 | 1104.0994
704505 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_193799 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:46 | 09.07.2018 12:51:46 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.5
704506 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_317086 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 10:00:12 | 11.07.2018 12:40:12 | 2.6667 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 1650.6687 | 0 | 0
704509 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGHAT_2052915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:00 | 09.07.2018 16:23:00 | 7.3833 | 0 | 7 | 4 | 516 | 0 | 51.6833 | 29.5333 | 3809.7983
704519 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2054976 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 12:00:00 | 11.07.2018 15:35:00 | 3.5833 | 1 | 5 | 3 | 55 | 3.5833 | 17.9167 | 10.75 | 197.0831
704537 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_115164 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:02:32 | 04.07.2018 10:42:00 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
704538 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260812 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:05:50 | 04.07.2018 10:39:00 | 0.55278 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 86.2337 | 0 | 0
704539 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333159 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:04:44 | 04.07.2018 12:33:00 | 2.4711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4133 | 0 | 0
704543 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75463 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:08:14 | 04.07.2018 12:09:00 | 2.0128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0128 | 0 | 0
704568 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_62106 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:19:49 | 04.07.2018 12:15:00 | 1.9197 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 59.5113 | 1.9197
704572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516058290 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:20:03 | 04.07.2018 11:47:00 | 1.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4492 | 0 | 0
704585 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:28:24 | 04.07.2018 11:39:00 | 1.1767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 | 0 | 0
704587 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580152944 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:26:22 | 04.07.2018 12:10:00 | 1.7272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7272 | 0 | 0
704589 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_169384 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 09:52:11 | 04.07.2018 11:56:00 | 2.0636 | 0 | 0 | 49 | 379 | 0 | 0 | 101.1169 | 782.1082
704602 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_10546 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:36:48 | 04.07.2018 11:22:00 | 0.75333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.2866 | 0 | 0
704622 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34066 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:49:05 | 04.07.2018 12:51:00 | 2.0319 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 91.4373
704624 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_6826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:51:03 | 04.07.2018 11:08:00 | 0.2825 | 1 | 1438 | 11 | 575 | 0.2825 | 406.235 | 3.1075 | 162.4375
704640 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580300458 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:55:12 | 04.07.2018 11:27:00 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
704648 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_86130 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:00:00 | 09.07.2018 12:37:00 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 722.2009
704651 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | KONYA_HUCRE_330282 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:58:13 | 04.07.2018 12:58:00 | 1.9964 | 12 | 3827 | 49 | 1414 | 23.9567 | 7640.1845 | 97.8231 | 2822.8955
704656 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580271902 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:03:25 | 04.07.2018 11:34:00 | 0.50972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.743 | 0 | 0
704660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_21073 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 13:00:39 | 10.07.2018 14:24:39 | 1.4 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 0 | 0
704661 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13857 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:56:04 | 04.07.2018 14:11:00 | 3.2489 | 0 | 146 | 0 | 18 | 0 | 474.3379 | 0 | 58.48
704670 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77534 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 14:00:25 | 09.07.2018 14:56:25 | 0.93333 | 0 | 0 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0.93333 | 234.2658
704671 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_2466419 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 10:00:15 | 10.07.2018 14:54:15 | 4.9 | 1 | 817 | 2 | 12 | 4.9 | 4003.3 | 9.8 | 58.8
704675 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27466 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 10:02:00 | 11.07.2018 14:31:00 | 4.4833 | 0 | 485 | 8 | 34 | 0 | 2174.4151 | 35.8666 | 152.4332
704676 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9940 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:12:22 | 04.07.2018 12:16:00 | 1.0606 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 184.5374
704720 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332670 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:36:22 | 04.07.2018 13:11:00 | 1.5772 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1.5772 | 22.0811 | 0 | 1.5772
704723 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_117082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:37:37 | 04.07.2018 11:58:00 | 0.33972 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.4355
704724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100086 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:37:27 | 04.07.2018 12:33:00 | 0.92583 | 0 | 0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 53.6981 | 3.7033
704735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11123 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:46:06 | 04.07.2018 12:45:00 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.7984
704736 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580239350 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:46:04 | 04.07.2018 12:25:00 | 0.64889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64889 | 0 | 0
704738 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36042 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:00 | 09.07.2018 15:08:00 | 6.1333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 257.5999 | 0 | 0
704739 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580186292 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:47:16 | 04.07.2018 14:10:00 | 2.3789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1367 | 0 | 0
704740 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36517 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 14:00:00 | 09.07.2018 16:40:00 | 2.6667 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 61.3334 | 0 | 2.6667
704741 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36510 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:09:02 | 10.07.2018 15:56:02 | 6.7833 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 610.4997 | 0 | 0
704746 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21230 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:47:08 | 04.07.2018 12:28:00 | 0.68111 | 1 | 249 | 6 | 50 | 0.68111 | 169.5964 | 4.0867 | 34.0555
704756 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_35531 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:56:12 | 04.07.2018 12:58:00 | 1.03 | 49 | 25086 | 19 | 1267 | 50.47 | 25838.58 | 19.57 | 1305.01
704768 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:59:30 | 04.07.2018 12:32:00 | 0.54167 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 20.0418 | 3.25
704794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 12:00:02 | 15.07.2018 15:04:02 | 3.0667 | 2 | 29 | 0 | 0 | 6.1333 | 88.9334 | 0 | 0
704795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343847 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 09:00:35 | 15.07.2018 15:02:35 | 6.0333 | 1 | 86 | 0 | 0 | 6.0333 | 518.8664 | 0 | 0
704800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151948 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 09:00:00 | 08.07.2018 17:41:00 | 8.6833 | 3 | 47 | 0 | 1 | 26.05 | 408.1165 | 0 | 8.6833
704832 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_58262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 12:21:28 | 04.07.2018 13:30:00 | 1.1422 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8533 | 0 | 0
704833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_386524 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 12:18:18 | 04.07.2018 14:07:00 | 1.8117 | 1 | 2956 | 12 | 94 | 1.8117 | 5355.2965 | 21.74 | 170.297
704837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10991 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 12:19:41 | 04.07.2018 13:08:00 | 0.80528 | 1 | 74 | 0 | 2 | 0.80528 | 59.5907 | 0 | 1.6106
704842 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1914 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 12:30:40 | 08.07.2018 13:22:40 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 109.2004
704856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2023609 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 14:00:42 | 07.07.2018 17:10:42 | 3.1667 | 2 | 4396 | 0 | 0 | 6.3333 | 13920.6813 | 0 | 0
704857 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 10:15:10 | 04.07.2018 14:22:00 | 4.1139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7972 | 0 | 0
704862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1642 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 12:21:51 | 04.07.2018 13:11:00 | 0.81917 | 0 | 25 | 0 | 78 | 0 | 20.4793 | 0 | 63.8953
704868 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580186054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 12:42:44 | 04.07.2018 13:49:00 | 1.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0
704896 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_44863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 12:58:17 | 04.07.2018 13:27:00 | 0.47861 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 60.7835 | 0 | 0
704902 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74630 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:03:31 | 04.07.2018 13:45:00 | 0.69139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0742 | 0 | 0
704903 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_47970 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:03:14 | 04.07.2018 13:50:00 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77944
704904 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516083528 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:04:08 | 04.07.2018 15:15:00 | 2.1811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1811 | 0 | 0
704909 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516264961 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:08:10 | 04.07.2018 14:50:00 | 1.6972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6972 | 0 | 0
704914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2684 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:12:32 | 04.07.2018 14:14:00 | 1.0244 | 0 | 0 | 1 | 196 | 0 | 0 | 1.0244 | 200.7902
704918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:09:30 | 04.07.2018 14:31:00 | 1.3583 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13.5833 | 0 | 4.075
704920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56382 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:16:40 | 04.07.2018 14:58:00 | 1.6889 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 111.4667 | 0 | 10.1333
704932 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261544 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:22:51 | 04.07.2018 13:27:00 | 2.0692 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 1100.7984 | 0 | 0
704941 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_2474803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 14:01:00 | 08.07.2018 18:46:00 | 4.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0
704950 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580271903 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:33:39 | 04.07.2018 14:33:00 | 0.98917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.7293 | 0 | 0
704959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:36:01 | 04.07.2018 19:00:00 | 5.3997 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3983
704961 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99003 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 10:04:22 | 08.07.2018 14:06:22 | 4.0333 | 0 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 8.0667 | 371.0664
704962 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_852 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:39:41 | 04.07.2018 14:34:00 | 0.90528 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 169.2874 | 0 | 0
704965 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_44540 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:18:15 | 04.07.2018 13:51:00 | 2.5458 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.3666 | 0
704967 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580188378 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:40:36 | 04.07.2018 14:36:00 | 0.92333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92333 | 0 | 0
704970 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580285156 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:45:42 | 04.07.2018 15:50:00 | 2.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0717 | 0 | 0
704971 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88636299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:47:34 | 04.07.2018 14:12:00 | 0.40722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40722
704974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_900 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.07.2018 15:15:04 | 06.07.2018 19:08:04 | 3.8833 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 306.7831 | 0 | 0
704975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 10:00:00 | 11.07.2018 15:25:00 | 5.4167 | 6 | 95 | 1 | 9 | 32.5 | 514.5837 | 5.4167 | 48.75
704976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136393 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:48:52 | 04.07.2018 17:20:00 | 3.5189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5189
704988 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462821 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:51:35 | 04.07.2018 17:16:00 | 3.4069 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.0347
704995 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360639 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:31:30 | 04.07.2018 20:19:00 | 6.7917 | 0 | 0 | 315 | 20 | 0 | 0 | 2139.376 | 135.8334
705004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580285812 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:57:12 | 04.07.2018 19:43:00 | 5.7633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7633 | 0 | 0
705006 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516396535 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 11:21:04 | 04.07.2018 15:35:00 | 4.2322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2322 | 0 | 0
705008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 10:00:00 | 07.07.2018 13:31:00 | 3.5167 | 0 | 538 | 5 | 63 | 0 | 1891.9685 | 17.5833 | 221.5502
705019 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_196287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:08:17 | 04.07.2018 14:45:00 | 0.61194 | 0 | 264 | 5 | 241 | 0 | 161.5522 | 3.0597 | 147.4775
705021 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151307 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:49:36 | 04.07.2018 17:31:00 | 3.69 | 0 | 173 | 0 | 10 | 0 | 638.37 | 0 | 36.9
705024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10292 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:10:04 | 04.07.2018 14:39:00 | 0.48222 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 71.3686
705028 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516279028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:11:42 | 04.07.2018 15:34:00 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3717
705030 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95949 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:50:56 | 04.07.2018 14:58:00 | 1.1178 | 3 | 670 | 12 | 20 | 3.3533 | 748.9126 | 13.4134 | 22.3556
705039 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_TRAFOBINATIP_65400 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:16:55 | 04.07.2018 15:10:00 | 0.88472 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 53.9679 | 0 | 6.193
705041 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_161729 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:14:33 | 04.07.2018 16:14:00 | 1.9908 | 3 | 1130 | 0 | 15 | 5.9725 | 2249.6379 | 0 | 29.8624
705045 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:00:08 | 09.07.2018 10:57:08 | 0.95 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 0
705046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_92709 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 13:10:00 | 10.07.2018 17:57:00 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 143.4999
705048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_214019 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:10:24 | 09.07.2018 14:29:24 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9
705049 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 14:05:27 | 09.07.2018 19:10:27 | 5.0833 | 0 | 501 | 1 | 348 | 0 | 2546.7483 | 5.0833 | 1768.9988
705050 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13551 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:17:29 | 04.07.2018 16:37:00 | 2.3253 | 1 | 0 | 54 | 0 | 2.3253 | 0 | 125.5651 | 0
705061 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_151766 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:25:23 | 04.07.2018 16:56:00 | 2.5103 | 0 | 510 | 0 | 2 | 0 | 1280.2428 | 0 | 5.0206
705066 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_2189771 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 10:00:37 | 14.07.2018 14:55:37 | 4.9167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 54.0834 | 0
705067 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78232 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:00:14 | 12.07.2018 14:46:14 | 4.7667 | 0 | 0 | 17 | 289 | 0 | 0 | 81.0334 | 1377.5676
705091 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_2258 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:40:00 | 04.07.2018 19:07:00 | 4.45 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 62.3 | 48.95
705093 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_351733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:40:47 | 04.07.2018 15:07:00 | 0.43694 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17.4776 | 0
705095 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2237770 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:42:44 | 04.07.2018 15:49:00 | 1.1044 | 0 | 0 | 17 | 109 | 0 | 0 | 18.7755 | 120.384
705100 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88716 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:58:44 | 04.07.2018 16:21:00 | 2.3711 | 2 | 342 | 172 | 323 | 4.7422 | 810.9196 | 407.8309 | 765.8685
705102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36902 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:47:35 | 04.07.2018 15:50:00 | 1.0403 | 0 | 0 | 187 | 33 | 0 | 0 | 194.5324 | 34.3292
705114 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_33781 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:54:50 | 04.07.2018 17:19:00 | 2.4028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4028
705116 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_5164 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:55:11 | 04.07.2018 20:37:00 | 5.6969 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.3633 | 0 | 0
705132 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_438296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:02:05 | 04.07.2018 17:51:00 | 2.8153 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4458
705147 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516105237 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:08:26 | 04.07.2018 17:49:00 | 2.6761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6761 | 0 | 0
705160 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_57745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:18:07 | 04.07.2018 18:14:00 | 2.9314 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7942
705163 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_61536 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:23:08 | 04.07.2018 16:31:00 | 1.1311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6555 | 0 | 0
705169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:26:22 | 04.07.2018 19:04:00 | 3.6272 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 475.1658 | 0 | 3.6272
705174 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:31:44 | 04.07.2018 17:25:00 | 1.8878 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 107.6035 | 0 | 1.8878
705177 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516082036 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:31:40 | 04.07.2018 16:06:00 | 0.57222 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
705180 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516161298 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 14:37:09 | 04.07.2018 18:54:00 | 4.2808 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.685 | 0 | 0
705184 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8621167 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:33:50 | 04.07.2018 19:39:00 | 4.0861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.6889 | 0 | 0
705187 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580230143 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:34:50 | 04.07.2018 17:24:00 | 1.8194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4583 | 0 | 0
705188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_194 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 10:00:19 | 10.07.2018 15:28:19 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4667
705190 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:29 | 09.07.2018 13:13:29 | 4.2167 | 1 | 0 | 13 | 122 | 4.2167 | 0 | 54.8167 | 514.4337
705192 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_240047 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:00 | 10.07.2018 13:24:00 | 4.4 | 1 | 1746 | 0 | 11 | 4.4 | 7682.4 | 0 | 48.4
705194 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_197419 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:07:00 | 11.07.2018 13:33:00 | 4.4333 | 0 | 113 | 0 | 74 | 0 | 500.9663 | 0 | 328.0664
705195 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 10:00:49 | 14.07.2018 13:13:49 | 3.2167 | 0 | 0 | 20 | 279 | 0 | 0 | 64.3334 | 897.4509
705196 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580222573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:38:39 | 04.07.2018 18:09:00 | 2.5058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5058 | 0 | 0
705199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_26945 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:39:52 | 04.07.2018 18:25:00 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.0355
705207 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_20510 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:46:28 | 04.07.2018 16:12:00 | 0.42556 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 27.2358
705209 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_83246 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:20:41 | 12.07.2018 13:40:41 | 4.3333 | 0 | 810 | 0 | 25 | 0 | 3509.9973 | 0 | 108.3333
705211 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_84391 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:27:38 | 13.07.2018 14:52:38 | 5.4167 | 0 | 256 | 1 | 13 | 0 | 1386.6675 | 5.4167 | 70.4167
705212 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_33903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:41:16 | 14.07.2018 14:22:16 | 4.6833 | 0 | 208 | 4 | 243 | 0 | 974.1326 | 18.7333 | 1138.0492
705213 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_37889 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 09:10:50 | 15.07.2018 15:19:50 | 6.15 | 0 | 1068 | 16 | 601 | 0 | 6568.2 | 98.4 | 3696.15
705216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_10425 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:48:47 | 04.07.2018 17:43:00 | 1.9036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.1325 | 0 | 0
705219 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:51:29 | 04.07.2018 17:55:00 | 2.0586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1172
705223 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8628921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:54:54 | 04.07.2018 17:15:00 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.335
705226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15641 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:37:24 | 04.07.2018 18:33:00 | 2.9267 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.9734 | 0
705227 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13763 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:42 | 10.07.2018 13:20:42 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 1668.332
705230 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_240 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 15:00:26 | 10.07.2018 17:11:26 | 2.1833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 148.4664 | 0 | 0
705232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_775 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_780 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 17:00:00 | 10.07.2018 19:52:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 258.0003
705245 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 18:00:54 | 11.07.2018 19:00:54 | 1 | 17 | 21 | 180 | 12 | 17 | 21 | 180 | 12
705246 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:15:00 | 11.07.2018 10:00:00 | 0.75 | 17 | 21 | 180 | 12 | 12.75 | 15.75 | 135 | 9
705247 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_347222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 10:00:38 | 10.07.2018 19:27:38 | 9.45 | 5 | 0 | 10 | 0 | 47.25 | 0 | 94.5 | 0
705249 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:09 | 10.07.2018 11:15:09 | 2.25 | 17 | 0 | 94 | 0 | 38.25 | 0 | 211.5 | 0
705250 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427588 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:04:26 | 04.07.2018 16:33:00 | 0.47611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3328 | 0 | 0
705252 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193206 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:08:01 | 04.07.2018 18:26:00 | 2.2997 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 351.8572
705255 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580222181 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:07:37 | 04.07.2018 22:14:00 | 6.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1064 | 0 | 0
705256 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_108981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:07:31 | 04.07.2018 18:01:00 | 1.8914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.457 | 0 | 0
705267 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9153 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:09:45 | 04.07.2018 17:08:00 | 0.97083 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.4166
705274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580286978 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 19:27:19 | 04.07.2018 21:03:00 | 1.5947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5947
705282 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100283 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:00:00 | 09.07.2018 15:58:00 | 5.9667 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 310.2668
705283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_300245 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:20:43 | 04.07.2018 19:53:00 | 3.5381 | 0 | 242 | 68 | 1255 | 0 | 856.2105 | 240.5881 | 4440.2653
705288 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_93707 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:51 | 14.07.2018 10:52:51 | 1.8667 | 6 | 3771 | 36 | 3179 | 11.2 | 7039.2126 | 67.2001 | 5934.1439
705296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255180 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:26:01 | 04.07.2018 17:48:00 | 1.3664 | 3 | 460 | 0 | 8 | 4.0992 | 628.5394 | 0 | 10.9311
705299 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5337 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 15:04:53 | 04.07.2018 17:13:00 | 2.1353 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 38.435 | 0 | 51.2467
705302 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14553 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:38 | 12.07.2018 12:23:38 | 3.3833 | 0 | 73 | 0 | 7 | 0 | 246.9831 | 0 | 23.6833
705304 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_19554 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:40 | 11.07.2018 12:47:40 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 298.8831
705306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6407 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:31 | 12.07.2018 11:57:31 | 2.95 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 44.25 | 0 | 8.85
705307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5240 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 13:00:49 | 12.07.2018 18:21:49 | 5.35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 0 | 0
705308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_60105 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:52 | 13.07.2018 11:42:52 | 2.7 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 148.5 | 0 | 5.4
705311 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_13438 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 13:00:59 | 13.07.2018 18:02:59 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120.7999
705313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_29181 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:13 | 14.07.2018 14:02:13 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 226.4999
705314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_40656 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 15:00:34 | 14.07.2018 19:08:34 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 115.7332
705316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5953 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 09:00:38 | 15.07.2018 14:08:38 | 5.1333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.3333
705322 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195606 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:46:28 | 04.07.2018 21:33:00 | 4.7756 | 0 | 185 | 0 | 3 | 0 | 883.4786 | 0 | 14.3267
705326 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_14132 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:46:43 | 04.07.2018 22:10:00 | 5.3881 | 1 | 640 | 9 | 143 | 5.3881 | 3448.3584 | 48.4925 | 770.4926
705329 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_99498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:30:00 | 12.07.2018 18:00:00 | 7.5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
705331 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7072 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:51:19 | 04.07.2018 19:31:00 | 2.6614 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6297 | 0 | 0
705332 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 18:00:00 | 12.07.2018 19:00:00 | 1 | 17 | 21 | 180 | 12 | 17 | 21 | 180 | 12
705333 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:45 | 12.07.2018 11:14:45 | 2.2333 | 17 | 21 | 180 | 12 | 37.9666 | 46.8999 | 401.9994 | 26.8
705335 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 18:00:23 | 11.07.2018 19:00:23 | 1 | 17 | 0 | 94 | 0 | 17 | 0 | 94 | 0
705338 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 , NEVSEHIR_HUCRE_347236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:15:00 | 11.07.2018 10:30:00 | 1.25 | 17 | 0 | 104 | 0 | 21.25 | 0 | 130 | 0
705347 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:57:31 | 04.07.2018 19:15:00 | 2.2914 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 146.649 | 0 | 2.2914
705353 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:01:47 | 04.07.2018 17:41:00 | 0.65361 | 0 | 0 | 3 | 115 | 0 | 0 | 1.9608 | 75.1651
705354 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090217 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:02:07 | 04.07.2018 18:25:00 | 1.3814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3814 | 0 | 0
705366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7507 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:56:45 | 04.07.2018 17:38:00 | 0.6875 | 23 | 2 | 137 | 102 | 15.8125 | 1.375 | 94.1875 | 70.125
705372 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88636296 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:09:02 | 04.07.2018 21:56:00 | 4.7828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7828 | 0 | 0
705381 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:59:17 | 04.07.2018 19:26:00 | 2.4453 | 0 | 90 | 0 | 14 | 0 | 220.0752 | 0 | 34.2339
705382 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:09:30 | 04.07.2018 18:34:00 | 1.4083 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 47.8832 | 0 | 1.4083
705383 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_24836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 10:30:00 | 11.07.2018 18:00:00 | 7.5 | 6 | 0 | 19 | 0 | 45 | 0 | 142.5 | 0
705386 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97025 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:08:45 | 04.07.2018 18:59:00 | 1.8375 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1.8375 | 0 | 38.5875
705387 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:09:37 | 04.07.2018 17:41:00 | 0.52306 | 0 | 378 | 1 | 24 | 0 | 197.7167 | 0.52306 | 12.5534
705392 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_16587 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:30:00 | 12.07.2018 18:00:00 | 7.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
705399 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516138204 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:18:54 | 04.07.2018 18:58:00 | 1.6517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6517 | 0 | 0
705401 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580270443 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:23:15 | 05.07.2018 01:12:00 | 7.8125 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 171.875 | 0 | 0
705411 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356484 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 16:37:28 | 04.07.2018 19:02:00 | 2.4089 | 0 | 846 | 0 | 25 | 0 | 2037.9209 | 0 | 60.2223
705420 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17229 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:32:00 | 04.07.2018 18:04:00 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.6666
705424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7898 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:38:17 | 04.07.2018 18:21:00 | 0.71194 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 151.6432
705438 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60772 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:45:41 | 04.07.2018 19:37:00 | 1.8553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8553
705440 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36201 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:45:50 | 04.07.2018 20:01:00 | 2.2528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2528
705444 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_347235 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 10:00:22 | 11.07.2018 18:55:22 | 8.9167 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 196.1667 | 0
705454 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185797 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:00 | 09.07.2018 12:00:00 | 3 | 1 | 772 | 0 | 17 | 3 | 2316 | 0 | 51
705463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332827 , KONYA_HUCRE_332828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.07.2018 09:00:34 | 07.07.2018 11:31:34 | 2.5167 | 5 | 5150 | 1 | 681 | 12.5833 | 12960.8505 | 2.5167 | 1713.8523
705465 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:55:09 | 04.07.2018 20:59:00 | 3.0642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1925 | 0 | 0
705470 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_32387 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:30:27 | 04.07.2018 19:19:00 | 1.8092 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 137.4969 | 0
705471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78983 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:02:33 | 04.07.2018 21:48:00 | 3.7575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7575
705481 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_319 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:06:15 | 04.07.2018 20:30:00 | 2.3958 | 0 | 15 | 0 | 125 | 0 | 35.9374 | 0 | 299.4787
705488 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_1436 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:07:38 | 04.07.2018 19:46:00 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6394
705494 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_37754 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:09:51 | 04.07.2018 19:29:00 | 1.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 0
705500 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:16:27 | 04.07.2018 18:36:00 | 0.32583 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.4491
705501 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516259911 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:15:06 | 04.07.2018 18:34:00 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.315
705505 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516263566 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:19:03 | 04.07.2018 19:11:00 | 0.86583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86583 | 0 | 0
705508 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344378 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:22:34 | 04.07.2018 18:46:00 | 0.39056 | 0 | 46 | 112 | 357 | 0 | 17.9658 | 43.7427 | 139.4299
705510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_118111 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:23:35 | 04.07.2018 20:10:00 | 1.7736 | 9 | 717 | 33 | 49 | 15.9625 | 1271.6784 | 58.5291 | 86.9069
705531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151862 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:23:46 | 04.07.2018 20:53:00 | 2.4872 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 92.0271 | 14.9233
705534 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13710 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:33:44 | 04.07.2018 19:24:00 | 0.83778 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1.6756 | 0 | 23.4578
705545 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_154405 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:41:16 | 04.07.2018 19:38:00 | 0.94556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7822 | 0 | 0
705552 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_276208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:43:30 | 04.07.2018 19:19:00 | 0.59167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1417 | 0
705560 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_28678 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:47:59 | 04.07.2018 19:38:00 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.0066
705567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16364 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:49:15 | 04.07.2018 20:32:00 | 1.7125 | 0 | 2 | 4 | 109 | 0 | 3.425 | 6.85 | 186.6625
705572 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_65967 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 13:19:59 | 04.07.2018 20:21:00 | 7.0169 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 126.3049
705576 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3098 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:53:14 | 04.07.2018 19:49:00 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 78.073
705578 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516347535 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:54:53 | 04.07.2018 19:44:00 | 0.81861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81861 | 0 | 0
705593 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261544 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 17:52:50 | 04.07.2018 19:54:00 | 2.0194 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1052.1282 | 0 | 0
705595 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_349893 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 19:01:35 | 04.07.2018 19:52:00 | 0.84028 | 1 | 831 | 0 | 0 | 0.84028 | 698.2727 | 0 | 0
705607 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2206 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 19:13:12 | 04.07.2018 19:51:00 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 56.7
705617 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_315018 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 19:12:48 | 04.07.2018 19:41:00 | 0.47 | 8 | 2171 | 0 | 0 | 3.76 | 1020.37 | 0 | 0
705623 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 19:20:50 | 04.07.2018 19:56:00 | 0.58611 | 0 | 258 | 1 | 5 | 0 | 151.2164 | 0.58611 | 2.9306
705640 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349231 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 19:25:56 | 04.07.2018 19:48:00 | 0.36778 | 7 | 6926 | 332 | 3457 | 2.5745 | 2547.2443 | 122.103 | 1271.4155
705646 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7498 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 19:32:20 | 04.07.2018 21:22:00 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 266.8559
705651 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 19:21:06 | 04.07.2018 20:53:00 | 1.5317 | 0 | 0 | 26 | 375 | 0 | 0 | 39.8234 | 574.3763
705655 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 19:34:44 | 04.07.2018 22:49:00 | 3.2378 | 0 | 258 | 0 | 58 | 0 | 835.3472 | 0 | 187.7912
705658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_17448 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 19:38:17 | 04.07.2018 22:44:00 | 3.0953 | 0 | 158 | 0 | 7 | 0 | 489.0542 | 0 | 21.667
705662 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516371383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 19:41:30 | 04.07.2018 20:56:00 | 1.2417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0 | 0
705665 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274078 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 19:42:29 | 04.07.2018 20:42:00 | 0.99194 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 38.6857 | 7.9355
705675 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_66587 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 19:52:06 | 04.07.2018 20:43:00 | 0.84833 | 5 | 0 | 15 | 0 | 4.2416 | 0 | 12.7249 | 0
705704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2206448 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:07:39 | 04.07.2018 21:09:00 | 1.0225 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1575 | 0
705714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53522 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:05:10 | 04.07.2018 23:30:55 | 3.4292 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 569.2422
705715 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:12:20 | 04.07.2018 21:16:00 | 1.0611 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 263.1553
705716 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_91169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.07.2018 18:33:57 | 04.07.2018 21:03:00 | 2.4842 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 946.4688 | 0 | 0
705734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_8914 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:22:02 | 04.07.2018 23:12:58 | 2.8489 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 8.5467 | 0 | 105.4089
705735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_8967 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:08:23 | 04.07.2018 21:19:00 | 1.1769 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 64.7317 | 0 | 1.1769
705736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_43023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:25:06 | 04.07.2018 21:14:00 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.815
705738 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_20560 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:26:18 | 04.07.2018 21:50:00 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 126.945
705745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_325557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:30:35 | 05.07.2018 00:28:00 | 3.9569 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.4833
705747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29369 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:32:40 | 05.07.2018 01:32:00 | 4.9889 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.9222 | 0
705750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:32:48 | 04.07.2018 21:28:00 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 43.24
705760 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:37:32 | 04.07.2018 21:07:00 | 0.49111 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 11.2955 | 0 | 1.4733
705761 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169263 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:37:47 | 04.07.2018 21:20:00 | 0.70361 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 90.7657
705763 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_57286 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:39:54 | 04.07.2018 22:16:00 | 1.6017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0084 | 0 | 0
705767 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:41:53 | 04.07.2018 21:05:00 | 0.38528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38528 | 0 | 0
705780 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091163 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:47:17 | 04.07.2018 22:24:00 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6119
705786 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46225 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:57:24 | 04.07.2018 23:02:51 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.545
705787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6450 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:55:24 | 04.07.2018 21:08:00 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.78
705788 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:53:51 | 04.07.2018 23:25:38 | 2.5297 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 321.2744
705793 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_19785 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 20:26:58 | 04.07.2018 21:11:00 | 0.73389 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 104.9463 | 0 | 0
705803 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_63594 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 21:05:12 | 04.07.2018 22:21:00 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5267
705810 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_241366 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 21:10:52 | 04.07.2018 23:04:25 | 1.8925 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.3875 | 0 | 0
705829 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_273060 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 21:39:04 | 04.07.2018 22:54:03 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.7447
705830 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_242502 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 21:46:34 | 04.07.2018 23:31:49 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2625
705854 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580222181 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 22:25:07 | 05.07.2018 01:35:00 | 3.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1647 | 0 | 0
705860 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191948 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 21:47:51 | 04.07.2018 22:58:48 | 1.1825 | 0 | 506 | 0 | 73 | 0 | 598.345 | 0 | 86.3225
705861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 22:30:24 | 04.07.2018 23:23:11 | 0.87972 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 170.6657 | 0 | 0
705863 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195027 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 22:31:48 | 05.07.2018 00:19:00 | 1.7867 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.5201 | 0 | 0
705864 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_6044 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 22:33:57 | 04.07.2018 23:23:38 | 0.82806 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 40.5749 | 0 | 4.9684
705866 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 22:36:55 | 04.07.2018 23:46:01 | 1.1517 | 0 | 0 | 126 | 447 | 0 | 0 | 145.1104 | 514.7965
705876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_203183 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 22:34:16 | 04.07.2018 23:27:58 | 0.895 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.74 | 0 | 0
705884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13505 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 22:53:21 | 04.07.2018 23:20:00 | 0.44417 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39.9753
705887 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 22:56:15 | 05.07.2018 00:59:00 | 2.0458 | 0 | 21 | 0 | 51 | 0 | 42.9624 | 0 | 104.3373
705925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_107511 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 00:37:47 | 05.07.2018 05:10:00 | 4.5369 | 15 | 6324 | 167 | 304 | 68.0541 | 28691.6086 | 757.669 | 1379.2298
705928 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164197 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 01:10:34 | 05.07.2018 02:01:00 | 0.84056 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.5357
705952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 02:51:37 | 05.07.2018 04:22:00 | 1.5064 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 143.107 | 0 | 4.5192
705984 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174205 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 04:17:06 | 05.07.2018 05:17:00 | 0.99833 | 8 | 2390 | 28 | 1454 | 7.9866 | 2386.0087 | 27.9532 | 1451.5718
705988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139053 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 04:39:41 | 05.07.2018 05:24:00 | 0.73861 | 5 | 3881 | 0 | 0 | 3.693 | 2866.5454 | 0 | 0
706019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180346 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 05:41:44 | 05.07.2018 10:48:00 | 5.1044 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 178.6554 | 0
706040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58240 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 04:42:51 | 05.07.2018 06:10:00 | 1.4525 | 0 | 133 | 0 | 4 | 0 | 193.1825 | 0 | 5.81
706042 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2094 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 05:59:17 | 05.07.2018 07:23:00 | 1.3953 | 0 | 66 | 24 | 440 | 0 | 92.0885 | 33.4867 | 613.9232
706044 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:06:10 | 05.07.2018 06:56:00 | 0.83056 | 0 | 304 | 0 | 27 | 0 | 252.4902 | 0 | 22.4251
706048 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299781 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:13:16 | 05.07.2018 07:09:00 | 0.92889 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7156 | 0
706051 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_349893 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:07:26 | 05.07.2018 06:55:00 | 0.79278 | 1 | 831 | 0 | 0 | 0.79278 | 658.8002 | 0 | 0
706053 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 05:21:19 | 05.07.2018 08:31:00 | 3.1614 | 0 | 364 | 0 | 167 | 0 | 1150.746 | 0 | 527.9521
706054 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:14:22 | 05.07.2018 08:07:00 | 1.8772 | 0 | 0 | 21 | 190 | 0 | 0 | 39.4216 | 356.6718
706062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_13352 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:20:20 | 05.07.2018 09:53:00 | 3.5444 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 14.1778 | 95.6999
706068 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_39027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:20:41 | 05.07.2018 06:54:00 | 0.55528 | 0 | 19 | 25 | 964 | 0 | 10.5503 | 13.882 | 535.2899
706069 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_26972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:25:46 | 05.07.2018 09:11:00 | 2.7539 | 7 | 0 | 60 | 3 | 19.2772 | 0 | 165.2334 | 8.2617
706084 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349216 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:27:14 | 05.07.2018 09:49:00 | 3.3628 | 0 | 0 | 39 | 171 | 0 | 0 | 131.1484 | 575.0354
706087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332290 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:37:18 | 05.07.2018 06:54:00 | 0.27833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.0099
706088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_152304 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:30:22 | 05.07.2018 11:12:00 | 4.6939 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3878 | 0
706100 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_279913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:39:38 | 05.07.2018 08:15:00 | 1.5894 | 0 | 511 | 4 | 29 | 0 | 812.2038 | 6.3578 | 46.0938
706102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:21:22 | 05.07.2018 07:42:00 | 1.3439 | 0 | 421 | 5 | 13 | 0 | 565.7777 | 6.7195 | 17.4706
706104 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_327673 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:52:47 | 05.07.2018 10:03:00 | 3.1703 | 0 | 0 | 18 | 293 | 0 | 0 | 57.065 | 928.892
706108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_27153 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 06:53:01 | 05.07.2018 08:26:00 | 1.5497 | 0 | 2 | 1 | 190 | 0 | 3.0994 | 1.5497 | 294.4468
706129 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:17:16 | 05.07.2018 11:55:00 | 4.6289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.4022 | 0 | 0
706130 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_458716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:18:54 | 05.07.2018 08:47:00 | 1.4683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9367
706141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_64949 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:21:14 | 05.07.2018 10:35:00 | 3.2294 | 0 | 87 | 0 | 14 | 0 | 280.9613 | 0 | 45.2122
706153 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_67475 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:34:56 | 05.07.2018 09:16:00 | 1.6844 | 1 | 0 | 3 | 224 | 1.6844 | 0 | 5.0533 | 377.3146
706161 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:43:59 | 05.07.2018 10:44:00 | 3.0003 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 171.016 | 0 | 3.0003
706167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16154 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:50:16 | 05.07.2018 09:18:00 | 1.4622 | 0 | 0 | 1 | 533 | 0 | 0 | 1.4622 | 779.3633
706169 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_341139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:48:33 | 05.07.2018 09:08:00 | 1.3242 | 0 | 18 | 8 | 875 | 0 | 23.8351 | 10.5934 | 1158.6488
706172 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50352 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:48:51 | 05.07.2018 08:42:00 | 0.88583 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 93.0122 | 0 | 0
706175 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45568 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:46:52 | 05.07.2018 10:46:00 | 2.9856 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 122.408
706176 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_66760 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:47:13 | 05.07.2018 10:37:00 | 2.8297 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 84.8916 | 0
706177 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147616 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:51:25 | 05.07.2018 08:57:00 | 1.0931 | 0 | 0 | 77 | 181 | 0 | 0 | 84.1656 | 197.8439
706185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251431 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:57:54 | 05.07.2018 10:20:00 | 2.3683 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 2.3683 | 352.8812
706186 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_33656 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:38:27 | 05.07.2018 08:38:00 | 0.9925 | 5 | 3549 | 42 | 344 | 4.9625 | 3522.3825 | 41.685 | 341.42
706221 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_119015 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 08:19:28 | 05.07.2018 09:38:00 | 1.3089 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 83.769 | 0
706235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_107511 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 08:24:40 | 05.07.2018 09:45:00 | 1.3389 | 15 | 6324 | 167 | 304 | 20.0833 | 8467.1404 | 223.5946 | 407.0226
706249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_8346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 08:23:08 | 05.07.2018 10:16:00 | 1.8811 | 16 | 13 | 55 | 604 | 30.0978 | 24.4544 | 103.4611 | 1136.1904
706272 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 08:41:39 | 05.07.2018 10:58:00 | 2.2725 | 0 | 0 | 5 | 1852 | 0 | 0 | 11.3625 | 4208.67
706274 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 08:28:44 | 05.07.2018 10:12:00 | 1.7211 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 34.4222 | 0 | 48.1911
706281 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 07:09:47 | 05.07.2018 14:38:00 | 7.4703 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 814.2605 | 0 | 0
706285 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_13085 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 08:44:53 | 05.07.2018 10:53:00 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 514.6025
706289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_342026 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 08:46:59 | 05.07.2018 09:20:00 | 0.55028 | 3 | 1025 | 541 | 901 | 1.6508 | 564.037 | 297.7015 | 495.8023
706292 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9145 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 08:52:54 | 05.07.2018 09:27:00 | 0.56833 | 0 | 329 | 24 | 544 | 0 | 186.9806 | 13.6399 | 309.1715
706293 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_136107 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 08:53:13 | 05.07.2018 13:16:00 | 4.3797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7594 | 0 | 0
706305 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 08:50:12 | 05.07.2018 09:36:00 | 0.76333 | 2 | 3063 | 25 | 1590 | 1.5267 | 2338.0798 | 19.0832 | 1213.6947
706318 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88715 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 08:31:52 | 05.07.2018 11:58:00 | 3.4356 | 2 | 342 | 172 | 323 | 6.8711 | 1174.9615 | 590.9163 | 1109.6859
706319 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_18003 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 08:59:55 | 05.07.2018 10:54:00 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 83.6612
706330 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_86701 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:05:44 | 05.07.2018 10:06:00 | 1.0044 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0311 | 0
706333 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_42684 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:07:53 | 05.07.2018 11:05:00 | 1.9519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8558 | 0 | 0
706338 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144079 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:10:20 | 05.07.2018 10:50:00 | 1.6611 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54.8166 | 0
706349 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50972 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:13:06 | 05.07.2018 10:43:00 | 1.4983 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 310.1543 | 0 | 0
706351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516082832 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:11:47 | 05.07.2018 09:44:00 | 0.53694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53694 | 0 | 0
706352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:03:32 | 05.07.2018 09:44:00 | 0.67444 | 1 | 514 | 26 | 239 | 0.67444 | 346.6622 | 17.5354 | 161.1912
706354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_57838 , AKSARAY_OGHAT_652925 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 13:00:00 | 09.07.2018 19:42:00 | 6.7 | 4 | 602 | 1 | 45 | 26.8 | 4033.4 | 6.7 | 301.5
706370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54591 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:20:10 | 05.07.2018 10:57:00 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 158.1612
706379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_41723 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:23:51 | 05.07.2018 11:53:00 | 2.4858 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9433
706397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51351 , AKSARAY_AGDIREK_51768 , AKSARAY_AGDIREK_53610 , AKSARAY_AGDIREK_60965 , AKSARAY_OGMUSDIREK_8585 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 08:30:00 | 10.07.2018 15:47:00 | 7.2833 | 0 | 507 | 0 | 5 | 0 | 3692.6483 | 0 | 36.4166
706403 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_31215 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:32:01 | 05.07.2018 10:23:00 | 0.84972 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0983 | 0 | 0
706417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_179996 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:35:21 | 05.07.2018 13:02:00 | 3.4442 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 216.9827 | 0
706419 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_40643 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:34:37 | 05.07.2018 10:38:00 | 1.0564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | 0
706428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_15171 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:41:58 | 05.07.2018 16:16:00 | 6.5672 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.8066 | 0 | 0
706430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_357911 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:39:50 | 05.07.2018 12:44:00 | 3.0694 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.9722
706440 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516417226 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:45:09 | 05.07.2018 11:35:00 | 1.8308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8308 | 0 | 0
706443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56767 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.07.2018 12:47:59 | 04.07.2018 14:10:00 | 1.3669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1008 | 0 | 0
706444 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_296639 , KONYA_HUCRE_296651 , KONYA_HUCRE_296653 , KONYA_HUCRE_296663 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 11:30:00 | 11.07.2018 17:18:00 | 5.8 | 52 | 2592 | 2379 | 2358 | 301.6 | 15033.6 | 13798.2 | 13676.4
706454 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_4173 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:52:45 | 05.07.2018 18:28:00 | 8.5875 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 867.3375
706456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51351 , AKSARAY_AGDIREK_51768 , AKSARAY_AGDIREK_53610 , AKSARAY_AGDIREK_60965 , AKSARAY_OGMUSDIREK_8585 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 08:30:00 | 12.07.2018 15:32:00 | 7.0333 | 0 | 507 | 0 | 5 | 0 | 3565.8983 | 0 | 35.1666
706462 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_262032 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 09:53:50 | 05.07.2018 11:45:00 | 1.8528 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 1356.235 | 0 | 0
706477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98015 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.07.2018 13:28:13 | 02.07.2018 13:45:00 | 0.27972 | 0 | 45 | 0 | 29 | 0 | 12.5874 | 0 | 8.1119
706498 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:45:00 | 09.07.2018 11:26:00 | 0.68333 | 2 | 308 | 141 | 244 | 1.3667 | 210.4656 | 96.3495 | 166.7325
706508 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25383 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 11:00:03 | 09.07.2018 12:22:03 | 1.3667 | 0 | 0 | 116 | 50 | 0 | 0 | 158.5337 | 68.3335
706529 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_169089 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 10:17:25 | 05.07.2018 11:18:00 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.3013
706531 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580231558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 10:18:15 | 05.07.2018 12:19:00 | 2.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0125
706533 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329593 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 10:19:07 | 05.07.2018 11:22:00 | 1.0481 | 0 | 0 | 9 | 915 | 0 | 0 | 9.4325 | 958.9749
706559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516130022 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 10:29:56 | 05.07.2018 12:06:00 | 1.6011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6011 | 0 | 0
706576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 10:31:19 | 05.07.2018 10:55:00 | 0.39472 | 1 | 250 | 6 | 50 | 0.39472 | 98.68 | 2.3683 | 19.736
706586 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185417 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 10:36:56 | 05.07.2018 11:59:00 | 1.3678 | 3 | 978 | 13 | 11 | 4.1033 | 1337.6888 | 17.7811 | 15.0456
706588 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 10:38:50 | 05.07.2018 13:00:00 | 2.3528 | 1 | 0 | 176 | 969 | 2.3528 | 0 | 414.0893 | 2279.8438
706589 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_44055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 10:37:38 | 05.07.2018 12:55:00 | 2.2894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2894 | 0 | 0
706598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51351 , AKSARAY_AGDIREK_51768 , AKSARAY_AGDIREK_53610 , AKSARAY_AGDIREK_60965 , AKSARAY_OGMUSDIREK_8585 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 13:30:00 | 13.07.2018 19:03:00 | 5.55 | 0 | 507 | 0 | 5 | 0 | 2813.85 | 0 | 27.75
706608 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360639 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:59 | 10.07.2018 14:06:59 | 5.1 | 0 | 0 | 315 | 20 | 0 | 0 | 1606.5 | 102
706631 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191621 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 08:30:01 | 08.07.2018 16:15:01 | 7.75 | 0 | 17 | 0 | 1315 | 0 | 131.75 | 0 | 10191.25
706637 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_2767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 10:55:27 | 05.07.2018 11:39:00 | 0.72583 | 0 | 237 | 0 | 29 | 0 | 172.0217 | 0 | 21.0491
706643 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101020 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 10:56:54 | 05.07.2018 11:34:00 | 0.61833 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 34.6265 | 0
706645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346174 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 10:55:40 | 05.07.2018 11:39:00 | 0.72222 | 22 | 325 | 2 | 46 | 15.8888 | 234.7215 | 1.4444 | 33.2221
706650 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80541 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:01:02 | 05.07.2018 11:57:00 | 0.93278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93278
706657 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580291660 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:01:44 | 05.07.2018 12:06:00 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0711
706658 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_6054 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 10:00:00 | 11.07.2018 15:28:00 | 5.4667 | 0 | 0 | 1 | 361 | 0 | 0 | 5.4667 | 1973.4679
706660 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_6054 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:02:58 | 12.07.2018 19:05:58 | 9.05 | 0 | 0 | 1 | 361 | 0 | 0 | 9.05 | 3267.05
706661 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGHAT_640845 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 17:00:33 | 09.07.2018 19:31:33 | 2.5167 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 12.5833 | 5.0333 | 27.6834
706662 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6367 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:04:52 | 05.07.2018 11:25:00 | 0.33556 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 78.8566 | 0 | 0
706667 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:05:22 | 05.07.2018 12:26:00 | 1.3439 | 0 | 0 | 39 | 171 | 0 | 0 | 52.4117 | 229.8052
706669 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16745 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:06:40 | 05.07.2018 11:33:00 | 0.43889 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 76.8058
706677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516191892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:05:28 | 05.07.2018 12:19:00 | 1.2256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4511 | 0 | 0
706679 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124339 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:09:02 | 05.07.2018 11:25:00 | 0.26611 | 0 | 0 | 21 | 190 | 0 | 0 | 5.5883 | 50.5609
706683 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_169604 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:11:09 | 05.07.2018 13:15:00 | 2.0642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0642
706685 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_16143 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:09:53 | 05.07.2018 13:57:00 | 2.7853 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.8528 | 0
706688 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516105237 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:13:52 | 05.07.2018 14:48:00 | 3.5689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5689 | 0 | 0
706704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114932 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:13:49 | 05.07.2018 14:16:00 | 3.0364 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0728
706728 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73015 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:26:19 | 05.07.2018 13:42:00 | 2.2614 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.0575 | 0
706730 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:26:56 | 05.07.2018 13:22:00 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 316.4337
706732 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_267619 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:08:10 | 05.07.2018 13:22:00 | 2.2306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 93.6835 | 0 | 0
706740 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_163357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:27:53 | 05.07.2018 12:43:00 | 1.2519 | 1 | 518 | 0 | 0 | 1.2519 | 648.5049 | 0 | 0
706741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_18858 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:31:27 | 05.07.2018 12:44:00 | 1.2092 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0458 | 0 | 0
706746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:32:40 | 05.07.2018 12:20:00 | 0.78889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 0 | 0
706762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57263 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:40:22 | 05.07.2018 16:30:00 | 4.8272 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 318.5965 | 0 | 0
706767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_137651 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:01:00 | 12.07.2018 15:48:00 | 6.7833 | 0 | 0 | 35 | 285 | 0 | 0 | 237.4166 | 1933.249
706769 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51829 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:42:42 | 05.07.2018 14:05:00 | 2.3717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8583 | 0 | 0
706770 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_31126 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:43:14 | 05.07.2018 13:59:00 | 2.2628 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 13.5767 | 0 | 45.2556
706773 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334093 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:44:15 | 05.07.2018 18:45:00 | 7.0125 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 329.5875 | 28.05
706776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:46:59 | 05.07.2018 13:40:00 | 1.8836 | 0 | 81 | 0 | 10 | 0 | 152.5724 | 0 | 18.8361
706777 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_59011 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:47:33 | 05.07.2018 12:19:00 | 0.52417 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0967
706779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_262712 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:08:13 | 13.07.2018 14:09:13 | 5.0167 | 0 | 0 | 24 | 460 | 0 | 0 | 120.4001 | 2307.6682
706780 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580242399 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:08:20 | 05.07.2018 12:59:00 | 1.8444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8444
706785 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_352989 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:50:30 | 05.07.2018 12:48:00 | 0.95833 | 0 | 463 | 0 | 28 | 0 | 443.7068 | 0 | 26.8332
706789 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_273088 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:49:26 | 05.07.2018 13:41:00 | 1.8594 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 85.5342
706793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_2420842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:23 | 14.07.2018 13:34:23 | 4.5667 | 3 | 154 | 0 | 0 | 13.7 | 703.2672 | 0 | 0
706800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:58:37 | 05.07.2018 13:09:00 | 1.1731 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6922 | 0 | 0
706815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516145419 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 12:02:27 | 05.07.2018 13:27:00 | 1.4092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4092
706816 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_171869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:01:00 | 16.07.2018 14:45:00 | 5.7333 | 2 | 819 | 14 | 30 | 11.4667 | 4695.5973 | 80.2666 | 171.9999
706820 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_317275 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 11:52:32 | 05.07.2018 12:46:00 | 0.89111 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 787.7412 | 0 | 0
706847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_338364 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:17:07 | 17.07.2018 12:12:07 | 1.9167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.9168 | 0 | 0
706848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_21804 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 12:09:58 | 05.07.2018 14:02:00 | 1.8672 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4689 | 0
706852 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1859 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 10:35:37 | 05.07.2018 13:53:00 | 3.2897 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 108.5608 | 0 | 16.4486
706870 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_107283 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 12:23:09 | 05.07.2018 14:11:00 | 1.7975 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3925
706875 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_452806 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 12:30:39 | 05.07.2018 17:37:00 | 5.1058 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.4816
706876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_47409 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 12:30:14 | 05.07.2018 14:19:00 | 1.8128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6256 | 0 | 0
706883 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25870 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 12:33:21 | 05.07.2018 12:54:00 | 0.34417 | 0 | 0 | 54 | 50 | 0 | 0 | 18.5852 | 17.2085
706896 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23354 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 12:42:58 | 05.07.2018 13:43:00 | 1.0006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0017 | 0 | 0
706906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 12:35:47 | 05.07.2018 13:10:00 | 0.57028 | 1 | 38 | 2 | 60 | 0.57028 | 21.6706 | 1.1406 | 34.2168
706924 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 14:00:33 | 11.07.2018 20:36:33 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 805.2
706925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:30 | 12.07.2018 14:10:30 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 630.3337
706927 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 14:00:00 | 13.07.2018 18:01:00 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 490.0337
706928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:09 | 11.07.2018 15:11:09 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 976.9661
706929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 14:00:09 | 12.07.2018 18:10:09 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 658.3339
706930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:44 | 13.07.2018 14:25:44 | 5.4167 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 855.8339
706931 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329593 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 12:59:07 | 05.07.2018 14:12:00 | 1.2147 | 0 | 0 | 9 | 915 | 0 | 0 | 10.9325 | 1111.4688
706936 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129757 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 13:02:05 | 05.07.2018 13:45:00 | 0.71528 | 4 | 7891 | 10 | 189 | 2.8611 | 5644.2745 | 7.1528 | 135.1879
706938 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8646 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 13:09:22 | 05.07.2018 15:07:00 | 1.9606 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.4084 | 0 | 0
706945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118313 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 13:12:48 | 05.07.2018 14:46:00 | 1.5533 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5333 | 0 | 0
706949 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516348466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 13:18:13 | 05.07.2018 14:18:00 | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99639
706961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92755 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 13:22:51 | 05.07.2018 14:57:00 | 1.5692 | 5 | 746 | 1 | 54 | 7.8459 | 1170.6008 | 1.5692 | 84.7352
706976 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_308256 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 13:17:15 | 05.07.2018 15:10:00 | 1.8792 | 0 | 5 | 36 | 374 | 0 | 9.3958 | 67.6501 | 702.8096
706979 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 13:30:56 | 05.07.2018 14:18:00 | 0.78444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78444 | 0 | 0
706995 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580165516 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 13:46:10 | 05.07.2018 15:41:00 | 1.9139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.2778 | 0 | 0
707000 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11185 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 13:48:17 | 05.07.2018 15:53:00 | 2.0786 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 139.2669 | 2.0786 | 0
707003 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5152 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 13:50:14 | 05.07.2018 15:44:00 | 1.8961 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 91.0133 | 0 | 0
707006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22071 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:00:00 | 09.07.2018 14:04:00 | 4.0667 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1008.5342 | 0 | 0
707009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_183326 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 13:00:00 | 09.07.2018 16:41:00 | 3.6833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.8333 | 0 | 0
707019 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_52137 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 13:59:07 | 05.07.2018 17:50:00 | 3.8481 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 146.2263 | 0 | 0
707022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90428 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 13:59:24 | 05.07.2018 15:03:00 | 1.06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 0
707028 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_20771 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 13:51:01 | 05.07.2018 14:49:00 | 0.96639 | 6 | 0 | 4 | 174 | 5.7983 | 0 | 3.8656 | 168.1519
707029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 14:07:18 | 05.07.2018 15:41:00 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 140.5503
707041 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_326899 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 14:10:57 | 05.07.2018 15:24:00 | 1.2175 | 0 | 134 | 35 | 229 | 0 | 163.145 | 42.6125 | 278.8075
707042 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516171857 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 14:14:24 | 05.07.2018 15:32:00 | 1.2933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2933 | 0 | 0
707049 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6038 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 14:12:08 | 05.07.2018 15:24:00 | 1.1978 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16.7689 | 1.1978
707057 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38465 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 14:24:15 | 05.07.2018 15:02:00 | 0.62917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1458 | 0 | 0
707058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_2068 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 14:24:31 | 05.07.2018 14:57:00 | 0.54139 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.5348
707065 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_258486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 14:28:17 | 05.07.2018 15:38:00 | 1.1619 | 0 | 0 | 6 | 293 | 0 | 0 | 6.9716 | 340.4484
707074 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:39:36 | 05.07.2018 18:56:00 | 2.2733 | 4 | 170 | 1 | 5 | 9.0933 | 386.4661 | 2.2733 | 11.3666
707082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_180626 , KONYA_HUCRE_154156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:00 | 10.07.2018 17:13:00 | 8.2167 | 2 | 45 | 0 | 0 | 16.4333 | 369.7502 | 0 | 0
707100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 16:30:00 | 10.07.2018 17:13:00 | 0.71667 | 3 | 1113 | 0 | 0 | 2.15 | 797.6537 | 0 | 0
707103 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188595 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 14:42:32 | 05.07.2018 15:44:00 | 1.0244 | 2 | 217 | 2 | 4 | 2.0489 | 222.3035 | 2.0489 | 4.0978
707113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8557 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:00:51 | 17.07.2018 12:25:51 | 2.4167 | 0 | 216 | 0 | 12 | 0 | 522.0007 | 0 | 29
707127 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580218762 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 14:52:53 | 05.07.2018 15:49:00 | 0.93528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8706 | 0 | 0
707129 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_47944 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:30:00 | 09.07.2018 15:32:00 | 5.0333 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115.7666 | 0
707132 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_121427 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 14:57:12 | 05.07.2018 17:42:00 | 2.7467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7467
707140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_38550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:04:06 | 05.07.2018 15:37:00 | 0.54833 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 53.188 | 0 | 0
707145 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_8544 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.07.2018 10:11:12 | 08.07.2018 14:12:12 | 4.0167 | 2 | 257 | 10 | 58 | 8.0333 | 1032.2842 | 40.1667 | 232.9669
707150 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_300500 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 14:30:56 | 10.07.2018 16:48:56 | 2.3 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 540.5 | 0 | 0
707151 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_81350 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 17:30:07 | 10.07.2018 18:21:07 | 0.85 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4
707154 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_312987 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:12:02 | 05.07.2018 17:16:00 | 2.0661 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 90.9088 | 0 | 0
707155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580293981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:14:45 | 05.07.2018 15:31:00 | 0.27083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27083 | 0 | 0
707160 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15238 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:17:44 | 05.07.2018 15:37:00 | 0.32111 | 0 | 111 | 0 | 14 | 0 | 35.6432 | 0 | 4.4955
707163 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:16:15 | 05.07.2018 16:44:00 | 1.4625 | 0 | 0 | 38 | 401 | 0 | 0 | 55.575 | 586.4625
707167 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45750 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:18:23 | 05.07.2018 19:22:00 | 4.0603 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 97.4467
707169 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208338 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:19:05 | 05.07.2018 16:53:00 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5653
707173 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33691 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:16:27 | 05.07.2018 16:45:00 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4275
707178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98622 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 14:00:00 | 09.07.2018 16:39:00 | 2.65 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0
707179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98964 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 12:13:00 | 09.07.2018 16:37:00 | 4.4 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 105.6 | 0 | 17.6
707180 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:55 | 09.07.2018 11:25:55 | 2.4167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 193.3336 | 0 | 0
707201 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516335659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:35:54 | 05.07.2018 18:25:00 | 2.8183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8183 | 0 | 0
707214 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580257159 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:44:04 | 05.07.2018 20:04:00 | 4.3322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6644
707222 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_55097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:46:29 | 05.07.2018 21:51:49 | 6.0889 | 0 | 116 | 0 | 142 | 0 | 706.3112 | 0 | 864.6224
707232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_108762 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:00 | 11.07.2018 15:56:00 | 6.9333 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 2156.2656 | 0 | 0
707242 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_5400 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:57:47 | 05.07.2018 17:43:00 | 1.7536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7536 | 0
707243 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8320 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:58:53 | 05.07.2018 19:30:00 | 3.5186 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5558 | 0
707251 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:04:32 | 05.07.2018 19:33:37 | 3.4847 | 0 | 480 | 0 | 4 | 0 | 1672.6656 | 0 | 13.9389
707254 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_46466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:07:14 | 05.07.2018 16:44:33 | 0.62194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.7072 | 0 | 0
707255 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_347972 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 06:00:16 | 10.07.2018 08:08:16 | 2.1333 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 38.3999 | 0 | 17.0666
707267 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516140154 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:02:10 | 05.07.2018 18:00:00 | 1.9639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9639 | 0 | 0
707270 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516076549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:12:57 | 05.07.2018 17:25:00 | 1.2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4017 | 0 | 0
707272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580293981 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:14:18 | 05.07.2018 18:06:00 | 1.8617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 0 | 0
707279 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_118243 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:20:52 | 05.07.2018 17:25:00 | 1.0689 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0 | 0
707287 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_125320 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:19:48 | 05.07.2018 17:56:49 | 1.6169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2339 | 0 | 0
707292 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516366257 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:27:46 | 05.07.2018 17:23:00 | 0.92056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92056 | 0 | 0
707293 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516339545 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:28:45 | 05.07.2018 17:46:00 | 1.2875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0
707298 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 15:13:15 | 05.07.2018 16:49:00 | 1.5958 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 137.2414 | 0 | 0
707302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061427 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:34:01 | 05.07.2018 17:44:00 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1664
707306 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:38:16 | 05.07.2018 17:36:00 | 0.96222 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 76.0154
707314 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:43:00 | 05.07.2018 17:00:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.2166
707315 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169250 , KONYA_ENHDIREK_66825 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:00 | 11.07.2018 17:30:00 | 8.5 | 3 | 1 | 152 | 275 | 25.5 | 8.5 | 1292 | 2337.5
707319 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:44:59 | 05.07.2018 17:53:00 | 1.1336 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0689 | 0
707325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_23726 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:49:11 | 05.07.2018 18:39:00 | 1.8303 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4908 | 0
707337 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580276643 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:54:43 | 05.07.2018 18:11:00 | 1.2714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5428 | 0 | 0
707345 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580217865 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 16:59:51 | 05.07.2018 18:32:00 | 1.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 0
707350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259056 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:01:55 | 05.07.2018 17:52:00 | 0.83472 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 48.4138 | 0 | 3.3389
707360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1676 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:08:10 | 05.07.2018 18:45:00 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4556
707361 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_120245 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:08:57 | 05.07.2018 19:22:00 | 2.2175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6525
707393 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333696 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:20:55 | 05.07.2018 18:14:00 | 0.88472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7694 | 0 | 0
707398 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_168171 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:27:47 | 05.07.2018 18:28:00 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0541
707399 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361536 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:28:16 | 05.07.2018 19:17:00 | 1.8122 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 85.1743 | 0
707400 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_168392 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:24:45 | 05.07.2018 17:44:00 | 0.32083 | 0 | 571 | 0 | 6 | 0 | 183.1939 | 0 | 1.925
707408 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94205 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:35:22 | 05.07.2018 17:54:00 | 0.31056 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27.9504 | 0 | 0
707409 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_140304 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:37:29 | 05.07.2018 20:39:00 | 3.0253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0506
707416 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18566 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:39:12 | 05.07.2018 20:22:00 | 2.7133 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 393.4328 | 0 | 2.7133
707423 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_357040 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:21:57 | 05.07.2018 18:13:00 | 0.85083 | 1 | 67 | 10 | 73 | 0.85083 | 57.0056 | 8.5083 | 62.1106
707425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10899 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:49:16 | 05.07.2018 22:10:30 | 4.3539 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78.37 | 0 | 0
707426 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:50:57 | 05.07.2018 18:37:00 | 0.7675 | 0 | 578 | 24 | 152 | 0 | 443.615 | 18.42 | 116.66
707430 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2225460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:51:27 | 05.07.2018 20:31:13 | 2.6628 | 0 | 83 | 0 | 19 | 0 | 221.0107 | 0 | 50.5928
707438 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:57:39 | 05.07.2018 19:11:00 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 100.245
707443 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_286994 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:53:08 | 05.07.2018 20:21:16 | 2.4689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4689 | 0 | 0
707444 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190895 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 18:01:18 | 05.07.2018 20:27:29 | 2.4364 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 199.784
707452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299915 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 17:53:46 | 05.07.2018 19:14:30 | 1.3456 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.0212 | 0
707469 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_117082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 18:14:56 | 05.07.2018 19:39:03 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.431
707474 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 18:19:13 | 05.07.2018 22:24:11 | 4.0828 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 20.4139 | 0 | 114.3178
707483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_41759 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.07.2018 18:24:26 | 05.07.2018 19:11:00 | 0.77611 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2.3283 | 0 | 6.2089
707491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7446 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 18:29:16 | 05.07.2018 19:05:00 | 0.59556 | 0 | 48 | 0 | 4 | 0 | 28.5869 | 0 | 2.3822
707492 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12462 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 18:29:31 | 05.07.2018 19:43:55 | 1.24 | 0 | 42 | 0 | 17 | 0 | 52.08 | 0 | 21.08
707501 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516254083 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 18:35:51 | 05.07.2018 19:41:00 | 1.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 0
707510 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90739 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 18:42:18 | 05.07.2018 19:46:00 | 1.0617 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.37 | 0 | 1.0617
707520 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3016 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 18:50:18 | 05.07.2018 23:29:27 | 4.6525 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 423.3775 | 0 | 0
707525 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_11383 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 18:51:21 | 05.07.2018 19:17:00 | 0.4275 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.855 | 0 | 3.8475
707537 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 18:40:51 | 05.07.2018 19:42:00 | 1.0192 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 3.0575 | 0 | 65.2269
707538 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 18:55:48 | 06.07.2018 00:52:46 | 5.9494 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.5955 | 0
707553 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9210 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 19:03:28 | 05.07.2018 20:26:00 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 160.9405
707560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_135 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 19:10:02 | 05.07.2018 20:08:00 | 0.96611 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 222.2053 | 0 | 0
707561 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_37375 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 18:47:50 | 05.07.2018 19:34:00 | 0.76944 | 0 | 82 | 0 | 18 | 0 | 63.0941 | 0 | 13.8499
707566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_435716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 19:10:05 | 05.07.2018 19:41:00 | 0.51528 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.7292
707571 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92208 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 19:07:38 | 05.07.2018 20:25:24 | 1.2961 | 0 | 0 | 18 | 293 | 0 | 0 | 23.33 | 379.7602
707573 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_123275 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 19:17:55 | 05.07.2018 20:23:51 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 59.3401
707577 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_48365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 19:19:32 | 05.07.2018 20:08:00 | 0.80778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6156
707583 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1503 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 19:23:54 | 05.07.2018 20:41:00 | 1.285 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | 1.285 | 165.765
707606 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_5645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 19:34:33 | 05.07.2018 20:17:00 | 0.7075 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 72.165
707634 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 19:54:10 | 05.07.2018 21:36:23 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 156.7321
707639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_7067 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 19:57:26 | 05.07.2018 21:58:52 | 2.0239 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80.9556 | 0 | 0
707642 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_90623 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 19:54:58 | 05.07.2018 20:47:35 | 0.87694 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0.87694 | 31.5698
707652 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54788 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 19:35:26 | 05.07.2018 20:50:00 | 1.2428 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 118.0641 | 0 | 0
707653 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_20291 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 19:54:03 | 05.07.2018 21:39:31 | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2733
707655 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_639 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:05:28 | 05.07.2018 21:46:07 | 1.6775 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 187.88
707677 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:21:56 | 05.07.2018 22:11:22 | 1.8239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6478
707680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:19:04 | 05.07.2018 21:01:00 | 0.69889 | 0 | 0 | 49 | 67 | 0 | 0 | 34.2456 | 46.8256
707686 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2232627 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:19:43 | 05.07.2018 20:59:10 | 0.6575 | 0 | 0 | 10 | 196 | 0 | 0 | 6.575 | 128.87
707693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_13438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:30:01 | 05.07.2018 23:06:04 | 2.6008 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 150.8481
707694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:32:01 | 05.07.2018 21:42:06 | 1.1681 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.8821 | 0 | 0
707697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_181562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:07:57 | 05.07.2018 21:39:02 | 1.5181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5181 | 0 | 0
707703 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_367864 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:24:42 | 06.07.2018 00:08:00 | 3.7217 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 126.5368 | 0 | 0
707705 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_30509 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:36:09 | 05.07.2018 22:00:53 | 1.4122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2367 | 0 | 0
707706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_44014 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:36:27 | 05.07.2018 22:54:54 | 2.3075 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 168.4475 | 0 | 2.3075
707712 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_245991 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:40:32 | 05.07.2018 21:44:06 | 1.0594 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.0105 | 0 | 0
707721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_195204 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:46:45 | 05.07.2018 22:11:33 | 1.4133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6533
707729 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_12976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:47:36 | 05.07.2018 22:50:48 | 2.0533 | 0 | 0 | 9 | 341 | 0 | 0 | 18.48 | 700.1855
707730 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_25474 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:53:24 | 05.07.2018 21:51:04 | 0.96111 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0
707734 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_3344 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:43:08 | 05.07.2018 21:42:58 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9833
707740 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_25842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:58:18 | 05.07.2018 22:45:08 | 1.7806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7806
707749 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:59:50 | 05.07.2018 23:11:21 | 2.1919 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 273.9925
707751 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_304672 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 21:07:30 | 05.07.2018 22:42:21 | 1.5808 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 58.4907 | 0 | 0
707759 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KONYA_TRAFOBINATIP_57027 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 21:11:28 | 05.07.2018 22:35:51 | 1.4064 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 188.4563 | 0 | 0
707763 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_72196 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 21:18:02 | 05.07.2018 22:13:36 | 0.92611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92611 | 0 | 0
707772 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_44032 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.07.2018 21:07:23 | 05.07.2018 22:18:40 | 1.1881 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.2567 | 0 | 0
707773 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2262 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 21:38:48 | 06.07.2018 00:20:06 | 2.6883 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 32.26 | 0 | 8.065
707776 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36897 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 21:49:12 | 06.07.2018 00:20:30 | 2.5217 | 0 | 0 | 185 | 31 | 0 | 0 | 466.509 | 78.1718
707787 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_249367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 22:00:12 | 05.07.2018 22:58:41 | 0.97472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8736 | 0 | 0
707800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80076 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 22:08:39 | 05.07.2018 22:27:09 | 0.30833 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 7.7082 | 0 | 4.625
707802 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_330090 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 22:13:37 | 05.07.2018 22:58:23 | 0.74611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74611
707808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_184298 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 22:23:26 | 06.07.2018 00:29:21 | 2.0986 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 344.172 | 0 | 0
707809 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3275 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 22:23:12 | 05.07.2018 23:06:17 | 0.71806 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 16.5154 | 0 | 1.4361
707814 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327697 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 22:28:41 | 05.07.2018 23:56:12 | 1.4586 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 112.313 | 0
707817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_146779 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 22:32:47 | 06.07.2018 00:41:03 | 2.1378 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 106.889 | 0 | 14.9645
707833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2232928 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 22:52:47 | 05.07.2018 23:11:28 | 0.31139 | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | 3.4253 | 10.2759
707846 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74099 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 10:00:36 | 10.07.2018 15:03:36 | 5.05 | 0 | 40 | 0 | 52 | 0 | 202 | 0 | 262.6
707858 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3497 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 00:07:18 | 06.07.2018 01:22:00 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 145.665
707866 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516411117 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 00:52:01 | 06.07.2018 01:54:00 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0661
707870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18108 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 01:08:50 | 06.07.2018 01:48:00 | 0.65278 | 0 | 309 | 1 | 2 | 0 | 201.709 | 0.65278 | 1.3056
707881 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351403 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 01:59:37 | 06.07.2018 04:25:00 | 2.4231 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4.8461 | 121.153 | 0 | 0
707882 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_30481 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 02:03:04 | 06.07.2018 02:26:00 | 0.38222 | 18 | 9994 | 43 | 2886 | 6.88 | 3819.9067 | 16.4355 | 1103.0869
707884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12087 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 02:09:58 | 06.07.2018 03:05:00 | 0.91722 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.7583
707904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 03:32:41 | 06.07.2018 05:35:00 | 2.0386 | 0 | 0 | 4 | 178 | 0 | 0 | 8.1544 | 362.8726
707919 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171113 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 05:16:53 | 06.07.2018 09:24:00 | 4.1186 | 0 | 0 | 4 | 433 | 0 | 0 | 16.4744 | 1783.3581
707938 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 05:46:44 | 06.07.2018 06:53:00 | 1.1044 | 6 | 2722 | 1 | 25 | 6.6266 | 3006.2857 | 1.1044 | 27.611
707945 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 05:59:23 | 06.07.2018 06:52:00 | 0.87694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7539
707951 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 05:54:10 | 06.07.2018 06:43:00 | 0.81389 | 0 | 0 | 38 | 399 | 0 | 0 | 30.9278 | 324.7421
707955 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329407 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 06:15:28 | 06.07.2018 07:25:00 | 1.1589 | 2 | 26 | 65 | 843 | 2.3178 | 30.1311 | 75.3278 | 976.9443
707968 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162212 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 06:09:40 | 06.07.2018 07:08:00 | 0.97222 | 2 | 1344 | 0 | 6 | 1.9444 | 1306.6637 | 0 | 5.8333
707973 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130378 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 06:15:21 | 06.07.2018 07:41:00 | 1.4275 | 8 | 240 | 9 | 19 | 11.42 | 342.6 | 12.8475 | 27.1225
707979 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580240744 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 06:20:43 | 06.07.2018 07:20:00 | 0.98806 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9522
707984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6937 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 06:25:00 | 06.07.2018 07:25:00 | 1 | 1 | 2405 | 0 | 0 | 1 | 2405 | 0 | 0
707988 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_56510 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 06:32:41 | 06.07.2018 08:03:00 | 1.5053 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1.5053 | 46.6637
707990 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191727 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 05:36:20 | 06.07.2018 08:39:00 | 3.0444 | 3 | 1685 | 8 | 457 | 9.1333 | 5129.8814 | 24.3555 | 1391.3091
708005 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_13717 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 06:30:42 | 06.07.2018 09:56:00 | 3.4217 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3734 | 0
708026 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_86223 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 06:55:24 | 06.07.2018 08:28:00 | 1.5433 | 0 | 441 | 1 | 92 | 0 | 680.6085 | 1.5433 | 141.9864
708027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363638 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 06:57:34 | 06.07.2018 07:28:00 | 0.50722 | 8 | 459 | 0 | 1 | 4.0578 | 232.814 | 0 | 0.50722
708032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 07:15:10 | 06.07.2018 08:48:00 | 1.5472 | 0 | 0 | 10 | 137 | 0 | 0 | 15.4722 | 211.9691
708034 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_257500 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 07:02:59 | 06.07.2018 08:58:00 | 1.9169 | 1 | 41 | 11 | 550 | 1.9169 | 78.5945 | 21.0863 | 1054.317
708039 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_115794 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 07:18:39 | 06.07.2018 08:53:00 | 1.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5725 | 0 | 0
708047 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_253816 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 06:27:32 | 06.07.2018 08:46:00 | 2.3078 | 0 | 0 | 1 | 346 | 0 | 0 | 2.3078 | 798.4919
708059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44840 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 07:37:08 | 06.07.2018 11:59:00 | 4.3644 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 56.7377 | 0 | 8.7289
708067 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_9777 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 07:17:24 | 06.07.2018 11:19:00 | 4.0267 | 2 | 0 | 308 | 430 | 8.0533 | 0 | 1240.2144 | 1731.4681
708071 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516430042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 07:40:03 | 06.07.2018 17:02:00 | 9.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3658 | 0 | 0
708072 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262869 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 07:41:43 | 06.07.2018 10:39:00 | 2.9547 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8189
708075 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_141039 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 07:27:25 | 06.07.2018 08:01:00 | 0.55972 | 0 | 2064 | 5 | 863 | 0 | 1155.2621 | 2.7986 | 483.0384
708091 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68799 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 07:56:44 | 06.07.2018 09:39:00 | 1.7044 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4089 | 0
708102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255180 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:02:30 | 06.07.2018 09:04:00 | 1.025 | 3 | 460 | 0 | 8 | 3.075 | 471.5 | 0 | 8.2
708111 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_23059 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:09:27 | 06.07.2018 11:10:00 | 3.0092 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132.4035
708115 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:13:53 | 06.07.2018 10:46:00 | 2.5353 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 281.4161
708117 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307510 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:10:39 | 06.07.2018 09:01:00 | 0.83917 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 40.2802 | 0 | 1.6783
708119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337005 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:13:50 | 06.07.2018 09:36:00 | 1.3694 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 34.236 | 5.4778
708133 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_156023 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 07:39:09 | 06.07.2018 09:16:00 | 1.6142 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.5275 | 0
708145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580290607 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:31:17 | 06.07.2018 12:58:00 | 4.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4453 | 0 | 0
708146 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_368876 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:28:22 | 06.07.2018 10:50:00 | 2.3606 | 0 | 0 | 41 | 251 | 0 | 0 | 96.783 | 592.5006
708148 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580301937 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:32:44 | 06.07.2018 09:36:00 | 1.0544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0544
708155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:34:26 | 06.07.2018 10:58:00 | 2.3928 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.9639 | 0 | 2.3928
708167 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318944 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:40:48 | 06.07.2018 12:25:00 | 3.7367 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.3134 | 0
708186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:35:12 | 06.07.2018 09:13:00 | 0.63 | 4 | 128 | 44 | 217 | 2.52 | 80.64 | 27.72 | 136.71
708195 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133367 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:54:45 | 06.07.2018 12:13:00 | 3.3042 | 1 | 250 | 6 | 50 | 3.3042 | 826.0425 | 19.825 | 165.2085
708196 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_27694 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:00 | 10.07.2018 16:41:00 | 7.6833 | 0 | 536 | 2 | 11 | 0 | 4118.2649 | 15.3667 | 84.5166
708216 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_54131 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:58:47 | 06.07.2018 10:41:00 | 1.7036 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9253 | 0
708221 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_48209 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 09:06:58 | 06.07.2018 10:37:00 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5006
708224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253471 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 09:05:16 | 06.07.2018 09:55:00 | 0.82889 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4867 | 0 | 0 | 0
708225 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51193 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 09:08:29 | 06.07.2018 10:16:00 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2506
708229 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35288 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 08:36:41 | 06.07.2018 09:35:00 | 0.97194 | 0 | 0 | 3 | 196 | 0 | 0 | 2.9158 | 190.5002
708239 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9617 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 15:00:08 | 10.07.2018 19:16:08 | 4.2667 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 422.4003 | 0 | 0
708276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334261 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:32 | 13.07.2018 17:00:32 | 8 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 5248 | 0 | 0
708289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063319 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 09:33:39 | 06.07.2018 10:08:00 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5725
708293 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9971 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:00 | 11.07.2018 14:10:00 | 5.1667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 728.5005 | 0 | 0
708298 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9903 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 14:30:03 | 11.07.2018 20:20:03 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 326.6665
708299 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 09:37:22 | 06.07.2018 11:06:00 | 1.4772 | 0 | 163 | 0 | 4 | 0 | 240.7869 | 0 | 5.9089
708305 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580162329 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 09:39:37 | 06.07.2018 12:39:00 | 2.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9897 | 0 | 0
708308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_24125 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 09:40:57 | 06.07.2018 10:51:00 | 1.1675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5075 | 0 | 0
708320 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_16610 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 09:46:18 | 06.07.2018 11:40:00 | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 136.44
708324 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_94857 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 09:45:26 | 06.07.2018 13:50:00 | 4.0761 | 0 | 0 | 59 | 6 | 0 | 0 | 240.4905 | 24.4567
708329 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_584 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 09:52:50 | 06.07.2018 13:50:00 | 3.9528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.6695 | 0 | 0
708331 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54507 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 09:53:07 | 06.07.2018 13:27:00 | 3.5647 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 245.9657
708343 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_349805 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 09:57:28 | 06.07.2018 10:24:00 | 0.44222 | 0 | 630 | 0 | 18 | 0 | 278.5986 | 0 | 7.96
708374 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_381 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:00 | 12.07.2018 16:12:00 | 7.2 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 453.6 | 0 | 7.2
708402 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 10:18:38 | 06.07.2018 15:47:00 | 5.4728 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.4183
708416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516404005 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 10:27:59 | 06.07.2018 11:33:00 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836
708417 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_1354 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:00 | 11.07.2018 12:14:00 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 168.1332
708418 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261715 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:24 | 12.07.2018 11:40:24 | 2.6667 | 0 | 2 | 0 | 454 | 0 | 5.3333 | 0 | 1210.6682
708419 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_20651 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 10:28:01 | 06.07.2018 11:16:00 | 0.79972 | 0 | 30 | 0 | 9 | 0 | 23.9916 | 0 | 7.1975
708420 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_79447 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:00 | 13.07.2018 11:31:00 | 2.5167 | 0 | 2 | 0 | 694 | 0 | 5.0333 | 0 | 1746.569
708422 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_24930 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 10:28:56 | 06.07.2018 11:05:00 | 0.60111 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8144 | 0
708436 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_59444 , KONYA_OGMUSDIREK_20561 , KONYA_OGMUSDIREK_22136 , KONYA_OGMUSDIREK_36985 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 08:00:00 | 11.07.2018 10:13:00 | 2.2167 | 0 | 299 | 0 | 16 | 0 | 662.7843 | 0 | 35.4667
708442 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_52137 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:00 | 11.07.2018 14:36:00 | 5.6 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 67.2 | 0 | 246.4
708448 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_175067 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2018 10:41:09 | 06.07.2018 14:52:00 | 4.1808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3617 | 0 | 0
708450 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_77374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 10:42:00 | 06.07.2018 13:22:00 | 2.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0
708452 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_116576 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 10:42:56 | 06.07.2018 11:22:00 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.4866
708468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_55751 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 10:45:18 | 06.07.2018 14:51:00 | 4.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.095 | 0 | 0
708471 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_106319 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 10:03:00 | 11.07.2018 18:01:00 | 7.9667 | 0 | 0 | 12 | 629 | 0 | 0 | 95.6 | 5011.0354
708475 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615456 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 10:51:57 | 06.07.2018 13:37:00 | 2.7508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7508 | 0 | 0
708478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_2289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 10:52:37 | 06.07.2018 17:59:00 | 7.1064 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1073.0649 | 0 | 0
708487 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 10:42:44 | 06.07.2018 11:31:00 | 0.80444 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 441.6376
708492 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_52137 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:00 | 13.07.2018 12:33:00 | 3.55 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 42.6 | 0 | 156.2
708503 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_52137 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:35 | 14.07.2018 17:52:35 | 8.8667 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 106.4 | 0 | 390.1335
708504 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:02:35 | 06.07.2018 13:30:00 | 2.4569 | 0 | 0 | 11 | 500 | 0 | 0 | 27.0263 | 1228.47
708512 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_29069 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:05:51 | 06.07.2018 13:22:00 | 2.2692 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2.2692 | 88.4976
708517 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580248273 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:10:19 | 06.07.2018 11:57:00 | 0.77806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77806 | 0 | 0
708519 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_151915 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:00 | 11.07.2018 13:55:00 | 4.9167 | 0 | 363 | 0 | 73 | 0 | 1784.7512 | 0 | 358.9169
708527 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:14:56 | 06.07.2018 12:41:00 | 1.4344 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 110.4519 | 0
708532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125414 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:15:07 | 06.07.2018 11:56:00 | 0.68139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0442 | 0 | 0
708536 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_58990 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:18:52 | 06.07.2018 13:12:00 | 1.8856 | 0 | 1344 | 123 | 726 | 0 | 2534.1926 | 231.9239 | 1368.9166
708539 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20891 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:22:18 | 06.07.2018 15:54:00 | 4.5283 | 0 | 0 | 3 | 339 | 0 | 0 | 13.585 | 1535.1039
708540 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260021 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:05:07 | 06.07.2018 12:11:00 | 1.0981 | 0 | 0 | 3 | 555 | 0 | 0 | 3.2942 | 609.4233
708552 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_11807 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:48:05 | 06.07.2018 14:41:00 | 2.8819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7639 | 0 | 0
708553 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:28:11 | 06.07.2018 15:29:00 | 4.0136 | 0 | 0 | 126 | 445 | 0 | 0 | 505.7149 | 1786.0565
708560 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342947 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:31:23 | 06.07.2018 13:44:00 | 2.2103 | 4 | 1529 | 13 | 26 | 8.8411 | 3379.5181 | 28.7336 | 57.4673
708572 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_325401 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:35:31 | 06.07.2018 12:59:00 | 1.3914 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 588.558 | 0 | 0
708582 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_2257 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:38:26 | 06.07.2018 12:29:00 | 0.84278 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 11.7989 | 9.2706
708584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_507521 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 13:10:00 | 11.07.2018 16:17:00 | 3.1167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.6334 | 0 | 0
708585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_91003 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:48 | 12.07.2018 09:59:48 | 0.98333 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 289.099 | 0 | 0
708586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_534210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 11:03:00 | 12.07.2018 12:03:00 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0
708587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6035 , KONYA_AGPANOBOX_9253 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 13:05:00 | 12.07.2018 14:58:00 | 1.8833 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 404.916 | 0 | 0
708588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57456 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 15:00:00 | 12.07.2018 15:59:00 | 0.98333 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 92.433 | 0 | 0
708591 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_8345 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:42:13 | 06.07.2018 11:59:00 | 0.27972 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 22.937 | 0 | 0
708596 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516318891 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:42:30 | 06.07.2018 13:00:00 | 1.2917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 | 0
708600 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580202157 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:43:44 | 06.07.2018 13:20:00 | 1.6044 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8133 | 0 | 0
708602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1219 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:14:33 | 06.07.2018 12:15:00 | 1.0075 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53.3975 | 0 | 0
708609 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:45:33 | 06.07.2018 15:40:00 | 3.9075 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.26
708610 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516071700 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:46:00 | 06.07.2018 21:06:00 | 9.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6667 | 0 | 0
708614 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_151915 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:00 | 12.07.2018 14:16:00 | 5.2667 | 0 | 363 | 0 | 73 | 0 | 1911.8012 | 0 | 384.4669
708619 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8768 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:48:53 | 06.07.2018 12:22:00 | 0.55194 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 50.2265
708622 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_114071 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:49:09 | 06.07.2018 12:36:00 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 38.2607
708627 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_151915 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:00 | 13.07.2018 12:34:00 | 3.5667 | 0 | 363 | 0 | 73 | 0 | 1294.7012 | 0 | 260.3669
708634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_44022 , KONYA_AGDIREK_44624 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:25:00 | 12.07.2018 13:52:00 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 137.95
708636 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 14:00:52 | 12.07.2018 20:13:52 | 6.2167 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 354.3502
708637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_178316 , KONYA_OGMUSDIREK_24846 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:15:00 | 13.07.2018 14:29:00 | 5.2333 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.4667 | 0 | 109.8999
708640 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_422335 , KONYA_AGDIREK_43442 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 14:00:37 | 13.07.2018 19:35:37 | 5.5833 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 27.9167 | 0 | 251.2499
708644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_99884 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 17:00:46 | 14.07.2018 18:38:46 | 1.6333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5333 | 0 | 0
708645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_45390 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:34 | 16.07.2018 19:20:34 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 588.9998
708654 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_118452 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 11:00:29 | 11.07.2018 13:57:29 | 2.95 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.3 | 0
708659 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_156023 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 12:02:01 | 06.07.2018 12:57:00 | 0.91639 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2475 | 0
708662 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38322 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:48 | 11.07.2018 17:36:48 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 361.2
708663 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43629 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 15:00:55 | 11.07.2018 16:33:55 | 1.55 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 103.85 | 0 | 0
708664 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_444644 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:14 | 12.07.2018 14:28:14 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.1334
708666 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_314719 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 11:35:23 | 06.07.2018 12:25:00 | 0.82694 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 47.1356 | 0 | 0
708679 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 12:03:18 | 06.07.2018 14:02:00 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 241.3563
708692 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2237891 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 12:18:02 | 06.07.2018 14:55:00 | 2.6161 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 2.6161 | 332.246
708693 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_257500 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 12:08:14 | 06.07.2018 12:43:00 | 0.57944 | 1 | 41 | 11 | 550 | 0.57944 | 23.757 | 6.3738 | 318.692
708699 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_89735 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 12:25:36 | 06.07.2018 14:16:00 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.36
708703 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 12:27:03 | 06.07.2018 13:37:00 | 1.1658 | 7 | 524 | 9 | 448 | 8.1608 | 610.8949 | 10.4925 | 522.2918
708708 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_102075 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 12:28:20 | 06.07.2018 12:59:00 | 0.51111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5556 | 0 | 0
708714 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_3344 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 12:32:38 | 06.07.2018 14:19:00 | 1.7728 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56.729
708749 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_134597 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 12:52:53 | 06.07.2018 13:55:00 | 1.0353 | 3 | 458 | 194 | 124 | 3.1058 | 474.1582 | 200.8443 | 128.3747
708754 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_284124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:00:45 | 12.07.2018 15:08:45 | 5.1333 | 1 | 863 | 8 | 26 | 5.1333 | 4430.0638 | 41.0666 | 133.4666
708755 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_72986 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 13:08:56 | 06.07.2018 13:34:00 | 0.41778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2533 | 0 | 0
708763 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_25981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 13:10:45 | 06.07.2018 14:12:00 | 1.0208 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 116.3746 | 0 | 0
708764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164038 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 10:00:39 | 10.07.2018 11:12:39 | 1.2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0
708774 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_68775 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 13:31:45 | 06.07.2018 14:51:00 | 1.3208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3208
708785 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_11807 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 13:42:00 | 06.07.2018 14:32:00 | 0.83333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
708791 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_198277 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 13:48:06 | 06.07.2018 14:13:00 | 0.415 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0
708792 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88614436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 13:49:48 | 06.07.2018 14:39:00 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0
708800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516055420 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 13:49:23 | 06.07.2018 17:36:00 | 3.7769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7769 | 0 | 0
708803 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17868 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 13:50:14 | 06.07.2018 15:46:00 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 239.2506
708804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_42998 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 13:52:12 | 06.07.2018 15:18:00 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.91
708816 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_104192 , KONYA_HUCRE_317340 , KONYA_HUCRE_317343 , KONYA_HUCRE_317356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 02:00:17 | 12.07.2018 02:15:17 | 0.25 | 9 | 14910 | 103 | 8447 | 2.25 | 3727.5 | 25.75 | 2111.75
708826 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_25583 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 13:57:33 | 06.07.2018 14:30:00 | 0.54083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54083 | 0
708827 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:06:06 | 06.07.2018 14:58:00 | 0.865 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0
708829 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60744 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:07:28 | 06.07.2018 15:56:00 | 1.8089 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6178 | 0
708844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_65292 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:13:19 | 06.07.2018 14:54:00 | 0.67806 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.6979 | 0 | 0
708846 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_43179 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 13:00:00 | 10.07.2018 17:19:00 | 4.3167 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 362.6003 | 0
708847 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_44181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 13:00:19 | 10.07.2018 17:19:19 | 4.3167 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 164.0335 | 0
708848 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_642817 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:00 | 10.07.2018 14:10:00 | 5.1667 | 3 | 31 | 90 | 355 | 15.5 | 160.1668 | 465.0003 | 1834.1679
708849 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_54795 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:45 | 10.07.2018 13:34:45 | 4.5667 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 278.5669 | 0
708850 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:28 | 10.07.2018 13:35:28 | 4.5833 | 1 | 0 | 25 | 0 | 4.5833 | 0 | 114.5833 | 0
708851 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185419 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:16:06 | 06.07.2018 15:43:00 | 1.4483 | 2 | 0 | 302 | 1 | 2.8967 | 0 | 437.3957 | 1.4483
708862 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_298074 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 12:30:36 | 17.07.2018 13:21:36 | 0.85 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 140.25 | 0 | 0
708877 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_1777 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:26:55 | 06.07.2018 15:55:00 | 1.4681 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.3612 | 0 | 0
708886 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:27:48 | 06.07.2018 18:15:00 | 3.7867 | 4 | 21006 | 0 | 0 | 15.1467 | 79542.79 | 0 | 0
708891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77235 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:26:48 | 06.07.2018 15:23:00 | 0.93667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93667
708898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_102017 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:35:52 | 06.07.2018 15:09:00 | 0.55222 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.94 | 0 | 0
708912 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186562 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:43:00 | 06.07.2018 15:59:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0
708918 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_16951 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 10:00:38 | 09.07.2018 12:32:38 | 2.5333 | 0 | 0 | 1 | 297 | 0 | 0 | 2.5333 | 752.399
708929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1080 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:50:30 | 06.07.2018 15:31:00 | 0.675 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2.7 | 0 | 6.75
708937 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_20141 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:55:08 | 06.07.2018 15:55:00 | 0.99778 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0.99778 | 138.6914
708945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97638 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:59:50 | 06.07.2018 15:18:00 | 0.30278 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 36.6364
708949 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8638213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 15:00:55 | 06.07.2018 15:37:00 | 0.60139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0
708960 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_201088 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 15:03:23 | 06.07.2018 16:36:00 | 1.5436 | 0 | 122 | 6 | 5 | 0 | 188.3204 | 9.2617 | 7.718
708970 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_7360 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 14:30:41 | 09.07.2018 16:52:41 | 2.3667 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 37.8667 | 0 | 11.8333
708971 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_7358 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 14:00:18 | 09.07.2018 14:58:18 | 0.96667 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 15.4667 | 0 | 4.8334
708972 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_7359 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 13:00:08 | 09.07.2018 14:56:08 | 1.9333 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 79.2665 | 0 | 13.5333
708973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_7361 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 11:00:15 | 09.07.2018 12:53:15 | 1.8833 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 45.1999 | 0 | 33.8999
708974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_7364 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:00:37 | 09.07.2018 11:00:37 | 2 | 0 | 107 | 0 | 21 | 0 | 214 | 0 | 42
708976 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35437 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:41:18 | 06.07.2018 16:29:00 | 1.795 | 0 | 153 | 1 | 31 | 0 | 274.635 | 1.795 | 55.645
709005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_33574 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 15:07:32 | 06.07.2018 15:37:00 | 0.49111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49111 | 0 | 0
709006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_33513 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 15:13:33 | 06.07.2018 16:14:00 | 1.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 | 0 | 0
709012 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_37946 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 15:22:39 | 06.07.2018 17:46:00 | 2.3892 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 112.291
709044 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 15:37:56 | 06.07.2018 18:43:00 | 3.0844 | 0 | 0 | 4 | 178 | 0 | 0 | 12.3378 | 549.0303
709075 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55684 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:02:14 | 06.07.2018 18:20:00 | 2.2961 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 707.2019 | 0 | 0
709080 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:09:41 | 06.07.2018 17:58:00 | 1.8053 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 120.9538 | 0 | 0
709090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_274020 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 15:38:31 | 06.07.2018 16:54:00 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 69.1933
709101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580153767 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:16:34 | 06.07.2018 19:09:00 | 2.8739 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.3606 | 0 | 0
709113 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_218695 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:19:05 | 06.07.2018 18:10:00 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5458
709138 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27778 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:33:10 | 06.07.2018 19:40:00 | 3.1139 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 34.2528 | 6.2278
709139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80101 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:22:04 | 06.07.2018 17:32:00 | 1.1656 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 222.622 | 0 | 0
709144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_6084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 14:39:20 | 06.07.2018 19:48:00 | 5.1444 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 385.833
709156 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_284535 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:15 | 11.07.2018 16:12:15 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 93.6
709157 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142933 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:38:43 | 06.07.2018 18:04:00 | 1.4214 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 58.277 | 0 | 0
709158 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50155 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 17:00:21 | 10.07.2018 18:08:21 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.7332
709160 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_318619 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:20:17 | 09.07.2018 14:51:17 | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 259.2835
709165 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8606447 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:39:31 | 06.07.2018 18:58:00 | 2.3081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3081 | 0 | 0
709173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_59063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:43:46 | 06.07.2018 20:12:00 | 3.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4706 | 0 | 0
709184 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2539 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:48:33 | 06.07.2018 20:02:00 | 3.2242 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 232.1402 | 0 | 9.6725
709192 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72004 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:51:22 | 06.07.2018 17:18:00 | 0.44389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0
709197 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329020 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:51:04 | 06.07.2018 23:24:36 | 6.5589 | 0 | 0 | 8 | 177 | 0 | 0 | 52.4711 | 1160.9235
709199 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_71165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:53:15 | 06.07.2018 19:02:00 | 2.1458 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7292 | 0 | 0
709201 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46614 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:56:20 | 06.07.2018 18:25:00 | 1.4778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9111 | 0 | 0
709204 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516161103 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:56:38 | 06.07.2018 18:25:00 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4728
709206 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:56:06 | 06.07.2018 20:30:00 | 3.565 | 0 | 176 | 0 | 6 | 0 | 627.44 | 0 | 21.39
709224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:04:44 | 06.07.2018 17:43:00 | 0.63778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0
709226 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 10:00:14 | 16.07.2018 13:00:14 | 3 | 2 | 0 | 80 | 0 | 6 | 0 | 240 | 0
709227 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10800 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 10:00:14 | 16.07.2018 17:53:14 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 362.6332
709229 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:00:10 | 17.07.2018 14:56:10 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 365.0664
709230 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15723 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:05:36 | 06.07.2018 18:24:00 | 1.3067 | 2 | 886 | 10 | 211 | 2.6133 | 1157.7096 | 13.0667 | 275.7074
709235 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_270454 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 09:10:03 | 09.07.2018 14:48:03 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 123.9333
709238 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25301 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:12:51 | 06.07.2018 18:12:00 | 0.98583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.8725 | 0 | 0
709240 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_270454 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:25 | 11.07.2018 15:02:25 | 6.0333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132.7333
709243 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:12:55 | 06.07.2018 20:57:00 | 3.7347 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 5120.3011
709244 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_323625 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:12:59 | 06.07.2018 18:44:00 | 1.5169 | 1 | 235 | 1 | 14 | 1.5169 | 356.4809 | 1.5169 | 21.2372
709246 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_270454 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:15:17 | 13.07.2018 15:09:17 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 129.8
709260 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580299976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:21:31 | 06.07.2018 18:50:00 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4747
709279 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516084654 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:11:58 | 06.07.2018 19:53:00 | 2.6839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6839 | 0 | 0
709284 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:28:50 | 06.07.2018 19:12:00 | 1.7194 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 240.7216 | 0 | 0
709290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:32:55 | 06.07.2018 18:04:00 | 0.51806 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.903 | 0 | 0
709294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_54084 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:36:15 | 06.07.2018 19:23:00 | 1.7792 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 147.6711 | 0 | 0
709301 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2231541 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:42:10 | 06.07.2018 18:19:00 | 0.61389 | 1 | 0 | 140 | 460 | 0.61389 | 0 | 85.9446 | 282.3894
709306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516060378 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 15:14:35 | 06.07.2018 18:18:00 | 3.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0569 | 0 | 0
709308 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_148858 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:40:12 | 06.07.2018 18:24:00 | 0.73 | 4 | 761 | 1 | 3 | 2.92 | 555.53 | 0.73 | 2.19
709309 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_42998 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:43:13 | 06.07.2018 22:43:00 | 4.9964 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 184.8664
709319 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6280 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 12:44:32 | 06.07.2018 20:21:00 | 7.6078 | 1 | 1615 | 3 | 45 | 7.6078 | 12286.5647 | 22.8233 | 342.3501
709320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:45:42 | 06.07.2018 18:11:00 | 0.42167 | 5 | 7 | 32 | 117 | 2.1084 | 2.9517 | 13.4934 | 49.3354
709329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_267255 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:40:53 | 06.07.2018 18:10:00 | 1.4853 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.3381
709336 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 17:52:36 | 06.07.2018 19:06:00 | 1.2233 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.9332 | 0
709339 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_120654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:01:21 | 06.07.2018 19:01:00 | 0.99417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99417
709353 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_265897 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:09:48 | 06.07.2018 18:41:00 | 0.52 | 7 | 219 | 2 | 16 | 3.64 | 113.88 | 1.04 | 8.32
709374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_184885 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:15:31 | 06.07.2018 19:13:00 | 0.95806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.4548 | 0 | 0
709375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049841 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:15:37 | 06.07.2018 22:22:00 | 4.1064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1064 | 0 | 0
709378 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGPANOBOX_1091 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:17:17 | 06.07.2018 19:34:00 | 1.2786 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 118.9107 | 0 | 0
709383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_133837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:17:33 | 06.07.2018 18:39:00 | 0.3575 | 5 | 277 | 3 | 47 | 1.7875 | 99.0275 | 1.0725 | 16.8025
709403 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_316078 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:27:03 | 06.07.2018 19:03:00 | 0.59917 | 2 | 3947 | 2 | 23 | 1.1983 | 2364.924 | 1.1983 | 13.7809
709410 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:15:30 | 06.07.2018 19:03:00 | 0.79167 | 5 | 4476 | 17 | 1592 | 3.9583 | 3543.5149 | 13.4584 | 1260.3386
709429 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2231868 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:33:39 | 06.07.2018 20:09:00 | 1.5892 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.9617 | 0
709432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_21262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:39:15 | 06.07.2018 19:41:00 | 1.0292 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 16.4667 | 0 | 8.2334
709448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12912 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:50:29 | 06.07.2018 19:16:00 | 0.42528 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 26.7926 | 0 | 0
709451 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273521 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:48:55 | 06.07.2018 20:14:00 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 76.5752
709452 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327267 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:50:38 | 06.07.2018 21:37:00 | 2.7728 | 7 | 0 | 391 | 3 | 19.4095 | 0 | 1084.157 | 8.3183
709454 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516234340 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:50:10 | 06.07.2018 19:56:00 | 1.0972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1944 | 0 | 0
709460 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:53:21 | 06.07.2018 19:33:00 | 0.66083 | 0 | 192 | 2 | 18 | 0 | 126.8794 | 1.3217 | 11.8949
709467 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_316836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:58:58 | 07.07.2018 00:24:30 | 5.4256 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 217.0224
709476 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_9947 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:48:06 | 06.07.2018 19:48:00 | 0.99833 | 2 | 59 | 0 | 0 | 1.9967 | 58.9015 | 0 | 0
709491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580213280 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:13:55 | 06.07.2018 20:19:00 | 4.0847 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 138.8805
709496 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_168762 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:09:54 | 06.07.2018 20:41:00 | 1.5183 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0367 | 0
709498 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_159857 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:03:09 | 06.07.2018 20:10:00 | 1.1142 | 83 | 6906 | 451 | 3338 | 92.4761 | 7694.458 | 502.4907 | 3719.0995
709502 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516251358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:18:00 | 06.07.2018 20:44:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4333
709506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35167 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:19:40 | 07.07.2018 00:33:09 | 5.2247 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26.1236 | 0 | 5.2247
709512 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_130247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:26:21 | 06.07.2018 21:32:00 | 2.0942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0942 | 0 | 0
709516 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516163021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:27:36 | 06.07.2018 20:33:00 | 1.09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
709522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1598 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:29:37 | 06.07.2018 22:25:00 | 2.9231 | 0 | 30 | 0 | 124 | 0 | 87.6918 | 0 | 362.4594
709529 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47225 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.07.2018 07:00:54 | 09.07.2018 07:19:54 | 0.31667 | 0 | 12 | 2 | 160 | 0 | 3.8 | 0.63334 | 50.6672
709535 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_38277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:38:39 | 06.07.2018 20:23:00 | 0.73917 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 58.3944 | 0 | 0.73917
709538 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_20438 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:27:42 | 06.07.2018 21:05:00 | 1.6217 | 718 | 732 | 15 | 1223 | 1164.3591 | 1187.0624 | 24.3251 | 1983.3024
709540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580205261 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:42:16 | 06.07.2018 21:47:00 | 2.0789 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 68.6034 | 0 | 0
709550 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_151250 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:55:21 | 06.07.2018 22:12:00 | 2.2775 | 22 | 7 | 0 | 3 | 50.105 | 15.9425 | 0 | 6.8325
709552 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191533 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:52:13 | 06.07.2018 21:54:00 | 2.0297 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.4755
709554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1120 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:58:04 | 06.07.2018 22:13:00 | 2.2489 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 130.4356
709563 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7484 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 20:04:59 | 06.07.2018 21:39:00 | 1.5669 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 23.5041 | 0 | 31.3388
709567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7359 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:56:56 | 06.07.2018 21:18:00 | 1.3511 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 175.6443
709585 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516277007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 20:10:57 | 06.07.2018 20:56:00 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75083
709586 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_122598 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:11:33 | 06.07.2018 20:59:00 | 1.7908 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.6991 | 0
709588 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 20:11:08 | 06.07.2018 21:26:00 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.2211
709590 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_33418 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 20:11:28 | 06.07.2018 21:18:00 | 1.1089 | 0 | 55 | 0 | 44 | 0 | 60.989 | 0 | 48.7912
709598 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_46886 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 20:15:55 | 06.07.2018 23:52:00 | 3.6014 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.8111 | 0
709620 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_53577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 20:25:05 | 06.07.2018 20:42:00 | 0.28194 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 11.2776 | 0 | 0.84582
709622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 20:20:38 | 06.07.2018 21:41:00 | 1.3394 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 170.1089
709634 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580198887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 20:34:49 | 06.07.2018 22:20:00 | 1.7531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7531
709635 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87233 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 18:15:59 | 06.07.2018 21:53:00 | 3.6169 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8508 | 0
709642 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_351931 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 19:21:08 | 06.07.2018 22:03:00 | 2.6978 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.28
709652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 20:44:01 | 06.07.2018 21:20:00 | 0.59972 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 157.1266 | 0 | 0
709657 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171899 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 20:24:21 | 06.07.2018 23:02:00 | 2.6275 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 239.1025 | 0
709665 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324271 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 20:46:22 | 07.07.2018 00:09:17 | 3.3819 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.5833 | 0
709693 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516340526 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 21:17:10 | 06.07.2018 23:16:51 | 1.9947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9947
709735 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516215908 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 22:22:34 | 06.07.2018 23:11:04 | 0.80833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80833 | 0 | 0
709736 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_58878 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 22:22:45 | 07.07.2018 01:21:05 | 2.9722 | 0 | 283 | 0 | 57 | 0 | 841.1383 | 0 | 169.4165
709749 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_197498 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.07.2018 22:37:14 | 06.07.2018 23:37:31 | 1.0047 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 0
709759 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 22:36:20 | 07.07.2018 00:40:52 | 2.0756 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 440.0187 | 0 | 0
709762 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 22:54:54 | 06.07.2018 23:31:43 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61361
709763 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_150521 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 22:56:05 | 07.07.2018 00:50:41 | 1.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.91 | 1.91
709810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9625 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 10:45:00 | 11.07.2018 11:47:00 | 1.0333 | 0 | 0 | 19 | 39 | 0 | 0 | 19.6333 | 40.2999
709825 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_30481 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 01:59:18 | 07.07.2018 02:32:54 | 0.56 | 18 | 9994 | 43 | 2886 | 10.08 | 5596.64 | 24.08 | 1616.16
709837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_155648 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 03:07:19 | 07.07.2018 03:48:56 | 0.69361 | 2 | 2777 | 0 | 706 | 1.3872 | 1926.155 | 0 | 489.6887
709856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_155826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 04:55:37 | 07.07.2018 05:26:00 | 0.50639 | 20 | 1234 | 2 | 30 | 10.1278 | 624.8853 | 1.0128 | 15.1917
709865 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15696 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 05:22:11 | 07.07.2018 08:18:37 | 2.9406 | 0 | 57 | 0 | 12 | 0 | 167.6119 | 0 | 35.2867
709867 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192395 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 05:20:52 | 07.07.2018 05:59:43 | 0.6475 | 0 | 326 | 0 | 66 | 0 | 211.085 | 0 | 42.735
709872 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 05:26:21 | 07.07.2018 07:29:12 | 2.0475 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 1003.275 | 16.38 | 71.6625
709887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_155826 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 05:34:36 | 07.07.2018 07:16:00 | 1.69 | 20 | 1234 | 2 | 30 | 33.8 | 2085.46 | 3.38 | 50.7
709893 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16977 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 05:40:05 | 07.07.2018 08:10:26 | 2.5058 | 0 | 0 | 2 | 248 | 0 | 0 | 5.0117 | 621.4458
709902 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26203 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 05:52:02 | 07.07.2018 08:38:35 | 2.7758 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.7758 | 0 | 11.1033 | 0
709917 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_29257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 05:57:04 | 07.07.2018 07:10:06 | 1.2172 | 0 | 82 | 0 | 63 | 0 | 99.812 | 0 | 76.6849
709918 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51723 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 05:26:27 | 07.07.2018 07:35:21 | 2.1483 | 2 | 550 | 3 | 7 | 4.2967 | 1181.5815 | 6.445 | 15.0383
709919 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 04:39:37 | 07.07.2018 06:33:05 | 1.8911 | 0 | 0 | 28 | 89 | 0 | 0 | 52.9511 | 168.3088
709923 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96683 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 05:32:16 | 07.07.2018 09:04:00 | 3.5289 | 2 | 392 | 0 | 13 | 7.0578 | 1383.3249 | 0 | 45.8756
709940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_323000 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 06:32:48 | 07.07.2018 06:58:27 | 0.4275 | 0 | 0 | 8 | 390 | 0 | 0 | 3.42 | 166.725
709944 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2221112 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 06:36:05 | 07.07.2018 09:40:00 | 3.0653 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3264 | 0
709954 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_156894 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 05:54:25 | 07.07.2018 07:39:27 | 1.7506 | 1 | 6851 | 0 | 5 | 1.7506 | 11993.0866 | 0 | 8.7528
709966 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_86628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 07:03:45 | 07.07.2018 09:06:00 | 2.0375 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.075 | 0 | 2.0375 | 0
709972 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_111121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 07:10:00 | 07.07.2018 08:43:41 | 1.5614 | 5 | 0 | 15 | 0 | 7.8069 | 0 | 23.4209 | 0
709973 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95949 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 07:04:24 | 07.07.2018 09:04:00 | 1.9933 | 3 | 670 | 12 | 20 | 5.98 | 1335.5311 | 23.92 | 39.8666
709975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_50833 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 07:09:41 | 07.07.2018 09:39:00 | 2.4886 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 27.3747 | 9.9544
709981 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_36513 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 07:25:51 | 07.07.2018 08:59:53 | 1.5672 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.105 | 0 | 0
709989 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_65670 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 07:34:46 | 07.07.2018 09:32:00 | 1.9539 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.585 | 0
709996 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25690 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 07:34:46 | 07.07.2018 08:48:24 | 1.2272 | 7 | 1 | 16 | 1 | 8.5905 | 1.2272 | 19.6355 | 1.2272
710004 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2225979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 06:58:37 | 07.07.2018 08:12:59 | 1.2394 | 1 | 1838 | 20 | 611 | 1.2394 | 2278.0907 | 24.7888 | 757.2978
710005 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3098 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 06:59:05 | 07.07.2018 08:18:35 | 1.325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0 | 0
710039 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_44511 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:08:31 | 07.07.2018 10:10:00 | 2.0247 | 0 | 132 | 0 | 40 | 0 | 267.263 | 0 | 80.9888
710046 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_25643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:08:15 | 07.07.2018 08:16:15 | 0.13333 | 9 | 643 | 31 | 99 | 1.2 | 85.7312 | 4.1332 | 13.1997
710049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_16304 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 07:59:03 | 07.07.2018 09:07:00 | 1.1325 | 0 | 187 | 8 | 10 | 0 | 211.7775 | 9.06 | 11.325
710060 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_350772 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:18:08 | 07.07.2018 09:27:00 | 1.1478 | 2 | 1024 | 3 | 19 | 2.2956 | 1175.3267 | 3.4433 | 21.8078
710061 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37785 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:20:05 | 07.07.2018 09:22:00 | 1.0319 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 240.442 | 0 | 0
710066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:20:22 | 07.07.2018 13:53:00 | 5.5439 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 332.6334
710079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11031 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:28:16 | 07.07.2018 10:20:00 | 1.8622 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 68.9021 | 0 | 0
710091 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74813 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:30:39 | 07.07.2018 10:48:00 | 2.2892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5783 | 0 | 0
710092 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:21:52 | 07.07.2018 09:17:00 | 0.91889 | 2 | 1558 | 0 | 8 | 1.8378 | 1431.6306 | 0 | 7.3511
710093 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7896 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:31:47 | 07.07.2018 10:20:00 | 1.8036 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3.6072 | 0 | 39.6794
710099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_74099 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:38:27 | 07.07.2018 09:47:00 | 1.1425 | 0 | 43 | 1 | 52 | 0 | 49.1275 | 1.1425 | 59.41
710102 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:38:03 | 07.07.2018 09:39:00 | 1.0158 | 0 | 0 | 3 | 761 | 0 | 0 | 3.0475 | 773.0466
710116 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_136811 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:00 | 12.07.2018 14:29:00 | 5.4833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0
710118 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_11906 | OG - SİGORTA ARIZASI / GERİLİM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:40:30 | 07.07.2018 10:08:00 | 1.4583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2916 | 0
710119 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_21303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:43:34 | 07.07.2018 09:24:00 | 0.67389 | 0 | 0 | 9 | 506 | 0 | 0 | 6.065 | 340.9883
710125 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_152857 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 05:53:18 | 07.07.2018 08:53:00 | 2.995 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 0
710126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580268116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:49:24 | 07.07.2018 10:10:00 | 1.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3433 | 0 | 0
710130 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_12962 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:00 | 13.07.2018 11:56:00 | 2.9333 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79.1999 | 0 | 0
710133 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516377238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:52:38 | 07.07.2018 09:38:00 | 0.75611 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2928 | 0 | 0
710134 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445440 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:51:26 | 07.07.2018 12:27:00 | 3.5928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5928
710140 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_32336 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:41:51 | 07.07.2018 10:07:00 | 1.4192 | 66 | 208 | 0 | 0 | 93.6652 | 295.1874 | 0 | 0
710141 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_63262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:00 | 12.07.2018 12:00:00 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
710142 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_11380 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 13:00:00 | 12.07.2018 15:49:00 | 2.8167 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 36.6167 | 0 | 2.8167
710154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16511 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:18:02 | 07.07.2018 14:21:00 | 4.0494 | 0 | 174 | 1 | 27 | 0 | 704.6026 | 4.0494 | 109.3349
710164 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_63930 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:05:38 | 07.07.2018 10:09:00 | 1.0561 | 0 | 0 | 2 | 482 | 0 | 0 | 2.1122 | 509.045
710169 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26486 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:07:09 | 07.07.2018 11:04:00 | 1.9475 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.58 | 0
710176 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47692 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:12:15 | 07.07.2018 15:41:00 | 6.4792 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 3479.3143 | 0 | 0
710213 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_326346 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:27:43 | 07.07.2018 09:42:00 | 0.23806 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11.4269
710219 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:27:56 | 07.07.2018 11:07:00 | 1.6511 | 10 | 0 | 28 | 0 | 16.5111 | 0 | 46.2311 | 0
710229 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580202246 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:32:45 | 07.07.2018 11:08:00 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5875
710234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97681 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:33:36 | 07.07.2018 10:02:00 | 0.47333 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | 30.7664 | 0 | 1.8933
710243 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170117 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:05 | 10.07.2018 15:53:05 | 6.8833 | 0 | 0 | 1 | 292 | 0 | 0 | 6.8833 | 2009.9324
710244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16503 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:35:00 | 23.07.2018 19:36:00 | 9.0167 | 0 | 162 | 5 | 26 | 0 | 1460.7005 | 45.0834 | 234.4334
710246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15434 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:00:07 | 12.07.2018 16:10:07 | 6.1667 | 0 | 302 | 16 | 1050 | 0 | 1862.3343 | 98.6667 | 6475.0035
710247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_301389 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:37:46 | 07.07.2018 12:05:00 | 2.4539 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.2622
710255 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_28329 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:00:59 | 12.07.2018 15:03:59 | 5.05 | 0 | 1 | 4 | 43 | 0 | 5.05 | 20.2 | 217.15
710272 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:45:42 | 07.07.2018 12:07:00 | 2.355 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 84.78 | 0 | 0
710277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_59237 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:47:56 | 07.07.2018 11:01:00 | 1.2178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8711 | 0 | 0
710281 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332670 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:50:43 | 07.07.2018 10:39:00 | 0.80472 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0.80472 | 11.2661 | 0 | 0.80472
710288 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:52:22 | 07.07.2018 12:16:00 | 2.3939 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 217.844 | 0 | 0
710294 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_73479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:55:18 | 07.07.2018 11:14:00 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6233
710309 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145956 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:02:17 | 07.07.2018 10:27:00 | 0.41194 | 0 | 0 | 73 | 405 | 0 | 0 | 30.0716 | 166.8357
710316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:03:00 | 07.07.2018 11:02:00 | 0.98333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0
710319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155436 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:04:54 | 07.07.2018 15:03:00 | 4.9683 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9367 | 0 | 0
710321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:05:35 | 07.07.2018 11:41:00 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 201.9656
710325 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138658 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:00:02 | 07.07.2018 12:26:00 | 2.4328 | 0 | 0 | 42 | 530 | 0 | 0 | 102.1768 | 1289.3734
710341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:10:28 | 07.07.2018 13:30:00 | 3.3256 | 0 | 0 | 83 | 13 | 0 | 0 | 276.0215 | 43.2323
710342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16982 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 10:30:37 | 11.07.2018 16:11:37 | 5.6833 | 0 | 0 | 4 | 179 | 0 | 0 | 22.7333 | 1017.3161
710343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5171 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:30:00 | 12.07.2018 13:09:00 | 2.65 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 161.65 | 0 | 0
710356 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_328900 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:29:22 | 07.07.2018 12:03:00 | 2.5606 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 202.2842 | 0
710358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516188114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:16:36 | 07.07.2018 13:29:00 | 3.2067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 0 | 0
710360 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_68827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:20:48 | 07.07.2018 11:18:00 | 0.95333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8133 | 0 | 0
710369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 09:36:58 | 07.07.2018 12:35:00 | 2.9672 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14.8361 | 0 | 2.9672
710378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580212016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:26:49 | 07.07.2018 11:30:00 | 1.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0531 | 0 | 0
710379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346102 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:24:42 | 07.07.2018 11:09:00 | 0.73833 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 490.9894 | 0 | 0
710412 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_67589 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:38:07 | 07.07.2018 13:33:00 | 2.9147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.8294 | 0 | 2.9147 | 0
710413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516103445 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:38:07 | 07.07.2018 11:07:00 | 0.48139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2581 | 0 | 0
710418 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 16:15:37 | 06.07.2018 22:16:00 | 6.0064 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 84.0895 | 0 | 12.0128
710423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:41:38 | 07.07.2018 12:38:00 | 1.9394 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 122.1847 | 0 | 0
710424 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:50:55 | 07.07.2018 14:28:00 | 3.6181 | 6 | 0 | 89 | 0 | 21.7084 | 0 | 322.0073 | 0
710436 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:55:50 | 07.07.2018 11:46:00 | 0.83611 | 11 | 5799 | 11 | 32 | 9.1972 | 4848.6019 | 9.1972 | 26.7555
710447 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580153779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 10:58:20 | 07.07.2018 16:39:00 | 5.6778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.3889 | 0 | 0
710455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2204324 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:01:02 | 07.07.2018 14:14:00 | 3.2161 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.7289 | 0
710457 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1942 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:06:19 | 07.07.2018 13:26:00 | 2.3281 | 0 | 53 | 0 | 23 | 0 | 123.3872 | 0 | 53.5454
710461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_20438 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:07:21 | 07.07.2018 11:51:00 | 0.7275 | 718 | 732 | 15 | 1223 | 522.345 | 532.53 | 10.9125 | 889.7325
710463 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1376 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:03:48 | 07.07.2018 11:27:00 | 0.38667 | 4 | 1063 | 459 | 940 | 1.5467 | 411.0302 | 177.4815 | 363.4698
710466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516411597 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:10:31 | 07.07.2018 12:24:00 | 1.2247 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.7416 | 0 | 0
710470 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:05:36 | 07.07.2018 11:25:00 | 0.32333 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 166.1916 | 0 | 0
710481 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273521 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:16:20 | 07.07.2018 11:43:00 | 0.44444 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 23.9998
710488 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516315868 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:21:31 | 07.07.2018 12:10:00 | 0.80806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80806
710490 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 08:30:19 | 12.07.2018 15:35:19 | 7.0833 | 0 | 1 | 40 | 1396 | 0 | 7.0833 | 283.3332 | 9888.3287
710494 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166844 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 08:30:10 | 13.07.2018 15:53:10 | 7.3833 | 0 | 0 | 15 | 37 | 0 | 0 | 110.7499 | 273.1832
710495 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168101 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:49 | 14.07.2018 16:23:49 | 7.3833 | 0 | 0 | 30 | 303 | 0 | 0 | 221.4999 | 2237.149
710499 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_173213 , NIGDE_OGMUSDIREK_190807 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 08:30:18 | 15.07.2018 15:44:18 | 7.2333 | 0 | 31 | 0 | 1057 | 0 | 224.2332 | 0 | 7645.6298
710501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2215597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 09:06:21 | 15.07.2018 11:09:21 | 2.05 | 3 | 504 | 175 | 641 | 6.15 | 1033.2 | 358.75 | 1314.05
710516 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2231332 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 08:03:11 | 14.07.2018 13:00:11 | 4.95 | 2 | 1546 | 301 | 1606 | 9.9 | 7652.7 | 1489.95 | 7949.7
710517 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516243016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:32:00 | 07.07.2018 15:25:00 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8833
710518 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94228 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:23:00 | 07.07.2018 12:03:00 | 0.66667 | 1 | 648 | 0 | 23 | 0.66667 | 432.0022 | 0 | 15.3334
710522 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGHAT_2052915 , NIGDE_OGMUSDIREK_192027 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.07.2018 09:00:47 | 10.07.2018 16:00:47 | 7 | 0 | 7 | 4 | 523 | 0 | 49 | 28 | 3661
710523 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_180698 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:00 | 11.07.2018 17:48:00 | 8.8 | 0 | 4 | 5 | 580 | 0 | 35.2 | 44 | 5104
710526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_78957 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:38:20 | 07.07.2018 13:26:00 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.9444
710530 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_319055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:37:52 | 07.07.2018 12:47:00 | 1.1522 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.1099 | 0 | 0
710533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_508 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 14:00:00 | 13.07.2018 19:18:00 | 5.3 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1955.7 | 0 | 0
710535 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_53272 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 08:23:00 | 13.07.2018 10:14:00 | 1.85 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86.95 | 0 | 0
710546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:05:47 | 12.07.2018 12:45:47 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 341.0003
710547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21254 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 14:02:00 | 12.07.2018 15:54:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.6667
710549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_94407 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 16:03:42 | 12.07.2018 17:35:42 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4
710552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_46518 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:00 | 13.07.2018 09:54:00 | 0.9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 0 | 0
710553 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516375412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:46:10 | 07.07.2018 12:06:00 | 0.33056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33056 | 0 | 0
710554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_12806 , AKSARAY_OGMUSDIREK_2884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 10:00:31 | 11.07.2018 19:00:31 | 9 | 0 | 388 | 0 | 16 | 0 | 3492 | 0 | 144
710555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_58392 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 10:01:42 | 13.07.2018 11:26:42 | 1.4167 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 286.1673 | 0 | 0
710559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_12806 , AKSARAY_OGMUSDIREK_2884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:00:00 | 12.07.2018 19:23:00 | 9.3833 | 0 | 388 | 0 | 16 | 0 | 3640.732 | 0 | 150.1333
710566 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:49:55 | 07.07.2018 12:22:00 | 0.53472 | 0 | 0 | 94 | 317 | 0 | 0 | 50.2637 | 169.5062
710568 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342191 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 12:00:00 | 11.07.2018 12:41:00 | 0.68333 | 21 | 475 | 17 | 72 | 14.3499 | 324.5817 | 11.6166 | 49.1998
710570 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_341488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:00 | 12.07.2018 12:40:00 | 3.6667 | 0 | 0 | 4 | 775 | 0 | 0 | 14.6667 | 2841.6692
710571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_334072 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:31 | 13.07.2018 12:33:31 | 3.55 | 0 | 0 | 21 | 94 | 0 | 0 | 74.55 | 333.7
710572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_334076 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:43 | 13.07.2018 12:33:43 | 3.55 | 0 | 0 | 99 | 129 | 0 | 0 | 351.45 | 457.95
710575 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_23174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:53:09 | 07.07.2018 12:45:00 | 0.86417 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.0609 | 0
710578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_308 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 10:30:00 | 13.07.2018 11:52:00 | 1.3667 | 0 | 2267 | 0 | 0 | 0 | 3098.2409 | 0 | 0
710583 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10421 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:57:58 | 07.07.2018 12:46:00 | 0.80056 | 0 | 67 | 1 | 117 | 0 | 53.6375 | 0.80056 | 93.6655
710585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_130279 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 11:58:25 | 07.07.2018 16:52:00 | 4.8931 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.7167 | 0 | 0
710592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_12270 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 13:00:00 | 13.07.2018 18:36:00 | 5.6 | 0 | 0 | 19 | 635 | 0 | 0 | 106.4 | 3556
710601 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516123118 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 12:10:27 | 07.07.2018 13:36:00 | 1.4258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4258 | 0 | 0
710603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_52017 , AKSARAY_AGDIREK_53366 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 14:30:21 | 12.07.2018 18:07:21 | 3.6167 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1142.8677 | 0 | 0
710617 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_23966 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:43 | 16.07.2018 17:52:43 | 8.8667 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 478.8002
710618 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_28145 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:23 | 14.07.2018 17:24:23 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 361.2
710619 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_23966 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:42 | 13.07.2018 17:00:42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 432
710620 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_8023 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:00:26 | 12.07.2018 12:56:26 | 2.9333 | 0 | 3 | 35 | 834 | 0 | 8.8 | 102.6666 | 2446.3972
710621 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_28145 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:35 | 12.07.2018 17:29:35 | 8.4833 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 364.7832
710630 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516094771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 12:25:59 | 07.07.2018 15:41:00 | 3.2503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2503 | 0 | 0
710634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 10:00:00 | 14.07.2018 16:35:00 | 6.5833 | 0 | 0 | 3 | 729 | 0 | 0 | 19.75 | 4799.2476
710636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199397 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 11:00:58 | 11.07.2018 13:24:58 | 2.4 | 0 | 122 | 0 | 36 | 0 | 292.8 | 0 | 86.4
710644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580212016 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 12:34:52 | 07.07.2018 13:38:00 | 1.0522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0522 | 0 | 0
710649 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8432 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 12:40:02 | 07.07.2018 19:24:00 | 6.7328 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 148.1212 | 0
710657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91161 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:00:08 | 12.07.2018 11:47:08 | 1.7833 | 3 | 673 | 1 | 8 | 5.35 | 1200.1811 | 1.7833 | 14.2666
710662 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224642 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 10:00:00 | 11.07.2018 10:45:00 | 0.75 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
710663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_152809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 10:00:00 | 11.07.2018 14:02:00 | 4.0333 | 1 | 421 | 0 | 0 | 4.0333 | 1698.0319 | 0 | 0
710665 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349278 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 12:39:42 | 07.07.2018 16:23:00 | 3.7217 | 0 | 582 | 1 | 32 | 0 | 2166.0119 | 3.7217 | 119.0934
710666 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5434 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.07.2018 09:00:00 | 11.07.2018 18:46:00 | 9.7667 | 0 | 68 | 2 | 3 | 0 | 664.1336 | 19.5333 | 29.3
710670 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 12:49:59 | 07.07.2018 14:07:00 | 1.2836 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1344 | 0 | 0
710683 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_58000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 12:59:52 | 07.07.2018 15:40:00 | 2.6689 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.0467 | 0 | 0
710686 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88616848 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 13:01:47 | 07.07.2018 14:18:00 | 1.2703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 0 | 0
710699 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516353971 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 13:09:46 | 07.07.2018 14:39:00 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4872
710701 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17011 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 13:10:16 | 07.07.2018 14:16:00 | 1.0956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0 | 0
710703 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_2725 | AG - PANO / BOX HASARI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 13:14:15 | 07.07.2018 15:04:00 | 1.8292 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 466.4384 | 0 | 0
710707 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191610 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 13:14:29 | 07.07.2018 13:40:00 | 0.42528 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 173.089 | 0 | 0
710715 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319129 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 13:22:45 | 07.07.2018 14:36:00 | 1.2208 | 1 | 137 | 4 | 21 | 1.2208 | 167.2537 | 4.8833 | 25.6374
710721 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6135 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:15 | 14.07.2018 11:53:15 | 2.8833 | 0 | 332 | 1 | 2 | 0 | 957.2656 | 2.8833 | 5.7667
710727 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 13:32:49 | 07.07.2018 19:37:00 | 6.0697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0697
710733 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25782 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 13:33:23 | 07.07.2018 14:32:00 | 0.97694 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8616 | 0
710735 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15819 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:04:22 | 16.07.2018 12:15:22 | 3.1833 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 324.6997 | 0 | 3.1833
710736 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_73911 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:37 | 12.07.2018 14:38:37 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 349.2665
710739 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_619274 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:00:38 | 12.07.2018 11:07:38 | 1.1167 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2412.0072 | 0 | 0
710742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516076625 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 13:37:56 | 07.07.2018 14:21:00 | 0.71778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71778 | 0 | 0
710756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 13:40:41 | 07.07.2018 16:52:00 | 3.1886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1886 | 0 | 0
710764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24575 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 13:56:15 | 07.07.2018 17:16:00 | 3.3292 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 183.1044
710771 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516375409 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 13:59:39 | 07.07.2018 18:29:00 | 4.4892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4892 | 0 | 0
710796 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_9663 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 14:14:01 | 07.07.2018 18:22:00 | 4.1331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.5322
710799 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192075 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 14:15:02 | 07.07.2018 14:51:00 | 0.59944 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.1933 | 0 | 0
710817 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_90351 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 14:27:11 | 07.07.2018 16:41:00 | 2.2303 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.6845 | 0 | 0
710821 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_9858 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 14:28:49 | 07.07.2018 17:35:00 | 3.1031 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 83.7826 | 0 | 0
710831 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_346372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 14:24:10 | 07.07.2018 14:59:00 | 0.58056 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 40.0586 | 0 | 0
710848 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516141446 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 14:37:22 | 07.07.2018 15:19:00 | 0.69389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0817 | 0 | 0
710862 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_67911 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 14:43:25 | 07.07.2018 15:50:00 | 1.1097 | 0 | 199 | 0 | 15 | 0 | 220.8343 | 0 | 16.6458
710866 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_72831 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 14:48:18 | 07.07.2018 17:01:00 | 2.2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2117 | 0 | 0
710867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516447786 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 14:51:01 | 07.07.2018 16:51:00 | 1.9997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9997
710877 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74889 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 14:51:21 | 07.07.2018 16:23:00 | 1.5275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5825 | 0 | 0
710886 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_64289 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 15:02:08 | 07.07.2018 15:26:00 | 0.39778 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 49.7225 | 0 | 0
710898 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 15:11:37 | 07.07.2018 16:15:00 | 1.0564 | 9 | 128 | 78 | 516 | 9.5075 | 135.2179 | 82.3984 | 545.0972
710911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_91726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 15:20:01 | 07.07.2018 21:34:00 | 6.2331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4661 | 0 | 0
710923 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85430 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 15:23:22 | 07.07.2018 17:18:00 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9106
710928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88639614 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 15:37:32 | 07.07.2018 17:17:00 | 1.6578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0 | 0
710929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88624458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 15:38:00 | 07.07.2018 20:52:13 | 5.2369 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.1325 | 0 | 0
710934 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8638213 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 15:41:36 | 07.07.2018 18:18:00 | 2.6067 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2133 | 0 | 0
710939 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_10730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 15:47:12 | 07.07.2018 17:45:00 | 1.9633 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0
710950 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137816 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 15:44:45 | 07.07.2018 16:45:00 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.1543
710956 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_324315 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 15:50:24 | 07.07.2018 16:28:00 | 0.62667 | 1 | 2664 | 3 | 296 | 0.62667 | 1669.4489 | 1.88 | 185.4943
710961 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516288974 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:00:32 | 07.07.2018 17:45:00 | 1.7411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4822 | 0 | 0
710963 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88628146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 15:58:57 | 07.07.2018 17:09:00 | 1.1675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 0 | 0
710967 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_129023 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 15:23:11 | 07.07.2018 17:10:00 | 1.7803 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 188.7097 | 0 | 1.7803
710989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:17:36 | 07.07.2018 23:03:48 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1015.5
710995 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332147 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:05:31 | 07.07.2018 17:15:00 | 1.1581 | 0 | 366 | 0 | 212 | 0 | 423.85 | 0 | 245.5087
710997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:18:55 | 07.07.2018 20:20:00 | 4.0181 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 526.3659 | 0 | 4.0181
710999 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_373083 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:23:11 | 07.07.2018 17:04:00 | 0.68028 | 0 | 0 | 87 | 3 | 0 | 0 | 59.1844 | 2.0408
711002 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_286309 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:25:54 | 07.07.2018 17:24:00 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3666
711007 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:28:36 | 07.07.2018 18:34:00 | 2.09 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 165.11 | 0 | 2.09
711012 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23931 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:29:43 | 07.07.2018 17:41:00 | 1.1881 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5642 | 0
711016 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516414574 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:30:40 | 07.07.2018 17:34:00 | 1.0556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 0
711023 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_84925 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:37:37 | 07.07.2018 18:34:00 | 1.9397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9397
711031 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2229927 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:31:24 | 07.07.2018 18:48:00 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.1735
711038 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_115311 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:44:24 | 07.07.2018 17:55:00 | 1.1767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8834 | 0 | 0
711039 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:45:10 | 07.07.2018 19:19:00 | 2.5639 | 21 | 0 | 153 | 116 | 53.8417 | 0 | 392.2752 | 297.4112
711055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2760 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:48:49 | 07.07.2018 21:05:00 | 4.2697 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 4.2697 | 243.374
711056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_92631 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:52:36 | 07.07.2018 22:33:03 | 5.6742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6742 | 0 | 0
711060 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516274832 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:54:50 | 07.07.2018 22:44:56 | 5.835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.835
711061 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516055771 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:53:44 | 07.07.2018 19:39:00 | 2.7544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7722 | 0 | 0
711063 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_78496 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:55:45 | 07.07.2018 19:19:00 | 2.3875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3875
711064 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_322727 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:57:33 | 07.07.2018 17:34:00 | 0.6075 | 2 | 506 | 0 | 0 | 1.215 | 307.395 | 0 | 0
711070 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157878 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:56:15 | 07.07.2018 17:22:00 | 0.42917 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 99.1383 | 0 | 0
711076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80300 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:03:53 | 07.07.2018 18:00:00 | 0.93528 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 52.3757
711083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98295 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:07:59 | 07.07.2018 17:52:00 | 0.73361 | 0 | 0 | 16 | 394 | 0 | 0 | 11.7378 | 289.0423
711084 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_180119 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:07:59 | 07.07.2018 18:23:00 | 1.2503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2503 | 0 | 0 | 0
711092 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_361578 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:04:45 | 07.07.2018 18:42:00 | 1.6208 | 0 | 0 | 3 | 293 | 0 | 0 | 4.8625 | 474.9032
711098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516183322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:18:07 | 07.07.2018 18:06:00 | 0.79806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79806 | 0 | 0
711102 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195193 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:21:02 | 07.07.2018 18:46:00 | 1.4161 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 87.7988 | 0 | 0
711111 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_21303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:07:22 | 07.07.2018 18:24:00 | 1.2772 | 0 | 0 | 9 | 506 | 0 | 0 | 11.495 | 646.2733
711114 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7749 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:24:51 | 07.07.2018 18:25:00 | 1.0025 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.01 | 0 | 1.0025
711118 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3662 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:26:27 | 07.07.2018 19:01:00 | 1.5758 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8792
711138 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:39:05 | 07.07.2018 18:04:00 | 0.41528 | 0 | 0 | 49 | 67 | 0 | 0 | 20.3487 | 27.8238
711141 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43075 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:35:29 | 07.07.2018 18:22:00 | 0.77528 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 105.4381 | 0 | 0
711152 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:43:22 | 07.07.2018 18:56:00 | 1.2106 | 3 | 436 | 2 | 462 | 3.6317 | 527.8042 | 2.4211 | 559.2787
711157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10753 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:56:33 | 07.07.2018 19:28:00 | 1.5242 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2417 | 0
711182 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79216 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:08:07 | 07.07.2018 20:18:00 | 2.1647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3294 | 0 | 0
711186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3866 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:11:21 | 07.07.2018 18:30:00 | 0.31083 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 68.6934 | 0 | 0
711199 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:16:21 | 07.07.2018 19:25:00 | 1.1442 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.8926 | 0
711202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580258113 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:44:24 | 07.07.2018 18:22:00 | 0.62667 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.0534 | 0 | 0
711213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92191 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:26:19 | 07.07.2018 18:44:00 | 0.29472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29472
711216 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516056197 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:28:34 | 07.07.2018 18:59:00 | 0.50722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50722 | 0 | 0
711218 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:29:38 | 07.07.2018 21:50:23 | 3.3458 | 0 | 0 | 23 | 36 | 0 | 0 | 76.9541 | 120.4499
711226 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96282 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:27:46 | 07.07.2018 20:29:00 | 2.0206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0411
711227 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6979 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:15:54 | 07.07.2018 19:35:00 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50.0965
711230 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580295813 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:31:20 | 07.07.2018 19:30:00 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97778
711232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24950 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:37:55 | 07.07.2018 19:26:00 | 0.80139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80139 | 0 | 0
711237 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51393 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:39:32 | 08.07.2018 01:55:00 | 7.2578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2578
711250 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_336498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:48:08 | 07.07.2018 19:29:00 | 0.68111 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.9844 | 0
711271 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:54:47 | 07.07.2018 19:22:00 | 0.45361 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 9.5258 | 9.9794
711273 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182119 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:51:10 | 07.07.2018 20:15:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 194 | 70 | 0 | 0 | 271.0607 | 97.8054
711288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45142 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:04:30 | 07.07.2018 20:23:00 | 1.3083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1583 | 0 | 0
711290 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_138417 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 16:44:39 | 07.07.2018 19:25:00 | 2.6725 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.345 | 0
711292 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580178375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:05:27 | 07.07.2018 20:20:00 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2425
711295 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327218 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:25:01 | 07.07.2018 20:29:00 | 3.0664 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.6639 | 0
711297 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:00:01 | 07.07.2018 20:27:00 | 1.4497 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 4.3492 | 0 | 92.7821
711302 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_39211 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:35:56 | 07.07.2018 19:46:00 | 1.1678 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.0401
711311 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_326899 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 17:21:24 | 07.07.2018 19:49:00 | 2.46 | 0 | 133 | 35 | 228 | 0 | 327.18 | 86.1 | 560.88
711313 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_135548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:13:52 | 07.07.2018 19:49:00 | 0.58556 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 47.4304 | 0 | 0.58556
711314 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_37043 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:07:47 | 07.07.2018 19:43:56 | 0.6025 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 402.47
711315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_93234 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:09:18 | 07.07.2018 21:04:00 | 1.9117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9117 | 0 | 0
711316 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29027 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:15:09 | 07.07.2018 20:04:00 | 0.81417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6283 | 0 | 0
711321 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516317615 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:16:15 | 07.07.2018 20:16:00 | 0.99583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99583 | 0 | 0
711342 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185423 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:28:50 | 07.07.2018 20:42:00 | 1.2194 | 7 | 1713 | 168 | 932 | 8.5361 | 2088.9007 | 204.8659 | 1136.5181
711346 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:38:18 | 07.07.2018 21:07:00 | 1.4783 | 0 | 1 | 16 | 382 | 0 | 1.4783 | 23.6533 | 564.7221
711347 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2204532 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 18:46:35 | 07.07.2018 22:01:00 | 3.2403 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.1625 | 0
711349 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_13438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:40:26 | 07.07.2018 20:35:00 | 0.90944 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 52.7475
711352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:43:59 | 07.07.2018 20:18:00 | 0.56694 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26.6462
711353 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70489 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:44:27 | 07.07.2018 20:49:00 | 1.0758 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.455 | 0
711359 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:54:46 | 07.07.2018 20:55:00 | 1.0039 | 0 | 296 | 0 | 3 | 0 | 297.1514 | 0 | 3.0117
711360 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_356086 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:58:08 | 07.07.2018 22:23:56 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 70.47
711362 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261796 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 20:01:07 | 07.07.2018 22:57:32 | 2.9403 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 152.8946 | 0 | 2.9403
711366 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52415 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 19:52:11 | 07.07.2018 21:19:00 | 1.4469 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 351.6064 | 0 | 0
711378 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_326899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 20:06:08 | 07.07.2018 20:43:00 | 0.61444 | 0 | 134 | 35 | 229 | 0 | 82.335 | 21.5054 | 140.7068
711382 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_455175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 20:10:54 | 07.07.2018 22:31:48 | 2.3483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.045 | 0 | 0
711389 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_8033 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 20:16:42 | 07.07.2018 22:17:04 | 2.0061 | 0 | 355 | 0 | 17 | 0 | 712.169 | 0 | 34.1039
711398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2231767 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 20:09:50 | 07.07.2018 21:05:00 | 0.91944 | 0 | 0 | 9 | 260 | 0 | 0 | 8.275 | 239.0544
711404 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_19634 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 20:23:26 | 07.07.2018 23:14:04 | 2.8439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5317 | 0 | 0
711410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1455 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 20:25:35 | 07.07.2018 22:16:45 | 1.8528 | 0 | 247 | 0 | 10 | 0 | 457.6367 | 0 | 18.5278
711423 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 20:33:14 | 08.07.2018 00:34:55 | 4.0281 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 181.2627
711430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516160699 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 20:41:29 | 07.07.2018 21:42:00 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0086
711434 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_292108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 20:44:37 | 07.07.2018 23:04:01 | 2.3233 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.5866
711439 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2655 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 20:46:22 | 07.07.2018 22:05:02 | 1.3111 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.4
711445 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318942 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 20:49:18 | 07.07.2018 23:08:59 | 2.3281 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.2806 | 0
711463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_119926 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 21:05:13 | 07.07.2018 22:13:53 | 1.1444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2889 | 0 | 0
711465 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_203219 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 21:10:00 | 07.07.2018 22:08:10 | 0.96944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96944
711471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086738 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 21:03:05 | 07.07.2018 21:36:00 | 0.54861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 | 0 | 0
711474 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_97751 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 21:17:56 | 07.07.2018 22:28:06 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 67.8275
711482 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_597 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 21:23:57 | 07.07.2018 21:49:00 | 0.4175 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 73.0625 | 0 | 0.835
711486 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_12374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 21:35:01 | 07.07.2018 22:42:28 | 1.1242 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.9867 | 0 | 0
711489 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_65285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 21:38:16 | 07.07.2018 23:30:04 | 1.8633 | 0 | 497 | 0 | 4 | 0 | 926.075 | 0 | 7.4533
711499 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22629 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 21:54:01 | 07.07.2018 22:31:23 | 0.62278 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 212.368 | 0 | 0
711505 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_120280 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 22:01:06 | 08.07.2018 00:30:48 | 2.495 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 27.445 | 2.495
711508 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_59436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 22:11:01 | 07.07.2018 22:30:47 | 0.32944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32944 | 0 | 0 | 0
711514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_413103 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 22:18:53 | 08.07.2018 00:27:21 | 2.1411 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.1044
711521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25555 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 21:55:54 | 07.07.2018 23:42:11 | 1.7714 | 5 | 0 | 62 | 264 | 8.8569 | 0 | 109.8262 | 467.647
711524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 22:30:33 | 08.07.2018 00:53:07 | 2.3761 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.5133 | 0 | 0
711527 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_48842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 22:31:29 | 07.07.2018 23:10:52 | 0.65639 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.8767 | 0
711529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_373966 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 22:37:09 | 07.07.2018 23:08:07 | 0.51611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.7739 | 0 | 0
711537 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5182 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 22:51:56 | 08.07.2018 00:04:23 | 1.2075 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 26.565 | 0 | 6.0375
711541 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4439 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 22:56:22 | 07.07.2018 23:48:19 | 0.86583 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 204.3359 | 0 | 0
711545 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_10037 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 22:59:06 | 08.07.2018 00:19:06 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 74.6665
711548 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_309811 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 23:04:34 | 08.07.2018 00:06:24 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0306
711549 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179920 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 23:08:20 | 07.07.2018 23:34:11 | 0.43083 | 9 | 1767 | 600 | 2515 | 3.8775 | 761.2766 | 258.498 | 1083.5375
711571 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_86666 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 23:52:23 | 08.07.2018 01:07:07 | 1.2456 | 0 | 150 | 0 | 6 | 0 | 186.834 | 0 | 7.4734
711579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516214666 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2018 00:21:01 | 08.07.2018 02:05:00 | 1.7331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6653 | 0 | 0
711583 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_12142 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 00:33:29 | 08.07.2018 00:50:00 | 0.27528 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 34.6853 | 0 | 0.55056
711586 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184256 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 00:13:26 | 08.07.2018 02:43:00 | 2.4928 | 4 | 357 | 173 | 1316 | 9.9711 | 889.9225 | 431.2509 | 3280.4985
711597 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_78694 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 23:50:24 | 08.07.2018 01:30:28 | 1.6678 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.3489 | 0
711604 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4439 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 01:11:53 | 08.07.2018 01:50:00 | 0.63528 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 149.9261 | 0 | 0
711610 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 01:20:08 | 08.07.2018 03:05:00 | 1.7478 | 0 | 46 | 100 | 191 | 0 | 80.3979 | 174.778 | 333.826
711616 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580275114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 01:46:13 | 08.07.2018 02:34:00 | 0.79639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79639 | 0 | 0
711628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 03:00:59 | 08.07.2018 03:17:00 | 0.26694 | 4 | 21779 | 0 | 0 | 1.0678 | 5813.6863 | 0 | 0
711638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_356954 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 04:03:50 | 08.07.2018 04:25:00 | 0.35278 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 376.0635 | 0 | 0
711670 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_38855 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 05:11:53 | 08.07.2018 05:50:00 | 0.63528 | 2 | 5119 | 4 | 93 | 1.2706 | 3251.9983 | 2.5411 | 59.081
711675 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314152 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 05:28:59 | 08.07.2018 09:02:00 | 3.5503 | 0 | 0 | 118 | 873 | 0 | 0 | 418.933 | 3099.3944
711684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17578 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 05:31:22 | 08.07.2018 06:38:00 | 1.1106 | 1 | 385 | 3 | 0 | 1.1106 | 427.5656 | 3.3317 | 0
711716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_458582 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 05:46:23 | 08.07.2018 07:37:00 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.8722
711738 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_422721 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 06:15:27 | 08.07.2018 07:10:00 | 0.90917 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 50.9135
711754 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195324 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 06:27:35 | 08.07.2018 06:51:00 | 0.39028 | 0 | 374 | 2 | 39 | 0 | 145.9647 | 0.78056 | 15.2209
711759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5604 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 06:32:48 | 08.07.2018 08:38:00 | 2.0867 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.2534 | 0 | 0
711786 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 06:33:17 | 08.07.2018 07:29:00 | 0.92861 | 0 | 193 | 0 | 38 | 0 | 179.2217 | 0 | 35.2872
711790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97339 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 06:53:40 | 08.07.2018 09:24:00 | 2.5056 | 0 | 111 | 30 | 16 | 0 | 278.1172 | 75.1668 | 40.089
711793 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347446 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 05:40:23 | 08.07.2018 08:09:00 | 2.4769 | 0 | 0 | 179 | 361 | 0 | 0 | 443.3723 | 894.1753
711794 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_172740 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 06:59:56 | 08.07.2018 08:01:00 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 441.7165
711807 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_46886 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 06:54:17 | 08.07.2018 11:46:00 | 4.8619 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.8955 | 0
711816 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_79143 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 07:09:53 | 08.07.2018 10:54:00 | 3.7353 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4706 | 0
711827 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_146511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 06:51:43 | 08.07.2018 08:01:00 | 1.1547 | 1 | 353 | 0 | 0 | 1.1547 | 407.6162 | 0 | 0
711844 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_22644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 07:25:27 | 08.07.2018 14:04:51 | 6.6567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6567
711845 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2222036 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 06:23:55 | 08.07.2018 09:51:00 | 3.4514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4514 | 0
711852 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17893 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 07:17:02 | 08.07.2018 09:25:00 | 2.1328 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 170.6224 | 0 | 0
711858 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361179 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 07:21:23 | 08.07.2018 08:03:00 | 0.69361 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.69361 | 37.4549 | 0 | 0
711877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 07:32:57 | 08.07.2018 08:52:00 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 167.3225
711887 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_201087 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 07:45:40 | 08.07.2018 08:17:00 | 0.52222 | 0 | 122 | 6 | 5 | 0 | 63.7108 | 3.1333 | 2.6111
711919 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_378918 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:00:57 | 08.07.2018 10:41:00 | 2.6675 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.0075 | 0
711927 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35288 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:05:18 | 08.07.2018 08:42:00 | 0.61167 | 0 | 0 | 3 | 196 | 0 | 0 | 1.835 | 119.8873
711928 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:01:30 | 08.07.2018 09:15:00 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 93.1
711931 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 07:13:42 | 08.07.2018 08:52:00 | 1.6383 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 4.915 | 386.6459
711938 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:10:43 | 08.07.2018 09:24:00 | 1.2214 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 28.092 | 0 | 10.9925
711940 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349124 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:07:40 | 08.07.2018 09:41:00 | 1.5556 | 71 | 8 | 82 | 104 | 110.4448 | 12.4445 | 127.5559 | 161.7782
711949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254924 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:14:01 | 08.07.2018 09:23:00 | 1.1497 | 3 | 0 | 44 | 0 | 3.4492 | 0 | 50.5877 | 0
711964 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_38177 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:25:03 | 08.07.2018 09:06:00 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 192.465
711969 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_213602 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:27:33 | 08.07.2018 11:20:00 | 2.8742 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 163.8277 | 0 | 5.7483
711970 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63883 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:28:46 | 08.07.2018 09:24:00 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92056
711972 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66391 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:28:09 | 08.07.2018 13:11:00 | 4.7142 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 160.2818
711988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16154 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:35:18 | 08.07.2018 09:37:00 | 1.0283 | 0 | 0 | 1 | 533 | 0 | 0 | 1.0283 | 548.0999
711990 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_357401 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:09:49 | 08.07.2018 09:13:00 | 1.0531 | 13 | 8 | 0 | 0 | 13.6898 | 8.4245 | 0 | 0
711997 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96694 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:26:19 | 08.07.2018 09:45:00 | 1.3114 | 0 | 146 | 0 | 45 | 0 | 191.4629 | 0 | 59.0125
712001 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274085 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:41:00 | 08.07.2018 09:52:00 | 1.1833 | 22 | 3831 | 194 | 5337 | 26.0333 | 4533.3372 | 229.566 | 6315.4322
712004 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:12:06 | 08.07.2018 09:45:00 | 1.5483 | 0 | 0 | 94 | 299 | 0 | 0 | 145.543 | 462.9507
712012 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580217430 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:26:07 | 08.07.2018 08:49:00 | 0.38139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0511 | 0 | 0
712019 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_152739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:49:37 | 08.07.2018 09:14:00 | 0.40639 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 82.4972 | 0 | 0
712021 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_28155 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:49:58 | 08.07.2018 10:10:00 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64.0267
712035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1075 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:54:18 | 08.07.2018 10:12:00 | 1.295 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.72 | 0 | 0
712039 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73210 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:55:16 | 08.07.2018 11:20:00 | 2.4122 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4733 | 0
712044 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_232808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:57:12 | 08.07.2018 09:33:00 | 0.59667 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.79 | 0 | 1.1933
712045 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516300508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:57:28 | 08.07.2018 10:18:00 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3422
712052 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422857 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:02:20 | 08.07.2018 10:25:00 | 1.3778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7556 | 0 | 0
712059 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349741 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:02:37 | 08.07.2018 09:39:00 | 0.60639 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 12.7342 | 3.6383
712066 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:55:18 | 08.07.2018 09:54:00 | 0.97833 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 12.7183 | 32.2849
712075 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_18889 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:08:33 | 08.07.2018 18:15:00 | 9.1075 | 0 | 12 | 0 | 43 | 0 | 109.29 | 0 | 391.6225
712083 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_5335 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:10:21 | 08.07.2018 10:38:00 | 1.4608 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.765 | 0
712100 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580299838 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:14:01 | 08.07.2018 09:58:00 | 0.73306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73306 | 0 | 0
712111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332587 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:19:05 | 08.07.2018 12:24:00 | 3.0819 | 26 | 93 | 56 | 185 | 80.1304 | 286.6204 | 172.5886 | 570.1589
712113 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360736 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:19:56 | 08.07.2018 15:27:00 | 6.1178 | 5 | 193 | 0 | 0 | 30.5889 | 1180.7315 | 0 | 0
712126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7429 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 07:53:49 | 08.07.2018 12:45:00 | 4.8531 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 48.5306 | 29.1184
712128 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:21:50 | 08.07.2018 10:16:00 | 0.90278 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 774.5852 | 0 | 0
712136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28278 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 08:54:05 | 08.07.2018 11:21:00 | 2.4486 | 13 | 0 | 1 | 0 | 31.8319 | 0 | 2.4486 | 0
712143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:01:34 | 08.07.2018 13:34:00 | 3.5406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7839 | 0 | 0
712146 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_128842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:31:54 | 08.07.2018 10:59:00 | 1.4517 | 0 | 0 | 59 | 18 | 0 | 0 | 85.6485 | 26.1301
712154 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_82906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:10:23 | 08.07.2018 10:29:00 | 1.3103 | 1 | 1401 | 0 | 0 | 1.3103 | 1835.7023 | 0 | 0
712173 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60405 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:41:22 | 08.07.2018 11:01:00 | 1.3272 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.1988 | 0
712176 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13838 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:44:31 | 08.07.2018 10:56:00 | 1.1914 | 0 | 209 | 0 | 14 | 0 | 249.0005 | 0 | 16.6795
712201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379226 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:56:11 | 08.07.2018 11:52:00 | 1.9303 | 0 | 0 | 6 | 330 | 0 | 0 | 11.5817 | 636.9924
712213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11684 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:00:44 | 08.07.2018 14:12:25 | 4.1947 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 146.8152
712216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:56:39 | 08.07.2018 13:49:00 | 3.8725 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100.685 | 0
712238 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_152017 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:10:05 | 08.07.2018 11:00:00 | 0.83194 | 0 | 0 | 137 | 614 | 0 | 0 | 113.9758 | 510.8112
712248 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_13627 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:15:54 | 08.07.2018 15:18:00 | 5.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.035 | 0 | 0
712255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:18:35 | 08.07.2018 11:53:00 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 73.9597
712258 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_51975 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:23:56 | 08.07.2018 12:09:00 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 155.8488
712260 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_52008 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:26:21 | 08.07.2018 12:49:00 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.755
712263 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_174946 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:40:58 | 08.07.2018 11:15:00 | 0.56722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1344 | 0
712266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_285738 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:27:06 | 08.07.2018 13:15:00 | 2.7983 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 131.5215 | 0 | 0
712267 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_48846 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:27:45 | 08.07.2018 12:04:00 | 1.6042 | 0 | 91 | 0 | 29 | 0 | 145.9795 | 0 | 46.5209
712270 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:26:58 | 08.07.2018 11:40:00 | 1.2172 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 242.2268 | 0 | 0
712274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15641 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 09:34:21 | 08.07.2018 12:14:00 | 2.6608 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.2516 | 0
712277 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580261251 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:22:35 | 08.07.2018 17:14:00 | 6.8569 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.5708
712284 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_322296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:34:14 | 08.07.2018 11:24:00 | 0.82944 | 1 | 1401 | 0 | 0 | 0.82944 | 1162.0454 | 0 | 0
712300 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_371692 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:33:09 | 08.07.2018 11:13:00 | 0.66417 | 1 | 1 | 51 | 30 | 0.66417 | 0.66417 | 33.8727 | 19.9251
712305 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:41:44 | 08.07.2018 15:20:00 | 4.6378 | 0 | 84 | 0 | 8 | 0 | 389.5735 | 0 | 37.1022
712309 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:42:34 | 08.07.2018 13:28:00 | 2.7572 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 35.8439 | 90.9883
712311 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271994 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:44:04 | 08.07.2018 11:28:00 | 0.73222 | 0 | 116 | 0 | 76 | 0 | 84.9375 | 0 | 55.6487
712317 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114879 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:37:25 | 08.07.2018 11:01:00 | 0.39306 | 0 | 0 | 9 | 915 | 0 | 0 | 3.5375 | 359.6499
712320 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_19301 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:37:08 | 08.07.2018 14:14:00 | 3.6144 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2289 | 0
712330 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:50:06 | 08.07.2018 14:19:00 | 3.4817 | 0 | 93 | 0 | 18 | 0 | 323.7953 | 0 | 62.6701
712331 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325904 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:52:30 | 08.07.2018 12:41:00 | 1.8083 | 0 | 0 | 80 | 126 | 0 | 0 | 144.6664 | 227.8496
712340 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_198277 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 10:57:07 | 08.07.2018 13:02:00 | 2.0814 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.407 | 0
712348 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11201 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 11:02:42 | 08.07.2018 12:22:45 | 1.3342 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 25.3492 | 0 | 1.3342
712351 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_3324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 11:05:14 | 08.07.2018 11:28:00 | 0.37944 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 28.458 | 0 | 0
712365 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 11:12:38 | 08.07.2018 12:01:00 | 0.80611 | 0 | 0 | 39 | 171 | 0 | 0 | 31.4383 | 137.8448
712377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95344 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 11:19:03 | 08.07.2018 12:54:59 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.5822
712390 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 11:28:30 | 08.07.2018 12:33:00 | 1.075 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 75.25 | 0 | 3.225
712408 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346449 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 11:43:35 | 08.07.2018 11:57:00 | 0.22361 | 20 | 0 | 146 | 2 | 4.4722 | 0 | 32.6471 | 0.44722
712409 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516393680 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 11:43:34 | 08.07.2018 12:49:00 | 1.0906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0906 | 0 | 0
712411 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_79630 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 11:45:07 | 08.07.2018 12:58:00 | 1.2147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4294 | 0 | 0
712431 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_7822 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 11:57:12 | 08.07.2018 12:33:00 | 0.59667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0
712432 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_98209 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 11:54:09 | 08.07.2018 13:43:00 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6283
712438 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439639 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 11:57:01 | 08.07.2018 18:53:38 | 6.9436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9436 | 0 | 0
712441 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_138918 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 12:06:52 | 08.07.2018 14:33:00 | 2.4356 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 275.2183
712452 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82532 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 12:09:32 | 08.07.2018 13:44:00 | 1.5744 | 1 | 0 | 8 | 138 | 1.5744 | 0 | 12.5955 | 217.2727
712454 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_72028 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 12:11:04 | 08.07.2018 15:34:00 | 3.3822 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 263.8132
712455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580291529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 12:14:48 | 08.07.2018 13:36:00 | 1.3533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3533 | 0 | 0
712466 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_45742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 12:19:31 | 08.07.2018 19:45:00 | 7.4247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4247
712496 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580295813 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 12:44:20 | 08.07.2018 13:29:00 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74444
712498 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_175657 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 12:48:55 | 08.07.2018 14:10:00 | 1.3514 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0542 | 0
712513 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516283338 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 12:55:01 | 08.07.2018 13:41:00 | 0.76639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76639
712523 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 13:06:14 | 08.07.2018 13:20:00 | 0.22944 | 0 | 231 | 0 | 2 | 0 | 53.0006 | 0 | 0.45888
712534 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 13:12:14 | 08.07.2018 15:03:00 | 1.8461 | 0 | 0 | 169 | 60 | 0 | 0 | 311.9926 | 110.7666
712553 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316640 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 13:21:36 | 08.07.2018 15:49:00 | 2.4567 | 12 | 6706 | 242 | 2697 | 29.48 | 16474.429 | 594.5141 | 6625.639
712555 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_39554 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 13:21:38 | 08.07.2018 14:32:00 | 1.1728 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 3.5183 | 0 | 29.3195
712577 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_118908 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 13:35:16 | 08.07.2018 15:33:00 | 1.9622 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1.9622 | 64.7533
712578 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_45900 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 13:36:31 | 08.07.2018 14:59:00 | 1.3747 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 56.3635 | 0 | 5.4989
712587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_12514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 13:39:34 | 08.07.2018 17:51:00 | 4.1906 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 293.3392
712605 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_333164 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 13:54:09 | 08.07.2018 16:05:00 | 2.1808 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 167.9239 | 0
712630 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_36525 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 14:09:17 | 08.07.2018 15:40:31 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 212.8784
712654 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186561 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 14:23:31 | 08.07.2018 15:00:00 | 0.60806 | 0 | 0 | 15 | 51 | 0 | 0 | 9.1209 | 31.0111
712655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 14:24:31 | 08.07.2018 16:05:00 | 1.6747 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 212.6894
712658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251429 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 14:31:39 | 08.07.2018 16:07:00 | 1.5892 | 4 | 299 | 20 | 519 | 6.3567 | 475.1618 | 31.7834 | 824.7792
712677 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 13:40:11 | 08.07.2018 16:32:00 | 2.8636 | 0 | 209 | 0 | 14 | 0 | 598.4945 | 0 | 40.0905
712685 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19926 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 14:51:45 | 08.07.2018 18:06:00 | 3.2375 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 375.55
712701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346069 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 14:59:17 | 08.07.2018 15:07:00 | 0.12861 | 3 | 485 | 4 | 33 | 0.38583 | 62.3758 | 0.51444 | 4.2441
712711 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171637 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 14:40:00 | 08.07.2018 17:48:41 | 3.1447 | 41 | 2913 | 551 | 713 | 128.9335 | 9160.5694 | 1732.7407 | 2242.1854
712719 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341370 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:09:12 | 08.07.2018 16:16:00 | 1.1133 | 5 | 1786 | 0 | 14 | 5.5667 | 1988.4074 | 0 | 15.5866
712720 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_131456 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:10:43 | 08.07.2018 15:37:00 | 0.43806 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.8276 | 0
712735 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516135071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:13:12 | 08.07.2018 17:04:00 | 1.8467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8467
712753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:32:21 | 08.07.2018 18:00:00 | 2.4608 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 103.3549 | 0 | 0
712754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81472 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:32:54 | 08.07.2018 16:32:17 | 0.98972 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 25.7327 | 1.9794
712765 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:34:57 | 08.07.2018 16:00:00 | 0.4175 | 0 | 23 | 19 | 327 | 0 | 9.6025 | 7.9325 | 136.5225
712768 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:37:07 | 08.07.2018 15:57:00 | 0.33139 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 17.5637
712769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:36:39 | 08.07.2018 17:46:00 | 2.1558 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 56.0516 | 0
712776 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_324704 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:41:11 | 08.07.2018 19:08:00 | 3.4469 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.0225
712783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_176988 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:26:15 | 08.07.2018 18:30:22 | 3.0686 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.6175 | 0 | 0
712788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:49:32 | 08.07.2018 16:43:00 | 0.89111 | 0 | 133 | 0 | 5 | 0 | 118.5176 | 0 | 4.4555
712806 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:44:30 | 08.07.2018 16:54:00 | 1.1583 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 706.5813 | 0 | 0
712818 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_393682 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 16:04:25 | 08.07.2018 18:43:33 | 2.6522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6522 | 0 | 0
712831 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 16:10:51 | 08.07.2018 17:33:00 | 1.3692 | 0 | 0 | 67 | 43 | 0 | 0 | 91.7344 | 58.8743
712839 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12147 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 16:15:55 | 08.07.2018 18:24:00 | 2.1347 | 0 | 0 | 17 | 309 | 0 | 0 | 36.2902 | 659.6285
712844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60988 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 16:16:13 | 08.07.2018 21:54:17 | 5.6344 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.71 | 0 | 0
712849 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6522 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 16:19:06 | 08.07.2018 17:35:00 | 1.265 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.53 | 1.265
712851 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_309174 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:50:42 | 08.07.2018 16:55:00 | 1.0717 | 0 | 0 | 32 | 630 | 0 | 0 | 34.2934 | 675.1521
712853 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580232748 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 16:21:44 | 08.07.2018 18:05:00 | 1.7211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7211 | 0 | 0
712855 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 16:24:40 | 08.07.2018 17:14:00 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32.0666
712864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580291529 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 16:31:21 | 08.07.2018 17:27:00 | 0.9275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 0 | 0
712878 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377345 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 16:38:53 | 08.07.2018 17:32:00 | 0.88528 | 0 | 48 | 21 | 1 | 0 | 42.4934 | 18.5909 | 0.88528
712882 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 16:42:33 | 08.07.2018 17:13:00 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5075
712883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_1615 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 16:41:25 | 08.07.2018 19:48:57 | 3.1256 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 106.269 | 0 | 0
712889 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_439615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 16:50:01 | 08.07.2018 18:37:00 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3492
712890 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328421 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 16:29:02 | 08.07.2018 17:59:00 | 1.4994 | 0 | 0 | 2 | 247 | 0 | 0 | 2.9989 | 370.3617
712902 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_24552 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:00:07 | 08.07.2018 18:48:00 | 1.7981 | 0 | 0 | 6 | 193 | 0 | 0 | 10.7884 | 347.0256
712911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_314181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:12:14 | 08.07.2018 18:51:36 | 1.6561 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9683
712922 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580184512 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:13:32 | 08.07.2018 18:13:00 | 0.99111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99111 | 0 | 0
712926 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_34050 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:16:01 | 08.07.2018 18:17:33 | 1.0256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0256
712932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362107 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:13:51 | 08.07.2018 18:12:00 | 0.96917 | 8 | 386 | 3 | 27 | 7.7534 | 374.0996 | 2.9075 | 26.1676
712933 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_127526 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:19:24 | 08.07.2018 18:12:00 | 0.87667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87667 | 0 | 0
712938 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:19:42 | 08.07.2018 20:49:23 | 3.4947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4947
712953 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_403082 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:28:50 | 08.07.2018 18:45:04 | 1.2706 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 109.2682 | 0 | 0
712957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_66228 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:30:43 | 08.07.2018 18:43:00 | 1.2047 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 65.0549 | 0 | 0
712960 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:31:39 | 08.07.2018 19:56:00 | 2.4058 | 0 | 22 | 0 | 63 | 0 | 52.9283 | 0 | 151.5673
712963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8642 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:32:46 | 08.07.2018 19:37:22 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 251.2771
712991 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130378 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:42:14 | 08.07.2018 18:07:00 | 0.41278 | 8 | 240 | 9 | 19 | 3.3022 | 99.0672 | 3.715 | 7.8428
712998 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_185422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:50:13 | 08.07.2018 18:20:54 | 0.51139 | 7 | 1719 | 169 | 934 | 3.5797 | 879.0794 | 86.4249 | 477.6383
713022 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1617 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 18:12:36 | 08.07.2018 19:24:33 | 1.1992 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55.1618 | 0 | 0
713024 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 18:10:43 | 08.07.2018 19:43:00 | 1.5381 | 0 | 0 | 26 | 376 | 0 | 0 | 39.9896 | 578.3106
713027 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_34822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:25:40 | 08.07.2018 19:10:00 | 1.7389 | 0 | 405 | 0 | 24 | 0 | 704.2505 | 0 | 41.7334
713040 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13075 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 18:24:47 | 08.07.2018 19:52:08 | 1.4558 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.9258
713050 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_48880 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 18:30:01 | 08.07.2018 19:14:27 | 0.74056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8867 | 0 | 0
713052 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_196550 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 18:02:39 | 08.07.2018 20:02:12 | 1.9925 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.9325 | 0
713057 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6425 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 18:31:13 | 08.07.2018 19:21:00 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.2105
713073 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580241964 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 18:46:13 | 08.07.2018 19:44:11 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611
713074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57673 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 18:47:08 | 08.07.2018 19:37:48 | 0.84444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4444 | 0 | 0
713075 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 18:45:44 | 08.07.2018 22:27:24 | 3.6944 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 469.1939
713077 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72638 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 18:44:16 | 08.07.2018 21:35:10 | 2.8483 | 0 | 0 | 23 | 78 | 0 | 0 | 65.5116 | 222.1697
713085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98006 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 18:56:41 | 08.07.2018 19:26:00 | 0.48861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.4203 | 0 | 0
713091 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 18:55:43 | 08.07.2018 19:46:00 | 0.83806 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 55.312 | 0 | 0
713092 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6979 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:04:23 | 08.07.2018 19:56:00 | 0.86028 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.6906
713093 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:57:15 | 08.07.2018 20:25:00 | 2.4625 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 386.6125
713101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90706 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:14:13 | 08.07.2018 21:07:00 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65.7902
713104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:00:13 | 08.07.2018 23:00:00 | 3.9964 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 163.852
713109 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_39581 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:11:35 | 08.07.2018 19:32:00 | 0.34028 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0.34028 | 59.549 | 0 | 0
713114 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:15:23 | 08.07.2018 20:47:00 | 1.5269 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 21.3772 | 0 | 3.0539
713126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_37084 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:23:03 | 08.07.2018 22:15:46 | 2.8786 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.0289 | 0
713127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_184 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:22:15 | 08.07.2018 20:03:00 | 0.67917 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.8667
713131 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_8783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:25:15 | 08.07.2018 23:55:41 | 4.5072 | 0 | 36 | 0 | 66 | 0 | 162.2599 | 0 | 297.4765
713134 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_29828 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:31:09 | 09.07.2018 01:22:00 | 5.8475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.695 | 0 | 0
713147 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_252905 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:39:01 | 08.07.2018 20:10:00 | 0.51639 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 57.3193 | 0 | 0
713151 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:45:12 | 08.07.2018 21:18:00 | 1.5467 | 2 | 1762 | 4 | 4 | 3.0933 | 2725.2325 | 6.1867 | 6.1867
713155 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_360837 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:43:33 | 08.07.2018 20:14:51 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.5634
713157 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6820 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:43:33 | 08.07.2018 20:43:10 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 241.4472
713159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_431846 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 17:29:37 | 08.07.2018 19:55:01 | 2.4233 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.7366 | 0 | 0
713171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13697 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:55:43 | 08.07.2018 21:40:16 | 1.7425 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 303.195 | 0 | 0
713177 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73660 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:56:54 | 08.07.2018 21:44:35 | 1.7947 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5894 | 0
713180 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_232808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 19:58:57 | 08.07.2018 21:29:00 | 1.5008 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.5025 | 0 | 3.0017
713189 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:03:40 | 08.07.2018 21:27:00 | 1.3889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9444 | 0 | 0
713199 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_13269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:13:16 | 08.07.2018 23:27:20 | 3.2344 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 106.7365 | 0 | 0
713201 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_12244 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:15:14 | 08.07.2018 20:57:00 | 0.69611 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 75.876
713202 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_154251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:15:27 | 08.07.2018 21:22:00 | 1.1092 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 39.9301 | 0 | 6.655
713204 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_74660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:16:02 | 08.07.2018 20:31:00 | 0.24944 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 16.463 | 0 | 0
713216 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:13:51 | 08.07.2018 20:43:00 | 0.48583 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 1.4575 | 0 | 31.0931
713218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:21:54 | 08.07.2018 20:48:53 | 0.44972 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 110.6311 | 0 | 0
713227 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_216762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:26:36 | 08.07.2018 21:46:00 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.88
713229 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:29:45 | 08.07.2018 21:08:06 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.2267
713230 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_140681 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:31:11 | 08.07.2018 22:27:41 | 1.9417 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8833 | 0
713240 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5184 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:35:35 | 08.07.2018 21:55:21 | 1.3294 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.8832
713243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:38:08 | 08.07.2018 22:03:00 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 138.6151
713247 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15528 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:41:26 | 08.07.2018 22:39:15 | 1.9636 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 259.1965
713257 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7033 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:47:26 | 08.07.2018 22:09:31 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 124.4935
713259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2262 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:49:42 | 08.07.2018 22:25:53 | 1.6031 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 19.2367 | 0 | 4.8092
713265 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:51:40 | 08.07.2018 22:13:47 | 1.3686 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 90.3283 | 0 | 0
713282 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:14:50 | 08.07.2018 22:12:55 | 1.9681 | 0 | 219 | 0 | 25 | 0 | 431.0051 | 0 | 49.2015
713299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24525 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 21:27:12 | 08.07.2018 22:39:18 | 1.2017 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0
713314 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_12033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 22:01:44 | 09.07.2018 00:20:00 | 2.3044 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 73.7421 | 0
713321 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12147 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 22:05:43 | 08.07.2018 22:42:47 | 0.61778 | 0 | 0 | 17 | 309 | 0 | 0 | 10.5023 | 190.894
713325 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_14857 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 22:01:53 | 08.07.2018 23:51:15 | 1.8228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8228 | 0
713332 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_278610 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 22:27:19 | 08.07.2018 23:04:56 | 0.62694 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25.7045 | 0 | 0
713345 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_14857 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 22:46:14 | 08.07.2018 23:45:11 | 0.9825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9825 | 0
713350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114656 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.07.2018 20:45:58 | 08.07.2018 23:45:29 | 2.9919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9919
713381 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316640 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 00:27:13 | 09.07.2018 00:40:00 | 0.21306 | 8 | 6066 | 192 | 2393 | 1.7045 | 1292.422 | 40.9075 | 509.8526
713395 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25555 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 01:25:28 | 09.07.2018 03:20:00 | 1.9089 | 5 | 0 | 62 | 264 | 9.5444 | 0 | 118.3512 | 503.947
713409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 04:46:19 | 09.07.2018 05:12:00 | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 2148.8612
713428 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_22761 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 05:09:12 | 09.07.2018 07:03:00 | 1.8967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8967 | 0
713464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 05:59:41 | 09.07.2018 06:44:00 | 0.73861 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.73861 | 0 | 3.693
713469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96064 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 05:59:57 | 09.07.2018 08:51:00 | 2.8508 | 0 | 381 | 1 | 10 | 0 | 1086.1662 | 2.8508 | 28.5083
713508 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_180492 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 06:29:24 | 09.07.2018 07:35:00 | 1.0933 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0933 | 2.1867
713521 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 06:36:37 | 09.07.2018 09:30:00 | 2.8897 | 8 | 250 | 6 | 12 | 23.1178 | 722.43 | 17.3383 | 34.6766
713524 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52857 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 06:45:07 | 09.07.2018 07:35:00 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6628
713525 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324301 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 06:46:11 | 09.07.2018 09:01:00 | 2.2469 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.7286 | 0
713526 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334355 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 06:43:57 | 09.07.2018 07:41:00 | 0.95083 | 0 | 0 | 5 | 130 | 0 | 0 | 4.7542 | 123.6079
713544 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18094 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:05:12 | 09.07.2018 08:18:00 | 1.2133 | 0 | 0 | 95 | 116 | 0 | 0 | 115.2664 | 140.7463
713545 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_20273 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 06:53:46 | 09.07.2018 08:08:00 | 1.2372 | 0 | 161 | 0 | 6 | 0 | 199.1924 | 0 | 7.4233
713551 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_150742 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:08:44 | 09.07.2018 07:42:00 | 0.55444 | 0 | 0 | 111 | 9 | 0 | 0 | 61.5428 | 4.99
713560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122315 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 06:34:05 | 09.07.2018 08:49:00 | 2.2486 | 0 | 0 | 2 | 171 | 0 | 0 | 4.4972 | 384.5123
713561 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:13:07 | 09.07.2018 08:04:00 | 0.84806 | 0 | 157 | 0 | 2 | 0 | 133.1454 | 0 | 1.6961
713566 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:20:02 | 09.07.2018 11:01:00 | 3.6828 | 2 | 0 | 111 | 0 | 7.3656 | 0 | 408.7886 | 0
713576 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516436463 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:24:30 | 09.07.2018 08:59:00 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.575
713578 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_66587 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:19:54 | 09.07.2018 09:14:00 | 1.9017 | 5 | 0 | 15 | 0 | 9.5084 | 0 | 28.5251 | 0
713600 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_184285 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:28:12 | 09.07.2018 09:53:00 | 2.4133 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6533 | 0
713606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:46:29 | 09.07.2018 08:04:00 | 0.29194 | 5 | 7 | 32 | 117 | 1.4597 | 2.0436 | 9.3421 | 34.157
713608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15876 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:45:37 | 09.07.2018 08:50:00 | 1.0731 | 0 | 13 | 10 | 915 | 0 | 13.9498 | 10.7306 | 981.8499
713616 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_232808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:47:40 | 09.07.2018 08:27:00 | 0.65556 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.9667 | 0 | 1.3111
713619 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_66051 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:52:50 | 09.07.2018 09:40:00 | 1.7861 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 17.8611 | 1.7861 | 28.5778
713626 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:53:41 | 09.07.2018 09:40:00 | 1.7719 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 111.6322 | 0 | 0
713630 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180411 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:49:18 | 09.07.2018 09:32:00 | 1.7117 | 1 | 91 | 16 | 4 | 1.7117 | 155.762 | 27.3867 | 6.8467
713635 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:57:00 | 09.07.2018 08:53:00 | 0.93333 | 0 | 443 | 0 | 230 | 0 | 413.4652 | 0 | 214.6659
713661 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382195 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:54:54 | 09.07.2018 09:08:00 | 1.2183 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.9299 | 0
713662 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_51690 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:14:22 | 09.07.2018 09:33:00 | 1.3106 | 0 | 10 | 0 | 98 | 0 | 13.1056 | 0 | 128.4349
713666 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_61462 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:14:51 | 09.07.2018 09:13:00 | 0.96917 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 18.4142 | 0 | 8.7225
713675 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315871 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:16:43 | 09.07.2018 08:48:00 | 0.52139 | 1 | 848 | 2 | 12 | 0.52139 | 442.1387 | 1.0428 | 6.2567
713677 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:14:19 | 09.07.2018 09:10:00 | 0.92806 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.92806 | 0 | 25.0576
713682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_11688 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:18:41 | 09.07.2018 10:56:00 | 2.6219 | 0 | 2081 | 0 | 0 | 0 | 5456.2571 | 0 | 0
713686 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_364660 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:14:11 | 09.07.2018 09:35:00 | 1.3469 | 0 | 1107 | 17 | 622 | 0 | 1491.0626 | 22.898 | 837.7967
713688 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360736 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:21:51 | 09.07.2018 09:06:00 | 0.73583 | 5 | 193 | 0 | 0 | 3.6791 | 142.0152 | 0 | 0
713701 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4522 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 07:50:39 | 09.07.2018 09:13:00 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 522.9225
713717 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_105765 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:29:10 | 09.07.2018 15:00:00 | 6.5139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5139
713732 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:19:46 | 09.07.2018 13:20:00 | 5.0039 | 9 | 128 | 78 | 575 | 45.035 | 640.4979 | 390.3034 | 2877.2368
713750 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27075 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:10:37 | 09.07.2018 12:13:00 | 4.0397 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2383 | 0
713760 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13709 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:54:00 | 09.07.2018 09:16:00 | 0.36667 | 2 | 406 | 0 | 0 | 0.73334 | 148.868 | 0 | 0
713761 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338841 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:53:16 | 09.07.2018 09:29:00 | 0.59556 | 5 | 626 | 0 | 0 | 2.9778 | 372.8206 | 0 | 0
713762 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4260 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:46:00 | 09.07.2018 10:03:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 5 | 480 | 0 | 0 | 6.4166 | 615.9984
713765 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_72424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:55:41 | 09.07.2018 10:24:00 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4719
713770 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516420558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:56:23 | 09.07.2018 13:07:00 | 4.1769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1769 | 0 | 0
713778 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18951 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 14:00:00 | 13.07.2018 17:28:00 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 457.6004
713794 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_74791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 08:42:53 | 09.07.2018 11:14:00 | 2.5186 | 0 | 170 | 0 | 35 | 0 | 428.1637 | 0 | 88.1513
713798 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_229258 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:11:02 | 14.07.2018 15:18:02 | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 171.2668
713799 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32665 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:40:00 | 13.07.2018 13:00:00 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 139.9999
713802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:09:32 | 09.07.2018 12:52:00 | 3.7078 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18.5389 | 0 | 3.7078
713804 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_9938 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 17:00:00 | 12.07.2018 18:00:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0 | 0 | 2 | 163
713808 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_198277 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:11:55 | 09.07.2018 10:08:00 | 0.93472 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6736 | 0
713809 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_112610 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:11:26 | 09.07.2018 10:21:00 | 1.1594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | 0 | 0
713818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186739 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:12:53 | 09.07.2018 09:52:00 | 0.65194 | 0 | 0 | 104 | 222 | 0 | 0 | 67.8018 | 144.7307
713820 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360736 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:13:54 | 09.07.2018 10:34:00 | 1.335 | 5 | 193 | 0 | 0 | 6.675 | 257.655 | 0 | 0
713826 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192115 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:13:55 | 09.07.2018 10:59:00 | 1.7514 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.525 | 0
713843 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17655 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:18:08 | 09.07.2018 09:50:00 | 0.53111 | 0 | 0 | 5 | 10823 | 0 | 0 | 2.6555 | 5748.2035
713845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16711 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:21:43 | 09.07.2018 10:41:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.1064 | 0
713851 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:20:51 | 09.07.2018 09:35:00 | 0.23583 | 5 | 2446 | 2 | 554 | 1.1791 | 576.8402 | 0.47166 | 130.6498
713866 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6108 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:28:38 | 09.07.2018 12:46:00 | 3.2894 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 194.077
713867 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16141 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:24:37 | 09.07.2018 10:29:00 | 1.0731 | 2 | 1530 | 0 | 0 | 2.1461 | 1641.7818 | 0 | 0
713874 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516191092 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:30:10 | 09.07.2018 09:59:00 | 0.48056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48056 | 0 | 0
713876 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_27349 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:29:36 | 09.07.2018 11:42:00 | 2.2067 | 7 | 0 | 41 | 0 | 15.4467 | 0 | 90.4735 | 0
713877 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_61649 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:02 | 14.07.2018 10:57:02 | 1.95 | 0 | 12 | 0 | 150 | 0 | 23.4 | 0 | 292.5
713880 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6979 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:32:12 | 09.07.2018 10:26:00 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34.0735
713910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_138391 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:41:10 | 09.07.2018 10:42:00 | 1.0139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0139 | 0 | 0
713916 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:22:27 | 09.07.2018 10:59:00 | 1.6092 | 0 | 0 | 4 | 435 | 0 | 0 | 6.4367 | 699.989
713928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92439 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:50:34 | 09.07.2018 12:31:00 | 2.6739 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 109.6295 | 0 | 0
713937 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_18703 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:53:14 | 09.07.2018 11:47:00 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 98.5977
713942 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_106319 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:55:45 | 09.07.2018 12:17:00 | 2.3542 | 0 | 0 | 14 | 639 | 0 | 0 | 32.9584 | 1504.3146
713945 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_426510 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 12:00:00 | 13.07.2018 17:28:00 | 5.4667 | 0 | 44 | 0 | 18 | 0 | 240.5335 | 0 | 98.4001
713946 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_426510 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 12:33:08 | 16.07.2018 17:43:08 | 5.1667 | 0 | 44 | 0 | 18 | 0 | 227.3335 | 0 | 93.0001
713948 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52661 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 12:00:12 | 14.07.2018 17:31:12 | 5.5167 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 148.9501 | 0 | 11.0333
713949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_98063 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:57:52 | 09.07.2018 12:10:00 | 2.2022 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59.4599 | 0
713950 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_ENHDIREK_135383 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 16:00:33 | 14.07.2018 17:31:33 | 1.5167 | 3 | 263 | 15 | 2184 | 4.55 | 398.8842 | 22.7501 | 3312.4073
713957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_23080 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:59:22 | 09.07.2018 11:05:00 | 1.0939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0939 | 0
713959 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:30:14 | 13.07.2018 17:23:14 | 7.8833 | 0 | 942 | 2 | 89 | 0 | 7426.0969 | 15.7667 | 701.6164
713962 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516417095 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 10:01:44 | 09.07.2018 10:49:00 | 0.78778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78778 | 0 | 0
713964 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_2555 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 16:00:42 | 13.07.2018 17:09:42 | 1.15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 67.85 | 0 | 0
713965 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_21558 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 16:00:34 | 13.07.2018 17:59:34 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.4832
713967 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGHAT_56142 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 14:00:29 | 13.07.2018 16:01:29 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 169.4003
713969 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_4610 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 17:00:54 | 13.07.2018 17:59:54 | 0.98333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 40.3165 | 0 | 0
713974 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580178377 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 10:04:54 | 09.07.2018 11:44:00 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6517
713984 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94229 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:21 | 14.07.2018 10:53:21 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 372.8993
713985 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9035 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 10:06:59 | 09.07.2018 12:34:00 | 2.4503 | 0 | 68 | 0 | 24 | 0 | 166.619 | 0 | 58.8067
713986 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98502 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:59 | 16.07.2018 18:11:59 | 9.1833 | 0 | 942 | 2 | 89 | 0 | 8650.6969 | 18.3667 | 817.3164
713991 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_352904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 10:00:33 | 16.07.2018 15:04:33 | 5.0667 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 70.9334 | 40.5334
713999 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_17731 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 10:30:50 | 13.07.2018 15:57:50 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 975.55
714005 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_199005 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 10:00:46 | 14.07.2018 10:53:46 | 0.88333 | 0 | 3 | 0 | 83 | 0 | 2.65 | 0 | 73.3164
714007 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95571 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 11:00:43 | 14.07.2018 14:34:43 | 3.5667 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 877.4008 | 0 | 0
714019 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137332 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 10:07:46 | 09.07.2018 10:49:00 | 0.68722 | 2 | 919 | 1 | 0 | 1.3744 | 631.5552 | 0.68722 | 0
714033 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93613 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 13:00:17 | 14.07.2018 17:27:17 | 4.45 | 0 | 309 | 0 | 11 | 0 | 1375.05 | 0 | 48.95
714035 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:08 | 17.07.2018 11:16:08 | 2.2667 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.2667 | 0 | 15.8667
714037 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81376 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 11:00:30 | 17.07.2018 15:06:30 | 4.1 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0
714047 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261148 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:16:59 | 09.07.2018 11:03:00 | 1.7669 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 263.2741 | 0 | 0
714048 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_89843 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 10:30:20 | 09.07.2018 15:59:00 | 5.4778 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0
714056 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_82647 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 10:35:18 | 09.07.2018 14:26:00 | 3.845 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.535 | 0
714058 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580161283 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 10:36:05 | 09.07.2018 11:45:00 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1486
714059 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16346 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 10:36:00 | 09.07.2018 11:58:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.3667 | 5.4667
714063 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98310 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 10:38:41 | 09.07.2018 14:10:00 | 3.5219 | 0 | 0 | 3 | 142 | 0 | 0 | 10.5658 | 500.1155
714067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI MESNETLERİ KIRILMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 10:40:38 | 09.07.2018 18:54:00 | 8.2228 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 419.3618 | 8.2228
714078 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGHAT_669776 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:53 | 14.07.2018 14:07:53 | 5.1167 | 0 | 833 | 1 | 638 | 0 | 4262.1861 | 5.1167 | 3264.4355
714079 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGHAT_669776 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:10:32 | 16.07.2018 13:30:32 | 4.3333 | 0 | 833 | 1 | 638 | 0 | 3609.6639 | 4.3333 | 2764.6645
714081 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_13740 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 14:00:32 | 14.07.2018 19:18:32 | 5.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0
714083 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_15818 , KONYA_AGDIREK_15821 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 09:00:29 | 15.07.2018 11:49:29 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.9
714088 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_301113 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:44 | 14.07.2018 14:34:44 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1291.4674
714089 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44088 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:22 | 16.07.2018 12:34:22 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 103.4334
714094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 10:50:24 | 09.07.2018 11:49:00 | 0.97667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.0201 | 0 | 0
714098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580263246 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 10:54:02 | 09.07.2018 12:46:00 | 1.8661 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.0544 | 0 | 0
714100 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580292667 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 10:55:39 | 09.07.2018 11:52:00 | 0.93917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 0 | 0
714102 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_355931 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:56 | 17.07.2018 10:54:56 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.5
714104 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_4739 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 13:00:48 | 16.07.2018 17:15:48 | 4.25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0
714123 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1685 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:08:07 | 14.07.2018 11:44:07 | 2.6 | 0 | 106 | 0 | 6 | 0 | 275.6 | 0 | 15.6
714126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_89379 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:19:25 | 17.07.2018 13:19:25 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
714131 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161230 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:05:31 | 09.07.2018 11:49:00 | 0.72472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4494 | 0
714134 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_355929 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 12:00:07 | 17.07.2018 15:31:07 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 161.7668
714142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:06:37 | 14.07.2018 12:06:37 | 3 | 0 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 3033 | 0 | 0
714158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261492 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:47 | 16.07.2018 12:07:47 | 3.1167 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 2044.5355 | 0 | 0
714160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_85452 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 02:00:04 | 14.07.2018 04:33:04 | 2.55 | 1 | 10575 | 0 | 4 | 2.55 | 26966.25 | 0 | 10.2
714165 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3844 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:26:16 | 09.07.2018 12:28:00 | 1.0289 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1444 | 0
714173 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:28:14 | 09.07.2018 13:59:00 | 2.5128 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 243.7397 | 0 | 0
714176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516243592 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:25:40 | 09.07.2018 12:40:00 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2389
714179 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:31:54 | 09.07.2018 13:05:00 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 79.1352
714181 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2215122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:51 | 19.07.2018 12:13:51 | 3.2167 | 0 | 57 | 209 | 716 | 0 | 183.3502 | 672.284 | 2303.1357
714182 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40093 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:03:14 | 12.07.2018 15:03:14 | 6 | 8 | 0 | 336 | 765 | 48 | 0 | 2016 | 4590
714183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388204 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:33:36 | 09.07.2018 15:38:00 | 4.0733 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 912.4259
714184 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1662 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:33:39 | 09.07.2018 12:52:00 | 1.3058 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 301.6467 | 0 | 0
714192 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_8820 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 16:00:48 | 17.07.2018 18:56:48 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 2.9333 | 0 | 205.3331
714201 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:38:58 | 09.07.2018 12:12:00 | 0.55056 | 0 | 0 | 13 | 562 | 0 | 0 | 7.1573 | 309.4147
714203 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11885 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:37:35 | 09.07.2018 15:40:00 | 4.0403 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.4431 | 0 | 0
714206 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2215122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:16:47 | 18.07.2018 13:16:47 | 4 | 0 | 57 | 209 | 716 | 0 | 228 | 836 | 2864
714207 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGHAT_674372 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:34:47 | 14.07.2018 13:34:47 | 4 | 1 | 894 | 7 | 33 | 4 | 3576 | 28 | 132
714212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:47:25 | 09.07.2018 12:57:00 | 1.1597 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.0624
714217 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_120829 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:49:38 | 09.07.2018 12:47:00 | 0.95611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95611 | 0 | 0
714218 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580279644 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:49:52 | 09.07.2018 13:15:00 | 1.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4189 | 0 | 0
714223 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_18703 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:56:12 | 09.07.2018 13:27:00 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 78.6932
714228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGHAT_698039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:29:05 | 16.07.2018 13:29:05 | 4 | 0 | 405 | 5 | 12 | 0 | 1620 | 20 | 48
714242 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 12:01:26 | 09.07.2018 12:40:00 | 0.64278 | 7 | 123 | 0 | 1 | 4.4995 | 79.0619 | 0 | 0.64278
714244 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_10723 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:24:57 | 19.07.2018 12:14:57 | 2.8333 | 0 | 7 | 4 | 273 | 0 | 19.8333 | 11.3333 | 773.4991
714245 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_109390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 14:15:25 | 13.07.2018 18:01:25 | 3.7667 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 241.0669 | 0
714246 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_17376 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:10:28 | 17.07.2018 13:31:28 | 4.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0
714250 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46796 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:11 | 17.07.2018 10:03:11 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 59.85
714265 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_9946 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 12:08:39 | 09.07.2018 13:06:00 | 0.95583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9117 | 0
714270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:58:23 | 09.07.2018 17:26:00 | 5.4603 | 1 | 0 | 176 | 968 | 5.4603 | 0 | 961.0093 | 5285.551
714275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_75399 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 12:14:42 | 09.07.2018 17:37:00 | 5.3717 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 343.7869
714281 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_53037 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:13:57 | 09.07.2018 12:21:00 | 3.1175 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 0
714296 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 12:19:09 | 09.07.2018 13:43:00 | 1.3975 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 5.59 | 141.1475
714301 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_165796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 10:00:14 | 16.07.2018 15:58:14 | 5.9667 | 2 | 931 | 3 | 14 | 11.9333 | 5554.9698 | 17.9 | 83.5334
714304 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_252458 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 12:03:40 | 09.07.2018 13:38:00 | 1.5722 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 141.4998 | 0 | 0
714306 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23887 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 12:30:59 | 09.07.2018 13:27:00 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6017
714311 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330726 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 12:35:38 | 09.07.2018 13:02:00 | 0.43944 | 3 | 258 | 0 | 0 | 1.3183 | 113.3755 | 0 | 0
714318 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_87944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 12:36:30 | 09.07.2018 15:37:00 | 3.0083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0417 | 0 | 0
714329 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330625 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 12:34:47 | 09.07.2018 13:38:00 | 1.0536 | 11 | 629 | 0 | 2 | 11.5897 | 662.7207 | 0 | 2.1072
714330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_156559 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 12:37:09 | 09.07.2018 14:37:00 | 1.9975 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 687.14 | 0 | 0
714339 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13838 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 12:52:25 | 09.07.2018 18:48:00 | 5.9264 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 622.2709
714347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75761 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 12:51:36 | 09.07.2018 14:04:00 | 1.2067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0 | 0
714360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065687 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 13:02:52 | 09.07.2018 13:46:00 | 0.71889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71889 | 0 | 0
714362 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_65198 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 11:59:36 | 09.07.2018 19:03:00 | 7.0567 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.68 | 0
714365 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56983 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 13:07:48 | 09.07.2018 13:31:00 | 0.38667 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 90.4808 | 0 | 0
714366 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_39430 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 08:30:19 | 14.07.2018 11:08:19 | 2.6333 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 331.7996 | 0 | 5.2667
714369 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12641 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 13:30:18 | 14.07.2018 18:09:18 | 4.65 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1497.3 | 0 | 0
714375 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 13:07:06 | 09.07.2018 13:35:00 | 0.465 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 227.85 | 3.72 | 16.275
714386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5604 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 13:16:34 | 09.07.2018 14:37:00 | 1.3406 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.8546 | 0 | 0
714388 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580200460 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 13:18:21 | 09.07.2018 14:37:00 | 1.3108 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9325 | 0 | 0
714400 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18096 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 08:30:00 | 15.07.2018 11:49:00 | 3.3167 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 839.1175 | 0 | 0
714401 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_45710 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 13:30:00 | 15.07.2018 18:37:00 | 5.1167 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 317.2335 | 0 | 0
714402 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6401 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:55 | 16.07.2018 10:51:55 | 1.85 | 0 | 42 | 0 | 11 | 0 | 77.7 | 0 | 20.35
714419 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_162438 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 13:08:32 | 09.07.2018 14:45:00 | 1.6078 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 24.1167 | 926.0813
714420 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_29688 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 16:00:12 | 17.07.2018 17:27:12 | 1.45 | 0 | 64 | 57 | 2518 | 0 | 92.8 | 82.65 | 3651.1
714428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_159181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 13:36:07 | 09.07.2018 14:40:00 | 1.0647 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5178 | 0
714430 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7467 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:30:39 | 16.07.2018 12:31:39 | 3.0167 | 0 | 236 | 0 | 2 | 0 | 711.9341 | 0 | 6.0333
714453 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2211559 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 13:53:12 | 09.07.2018 14:38:00 | 0.74667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0
714459 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_94605 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 13:56:32 | 09.07.2018 15:12:00 | 1.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0
714461 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6425 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 13:57:34 | 09.07.2018 16:04:00 | 2.1072 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.6455
714464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349124 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 13:55:21 | 09.07.2018 17:43:00 | 3.7942 | 71 | 8 | 82 | 104 | 269.3861 | 30.3534 | 311.1219 | 394.5937
714466 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17655 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 13:58:23 | 09.07.2018 14:16:00 | 0.29361 | 0 | 0 | 5 | 10823 | 0 | 0 | 1.4681 | 3177.741
714472 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516131270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 14:02:40 | 09.07.2018 15:56:00 | 1.8889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7778 | 0 | 0
714478 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78745 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 14:03:57 | 09.07.2018 15:43:00 | 1.6508 | 0 | 346 | 3 | 27 | 0 | 571.1872 | 4.9525 | 44.5724
714488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_265100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 14:08:55 | 09.07.2018 15:05:00 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 63.561
714493 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516197521 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 09:56:15 | 09.07.2018 15:23:00 | 5.4458 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.0125 | 0 | 0
714511 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_39042 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 14:27:02 | 09.07.2018 15:25:00 | 0.96611 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7628 | 0
714515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_158483 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 14:30:40 | 09.07.2018 19:41:00 | 5.1722 | 4 | 0 | 32 | 93 | 20.6889 | 0 | 165.511 | 481.0165
714521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 14:33:35 | 09.07.2018 15:24:00 | 0.84028 | 0 | 55 | 0 | 19 | 0 | 46.2154 | 0 | 15.9653
714539 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_11928 , KONYA_OGMUSDIREK_11929 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:18 | 13.07.2018 15:53:18 | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 261.5665
714544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_136042 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 14:41:23 | 09.07.2018 15:48:00 | 1.1103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.7645 | 0 | 0
714546 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_76733 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 14:42:20 | 09.07.2018 17:39:00 | 2.9444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9444
714550 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580263796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 14:44:24 | 09.07.2018 15:38:00 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89333
714563 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57642 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:17 | 17.07.2018 12:02:17 | 3.0333 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 3266.8964 | 0 | 0
714564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27798 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:03:35 | 18.07.2018 12:03:35 | 3 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 654 | 0 | 3
714569 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_63707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 14:57:39 | 09.07.2018 16:57:00 | 1.9892 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 159.1336 | 0 | 0
714584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_11688 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:04:18 | 09.07.2018 15:55:00 | 0.845 | 0 | 2081 | 0 | 0 | 0 | 1758.445 | 0 | 0
714585 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516106687 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:02:35 | 09.07.2018 19:28:00 | 4.4236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4236
714596 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13520 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:09:37 | 09.07.2018 17:42:00 | 2.5397 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 177.7804
714609 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 10:00:00 | 13.07.2018 12:47:00 | 2.7833 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55.6666 | 0
714613 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_107711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:22:21 | 09.07.2018 16:40:00 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2942
714618 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5954 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:24:37 | 09.07.2018 17:59:00 | 2.5731 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.3037
714620 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196698 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:25:28 | 09.07.2018 19:59:00 | 4.5589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5589 | 0 | 0
714628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20737 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:11:32 | 09.07.2018 17:08:00 | 1.9411 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 85.4088 | 0
714632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:32:27 | 09.07.2018 18:36:00 | 3.0592 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 36.71 | 0 | 9.1775
714633 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_333509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:31:12 | 09.07.2018 15:41:00 | 0.16333 | 1 | 889 | 20 | 1901 | 0.16333 | 145.2004 | 3.2666 | 310.4903
714634 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7351 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:30:11 | 09.07.2018 18:30:00 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 161.8348
714640 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_115765 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:23:55 | 09.07.2018 17:40:00 | 2.2681 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 40.8251 | 0 | 22.6806
714641 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68847 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:35:39 | 09.07.2018 15:45:00 | 0.15583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.46749 | 0 | 0
714642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21533 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:15:50 | 14.07.2018 12:47:50 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 134.2665
714643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22924 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 14:00:04 | 14.07.2018 16:02:04 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 164.6997
714652 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_102296 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 12:00:04 | 14.07.2018 18:00:04 | 6 | 3 | 0 | 50 | 0 | 18 | 0 | 300 | 0
714654 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 12:00:00 | 16.07.2018 15:40:00 | 3.6667 | 0 | 0 | 126 | 434 | 0 | 0 | 462.0004 | 1591.3348
714659 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_240705 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:41 | 14.07.2018 13:56:41 | 4.9333 | 2 | 885 | 1 | 0 | 9.8667 | 4365.997 | 4.9333 | 0
714660 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329655 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 09:00:55 | 15.07.2018 12:46:55 | 3.7667 | 0 | 0 | 3 | 580 | 0 | 0 | 11.3 | 2184.6686
714661 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39863 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:51 | 16.07.2018 10:36:51 | 1.6 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 62.4 | 0 | 3.2
714663 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_142934 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:30:43 | 18.07.2018 13:10:43 | 3.6667 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3334 | 0
714664 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_234539 , KONYA_AGDIREK_234636 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 13:00:27 | 16.07.2018 15:14:27 | 2.2333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 73.6999 | 0 | 0
714667 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_65670 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:47:45 | 09.07.2018 18:35:00 | 2.7875 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.0875 | 0
714681 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580283702 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 15:55:53 | 09.07.2018 19:30:00 | 3.5686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5686 | 0 | 0
714708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:00:32 | 12.07.2018 10:49:32 | 0.81667 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5.7167 | 3.2667
714711 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_3689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:00:00 | 17.07.2018 11:53:00 | 1.8833 | 1 | 575 | 21 | 615 | 1.8833 | 1082.9147 | 39.5499 | 1158.2479
714713 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGHAT_255342 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:00:00 | 17.07.2018 11:53:00 | 1.8833 | 3 | 1577 | 1 | 54 | 5.65 | 2970.0114 | 1.8833 | 101.6998
714718 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8632743 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 16:19:43 | 09.07.2018 18:12:00 | 1.8714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8714
714720 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329227 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 16:15:35 | 09.07.2018 16:59:00 | 0.72361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72361 | 0
714731 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 16:24:55 | 09.07.2018 17:04:00 | 0.65139 | 0 | 266 | 0 | 145 | 0 | 173.2697 | 0 | 94.4515
714740 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_15476 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 16:29:54 | 09.07.2018 20:20:32 | 3.8439 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 49.9706 | 11.5317
714742 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_14300 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 16:27:19 | 09.07.2018 20:37:00 | 4.1614 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 195.5853
714756 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_268075 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 16:32:51 | 09.07.2018 17:49:00 | 1.2692 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.6901 | 0 | 0
714762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516293160 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 16:40:57 | 09.07.2018 17:49:00 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1342
714765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065824 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 16:40:09 | 09.07.2018 17:38:00 | 0.96417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96417 | 0 | 0
714772 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.07.2018 15:13:00 | 08.07.2018 21:11:00 | 5.9667 | 9 | 128 | 78 | 516 | 53.7 | 763.7338 | 465.4003 | 3078.8017
714778 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 16:48:45 | 09.07.2018 17:31:00 | 0.70417 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 60.5586 | 0 | 0
714780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_114656 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 16:48:53 | 09.07.2018 20:38:36 | 3.8286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8286
714787 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_313647 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 16:47:38 | 09.07.2018 17:23:00 | 0.58944 | 0 | 0 | 3 | 328 | 0 | 0 | 1.7683 | 193.3363
714792 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGDIREK_434057 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 16:52:21 | 09.07.2018 20:18:00 | 3.4275 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.4125 | 0 | 0
714810 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47690 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:01:10 | 09.07.2018 20:28:00 | 3.4472 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1785.66 | 0 | 0
714813 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6979 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:02:06 | 09.07.2018 17:53:00 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 32.2365
714821 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_31450 , KONYA_OGMUSDIREK_32115 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:13:38 | 16.07.2018 14:02:38 | 4.8167 | 1 | 43 | 0 | 2 | 4.8167 | 207.1168 | 0 | 9.6333
714822 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_10403 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:20:41 | 17.07.2018 14:00:41 | 4.6667 | 0 | 335 | 0 | 15 | 0 | 1563.3345 | 0 | 70.0001
714824 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_37841 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:30:47 | 18.07.2018 14:43:47 | 5.2167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.65 | 0
714829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54061 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:08:00 | 09.07.2018 19:10:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 821.4653
714836 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:10:55 | 09.07.2018 17:21:00 | 0.16806 | 8 | 2220 | 0 | 26 | 1.3445 | 373.0932 | 0 | 4.3696
714840 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580249203 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:14:40 | 09.07.2018 21:03:00 | 3.8056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8056 | 0 | 0
714848 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_132393 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:11 | 14.07.2018 13:12:11 | 4.2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 16.8 | 210 | 4.2 | 0
714853 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_158242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:21:23 | 09.07.2018 18:06:00 | 0.74361 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 22.3083 | 0 | 0.74361
714864 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_33321 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:24:49 | 09.07.2018 19:00:00 | 1.5864 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.555 | 0 | 0
714872 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.07.2018 23:38:35 | 08.07.2018 00:15:00 | 0.60694 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 46.1274 | 0 | 2.4278
714875 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_17936 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 10:00:04 | 21.07.2018 13:30:04 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 238
714876 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1874 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 10:00:23 | 20.07.2018 13:33:23 | 3.55 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 110.05 | 0 | 21.3
714877 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_12642 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 10:00:32 | 20.07.2018 13:28:32 | 3.4667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.6667 | 0
714878 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_8282 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 10:00:31 | 19.07.2018 13:20:31 | 3.3333 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 243.3331 | 0
714880 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_11422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 10:00:53 | 18.07.2018 14:58:53 | 4.9667 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 114.2334 | 9.9333
714881 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147671 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:00:14 | 17.07.2018 13:18:14 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 161.7
714887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:30:11 | 09.07.2018 18:31:00 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.6125
714903 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78356 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:00:03 | 12.07.2018 15:00:03 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 5
714904 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_122452 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 09:00:05 | 12.07.2018 09:52:05 | 0.86667 | 0 | 0 | 11 | 115 | 0 | 0 | 9.5334 | 99.6671
714906 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_131593 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:36:55 | 09.07.2018 20:07:00 | 2.5014 | 10 | 675 | 12 | 608 | 25.0139 | 1688.4382 | 30.0167 | 1520.8451
714910 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_12868 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:37:07 | 09.07.2018 18:55:00 | 1.2981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5961 | 0 | 0
714911 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_267637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:38:16 | 09.07.2018 18:52:00 | 1.2289 | 0 | 221 | 0 | 2 | 0 | 271.5847 | 0 | 2.4578
714917 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_40995 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:42:01 | 09.07.2018 20:07:43 | 2.4283 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 29.14 | 0 | 7.285
714918 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352067 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:42:47 | 09.07.2018 18:36:00 | 0.88694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88694 | 0 | 0
714921 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_266661 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:21 | 21.07.2018 13:52:21 | 4.8667 | 0 | 762 | 4 | 4 | 0 | 3708.4025 | 19.4667 | 19.4667
714922 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126365 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:34 | 22.07.2018 13:04:34 | 4.0667 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 967.8675 | 0 | 0
714924 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_274146 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:49 | 19.07.2018 12:32:49 | 3.5333 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 204.9331 | 0 | 0
714925 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_217968 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:08 | 20.07.2018 13:03:08 | 4.05 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 465.75 | 0 | 0
714933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39695 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 17:20:31 | 09.07.2018 18:51:00 | 1.5081 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.0967 | 0 | 0
714949 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516197521 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 16:28:33 | 09.07.2018 19:01:00 | 2.5408 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.8675 | 0 | 0
714974 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:09:08 | 09.07.2018 18:55:00 | 0.76444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 0
714978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_157933 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:16:33 | 09.07.2018 19:42:00 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.6659
714989 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_998 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:23:32 | 09.07.2018 20:11:30 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.7854
714997 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:27:47 | 09.07.2018 18:48:00 | 0.33694 | 0 | 22 | 0 | 63 | 0 | 7.4127 | 0 | 21.2272
715020 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516234644 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:36:57 | 09.07.2018 19:12:00 | 0.58417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7525 | 0 | 0
715022 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3642 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:32:28 | 09.07.2018 20:09:00 | 1.6089 | 0 | 0 | 15 | 90 | 0 | 0 | 24.1334 | 144.8001
715023 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329304 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:34:41 | 09.07.2018 19:16:00 | 0.68861 | 1 | 43 | 9 | 55 | 0.68861 | 29.6102 | 6.1975 | 37.8736
715024 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388519 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:35:31 | 09.07.2018 19:48:00 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4161
715025 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8633400 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:37:01 | 09.07.2018 19:32:00 | 0.91639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91639
715027 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:37:12 | 09.07.2018 21:59:12 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 158.2335
715029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:42:27 | 09.07.2018 20:29:55 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 177.3199
715046 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_42961 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:47:57 | 09.07.2018 21:23:00 | 2.5842 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0892 | 0
715056 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_55470 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:52:49 | 09.07.2018 21:54:57 | 3.0356 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0711
715060 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_16294 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:55:38 | 09.07.2018 21:01:11 | 2.0925 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4625
715063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95719 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:57:54 | 09.07.2018 20:02:48 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 131.9637
715064 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_349477 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:55:28 | 09.07.2018 20:43:00 | 1.7922 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.351 | 0 | 0
715077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516113151 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:01:43 | 09.07.2018 19:46:00 | 0.73806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73806 | 0 | 0
715091 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:09:20 | 09.07.2018 19:46:00 | 0.61111 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 96.5554 | 0 | 0
715096 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:10:19 | 09.07.2018 20:54:20 | 1.7336 | 0 | 129 | 0 | 14 | 0 | 223.6357 | 0 | 24.2705
715099 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222108 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:11:44 | 09.07.2018 19:41:00 | 0.48778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48778 | 0 | 0
715101 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349261 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:10:16 | 09.07.2018 19:37:00 | 0.44556 | 0 | 0 | 197 | 509 | 0 | 0 | 87.7753 | 226.79
715102 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580163923 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 18:38:09 | 09.07.2018 19:51:00 | 1.2142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2142 | 0 | 0
715108 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:17:26 | 09.07.2018 21:21:15 | 2.0636 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.5902 | 0 | 0
715113 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:16:40 | 09.07.2018 20:03:00 | 0.77222 | 1 | 250 | 6 | 50 | 0.77222 | 193.055 | 4.6333 | 38.611
715127 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10790 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:23:14 | 09.07.2018 20:54:16 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 101.6537
715130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6619 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:26:55 | 09.07.2018 21:05:21 | 1.6406 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 77.1063 | 0 | 3.2811
715131 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3168 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:25:29 | 09.07.2018 23:31:31 | 4.1006 | 0 | 194 | 0 | 4 | 0 | 795.5086 | 0 | 16.4022
715135 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516417095 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:28:11 | 09.07.2018 20:15:00 | 0.78028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78028 | 0 | 0
715142 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13518 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:34:12 | 09.07.2018 21:08:42 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 110.25
715144 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225917 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:37:01 | 09.07.2018 20:02:00 | 0.41639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41639 | 0 | 0
715147 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_7962 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:38:43 | 09.07.2018 23:07:34 | 3.4808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4808 | 0 | 0
715158 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327075 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:24 | 14.07.2018 10:56:24 | 1.9333 | 5 | 572 | 0 | 3 | 9.6667 | 1105.8648 | 0 | 5.8
715159 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:41:25 | 09.07.2018 21:39:44 | 1.9719 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 21.6913 | 0 | 7.8878
715161 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_182195 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:32:24 | 17.07.2018 14:14:24 | 4.7 | 1 | 866 | 0 | 0 | 4.7 | 4070.2 | 0 | 0
715164 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:43:55 | 18.07.2018 12:08:55 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 621.0842
715188 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516242263 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 19:59:38 | 09.07.2018 20:25:00 | 0.42278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84556 | 0 | 0
715202 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25160 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 20:10:07 | 09.07.2018 21:52:09 | 1.7006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7006 | 0
715206 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_68172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 20:16:38 | 09.07.2018 20:55:00 | 0.63944 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.4282
715212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_26449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 20:17:31 | 09.07.2018 21:22:00 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.4944
715218 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 20:25:06 | 09.07.2018 21:00:09 | 0.58417 | 0 | 179 | 0 | 12 | 0 | 104.5664 | 0 | 7.01
715219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95839 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 20:23:09 | 09.07.2018 21:40:35 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3245
715230 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_13438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 20:33:47 | 09.07.2018 22:36:00 | 2.0369 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 118.1425
715236 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_154601 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 20:28:09 | 09.07.2018 22:02:15 | 1.5683 | 0 | 0 | 90 | 115 | 0 | 0 | 141.1497 | 180.3579
715242 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516390928 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 20:40:30 | 09.07.2018 20:55:00 | 0.24167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24167 | 0 | 0
715244 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_28903 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 20:42:51 | 09.07.2018 22:42:19 | 1.9911 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 553.5286 | 0 | 0
715252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 20:52:57 | 09.07.2018 21:56:27 | 1.0583 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 104.7747
715253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_26080 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 20:51:23 | 09.07.2018 21:47:00 | 0.92694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7808 | 0 | 0
715254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_52736 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 20:53:24 | 09.07.2018 21:29:27 | 0.60083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0083 | 0 | 0
715256 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_15687 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 20:54:05 | 09.07.2018 23:51:00 | 2.9486 | 9 | 128 | 78 | 575 | 26.5375 | 377.4221 | 229.9916 | 1695.4507
715263 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_233280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 21:01:24 | 09.07.2018 21:51:55 | 0.84194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.8936 | 0 | 0
715275 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17953 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 21:13:12 | 09.07.2018 23:22:39 | 2.1575 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.3625 | 0
715283 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1499 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 21:21:57 | 09.07.2018 22:27:15 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1767
715286 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_31251 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 21:25:42 | 09.07.2018 23:00:00 | 1.5717 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.8634 | 0 | 0
715287 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 21:23:08 | 09.07.2018 22:07:54 | 0.74611 | 3 | 29 | 6 | 770 | 2.2383 | 21.6372 | 4.4767 | 574.5047
715298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_25694 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.07.2018 21:37:19 | 09.07.2018 23:15:19 | 1.6333 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9666 | 0
715312 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7428 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 21:55:45 | 09.07.2018 23:19:10 | 1.3903 | 0 | 46 | 1 | 10 | 0 | 63.9529 | 1.3903 | 13.9028
715315 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_20160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 22:00:30 | 09.07.2018 22:27:55 | 0.45694 | 0 | 238 | 0 | 3 | 0 | 108.7517 | 0 | 1.3708
715319 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_27724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 22:05:22 | 09.07.2018 22:59:00 | 0.89389 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 553.3179 | 0 | 0
715323 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_226708 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 22:09:59 | 09.07.2018 22:33:22 | 0.38972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0664 | 0 | 0
715327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127544 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 22:07:41 | 09.07.2018 23:53:37 | 1.7656 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.7178 | 0 | 0
715331 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149744 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 22:16:17 | 09.07.2018 22:26:57 | 0.17778 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 10.3112 | 0 | 0.35556
715333 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69465 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 22:24:45 | 10.07.2018 00:33:30 | 2.1458 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.1666 | 0
715335 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3312 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 22:25:40 | 09.07.2018 23:29:49 | 1.0692 | 0 | 122 | 0 | 8 | 0 | 130.4387 | 0 | 8.5534
715337 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_59436 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 22:25:36 | 09.07.2018 22:59:47 | 0.56972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56972 | 0 | 0 | 0
715338 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_282449 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 22:31:15 | 09.07.2018 23:00:32 | 0.48806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9522 | 0 | 0
715341 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 22:33:26 | 10.07.2018 02:44:54 | 4.1911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5733 | 0 | 0
715342 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11415 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 22:36:11 | 10.07.2018 03:55:00 | 5.3136 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2544
715348 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_35270 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 22:44:17 | 10.07.2018 00:16:30 | 1.5369 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1478 | 0
715356 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_13438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 23:08:35 | 09.07.2018 23:46:22 | 0.62972 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 36.5238
715365 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9962 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 23:23:57 | 09.07.2018 23:37:21 | 0.22333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0
715371 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80746 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.07.2018 23:35:50 | 10.07.2018 00:53:49 | 1.2997 | 1 | 2 | 85 | 16 | 1.2997 | 2.5994 | 110.4762 | 20.7955
715376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_66854 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.07.2018 23:45:30 | 10.07.2018 00:36:39 | 0.8525 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 31.5425 | 0 | 0.8525
715381 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 00:07:12 | 10.07.2018 01:14:00 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 36.7399
715386 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 00:10:04 | 10.07.2018 00:25:00 | 0.24889 | 0 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 1713.6076
715395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333430 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 00:39:46 | 10.07.2018 00:51:00 | 0.18722 | 0 | 0 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0.56166 | 48.8644
715404 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327842 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 01:02:10 | 10.07.2018 01:48:00 | 0.76389 | 5 | 1418 | 54 | 6271 | 3.8194 | 1083.196 | 41.2501 | 4790.3542
715425 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 01:43:24 | 10.07.2018 04:39:00 | 2.9267 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 623.3807
715435 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2018 03:15:42 | 10.07.2018 04:30:00 | 1.2383 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 64.3932 | 0 | 0
715460 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 05:02:42 | 10.07.2018 06:40:00 | 1.6217 | 0 | 0 | 32 | 369 | 0 | 0 | 51.8934 | 598.3962
715469 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 05:25:10 | 10.07.2018 08:04:00 | 2.6472 | 0 | 825 | 53 | 2400 | 0 | 2183.9565 | 140.3027 | 6353.328
715471 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_446181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 04:34:22 | 10.07.2018 08:13:00 | 3.6439 | 0 | 91 | 0 | 17 | 0 | 331.594 | 0 | 61.9461
715479 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280912 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 05:07:14 | 10.07.2018 05:59:00 | 0.86278 | 31 | 3550 | 0 | 0 | 26.7462 | 3062.869 | 0 | 0
715493 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169197 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 05:46:04 | 10.07.2018 06:48:00 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 220.8951
715495 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_336539 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 05:49:04 | 10.07.2018 08:26:00 | 2.6156 | 2 | 356 | 23 | 6 | 5.2311 | 931.1394 | 60.1579 | 15.6934
715512 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_191982 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 05:55:54 | 10.07.2018 08:33:00 | 2.6183 | 0 | 777 | 0 | 20 | 0 | 2034.4424 | 0 | 52.3666
715517 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_326565 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 06:00:04 | 10.07.2018 09:41:00 | 3.6822 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.14 | 0
715527 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_22806 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 05:52:13 | 10.07.2018 07:15:00 | 1.3797 | 2 | 548 | 31 | 1128 | 2.7594 | 756.0866 | 42.7713 | 1556.3242
715535 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_231973 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 06:18:08 | 10.07.2018 08:25:00 | 2.1144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8011 | 0 | 0
715537 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_111868 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 05:32:19 | 10.07.2018 06:43:00 | 1.1781 | 0 | 0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 229.7217 | 2.3561
715540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 06:14:55 | 10.07.2018 06:49:00 | 0.56806 | 0 | 218 | 0 | 3 | 0 | 123.8371 | 0 | 1.7042
715541 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_108025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 06:18:23 | 10.07.2018 07:04:00 | 0.76028 | 1 | 1304 | 176 | 1186 | 0.76028 | 991.4051 | 133.8093 | 901.6921
715546 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 06:25:35 | 10.07.2018 07:36:00 | 1.1736 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 113.8402 | 0
715558 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_25557 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 06:29:14 | 10.07.2018 07:15:00 | 0.76278 | 2 | 3946 | 2 | 23 | 1.5256 | 3009.9299 | 1.5256 | 17.5439
715562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158555 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 06:17:04 | 10.07.2018 10:55:00 | 4.6322 | 0 | 156 | 0 | 8 | 0 | 722.6263 | 0 | 37.0578
715570 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11416 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 06:33:40 | 10.07.2018 07:05:00 | 0.52222 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.6222
715577 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 06:39:15 | 10.07.2018 09:30:00 | 2.8458 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 79.6832 | 0
715617 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5823 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 06:46:40 | 10.07.2018 07:40:00 | 0.88889 | 0 | 0 | 10 | 120 | 0 | 0 | 8.8889 | 106.6668
715624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69872 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 07:06:30 | 10.07.2018 12:15:00 | 5.1417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1417 | 0 | 0
715628 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_106920 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 07:04:07 | 10.07.2018 10:48:00 | 3.7314 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1942 | 0 | 0 | 0
715633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349741 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 06:31:53 | 10.07.2018 08:43:00 | 2.1853 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 45.8909 | 13.1117
715638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332542 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 07:11:59 | 10.07.2018 09:33:00 | 2.3503 | 0 | 542 | 1 | 34 | 0 | 1273.8518 | 2.3503 | 79.9095
715652 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43071 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 07:26:14 | 10.07.2018 09:12:00 | 1.7628 | 0 | 2 | 0 | 149 | 0 | 3.5256 | 0 | 262.6542
715663 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12386 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 07:20:09 | 10.07.2018 07:49:00 | 0.48083 | 1 | 786 | 0 | 1 | 0.48083 | 377.9324 | 0 | 0.48083
715665 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_145067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 06:51:23 | 10.07.2018 07:36:00 | 0.74361 | 6 | 818 | 284 | 2519 | 4.4617 | 608.273 | 211.1852 | 1873.1536
715666 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_58882 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 07:29:59 | 10.07.2018 09:25:00 | 1.9169 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8339 | 0
715701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_159181 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 07:46:49 | 10.07.2018 10:52:00 | 3.0864 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6911 | 0
715705 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2213800 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 07:51:19 | 10.07.2018 09:55:00 | 2.0614 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3683 | 0
715717 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 07:46:38 | 10.07.2018 11:58:00 | 4.1894 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 217.8509 | 0 | 0
715740 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 08:07:24 | 10.07.2018 09:46:00 | 1.6433 | 1 | 415 | 2 | 57 | 1.6433 | 681.9819 | 3.2867 | 93.6698
715750 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80254 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 08:16:42 | 10.07.2018 10:15:00 | 1.9717 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.915 | 0
715769 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_65873 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 07:29:46 | 10.07.2018 09:18:00 | 1.8039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8039 | 0 | 0
715796 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 08:28:36 | 10.07.2018 09:29:00 | 1.0067 | 2 | 0 | 177 | 64 | 2.0133 | 0 | 178.1806 | 64.4269
715797 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_233667 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 08:32:13 | 10.07.2018 10:56:00 | 2.3964 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3783
715807 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_326567 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 10:15:00 | 14.07.2018 11:15:00 | 1 | 0 | 0 | 97 | 264 | 0 | 0 | 97 | 264
715808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_355187 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 08:39:55 | 10.07.2018 09:14:00 | 0.56806 | 3 | 5170 | 0 | 82 | 1.7042 | 2936.8702 | 0 | 46.5809
715822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516097134 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 08:44:59 | 10.07.2018 10:12:00 | 1.4503 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8011 | 0 | 0
715832 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27741 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.07.2018 10:00:43 | 12.07.2018 16:47:43 | 6.7833 | 0 | 64 | 22 | 420 | 0 | 434.1331 | 149.2333 | 2848.9986
715834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 10:00:00 | 14.07.2018 14:52:00 | 4.8667 | 3 | 34 | 42 | 294 | 14.6 | 165.4668 | 204.4001 | 1430.801
715843 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_78700 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 08:55:42 | 10.07.2018 10:03:00 | 1.1217 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2433 | 0
715845 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_149265 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 07:27:48 | 10.07.2018 09:04:00 | 1.6033 | 0 | 0 | 87 | 1070 | 0 | 0 | 139.4897 | 1715.5631
715846 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_158015 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 06:41:09 | 10.07.2018 10:38:00 | 3.9475 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.0025 | 0
715847 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24209 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 08:54:38 | 10.07.2018 10:20:00 | 1.4228 | 0 | 0 | 1 | 171 | 0 | 0 | 1.4228 | 243.2954
715851 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126871 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:00:16 | 10.07.2018 11:20:00 | 2.3289 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 796.4804 | 0 | 0
715854 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_469088 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 08:44:50 | 10.07.2018 11:35:00 | 2.8361 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 221.2166
715858 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_87729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:00:57 | 10.07.2018 10:25:00 | 1.4008 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.4216 | 0 | 0
715861 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195467 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 08:56:32 | 10.07.2018 10:40:00 | 1.7244 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 250.0438
715896 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382194 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:10:41 | 10.07.2018 11:03:00 | 1.8719 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.6704 | 0
715901 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14350 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:30:12 | 14.07.2018 15:27:12 | 5.95 | 0 | 0 | 8 | 198 | 0 | 0 | 47.6 | 1178.1
715911 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_58169 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:16:12 | 10.07.2018 12:04:00 | 2.7967 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.7634
715916 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGHAT_939375 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 10:34:00 | 14.07.2018 13:06:00 | 2.5333 | 1 | 40 | 10 | 545 | 2.5333 | 101.3332 | 25.3333 | 1380.6648
715917 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_18889 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:18:07 | 10.07.2018 16:25:00 | 7.1147 | 0 | 12 | 0 | 43 | 0 | 85.3766 | 0 | 305.933
715925 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 08:39:54 | 10.07.2018 10:18:00 | 1.635 | 27 | 5560 | 72 | 1187 | 44.145 | 9090.6 | 117.72 | 1940.745
715942 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_370992 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:19:58 | 10.07.2018 09:57:00 | 0.61722 | 15 | 753 | 4 | 0 | 9.2583 | 464.7667 | 2.4689 | 0
715945 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_20176 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:24:33 | 10.07.2018 13:28:00 | 4.0575 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 458.4975
715947 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580264048 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:25:52 | 10.07.2018 11:33:00 | 2.1189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1189 | 0 | 0
715948 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_93722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:26:48 | 10.07.2018 10:07:00 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
715954 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:29:18 | 10.07.2018 09:49:00 | 0.32833 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 25.2814 | 0
715964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516151273 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:30:17 | 10.07.2018 10:32:00 | 1.0286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0572 | 0 | 0
715977 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397717 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:34:43 | 10.07.2018 13:26:00 | 3.8547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8547 | 0 | 0
715982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:33:34 | 10.07.2018 16:05:00 | 6.5239 | 5 | 7 | 32 | 117 | 32.6195 | 45.6672 | 208.7645 | 763.2951
715991 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_49523 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 10:00:55 | 13.07.2018 16:20:55 | 6.3333 | 0 | 0 | 36 | 336 | 0 | 0 | 227.9999 | 2127.9989
715997 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179135 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 11:00:06 | 14.07.2018 13:46:06 | 2.7667 | 0 | 3 | 26 | 271 | 0 | 8.3 | 71.9334 | 749.7676
716001 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339816 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:42:09 | 10.07.2018 10:49:00 | 1.1142 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 3.3425 | 264.0583
716004 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_63677 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:43:40 | 10.07.2018 11:11:00 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.6668
716006 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7416 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:42:06 | 10.07.2018 14:50:00 | 5.1317 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 846.7255 | 0 | 0
716009 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_249144 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:46:41 | 10.07.2018 11:59:00 | 2.2053 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 394.7451 | 0 | 0
716018 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22241 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:50:13 | 10.07.2018 12:43:00 | 2.8797 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.7902
716019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145601 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:47:19 | 10.07.2018 12:00:00 | 2.2114 | 2 | 1 | 10 | 680 | 4.4228 | 2.2114 | 22.1139 | 1503.7452
716030 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_233129 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:10:11 | 16.07.2018 12:46:11 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 86.4
716032 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32808 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 14:15:02 | 16.07.2018 17:13:02 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 246.2336
716033 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25888 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:02:26 | 17.07.2018 12:53:26 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 115.5
716034 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_83830 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 11:20:11 | 17.07.2018 15:31:11 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 171.5165
716035 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_125535 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:15:27 | 18.07.2018 12:27:27 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6
716038 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363538 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 09:57:55 | 10.07.2018 10:49:00 | 0.85139 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 23.8389 | 23.8389
716047 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1352 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:01:03 | 10.07.2018 10:47:00 | 0.76583 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 124.8303 | 0 | 0
716066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_355584 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 10:01:45 | 15.07.2018 13:06:45 | 3.0833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0
716073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9538 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:06:33 | 10.07.2018 11:51:00 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 482.2099
716081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64537 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:08:15 | 10.07.2018 11:19:00 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3583
716082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:01:43 | 10.07.2018 13:31:00 | 3.4881 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 533.6732 | 0 | 0
716083 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16793 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 10:00:25 | 15.07.2018 17:04:25 | 7.0667 | 0 | 0 | 4 | 118 | 0 | 0 | 28.2667 | 833.8671
716084 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:05:08 | 10.07.2018 10:52:00 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 162.4709
716092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_39990 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:13:20 | 10.07.2018 11:52:00 | 1.6444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2222 | 0 | 0
716093 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:14:10 | 10.07.2018 12:40:00 | 2.4306 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 320.8339
716103 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6855 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:18:53 | 10.07.2018 15:31:00 | 5.2019 | 0 | 53 | 0 | 81 | 0 | 275.7028 | 0 | 421.3571
716129 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:34:04 | 10.07.2018 11:15:00 | 0.68222 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.28
716132 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59622 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:30:54 | 10.07.2018 11:30:00 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.985
716133 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20982 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:35:53 | 10.07.2018 11:13:00 | 0.61861 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4744 | 0
716141 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:34:18 | 10.07.2018 13:14:00 | 2.6617 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 125.0985
716142 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52684 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:30:26 | 13.07.2018 12:30:26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 111
716143 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_370771 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 12:00:00 | 13.07.2018 17:42:00 | 5.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 188.1 | 0 | 0
716144 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_350752 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:41:04 | 10.07.2018 15:52:00 | 5.1822 | 1 | 0 | 14 | 1 | 5.1822 | 0 | 72.5511 | 5.1822
716160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_24584 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 10:47:45 | 10.07.2018 11:33:00 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5584
716182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345252 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 11:00:47 | 10.07.2018 11:33:00 | 0.53694 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.9802 | 0
716187 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324120 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 11:01:39 | 10.07.2018 14:38:00 | 3.6058 | 0 | 3 | 5 | 934 | 0 | 10.8175 | 18.0292 | 3367.8452
716190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27328 , KONYA_OGMUSDIREK_57480 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:03:15 | 19.07.2018 14:52:15 | 5.8167 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1012.1006 | 0 | 0
716191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:08:00 | 21.07.2018 18:07:00 | 8.9833 | 21 | 1324 | 11 | 319 | 188.6499 | 11893.9289 | 98.8166 | 2865.6823
716206 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347454 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 11:10:53 | 10.07.2018 12:00:00 | 0.81861 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 29.47 | 0.81861
716210 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_59094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 11:11:49 | 10.07.2018 12:28:00 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 43.1705
716277 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_82941 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 11:49:13 | 10.07.2018 12:11:00 | 0.36306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36306 | 0 | 0
716283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_7595 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 11:51:32 | 10.07.2018 13:56:00 | 2.0744 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 43.5632 | 0 | 0
716286 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16794 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 10:00:01 | 16.07.2018 16:56:01 | 6.9333 | 0 | 1 | 6 | 355 | 0 | 6.9333 | 41.6 | 2461.3322
716288 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13504 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 14:00:34 | 14.07.2018 17:18:34 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 194.7
716289 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13795 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 10:00:54 | 15.07.2018 18:27:54 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 752.05
716290 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_135910 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 08:39:28 | 18.07.2018 10:31:28 | 1.8667 | 0 | 0 | 26 | 982 | 0 | 0 | 48.5334 | 1833.0699
716291 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13789 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 15:00:57 | 16.07.2018 18:26:57 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 436.0329
716292 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_6318 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 15:00:35 | 17.07.2018 17:44:35 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 109.3332
716293 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3812 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 13:00:08 | 18.07.2018 18:05:08 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 223.6665
716301 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_339174 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 11:52:55 | 10.07.2018 15:25:00 | 3.5347 | 0 | 91 | 1 | 1 | 0 | 321.6595 | 3.5347 | 3.5347
716304 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_7373 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 11:58:21 | 10.07.2018 12:07:00 | 0.14417 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0.43251 | 0 | 2.1625
716318 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 11:58:53 | 10.07.2018 14:18:00 | 2.3186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3186 | 0 | 0
716324 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:02:00 | 10.07.2018 12:25:00 | 0.38333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.76666 | 0 | 0
716331 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47690 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:05:58 | 10.07.2018 15:35:00 | 3.4839 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1804.655 | 0 | 0
716338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_199160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 11:01:17 | 10.07.2018 15:14:00 | 4.2119 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 379.0746 | 0 | 0
716346 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11799 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:17:16 | 10.07.2018 13:00:00 | 0.71222 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 104.6963 | 0 | 0
716347 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516252283 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:17:00 | 10.07.2018 17:49:00 | 5.5333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 94.0666 | 0 | 0
716348 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516415653 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:17:52 | 10.07.2018 12:33:34 | 0.26167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52334 | 0 | 0
716352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516348302 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:19:20 | 10.07.2018 13:52:00 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5444
716360 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_339816 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:25:04 | 10.07.2018 13:15:00 | 0.83222 | 0 | 0 | 3 | 237 | 0 | 0 | 2.4967 | 197.2361
716368 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349186 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:26:44 | 10.07.2018 13:24:00 | 0.95444 | 0 | 0 | 1 | 678 | 0 | 0 | 0.95444 | 647.1103
716370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_273041 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:33:03 | 10.07.2018 16:11:56 | 3.6481 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 423.175 | 0 | 0
716384 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516214571 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:44:16 | 10.07.2018 15:32:00 | 2.7956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 0 | 0
716387 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49294 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:46:38 | 10.07.2018 14:15:00 | 1.4728 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 54.4929 | 0 | 0
716390 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_160003 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:18 | 23.07.2018 12:04:18 | 3.0667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0
716406 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:55:56 | 10.07.2018 13:20:00 | 0.40111 | 0 | 0 | 112 | 355 | 0 | 0 | 44.9243 | 142.394
716407 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:57:15 | 10.07.2018 18:54:00 | 5.9458 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 761.0662 | 0 | 0
716415 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063954 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 13:01:55 | 10.07.2018 14:24:00 | 1.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3681 | 0 | 0
716427 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_143268 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 13:03:47 | 10.07.2018 14:21:00 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.4433
716431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_70658 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 13:07:08 | 10.07.2018 15:01:00 | 1.8978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8978 | 0 | 0
716434 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_17258 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:53 | 24.07.2018 12:08:53 | 3.1333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 360.3329 | 0 | 0
716435 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3487 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 12:31:59 | 24.07.2018 15:29:59 | 2.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
716436 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516102309 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 13:06:50 | 10.07.2018 14:25:00 | 1.3028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5139 | 0 | 0
716454 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114856 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:30:43 | 25.07.2018 14:11:43 | 4.6833 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0 | 0 | 9.3667 | 763.3828
716455 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_113740 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:58 | 26.07.2018 13:57:58 | 4.95 | 0 | 71 | 0 | 484 | 0 | 351.45 | 0 | 2395.8
716460 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_1741 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 13:24:34 | 10.07.2018 17:33:00 | 4.1406 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 231.8714
716466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 13:13:37 | 10.07.2018 17:15:00 | 4.0231 | 16 | 0 | 1 | 0 | 64.369 | 0 | 4.0231 | 0
716474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516048312 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 13:30:33 | 10.07.2018 14:35:00 | 1.0742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0742 | 0 | 0
716485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 14:00:07 | 19.07.2018 17:58:07 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 483.9337
716487 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3303 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:30:35 | 27.07.2018 11:11:35 | 1.6833 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 124.5664 | 0 | 0
716488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 15:01:55 | 17.07.2018 17:52:55 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 347.7
716496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:56 | 20.07.2018 13:41:56 | 4.6833 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 571.3663
716497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_100476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 10:15:02 | 16.07.2018 15:57:02 | 5.7 | 0 | 0 | 4 | 280 | 0 | 0 | 22.8 | 1596
716498 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:24 | 17.07.2018 15:00:24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 948
716500 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 15:00:40 | 18.07.2018 18:22:40 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 531.9339
716505 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_103513 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 13:29:19 | 10.07.2018 16:31:00 | 3.0281 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0842 | 0
716513 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133912 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 13:59:35 | 10.07.2018 15:14:00 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.8834
716523 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167703 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:01:05 | 10.07.2018 14:56:00 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 6885 | 0 | 0 | 0 | 6301.7028
716533 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 13:56:30 | 10.07.2018 15:20:00 | 1.3917 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 97.4169 | 0 | 0
716535 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_52625 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:09:46 | 10.07.2018 15:31:00 | 1.3539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3539 | 0 | 0
716543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_191034 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:08:45 | 10.07.2018 17:45:00 | 3.6042 | 0 | 242 | 3 | 253 | 0 | 872.2091 | 10.8125 | 911.855
716544 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_103886 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:11:35 | 10.07.2018 17:27:00 | 3.2569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2569 | 0 | 0
716552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_250169 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 12:15:07 | 10.07.2018 17:13:00 | 4.9647 | 0 | 20 | 7 | 304 | 0 | 99.2944 | 34.753 | 1509.2749
716554 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_103062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:12:27 | 10.07.2018 15:23:00 | 1.1758 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.8792 | 0 | 1.1758
716556 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18927 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:15:38 | 10.07.2018 14:52:00 | 0.60611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60611 | 0 | 0
716564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580277939 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:16:59 | 10.07.2018 19:06:00 | 4.8169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8169 | 0 | 0
716566 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_17238 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 10:00:28 | 15.07.2018 11:33:28 | 1.55 | 0 | 0 | 20 | 486 | 0 | 0 | 31 | 753.3
716571 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:22:15 | 10.07.2018 17:43:00 | 3.3458 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 127.1415
716572 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580250541 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:25:08 | 10.07.2018 15:07:00 | 0.69778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69778 | 0 | 0
716573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_8346 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 10:06:27 | 15.07.2018 13:02:27 | 2.9333 | 16 | 10 | 46 | 593 | 46.9333 | 29.3333 | 134.9332 | 1739.4647
716574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122006 , AKSARAY_AGDIREK_53366 , AKSARAY_AGDIREK_53610 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 14:37:39 | 14.07.2018 19:37:39 | 5 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 0 | 0
716584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:33 | 19.07.2018 14:12:33 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 821.6
716585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80042 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:25:32 | 10.07.2018 15:04:00 | 0.64111 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 9.6166 | 0 | 11.54
716586 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 14:00:22 | 20.07.2018 18:48:22 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 758.4
716588 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516210389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:28:59 | 10.07.2018 15:42:00 | 1.2169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2169 | 0 | 0
716593 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_326149 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:30:45 | 10.07.2018 17:07:00 | 2.6042 | 0 | 493 | 4 | 36 | 0 | 1283.8558 | 10.4167 | 93.7501
716596 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_108965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:30:41 | 10.07.2018 17:30:00 | 2.9886 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.9089 | 0 | 0
716605 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_103828 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:31:51 | 10.07.2018 15:36:00 | 1.0692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0692
716609 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580198876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:35:13 | 10.07.2018 15:33:00 | 0.96306 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.781 | 0 | 0
716614 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:37:32 | 10.07.2018 17:31:00 | 2.8911 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 584.0042
716620 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_333033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 13:19:26 | 10.07.2018 14:46:00 | 1.4428 | 0 | 0 | 76 | 105 | 0 | 0 | 109.6513 | 151.4919
716622 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196221 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:41:18 | 10.07.2018 17:08:00 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.895
716627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361840 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:44:30 | 10.07.2018 15:43:00 | 0.975 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.625 | 0
716644 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2219011 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:51:55 | 10.07.2018 17:33:00 | 2.6847 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6847 | 0
716655 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_86218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 13:31:05 | 10.07.2018 16:05:00 | 2.5653 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.6098
716658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516137006 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:03:16 | 10.07.2018 16:59:00 | 1.9289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8578 | 0 | 0
716667 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76441 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 13:52:37 | 10.07.2018 15:30:00 | 1.6231 | 0 | 0 | 6 | 677 | 0 | 0 | 9.7384 | 1098.8116
716669 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_6160 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:51:54 | 10.07.2018 15:07:00 | 0.25167 | 9 | 2639 | 500 | 8913 | 2.265 | 664.1571 | 125.835 | 2243.1347
716677 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63109 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:05:13 | 10.07.2018 17:55:00 | 2.8297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8297
716680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:59:42 | 10.07.2018 17:06:00 | 2.105 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 189.45
716695 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:12:34 | 10.07.2018 15:42:00 | 0.49056 | 0 | 23 | 19 | 327 | 0 | 11.2829 | 9.3206 | 160.4131
716704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_167525 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 17:02:27 | 14.07.2018 18:08:27 | 1.1 | 0 | 0 | 60 | 65 | 0 | 0 | 66 | 71.5
716705 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516264951 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.07.2018 14:44:03 | 10.07.2018 15:45:00 | 1.0158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0317 | 0 | 0
716734 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_443017 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:05:03 | 16.07.2018 14:07:03 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.6666
716736 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_105518 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:36 | 17.07.2018 14:01:36 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.3001
716737 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_13992 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:00:11 | 18.07.2018 14:01:11 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 596.9837
716738 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_443017 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:23 | 19.07.2018 14:12:23 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 104
716740 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_410982 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:18 | 20.07.2018 14:12:18 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 93.6
716742 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_84199 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:30:09 | 18.07.2018 14:56:09 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 97.7999
716743 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_88372 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:30:04 | 19.07.2018 14:31:04 | 5.0167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120.4001 | 0 | 0
716744 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_21579 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:16 | 20.07.2018 15:00:16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 138
716745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_13438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:23:45 | 10.07.2018 19:06:00 | 3.7042 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 214.8419
716747 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_50761 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:05 | 23.07.2018 15:07:05 | 5.1167 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10.2333 | 86.9834
716749 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270677 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:30:28 | 17.07.2018 13:30:28 | 3 | 0 | 0 | 7 | 932 | 0 | 0 | 21 | 2796
716752 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340980 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:26:13 | 10.07.2018 18:02:00 | 2.5964 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.735 | 0
716755 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_315583 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:14:08 | 10.07.2018 16:12:00 | 0.96444 | 16 | 2730 | 13 | 34 | 15.431 | 2632.9212 | 12.5377 | 32.791
716766 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516271140 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:31:22 | 10.07.2018 16:47:00 | 1.2606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0422 | 0 | 0
716768 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5152 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:27:19 | 10.07.2018 15:53:00 | 0.42806 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.5469 | 0 | 0
716781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_39990 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:38:35 | 10.07.2018 17:53:00 | 2.2403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2014 | 0 | 0
716785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:41:29 | 10.07.2018 16:26:00 | 0.74194 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 73.4521
716787 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418870 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:40:27 | 10.07.2018 18:21:00 | 2.6758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0275 | 0 | 0
716813 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_71556 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:50:18 | 10.07.2018 16:47:00 | 0.945 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
716822 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40392 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:32:50 | 10.07.2018 17:36:00 | 2.0528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.5806 | 0 | 0
716839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:47:46 | 10.07.2018 19:39:00 | 3.8539 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5617
716843 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_55925 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 10:00:04 | 16.07.2018 12:20:04 | 2.3333 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 95.6665 | 0 | 9.3333
716854 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_229105 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 15:21:54 | 10.07.2018 18:37:00 | 3.2517 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 136.5701
716871 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580239781 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:08:37 | 10.07.2018 16:28:00 | 0.32306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32306 | 0 | 0
716873 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9631 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:00 | 13.07.2018 12:25:00 | 3.4167 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 365.5837 | 0 | 3.4167
716874 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 12:00:00 | 13.07.2018 14:37:00 | 2.6167 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 368.9505 | 0 | 0
716875 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9607 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 15:00:00 | 13.07.2018 18:27:00 | 3.45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 124.2 | 0 | 0
716878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24627 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 14:30:49 | 21.07.2018 20:10:49 | 5.6667 | 0 | 1075 | 9 | 105 | 0 | 6091.6703 | 51 | 595.0004
716880 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24627 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 14:00:54 | 20.07.2018 19:31:54 | 5.5167 | 0 | 1075 | 9 | 105 | 0 | 5930.4203 | 49.65 | 579.2504
716881 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24627 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 14:00:35 | 18.07.2018 20:46:35 | 6.7667 | 0 | 1075 | 9 | 105 | 0 | 7274.1703 | 60.9 | 710.5004
716883 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128399 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 08:30:39 | 19.07.2018 13:30:39 | 5 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 65 | 0 | 85
716884 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128399 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 08:30:31 | 17.07.2018 14:04:31 | 5.5667 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 72.3667 | 0 | 94.6334
716886 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24628 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 08:30:00 | 16.07.2018 14:36:00 | 6.1 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 128.1 | 0 | 42.7
716897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11637 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:20:03 | 10.07.2018 17:49:00 | 1.4825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0
716907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_26972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:13:23 | 10.07.2018 18:31:00 | 2.2936 | 7 | 0 | 60 | 3 | 16.0553 | 0 | 137.6166 | 6.8808
716909 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:09 | 13.07.2018 10:03:09 | 1.05 | 9 | 0 | 162 | 0 | 9.45 | 0 | 170.1 | 0
716911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_50090 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 09:00:39 | 15.07.2018 12:33:39 | 3.55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0
716920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346463 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 10:00:00 | 13.07.2018 18:53:00 | 8.8833 | 4 | 0 | 77 | 0 | 35.5333 | 0 | 684.0164 | 0
716922 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_337192 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 10:00:00 | 13.07.2018 18:53:00 | 8.8833 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71.0666 | 0
716929 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_310994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:35:46 | 10.07.2018 16:54:00 | 0.30389 | 0 | 212 | 0 | 22 | 0 | 64.4247 | 0 | 6.6856
716941 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580159709 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:35:35 | 11.07.2018 00:15:00 | 7.6569 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3139 | 0 | 0
716949 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23930 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:34:01 | 10.07.2018 18:50:00 | 2.2664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2664 | 0
716959 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580192867 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:42:12 | 10.07.2018 19:44:00 | 3.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0
716969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580290502 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:44:32 | 10.07.2018 17:08:00 | 0.39111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39111 | 0 | 0
716972 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516144954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:43:42 | 10.07.2018 17:48:00 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0717
716974 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66649 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:50:29 | 10.07.2018 18:25:00 | 1.5753 | 0 | 175 | 52 | 178 | 0 | 275.674 | 81.9146 | 280.3998
716975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_349 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:51:15 | 10.07.2018 18:04:00 | 1.2125 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.7375 | 0 | 0
716978 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88636361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:49:32 | 10.07.2018 18:05:00 | 1.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0
716979 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580200715 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:50:07 | 10.07.2018 17:19:00 | 0.48139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0
716998 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191471 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:54:49 | 10.07.2018 18:30:00 | 1.5864 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.0734 | 0 | 0
717008 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_357811 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:54:29 | 10.07.2018 19:33:00 | 2.6419 | 3 | 420 | 1 | 499 | 7.9258 | 1109.6148 | 2.6419 | 1318.3281
717009 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516089385 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:59:38 | 10.07.2018 18:28:00 | 1.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4728 | 0 | 0
717010 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:12 | 16.07.2018 10:37:12 | 1.6167 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 467.2176 | 0 | 0
717022 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_73210 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.07.2018 08:44:35 | 07.07.2018 11:15:00 | 2.5069 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.0416 | 0
717025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57154 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:06:44 | 10.07.2018 18:03:00 | 0.93778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.3156 | 0 | 0
717031 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:01 | 16.07.2018 10:56:01 | 1.9333 | 9 | 0 | 162 | 0 | 17.4 | 0 | 313.1995 | 0
717032 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 18:00:26 | 16.07.2018 19:04:26 | 1.0667 | 9 | 0 | 162 | 0 | 9.6 | 0 | 172.8005 | 0
717033 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_342966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 10:00:01 | 16.07.2018 17:55:01 | 7.9167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0
717034 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_139983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 10:00:15 | 16.07.2018 18:05:15 | 8.0833 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 307.1665 | 0
717039 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_198 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:11:41 | 10.07.2018 19:05:00 | 1.8886 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7772 | 0
717040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580297510 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:12:45 | 10.07.2018 17:38:00 | 0.42083 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 46.7121 | 0 | 0
717041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_47473 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:12:34 | 10.07.2018 20:32:02 | 3.3244 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6222
717048 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_61447 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 11:20:26 | 17.07.2018 13:43:26 | 2.3833 | 0 | 0 | 22 | 114 | 0 | 0 | 52.4333 | 271.6996
717052 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_14788 , KIRSEHIR_ENHDIREK_5992 , KIRSEHIR_ENHDIREK_6116 , KIRSEHIR_OGHAT_284811 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:26 | 14.07.2018 13:38:26 | 4.6333 | 2 | 1259 | 1 | 15 | 9.2667 | 5833.3625 | 4.6333 | 69.4999
717059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4163 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.07.2018 09:00:00 | 13.07.2018 14:21:00 | 5.35 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 246.1 | 0 | 0
717074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75381 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:25:27 | 10.07.2018 19:18:00 | 1.8758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8758 | 0 | 0
717079 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098955 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:29:26 | 10.07.2018 18:16:00 | 0.77611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7611 | 0 | 0
717080 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:28:25 | 10.07.2018 19:00:00 | 1.5264 | 0 | 0 | 17 | 877 | 0 | 0 | 25.9486 | 1338.644
717092 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_373083 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:32:15 | 10.07.2018 18:02:00 | 0.49583 | 0 | 0 | 87 | 3 | 0 | 0 | 43.1372 | 1.4875
717098 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_37496 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:33:18 | 10.07.2018 18:11:00 | 0.62833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62833 | 0 | 0
717099 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2219012 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:30:51 | 28.07.2018 15:01:51 | 5.5167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 0
717100 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361476 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:16 | 16.07.2018 12:28:16 | 3.4667 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 20.8 | 38.1334
717116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:40:47 | 10.07.2018 20:05:00 | 2.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4036 | 0 | 0
717118 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516244629 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 16:40:40 | 10.07.2018 17:44:00 | 1.0556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 0 | 0
717139 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41360 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:54:16 | 10.07.2018 18:17:00 | 0.37889 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37.889
717144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:55:26 | 10.07.2018 22:30:00 | 4.5761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1522 | 0 | 0
717147 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580247808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:57:06 | 10.07.2018 19:03:00 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0983
717165 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2203288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 10:15:31 | 15.07.2018 15:28:31 | 5.2167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4333 | 0
717166 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_368192 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:07 | 14.07.2018 12:42:07 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 173.9
717170 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_227130 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:04:13 | 10.07.2018 19:44:57 | 1.6789 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7522
717177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174387 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:07:55 | 10.07.2018 19:05:00 | 0.95139 | 2 | 1109 | 1 | 10 | 1.9028 | 1055.0915 | 0.95139 | 9.5139
717184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061231 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:10:57 | 10.07.2018 19:05:00 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90083
717185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_294868 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 03:50:02 | 15.07.2018 04:05:02 | 0.25 | 1 | 1003 | 0 | 0 | 0.25 | 250.75 | 0 | 0
717187 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_10071 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:30:07 | 10.07.2018 19:09:00 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 281.8183
717202 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_318064 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 15:00:57 | 14.07.2018 15:49:57 | 0.81667 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 1.6333 | 0 | 27.7668
717209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:22:47 | 10.07.2018 18:47:00 | 0.40361 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0361
717210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333180 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:24:53 | 10.07.2018 19:16:00 | 0.85194 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.483 | 0
717214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_269834 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:27:14 | 10.07.2018 18:43:00 | 0.26278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.52556 | 0 | 0
717224 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_189417 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:13:10 | 10.07.2018 18:55:00 | 1.6972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7889 | 0 | 0
717226 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_75503 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:29:55 | 10.07.2018 22:36:00 | 4.1014 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5069 | 0
717230 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337499 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:30:41 | 10.07.2018 20:05:00 | 1.5719 | 0 | 66 | 59 | 2600 | 0 | 103.748 | 92.7445 | 4087.044
717242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31187 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 17:30:17 | 10.07.2018 20:18:00 | 2.7953 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 41.9292 | 0 | 2.7953
717248 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:37:06 | 10.07.2018 21:48:00 | 3.1817 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 9.545 | 0 | 203.6269
717263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265554 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:46 | 16.07.2018 12:28:46 | 3.4667 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 710.6674 | 0 | 0
717266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_52306 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:44:28 | 10.07.2018 20:22:00 | 1.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 | 0 | 0
717273 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3805 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:47:05 | 10.07.2018 19:16:00 | 0.48194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48194 | 0 | 0
717274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:47:03 | 10.07.2018 20:39:00 | 1.8658 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 289.2036 | 0 | 0
717277 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340980 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:47:18 | 10.07.2018 20:43:00 | 1.9283 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.7099 | 0
717278 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:44:48 | 10.07.2018 20:38:00 | 1.8867 | 0 | 0 | 1 | 305 | 0 | 0 | 1.8867 | 575.4343
717282 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344728 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:50:16 | 10.07.2018 19:59:00 | 1.1456 | 0 | 674 | 0 | 9 | 0 | 772.1074 | 0 | 10.31
717284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54017 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:51:58 | 10.07.2018 20:11:00 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 467.6131
717293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8421 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 18:54:54 | 10.07.2018 20:30:00 | 1.585 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 253.6 | 0 | 1.585
717299 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_151508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:00:58 | 10.07.2018 20:52:00 | 1.8506 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 194.3088
717301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88633968 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:01:06 | 10.07.2018 20:36:00 | 1.5817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5817 | 0 | 0
717333 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_31805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:13:37 | 10.07.2018 20:23:00 | 1.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0
717340 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516243383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:15:57 | 10.07.2018 19:31:00 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25083
717346 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325495 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:18:05 | 10.07.2018 20:18:00 | 0.99861 | 0 | 129 | 10 | 2 | 0 | 128.8207 | 9.9861 | 1.9972
717362 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5766 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:26:03 | 10.07.2018 20:14:00 | 0.79917 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0.79917 | 49.5485
717371 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_300661 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:31:42 | 10.07.2018 21:54:00 | 2.3717 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.345 | 0 | 0
717380 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307510 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:40:34 | 10.07.2018 20:05:00 | 0.40722 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 19.5466 | 0 | 0.81444
717407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79598 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:56:52 | 10.07.2018 20:09:00 | 0.20222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20222 | 0 | 0
717408 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_72093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:56:52 | 10.07.2018 20:31:00 | 0.56889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56889 | 0 | 0
717414 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_284068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:58:39 | 10.07.2018 21:39:00 | 1.6725 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 545.235 | 0 | 0
717420 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_13438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:02:02 | 10.07.2018 23:33:00 | 3.5161 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 203.9344
717425 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_30434 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:04:23 | 10.07.2018 23:04:21 | 2.9994 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.991 | 0 | 0
717429 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_430277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:06:53 | 10.07.2018 22:31:00 | 2.4019 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 52.8427 | 0 | 0
717442 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_322072 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:53:45 | 10.07.2018 21:33:00 | 1.6542 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 289.4798 | 0 | 4.9625
717476 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_46391 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:11:52 | 10.07.2018 21:26:00 | 1.2356 | 13 | 14166 | 486 | 3594 | 16.0623 | 17502.943 | 600.4822 | 4440.6026
717478 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_157936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:17:14 | 10.07.2018 21:11:00 | 1.8961 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.8961 | 5.6883 | 0 | 0
717482 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:15:50 | 10.07.2018 21:05:00 | 0.81944 | 105 | 23176 | 241 | 6136 | 86.0412 | 18991.3414 | 197.485 | 5028.0838
717486 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_104640 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:22:37 | 10.07.2018 20:52:00 | 0.48972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48972
717488 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_153342 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:16:20 | 10.07.2018 21:24:00 | 1.1278 | 59 | 3424 | 2544 | 2545 | 66.539 | 3861.5187 | 2869.0723 | 2870.2001
717490 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_7728 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:24:24 | 10.07.2018 21:01:00 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61
717492 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516114031 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:25:57 | 10.07.2018 20:53:00 | 0.45083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45083 | 0 | 0
717495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33481 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:55:13 | 11.07.2018 01:28:00 | 4.5464 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 86.3814 | 0 | 0
717497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:21:19 | 10.07.2018 21:05:00 | 0.72806 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 59.7009 | 0 | 2.1842
717509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14134 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:30:30 | 10.07.2018 23:28:00 | 2.9583 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 378.6662
717514 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_8897 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:37:18 | 10.07.2018 22:14:00 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.7867
717515 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:36:53 | 10.07.2018 23:20:25 | 2.7256 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 346.1461
717517 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:39:02 | 10.07.2018 21:04:00 | 0.41611 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 59.5037
717518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:40:48 | 10.07.2018 21:14:00 | 0.55333 | 9 | 5 | 30 | 301 | 4.98 | 2.7666 | 16.5999 | 166.5523
717525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_203482 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:39:20 | 10.07.2018 21:19:49 | 0.67472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3978 | 0 | 0
717526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90999 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:43:44 | 10.07.2018 21:35:00 | 0.85444 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.7788 | 0 | 0
717527 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:44:37 | 10.07.2018 21:33:00 | 0.80639 | 0 | 3 | 66 | 1331 | 0 | 2.4192 | 53.2217 | 1073.3051
717528 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_75283 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:43:47 | 10.07.2018 23:37:08 | 2.8892 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6675 | 0
717536 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286018 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:50:14 | 10.07.2018 22:35:00 | 1.7461 | 14 | 0 | 45 | 0 | 24.4455 | 0 | 78.575 | 0
717544 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46574 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:15:07 | 10.07.2018 21:41:00 | 1.4314 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3139
717552 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_6227 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:57:08 | 10.07.2018 21:58:00 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.4043
717553 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2017 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:54:10 | 10.07.2018 22:18:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1.3972 | 122.9554
717554 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580295374 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:58:09 | 11.07.2018 00:34:01 | 3.5978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5978
717557 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_11253 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 21:01:00 | 10.07.2018 22:58:30 | 1.9583 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7917 | 0 | 0 | 0
717558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:59:59 | 10.07.2018 22:08:00 | 1.1336 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 143.9685
717561 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43405 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 21:05:31 | 10.07.2018 22:28:00 | 1.3747 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.8714 | 0 | 0
717562 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_246601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:08:29 | 10.07.2018 22:18:00 | 2.1586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6344 | 0 | 0
717567 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_133110 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:55:28 | 10.07.2018 22:36:29 | 2.6836 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.3672 | 0 | 5.3672
717575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 21:13:43 | 10.07.2018 22:01:00 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.0328
717583 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_91417 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 21:16:47 | 10.07.2018 23:11:44 | 1.9158 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.0541 | 0 | 0
717589 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 21:16:05 | 11.07.2018 04:15:00 | 6.9819 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 844.8147
717600 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48068 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 21:29:38 | 10.07.2018 22:11:10 | 0.69222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5378 | 0 | 0
717601 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_156843 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 19:15:43 | 10.07.2018 22:16:00 | 3.0047 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.0614 | 0 | 0 | 0
717603 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_55476 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 21:31:01 | 10.07.2018 22:30:24 | 0.98972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9692 | 0 | 0
717608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_111331 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 21:33:17 | 10.07.2018 22:10:00 | 0.61194 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 13.4627 | 0 | 0.61194
717614 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72611 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 21:37:14 | 10.07.2018 22:22:00 | 0.74611 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2383 | 0 | 0 | 0
717632 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_13190 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 21:51:55 | 10.07.2018 23:02:22 | 1.1742 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 132.6812 | 0 | 0
717635 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 21:54:56 | 10.07.2018 22:18:00 | 0.38444 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 48.4394 | 0 | 0
717645 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_348475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 22:05:17 | 10.07.2018 23:00:36 | 0.92194 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 59.9261 | 0 | 0
717651 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1376 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 22:05:31 | 10.07.2018 22:32:00 | 0.44139 | 4 | 1063 | 459 | 940 | 1.7656 | 469.1976 | 202.598 | 414.9066
717657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60988 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 20:18:37 | 10.07.2018 22:37:00 | 2.3064 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.7575 | 0 | 0
717666 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23898 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 22:22:37 | 10.07.2018 23:02:40 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.01
717672 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20430 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 22:22:05 | 10.07.2018 23:01:22 | 0.65472 | 2 | 598 | 159 | 754 | 1.3094 | 391.5226 | 104.1005 | 493.6589
717684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2205472 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 22:37:02 | 11.07.2018 00:12:00 | 1.5828 | 0 | 24 | 39 | 177 | 0 | 37.9867 | 61.7284 | 280.1521
717703 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372771 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 22:44:18 | 11.07.2018 01:21:00 | 2.6117 | 0 | 0 | 310 | 305 | 0 | 0 | 809.6177 | 796.5593
717715 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 23:12:36 | 10.07.2018 23:37:08 | 0.40889 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 44.9779 | 0 | 0
717725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_56900 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 23:26:00 | 11.07.2018 00:51:00 | 1.4167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
717731 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_12459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.07.2018 23:43:39 | 11.07.2018 00:29:00 | 0.75583 | 1 | 376 | 12 | 391 | 0.75583 | 284.1921 | 9.07 | 295.5295
717732 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23886 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 23:36:33 | 11.07.2018 02:30:00 | 2.8908 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.5808
717737 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580290502 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.07.2018 23:47:55 | 11.07.2018 01:06:00 | 1.3014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3014 | 0 | 0
717741 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 00:02:50 | 11.07.2018 04:24:00 | 4.3528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3528
717744 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20687 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 00:05:14 | 11.07.2018 01:34:00 | 1.4794 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 162.7384 | 0 | 0
717766 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_284121 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 00:48:42 | 11.07.2018 03:52:00 | 3.055 | 0 | 0 | 8 | 362 | 0 | 0 | 24.44 | 1105.91
717793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 02:32:41 | 11.07.2018 03:19:00 | 0.77194 | 1 | 858 | 0 | 0 | 0.77194 | 662.3245 | 0 | 0
717822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44840 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 05:14:17 | 11.07.2018 11:09:00 | 5.9119 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 76.8552 | 0 | 11.8239
717846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139068 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 05:32:15 | 11.07.2018 06:05:00 | 0.54583 | 4 | 334 | 0 | 0 | 2.1833 | 182.3072 | 0 | 0
717847 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29199 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 05:37:15 | 11.07.2018 11:48:00 | 6.1792 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 395.4669
717852 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354649 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 05:21:18 | 11.07.2018 06:18:00 | 0.945 | 3 | 191 | 10 | 97 | 2.835 | 180.495 | 9.45 | 91.665
717863 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171073 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 05:04:42 | 11.07.2018 08:51:00 | 3.7717 | 2 | 3067 | 25 | 1594 | 7.5433 | 11567.7119 | 94.2917 | 6012.042
717869 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 06:42:45 | 11.07.2018 10:45:00 | 4.0375 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.675
717883 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 05:46:47 | 11.07.2018 06:29:00 | 0.70361 | 8 | 2220 | 0 | 26 | 5.6289 | 1562.0142 | 0 | 18.2939
717886 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162212 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 05:44:57 | 11.07.2018 06:43:00 | 0.9675 | 2 | 1344 | 0 | 6 | 1.935 | 1300.32 | 0 | 5.805
717888 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_69145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 05:51:33 | 11.07.2018 07:02:00 | 1.1742 | 2 | 288 | 0 | 0 | 2.3483 | 338.161 | 0 | 0
717920 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_2236172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 06:17:33 | 11.07.2018 08:32:00 | 2.2408 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 76.1882 | 0 | 17.9266
717923 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_147323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 06:19:09 | 11.07.2018 06:40:00 | 0.3475 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.3475 | 18.765 | 0 | 0
717926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_146916 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 06:19:40 | 11.07.2018 07:25:00 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57.7112
717935 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_287237 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 06:04:29 | 11.07.2018 07:05:00 | 1.0086 | 0 | 443 | 26 | 444 | 0 | 446.8142 | 26.2239 | 447.8228
717940 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139068 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 06:30:25 | 11.07.2018 08:06:00 | 1.5931 | 4 | 334 | 0 | 0 | 6.3722 | 532.082 | 0 | 0
717942 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 06:30:02 | 11.07.2018 09:27:00 | 2.9494 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 179.9158
717960 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_147323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 06:46:50 | 11.07.2018 06:55:00 | 0.13611 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.13611 | 7.3499 | 0 | 0
717977 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_23134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 06:54:45 | 11.07.2018 07:21:00 | 0.4375 | 0 | 0 | 8 | 124 | 0 | 0 | 3.5 | 54.25
717986 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 06:54:08 | 11.07.2018 07:25:00 | 0.51444 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 252.0756 | 4.1155 | 18.0054
717990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 06:56:55 | 11.07.2018 08:17:00 | 1.3347 | 5 | 7 | 32 | 117 | 6.6736 | 9.343 | 42.711 | 156.1622
717991 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 06:58:46 | 11.07.2018 07:57:00 | 0.97056 | 0 | 1448 | 0 | 12 | 0 | 1405.3709 | 0 | 11.6467
718014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354865 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 07:14:39 | 11.07.2018 08:43:00 | 1.4725 | 2 | 391 | 0 | 13 | 2.945 | 575.7475 | 0 | 19.1425
718023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_5823 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 07:17:59 | 11.07.2018 07:23:00 | 0.08361 | 0 | 0 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0.8361 | 10.0332
718027 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_162438 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 07:03:18 | 11.07.2018 07:25:00 | 0.36167 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 5.425 | 208.3219
718041 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_37656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 07:25:44 | 11.07.2018 08:29:00 | 1.0544 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.1232 | 0 | 0
718061 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_162438 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 07:36:19 | 11.07.2018 08:26:00 | 0.82806 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 12.4209 | 476.9626
718062 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_377173 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 07:37:43 | 11.07.2018 08:58:00 | 1.3381 | 7 | 0 | 41 | 0 | 9.3664 | 0 | 54.8605 | 0
718089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_178095 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 07:46:16 | 11.07.2018 08:58:00 | 1.1956 | 7 | 1169 | 394 | 527 | 8.3689 | 1397.6096 | 471.0506 | 630.0601
718106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_234468 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 07:55:01 | 11.07.2018 09:44:00 | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.8786
718108 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314857 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 07:56:34 | 11.07.2018 09:04:00 | 1.1239 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7433 | 0
718112 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43495 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 07:54:51 | 11.07.2018 09:01:00 | 1.1025 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.69 | 0 | 0
718119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253049 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 07:55:11 | 11.07.2018 09:24:00 | 1.4803 | 0 | 187 | 8 | 0 | 0 | 276.8124 | 11.8422 | 0
718134 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516080840 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:08:18 | 11.07.2018 08:52:00 | 0.72833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6416 | 0 | 0
718168 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_316078 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:00:56 | 11.07.2018 09:22:00 | 1.3511 | 2 | 3947 | 2 | 23 | 2.7022 | 5332.8312 | 2.7022 | 31.0755
718173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76913 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:26:00 | 11.07.2018 10:08:00 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7
718174 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44576 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:26:00 | 11.07.2018 10:59:00 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.55
718179 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 06:50:07 | 11.07.2018 09:08:00 | 2.2981 | 0 | 1 | 16 | 382 | 0 | 2.2981 | 36.769 | 877.8589
718183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88645673 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:30:10 | 11.07.2018 13:04:00 | 4.5639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.8194 | 0 | 0
718189 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:31:24 | 11.07.2018 09:42:00 | 1.1767 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 4.7067 | 118.8437
718200 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_4819 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 09:00:57 | 15.07.2018 11:54:57 | 2.9 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 176.9 | 0 | 0
718202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362107 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:36:59 | 11.07.2018 09:51:00 | 1.2336 | 8 | 387 | 3 | 27 | 9.8689 | 477.4071 | 3.7008 | 33.3075
718203 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_127680 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 05:56:34 | 11.07.2018 10:19:00 | 4.3739 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 2952.3758 | 0 | 0
718206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6429 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 07:24:12 | 11.07.2018 09:20:00 | 1.93 | 18 | 1 | 0 | 0 | 34.74 | 1.93 | 0 | 0
718211 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7429 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:32:42 | 11.07.2018 11:01:00 | 2.4717 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 24.7167 | 14.83
718224 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4490 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:43:13 | 11.07.2018 10:07:00 | 1.3964 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 79.5942
718226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345007 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:44:47 | 11.07.2018 10:31:00 | 1.7703 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 235.4472 | 0
718230 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_13712 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:44:06 | 11.07.2018 09:05:00 | 0.34833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16.3715 | 0 | 0
718240 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5365 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 09:30:02 | 15.07.2018 10:30:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
718248 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337334 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:39:43 | 11.07.2018 09:25:00 | 0.75472 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5661 | 0
718258 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10635 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:52:31 | 11.07.2018 10:37:00 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4828
718265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_183268 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 08:00:17 | 15.07.2018 11:56:17 | 3.9333 | 5 | 6696 | 2 | 3226 | 19.6667 | 26337.5777 | 7.8667 | 12688.9226
718271 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_173282 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:51:46 | 11.07.2018 10:06:00 | 1.2372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | 0 | 0 | 0
718273 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516330304 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 08:55:54 | 11.07.2018 10:17:00 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.055
718287 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_6827 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:02:01 | 11.07.2018 13:20:00 | 4.2997 | 2 | 635 | 25 | 545 | 8.5994 | 2730.3222 | 107.493 | 2343.3474
718290 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_135022 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:02:22 | 11.07.2018 09:48:00 | 0.76056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76056 | 0 | 0
718304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354278 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:08:59 | 11.07.2018 10:50:00 | 1.6836 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.7739 | 0
718308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94494 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:10:00 | 11.07.2018 10:04:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4
718310 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_52477 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:10:41 | 11.07.2018 13:18:00 | 4.1219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1219
718331 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_329832 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:12:18 | 11.07.2018 10:19:00 | 1.1117 | 1 | 1227 | 122 | 1684 | 1.1117 | 1364.0191 | 135.6237 | 1872.0523
718337 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_150857 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:14:21 | 11.07.2018 10:27:00 | 1.2108 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6866 | 0
718349 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_153565 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:16:10 | 11.07.2018 10:09:00 | 0.88056 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.5807
718358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_349 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:18:03 | 11.07.2018 11:36:00 | 2.2992 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 62.0776 | 0 | 0
718359 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182119 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:20:03 | 11.07.2018 10:36:00 | 1.2658 | 0 | 0 | 194 | 70 | 0 | 0 | 245.571 | 88.6081
718375 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_58287 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:04:59 | 11.07.2018 09:40:00 | 0.58361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58361 | 0 | 0
718394 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_20665 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:30:01 | 11.07.2018 10:53:00 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 412.1519
718399 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:21:52 | 11.07.2018 10:51:00 | 1.4856 | 0 | 296 | 5 | 1 | 0 | 439.7258 | 7.4278 | 1.4856
718402 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80513 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:23:08 | 11.07.2018 10:33:00 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1644
718406 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_11924 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:33:43 | 11.07.2018 10:37:00 | 1.0547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2736 | 0 | 0
718433 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9504 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:43:14 | 11.07.2018 10:14:00 | 0.51278 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 65.1231
718438 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_58292 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:45:22 | 11.07.2018 11:15:00 | 1.4939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4939 | 0 | 0
718441 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516243383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:46:03 | 11.07.2018 11:43:00 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9492
718442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_38778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:46:52 | 11.07.2018 10:42:00 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 34.9178
718443 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 10:59:17 | 14.07.2018 13:41:17 | 2.7 | 0 | 0 | 35 | 119 | 0 | 0 | 94.5 | 321.3
718449 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_99549 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:48:03 | 11.07.2018 10:40:00 | 0.86583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3292 | 0 | 0
718466 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516107572 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 09:55:11 | 11.07.2018 11:47:00 | 1.8636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.318 | 0 | 0
718467 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53682 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:41 | 17.07.2018 14:38:41 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 456.2997
718479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_260073 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:00:05 | 11.07.2018 11:28:00 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.375
718488 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_29608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:02:54 | 11.07.2018 10:21:00 | 0.30167 | 0 | 53 | 0 | 4 | 0 | 15.9885 | 0 | 1.2067
718489 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353347 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:02:57 | 11.07.2018 11:20:00 | 1.2842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8525 | 0 | 0
718499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516153904 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:08:22 | 11.07.2018 11:12:00 | 1.0606 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.6662 | 0 | 0
718503 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10047 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:45:39 | 17.07.2018 10:58:39 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 108.2836
718523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337005 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:15:00 | 11.07.2018 11:42:00 | 1.45 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 36.25 | 5.8
718527 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_17284 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:20:17 | 19.07.2018 14:12:17 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 146.0001
718528 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_75274 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 14:05:53 | 19.07.2018 15:40:53 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 41.1666
718532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_351507 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:17:55 | 11.07.2018 10:39:00 | 0.35139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.70278 | 0
718533 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_335611 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:15:56 | 11.07.2018 11:38:00 | 1.3678 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 95.7446 | 0 | 0
718541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21570 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:19:30 | 11.07.2018 11:00:00 | 0.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0
718546 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60939 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:20:39 | 11.07.2018 13:45:00 | 3.4058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4058 | 0 | 0
718556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_37769 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:26:17 | 11.07.2018 14:32:00 | 4.0953 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 8.1906 | 335.813
718560 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70270 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:30:04 | 11.07.2018 11:12:00 | 0.69889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0967 | 0
718561 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36489 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:28:59 | 11.07.2018 12:01:00 | 1.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5336 | 0 | 0
718563 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68227 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:32:12 | 11.07.2018 13:50:00 | 3.2967 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0
718566 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173101 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:31:24 | 11.07.2018 13:41:00 | 3.16 | 37 | 1 | 28 | 0 | 116.92 | 3.16 | 88.48 | 0
718567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_376 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:00:14 | 17.07.2018 15:03:14 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 196.95
718572 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:37:26 | 11.07.2018 11:55:00 | 1.2928 | 0 | 0 | 67 | 181 | 0 | 0 | 86.6163 | 233.9932
718574 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:36:29 | 11.07.2018 14:03:00 | 3.4419 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.1872
718578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1852 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:37:05 | 11.07.2018 11:29:00 | 0.86528 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 64.0307 | 0 | 0
718580 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_40122 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:39:59 | 11.07.2018 13:18:00 | 2.6336 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 110.6116 | 0 | 0
718583 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70815 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:44:00 | 11.07.2018 12:36:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2
718586 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516446739 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:42:13 | 11.07.2018 14:45:00 | 4.0464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0464 | 0 | 0
718589 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185273 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:45:34 | 11.07.2018 12:20:00 | 1.5739 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.7734 | 0
718593 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_56595 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:45:45 | 11.07.2018 11:24:00 | 0.6375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6375 | 0 | 0
718598 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_19240 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:30:22 | 17.07.2018 13:21:22 | 3.85 | 0 | 0 | 27 | 411 | 0 | 0 | 103.95 | 1582.35
718605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:00 | 16.07.2018 17:15:00 | 8.25 | 1 | 365 | 0 | 0 | 8.25 | 3011.25 | 0 | 0
718613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_16616 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:52:22 | 11.07.2018 13:37:00 | 2.7439 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 98.78 | 2.7439
718616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_161475 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 10:00:13 | 16.07.2018 11:28:13 | 1.4667 | 3 | 408 | 0 | 0 | 4.4 | 598.4014 | 0 | 0
718622 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65321 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 07:31:25 | 11.07.2018 11:12:00 | 3.6764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6764
718625 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_355245 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 05:00:45 | 17.07.2018 07:32:45 | 2.5333 | 10 | 22 | 0 | 9 | 25.3333 | 55.7333 | 0 | 22.8
718631 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_114755 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:01:22 | 11.07.2018 12:01:00 | 0.99389 | 0 | 0 | 16 | 357 | 0 | 0 | 15.9022 | 354.8187
718633 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 10:53:33 | 11.07.2018 12:28:00 | 1.5742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5742 | 0 | 0
718635 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_89172 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:01:54 | 11.07.2018 17:00:00 | 5.9683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.7783 | 0 | 0
718640 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88632478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:02:58 | 11.07.2018 11:56:00 | 0.88389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88389 | 0 | 0
718649 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGPANOBOX_1914 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:09:27 | 11.07.2018 11:29:00 | 0.32583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.5166 | 0 | 0
718650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516150734 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:09:47 | 11.07.2018 12:36:00 | 1.4369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4369
718653 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172336 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:30:00 | 14.07.2018 16:04:00 | 6.5667 | 0 | 0 | 3 | 329 | 0 | 0 | 19.7 | 2160.4344
718654 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2043662 , NIGDE_OGMUSDIREK_193481 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 09:00:07 | 14.07.2018 15:49:07 | 6.8167 | 0 | 11 | 3 | 299 | 0 | 74.9834 | 20.45 | 2038.1843
718657 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71995 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:15:51 | 11.07.2018 13:11:00 | 1.9192 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 180.402
718660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:17:49 | 11.07.2018 11:36:00 | 0.30306 | 0 | 0 | 21 | 660 | 0 | 0 | 6.3643 | 200.0196
718664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_383779 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:41 | 22.07.2018 14:33:41 | 5.55 | 1 | 22 | 0 | 0 | 5.55 | 122.1 | 0 | 0
718666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_383779 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.07.2018 01:00:10 | 14.07.2018 03:02:10 | 2.0333 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2.0333 | 44.7333 | 0 | 0
718681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 09:00:06 | 15.07.2018 09:28:06 | 0.46667 | 1 | 0 | 9 | 115 | 0.46667 | 0 | 4.2 | 53.6671
718682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33709 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 11:00:00 | 15.07.2018 15:17:00 | 4.2833 | 0 | 0 | 3 | 159 | 0 | 0 | 12.85 | 681.0495
718696 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:26:50 | 11.07.2018 12:26:00 | 0.98611 | 6 | 195 | 7 | 122 | 5.9167 | 192.2914 | 6.9028 | 120.3054
718711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257040 , NIGDE_TRAFOBINATIP_263638 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:55 | 17.07.2018 17:15:55 | 8.25 | 0 | 330 | 1 | 18 | 0 | 2722.5 | 8.25 | 148.5
718712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_2379994 , NIGDE_OGMUSDIREK_90510 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:00:33 | 18.07.2018 17:04:33 | 8.0667 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 6235.5359 | 0 | 0
718717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90438 , NIGDE_OGMUSDIREK_91042 , NIGDE_TRAFOBINATIP_80173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:00 | 19.07.2018 18:25:00 | 9.4167 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 10480.7537 | 0 | 0
718718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350848 , NIGDE_TRAFOBINATIP_262660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:01 | 21.07.2018 17:43:01 | 8.7167 | 2 | 25 | 0 | 0 | 17.4333 | 217.9168 | 0 | 0
718720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80182 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:34 | 22.07.2018 18:12:34 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 598
718734 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:42:19 | 11.07.2018 13:15:00 | 1.5447 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 118.9434 | 0 | 0
718740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516057135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:44:12 | 11.07.2018 12:08:00 | 0.39667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79334 | 0 | 0
718748 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_45158 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:03:53 | 11.07.2018 12:26:00 | 1.3686 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 1.3686 | 173.8135
718752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516153904 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:47:32 | 11.07.2018 12:42:00 | 0.90778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.9856 | 0 | 0
718756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5054 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:48:53 | 11.07.2018 14:31:00 | 2.7019 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 129.6931
718760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580211862 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 11:53:04 | 11.07.2018 12:55:00 | 1.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0
718785 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_50481 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 12:03:18 | 11.07.2018 13:14:00 | 1.1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1783 | 0 | 0
718800 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516368406 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 12:09:58 | 11.07.2018 12:34:00 | 0.40056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0
718804 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_16616 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 12:10:44 | 11.07.2018 13:11:00 | 1.0044 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 36.1598 | 1.0044
718815 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_29243 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 12:13:01 | 11.07.2018 16:00:00 | 3.7831 | 0 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3.7831 | 457.7503
718821 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349525 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 12:17:02 | 11.07.2018 12:32:00 | 0.24944 | 0 | 1092 | 15 | 9 | 0 | 272.3885 | 3.7416 | 2.245
718823 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80513 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 12:17:33 | 11.07.2018 13:09:00 | 0.8575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8575
718828 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_187115 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 09:00:32 | 15.07.2018 13:59:32 | 4.9833 | 5 | 175 | 0 | 2 | 24.9167 | 872.0828 | 0 | 9.9667
718845 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170822 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 08:30:02 | 19.07.2018 16:16:02 | 7.7667 | 0 | 0 | 8 | 654 | 0 | 0 | 62.1334 | 5079.4022
718871 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_151758 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 12:45:36 | 11.07.2018 15:01:00 | 2.2567 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 0
718874 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160031 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 12:40:04 | 11.07.2018 14:58:00 | 2.2989 | 4 | 0 | 34 | 0 | 9.1956 | 0 | 78.1623 | 0
718892 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 12:48:20 | 11.07.2018 14:17:00 | 1.4778 | 0 | 0 | 13 | 182 | 0 | 0 | 19.2111 | 268.956
718898 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_86211 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 12:57:01 | 11.07.2018 15:00:00 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59.4419
718907 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 13:01:11 | 11.07.2018 14:45:00 | 1.7303 | 0 | 76 | 0 | 12 | 0 | 131.5013 | 0 | 20.7634
718909 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 13:05:33 | 11.07.2018 14:19:00 | 1.2242 | 2 | 0 | 111 | 0 | 2.4483 | 0 | 135.8829 | 0
718928 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580280676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 13:12:20 | 11.07.2018 14:24:00 | 1.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1944 | 0 | 0
718936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80128 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 13:15:28 | 11.07.2018 15:01:00 | 1.7589 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 82.6678
718954 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 13:25:31 | 11.07.2018 14:56:00 | 1.5081 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 280.4992
719002 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516082655 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 13:44:29 | 11.07.2018 15:10:00 | 1.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4253 | 0 | 0
719008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350304 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:00 | 19.07.2018 18:25:00 | 9.4167 | 0 | 339 | 1 | 373 | 0 | 3192.2511 | 9.4167 | 3512.4179
719016 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36088 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 13:51:51 | 11.07.2018 16:30:00 | 2.6358 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 71.1674 | 0 | 0
719018 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307691 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 13:53:40 | 11.07.2018 15:05:00 | 1.1889 | 4 | 525 | 4 | 2 | 4.7556 | 624.1672 | 4.7556 | 2.3778
719021 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 13:55:04 | 11.07.2018 17:12:00 | 3.2822 | 0 | 22 | 0 | 63 | 0 | 72.2088 | 0 | 206.7799
719030 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_151915 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:00:14 | 11.07.2018 17:14:00 | 3.2294 | 0 | 370 | 0 | 76 | 0 | 1194.8928 | 0 | 245.4374
719031 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_8338 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 13:58:26 | 11.07.2018 17:33:00 | 3.5761 | 0 | 263 | 0 | 5 | 0 | 940.5169 | 0 | 17.8805
719034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158456 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 13:58:35 | 11.07.2018 19:48:00 | 5.8236 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 110.6486 | 0 | 0
719038 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516199167 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:02:26 | 11.07.2018 15:03:00 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094
719039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_2027146 , AKSARAY_OGMUSDIREK_5907 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 14:30:45 | 15.07.2018 15:51:45 | 1.35 | 1 | 300 | 22 | 23 | 1.35 | 405 | 29.7 | 31.05
719045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44295 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:05:37 | 11.07.2018 16:45:00 | 2.6564 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 209.8548 | 0 | 0
719046 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350501 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:03:48 | 11.07.2018 14:40:00 | 0.60333 | 0 | 5084 | 0 | 0 | 0 | 3067.3297 | 0 | 0
719049 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_59915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:07:12 | 11.07.2018 16:06:00 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.64
719054 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_22968 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 13:00:47 | 16.07.2018 18:24:47 | 5.4 | 0 | 0 | 21 | 207 | 0 | 0 | 113.4 | 1117.8
719055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_74162 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:10:42 | 16.07.2018 10:58:42 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.8
719062 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_24489 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:14:58 | 11.07.2018 22:00:42 | 7.7622 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 450.2088
719079 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_478436 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:21:31 | 11.07.2018 16:37:00 | 2.2581 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8064
719084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20078 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:24:19 | 11.07.2018 19:33:00 | 5.1447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2894 | 0 | 0
719110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516228298 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:34:07 | 11.07.2018 15:37:00 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0481
719128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516057135 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:38:20 | 11.07.2018 15:31:00 | 0.87778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7556 | 0 | 0
719144 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10203 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:44:32 | 11.07.2018 17:59:00 | 3.2411 | 0 | 11 | 1 | 43 | 0 | 35.6522 | 3.2411 | 139.3677
719153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340055 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:51:00 | 11.07.2018 15:29:00 | 0.63333 | 0 | 470 | 0 | 3 | 0 | 297.6651 | 0 | 1.9
719158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_183284 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 13:00:16 | 11.07.2018 16:18:00 | 3.2956 | 2 | 2243 | 1 | 1198 | 6.5911 | 7391.9411 | 3.2956 | 3948.0809
719162 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12296 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:56:40 | 11.07.2018 17:00:00 | 2.0556 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2.0556 | 49.3334
719175 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 14:59:55 | 11.07.2018 15:33:00 | 0.55139 | 0 | 0 | 29 | 358 | 0 | 0 | 15.9903 | 197.3976
719176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21570 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:01:37 | 11.07.2018 18:50:00 | 3.8064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8064 | 0 | 0
719179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:01:14 | 11.07.2018 19:00:00 | 3.9794 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 294.4786 | 0 | 7.9589
719181 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580176762 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:01:19 | 11.07.2018 18:07:00 | 3.0947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0947 | 0 | 0
719182 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69962 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:02:15 | 11.07.2018 16:41:00 | 1.6458 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5208 | 0 | 0
719183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:02:26 | 11.07.2018 15:32:00 | 0.49278 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 47.7997 | 0
719184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14873 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:03:17 | 11.07.2018 19:14:00 | 4.1786 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 363.5391 | 0 | 8.3572
719189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5843 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:04:19 | 11.07.2018 18:00:00 | 2.9281 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 155.1872 | 0 | 0
719190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_734 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:03:07 | 11.07.2018 17:39:00 | 2.5981 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 867.752 | 0 | 0
719195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15818 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:30:33 | 16.07.2018 12:02:33 | 2.5333 | 0 | 12 | 11 | 879 | 0 | 30.4 | 27.8666 | 2226.7971
719196 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_27349 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:07:22 | 11.07.2018 17:28:00 | 2.3439 | 7 | 0 | 41 | 0 | 16.4072 | 0 | 96.0995 | 0
719198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_27529 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:09:58 | 11.07.2018 15:45:00 | 0.58389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58389 | 0 | 0
719216 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56846 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:17:23 | 11.07.2018 18:25:00 | 3.1269 | 0 | 145 | 0 | 42 | 0 | 453.4063 | 0 | 131.3315
719222 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327267 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:12:01 | 11.07.2018 17:15:00 | 2.0497 | 7 | 0 | 393 | 3 | 14.348 | 0 | 805.54 | 6.1492
719230 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_29675 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:22:33 | 11.07.2018 15:58:00 | 0.59083 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 27.769 | 0
719233 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_21292 , AKSARAY_OGMUSDIREK_761 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 15:30:34 | 15.07.2018 17:00:34 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60
719249 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:28:17 | 11.07.2018 16:04:00 | 0.59528 | 14 | 4437 | 53 | 2765 | 8.3339 | 2641.2574 | 31.5498 | 1645.9492
719250 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_160329 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:30:50 | 11.07.2018 16:57:00 | 1.4361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8722 | 0
719259 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79461 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:38:37 | 11.07.2018 18:25:00 | 2.7731 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5.5461 | 36.0498
719267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516184463 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:40:34 | 11.07.2018 17:36:00 | 1.9239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8478 | 0 | 0
719273 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329407 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:43:08 | 11.07.2018 18:10:00 | 2.4478 | 2 | 26 | 65 | 843 | 4.8956 | 63.6423 | 159.1057 | 2063.4785
719286 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85784 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:49:25 | 11.07.2018 18:15:00 | 2.4264 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2792 | 0
719288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15641 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:49:04 | 11.07.2018 19:07:00 | 3.2989 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.1845 | 0
719291 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:51:26 | 11.07.2018 17:59:00 | 2.1261 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.6483
719299 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3293 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:57:54 | 11.07.2018 18:36:00 | 2.635 | 0 | 0 | 14 | 149 | 0 | 0 | 36.89 | 392.615
719302 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:57:54 | 11.07.2018 17:19:00 | 1.3517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3517 | 0 | 0
719307 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7038 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 16:55:46 | 11.07.2018 18:19:00 | 1.3872 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.7144 | 0
719308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1876 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:49:35 | 11.07.2018 18:33:00 | 2.7236 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 8.1708 | 198.8235
719312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:58:23 | 11.07.2018 18:30:00 | 2.5269 | 0 | 288 | 0 | 13 | 0 | 727.7587 | 0 | 32.8502
719319 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314857 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 16:03:04 | 11.07.2018 16:37:00 | 0.56556 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3934 | 0
719322 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_263702 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN ISINMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 16:04:43 | 11.07.2018 17:07:00 | 1.0381 | 2 | 4752 | 0 | 6 | 2.0761 | 4932.8611 | 0 | 6.2284
719333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_267255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 16:09:30 | 11.07.2018 17:08:00 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28.275
719340 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 16:08:42 | 11.07.2018 17:59:00 | 1.8383 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 909.9733 | 0 | 0
719348 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79961 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 16:20:25 | 11.07.2018 18:43:00 | 2.3764 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.7639 | 0
719349 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2043471 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 08:30:36 | 17.07.2018 11:41:36 | 3.1833 | 1 | 0 | 4 | 32 | 3.1833 | 0 | 12.7333 | 101.8666
719350 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2445880 , NIGDE_OGMUSDIREK_190503 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 12:00:21 | 17.07.2018 15:48:21 | 3.8 | 1 | 74 | 11 | 131 | 3.8 | 281.2 | 41.8 | 497.8
719370 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26387 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 16:26:46 | 11.07.2018 20:22:39 | 3.9314 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.4511 | 0
719381 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516347623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 16:30:47 | 11.07.2018 19:21:00 | 2.8369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8369 | 0 | 0
719387 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_139417 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:17 | 17.07.2018 14:29:17 | 5.4833 | 0 | 1 | 92 | 306 | 0 | 5.4833 | 504.4664 | 1677.899
719388 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_128844 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:33 | 19.07.2018 16:32:33 | 7.5333 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 150.6666 | 451.9998
719389 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_115032 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:18 | 16.07.2018 10:05:18 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.3333
719391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516125414 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:49:14 | 11.07.2018 17:54:00 | 2.0794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2383 | 0 | 0
719392 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_16648 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 11:00:34 | 16.07.2018 12:05:34 | 1.0833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.9166 | 0 | 0
719398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81000 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 16:31:17 | 11.07.2018 17:35:00 | 1.0619 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 406.723 | 0 | 0
719409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7879 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 16:40:13 | 11.07.2018 18:42:00 | 2.0297 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 205.0017
719422 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3003 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 16:48:06 | 11.07.2018 18:26:00 | 1.6317 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 164.7987 | 0 | 6.5267
719423 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_66103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 16:32:23 | 11.07.2018 18:23:00 | 1.8436 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5308 | 0
719431 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_90336 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 16:54:11 | 11.07.2018 17:51:00 | 0.94694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4163 | 0 | 0
719442 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:00:27 | 11.07.2018 19:06:00 | 2.0925 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.74 | 0
719446 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2217146 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:00:51 | 11.07.2018 18:45:00 | 1.7358 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4717 | 0
719451 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:04:54 | 11.07.2018 18:58:00 | 1.885 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 213.005 | 0 | 0
719456 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_3585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:07:11 | 11.07.2018 18:15:00 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 505.2352
719459 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_454462 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:08:36 | 11.07.2018 17:37:00 | 0.47333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.4666 | 0 | 0
719480 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_435330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:18:09 | 11.07.2018 18:30:00 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5925
719492 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:11:24 | 11.07.2018 18:16:00 | 1.0767 | 0 | 480 | 11 | 502 | 0 | 516.8016 | 11.8434 | 540.4883
719496 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:20:51 | 11.07.2018 19:53:00 | 2.5358 | 9 | 128 | 78 | 516 | 22.8225 | 324.5862 | 197.7947 | 1308.4883
719499 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_3254 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:24:58 | 11.07.2018 18:17:00 | 0.86722 | 0 | 66 | 22 | 439 | 0 | 57.2365 | 19.0788 | 380.7096
719506 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 15:49:31 | 11.07.2018 19:06:00 | 3.2747 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 101.5163 | 0 | 0
719533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516271846 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:38:05 | 11.07.2018 19:00:00 | 1.3653 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1917 | 0 | 0
719534 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345368 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:36:11 | 11.07.2018 18:49:00 | 1.2136 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4953 | 0
719541 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195605 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:42:27 | 11.07.2018 20:07:00 | 2.4092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4092 | 0 | 0
719562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324640 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:53:43 | 11.07.2018 20:13:05 | 2.3228 | 4 | 0 | 374 | 19 | 9.2911 | 0 | 868.7197 | 44.1328
719564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:57:57 | 11.07.2018 18:12:00 | 0.23417 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 22.2462 | 0 | 0.70251
719567 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2200409 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:01:08 | 11.07.2018 19:29:00 | 1.4644 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3933 | 0
719572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:00:31 | 11.07.2018 19:46:00 | 1.7581 | 0 | 0 | 109 | 70 | 0 | 0 | 191.6285 | 123.0642
719587 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_63721 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:41:51 | 11.07.2018 20:59:29 | 3.2939 | 0 | 274 | 0 | 117 | 0 | 902.5259 | 0 | 385.3851
719601 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332316 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:11:43 | 11.07.2018 19:02:00 | 0.83806 | 0 | 1772 | 0 | 1 | 0 | 1485.0423 | 0 | 0.83806
719608 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91677 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:01:08 | 11.07.2018 19:08:00 | 1.1144 | 0 | 0 | 4 | 231 | 0 | 0 | 4.4578 | 257.4356
719612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516202236 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 17:13:43 | 11.07.2018 18:33:00 | 1.3214 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5711 | 0 | 0
719613 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_58543 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:14:31 | 11.07.2018 22:37:46 | 4.3875 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 83.3625 | 0 | 0
719617 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88631559 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:17:44 | 11.07.2018 19:31:00 | 1.2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 0 | 0
719618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516048978 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:19:53 | 11.07.2018 18:45:00 | 0.41861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41861 | 0 | 0
719622 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_65911 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:20:53 | 11.07.2018 23:00:15 | 4.6561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6561
719633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69416 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:23:39 | 11.07.2018 19:55:00 | 1.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5225 | 0 | 0
719634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251285 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:20:00 | 11.07.2018 18:50:00 | 0.5 | 0 | 1 | 4 | 340 | 0 | 0.5 | 2 | 170
719637 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:25:13 | 11.07.2018 19:50:00 | 1.4131 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 260.003
719646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_8642 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:26:40 | 11.07.2018 20:58:42 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 306.6007
719649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60955 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:03:55 | 11.07.2018 21:46:50 | 2.7153 | 0 | 406 | 0 | 3 | 0 | 1102.4037 | 0 | 8.1458
719658 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_95267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:32:37 | 11.07.2018 20:42:08 | 2.1586 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5861
719659 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:32:42 | 11.07.2018 19:29:00 | 0.93833 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 43.1632 | 0 | 3.7533
719662 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_36488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:34:55 | 11.07.2018 19:50:00 | 1.2514 | 0 | 0 | 50 | 312 | 0 | 0 | 62.5695 | 390.4337
719679 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:42:45 | 11.07.2018 20:43:27 | 2.0117 | 0 | 0 | 10 | 427 | 0 | 0 | 20.1167 | 858.9831
719682 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:38:58 | 11.07.2018 19:45:00 | 1.1006 | 6 | 327 | 0 | 0 | 6.6034 | 359.8831 | 0 | 0
719693 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_14307 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:47:39 | 11.07.2018 19:15:00 | 0.45583 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | 59.2579 | 0 | 0.91166
719696 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13793 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:48:29 | 11.07.2018 23:57:54 | 5.1569 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 964.3478
719704 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_13799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:50:09 | 11.07.2018 19:17:00 | 0.4475 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13.8725
719710 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_46331 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:53:35 | 11.07.2018 21:51:34 | 2.9664 | 2 | 52 | 17 | 0 | 5.9328 | 154.2523 | 50.4286 | 0
719716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_626 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:55:54 | 12.07.2018 02:47:23 | 7.8581 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 542.2061
719720 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:55:32 | 11.07.2018 20:49:46 | 1.9039 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 7.6156 | 192.2929
719723 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_313745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 18:42:07 | 11.07.2018 19:32:00 | 0.83139 | 0 | 0 | 53 | 177 | 0 | 0 | 44.0637 | 147.156
719725 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194148 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:01:02 | 11.07.2018 20:32:13 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 79.0254
719731 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169331 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:03:29 | 11.07.2018 20:18:00 | 1.2419 | 6 | 63 | 3 | 141 | 7.4516 | 78.2422 | 3.7258 | 175.1135
719735 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:06:51 | 11.07.2018 20:58:04 | 1.8536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7072 | 0 | 0
719738 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_183750 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:07:48 | 11.07.2018 20:03:00 | 0.92 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.92 | 0 | 1.84 | 0
719747 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_117218 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:10:03 | 11.07.2018 20:15:22 | 1.0886 | 0 | 190 | 0 | 7 | 0 | 206.8359 | 0 | 7.6203
719751 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_361809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:13:01 | 11.07.2018 19:57:00 | 0.73306 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.3943 | 0
719755 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_302335 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:11:29 | 11.07.2018 22:08:59 | 2.9583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
719758 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_25342 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:14:49 | 11.07.2018 20:13:23 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.925
719780 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3293 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:20:59 | 11.07.2018 22:52:19 | 3.5222 | 0 | 0 | 14 | 149 | 0 | 0 | 49.3111 | 524.8108
719788 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:22:20 | 11.07.2018 20:45:59 | 1.3942 | 0 | 0 | 28 | 89 | 0 | 0 | 39.0368 | 124.0811
719790 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5804 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:19:27 | 11.07.2018 20:24:43 | 1.0878 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 163.167 | 0 | 0
719801 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:27:28 | 11.07.2018 21:52:41 | 2.4203 | 0 | 0 | 1 | 305 | 0 | 0 | 2.4203 | 738.1854
719821 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_154757 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:33:20 | 11.07.2018 21:55:56 | 2.3767 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.39 | 0 | 0
719823 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:35:29 | 11.07.2018 22:48:18 | 3.2136 | 0 | 233 | 0 | 2 | 0 | 748.7711 | 0 | 6.4272
719824 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8008 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:32:11 | 11.07.2018 21:35:47 | 2.06 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 2.06 | 70.04
719825 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_198277 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:30:48 | 11.07.2018 20:01:00 | 0.50333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5166 | 0
719837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:35:40 | 11.07.2018 21:49:55 | 2.2375 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 4.475 | 0 | 29.0875
719839 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_469678 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:35:56 | 11.07.2018 20:49:08 | 1.22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0
719852 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:39:49 | 11.07.2018 20:42:49 | 1.05 | 0 | 0 | 26 | 378 | 0 | 0 | 27.3 | 396.9
719858 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16122 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:49:17 | 11.07.2018 22:32:07 | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 184.5445
719867 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_363469 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:50:49 | 11.07.2018 20:45:47 | 0.91611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8322 | 0 | 0
719878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:51:36 | 11.07.2018 20:16:20 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 52.3519
719880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_263999 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:54:11 | 11.07.2018 20:45:57 | 0.86278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3139
719882 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_345155 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:52:58 | 11.07.2018 21:12:00 | 1.3172 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 1246.0901 | 0 | 0
719893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 19:59:48 | 11.07.2018 22:06:44 | 2.1156 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 95.2002 | 0 | 14.8089
719896 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221875 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:02:26 | 11.07.2018 21:40:12 | 1.6294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6294 | 0
719907 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_72415 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:05:55 | 11.07.2018 20:49:05 | 0.71944 | 0 | 0 | 3 | 554 | 0 | 0 | 2.1583 | 398.5698
719910 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87233 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:08:01 | 11.07.2018 22:02:16 | 1.9042 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7125 | 0
719914 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6087 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:09:10 | 11.07.2018 20:37:03 | 0.46472 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.5888
719920 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_248511 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:11:43 | 11.07.2018 20:42:17 | 0.50944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5283
719922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_313417 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:08:06 | 11.07.2018 21:37:52 | 1.4961 | 4 | 704 | 0 | 0 | 5.9844 | 1053.2614 | 0 | 0
719930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:15:16 | 11.07.2018 20:52:50 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33.8099
719958 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464203 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:25:58 | 11.07.2018 22:31:14 | 2.0878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2633 | 0 | 0
719961 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2225144 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:27:11 | 11.07.2018 23:21:01 | 2.8972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6917 | 0
719966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_36078 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:27:56 | 11.07.2018 23:18:19 | 2.8397 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 363.4842
719974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_37509 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:34:22 | 11.07.2018 22:34:40 | 2.005 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.015 | 0 | 2.005
719978 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5176 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:36:27 | 11.07.2018 21:54:22 | 1.2986 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.3611 | 0 | 0
719980 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191234 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:36:58 | 11.07.2018 21:40:00 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2022
719991 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_162438 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:40:47 | 11.07.2018 21:18:38 | 0.63083 | 0 | 0 | 15 | 576 | 0 | 0 | 9.4625 | 363.3581
719994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5563 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:47:11 | 11.07.2018 21:02:50 | 0.26083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0
719995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_19550 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:47:24 | 11.07.2018 23:23:47 | 2.6064 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 615.108
719999 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:47:56 | 11.07.2018 21:29:54 | 0.69944 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 76.239 | 0 | 0
720003 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4736 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:49:41 | 11.07.2018 22:42:18 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.6774
720006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:50:58 | 11.07.2018 22:06:41 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.3821
720008 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14195 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:50:58 | 11.07.2018 21:25:05 | 0.56861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.3919 | 0 | 0
720013 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_12127 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:53:37 | 11.07.2018 21:40:17 | 0.77778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7778 | 0 | 0
720037 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_6552 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:33:15 | 11.07.2018 23:33:24 | 3.0025 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93.0775
720044 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7353 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:08:55 | 11.07.2018 23:11:44 | 2.0469 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 155.5674 | 0 | 4.0939
720046 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_31478 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:47:51 | 11.07.2018 22:41:59 | 1.9022 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 1021.4921 | 0 | 0
720051 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_84863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:11:29 | 11.07.2018 22:22:42 | 1.1869 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 84.2727 | 0 | 0
720053 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_234974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:13:20 | 11.07.2018 21:50:22 | 0.61722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.3444 | 0 | 0
720054 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_46391 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:13:19 | 11.07.2018 21:46:55 | 0.56 | 3 | 10038 | 557 | 3659 | 1.68 | 5621.28 | 311.92 | 2049.04
720056 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_98203 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:21:32 | 11.07.2018 22:01:20 | 1.6633 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3267 | 0
720067 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_106294 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:04:06 | 11.07.2018 21:51:52 | 0.79611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3883
720071 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_153342 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 20:04:28 | 11.07.2018 21:47:34 | 1.7183 | 59 | 3440 | 2542 | 2546 | 101.3815 | 5911.0552 | 4367.9949 | 4374.8682
720085 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_439175 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:36:57 | 11.07.2018 23:16:33 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3
720088 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_3431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:37:45 | 11.07.2018 22:52:42 | 1.2492 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.7309 | 0 | 0
720090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_297352 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:34:37 | 11.07.2018 22:46:47 | 1.2028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8111 | 0 | 0
720092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:44:48 | 11.07.2018 23:01:16 | 1.2744 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 94.3086 | 0 | 2.5489
720094 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23898 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:04:26 | 12.07.2018 00:24:10 | 2.3289 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.9467
720095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_24728 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:44:48 | 11.07.2018 23:22:27 | 1.6275 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 29.295 | 0 | 42.315
720101 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_250603 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:50:16 | 11.07.2018 23:18:45 | 1.4747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9494 | 0 | 0
720103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:52:43 | 11.07.2018 22:37:09 | 0.74056 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 37.7686
720104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_142075 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:52:45 | 11.07.2018 23:57:00 | 2.0708 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2125 | 0
720109 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_22453 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:50:40 | 11.07.2018 23:23:37 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 140.9745
720115 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90953 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:03:01 | 11.07.2018 23:57:23 | 1.9061 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7183 | 0
720125 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275815 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:09:16 | 11.07.2018 23:13:49 | 1.0758 | 0 | 403 | 8 | 9 | 0 | 433.5595 | 8.6066 | 9.6825
720127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_44150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:14:50 | 11.07.2018 23:23:25 | 1.1431 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.8626 | 0 | 0
720132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13648 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:15:55 | 11.07.2018 23:02:17 | 0.77278 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.5006
720133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:16:07 | 12.07.2018 04:04:13 | 5.8017 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.4134
720134 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_11218 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:08:37 | 12.07.2018 20:15:38 | 2.1169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3508
720137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179138 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:01:03 | 11.07.2018 23:30:50 | 2.4964 | 3 | 0 | 170 | 167 | 7.4892 | 0 | 424.3863 | 416.8971
720138 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23886 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:17:14 | 12.07.2018 00:31:18 | 2.2344 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.0477
720146 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70466 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 21:45:12 | 11.07.2018 22:46:19 | 1.0186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0372 | 0
720158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:42:24 | 12.07.2018 00:19:48 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 284.0827
720166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53069 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:49:16 | 11.07.2018 23:26:16 | 0.61667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.4168 | 0 | 0
720167 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_141789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:48:09 | 12.07.2018 00:21:54 | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6875
720169 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327435 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:51:21 | 12.07.2018 01:09:00 | 2.2942 | 0 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 82.5901 | 75.7076
720171 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2237891 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:55:05 | 12.07.2018 00:17:38 | 1.3758 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 1.3758 | 174.7304
720172 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_273088 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:54:29 | 12.07.2018 01:07:34 | 2.2181 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 102.0308
720174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173101 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:55:35 | 12.07.2018 04:08:06 | 5.2086 | 37 | 1 | 28 | 0 | 192.7186 | 5.2086 | 145.8411 | 0
720178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_422692 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 22:57:59 | 12.07.2018 03:39:11 | 4.6867 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3733
720183 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_147911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 23:09:04 | 12.07.2018 00:09:05 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.0031
720185 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_78700 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 07:57:47 | 12.07.2018 10:41:35 | 2.73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0
720189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3960 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 23:18:39 | 12.07.2018 00:08:10 | 0.82528 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 80.8774 | 0 | 0
720198 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_244603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 23:31:21 | 12.07.2018 00:43:08 | 1.1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0
720205 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15591 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 23:39:16 | 12.07.2018 00:11:31 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 24.1875
720207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8680 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 23:40:42 | 12.07.2018 00:27:22 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1111
720209 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35046 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 23:32:57 | 12.07.2018 00:57:59 | 1.4172 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 94.9537 | 0 | 0
720212 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58240 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 23:41:43 | 12.07.2018 01:58:48 | 2.2847 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 685.416
720216 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.07.2018 23:11:10 | 12.07.2018 00:35:20 | 1.4028 | 0 | 295 | 15 | 736 | 0 | 413.8201 | 21.0417 | 1032.4461
720238 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7274 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 02:07:47 | 12.07.2018 07:50:00 | 5.7036 | 4 | 1068 | 346 | 787 | 22.8144 | 6091.4555 | 1973.4491 | 4488.7411
720248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80017 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 00:33:29 | 12.07.2018 02:39:09 | 2.0944 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 477.5323 | 0 | 0
720252 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 00:41:35 | 12.07.2018 01:22:34 | 0.68306 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 34.8361
720266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_18189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 01:30:06 | 12.07.2018 03:01:52 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 188.1211
720285 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_11454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 03:02:32 | 12.07.2018 03:57:55 | 0.92306 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 15.692 | 0 | 2.7692
720302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 03:59:44 | 12.07.2018 04:54:00 | 0.90444 | 8 | 763 | 65 | 50 | 7.2355 | 690.0877 | 58.7886 | 45.222
720315 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333113 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 04:50:20 | 12.07.2018 07:36:00 | 2.7611 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 74.55 | 0
720321 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58240 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 05:01:48 | 12.07.2018 07:22:39 | 2.3475 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 704.25
720331 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_25600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 05:16:06 | 12.07.2018 08:39:27 | 3.3892 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 708.3365
720347 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_319223 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 05:33:15 | 12.07.2018 06:05:00 | 0.52917 | 3 | 290 | 31 | 2 | 1.5875 | 153.4593 | 16.4043 | 1.0583
720363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_141713 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 05:17:39 | 12.07.2018 07:36:20 | 2.3114 | 8 | 0 | 16 | 17 | 18.4911 | 0 | 36.9822 | 39.2936
720381 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349286 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 06:06:26 | 12.07.2018 09:38:36 | 3.5361 | 0 | 0 | 82 | 129 | 0 | 0 | 289.961 | 456.1582
720391 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171073 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 06:09:14 | 12.07.2018 08:15:33 | 2.1053 | 2 | 3067 | 25 | 1594 | 4.2106 | 6456.8938 | 52.632 | 3355.8163
720393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97672 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 05:56:22 | 12.07.2018 06:57:33 | 1.0197 | 3 | 462 | 0 | 8 | 3.0592 | 471.1106 | 0 | 8.1578
720407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173101 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 06:24:26 | 12.07.2018 12:20:09 | 5.9286 | 37 | 1 | 28 | 0 | 219.3586 | 5.9286 | 166.0011 | 0
720416 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70466 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 06:33:29 | 12.07.2018 09:40:40 | 3.1197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2394 | 0
720435 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30141 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 06:39:08 | 12.07.2018 11:27:00 | 4.7978 | 5 | 1749 | 5 | 21 | 23.9889 | 8391.3172 | 23.9889 | 100.7534
720436 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 06:51:37 | 12.07.2018 09:18:34 | 2.4492 | 2 | 0 | 111 | 0 | 4.8983 | 0 | 271.8579 | 0
720438 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_29235 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 06:49:36 | 12.07.2018 09:26:29 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 177.801
720439 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 06:50:47 | 12.07.2018 07:16:38 | 0.43083 | 3 | 1951 | 13 | 202 | 1.2925 | 840.5493 | 5.6008 | 87.0277
720445 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 06:49:28 | 12.07.2018 08:00:36 | 1.1856 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 1000.6126 | 0 | 0
720453 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_46362 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 06:31:54 | 12.07.2018 09:31:00 | 2.985 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 35.82 | 14.925
720514 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 07:36:23 | 12.07.2018 08:46:33 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1694
720516 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_2140 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 07:19:29 | 12.07.2018 09:52:49 | 2.5556 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71.5557 | 0
720518 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58240 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 07:39:12 | 12.07.2018 09:55:00 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 678.999
720522 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_277457 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 07:41:10 | 12.07.2018 10:01:16 | 2.335 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 30.355 | 0 | 11.675
720524 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80563 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 05:13:00 | 12.07.2018 08:06:44 | 2.8956 | 0 | 0 | 11 | 1469 | 0 | 0 | 31.8512 | 4253.5776
720542 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2218704 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 07:47:07 | 12.07.2018 08:22:20 | 0.58694 | 4 | 179 | 125 | 409 | 2.3478 | 105.0623 | 73.3675 | 240.0585
720544 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_380 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 07:55:37 | 12.07.2018 09:23:24 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3153
720548 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_136667 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 07:34:23 | 12.07.2018 10:12:07 | 2.6289 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.0622 | 0
720552 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_352013 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 07:55:51 | 12.07.2018 10:20:19 | 2.4078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.0389 | 0 | 0
720565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 07:30:26 | 12.07.2018 10:49:12 | 3.3128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.815
720581 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_189546 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:15:37 | 12.07.2018 08:33:17 | 0.29444 | 10 | 488 | 330 | 464 | 2.9444 | 143.6867 | 97.1652 | 136.6202
720582 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5148 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:19:35 | 12.07.2018 11:29:40 | 3.1681 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 72.8654 | 0 | 15.8403
720589 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2854 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:17:51 | 12.07.2018 09:27:08 | 1.1547 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6189 | 0
720590 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_348595 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:25:34 | 12.07.2018 09:34:48 | 1.1539 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 72.6951 | 0 | 0
720596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263901 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:27:26 | 12.07.2018 08:52:36 | 0.41944 | 4 | 675 | 90 | 22 | 1.6778 | 283.122 | 37.7496 | 9.2277
720603 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_10829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:33:20 | 12.07.2018 09:06:57 | 0.56028 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 19.0495 | 0 | 4.4822
720604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_159055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:01:13 | 12.07.2018 09:51:00 | 1.8297 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1486 | 0
720610 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70490 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:36:46 | 12.07.2018 10:09:17 | 1.5419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5419 | 0
720615 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_24142 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:36:44 | 12.07.2018 08:56:09 | 0.32361 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 51.1304
720620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92014 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:40:19 | 12.07.2018 12:47:52 | 4.1258 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 354.8214 | 0 | 0
720624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_45805 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:15:08 | 12.07.2018 10:54:38 | 2.6583 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.975
720626 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5458 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:05:05 | 12.07.2018 09:10:52 | 1.0964 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.1928 | 0 | 3.2892
720633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_43741 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:44:37 | 12.07.2018 09:06:13 | 0.36 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5.76 | 0 | 0.36
720635 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_80103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 10:00:38 | 16.07.2018 14:25:38 | 4.4167 | 0 | 0 | 28 | 344 | 0 | 0 | 123.6668 | 1519.3345
720636 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_37061 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:00:38 | 17.07.2018 11:06:38 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6
720642 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_56806 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:43:49 | 12.07.2018 11:52:17 | 3.1411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1411
720645 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4017 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:48:45 | 12.07.2018 10:02:40 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66.5248
720647 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61193 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:50:27 | 12.07.2018 10:18:39 | 1.47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0
720660 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:54:06 | 12.07.2018 10:09:53 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5261
720668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13161 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:56:20 | 12.07.2018 13:29:00 | 4.5444 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 477.1662 | 0 | 0
720677 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_AGDIREK_378777 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:00:29 | 12.07.2018 12:06:49 | 3.1056 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.2168
720688 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_586 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:01:14 | 12.07.2018 09:55:00 | 0.89611 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.89611 | 3.5844 | 0.89611 | 0.89611
720691 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580253285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:04:41 | 12.07.2018 11:02:13 | 1.9589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9589 | 0 | 0
720694 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_2383 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:06:50 | 12.07.2018 09:59:00 | 0.86944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0
720698 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_365911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:00:42 | 12.07.2018 10:01:00 | 1.005 | 0 | 0 | 2 | 232 | 0 | 0 | 2.01 | 233.16
720701 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_43667 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 08:31:02 | 12.07.2018 10:01:28 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.7527
720703 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_56533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:03:09 | 12.07.2018 11:29:06 | 2.4325 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 330.82
720709 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_311265 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 10:01:04 | 19.07.2018 14:28:04 | 4.45 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 66.75 | 0 | 80.1
720710 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_265528 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:04:45 | 20.07.2018 14:42:45 | 5.6333 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 5.6333 | 0 | 405.5998
720712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_149677 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 10:01:55 | 18.07.2018 10:44:55 | 0.71667 | 0 | 0 | 169 | 163 | 0 | 0 | 121.1172 | 116.8172
720726 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_198277 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:14:25 | 12.07.2018 10:21:19 | 1.115 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.575 | 0
720732 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_79389 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 07:43:22 | 12.07.2018 12:06:03 | 4.3781 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3781 | 0
720740 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:19:27 | 12.07.2018 10:06:00 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.4308
720759 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72191 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 10:00:09 | 18.07.2018 15:34:09 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 178.1334
720761 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5527 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:27:39 | 12.07.2018 10:15:52 | 0.80361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.018 | 0 | 0
720765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_28992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:27:50 | 12.07.2018 09:41:00 | 0.21944 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 9.2165
720787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_132077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:38:23 | 12.07.2018 10:30:00 | 0.86028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.3673 | 0 | 0
720788 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64094 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:40:08 | 12.07.2018 14:25:19 | 4.7531 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.802 | 0 | 0
720792 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_23674 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:40:26 | 12.07.2018 13:01:20 | 3.3483 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 160.7198
720802 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78549 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:47:53 | 12.07.2018 10:57:04 | 1.1531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 0
720805 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_15498 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:49:41 | 12.07.2018 12:37:18 | 2.7936 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.7297
720806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_3861 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:49:59 | 12.07.2018 11:40:00 | 1.8336 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.3411
720809 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_54578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:50:24 | 12.07.2018 10:02:00 | 0.19333 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11.2131
720810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55801 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 13:00:48 | 18.07.2018 17:06:48 | 4.1 | 0 | 8 | 1 | 36 | 0 | 32.8 | 4.1 | 147.6
720814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_180629 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:52:40 | 12.07.2018 11:47:29 | 1.9136 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.0497 | 0 | 0
720817 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144419 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:52:48 | 12.07.2018 11:02:00 | 1.1533 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 39.2132
720833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80937 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:59:03 | 12.07.2018 10:22:12 | 0.38583 | 7 | 154 | 0 | 0 | 2.7008 | 59.4178 | 0 | 0
720838 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 10:00:00 | 20.07.2018 14:59:00 | 4.9833 | 0 | 371 | 1 | 23 | 0 | 1848.8154 | 4.9833 | 114.6166
720840 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_636464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 10:00:47 | 19.07.2018 14:33:47 | 4.55 | 0 | 0 | 2 | 561 | 0 | 0 | 9.1 | 2552.55
720857 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_55037 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:08:45 | 12.07.2018 11:19:00 | 1.1708 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 53.8582 | 0 | 4.6833
720859 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516312419 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:09:11 | 12.07.2018 12:07:00 | 1.9636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9636
720860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81472 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:09:45 | 12.07.2018 11:06:34 | 0.94694 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 24.6204 | 1.8939
720861 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_187457 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:30:06 | 24.07.2018 14:21:06 | 4.85 | 0 | 591 | 5 | 161 | 0 | 2866.35 | 24.25 | 780.85
720863 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_443017 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:30:47 | 21.07.2018 13:27:47 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79
720867 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157981 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:36:27 | 17.07.2018 14:36:27 | 4 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
720869 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 15:16:45 | 17.07.2018 16:16:45 | 1 | 3 | 320 | 3 | 5 | 3 | 320 | 3 | 5
720870 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_277685 , NEVSEHIR_HUCRE_277686 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 10:00:44 | 26.07.2018 12:56:44 | 2.9333 | 5 | 616 | 10 | 17 | 14.6667 | 1806.9313 | 29.3333 | 49.8666
720871 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_285132 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:45:33 | 17.07.2018 15:21:33 | 4.6 | 6 | 326 | 6 | 6 | 27.6 | 1499.6 | 27.6 | 27.6
720873 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113189 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:13:17 | 12.07.2018 11:30:15 | 1.2828 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 109.0363
720876 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:21:36 | 12.07.2018 11:45:00 | 2.39 | 2 | 0 | 177 | 64 | 4.78 | 0 | 423.03 | 152.96
720889 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580249650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:20:30 | 12.07.2018 14:38:26 | 4.2989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2989
720899 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49293 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:21:06 | 12.07.2018 13:47:00 | 3.4317 | 0 | 217 | 0 | 46 | 0 | 744.6724 | 0 | 157.8568
720901 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32031 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:23:08 | 12.07.2018 11:54:44 | 1.5267 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 128.2403
720904 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_15854 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:13:33 | 12.07.2018 11:34:04 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.2324
720906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2237770 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 14:00:40 | 16.07.2018 16:00:40 | 2 | 0 | 0 | 20 | 97 | 0 | 0 | 40 | 194
720923 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327835 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:51:24 | 12.07.2018 11:08:00 | 1.2767 | 1 | 1227 | 123 | 1684 | 1.2767 | 1566.4741 | 157.0304 | 2149.9123
720927 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45353 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:27:00 | 12.07.2018 15:38:00 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3667
720929 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_371779 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 10:00:56 | 18.07.2018 14:53:56 | 4.8833 | 0 | 669 | 0 | 9 | 0 | 3266.9478 | 0 | 43.95
720933 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_494 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:58:43 | 12.07.2018 13:02:38 | 3.0653 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1958 | 0
720944 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312722 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 09:30:19 | 12.07.2018 11:48:38 | 2.3053 | 2 | 193 | 0 | 12 | 4.6106 | 444.919 | 0 | 27.6634
720973 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_10084 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:50:10 | 12.07.2018 12:03:00 | 1.2139 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60.6945 | 0 | 0
720981 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:52:38 | 12.07.2018 11:53:30 | 1.0144 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 63.9097 | 0 | 4.0578
720983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264575 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:54:36 | 12.07.2018 11:54:36 | 1 | 7 | 0 | 188 | 7 | 7 | 0 | 188 | 7
720997 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:56:00 | 12.07.2018 13:51:00 | 2.9167 | 0 | 140 | 0 | 12 | 0 | 408.3338 | 0 | 35
721002 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274041 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 10:00:49 | 21.07.2018 14:11:49 | 4.1833 | 1 | 0 | 3 | 374 | 4.1833 | 0 | 12.55 | 1564.5654
721009 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191531 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 11:06:59 | 12.07.2018 12:47:19 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.1
721013 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 11:02:05 | 12.07.2018 15:35:00 | 4.5486 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 63.6805 | 0 | 9.0972
721020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_4031 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 11:11:00 | 12.07.2018 11:34:51 | 0.3975 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.795
721032 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_11994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 11:13:36 | 12.07.2018 12:23:20 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3244
721036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_19252 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:23:58 | 12.07.2018 12:05:00 | 1.6839 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.1033 | 0 | 1.6839 | 0
721052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 11:20:24 | 12.07.2018 12:22:48 | 1.04 | 0 | 470 | 0 | 3 | 0 | 488.8 | 0 | 3.12
721053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1171 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1248 , AKSARAY_OGMUSDIREK_1250 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3465 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3468 , AKSARAY_OGMUSDIREK_6937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 11:30:51 | 16.07.2018 15:15:51 | 3.75 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 2141.25 | 0 | 0
721054 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_TRAFOBINATIP_19193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:20:56 | 12.07.2018 12:31:00 | 2.1678 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 114.8923
721056 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_200444 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 11:23:37 | 12.07.2018 12:22:07 | 0.975 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0
721064 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_139453 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 11:26:15 | 12.07.2018 12:57:00 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.325
721065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_295033 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 11:28:07 | 12.07.2018 13:00:50 | 1.5453 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.4528 | 0 | 0
721073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4007 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_156813 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:30:16 | 17.07.2018 12:54:16 | 2.4 | 1 | 458 | 0 | 0 | 2.4 | 1099.2 | 0 | 0
721084 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 11:15:29 | 18.07.2018 15:16:29 | 4.0167 | 0 | 554 | 23 | 151 | 0 | 2225.2352 | 92.3834 | 606.5172
721087 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2218704 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 10:58:06 | 12.07.2018 11:53:00 | 0.915 | 4 | 179 | 125 | 410 | 3.66 | 163.785 | 114.375 | 375.15
721088 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_126599 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 11:38:53 | 12.07.2018 13:34:00 | 1.9186 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 24.9419 | 0 | 7.6744
721090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_158456 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 11:41:56 | 12.07.2018 12:14:00 | 0.53444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1544 | 0 | 0
721091 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69479 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 11:41:57 | 12.07.2018 12:58:48 | 1.2808 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.685 | 0
721103 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_36648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 11:49:21 | 12.07.2018 14:20:00 | 2.5108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5108
721136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95388 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 12:03:07 | 12.07.2018 12:40:20 | 0.62028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62028 | 0
721141 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2226414 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 12:00:59 | 12.07.2018 12:43:37 | 0.71056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71056 | 0
721146 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 12:18:02 | 12.07.2018 14:39:00 | 2.3494 | 12 | 0 | 183 | 0 | 28.1933 | 0 | 429.9475 | 0
721152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_134954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 12:09:00 | 12.07.2018 13:55:00 | 1.7667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.4334 | 0 | 0
721159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_298362 , KONYA_OGMUSDIREK_60151 , KONYA_OGMUSDIREK_77998 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 13:00:32 | 16.07.2018 17:24:32 | 4.4 | 0 | 406 | 0 | 1 | 0 | 1786.4 | 0 | 4.4
721185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 12:29:29 | 12.07.2018 16:44:00 | 4.2419 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 356.323 | 0 | 0
721186 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_14443 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 12:29:16 | 12.07.2018 12:59:11 | 0.49861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.9722 | 0 | 0
721195 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167175 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 12:36:25 | 12.07.2018 13:27:53 | 0.85778 | 1 | 510 | 43 | 23 | 0.85778 | 437.4678 | 36.8845 | 19.7289
721205 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3416 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 12:45:50 | 12.07.2018 13:51:28 | 1.0939 | 19 | 0 | 16 | 0 | 20.7839 | 0 | 17.5022 | 0
721212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_512422 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 12:23:01 | 12.07.2018 15:13:53 | 2.8478 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 179.4101 | 0 | 0
721220 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_70134 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 12:18:54 | 12.07.2018 13:48:18 | 1.49 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0
721221 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4709 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 12:56:56 | 12.07.2018 13:48:00 | 0.85111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5533 | 0 | 0
721229 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_359807 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 13:01:57 | 12.07.2018 13:34:00 | 0.53417 | 5 | 6731 | 7 | 229 | 2.6709 | 3595.4983 | 3.7392 | 122.3249
721234 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185432 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 13:06:08 | 12.07.2018 13:38:00 | 0.53111 | 0 | 0 | 9 | 127 | 0 | 0 | 4.78 | 67.451
721245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 13:18:59 | 12.07.2018 15:34:00 | 2.2503 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 20.2525 | 0 | 18.0022
721256 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6882 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 13:24:41 | 12.07.2018 15:26:52 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 136.4381
721257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_84899 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 13:25:35 | 12.07.2018 14:45:00 | 1.3236 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8833 | 0 | 0
721260 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_445514 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 13:29:47 | 12.07.2018 19:09:24 | 5.6603 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 164.1481 | 0 | 0
721261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516155991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 13:29:47 | 12.07.2018 13:47:47 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
721271 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516275764 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 13:36:01 | 12.07.2018 15:25:36 | 1.8264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8264
721274 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 13:15:52 | 12.07.2018 14:31:31 | 1.2608 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 55.4765 | 0 | 13.8691
721282 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_106294 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 13:39:35 | 12.07.2018 15:02:26 | 1.3808 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1425
721283 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_200659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 13:42:00 | 12.07.2018 14:30:15 | 0.80417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0
721284 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27222 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 13:43:33 | 12.07.2018 14:02:47 | 0.32056 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0.64112 | 0 | 5.129 | 1.2822
721293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24494 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 13:46:31 | 12.07.2018 14:37:28 | 0.84917 | 0 | 22 | 0 | 47 | 0 | 18.6817 | 0 | 39.911
721319 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:02:47 | 12.07.2018 16:51:10 | 2.8064 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 325.5412 | 0 | 0
721327 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3199 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:05:31 | 12.07.2018 14:32:48 | 0.45472 | 4 | 170 | 1 | 5 | 1.8189 | 77.3024 | 0.45472 | 2.2736
721328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_62985 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 14:13:43 | 21.07.2018 15:11:43 | 0.96667 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 487.2017 | 0 | 0
721332 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_11164 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:09:35 | 12.07.2018 15:24:51 | 1.2544 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1.2544 | 0 | 16.3077
721340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_105700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:03:14 | 12.07.2018 15:34:03 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5136
721343 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_258895 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:19:25 | 12.07.2018 16:23:00 | 2.0597 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 228.6289 | 0 | 0
721347 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_14201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:12:49 | 12.07.2018 15:04:17 | 0.85778 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 2.5733 | 202.4361
721360 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_1866 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:25:49 | 12.07.2018 16:20:22 | 1.9092 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 156.5519 | 0 | 0
721365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580225991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:30:14 | 12.07.2018 16:08:32 | 1.6383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6383 | 0 | 0
721388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_120829 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:33:43 | 12.07.2018 17:42:00 | 3.1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1381 | 0 | 0
721389 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1390 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:26 | 19.07.2018 10:31:26 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
721390 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGHAT_282198 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1386 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 13:00:30 | 18.07.2018 18:00:30 | 5 | 3 | 161 | 0 | 8 | 15 | 805 | 0 | 40
721393 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1389 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 10:00:33 | 18.07.2018 12:03:33 | 2.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
721394 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_60845 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:35:47 | 12.07.2018 20:30:00 | 5.9036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9036
721395 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1714 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:00:54 | 18.07.2018 09:58:54 | 0.96667 | 5 | 1456 | 0 | 13 | 4.8334 | 1407.4715 | 0 | 12.5667
721415 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_82972 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 15:00:17 | 16.07.2018 15:56:17 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93333 | 0 | 0
721417 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_354059 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 13:00:04 | 16.07.2018 14:44:04 | 1.7333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57.1999 | 0 | 0
721422 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51434 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 14:05:37 | 18.07.2018 18:59:37 | 4.9 | 0 | 235 | 0 | 2 | 0 | 1151.5 | 0 | 9.8
721426 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_374976 , KONYA_OGMUSDIREK_70756 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 10:30:24 | 19.07.2018 16:47:24 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 722.5829
721427 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_279745 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 13:14:44 | 18.07.2018 17:14:44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 768
721428 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_1176 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 08:00:58 | 18.07.2018 12:13:58 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 274.0836
721429 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51308 , KONYA_OGMUSDIREK_74112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 08:00:32 | 17.07.2018 15:08:32 | 7.1333 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 4800.7311
721433 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_1856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:45:56 | 12.07.2018 15:50:00 | 1.0678 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 35.2367 | 0 | 8.5422
721436 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_413203 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:49:44 | 12.07.2018 16:26:16 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8267
721441 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7974 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:52:41 | 12.07.2018 15:44:32 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 20.7401
721444 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_337879 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:53:20 | 12.07.2018 18:25:53 | 3.5425 | 0 | 963 | 0 | 400 | 0 | 3411.4275 | 0 | 1417
721449 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_8206 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:57:49 | 12.07.2018 16:28:00 | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5459
721450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80525 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:58:23 | 12.07.2018 18:50:48 | 3.8736 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 573.2943 | 0 | 0
721455 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_264402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:01:19 | 12.07.2018 16:19:00 | 1.2947 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 1174.311 | 0 | 0
721473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_89906 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:06:36 | 12.07.2018 15:18:27 | 0.1975 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.5175 | 0 | 0
721475 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_639108 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:00 | 20.07.2018 15:54:00 | 6.9 | 0 | 370 | 1 | 604 | 0 | 2553 | 6.9 | 4167.6
721476 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_639108 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:04:12 | 19.07.2018 17:04:12 | 8 | 0 | 370 | 1 | 604 | 0 | 2960 | 8 | 4832
721478 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 13:00:53 | 17.07.2018 14:50:53 | 1.8333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 131.9998 | 0 | 0
721479 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48809 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:14 | 17.07.2018 11:28:14 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 2.4667 | 0 | 276.267
721484 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_19641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:14:19 | 12.07.2018 17:39:57 | 2.4272 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8544
721487 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1080 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:02:09 | 12.07.2018 15:47:10 | 0.75028 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 54.7704 | 0 | 0
721490 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_11631 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:15:57 | 12.07.2018 16:54:41 | 1.6456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6456 | 0 | 0
721492 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_332199 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:07:39 | 12.07.2018 15:53:00 | 0.75583 | 2 | 7982 | 0 | 488 | 1.5117 | 6033.0351 | 0 | 368.845
721501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:21:40 | 12.07.2018 15:57:31 | 0.5975 | 3 | 0 | 245 | 782 | 1.7925 | 0 | 146.3875 | 467.245
721505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_108025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:17:35 | 12.07.2018 17:41:00 | 2.3903 | 1 | 1304 | 176 | 1186 | 2.3903 | 3116.9251 | 420.6893 | 2834.8721
721508 | 1 | NİĞDE | BOR | KONYA_AGDIREK_377451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:22:20 | 12.07.2018 15:48:28 | 0.43556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3067 | 0 | 0
721524 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_271719 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:29:23 | 12.07.2018 17:43:22 | 2.2331 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.9918 | 0 | 0
721525 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_204165 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:31:10 | 12.07.2018 18:43:00 | 3.1972 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 153.4666 | 0 | 0
721529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_51300 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:34:07 | 12.07.2018 17:08:18 | 1.5697 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 67.498 | 0 | 0
721537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_326321 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:33:31 | 12.07.2018 16:05:00 | 0.52472 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.52472 | 44.0765 | 0 | 0
721538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55842 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:38:38 | 12.07.2018 17:07:15 | 1.4769 | 0 | 98 | 0 | 34 | 0 | 144.7401 | 0 | 50.216
721544 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_33900 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:19:05 | 19.07.2018 14:38:05 | 5.3167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3167 | 0
721546 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:21:32 | 20.07.2018 13:50:32 | 4.4833 | 0 | 772 | 3 | 70 | 0 | 3461.1308 | 13.45 | 313.8331
721548 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGHAT_607886 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:10:33 | 21.07.2018 13:48:33 | 4.6333 | 0 | 1069 | 1 | 41 | 0 | 4953.0298 | 4.6333 | 189.9665
721549 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_432509 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:39:32 | 12.07.2018 19:07:40 | 3.4689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9378 | 0 | 0
721550 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_117917 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:15:46 | 22.07.2018 13:10:46 | 3.9167 | 1 | 1774 | 19 | 593 | 3.9167 | 6948.1726 | 74.4167 | 2322.5853
721552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23062 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:27 | 23.07.2018 13:50:27 | 4.8333 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1280.8325 | 0 | 0
721553 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260829 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:19:05 | 24.07.2018 13:12:05 | 3.8833 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 698.9994 | 0 | 0
721554 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259782 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:46:43 | 26.07.2018 13:06:43 | 3.3333 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 969.999 | 0 | 0
721555 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_265255 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:15:28 | 25.07.2018 13:35:28 | 4.3333 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 875.3327 | 0 | 0
721556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2230609 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:31:44 | 29.07.2018 13:45:44 | 4.2333 | 0 | 0 | 5 | 561 | 0 | 0 | 21.1667 | 2374.8981
721557 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_259910 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:15:50 | 28.07.2018 14:12:50 | 4.95 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 2836.35 | 0 | 0
721558 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11617 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:26:50 | 27.07.2018 12:20:50 | 2.9 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 527.8 | 0 | 0
721563 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_128844 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:39 | 16.07.2018 16:47:39 | 7.7833 | 0 | 0 | 20 | 60 | 0 | 0 | 155.6666 | 466.9998
721572 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221875 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:54:14 | 12.07.2018 16:42:39 | 0.80694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80694 | 0
721578 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_373992 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 15:56:15 | 12.07.2018 17:14:24 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.705
721586 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_463613 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:00:09 | 12.07.2018 17:12:08 | 1.1997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5992 | 0 | 0
721597 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_53296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:00:41 | 12.07.2018 16:31:12 | 0.50861 | 3 | 547 | 0 | 0 | 1.5258 | 278.2097 | 0 | 0
721599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:07 | 17.07.2018 11:21:07 | 2.35 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 14.1 | 47
721600 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_243429 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:00:23 | 18.07.2018 11:04:23 | 2.0667 | 0 | 4 | 0 | 109 | 0 | 8.2667 | 0 | 225.267
721601 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_98043 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 15:15:09 | 17.07.2018 17:38:09 | 2.3833 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 123.9332 | 0 | 16.6833
721603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2394 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:04:11 | 12.07.2018 21:09:09 | 5.0828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2483 | 0 | 0
721605 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_444453 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:04:53 | 12.07.2018 17:15:11 | 1.1717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3433 | 0 | 0
721609 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_15295 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:08:30 | 12.07.2018 16:21:13 | 0.21194 | 1 | 787 | 4 | 42 | 0.21194 | 166.7968 | 0.84776 | 8.9015
721610 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_379552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:00:38 | 12.07.2018 17:54:00 | 1.8894 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 68.0198 | 0
721615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81472 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:08:57 | 12.07.2018 18:46:08 | 2.6197 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 68.1127 | 5.2394
721626 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319601 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:10:59 | 12.07.2018 18:24:00 | 2.2169 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.3016 | 0
721637 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_111854 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:18:32 | 12.07.2018 18:25:33 | 2.1169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2339
721643 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_341554 , KONYA_TRAFOBINATIP_261870 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:30:18 | 20.07.2018 11:36:18 | 2.1 | 0 | 762 | 3 | 4 | 0 | 1600.2 | 6.3 | 8.4
721644 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_204263 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 14:56:50 | 12.07.2018 17:14:00 | 2.2861 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64.0111
721653 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_373015 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:23:07 | 12.07.2018 17:05:00 | 0.69806 | 1 | 220 | 41 | 278 | 0.69806 | 153.5732 | 28.6205 | 194.0607
721663 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_25372 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:27:14 | 12.07.2018 18:17:41 | 1.8408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6817
721664 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_30603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:20:08 | 12.07.2018 16:49:00 | 0.48111 | 5 | 924 | 0 | 1 | 2.4055 | 444.5456 | 0 | 0.48111
721667 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286394 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:33:41 | 12.07.2018 18:05:00 | 1.5219 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.3072 | 0
721673 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_231108 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:41:17 | 12.07.2018 17:37:00 | 0.92861 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.0725
721674 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:43:33 | 12.07.2018 17:13:00 | 0.49083 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32.3948 | 0 | 0
721677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_424711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:45:07 | 12.07.2018 21:57:59 | 5.2144 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 396.2974 | 0 | 5.2144
721680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_132077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:45:58 | 12.07.2018 17:29:00 | 0.71722 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.6477 | 0 | 0
721682 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGHAT_274230 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:00 | 19.07.2018 15:11:00 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1953.9323
721684 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_47137 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:01 | 17.07.2018 14:13:01 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1648.4677
721686 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:49:15 | 12.07.2018 19:45:32 | 2.9381 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.2567
721692 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:50:39 | 12.07.2018 18:42:42 | 1.8675 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1.8675 | 24.2775 | 0 | 3.735
721698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_100396 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:56:03 | 12.07.2018 18:40:00 | 1.7325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 0 | 0
721711 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:06:47 | 12.07.2018 17:28:00 | 0.35361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.5969 | 0 | 0
721716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_296638 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:48 | 21.07.2018 17:23:48 | 8.3833 | 0 | 138 | 0 | 3 | 0 | 1156.8995 | 0 | 25.15
721717 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:21 | 20.07.2018 18:54:21 | 9.9 | 1 | 433 | 6 | 119 | 9.9 | 4286.7 | 59.4 | 1178.1
721720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_265971 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:47 | 19.07.2018 18:24:47 | 9.4 | 0 | 281 | 1 | 7 | 0 | 2641.4 | 9.4 | 65.8
721721 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5835 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 10:00:21 | 18.07.2018 18:00:21 | 8 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0
721723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_297250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:44 | 17.07.2018 17:43:44 | 8.7167 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 427.1168 | 0 | 8.7167
721724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_668247 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:57 | 16.07.2018 19:40:57 | 10.6667 | 0 | 68 | 2 | 3 | 0 | 725.3336 | 21.3333 | 32
721744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_7918 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:15:55 | 12.07.2018 18:25:00 | 1.1514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4542 | 0 | 0
721745 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_60404 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:17:58 | 12.07.2018 19:29:05 | 2.1853 | 0 | 0 | 23 | 171 | 0 | 0 | 50.2614 | 373.6829
721751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:19:39 | 12.07.2018 17:50:00 | 0.50583 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 31.3615
721752 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_258144 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:20:04 | 12.07.2018 17:38:37 | 0.30917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 0
721753 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:15:08 | 12.07.2018 17:59:00 | 0.73111 | 0 | 110 | 0 | 13 | 0 | 80.4221 | 0 | 9.5044
721757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_348111 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:20:49 | 12.07.2018 19:59:43 | 2.6483 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 52.9666 | 0 | 0
721760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:22:30 | 12.07.2018 17:50:00 | 0.45833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0
721770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_321698 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:27:40 | 12.07.2018 18:10:44 | 0.71778 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 66.0358 | 0 | 0
721776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:28:17 | 12.07.2018 19:00:00 | 1.5286 | 0 | 56 | 0 | 16 | 0 | 85.6022 | 0 | 24.4578
721777 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69737 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:25:11 | 12.07.2018 18:59:42 | 1.5753 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 6.3011 | 157.528
721781 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_10860 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:29:51 | 12.07.2018 18:39:24 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.955
721785 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_75998 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:37:52 | 12.07.2018 18:16:08 | 0.63778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.9445 | 0 | 0
721795 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_37081 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:42:56 | 12.07.2018 19:24:52 | 1.6989 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 207.2646
721800 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9464 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:45:59 | 12.07.2018 18:05:00 | 0.31694 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3.8033 | 0 | 0.31694
721807 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_133849 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:47:06 | 12.07.2018 18:42:00 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.915
721816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_132077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:50:03 | 12.07.2018 19:35:25 | 1.7561 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.6589 | 0 | 0
721819 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10583 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:53:01 | 12.07.2018 18:55:00 | 1.0331 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.0579 | 0 | 0
721820 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_94506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:53:56 | 12.07.2018 21:10:18 | 3.2728 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 124.3656 | 0 | 3.2728
721821 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11104 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 17:54:13 | 12.07.2018 19:05:00 | 1.1797 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.0322
721834 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_58121 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:02:50 | 12.07.2018 19:07:12 | 1.0728 | 3 | 112 | 4 | 1 | 3.2183 | 120.1514 | 4.2911 | 1.0728
721840 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_103537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 16:20:55 | 12.07.2018 20:31:16 | 4.1725 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.07 | 0
721848 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_323876 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:11:45 | 12.07.2018 19:48:00 | 1.6042 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8125 | 0 | 0
721854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80069 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:12:36 | 12.07.2018 19:42:14 | 1.4939 | 0 | 126 | 0 | 35 | 0 | 188.2301 | 0 | 52.2861
721863 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_366311 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:21:20 | 12.07.2018 21:06:56 | 2.76 | 1 | 1501 | 0 | 0 | 2.76 | 4142.76 | 0 | 0
721872 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_59901 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:27:36 | 12.07.2018 19:34:16 | 1.1111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 0 | 0
721873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580247074 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:26:09 | 12.07.2018 19:42:47 | 1.2772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2772
721915 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_327319 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:45:53 | 12.07.2018 20:14:03 | 1.4694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9389 | 0
721920 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307525 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:49:36 | 12.07.2018 19:26:00 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 70.9804
721921 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160667 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:30:03 | 17.07.2018 19:17:03 | 8.7833 | 0 | 408 | 2 | 42 | 0 | 3583.5986 | 17.5667 | 368.8999
721923 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_335423 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:30:44 | 17.07.2018 19:16:44 | 8.7667 | 1 | 71 | 0 | 1 | 8.7667 | 622.4336 | 0 | 8.7667
721925 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260920 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 10:00:14 | 18.07.2018 19:58:14 | 9.9667 | 1 | 93 | 0 | 2 | 9.9667 | 926.9003 | 0 | 19.9333
721927 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11665 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14002 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8365 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_60201 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 10:00:10 | 18.07.2018 18:50:10 | 8.8333 | 0 | 303 | 1 | 4 | 0 | 2676.499 | 8.8333 | 35.3333
721928 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11186 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13886 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_60373 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 10:00:33 | 19.07.2018 18:27:33 | 8.45 | 0 | 213 | 0 | 1 | 0 | 1799.85 | 0 | 8.45
721929 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_66021 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 10:00:00 | 19.07.2018 16:22:00 | 6.3667 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 445.6669 | 0 | 0
721931 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_48856 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:45:57 | 12.07.2018 22:32:31 | 3.7761 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.985 | 0
721935 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_2289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:56:25 | 12.07.2018 20:28:59 | 1.5428 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 232.9598 | 0 | 0
721939 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_147319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:55:47 | 12.07.2018 19:13:30 | 0.29528 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.29528 | 0.29528 | 0 | 0
721940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_235896 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:58:29 | 12.07.2018 21:20:36 | 2.3686 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.3722 | 0 | 0
721942 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580281379 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:59:14 | 12.07.2018 21:48:04 | 2.8139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.5806 | 0 | 0
721956 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_86102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:02:16 | 12.07.2018 21:56:04 | 2.8967 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.1734 | 0 | 0
721958 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_4354 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:03:30 | 12.07.2018 22:17:32 | 3.2339 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 106.7184 | 0 | 0
721961 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315871 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:55:16 | 12.07.2018 19:43:08 | 0.79778 | 1 | 848 | 2 | 12 | 0.79778 | 676.5174 | 1.5956 | 9.5734
721966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21258 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:08:40 | 12.07.2018 19:37:14 | 0.47611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4283 | 0 | 0
721971 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11627 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:14:03 | 12.07.2018 22:09:03 | 2.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 140.0002 | 0 | 0
721978 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6530 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:16:13 | 12.07.2018 20:04:20 | 0.80194 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 53.73 | 0 | 0
721983 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_8440 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:21:56 | 12.07.2018 21:02:23 | 1.6742 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.045 | 0 | 0
721991 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_49686 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:25:16 | 12.07.2018 20:23:44 | 0.97444 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 101.3418 | 0 | 0
722002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_238712 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:27:05 | 12.07.2018 20:41:48 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.9056
722005 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_43097 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:27:50 | 12.07.2018 20:58:38 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49.9399
722016 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133918 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:31:48 | 12.07.2018 20:37:59 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3092
722018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337005 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:34:28 | 12.07.2018 20:26:00 | 0.85889 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 21.4722 | 3.4356
722022 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_126862 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:41:02 | 12.07.2018 22:48:24 | 3.1228 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 78.0695
722036 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_12459 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:48:18 | 12.07.2018 20:05:00 | 0.27833 | 1 | 376 | 12 | 391 | 0.27833 | 104.6521 | 3.34 | 108.827
722037 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41858 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:25:37 | 12.07.2018 20:38:53 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 69.6033
722039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6997 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:44:07 | 12.07.2018 20:24:33 | 0.67389 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 963.6627 | 0 | 0
722045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_274844 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:52:15 | 12.07.2018 21:00:17 | 1.1339 | 4 | 2505 | 1 | 69 | 4.5356 | 2840.3944 | 1.1339 | 78.2384
722049 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_118098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:58:59 | 12.07.2018 20:40:30 | 0.69194 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 114.862
722051 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_78277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:15:19 | 12.07.2018 20:27:41 | 2.2061 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 97.0688 | 0 | 4.4122
722053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_147899 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:58:01 | 12.07.2018 22:09:08 | 2.1853 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.335
722058 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_272724 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:52:02 | 12.07.2018 20:41:30 | 0.82444 | 7 | 1172 | 602 | 532 | 5.7711 | 966.2437 | 496.3129 | 438.6021
722063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 20:01:50 | 12.07.2018 21:54:35 | 1.8792 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.55
722071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_11072 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 20:09:47 | 12.07.2018 21:40:56 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.7492
722073 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_19377 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 20:04:28 | 12.07.2018 21:54:57 | 1.8414 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 147.3112
722083 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_501890 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 20:15:48 | 12.07.2018 20:52:52 | 0.61778 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4134
722087 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_291003 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 20:17:45 | 12.07.2018 23:51:30 | 3.5625 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78.375 | 0 | 0
722090 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_145868 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 20:19:30 | 12.07.2018 23:02:23 | 2.7147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1442 | 0
722099 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47741 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 20:25:24 | 12.07.2018 21:08:58 | 0.72611 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 129.2476 | 0 | 0
722101 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 20:30:39 | 12.07.2018 20:54:35 | 0.39889 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 24.3323 | 0 | 0
722114 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 20:38:30 | 12.07.2018 22:32:47 | 1.9047 | 0 | 1 | 16 | 382 | 0 | 1.9047 | 30.4755 | 727.603
722120 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_444375 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 18:50:53 | 12.07.2018 21:32:50 | 2.6992 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.8859 | 0 | 0
722122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7736 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 20:47:13 | 12.07.2018 21:57:00 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48.8485
722131 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 20:53:39 | 12.07.2018 21:37:58 | 0.73861 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 168.4031
722134 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_118098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 20:55:29 | 12.07.2018 23:06:09 | 2.1778 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 361.5115
722138 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_59964 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 20:55:19 | 12.07.2018 22:05:42 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 255.7271
722139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_62832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 21:00:29 | 12.07.2018 22:51:34 | 1.8514 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16.6625 | 0 | 1.8514
722156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_26055 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 21:08:06 | 12.07.2018 22:52:19 | 1.7369 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1.7369 | 154.5877
722162 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_158785 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 21:15:38 | 12.07.2018 21:44:45 | 0.48528 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 314.4614 | 0 | 0
722179 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_31302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 21:28:01 | 12.07.2018 22:14:30 | 0.77472 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 248.6851 | 0 | 0
722180 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_12215 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 21:29:36 | 12.07.2018 21:50:29 | 0.34806 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 211.9685 | 0 | 0
722183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 21:30:52 | 12.07.2018 22:21:00 | 0.83556 | 1 | 51 | 93 | 188 | 0.83556 | 42.6136 | 77.7071 | 157.0853
722187 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_40315 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 21:33:56 | 12.07.2018 23:21:00 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7844
722193 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345165 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 21:36:13 | 12.07.2018 23:29:00 | 1.8797 | 0 | 0 | 6 | 287 | 0 | 0 | 11.2783 | 539.4796
722198 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_18851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 21:42:13 | 13.07.2018 00:25:27 | 2.7206 | 0 | 73 | 0 | 11 | 0 | 198.6009 | 0 | 29.9262
722204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_49358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 21:48:17 | 12.07.2018 23:26:37 | 1.6389 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 168.8057 | 0 | 0
722209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 21:51:59 | 12.07.2018 22:30:21 | 0.63944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9183 | 0 | 0
722218 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5327 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 22:02:18 | 13.07.2018 01:06:11 | 3.0647 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 42.9061 | 0 | 9.1942
722221 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_441875 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 21:59:18 | 12.07.2018 23:38:24 | 1.6517 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 79.2802 | 0 | 0
722222 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_441204 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.07.2018 21:06:37 | 13.07.2018 01:48:32 | 4.6986 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.0819 | 0 | 0
722231 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_20438 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 22:14:12 | 12.07.2018 23:23:00 | 1.1467 | 718 | 732 | 15 | 1223 | 823.3091 | 839.3624 | 17.2001 | 1402.3774
722233 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_123298 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 22:19:09 | 13.07.2018 00:51:12 | 2.5342 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.8759 | 0
722239 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_93324 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 22:21:47 | 12.07.2018 23:50:34 | 1.4797 | 0 | 0 | 1 | 313 | 0 | 0 | 1.4797 | 463.1524
722240 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 22:21:54 | 12.07.2018 23:23:35 | 1.0281 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 108.9744 | 0 | 0
722242 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11627 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 22:23:38 | 12.07.2018 23:42:00 | 1.3061 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 62.6933 | 0 | 0
722245 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329916 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 19:48:19 | 12.07.2018 23:13:29 | 3.4194 | 34 | 137 | 500 | 921 | 116.261 | 468.4633 | 1709.72 | 3149.3042
722246 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_78 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 22:32:27 | 12.07.2018 23:34:24 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 73.3075
722247 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63778 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 22:34:48 | 12.07.2018 23:53:35 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2522
722260 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_14314 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 22:48:02 | 12.07.2018 23:28:04 | 0.66722 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3378 | 0 | 0
722269 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346570 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 23:03:07 | 13.07.2018 00:19:00 | 1.2647 | 2 | 2868 | 0 | 0 | 2.5294 | 3627.217 | 0 | 0
722279 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 23:21:07 | 13.07.2018 00:05:07 | 0.73333 | 1 | 51 | 93 | 188 | 0.73333 | 37.3998 | 68.1997 | 137.866
722296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_7382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 23:50:00 | 13.07.2018 01:22:01 | 1.5336 | 4 | 940 | 330 | 723 | 6.1344 | 1441.5934 | 506.0913 | 1108.8
722307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_71091 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 00:03:05 | 13.07.2018 00:54:00 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.0319
722311 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12912 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 00:11:52 | 13.07.2018 01:47:00 | 1.5856 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 99.8903 | 0 | 0
722314 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19023 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 00:24:32 | 13.07.2018 01:50:00 | 1.4244 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 103.9841 | 0 | 0
722321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_723 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 00:49:46 | 13.07.2018 02:09:00 | 1.3206 | 0 | 173 | 0 | 6 | 0 | 228.4569 | 0 | 7.9234
722332 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1205 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 01:35:16 | 13.07.2018 02:45:00 | 1.1622 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 80.1932 | 0 | 0
722339 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_77357 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 01:56:40 | 13.07.2018 03:09:00 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.6445
722343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346063 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 02:44:22 | 13.07.2018 03:32:00 | 0.79389 | 2 | 2465 | 1 | 21 | 1.5878 | 1956.9389 | 0.79389 | 16.6717
722345 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431565 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.07.2018 23:37:05 | 13.07.2018 02:53:00 | 3.2653 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.775 | 0 | 0
722352 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_296657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 03:56:02 | 13.07.2018 09:03:00 | 5.1161 | 0 | 46 | 565 | 648 | 0 | 235.3411 | 2890.6022 | 3315.2393
722353 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_44695 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 03:58:10 | 13.07.2018 09:10:00 | 5.1972 | 11 | 10118 | 808 | 6815 | 57.1694 | 52585.472 | 4199.3538 | 35419.0543
722356 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_38340 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 04:00:16 | 13.07.2018 09:07:00 | 5.1122 | 22 | 0 | 637 | 10 | 112.4688 | 0 | 3256.4841 | 51.1222
722408 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_40518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 05:55:50 | 13.07.2018 09:28:00 | 3.5361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6806
722430 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_361643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 06:10:37 | 13.07.2018 07:13:00 | 1.0397 | 0 | 502 | 1 | 193 | 0 | 521.9394 | 1.0397 | 200.666
722438 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1569 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 05:35:26 | 13.07.2018 07:31:00 | 1.9261 | 0 | 0 | 15 | 877 | 0 | 0 | 28.8916 | 1689.1985
722444 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4184 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 06:11:03 | 13.07.2018 06:57:00 | 0.76583 | 0 | 847 | 1 | 37 | 0 | 648.658 | 0.76583 | 28.3357
722451 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_82308 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 06:29:05 | 13.07.2018 07:26:00 | 0.94861 | 0 | 0 | 3 | 654 | 0 | 0 | 2.8458 | 620.3909
722456 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_376742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 06:15:54 | 13.07.2018 06:59:00 | 0.71833 | 3 | 156 | 0 | 0 | 2.155 | 112.0595 | 0 | 0
722459 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_54365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 06:37:25 | 13.07.2018 07:17:00 | 0.65972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65972 | 0 | 0
722463 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360736 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 06:42:02 | 13.07.2018 08:47:00 | 2.0828 | 5 | 193 | 0 | 0 | 10.4139 | 401.9765 | 0 | 0
722465 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_7059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 06:37:57 | 13.07.2018 07:26:00 | 0.80083 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 19.2199 | 0 | 8.8091
722475 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_346110 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 06:21:50 | 13.07.2018 09:20:00 | 2.9694 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1749.0002
722477 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_176767 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 06:48:04 | 13.07.2018 07:40:00 | 0.86556 | 1 | 855 | 15 | 157 | 0.86556 | 740.0538 | 12.9834 | 135.8929
722479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88641947 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:31:33 | 13.07.2018 09:48:00 | 2.2742 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5483
722487 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 06:49:27 | 13.07.2018 07:03:00 | 0.22583 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 110.6567 | 1.8066 | 7.904
722504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_265242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 06:53:52 | 13.07.2018 08:33:00 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 1883 | 0 | 0 | 0 | 3111.1303
722534 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:16:35 | 13.07.2018 08:50:00 | 1.5569 | 0 | 0 | 26 | 378 | 0 | 0 | 40.4804 | 588.5233
722539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75499 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:05:30 | 13.07.2018 14:41:00 | 7.5917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5917
722546 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85639 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:20:11 | 13.07.2018 07:57:00 | 0.61361 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.61361 | 0 | 6.7497 | 0
722558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:05:52 | 13.07.2018 07:28:00 | 0.36889 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 438.6102 | 0 | 0
722560 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:25:54 | 13.07.2018 08:05:00 | 0.65167 | 5 | 0 | 105 | 386 | 3.2584 | 0 | 68.4253 | 251.5446
722561 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7611 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:26:18 | 13.07.2018 10:23:00 | 2.945 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23.56 | 0 | 2.945
722562 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339727 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:26:13 | 13.07.2018 08:57:00 | 1.5131 | 0 | 346 | 0 | 15 | 0 | 523.5188 | 0 | 22.6959
722564 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169011 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:28:08 | 13.07.2018 12:03:00 | 4.5811 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 132.8522 | 114.5277
722580 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516099063 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:34:28 | 13.07.2018 10:06:00 | 2.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5256 | 0 | 0
722585 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_4105 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:34:27 | 13.07.2018 07:43:00 | 0.1425 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0.1425 | 42.465 | 0 | 0
722587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:26:44 | 13.07.2018 16:23:00 | 8.9378 | 0 | 497 | 1 | 13 | 0 | 4442.0767 | 8.9378 | 116.1911
722589 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:37:41 | 13.07.2018 08:05:00 | 0.45528 | 1 | 305 | 7 | 412 | 0.45528 | 138.8604 | 3.187 | 187.5754
722617 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145260 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:53:02 | 13.07.2018 09:35:00 | 1.6994 | 0 | 483 | 39 | 20 | 0 | 820.8295 | 66.2782 | 33.9888
722619 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_276100 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:16:02 | 13.07.2018 08:43:00 | 1.4494 | 1 | 63 | 4 | 11 | 1.4494 | 91.3147 | 5.7978 | 15.9438
722620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_22570 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 08:00:23 | 13.07.2018 10:20:00 | 2.3269 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.6155
722621 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73521 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 08:03:15 | 13.07.2018 10:13:00 | 2.1625 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4875 | 0
722622 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138152 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 08:00:31 | 13.07.2018 09:43:00 | 1.7081 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 0
722628 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:59:09 | 13.07.2018 09:14:00 | 1.2475 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 56.1375 | 0 | 2.495
722643 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 05:23:30 | 13.07.2018 12:54:00 | 7.5083 | 2 | 0 | 177 | 64 | 15.0167 | 0 | 1328.9744 | 480.5331
722656 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516311615 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 08:18:47 | 13.07.2018 10:07:00 | 1.8036 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6072
722680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_178095 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 08:31:23 | 13.07.2018 09:05:00 | 0.56028 | 7 | 1169 | 394 | 527 | 3.922 | 654.9673 | 220.7503 | 295.2676
722699 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_29068 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:30:00 | 17.07.2018 14:28:00 | 4.9667 | 0 | 159 | 1 | 681 | 0 | 789.7005 | 4.9667 | 3382.3023
722701 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333557 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 08:35:57 | 13.07.2018 10:03:00 | 1.4508 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.4508 | 0 | 1.4508 | 8.705
722704 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185432 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:17 | 17.07.2018 11:18:17 | 2.3 | 0 | 0 | 9 | 122 | 0 | 0 | 20.7 | 280.6
722705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328473 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 08:40:44 | 13.07.2018 09:57:00 | 1.2711 | 3 | 1244 | 0 | 0 | 3.8133 | 1581.2608 | 0 | 0
722715 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170756 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 08:30:49 | 16.07.2018 16:24:49 | 7.9 | 0 | 0 | 6 | 278 | 0 | 0 | 47.4 | 2196.2
722720 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_181056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 08:30:37 | 18.07.2018 15:53:37 | 7.3833 | 0 | 7 | 5 | 114 | 0 | 51.6833 | 36.9166 | 841.6996
722741 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52007 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:25:27 | 13.07.2018 09:05:00 | 1.6592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6592
722742 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_102208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 08:34:13 | 13.07.2018 09:02:00 | 0.46306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46306 | 0 | 0
722763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167451 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 03:00:00 | 17.07.2018 04:01:00 | 1.0167 | 0 | 4 | 2 | 1647 | 0 | 4.0667 | 2.0333 | 1674.4555
722776 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_6906 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:07:42 | 13.07.2018 10:04:00 | 0.93833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.5332 | 0 | 0
722779 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2211931 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:09:06 | 13.07.2018 10:46:00 | 1.615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0
722786 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_133837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:08:13 | 13.07.2018 09:36:00 | 0.46306 | 5 | 277 | 2 | 47 | 2.3153 | 128.2676 | 0.92612 | 21.7638
722798 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_105023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:30:18 | 16.07.2018 19:41:18 | 10.1833 | 3 | 3959 | 25 | 1309 | 30.55 | 40315.8035 | 254.5832 | 13329.979
722801 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516271800 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:14:17 | 13.07.2018 10:29:00 | 1.2453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7358 | 0 | 0
722803 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_3055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:14:55 | 13.07.2018 18:15:00 | 9.0014 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 72.0111 | 0 | 18.0028
722805 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:16:18 | 13.07.2018 10:03:00 | 0.77833 | 0 | 0 | 10 | 427 | 0 | 0 | 7.7833 | 332.3469
722815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5363 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:19:04 | 13.07.2018 10:00:00 | 0.68222 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 112.5663 | 0 | 0
722822 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18599 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:21:38 | 13.07.2018 09:50:00 | 0.47278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47278 | 0 | 0
722823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186766 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:22:48 | 13.07.2018 10:18:00 | 0.92 | 1 | 51 | 0 | 2 | 0.92 | 46.92 | 0 | 1.84
722826 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_615851 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:30:39 | 21.07.2018 14:25:39 | 4.9167 | 1 | 1137 | 0 | 0 | 4.9167 | 5590.2538 | 0 | 0
722827 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516395419 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:24:16 | 13.07.2018 10:30:00 | 1.0956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0956 | 0 | 0
722829 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_27890 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:30:19 | 24.07.2018 12:28:19 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 142.4002
722830 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:25:48 | 13.07.2018 12:01:00 | 2.5867 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 168.1336
722834 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7979 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 13:00:26 | 24.07.2018 15:34:26 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 94.9668
722836 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_47928 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:26:47 | 13.07.2018 10:59:00 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.4433
722847 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64827 , KONYA_OGMUSDIREK_92084 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:27 | 21.07.2018 12:29:27 | 3.4833 | 3 | 29 | 0 | 0 | 10.45 | 101.0166 | 0 | 0
722854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362107 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:27:58 | 13.07.2018 10:40:00 | 1.2006 | 8 | 391 | 3 | 27 | 9.6045 | 469.419 | 3.6017 | 32.4151
722855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_132077 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:29:54 | 13.07.2018 10:05:00 | 0.585 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 0 | 0
722856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:28:29 | 13.07.2018 13:18:00 | 3.8253 | 6 | 762 | 0 | 0 | 22.9517 | 2914.8634 | 0 | 0
722867 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_38556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:35:17 | 13.07.2018 12:52:00 | 3.2786 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.7861 | 0 | 0
722869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118198 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:33:21 | 13.07.2018 11:01:00 | 1.4608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3825 | 0 | 0
722873 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_50518 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:34:48 | 13.07.2018 10:45:00 | 1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0
722875 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360736 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:37:08 | 13.07.2018 11:07:00 | 1.4978 | 5 | 193 | 0 | 0 | 7.4889 | 289.0715 | 0 | 0
722889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_313415 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:00 | 17.07.2018 11:12:00 | 2.2 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 908.6 | 0 | 0
722896 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35732 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:45:51 | 13.07.2018 11:58:00 | 2.2025 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 19.8225 | 0 | 15.4175
722899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516113151 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:06:28 | 13.07.2018 16:23:00 | 7.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2756 | 0 | 0
722913 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_10303 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:51:14 | 13.07.2018 11:41:00 | 1.8294 | 4 | 541 | 1 | 10 | 7.3178 | 989.727 | 1.8294 | 18.2944
722916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88627022 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:47:32 | 13.07.2018 10:33:00 | 0.75778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75778 | 0 | 0
722917 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_15324 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 13:00:25 | 17.07.2018 18:09:25 | 5.15 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 169.95 | 0 | 25.75
722920 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18066 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:54:05 | 13.07.2018 11:54:00 | 1.9986 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 175.8777
722928 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6038 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:55:52 | 13.07.2018 12:12:00 | 2.2689 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 31.7645 | 2.2689
722932 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_110551 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:28:30 | 13.07.2018 10:32:00 | 1.0583 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 0
722936 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_1793 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 13:00:25 | 18.07.2018 14:59:25 | 1.9833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 263.7829 | 0 | 0
722938 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30010 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:00:31 | 18.07.2018 11:59:31 | 2.9833 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 704.0659 | 0 | 0
722947 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65221 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 10:02:58 | 13.07.2018 11:25:00 | 1.3672 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1017 | 0
722951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_23437 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:59:17 | 13.07.2018 12:01:00 | 2.0286 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2.0286 | 60.8583 | 60.8583 | 0
722967 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2233853 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 11:00:24 | 15.07.2018 15:54:24 | 4.9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 0
722975 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_23569 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 10:14:22 | 13.07.2018 12:08:00 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 261.3568
722992 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_204165 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 10:19:37 | 13.07.2018 12:26:00 | 2.1064 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 101.1067 | 0 | 0
722993 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_23966 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:00:32 | 18.07.2018 16:55:32 | 7.9167 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 427.5002
722994 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12179 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:46 | 23.07.2018 12:44:46 | 2.7333 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 79.2666 | 0 | 5.4667
722995 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7704 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:15 | 23.07.2018 13:23:15 | 3.3833 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.5166 | 0
722996 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7049 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:00:03 | 22.07.2018 12:46:03 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 83.0001
722998 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1376 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:00:52 | 22.07.2018 15:00:52 | 5 | 1 | 348 | 23 | 703 | 5 | 1740 | 115 | 3515
723005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78750 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 10:23:25 | 13.07.2018 11:20:00 | 0.94306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94306
723031 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_374356 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:55:47 | 13.07.2018 12:08:00 | 2.2036 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 187.3068 | 0
723033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 10:36:30 | 13.07.2018 14:13:00 | 3.6083 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 310.3164
723047 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516427314 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:07:20 | 13.07.2018 16:24:00 | 2.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2778 | 0 | 0
723048 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_121643 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 10:41:43 | 13.07.2018 13:41:00 | 2.9881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9881
723051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_48172 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:30:44 | 19.07.2018 10:51:44 | 1.35 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 24.3 | 0 | 2.7
723052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_357058 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 14:30:28 | 19.07.2018 15:55:28 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.3334
723062 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_323551 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 10:49:50 | 13.07.2018 16:28:00 | 5.6361 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 5.6361 | 473.4332
723064 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_127106 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 10:49:46 | 13.07.2018 12:28:00 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 366.7373
723067 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144762 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:44:47 | 13.07.2018 14:29:00 | 4.7369 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 274.7425
723077 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 10:52:12 | 13.07.2018 11:27:00 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0
723080 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_318033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 10:57:02 | 13.07.2018 14:05:00 | 3.1328 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 635.9543 | 0 | 0
723089 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 09:56:26 | 13.07.2018 11:52:00 | 1.9261 | 2 | 1228 | 2 | 99 | 3.8522 | 2365.2631 | 3.8522 | 190.6849
723091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:00:54 | 18.07.2018 12:29:54 | 3.4833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.2166
723092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93409 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 12:00:30 | 18.07.2018 15:14:30 | 3.2333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.9666 | 0 | 0
723093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94766 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 17:00:02 | 17.07.2018 18:52:02 | 1.8667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.0001 | 0 | 0
723094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98622 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:34 | 17.07.2018 14:24:34 | 5.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
723095 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_25832 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:02:04 | 13.07.2018 11:26:00 | 0.39889 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7922 | 0
723096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92076 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 14:00:46 | 17.07.2018 16:13:46 | 2.2167 | 0 | 194 | 0 | 2 | 0 | 430.034 | 0 | 4.4333
723097 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49105 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 12:07:46 | 13.07.2018 14:29:00 | 2.3539 | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 225.9734 | 0 | 9.4156
723101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_18965 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11416 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3273 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 10:00:28 | 18.07.2018 16:34:28 | 6.5667 | 0 | 1 | 0 | 194 | 0 | 6.5667 | 0 | 1273.934
723103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127979 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 14:00:44 | 19.07.2018 18:56:44 | 4.9333 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 143.0666 | 0 | 29.6
723105 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140374 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 10:52:54 | 13.07.2018 11:42:00 | 0.81833 | 0 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 2904.2532 | 0 | 0
723109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127412 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:24 | 19.07.2018 14:11:24 | 5.1833 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 57.0166 | 0 | 72.5666
723113 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_22388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:10:09 | 13.07.2018 11:32:00 | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 30.5903
723117 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_127712 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:24 | 20.07.2018 12:57:24 | 3.95 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 67.15 | 0 | 11.85
723119 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_146425 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:13:33 | 13.07.2018 15:44:00 | 4.5075 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 378.63
723121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580206897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:13:07 | 13.07.2018 13:17:00 | 2.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0647 | 0 | 0
723136 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516044437 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:18:56 | 13.07.2018 12:08:00 | 0.81778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81778 | 0 | 0
723146 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_135839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:20:12 | 13.07.2018 12:25:00 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 2995 | 0 | 0 | 1.08 | 3234.6
723154 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4859 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:27:56 | 13.07.2018 11:56:00 | 0.46778 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 240.9067 | 0 | 0
723155 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_112409 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:27:20 | 13.07.2018 15:25:00 | 3.9611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8833 | 0
723161 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100700 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:29:13 | 13.07.2018 12:22:00 | 0.87972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0 | 0
723163 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_233280 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:29:49 | 13.07.2018 11:42:00 | 0.20306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.4214 | 0 | 0
723164 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_78 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:30:43 | 13.07.2018 14:25:00 | 2.9047 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 206.2351
723177 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 10:00:48 | 18.07.2018 15:12:48 | 5.2 | 0 | 0 | 10 | 409 | 0 | 0 | 52 | 2126.8
723178 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_197419 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 10:00:08 | 21.07.2018 14:41:08 | 4.6833 | 0 | 113 | 0 | 74 | 0 | 529.2163 | 0 | 346.5664
723190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_74301 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:31:14 | 13.07.2018 12:47:00 | 1.2628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0511 | 0 | 0
723196 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_22456 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:46:16 | 13.07.2018 12:37:00 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.2124
723197 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516359975 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:46:52 | 13.07.2018 14:22:00 | 2.5856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5856 | 0 | 0
723199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327956 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:46:26 | 13.07.2018 15:32:00 | 3.7594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7594 | 0 | 0
723214 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_57823 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:48:07 | 13.07.2018 19:21:00 | 3.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5481 | 0 | 0
723222 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_156640 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:24:01 | 13.07.2018 16:21:00 | 4.9497 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 381.1284 | 0 | 0
723241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60181 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 10:00:41 | 20.07.2018 18:05:41 | 8.0833 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 3079.7487
723245 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 12:05:13 | 13.07.2018 13:05:00 | 0.99639 | 0 | 266 | 0 | 145 | 0 | 265.0397 | 0 | 144.4766
723262 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5984 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 12:09:47 | 13.07.2018 13:45:00 | 1.5869 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 95.2164
723275 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60524 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:05 | 19.07.2018 11:36:05 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 199 | 0 | 5.2 | 0 | 517.4
723276 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60356 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 11:00:53 | 19.07.2018 13:06:53 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 97 | 0 | 10.5 | 0 | 203.7
723278 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 14:00:12 | 17.07.2018 15:20:12 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 98.6664
723279 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_319223 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 12:00:23 | 13.07.2018 12:32:00 | 0.52694 | 3 | 290 | 31 | 2 | 1.5808 | 152.8126 | 16.3351 | 1.0539
723281 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_13371 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 12:19:21 | 13.07.2018 14:38:00 | 2.3108 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 182.5556
723291 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 12:03:31 | 13.07.2018 13:07:00 | 1.0581 | 0 | 732 | 120 | 241 | 0 | 774.4999 | 126.9672 | 254.9925
723300 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_916 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:00:38 | 18.07.2018 13:03:38 | 4.05 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 279.45 | 0 | 0
723301 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:05:33 | 16.07.2018 14:53:33 | 5.8 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 2035.8 | 0 | 0
723302 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1077 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:00:52 | 18.07.2018 15:04:52 | 6.0667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 303.3335 | 0 | 0
723304 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1077 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 14:00:00 | 16.07.2018 18:48:00 | 4.8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
723309 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580191610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 12:27:32 | 13.07.2018 13:58:00 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5078
723316 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_664759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 03:30:00 | 17.07.2018 04:02:00 | 0.53333 | 1 | 2386 | 0 | 0 | 0.53333 | 1272.5254 | 0 | 0
723317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:22 | 17.07.2018 16:04:22 | 7.0667 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1618.2674 | 0 | 0
723319 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_664731 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 03:25:00 | 18.07.2018 03:55:00 | 0.5 | 0 | 3598 | 0 | 0 | 0 | 1799 | 0 | 0
723320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23483 , KONYA_OGMUSDIREK_29426 , KONYA_OGMUSDIREK_36117 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:00:30 | 18.07.2018 15:09:30 | 6.15 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 879.45 | 0 | 0
723322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_165925 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 03:30:37 | 19.07.2018 03:56:37 | 0.43333 | 0 | 5879 | 0 | 4 | 0 | 2547.5471 | 0 | 1.7333
723326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6714 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 12:41:43 | 13.07.2018 13:05:00 | 0.38806 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 186.2688 | 0 | 0
723327 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_348235 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 11:02:21 | 13.07.2018 13:15:00 | 2.2108 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 117.174 | 0
723328 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:30:57 | 25.07.2018 11:26:57 | 1.9333 | 3 | 267 | 9 | 108 | 5.8 | 516.1991 | 17.4 | 208.7996
723330 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGHAT_612035 , KARAMAN_OGMUSDIREK_4924 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:10 | 23.07.2018 13:59:10 | 4.9833 | 0 | 487 | 0 | 656 | 0 | 2426.8817 | 0 | 3269.0645
723331 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_122908 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 12:45:56 | 13.07.2018 13:39:00 | 0.88444 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10.6133 | 0 | 0.88444
723340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_123102 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 13:00:27 | 20.07.2018 17:04:27 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 223.6669
723343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_123303 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 17:00:24 | 20.07.2018 19:15:24 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 78.75
723344 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_130772 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:26 | 21.07.2018 15:15:26 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 687.5
723345 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98721 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 14:00:49 | 21.07.2018 17:35:49 | 3.5833 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 125.4166
723346 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:49 | 22.07.2018 12:41:49 | 3.6833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.6666 | 0 | 0
723347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:16 | 23.07.2018 13:22:16 | 4.3667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 87.3334 | 0 | 0
723348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96881 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 16:18:58 | 23.07.2018 18:18:58 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0
723350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_477443 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 12:31:38 | 23.07.2018 18:18:38 | 5.7833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 237.1165 | 0 | 0
723389 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_327080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 13:26:45 | 13.07.2018 15:37:00 | 2.1708 | 2 | 296 | 0 | 0 | 4.3417 | 642.5657 | 0 | 0
723410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96719 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 13:39:10 | 13.07.2018 15:45:00 | 2.0972 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.5277 | 0 | 0
723411 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 13:43:46 | 13.07.2018 14:29:00 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 95.744
723420 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_4026 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 13:50:38 | 13.07.2018 16:11:00 | 2.3394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6789 | 0 | 0
723424 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 13:50:01 | 13.07.2018 14:29:00 | 0.64972 | 49 | 524 | 4 | 18 | 31.8363 | 340.4533 | 2.5989 | 11.695
723425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_83025 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 13:51:53 | 13.07.2018 17:09:00 | 3.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2853 | 0 | 0
723436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_103833 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:00:49 | 13.07.2018 14:49:00 | 0.80306 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 54.6081 | 0 | 0
723439 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4765 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 13:00:19 | 18.07.2018 18:10:19 | 5.1667 | 4 | 0 | 101 | 0 | 20.6667 | 0 | 521.8337 | 0
723448 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73702 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:09:16 | 13.07.2018 15:53:00 | 1.7289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4578 | 0 | 0
723449 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338882 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:09:37 | 13.07.2018 15:10:00 | 1.0064 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 1.0064 | 147.9393
723466 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5484 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:18:17 | 13.07.2018 14:58:00 | 0.66194 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66.194 | 0 | 0
723477 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_139520 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:23:06 | 13.07.2018 14:36:00 | 0.215 | 0 | 46 | 3 | 17 | 0 | 9.89 | 0.645 | 3.655
723478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_14779 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:40 | 19.07.2018 13:33:40 | 4.55 | 0 | 0 | 31 | 26 | 0 | 0 | 141.05 | 118.3
723480 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_96106 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:26:40 | 13.07.2018 16:59:00 | 2.5389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1556 | 0
723490 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516405027 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:31:02 | 13.07.2018 17:24:00 | 2.8828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8828
723492 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_3324 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:31:03 | 13.07.2018 21:27:00 | 6.9325 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 519.9375 | 0 | 0
723499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_46 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:33:37 | 13.07.2018 18:57:00 | 4.3897 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.8458 | 0 | 0
723503 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 11:00:58 | 18.07.2018 19:32:58 | 8.5333 | 0 | 0 | 17 | 318 | 0 | 0 | 145.0666 | 2713.5989
723504 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 11:00:02 | 19.07.2018 16:19:02 | 5.3167 | 0 | 0 | 17 | 318 | 0 | 0 | 90.3834 | 1690.7011
723506 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516259208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:36:08 | 13.07.2018 16:06:00 | 1.4978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0 | 0
723508 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47692 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:36:57 | 13.07.2018 15:54:00 | 1.2842 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 689.5993 | 0 | 0
723515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_676326 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 08:00:30 | 21.07.2018 13:57:30 | 5.95 | 6 | 0 | 26 | 1356 | 35.7 | 0 | 154.7 | 8068.2
723526 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_64518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:46:57 | 13.07.2018 15:15:00 | 0.4675 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 610.0875 | 0 | 0
723528 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617072 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:48:24 | 13.07.2018 17:57:00 | 3.1433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1433 | 0 | 0
723534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18873 , KARAMAN_OGHAT_676322 , KARAMAN_OGHAT_676325 , KARAMAN_OGHAT_676356 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 08:12:00 | 21.07.2018 09:11:00 | 0.98333 | 8 | 3069 | 585 | 6273 | 7.8666 | 3017.8398 | 575.2481 | 6168.4291
723535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_67471 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:44:02 | 13.07.2018 23:45:29 | 9.0242 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 162.4351
723542 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_268638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:47:34 | 13.07.2018 15:28:00 | 0.67389 | 2 | 931 | 0 | 0 | 1.3478 | 627.3916 | 0 | 0
723545 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_337782 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 13:30:36 | 19.07.2018 16:07:36 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2333
723548 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23948 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:30:51 | 19.07.2018 11:29:51 | 1.9833 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.7499 | 0
723553 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:59:15 | 13.07.2018 15:48:00 | 0.8125 | 2 | 0 | 111 | 0 | 1.625 | 0 | 90.1875 | 0
723558 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_34500 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:59:24 | 13.07.2018 16:31:00 | 1.5267 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.58
723562 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_25832 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:02:58 | 13.07.2018 15:34:00 | 0.51722 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.6205 | 0
723569 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:00:13 | 13.07.2018 15:19:00 | 0.31306 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 153.3994 | 2.5045 | 10.9571
723576 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264579 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:05:44 | 13.07.2018 15:30:00 | 0.40444 | 0 | 1847 | 0 | 0 | 0 | 747.0007 | 0 | 0
723584 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4064 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:33:59 | 21.07.2018 12:33:59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 195
723586 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 10:00:37 | 17.07.2018 16:27:37 | 6.45 | 2 | 837 | 10 | 200 | 12.9 | 5398.65 | 64.5 | 1290
723593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57489 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:54:54 | 13.07.2018 16:44:00 | 1.8183 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 1583.7654 | 0 | 0
723601 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_66522 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:20:06 | 19.07.2018 11:36:06 | 2.2667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 138.2669 | 0 | 0
723602 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_433439 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:00:56 | 18.07.2018 10:57:56 | 1.95 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 286.65 | 0 | 0
723606 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_345940 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:16:38 | 13.07.2018 16:10:00 | 0.88944 | 3 | 1669 | 47 | 5720 | 2.6683 | 1484.4754 | 41.8037 | 5087.5968
723619 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5931 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:25:42 | 13.07.2018 16:11:00 | 0.755 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 447.715 | 0 | 0
723627 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_10657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:28:58 | 13.07.2018 18:17:00 | 2.8006 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2022 | 0 | 0
723629 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_175869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:27:21 | 13.07.2018 16:09:00 | 0.69417 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 31.9318 | 0
723631 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_36291 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:27:50 | 13.07.2018 18:25:00 | 2.9528 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.2445 | 0 | 0
723635 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_26080 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:33:51 | 13.07.2018 16:21:00 | 0.78583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3575 | 0 | 0
723646 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_15952 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:38:39 | 13.07.2018 19:31:00 | 3.8725 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0
723665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1652 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.07.2018 17:00:01 | 15.07.2018 17:31:01 | 0.51667 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 234.5682 | 0 | 0
723667 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:47:31 | 13.07.2018 21:34:00 | 5.7747 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 317.6096
723671 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280912 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:48:09 | 13.07.2018 16:40:00 | 0.86417 | 31 | 3549 | 0 | 0 | 26.7893 | 3066.9393 | 0 | 0
723687 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_22274 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:59:56 | 13.07.2018 16:55:00 | 0.91778 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 48.6423 | 0 | 0
723701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_99625 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:02:03 | 13.07.2018 16:24:00 | 0.36583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36583 | 0 | 0
723711 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516072204 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:11:11 | 13.07.2018 17:16:00 | 1.0803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0803 | 0 | 0
723715 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171989 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:06:04 | 13.07.2018 20:45:00 | 4.6489 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 334.7201
723723 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_428656 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:09:11 | 13.07.2018 16:52:00 | 0.71361 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4272
723729 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:11:24 | 13.07.2018 17:03:00 | 0.86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 73.96 | 0 | 0
723731 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6854 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:16:58 | 13.07.2018 17:07:00 | 0.83389 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 95.0635 | 0 | 1.6678
723737 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280643 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 14:25:06 | 13.07.2018 18:46:00 | 4.3483 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 130.4499 | 108.7083
723738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334213 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:09:23 | 13.07.2018 18:14:00 | 2.0769 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3847 | 0
723754 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316842 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:25:29 | 13.07.2018 17:39:00 | 1.2253 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0
723756 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_91348 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:26:30 | 13.07.2018 20:40:00 | 4.225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0
723759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349100 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:06:05 | 13.07.2018 17:06:00 | 0.99861 | 0 | 177 | 6 | 234 | 0 | 176.754 | 5.9917 | 233.6747
723760 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_386121 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:32:35 | 13.07.2018 20:09:00 | 3.6069 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21.6416 | 0 | 3.6069
723790 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:45:23 | 13.07.2018 18:02:00 | 1.2769 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.2769 | 0 | 14.0463 | 0
723799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11030 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:50:50 | 13.07.2018 19:00:00 | 2.1528 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 64.5834 | 0 | 12.9167
723802 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_46869 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:48:08 | 13.07.2018 18:34:00 | 1.7644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7644 | 0 | 0
723805 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_26080 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:55:51 | 13.07.2018 17:33:00 | 0.61917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8575 | 0 | 0
723808 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_54718 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:55:24 | 13.07.2018 18:01:00 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4666
723815 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516181883 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:00:04 | 13.07.2018 17:51:00 | 0.84889 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9422 | 0 | 0
723817 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_374356 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 13:41:31 | 13.07.2018 18:26:00 | 4.7414 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 403.0181 | 0
723819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 16:58:49 | 13.07.2018 18:25:00 | 1.4364 | 0 | 382 | 0 | 3 | 0 | 548.701 | 0 | 4.3092
723837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_195 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:07:46 | 14.07.2018 00:15:28 | 7.1283 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.8983 | 0 | 0
723838 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:02:54 | 13.07.2018 20:27:00 | 3.4017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4017
723852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38537 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 14:00:58 | 18.07.2018 18:45:58 | 4.75 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 726.75 | 0 | 0
723853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_257874 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 09:00:39 | 18.07.2018 13:41:39 | 4.6833 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 449.5997 | 0 | 0
723860 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_14048 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:14:41 | 13.07.2018 17:52:00 | 0.62194 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.62194 | 0 | 7.4633 | 0
723862 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:09:53 | 13.07.2018 19:01:00 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 64.8179
723868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_391687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 15:25:58 | 13.07.2018 18:42:00 | 3.2672 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5344
723871 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:17:40 | 13.07.2018 19:55:00 | 2.6222 | 0 | 12 | 25 | 575 | 0 | 31.4666 | 65.5555 | 1507.7765
723872 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370876 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:16:45 | 13.07.2018 17:40:00 | 0.3875 | 2 | 2947 | 9 | 10 | 0.775 | 1141.9625 | 3.4875 | 3.875
723905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:32 | 19.07.2018 14:44:32 | 5.7333 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 2316.2653 | 0 | 0
723906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28863 , KONYA_OGMUSDIREK_35534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:03 | 20.07.2018 15:59:03 | 6.9833 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2653.6654 | 0 | 0
723909 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289264 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:34:13 | 13.07.2018 18:21:00 | 0.77972 | 0 | 296 | 5 | 1 | 0 | 230.7971 | 3.8986 | 0.77972
723910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30807 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 03:40:19 | 20.07.2018 04:10:19 | 0.5 | 0 | 8676 | 0 | 1 | 0 | 4338 | 0 | 0.5
723912 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 02:00:00 | 21.07.2018 03:46:00 | 1.7667 | 0 | 4477 | 0 | 3 | 0 | 7909.3816 | 0 | 5.3
723914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29948 , KONYA_OGMUSDIREK_31173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:15:17 | 21.07.2018 16:46:17 | 7.5167 | 0 | 611 | 0 | 3 | 0 | 4592.6854 | 0 | 22.55
723922 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_93137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:38:08 | 13.07.2018 19:55:00 | 2.2811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2811 | 0 | 0
723933 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:42:19 | 13.07.2018 18:39:00 | 0.94472 | 0 | 22 | 0 | 63 | 0 | 20.7838 | 0 | 59.5174
723947 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516427314 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:46:55 | 13.07.2018 19:16:00 | 1.4847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4847 | 0 | 0
723948 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91894 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:14 | 16.07.2018 11:09:14 | 2.15 | 0 | 516 | 0 | 1 | 0 | 1109.4 | 0 | 2.15
723950 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195681 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:52:20 | 13.07.2018 19:00:00 | 1.1278 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 95.8613 | 0 | 0
723956 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:53:05 | 13.07.2018 20:14:00 | 2.3486 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 152.6596 | 0 | 0
723957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516084878 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:53:29 | 13.07.2018 18:24:00 | 0.50861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50861 | 0 | 0
723965 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_26815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:55:14 | 13.07.2018 18:45:00 | 0.82944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4883 | 0 | 0
723978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 13:00:55 | 16.07.2018 18:31:55 | 5.5167 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1787.4011 | 0 | 0
723981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 13:00:20 | 17.07.2018 17:52:20 | 4.8667 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1576.8011 | 0 | 0
723984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91894 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:02 | 17.07.2018 12:53:02 | 3.8833 | 0 | 516 | 0 | 1 | 0 | 2003.7983 | 0 | 3.8833
723996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10189 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:57:05 | 13.07.2018 20:34:00 | 2.6153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2306 | 0 | 0
724010 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342472 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 17:30:23 | 13.07.2018 19:24:00 | 1.8936 | 2 | 97 | 0 | 2 | 3.7872 | 183.6802 | 0 | 3.7872
724012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:21:17 | 13.07.2018 18:47:00 | 0.42861 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 286.3115 | 0 | 0
724028 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_57418 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:26:26 | 13.07.2018 19:48:00 | 1.3594 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.9538 | 0 | 0
724030 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_318619 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 11:30:04 | 17.07.2018 12:27:04 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44.65
724033 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55361 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 09:00:37 | 16.07.2018 15:58:37 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 243.8334
724044 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:36:58 | 13.07.2018 18:50:00 | 0.21722 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.955 | 0
724045 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27275 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:36:22 | 13.07.2018 20:00:00 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 86.4212
724049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_103062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:38:51 | 13.07.2018 20:12:00 | 1.5525 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.7625 | 0 | 1.5525
724050 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516255114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:39:47 | 13.07.2018 18:59:00 | 0.32028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64056 | 0 | 0
724063 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_26716 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:47:40 | 13.07.2018 21:17:00 | 2.4889 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.3556
724068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375351 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:49:05 | 13.07.2018 19:49:00 | 0.99861 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.9416 | 0
724075 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22393 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:50:04 | 13.07.2018 21:48:00 | 2.9656 | 4 | 0 | 34 | 0 | 11.8622 | 0 | 100.829 | 0
724077 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2371 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:52:13 | 13.07.2018 19:41:00 | 0.81306 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 52.0358
724083 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7700 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:56:22 | 13.07.2018 21:02:00 | 2.0939 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 286.8629
724087 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27823 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:54:48 | 13.07.2018 23:17:21 | 4.3758 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 87.5166 | 0 | 30.6308
724088 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516305733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:53:56 | 13.07.2018 21:18:00 | 2.4011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4011
724094 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:28:15 | 13.07.2018 21:05:00 | 2.6125 | 0 | 0 | 1 | 305 | 0 | 0 | 2.6125 | 796.8125
724101 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_5956 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 19:11:02 | 13.07.2018 20:37:00 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 120.3535
724113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26735 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 19:10:11 | 13.07.2018 20:24:00 | 1.2303 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8422 | 0
724118 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_1408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 19:16:55 | 13.07.2018 19:33:00 | 0.26806 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3.7528 | 0 | 0.26806
724128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32477 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 19:23:08 | 13.07.2018 19:58:00 | 0.58111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58111
724133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15876 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 19:23:05 | 13.07.2018 20:01:00 | 0.63194 | 0 | 13 | 10 | 915 | 0 | 8.2152 | 6.3194 | 578.2251
724134 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_189532 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 19:19:51 | 13.07.2018 19:37:00 | 0.28583 | 0 | 0 | 196 | 509 | 0 | 0 | 56.0227 | 145.4875
724136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 19:24:05 | 13.07.2018 20:42:00 | 1.2986 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 867.4715 | 0 | 0
724138 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 19:27:13 | 13.07.2018 23:29:29 | 4.0378 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 165.549
724144 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_73246 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 19:32:02 | 13.07.2018 22:14:00 | 2.6994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6994 | 0 | 0
724160 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 19:36:49 | 13.07.2018 20:23:00 | 0.76972 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 20.7824 | 0 | 0.76972
724164 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_8260 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 19:37:48 | 13.07.2018 20:45:00 | 1.12 | 0 | 0 | 77 | 104 | 0 | 0 | 86.24 | 116.48
724191 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340820 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 19:46:50 | 13.07.2018 20:43:00 | 0.93611 | 19 | 315 | 59 | 693 | 17.7861 | 294.8746 | 55.2305 | 648.7242
724196 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516127231 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 20:01:31 | 13.07.2018 22:24:00 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.1174
724203 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_153121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 20:06:46 | 13.07.2018 21:14:00 | 1.1206 | 5 | 287 | 52 | 69 | 5.6028 | 321.6007 | 58.2691 | 77.3186
724236 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_34771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 20:22:35 | 13.07.2018 21:44:00 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7139
724240 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 20:03:19 | 13.07.2018 20:36:00 | 0.54472 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 56.1062 | 0 | 0
724265 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516407907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.07.2018 20:24:26 | 13.07.2018 22:36:00 | 2.1928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3856 | 0 | 0
724266 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_61432 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 20:19:14 | 13.07.2018 22:51:00 | 2.5294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6472 | 0 | 0
724276 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29212 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 20:48:43 | 13.07.2018 21:44:00 | 0.92139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.607 | 0 | 0
724277 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 20:47:17 | 13.07.2018 23:13:36 | 2.4386 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 195.0888
724279 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 20:47:07 | 13.07.2018 21:29:00 | 0.69806 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 32.1108 | 0 | 2.7922
724288 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580242574 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 20:49:18 | 13.07.2018 22:14:00 | 1.4117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0
724292 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_29506 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 20:44:18 | 13.07.2018 21:57:00 | 1.2117 | 0 | 104 | 34 | 89 | 0 | 126.0137 | 41.1968 | 107.8386
724294 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63063 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 20:52:09 | 13.07.2018 22:04:00 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.715
724300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 21:01:05 | 13.07.2018 21:45:00 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 92.9564
724307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6051 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 20:37:06 | 13.07.2018 21:14:00 | 0.615 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 74.415 | 0 | 0
724313 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580173847 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 21:17:20 | 13.07.2018 21:59:00 | 0.69444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 0 | 0
724315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11366 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 21:10:23 | 13.07.2018 23:48:34 | 2.6364 | 0 | 62 | 4 | 105 | 0 | 163.4562 | 10.5456 | 276.8209
724321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 21:24:27 | 13.07.2018 23:26:43 | 2.0378 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1361.237 | 0 | 0
724324 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_259947 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 21:29:08 | 13.07.2018 22:20:00 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4778
724325 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_42667 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 21:31:59 | 13.07.2018 22:06:00 | 0.56694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56694 | 0 | 0
724327 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22453 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 21:20:17 | 13.07.2018 22:53:00 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 253.4259
724334 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_33 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 21:45:05 | 13.07.2018 23:58:44 | 2.2275 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.5025
724363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_16724 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 22:30:12 | 14.07.2018 00:28:15 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.6425
724377 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_76210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 22:53:35 | 13.07.2018 23:26:05 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.4584
724380 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_169380 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 22:54:10 | 14.07.2018 00:01:07 | 1.1158 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40.1699 | 0 | 0
724381 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_393318 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 22:53:57 | 13.07.2018 23:45:07 | 0.85278 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.0251 | 0 | 0
724385 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79755 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 22:59:48 | 14.07.2018 00:42:57 | 1.7192 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10.315 | 5.1575
724396 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_15026 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 23:15:00 | 13.07.2018 23:54:27 | 0.6575 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.6025 | 0
724400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56447 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 23:28:33 | 14.07.2018 01:23:46 | 1.9203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6811 | 0 | 0
724415 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_191881 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 23:57:31 | 14.07.2018 01:38:41 | 1.6861 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 209.0776
724420 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_161874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 10:00:08 | 21.07.2018 20:19:08 | 10.3167 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 154.75 | 0
724425 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289547 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:00:19 | 22.07.2018 20:35:19 | 10.5833 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 74.0833 | 10.5833
724426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24080 , NEVSEHIR_ENHDIREK_24081 , NEVSEHIR_ENHDIREK_34690 , NEVSEHIR_HUCRE_276208 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:02:54 | 22.07.2018 20:34:54 | 10.5333 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126.4 | 0
724427 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_2336344 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:57 | 23.07.2018 18:09:57 | 8.15 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 268.95 | 0 | 8.15
724428 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262590 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 15:00:51 | 23.07.2018 18:10:51 | 3.1667 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 98.1668 | 0 | 3.1667
724431 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342938 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 10:00:38 | 25.07.2018 20:32:38 | 10.5333 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0
724432 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12269 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 10:00:56 | 25.07.2018 20:32:56 | 10.5333 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0
724433 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160026 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:04 | 24.07.2018 10:08:04 | 1.1333 | 29 | 0 | 219 | 3 | 32.8666 | 0 | 248.1993 | 3.4
724436 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160026 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 18:00:09 | 24.07.2018 19:00:09 | 1 | 29 | 0 | 219 | 3 | 29 | 0 | 219 | 3
724437 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346447 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 10:00:37 | 24.07.2018 19:01:37 | 9.0167 | 29 | 0 | 219 | 3 | 261.4834 | 0 | 1974.6507 | 27.05
724441 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160031 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 10:00:58 | 24.07.2018 19:01:58 | 9.0167 | 3 | 0 | 33 | 0 | 27.05 | 0 | 297.5501 | 0
724475 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46405 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 01:11:24 | 14.07.2018 04:08:10 | 2.9461 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 218.0121
724478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_939 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 00:57:49 | 14.07.2018 04:07:10 | 3.1558 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 318.7388
724486 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_169051 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.07.2018 18:33:51 | 14.07.2018 02:51:43 | 8.2978 | 9 | 14 | 8 | 101 | 74.68 | 116.1689 | 66.3822 | 838.0758
724490 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 01:57:34 | 14.07.2018 03:18:47 | 1.3536 | 0 | 0 | 21 | 288 | 0 | 0 | 28.4258 | 389.8397
724491 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_40020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 02:02:48 | 14.07.2018 02:24:21 | 0.35917 | 1 | 2343 | 19 | 524 | 0.35917 | 841.5353 | 6.8242 | 188.2051
724504 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_55495 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 02:49:49 | 14.07.2018 06:08:05 | 3.3044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2178 | 0 | 0
724512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_141243 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 04:21:40 | 14.07.2018 10:10:00 | 5.8056 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 116.1112
724517 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_90449 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 05:06:32 | 14.07.2018 07:06:58 | 2.0072 | 0 | 0 | 2 | 472 | 0 | 0 | 4.0144 | 947.4078
724541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 05:33:13 | 14.07.2018 08:10:51 | 2.6272 | 0 | 272 | 0 | 2 | 0 | 714.6038 | 0 | 5.2544
724548 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 05:39:36 | 14.07.2018 06:21:27 | 0.6975 | 4 | 1071 | 461 | 941 | 2.79 | 747.0225 | 321.5475 | 656.3475
724551 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148465 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 05:34:26 | 14.07.2018 07:31:13 | 1.9464 | 0 | 0 | 26 | 366 | 0 | 0 | 50.6061 | 712.3787
724560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_14603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 05:43:17 | 14.07.2018 06:41:11 | 0.965 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 399.51 | 0 | 0
724599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80480 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 06:26:22 | 14.07.2018 07:06:05 | 0.66194 | 1 | 4 | 16 | 52 | 0.66194 | 2.6478 | 10.591 | 34.4209
724605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 06:30:31 | 14.07.2018 07:27:00 | 0.94139 | 1 | 2622 | 0 | 0 | 0.94139 | 2468.3246 | 0 | 0
724616 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_25455 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 06:40:46 | 14.07.2018 09:35:00 | 2.9039 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.8467 | 0
724624 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40126 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 06:47:45 | 14.07.2018 07:35:00 | 0.7875 | 2 | 122 | 2 | 0 | 1.575 | 96.075 | 1.575 | 0
724628 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11811 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 06:54:05 | 14.07.2018 08:14:05 | 1.3333 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 551.9986 | 0 | 0
724633 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9583 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 06:57:31 | 14.07.2018 07:51:26 | 0.89861 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 191.4039 | 0 | 0
724638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6650 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:04:09 | 14.07.2018 08:55:39 | 1.8583 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 115.2165 | 0 | 0
724640 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:05:21 | 14.07.2018 09:18:00 | 2.2108 | 0 | 22 | 0 | 63 | 0 | 48.6383 | 0 | 139.2823
724642 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_233280 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 06:18:15 | 14.07.2018 08:36:00 | 2.2958 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.0708 | 0 | 0
724664 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_215908 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:21:46 | 14.07.2018 08:24:00 | 1.0372 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 115.1314 | 0 | 0
724667 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221887 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:23:56 | 14.07.2018 08:41:37 | 1.2947 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.368
724669 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_116966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:08:27 | 14.07.2018 08:22:34 | 1.2353 | 0 | 139 | 129 | 1266 | 0 | 171.7039 | 159.3511 | 1563.8645
724670 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17708 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:24:51 | 14.07.2018 08:36:39 | 1.1967 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 0 | 3.59 | 199.8439
724678 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:16:06 | 14.07.2018 09:55:00 | 2.6483 | 0 | 0 | 20 | 61 | 0 | 0 | 52.9666 | 161.5481
724679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95948 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:31:36 | 14.07.2018 08:55:37 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.2022
724682 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12016 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:34:32 | 14.07.2018 08:07:14 | 0.545 | 0 | 439 | 0 | 8 | 0 | 239.255 | 0 | 4.36
724683 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8638 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:34:52 | 14.07.2018 09:00:41 | 1.4303 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18.5936 | 1.4303
724691 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185432 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:40:31 | 14.07.2018 08:04:57 | 0.40722 | 0 | 0 | 9 | 127 | 0 | 0 | 3.665 | 51.7169
724700 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_160913 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:00:07 | 14.07.2018 11:01:00 | 3.0147 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0442 | 0
724718 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:11:34 | 14.07.2018 10:58:00 | 2.7739 | 1 | 510 | 43 | 23 | 2.7739 | 1414.6839 | 119.2773 | 63.7995
724729 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3914 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:13:46 | 14.07.2018 09:00:41 | 0.78194 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0.78194 | 114.9452
724730 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3285 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:16:18 | 14.07.2018 09:08:00 | 0.86167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.8818 | 0 | 0
724745 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_77508 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:23:08 | 14.07.2018 10:04:00 | 1.6811 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1.6811 | 67.2444
724756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_338985 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:26:33 | 14.07.2018 10:15:00 | 1.8075 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 1171.26 | 0 | 0
724757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_448 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:28:29 | 14.07.2018 08:56:32 | 0.4675 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 43.01 | 0 | 0
724760 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:26:17 | 14.07.2018 13:27:00 | 5.0119 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.191
724767 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_23962 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 11:00:13 | 18.07.2018 16:21:13 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 283.55
724768 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516312180 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:36:02 | 14.07.2018 10:09:00 | 1.5494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5494
724769 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_79333 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:39 | 19.07.2018 14:13:39 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 532.1003
724773 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580241502 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:38:32 | 14.07.2018 09:48:00 | 1.1578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1578 | 0 | 0
724775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_70071 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:37:08 | 14.07.2018 10:37:00 | 1.9978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9978
724793 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_12863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:49:05 | 14.07.2018 10:01:00 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65.9236
724794 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54776 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:49:39 | 14.07.2018 10:07:00 | 1.2892 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 1.2892 | 181.773
724801 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_286990 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:39:25 | 14.07.2018 09:30:00 | 0.84306 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 500.7776 | 0 | 0
724805 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516220081 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:55:57 | 14.07.2018 09:56:00 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0017
724810 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:58:59 | 14.07.2018 09:43:00 | 0.73361 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 113.7095 | 0 | 0
724812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056800 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 08:16:32 | 14.07.2018 13:16:00 | 4.9911 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 89.84 | 0 | 0
724824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580202072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 09:05:38 | 14.07.2018 11:45:00 | 2.6561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6561 | 0 | 0
724835 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_8023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 13:30:46 | 19.07.2018 16:57:46 | 3.45 | 0 | 3 | 35 | 834 | 0 | 10.35 | 120.75 | 2877.3
724836 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_23363 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 14:00:55 | 19.07.2018 18:45:55 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 204.25
724846 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580170686 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 09:15:19 | 14.07.2018 12:09:00 | 2.8947 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.8419 | 0 | 0
724847 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55043 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:19 | 17.07.2018 11:35:19 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 123.9998
724848 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_247859 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 14:00:18 | 17.07.2018 14:52:18 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0.86667 | 0 | 105.7337
724850 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15867 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 09:16:31 | 14.07.2018 14:07:00 | 4.8414 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 246.9109
724851 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_3324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 09:16:45 | 14.07.2018 09:44:00 | 0.45417 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 34.0628 | 0 | 0
724852 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322450 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 09:17:23 | 14.07.2018 14:24:00 | 5.1103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1103
724856 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_382067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:30:51 | 14.07.2018 09:30:00 | 1.9858 | 0 | 257 | 10 | 573 | 0 | 510.3583 | 19.8583 | 1137.8806
724858 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_114649 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 09:19:12 | 14.07.2018 11:09:00 | 1.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0
724860 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194317 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 06:22:25 | 14.07.2018 10:11:00 | 3.8097 | 2 | 1558 | 0 | 8 | 7.6194 | 5935.5438 | 0 | 30.4778
724863 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_100267 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 10:20:05 | 18.07.2018 12:23:05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.6
724870 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344308 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:50:58 | 14.07.2018 12:08:00 | 4.2839 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.1228 | 0
724871 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_446700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 07:12:10 | 14.07.2018 11:42:00 | 4.4972 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.475
724872 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17738 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 14:12:40 | 18.07.2018 16:12:40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24
724873 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4261 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 13:30:27 | 21.07.2018 15:23:27 | 1.8833 | 0 | 0 | 7 | 207 | 0 | 0 | 13.1833 | 389.8493
724874 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1562 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:30 | 23.07.2018 12:50:30 | 2.8333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 135.9998 | 0 | 0
724875 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4709 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:04 | 22.07.2018 11:50:04 | 2.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
724877 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6401 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 14:00:57 | 22.07.2018 15:48:57 | 1.8 | 0 | 42 | 0 | 11 | 0 | 75.6 | 0 | 19.8
724878 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_25971 , NEVSEHIR_AGDIREK_26316 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 10:00:14 | 18.07.2018 15:15:14 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.25
724888 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_2312670 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:05 | 26.07.2018 09:26:05 | 0.43333 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0.43333 | 0 | 42.033 | 0
724890 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_331611 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 19:00:32 | 26.07.2018 19:22:32 | 0.36667 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0.36667 | 0 | 35.567 | 0
724891 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_2350247 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 10:10:05 | 26.07.2018 18:00:05 | 7.8333 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 368.1665 | 0
724893 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343925 , NEVSEHIR_HUCRE_343927 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 10:45:43 | 26.07.2018 18:00:43 | 7.25 | 1 | 0 | 50 | 0 | 7.25 | 0 | 362.5 | 0
724898 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_122451 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:09 | 19.07.2018 15:57:09 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 834
724899 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_122451 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 10:00:23 | 21.07.2018 17:52:23 | 7.8667 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 944.0004
724903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_14636 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 09:40:03 | 14.07.2018 13:15:00 | 3.5825 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 3.5825 | 283.0175
724904 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9407 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:10:04 | 20.07.2018 12:05:04 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 422.9171
724905 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9317 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 11:00:51 | 20.07.2018 12:14:51 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 139.3663
724906 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_8658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:15 | 23.07.2018 11:38:15 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 534.566
724907 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72596 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 09:37:55 | 14.07.2018 12:58:00 | 3.3347 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 70.0291
724909 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7400 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 11:00:46 | 23.07.2018 11:49:46 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 53.9002
724910 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 13:00:21 | 23.07.2018 14:40:21 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 193.3337
724911 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_37427 , AKSARAY_OGMUSDIREK_8092 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:37 | 24.07.2018 14:12:37 | 5.2 | 0 | 655 | 0 | 9 | 0 | 3406 | 0 | 46.8
724912 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGHAT_272006 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:01:07 | 21.07.2018 13:34:07 | 4.55 | 0 | 116 | 0 | 114 | 0 | 527.8 | 0 | 518.7
724913 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGHAT_272006 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:56 | 24.07.2018 13:38:56 | 4.6333 | 0 | 116 | 0 | 114 | 0 | 537.4663 | 0 | 528.1996
724916 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_140110 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 09:50:56 | 14.07.2018 13:50:00 | 3.9844 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 223.1286 | 0 | 0
724917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92144 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 09:52:00 | 14.07.2018 15:03:00 | 5.1833 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 1544.6323 | 0 | 0
724920 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516270306 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 09:54:04 | 14.07.2018 13:55:00 | 4.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0156 | 0 | 0
724921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117234 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 09:54:48 | 14.07.2018 10:39:00 | 0.73667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 0 | 0
724934 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20089 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:02:16 | 19.07.2018 12:15:16 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 205.8669
724935 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGHAT_640919 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 16:30:05 | 19.07.2018 18:28:05 | 1.9667 | 2 | 109 | 1 | 2 | 3.9333 | 214.367 | 1.9667 | 3.9333
724936 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516377679 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:05:03 | 14.07.2018 10:23:00 | 0.29917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.1801 | 0 | 0
724937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_852 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 13:00:11 | 20.07.2018 17:46:11 | 4.7667 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 576.7671 | 0 | 0
724940 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_23251 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:10:36 | 14.07.2018 10:36:00 | 0.42333 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19.0498 | 0
724944 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7185 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 10:00:00 | 24.07.2018 13:24:00 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 302.6
724945 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8438 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 10:00:31 | 24.07.2018 12:14:31 | 2.2333 | 0 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 180.8997 | 4.4667
724946 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 10:00:28 | 25.07.2018 12:29:28 | 2.4833 | 2 | 0 | 80 | 0 | 4.9667 | 0 | 198.6664 | 0
724947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9811 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:13:25 | 14.07.2018 11:19:00 | 1.0931 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.6057 | 0 | 0
724948 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGHAT_2033943 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 10:00:50 | 26.07.2018 14:11:50 | 4.1833 | 2 | 784 | 52 | 230 | 8.3667 | 3279.7307 | 217.5332 | 962.1659
724950 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516321811 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:13:00 | 14.07.2018 12:15:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0667
724957 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:17:44 | 14.07.2018 14:21:00 | 4.0544 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4355 | 0 | 0
724958 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_169288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:20:36 | 14.07.2018 10:34:00 | 0.22333 | 0 | 0 | 25 | 79 | 0 | 0 | 5.5832 | 17.6431
724963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29131 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:14:50 | 14.07.2018 12:06:00 | 1.8528 | 0 | 0 | 1 | 476 | 0 | 0 | 1.8528 | 881.9233
724968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:26:16 | 14.07.2018 11:29:00 | 1.0456 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 255.1166 | 0 | 0
724975 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_426510 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 12:08:33 | 18.07.2018 15:00:33 | 2.8667 | 0 | 44 | 0 | 18 | 0 | 126.1335 | 0 | 51.6001
724978 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73795 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:31:20 | 14.07.2018 15:48:00 | 5.2778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.7778
724981 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516141446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:39:43 | 14.07.2018 11:22:00 | 0.70472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1142 | 0 | 0
724985 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_62091 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:41:25 | 14.07.2018 11:28:00 | 0.77639 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 69.8751 | 0 | 0.77639
724989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_154889 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:42:02 | 14.07.2018 13:26:00 | 2.7328 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 368.9253
724994 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_452008 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:23:11 | 14.07.2018 12:25:00 | 2.0303 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 133.9985
724995 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336448 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:37:51 | 14.07.2018 11:45:00 | 1.1192 | 0 | 0 | 56 | 347 | 0 | 0 | 62.6735 | 388.352
724997 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:45:02 | 14.07.2018 14:21:00 | 3.5994 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 104.3838
725003 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388554 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:50:38 | 14.07.2018 12:04:00 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2228
725004 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_299600 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:51:13 | 14.07.2018 14:07:00 | 3.2631 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 290.4123 | 0 | 0
725005 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_4304 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:54:01 | 14.07.2018 14:00:00 | 3.0997 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 359.5675 | 0 | 0
725006 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_326818 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:13 | 19.07.2018 13:16:13 | 4.2667 | 0 | 0 | 82 | 364 | 0 | 0 | 349.8669 | 1553.0679
725012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580216129 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 10:58:20 | 14.07.2018 16:39:00 | 5.6778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.4556 | 0 | 0
725016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324606 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 11:03:27 | 14.07.2018 12:03:00 | 0.9925 | 4 | 0 | 198 | 0 | 3.97 | 0 | 196.515 | 0
725023 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_52897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 11:08:58 | 14.07.2018 12:16:00 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1172
725027 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 11:09:20 | 14.07.2018 11:33:00 | 0.39444 | 6 | 2722 | 1 | 25 | 2.3666 | 1073.6657 | 0.39444 | 9.861
725037 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_39540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 11:15:26 | 14.07.2018 11:53:00 | 0.62611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62611 | 0 | 0
725044 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289749 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 11:14:10 | 14.07.2018 13:10:00 | 1.9306 | 6 | 2769 | 6 | 219 | 11.5834 | 5345.7206 | 11.5834 | 422.7926
725045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516265669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 11:27:07 | 14.07.2018 12:28:00 | 1.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0147 | 0 | 0
725055 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580164674 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 11:37:40 | 14.07.2018 13:10:00 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5389
725057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_328966 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 11:39:03 | 14.07.2018 13:10:00 | 1.5158 | 7 | 2492 | 0 | 0 | 10.6108 | 3777.4484 | 0 | 0
725058 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580264416 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 11:39:16 | 14.07.2018 13:35:00 | 1.9289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8578 | 0 | 0
725063 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGHAT_665043 , AKSARAY_OGMUSDIREK_11800 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:14 | 20.07.2018 10:47:14 | 1.7833 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 197.9496 | 0 | 0
725065 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_78901 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 10:00:02 | 20.07.2018 13:15:02 | 3.25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
725066 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_81778 , AKSARAY_OGMUSDIREK_11306 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 15:00:44 | 20.07.2018 17:19:44 | 2.3167 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 32.4334 | 0 | 13.9
725067 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 13:00:01 | 20.07.2018 17:17:01 | 4.2833 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 184.1832 | 0 | 0
725069 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_5811 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 10:27:04 | 21.07.2018 12:12:04 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49
725070 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_7063 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 12:48:10 | 21.07.2018 15:28:10 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24
725071 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9325 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:00:56 | 22.07.2018 13:59:56 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.7333
725072 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9314 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 14:00:33 | 22.07.2018 17:18:33 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 188.1
725076 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_158903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 11:47:04 | 14.07.2018 12:57:00 | 1.1656 | 1 | 1276 | 2 | 45 | 1.1656 | 1487.2546 | 2.3311 | 52.4502
725089 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_429373 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.07.2018 11:55:39 | 14.07.2018 12:28:00 | 0.53917 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.871 | 0 | 0
725090 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_12803 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 11:56:11 | 14.07.2018 14:25:00 | 2.4803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4803 | 0 | 0
725096 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_333033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:02:40 | 14.07.2018 12:14:00 | 0.18889 | 0 | 0 | 77 | 105 | 0 | 0 | 14.5445 | 19.8334
725098 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_77560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:03:22 | 14.07.2018 20:12:00 | 8.1439 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.8633 | 0 | 0
725100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516137745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:05:19 | 14.07.2018 13:32:00 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4447
725104 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_174307 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 12:00:50 | 20.07.2018 17:19:50 | 5.3167 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 58.4834 | 0 | 5.3167
725106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11159 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.07.2018 14:30:02 | 16.07.2018 19:10:02 | 4.6667 | 0 | 0 | 11 | 1404 | 0 | 0 | 51.3334 | 6552.0047
725108 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_18486 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:12:08 | 14.07.2018 14:22:00 | 2.1644 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.4933 | 4.3289
725109 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:13:21 | 14.07.2018 14:03:00 | 1.8275 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60.3075 | 0 | 0
725110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6690 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:14:23 | 14.07.2018 13:20:00 | 1.0936 | 0 | 221 | 1 | 5 | 0 | 241.6878 | 1.0936 | 5.468
725111 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:15:06 | 14.07.2018 12:44:00 | 0.48167 | 0 | 0 | 68 | 40 | 0 | 0 | 32.7536 | 19.2668
725113 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:15:48 | 14.07.2018 13:51:00 | 1.5867 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8667 | 0
725116 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_379 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:12:12 | 14.07.2018 12:38:00 | 0.43 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 64.93 | 0 | 0
725121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:21:13 | 14.07.2018 14:51:00 | 2.4964 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9856 | 0 | 0
725122 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48956 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:15:44 | 14.07.2018 13:33:00 | 1.2878 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 231.8004 | 0 | 0
725135 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516193880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:33:58 | 14.07.2018 14:09:00 | 1.5839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5839
725136 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_169798 , KONYA_OGMUSDIREK_72535 , KONYA_OGMUSDIREK_86909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:43 | 20.07.2018 12:41:43 | 3.6833 | 1 | 25 | 1 | 26 | 3.6833 | 92.0833 | 3.6833 | 95.7666
725137 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_72535 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:54 | 19.07.2018 15:54:54 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 179.4
725139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:38:33 | 14.07.2018 13:50:00 | 1.1908 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9542 | 0 | 0
725140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_61395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:39:54 | 14.07.2018 13:45:00 | 1.085 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.315 | 0 | 0
725142 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_43403 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:32:49 | 14.07.2018 14:57:00 | 2.4031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4031
725143 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_13712 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:42:41 | 14.07.2018 13:06:00 | 0.38861 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18.2647 | 0 | 0
725149 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_160513 , KONYA_OGHAT_245725 , KONYA_OGMUSDIREK_58691 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:00:25 | 22.07.2018 14:55:25 | 4.9167 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4.9167 | 19.6667 | 14.75 | 39.3334
725150 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_263048 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 10:00:50 | 19.07.2018 14:00:50 | 4 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0
725154 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:49:23 | 14.07.2018 13:21:00 | 0.52694 | 18 | 21 | 188 | 13 | 9.4849 | 11.0657 | 99.0647 | 6.8502
725155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:47:28 | 14.07.2018 13:16:00 | 0.47556 | 0 | 4234 | 0 | 0 | 0 | 2013.521 | 0 | 0
725164 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_2535641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.07.2018 15:00:07 | 18.07.2018 17:37:07 | 2.6167 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 164.8502 | 0 | 0
725177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353841 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 12:53:20 | 14.07.2018 14:00:00 | 1.1111 | 1 | 3021 | 0 | 0 | 1.1111 | 3356.6633 | 0 | 0
725181 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328424 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:02:52 | 14.07.2018 13:08:00 | 0.08556 | 0 | 491 | 7 | 89 | 0 | 42.01 | 0.59892 | 7.6148
725187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:06:29 | 14.07.2018 16:35:00 | 3.4753 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 441.3606
725190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_1506 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:08:42 | 14.07.2018 15:07:00 | 1.9717 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 688.1128 | 0 | 0
725193 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_274327 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:18 | 19.07.2018 13:33:18 | 4.55 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 268.45 | 0 | 4.55
725194 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_273416 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 13:11:42 | 19.07.2018 17:11:42 | 4 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 252 | 0 | 4
725195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15727 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:10:56 | 14.07.2018 18:02:00 | 4.8511 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 4.8511 | 252.2577
725196 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGHAT_614422 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 08:00:08 | 20.07.2018 14:46:08 | 6.7667 | 0 | 53 | 0 | 11 | 0 | 358.6335 | 0 | 74.4334
725197 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_444244 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 13:00:55 | 20.07.2018 16:29:55 | 3.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.3166 | 0 | 0
725198 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_43579 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 08:04:04 | 23.07.2018 12:05:04 | 4.0167 | 0 | 139 | 0 | 17 | 0 | 558.3171 | 0 | 68.2834
725200 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320788 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 13:00:00 | 23.07.2018 17:00:00 | 4 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 196 | 0 | 20
725204 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_320787 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 08:05:41 | 24.07.2018 11:59:41 | 3.9 | 0 | 177 | 0 | 14 | 0 | 690.3 | 0 | 54.6
725206 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_901348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:14 | 20.07.2018 11:44:14 | 2.7333 | 4 | 1772 | 6 | 481 | 10.9333 | 4843.4608 | 16.4 | 1314.7317
725212 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360866 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.07.2018 09:00:21 | 17.07.2018 11:07:21 | 2.1167 | 0 | 42 | 99 | 184 | 0 | 88.9001 | 209.5503 | 389.4673
725217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:45:48 | 21.07.2018 15:18:48 | 5.55 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16.65 | 0 | 11.1 | 5.55
725218 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_103822 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:24 | 22.07.2018 14:54:24 | 5.9 | 2 | 299 | 0 | 39 | 11.8 | 1764.1 | 0 | 230.1
725231 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_43572 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 13:00:04 | 24.07.2018 17:16:04 | 4.2667 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 371.2003 | 0 | 17.0667
725233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047169 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:21:34 | 14.07.2018 14:29:00 | 1.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 0 | 0
725235 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260433 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:30:46 | 22.07.2018 12:40:46 | 3.1667 | 0 | 334 | 0 | 7 | 0 | 1057.6678 | 0 | 22.1667
725239 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382898 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:25:21 | 14.07.2018 16:39:00 | 3.2275 | 0 | 1 | 64 | 2182 | 0 | 3.2275 | 206.56 | 7042.405
725242 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516439723 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:30:26 | 14.07.2018 14:29:00 | 0.97611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9522 | 0 | 0
725243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353638 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:24 | 23.07.2018 15:36:24 | 6.6 | 4 | 0 | 37 | 0 | 26.4 | 0 | 244.2 | 0
725248 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:35:42 | 14.07.2018 14:13:00 | 0.62167 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 106.3056
725249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_41022 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:32:11 | 14.07.2018 19:06:00 | 5.5636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5636
725271 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_285091 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:46:51 | 14.07.2018 14:19:00 | 0.53583 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 74.4804 | 0 | 0
725272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96682 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:13 | 24.07.2018 16:08:13 | 7.1333 | 2 | 814 | 0 | 24 | 14.2667 | 5806.5306 | 0 | 171.1999
725276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4060 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:54:34 | 14.07.2018 16:45:00 | 2.8406 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 434.6057 | 0 | 0
725278 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:55:49 | 14.07.2018 15:24:00 | 1.4697 | 0 | 0 | 169 | 60 | 0 | 0 | 248.3827 | 88.1832
725280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:57:43 | 14.07.2018 14:57:00 | 0.98806 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9284
725284 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67910 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:01:17 | 14.07.2018 17:31:00 | 3.4953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4858 | 0 | 0
725287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388209 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:08:22 | 14.07.2018 14:46:00 | 0.62722 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.3255 | 0
725289 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345509 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:11:56 | 14.07.2018 14:57:00 | 0.75111 | 1 | 324 | 0 | 0 | 0.75111 | 243.3596 | 0 | 0
725307 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_44214 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:20:20 | 14.07.2018 16:59:00 | 2.6444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6444 | 0 | 0
725314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_159181 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:29:20 | 14.07.2018 15:16:00 | 0.77778 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2222 | 0
725316 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_384925 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:31:02 | 14.07.2018 15:20:00 | 0.81611 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 380.3073 | 0 | 0
725331 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615663 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:41:01 | 14.07.2018 17:39:00 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9664
725333 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_607 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:43:30 | 14.07.2018 14:58:00 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12.8085
725336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_10633 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:46:47 | 14.07.2018 15:14:00 | 0.45361 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 29.9383
725337 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:43:45 | 14.07.2018 15:27:00 | 0.72083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72083 | 0 | 0
725341 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580294099 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:52:37 | 14.07.2018 15:20:00 | 0.45639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45639 | 0 | 0
725344 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516060695 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:54:21 | 14.07.2018 18:22:00 | 3.4608 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65.7558 | 0 | 0
725346 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2229929 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:55:45 | 14.07.2018 17:19:00 | 2.3875 | 0 | 385 | 0 | 10 | 0 | 919.1875 | 0 | 23.875
725347 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_81466 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:30:47 | 21.07.2018 15:07:47 | 5.6167 | 0 | 226 | 2 | 316 | 0 | 1269.3674 | 11.2333 | 1774.8677
725348 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGHAT_601152 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:30:22 | 19.07.2018 13:40:22 | 4.1667 | 1 | 699 | 0 | 9 | 4.1667 | 2912.5023 | 0 | 37.5
725351 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 14:48:20 | 14.07.2018 18:13:00 | 3.4111 | 20 | 0 | 146 | 2 | 68.2222 | 0 | 498.0221 | 6.8222
725352 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516087272 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 15:02:12 | 14.07.2018 15:27:00 | 0.41333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8933 | 0 | 0
725356 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_36814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 15:05:58 | 14.07.2018 17:56:00 | 2.8339 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 144.5284
725357 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_337287 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 15:06:30 | 14.07.2018 15:49:00 | 0.70833 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.70833 | 0 | 9.2083 | 0
725358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13503 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 15:07:05 | 14.07.2018 15:38:00 | 0.51528 | 0 | 5 | 0 | 98 | 0 | 2.5764 | 0 | 50.4974
725375 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580290607 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 15:19:45 | 14.07.2018 16:33:00 | 1.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0
725376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580238163 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 15:20:00 | 14.07.2018 17:45:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4167
725390 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7705 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 15:31:48 | 14.07.2018 16:31:00 | 0.98667 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 210.1607 | 0 | 0
725394 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_63333 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 15:35:43 | 14.07.2018 17:29:00 | 1.8881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8881 | 0 | 0
725395 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_27242 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 15:39:14 | 14.07.2018 17:36:00 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.6228
725401 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169331 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 13:15:48 | 14.07.2018 16:37:00 | 3.3533 | 6 | 63 | 3 | 141 | 20.12 | 211.2598 | 10.06 | 472.8195
725412 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_308256 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 15:56:38 | 14.07.2018 16:36:00 | 0.65611 | 0 | 5 | 36 | 374 | 0 | 3.2805 | 23.62 | 245.3851
725416 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580185260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 15:59:02 | 14.07.2018 17:13:00 | 1.2328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2328 | 0 | 0
725417 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 16:00:20 | 14.07.2018 16:57:00 | 0.94444 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 205.8879 | 0 | 0
725431 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_580303339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 16:15:07 | 14.07.2018 19:52:00 | 3.6147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8442 | 0 | 0
725446 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_82784 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 16:30:37 | 14.07.2018 17:15:00 | 0.73972 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.7533 | 0 | 0
725449 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19198 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 16:36:11 | 14.07.2018 19:06:00 | 2.4969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4908 | 0 | 0
725451 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 16:36:40 | 14.07.2018 19:44:00 | 3.1222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1222
725453 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516317576 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 16:33:11 | 14.07.2018 17:56:00 | 1.3803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3803 | 0 | 0
725454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056994 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 16:40:13 | 14.07.2018 17:56:00 | 1.2631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3153 | 0 | 0
725457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516051359 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 16:37:17 | 14.07.2018 19:56:00 | 3.3119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9358 | 0 | 0
725464 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55341 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 15:06:44 | 14.07.2018 17:11:00 | 2.0711 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 242.3199 | 0 | 0
725470 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6653 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 16:55:54 | 14.07.2018 17:31:00 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 117.585
725472 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_56004 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 16:53:49 | 14.07.2018 18:03:00 | 1.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1531 | 0 | 0
725480 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_258486 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:03:41 | 14.07.2018 19:08:00 | 2.0719 | 0 | 0 | 6 | 293 | 0 | 0 | 12.4316 | 607.0784
725487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516257160 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:13:39 | 14.07.2018 19:15:00 | 2.0225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0225
725488 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:14:13 | 14.07.2018 17:36:00 | 0.36306 | 0 | 0 | 26 | 378 | 0 | 0 | 9.4396 | 137.2367
725491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187605 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:13:30 | 14.07.2018 18:03:00 | 0.825 | 0 | 516 | 0 | 348 | 0 | 425.7 | 0 | 287.1
725497 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_150227 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:22:01 | 14.07.2018 18:18:00 | 0.93306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4645
725505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6353 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:31:35 | 14.07.2018 18:40:00 | 1.1403 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.2264 | 0 | 0
725506 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:32:44 | 14.07.2018 19:08:00 | 1.5878 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 69.8623 | 0
725507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516080960 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:33:24 | 14.07.2018 18:50:00 | 1.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0
725511 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516084326 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:31:49 | 14.07.2018 18:31:00 | 0.98639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9728 | 0 | 0
725515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516045622 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:38:53 | 14.07.2018 19:55:00 | 2.2686 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.4175 | 0 | 0
725519 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_48368 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:42:43 | 14.07.2018 18:45:00 | 1.0381 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 46.7127 | 0 | 2.0761
725525 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516228294 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:52:57 | 14.07.2018 19:01:00 | 1.1342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1342
725532 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_82748 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:56:02 | 14.07.2018 19:05:00 | 1.1494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2989 | 0 | 0
725537 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_47587 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 17:56:57 | 14.07.2018 19:28:00 | 1.5175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.6575 | 0 | 0
725541 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_13684 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:02:38 | 14.07.2018 19:29:00 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 86.3664
725543 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116762 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:08:13 | 14.07.2018 18:48:00 | 0.66306 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.3261 | 2.6522
725544 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_172915 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:07:02 | 14.07.2018 19:31:00 | 1.3994 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5978 | 0
725545 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:12:49 | 14.07.2018 19:34:00 | 1.3531 | 0 | 5 | 0 | 69 | 0 | 6.7653 | 0 | 93.3611
725546 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12935 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:13:49 | 14.07.2018 19:13:00 | 0.98639 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59.1834 | 0 | 0
725548 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193438 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:13:12 | 14.07.2018 18:52:00 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.1068
725549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98720 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:13:49 | 14.07.2018 23:21:39 | 5.1306 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1472.4707
725550 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67908 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:15:57 | 14.07.2018 19:07:00 | 0.85083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4033 | 0 | 0
725552 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516149508 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:20:48 | 14.07.2018 19:41:00 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3367
725558 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132975 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:25:39 | 14.07.2018 20:00:00 | 1.5725 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 3.145 | 182.41
725559 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_49034 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:29:57 | 14.07.2018 19:18:00 | 0.80083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80083 | 0 | 0
725560 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610633 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:17:11 | 14.07.2018 19:42:00 | 1.4136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4136 | 0 | 0
725564 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516166434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:16:59 | 14.07.2018 22:41:00 | 4.4003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4003 | 0 | 0
725565 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_471008 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:26:14 | 14.07.2018 19:19:00 | 0.87944 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.8654
725569 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_313745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:35:40 | 14.07.2018 21:29:00 | 2.8889 | 0 | 0 | 53 | 177 | 0 | 0 | 153.1112 | 511.3335
725573 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_16101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:33:48 | 14.07.2018 20:14:00 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.38
725574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332535 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:37:24 | 14.07.2018 18:50:00 | 0.21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 0
725575 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_45408 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:38:53 | 14.07.2018 20:46:00 | 2.1186 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 288.131 | 0 | 4.2372
725577 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_115295 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:38:10 | 14.07.2018 19:56:00 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.8639
725584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_174988 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:42:58 | 14.07.2018 19:12:00 | 0.48389 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.1617
725587 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19463 , NEVSEHIR_HUCRE_338215 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:44:12 | 14.07.2018 21:58:00 | 3.23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.53 | 0
725590 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:40:30 | 14.07.2018 19:27:00 | 0.775 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 254.975 | 0 | 0
725592 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326553 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:48:14 | 14.07.2018 20:56:00 | 2.1294 | 0 | 47 | 1 | 2 | 0 | 100.0837 | 2.1294 | 4.2589
725603 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_40356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:54:00 | 14.07.2018 22:15:00 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.35
725604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516308913 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:44:27 | 14.07.2018 20:15:00 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5092
725605 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_92907 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:56:22 | 14.07.2018 23:46:42 | 4.8389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6778 | 0
725606 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516388063 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:56:08 | 14.07.2018 19:09:00 | 0.21444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.85776 | 0 | 0
725610 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516300104 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:57:18 | 14.07.2018 19:42:00 | 0.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0
725612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96454 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 18:54:59 | 14.07.2018 21:56:00 | 3.0169 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 150.847 | 0 | 6.0339
725614 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:02:07 | 14.07.2018 19:53:00 | 0.84806 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 37.3146 | 0 | 9.3287
725622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:13:26 | 14.07.2018 21:22:00 | 2.1428 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.1422
725624 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11627 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:14:50 | 14.07.2018 19:46:00 | 0.51944 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24.9331 | 0 | 0
725627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2237636 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:10:03 | 14.07.2018 20:51:00 | 1.6825 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0475 | 0
725637 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_107173 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:21:09 | 14.07.2018 20:45:00 | 1.3975 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 0
725638 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193735 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:20:23 | 14.07.2018 21:12:00 | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.6028
725641 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_337226 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:26:34 | 14.07.2018 22:28:00 | 3.0239 | 0 | 0 | 41 | 45 | 0 | 0 | 123.9795 | 136.0751
725643 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_53006 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:27:29 | 14.07.2018 20:47:00 | 1.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | 0 | 0
725644 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2215291 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:24:44 | 14.07.2018 20:44:00 | 1.3211 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9633 | 0
725646 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_14673 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:30:18 | 14.07.2018 20:39:00 | 1.145 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 0 | 0
725648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_382812 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:32:31 | 14.07.2018 21:04:00 | 1.5247 | 0 | 0 | 7 | 156 | 0 | 0 | 10.673 | 237.8563
725654 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16154 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:38:50 | 14.07.2018 20:46:00 | 1.1194 | 0 | 0 | 1 | 533 | 0 | 0 | 1.1194 | 596.6615
725656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:35:53 | 14.07.2018 21:33:00 | 1.9519 | 0 | 0 | 16 | 658 | 0 | 0 | 31.231 | 1284.3765
725657 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516075495 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:50:01 | 14.07.2018 20:50:00 | 0.99972 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.993 | 0 | 0
725660 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:51:27 | 14.07.2018 23:06:00 | 3.2425 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 132.9425
725673 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_15568 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:01:27 | 14.07.2018 23:13:38 | 3.2031 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.2184 | 0 | 0
725677 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:04:13 | 14.07.2018 20:47:00 | 0.71306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9914
725680 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_188454 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 19:54:00 | 14.07.2018 20:32:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 103 | 443 | 0 | 0 | 65.233 | 280.5652
725683 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580248552 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:11:50 | 14.07.2018 20:54:00 | 0.70278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70278 | 0 | 0
725686 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_74910 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:11:29 | 14.07.2018 20:27:00 | 0.25861 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 14.7408 | 0 | 0.25861
725688 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9584 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:17:16 | 14.07.2018 21:42:00 | 1.4122 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 252.7874 | 0 | 0
725702 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_168392 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:30:34 | 14.07.2018 21:37:00 | 1.1072 | 0 | 571 | 0 | 6 | 0 | 632.2226 | 0 | 6.6433
725704 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196574 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:31:20 | 14.07.2018 22:07:00 | 1.5944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.5388 | 0 | 0
725706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_296580 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:34:17 | 15.07.2018 00:01:22 | 3.4514 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 117.3473 | 0 | 0
725708 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_143881 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:36:10 | 14.07.2018 22:33:00 | 1.9472 | 3 | 0 | 17 | 3 | 5.8417 | 0 | 33.1027 | 5.8417
725709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21635 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:37:11 | 14.07.2018 22:04:00 | 1.4469 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 75.2409 | 0 | 7.2347
725711 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6574 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:38:20 | 14.07.2018 22:03:00 | 1.4111 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.6333
725714 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91471 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:37:44 | 14.07.2018 21:38:00 | 1.0044 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0311 | 0
725716 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_5159 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:43:35 | 14.07.2018 22:11:00 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4569
725720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_43989 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:48:46 | 14.07.2018 21:41:00 | 0.87056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87056 | 0 | 0
725732 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_23113 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 20:59:42 | 14.07.2018 22:32:00 | 1.5383 | 0 | 0 | 7 | 396 | 0 | 0 | 10.7683 | 609.1787
725745 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391532 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 21:19:08 | 14.07.2018 21:57:00 | 0.63111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63111 | 0 | 0
725746 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3343 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 21:19:16 | 14.07.2018 22:35:00 | 1.2622 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 358.4705 | 0 | 0
725747 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 21:14:19 | 14.07.2018 21:53:00 | 0.64472 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30.9466 | 0 | 0
725749 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414691 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 21:23:20 | 14.07.2018 22:04:00 | 0.67778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3556
725750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 14:31:00 | 19.07.2018 16:30:00 | 1.9833 | 2 | 714 | 8 | 229 | 3.9667 | 1416.0976 | 15.8666 | 454.1826
725751 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326262 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:55 | 22.07.2018 13:57:55 | 4.95 | 0 | 904 | 4 | 411 | 0 | 4474.8 | 19.8 | 2034.45
725752 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580277373 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.07.2018 21:27:04 | 14.07.2018 22:27:00 | 0.99889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99889
725760 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_1956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 21:42:16 | 14.07.2018 23:09:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 89.6247
725761 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 21:42:54 | 14.07.2018 22:59:00 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 130.638
725763 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KONYA_HUCRE_164026 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 21:43:38 | 14.07.2018 22:26:00 | 0.70611 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 45.191 | 0
725764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516348287 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 21:47:31 | 14.07.2018 22:42:00 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90806
725772 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_18795 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 22:04:19 | 14.07.2018 23:03:00 | 0.97806 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.4954
725778 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23898 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 22:22:10 | 15.07.2018 00:20:07 | 1.9658 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.59
725784 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_122314 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 22:31:58 | 15.07.2018 01:18:18 | 2.7722 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 623.7495
725786 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_46417 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 21:51:41 | 14.07.2018 22:41:00 | 0.82194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7536 | 0 | 0
725787 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_225825 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 22:33:26 | 14.07.2018 23:47:59 | 1.2425 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1825 | 0 | 0
725795 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 22:43:18 | 14.07.2018 23:44:38 | 1.0222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0889 | 0 | 0
725799 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261925 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 23:14:58 | 14.07.2018 23:53:48 | 0.64722 | 0 | 359 | 0 | 7 | 0 | 232.352 | 0 | 4.5305
725809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_351220 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 23:52:40 | 15.07.2018 00:35:11 | 0.70861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5431 | 0 | 0
725810 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_27752 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 23:49:46 | 15.07.2018 01:25:25 | 1.5942 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3767 | 0 | 0
725811 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329302 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 00:00:11 | 15.07.2018 00:19:00 | 0.31361 | 8 | 2035 | 505 | 2450 | 2.5089 | 638.1964 | 158.3731 | 768.3445
725812 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 00:04:10 | 15.07.2018 01:22:00 | 1.2972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.675 | 0 | 0
725817 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_131393 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 00:14:30 | 15.07.2018 01:21:00 | 1.1083 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16.6249 | 0 | 1.1083
725818 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_50607 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 00:16:07 | 15.07.2018 01:09:00 | 0.88139 | 0 | 0 | 20 | 188 | 0 | 0 | 17.6278 | 165.7013
725821 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_10341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 00:44:07 | 15.07.2018 02:03:00 | 1.3147 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 114.3806 | 0 | 0
725822 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_30118 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 00:45:37 | 15.07.2018 02:17:00 | 1.5231 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.5231 | 0 | 4.5692
725826 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6401 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 01:02:52 | 15.07.2018 02:02:00 | 0.98556 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 43.3646 | 0 | 10.8412
725827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_733 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 01:04:11 | 15.07.2018 02:30:00 | 1.4303 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 593.5662 | 0 | 0
725831 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5239 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 01:56:16 | 15.07.2018 02:11:00 | 0.24556 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.929
725833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_10868 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 02:03:33 | 15.07.2018 03:01:00 | 0.9575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8725 | 0 | 0
725835 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350405 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 02:11:54 | 15.07.2018 02:18:00 | 0.10167 | 18 | 167 | 0 | 0 | 1.8301 | 16.9789 | 0 | 0
725839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 02:41:31 | 15.07.2018 03:49:00 | 1.1247 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 1.1247 | 0 | 112.472
725841 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580239906 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 02:59:16 | 15.07.2018 03:27:00 | 0.46222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46222 | 0 | 0
725845 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516223967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 04:11:08 | 15.07.2018 05:46:00 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5811
725849 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72314 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 05:03:25 | 15.07.2018 08:36:00 | 3.5431 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74.4043
725850 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 05:19:25 | 15.07.2018 07:37:00 | 2.2931 | 12 | 0 | 185 | 0 | 27.5167 | 0 | 424.2161 | 0
725854 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_1436 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 05:35:53 | 15.07.2018 08:38:00 | 3.0353 | 0 | 14 | 0 | 34 | 0 | 42.4939 | 0 | 103.1995
725855 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_94028 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 05:36:50 | 15.07.2018 08:58:00 | 3.3528 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 355.3947 | 0 | 0
725857 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_13676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 05:40:50 | 15.07.2018 06:57:00 | 1.2694 | 1 | 1569 | 7 | 280 | 1.2694 | 1991.7514 | 8.8861 | 355.4432
725861 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_22913 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 06:01:55 | 15.07.2018 11:57:00 | 5.9181 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 82.8528 | 165.7057
725863 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 06:09:22 | 15.07.2018 06:44:00 | 0.57722 | 2 | 931 | 0 | 0 | 1.1544 | 537.3918 | 0 | 0
725865 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_12858 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 06:13:44 | 15.07.2018 09:01:00 | 2.7878 | 0 | 13 | 11 | 1105 | 0 | 36.2411 | 30.6656 | 3080.4969
725868 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_79205 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 06:16:26 | 15.07.2018 07:31:00 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53.4395
725871 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580165517 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 06:22:40 | 15.07.2018 08:56:00 | 2.5556 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 53.6668 | 0 | 0
725873 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_277956 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 06:32:30 | 15.07.2018 08:30:00 | 1.9583 | 0 | 877 | 47 | 1338 | 0 | 1717.4554 | 92.0415 | 2620.2455
725878 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_364905 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 06:36:24 | 15.07.2018 11:40:00 | 5.06 | 1 | 148 | 0 | 4 | 5.06 | 748.88 | 0 | 20.24
725879 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 06:37:56 | 15.07.2018 06:52:00 | 0.23444 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 114.8756 | 1.8755 | 8.2054
725885 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 06:40:27 | 15.07.2018 07:18:00 | 0.62583 | 6 | 2722 | 1 | 25 | 3.755 | 1703.5093 | 0.62583 | 15.6457
725891 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_262125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 06:52:13 | 15.07.2018 11:37:00 | 4.7464 | 0 | 0 | 3 | 149 | 0 | 0 | 14.2392 | 707.2121
725895 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2222390 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 06:54:09 | 15.07.2018 08:32:00 | 1.6308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6308 | 0
725904 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 07:06:58 | 15.07.2018 09:44:00 | 2.6172 | 0 | 0 | 169 | 60 | 0 | 0 | 442.3102 | 157.0332
725905 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_178236 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 07:10:47 | 15.07.2018 09:42:00 | 2.5203 | 0 | 0 | 6 | 457 | 0 | 0 | 15.1217 | 1151.768
725913 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313273 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 07:24:04 | 15.07.2018 08:03:00 | 0.64889 | 2 | 695 | 6 | 14 | 1.2978 | 450.9785 | 3.8933 | 9.0845
725914 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96502 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 07:30:45 | 15.07.2018 10:36:00 | 3.0875 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2625
725915 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4342 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 07:31:01 | 15.07.2018 08:17:00 | 0.76639 | 6 | 492 | 40 | 376 | 4.5983 | 377.0639 | 30.6556 | 288.1626
725926 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76913 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 07:43:15 | 15.07.2018 15:59:00 | 8.2625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2625
725928 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516212631 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 07:46:06 | 15.07.2018 08:33:00 | 0.78167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78167 | 0 | 0
725935 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2200397 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 07:52:26 | 15.07.2018 11:05:00 | 3.2094 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4189 | 0
725937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78877 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 07:59:22 | 15.07.2018 10:43:00 | 2.7272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7272
725938 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_4929 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 07:49:41 | 15.07.2018 08:45:00 | 0.92194 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 561.4615 | 0 | 0
725941 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_463090 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:04:56 | 15.07.2018 13:01:00 | 4.9344 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4755
725943 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_24328 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:07:19 | 15.07.2018 14:34:00 | 6.4447 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.7789 | 0
725944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:08:00 | 15.07.2018 16:41:00 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.95
725945 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516170182 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:11:40 | 15.07.2018 09:45:00 | 1.5556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5556 | 0 | 0
725948 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3081 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:24:01 | 15.07.2018 14:47:00 | 6.3831 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 242.5563
725950 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_84911 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 07:37:51 | 15.07.2018 09:54:00 | 2.2692 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.0751 | 0
725951 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26892 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:31:04 | 15.07.2018 09:29:00 | 0.96556 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0.96556 | 222.0788
725954 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_88082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:33:41 | 15.07.2018 11:23:00 | 2.8219 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5755 | 0 | 0
725955 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_2337 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:34:35 | 15.07.2018 09:31:00 | 0.94028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24.4473 | 0 | 0
725956 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_442732 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:34:39 | 15.07.2018 10:37:00 | 2.0392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1175 | 0 | 0
725957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35251 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:40:04 | 15.07.2018 10:18:00 | 1.6322 | 0 | 320 | 0 | 6 | 0 | 522.3104 | 0 | 9.7933
725958 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320089 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:41:03 | 15.07.2018 09:13:00 | 0.5325 | 12 | 3834 | 42 | 984 | 6.39 | 2041.605 | 22.365 | 523.98
725961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_734 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:42:21 | 15.07.2018 10:23:00 | 1.6775 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 560.285 | 0 | 0
725964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15267 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:38:31 | 15.07.2018 11:07:00 | 2.4747 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.4747 | 12.3736
725971 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_53930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:45:48 | 15.07.2018 12:17:00 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.12
725977 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_69778 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:59:12 | 15.07.2018 09:50:00 | 0.84667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.4068 | 0 | 0
725978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:00:04 | 15.07.2018 11:20:00 | 2.3322 | 0 | 275 | 0 | 2 | 0 | 641.3605 | 0 | 4.6644
725979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1002 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:00:34 | 15.07.2018 09:40:00 | 0.65722 | 5 | 277 | 2 | 47 | 3.2861 | 182.0499 | 1.3144 | 30.8893
725981 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338537 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:03:54 | 15.07.2018 12:10:00 | 3.1017 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 21.7117 | 40.3217
725982 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350785 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:04:31 | 15.07.2018 10:59:00 | 1.9081 | 0 | 16 | 17 | 13 | 0 | 30.529 | 32.437 | 24.8048
725997 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_28585 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:11:16 | 15.07.2018 12:05:00 | 2.8956 | 0 | 0 | 8 | 364 | 0 | 0 | 23.1645 | 1053.9838
726000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172859 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:25:29 | 15.07.2018 13:02:00 | 3.6086 | 0 | 174 | 5 | 27 | 0 | 627.8981 | 18.0431 | 97.4325
726001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:25:55 | 15.07.2018 17:09:00 | 7.7181 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 223.8237 | 0
726005 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635466 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:33:58 | 15.07.2018 10:46:00 | 1.2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2006 | 0 | 0
726006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_65449 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:34:34 | 15.07.2018 13:53:00 | 4.3072 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21.5361 | 0 | 4.3072
726008 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516406556 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:38:35 | 15.07.2018 10:42:00 | 1.0569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0569 | 0 | 0
726016 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14309 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:48:42 | 15.07.2018 13:04:00 | 3.255 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 683.55 | 0 | 0
726018 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_75763 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:48:29 | 15.07.2018 11:25:00 | 1.6086 | 0 | 0 | 4 | 163 | 0 | 0 | 6.4344 | 262.2034
726021 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329255 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:45:52 | 15.07.2018 10:16:00 | 0.50222 | 0 | 0 | 7 | 102 | 0 | 0 | 3.5155 | 51.2264
726030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2215116 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:03:20 | 15.07.2018 10:29:00 | 0.42778 | 49 | 3 | 71 | 89 | 20.9612 | 1.2833 | 30.3724 | 38.0724
726031 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:03:45 | 15.07.2018 12:00:00 | 1.9375 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 468.875 | 0 | 0
726032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516060967 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:07:18 | 15.07.2018 11:55:00 | 1.795 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.385 | 0 | 0
726033 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_14673 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:04:03 | 15.07.2018 13:22:00 | 3.2992 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8975 | 0 | 0
726039 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516118598 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:12:59 | 15.07.2018 11:18:00 | 1.0836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0
726040 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_159689 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:14:58 | 15.07.2018 10:49:00 | 0.56722 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 62.9614 | 0 | 0
726041 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96940 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:17:47 | 15.07.2018 10:27:00 | 0.15361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15361 | 0 | 0
726045 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:21:11 | 15.07.2018 16:36:00 | 6.2469 | 1 | 552 | 2 | 4 | 6.2469 | 3448.3109 | 12.4939 | 24.9878
726048 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_83567 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:25:01 | 15.07.2018 13:10:00 | 2.7497 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9989 | 0
726049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_37685 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:25:03 | 15.07.2018 12:10:00 | 1.7492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4983 | 0 | 0
726054 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5925 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:18:16 | 15.07.2018 11:08:00 | 0.82889 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34.8134 | 0 | 0
726055 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580217228 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:31:53 | 15.07.2018 11:53:00 | 1.3519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3519 | 0 | 0
726061 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4137 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:35:02 | 15.07.2018 11:44:00 | 1.1494 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 62.0698 | 0 | 0
726062 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:38:47 | 15.07.2018 11:50:00 | 1.1869 | 7 | 1169 | 392 | 527 | 8.3086 | 1387.5329 | 465.2805 | 625.5174
726063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:40:19 | 15.07.2018 12:02:00 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0842
726068 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 08:45:38 | 15.07.2018 12:53:00 | 4.1228 | 4 | 128 | 44 | 217 | 16.4911 | 527.7158 | 181.4023 | 894.6433
726072 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_7059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:53:31 | 15.07.2018 13:32:00 | 2.6414 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 63.3934 | 0 | 29.0553
726076 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_92453 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:57:04 | 15.07.2018 11:24:00 | 0.44889 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.7111 | 0 | 0
726089 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_29167 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 11:13:55 | 15.07.2018 13:21:00 | 2.1181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1181 | 0 | 0 | 0
726091 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_123900 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 11:14:43 | 15.07.2018 12:34:00 | 1.3214 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3214 | 1.3214
726093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_21612 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 11:17:08 | 15.07.2018 15:47:00 | 4.4978 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.4889 | 0
726095 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_33620 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 11:22:41 | 15.07.2018 16:25:00 | 5.0386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0386 | 0 | 0
726100 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_56675 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 11:28:50 | 15.07.2018 12:35:00 | 1.1028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.6445 | 0 | 0
726109 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_41754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:27:26 | 15.07.2018 12:26:00 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8089
726119 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_196538 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 11:55:01 | 15.07.2018 13:30:00 | 1.5831 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.0781 | 0
726122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 12:00:54 | 15.07.2018 13:34:00 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 197.0621
726124 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_2925 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 11:51:51 | 15.07.2018 15:14:00 | 3.3692 | 0 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 6.7383 | 586.2356
726133 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327435 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 12:15:19 | 15.07.2018 13:25:00 | 1.1614 | 0 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 41.81 | 38.3259
726134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80300 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 12:15:23 | 15.07.2018 13:00:00 | 0.74361 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 41.6422
726136 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 12:11:48 | 15.07.2018 15:25:00 | 3.22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0
726141 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162212 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 12:28:10 | 15.07.2018 12:47:00 | 0.31389 | 2 | 1344 | 0 | 6 | 0.62778 | 421.8682 | 0 | 1.8833
726142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_28860 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 12:27:44 | 15.07.2018 13:10:00 | 0.70444 | 0 | 0 | 24 | 1731 | 0 | 0 | 16.9066 | 1219.3856
726152 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344034 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 12:40:43 | 15.07.2018 13:48:00 | 1.1214 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7283 | 0
726155 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20236 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 12:49:24 | 15.07.2018 15:32:00 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 246.61
726157 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_166946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 12:53:29 | 15.07.2018 14:14:00 | 1.3419 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 37.5743 | 0 | 1.3419
726159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 12:58:57 | 15.07.2018 13:57:00 | 0.9675 | 0 | 0 | 276 | 2 | 0 | 0 | 267.03 | 1.935
726160 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_87082 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 12:58:53 | 15.07.2018 14:19:00 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6706
726161 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_106648 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 12:58:38 | 15.07.2018 15:35:00 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.8794
726166 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_137 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 13:05:45 | 15.07.2018 14:52:00 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 324.0619
726171 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_88321 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 13:12:03 | 15.07.2018 13:33:00 | 0.34917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.7293 | 0 | 0
726177 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 13:27:13 | 15.07.2018 15:38:00 | 2.1797 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.1336 | 0 | 0
726178 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9844 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 13:14:22 | 15.07.2018 14:40:00 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 294.0073
726182 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20463 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 13:31:06 | 15.07.2018 14:42:00 | 1.1817 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 37.8134 | 0 | 0
726188 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193438 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 13:39:37 | 15.07.2018 14:58:00 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.5789
726192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24972 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 13:42:49 | 15.07.2018 14:10:00 | 0.45306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45306 | 0 | 0
726193 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 13:43:40 | 15.07.2018 14:48:00 | 1.0722 | 0 | 3758 | 0 | 127 | 0 | 4029.4028 | 0 | 136.1719
726196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5604 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 13:47:57 | 15.07.2018 14:54:00 | 1.1008 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.6216 | 0 | 0
726202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_171010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 12:34:23 | 15.07.2018 14:08:00 | 1.5603 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15.6028 | 1.5603
726203 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 13:53:02 | 15.07.2018 14:53:00 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 80.9546
726204 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334611 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:22:18 | 15.07.2018 15:24:00 | 5.0283 | 8 | 250 | 6 | 12 | 40.2266 | 1257.0825 | 30.17 | 60.34
726208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_28781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 14:00:40 | 15.07.2018 18:12:00 | 4.1889 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.4556
726211 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_142097 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 09:13:03 | 15.07.2018 16:03:00 | 6.8325 | 4 | 144 | 0 | 0 | 27.33 | 983.88 | 0 | 0
726214 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8621631 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 14:13:30 | 15.07.2018 17:45:00 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.525
726216 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580251888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 14:20:32 | 15.07.2018 14:44:00 | 0.39111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39111 | 0 | 0
726226 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2229929 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 14:34:11 | 15.07.2018 15:15:00 | 0.68028 | 0 | 385 | 0 | 10 | 0 | 261.9078 | 0 | 6.8028
726232 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_432270 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 14:48:28 | 15.07.2018 15:33:00 | 0.74222 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.4933 | 0 | 0
726233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 14:46:52 | 15.07.2018 17:35:00 | 2.8022 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 212.9687 | 0 | 0
726234 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_229291 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 14:55:44 | 15.07.2018 15:23:00 | 0.45444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.9066 | 0 | 0
726237 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_46376 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 14:54:42 | 15.07.2018 17:48:00 | 2.8883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8883 | 0 | 0
726238 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151837 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 15:03:45 | 15.07.2018 15:14:00 | 0.17083 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0.34166 | 5.6374 | 0 | 0
726239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_225106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 15:03:40 | 15.07.2018 17:31:00 | 2.4556 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 81.0335 | 0 | 9.8222
726241 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516379158 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 15:07:31 | 15.07.2018 16:07:00 | 0.99139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9828 | 0 | 0
726244 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580235780 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 15:14:15 | 15.07.2018 15:48:00 | 0.5625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5625
726245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_129096 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 15:17:07 | 15.07.2018 18:44:00 | 3.4481 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.4806 | 0
726247 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 15:20:59 | 15.07.2018 18:13:00 | 2.8669 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 203.5527
726255 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8620757 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 15:34:01 | 15.07.2018 17:17:00 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7164
726256 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516220623 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 15:38:59 | 15.07.2018 17:21:00 | 1.7003 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.902 | 0 | 0
726265 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136329 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 15:57:29 | 15.07.2018 17:25:00 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4586
726266 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338871 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 10:29:33 | 15.07.2018 12:50:00 | 2.3408 | 9 | 135 | 138 | 687 | 21.0675 | 316.012 | 323.0345 | 1608.1502
726270 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_173101 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 16:09:52 | 15.07.2018 17:00:00 | 0.83556 | 0 | 884 | 0 | 80 | 0 | 738.635 | 0 | 66.8448
726271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 16:13:47 | 15.07.2018 20:00:00 | 3.7703 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94.257
726274 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 16:11:50 | 15.07.2018 19:23:00 | 3.1861 | 0 | 296 | 5 | 1 | 0 | 943.0886 | 15.9306 | 3.1861
726276 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 16:12:05 | 15.07.2018 17:33:00 | 1.3486 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 57.9902 | 1.3486
726278 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_55406 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 16:21:58 | 15.07.2018 18:10:00 | 1.8006 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 289.8902 | 0 | 0
726281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362107 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 16:24:24 | 15.07.2018 18:49:00 | 2.41 | 8 | 391 | 3 | 27 | 19.28 | 942.31 | 7.23 | 65.07
726283 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_62979 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 16:27:46 | 15.07.2018 17:23:00 | 0.92056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6028 | 0 | 0
726286 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_24919 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 16:29:04 | 15.07.2018 19:56:00 | 3.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4489 | 0 | 0
726289 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 16:37:34 | 15.07.2018 18:15:00 | 1.6239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6239 | 0 | 0
726291 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 16:39:02 | 15.07.2018 17:41:00 | 1.0328 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52.6718 | 0
726293 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516375489 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 16:39:54 | 15.07.2018 17:40:00 | 1.0017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0033 | 0 | 0
726295 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 15:38:55 | 15.07.2018 18:08:00 | 2.4847 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.9083 | 0 | 0
726300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330852 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 16:44:28 | 15.07.2018 17:20:00 | 0.59222 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 256.4313 | 0 | 0
726301 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7718 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 16:46:34 | 15.07.2018 18:45:00 | 1.9739 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 527.0286 | 0 | 0
726313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_24575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 17:02:34 | 15.07.2018 20:39:00 | 3.6072 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 198.3971
726317 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_179998 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 17:05:49 | 15.07.2018 17:37:00 | 0.51972 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17.1508 | 0
726321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_267255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 17:23:44 | 15.07.2018 19:32:00 | 2.1378 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.9956
726322 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_28349 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 17:23:48 | 15.07.2018 18:27:00 | 1.0533 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.9599
726323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81598 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 17:24:11 | 15.07.2018 18:02:00 | 0.63028 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.2606 | 0 | 1.8908
726324 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580237730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 17:26:18 | 15.07.2018 19:00:00 | 1.5617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5617
726332 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144116 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 17:35:30 | 15.07.2018 20:27:00 | 2.8583 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.4499 | 0
726345 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1927 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 17:47:02 | 15.07.2018 18:42:00 | 0.91611 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 99.856
726356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 17:56:26 | 15.07.2018 18:26:00 | 0.49278 | 0 | 470 | 0 | 33 | 0 | 231.6066 | 0 | 16.2617
726384 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132284 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:07:27 | 15.07.2018 18:32:00 | 0.40917 | 0 | 0 | 3 | 1535 | 0 | 0 | 1.2275 | 628.076
726392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78877 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:16:08 | 15.07.2018 21:25:00 | 3.1478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1478
726394 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_TRAFOBINATIP_16136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:17:27 | 15.07.2018 20:14:00 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 130.1475
726395 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91373 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:17:08 | 15.07.2018 19:07:00 | 0.83111 | 0 | 0 | 21 | 38 | 0 | 0 | 17.4533 | 31.5822
726399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:28:39 | 15.07.2018 19:34:00 | 1.0892 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 105.6495 | 0
726404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345408 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 14:40:28 | 15.07.2018 20:23:00 | 5.7089 | 0 | 0 | 23 | 152 | 0 | 0 | 131.3045 | 867.7513
726411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:34:01 | 15.07.2018 20:39:00 | 2.0831 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 264.5486
726412 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_341286 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 17:39:38 | 15.07.2018 18:40:00 | 1.0061 | 0 | 0 | 2 | 387 | 0 | 0 | 2.0122 | 389.3646
726421 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74168 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:25:58 | 15.07.2018 20:12:00 | 1.7672 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3705 | 0 | 0
726422 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79360 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:31:29 | 15.07.2018 19:23:00 | 0.85861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7172 | 0 | 0
726424 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:41:12 | 15.07.2018 19:12:00 | 0.51333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 45.6864 | 0 | 0
726427 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_16445 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:44:30 | 15.07.2018 19:56:00 | 1.1917 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | 23.8334 | 0 | 40.5168
726429 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_87986 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:45:17 | 15.07.2018 21:20:00 | 2.5786 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3144
726437 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362629 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:51:44 | 15.07.2018 19:56:00 | 1.0711 | 1 | 785 | 0 | 0 | 1.0711 | 840.8214 | 0 | 0
726441 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_8454 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:58:17 | 15.07.2018 20:45:00 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4503
726447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:59:44 | 15.07.2018 19:40:00 | 0.67111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.04
726452 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6675 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 19:00:21 | 15.07.2018 19:43:00 | 0.71083 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 40.5173
726473 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36166 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 17:32:36 | 15.07.2018 21:38:00 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.35
726474 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_44785 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 19:15:20 | 15.07.2018 21:48:00 | 2.5444 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.5333
726475 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17456 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 19:16:03 | 15.07.2018 19:51:00 | 0.5825 | 0 | 0 | 4 | 127 | 0 | 0 | 2.33 | 73.9775
726476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_69833 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 19:17:50 | 15.07.2018 20:05:00 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5722
726477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264960 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 19:20:24 | 15.07.2018 19:38:00 | 0.29333 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 35.4929 | 0 | 0
726479 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_56251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.07.2018 19:22:12 | 15.07.2018 20:49:00 | 1.4467 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 125.8603 | 0 | 4.34
726482 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_246601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 19:22:28 | 15.07.2018 20:25:00 | 1.0422 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1689 | 0 | 0
726497 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329653 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 18:59:36 | 15.07.2018 19:49:00 | 0.82333 | 0 | 0 | 3 | 554 | 0 | 0 | 2.47 | 456.1248
726523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_20097 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 19:47:26 | 15.07.2018 21:44:00 | 1.9428 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 48.5695
726531 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580190041 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 19:55:55 | 15.07.2018 21:16:00 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3347
726536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516059453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 19:59:57 | 15.07.2018 20:45:00 | 0.75083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75083 | 0 | 0
726537 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516233541 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 20:01:38 | 15.07.2018 21:03:00 | 1.0228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0 | 0
726539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_60079 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 20:01:04 | 15.07.2018 20:32:00 | 0.51556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51556 | 0 | 0
726552 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8014 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 20:04:45 | 15.07.2018 21:03:00 | 0.97083 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0.97083 | 121.3538
726553 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51604 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 20:02:47 | 15.07.2018 20:50:00 | 0.78694 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 2.3608 | 0 | 56.6597
726558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_367 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 20:14:31 | 15.07.2018 20:46:00 | 0.52472 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 39.8787 | 0 | 0
726569 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_81693 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 20:23:05 | 15.07.2018 22:27:00 | 2.0653 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2611 | 0
726571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_28993 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 20:25:00 | 15.07.2018 22:01:00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.8
726580 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 20:27:43 | 15.07.2018 21:15:00 | 0.78806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78806 | 0 | 0
726583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 20:25:33 | 15.07.2018 21:35:00 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1575
726586 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99526 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 20:24:29 | 15.07.2018 21:01:00 | 0.60861 | 0 | 30 | 0 | 82 | 0 | 18.2583 | 0 | 49.906
726597 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 20:34:06 | 15.07.2018 21:37:00 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 74.4314
726610 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_345250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 20:48:57 | 15.07.2018 21:53:00 | 1.0675 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.025 | 0 | 0
726631 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_356700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 21:19:31 | 15.07.2018 22:08:00 | 0.80806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.3128 | 0 | 0
726643 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 21:33:34 | 15.07.2018 22:41:00 | 1.1239 | 3 | 1950 | 12 | 202 | 3.3717 | 2191.5855 | 13.4867 | 227.0258
726648 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12365 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 21:56:21 | 15.07.2018 23:27:00 | 1.5108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0217 | 0 | 0
726670 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 22:29:15 | 15.07.2018 23:11:00 | 0.69583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0875 | 0 | 0
726680 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 22:43:35 | 15.07.2018 22:59:00 | 0.25694 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0.51388 | 29.805
726685 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_1408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 22:59:00 | 15.07.2018 23:14:00 | 0.25 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0 | 0.25
726686 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_90942 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 23:00:27 | 16.07.2018 01:27:50 | 2.4564 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9128 | 0
726692 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45339 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 23:15:36 | 16.07.2018 01:05:41 | 1.8347 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 95.4054
726697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_63155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.07.2018 21:55:07 | 15.07.2018 23:38:18 | 1.7197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1592 | 0 | 0
726722 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350410 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 01:34:22 | 16.07.2018 02:07:00 | 0.54389 | 29 | 409 | 0 | 0 | 15.7728 | 222.451 | 0 | 0
726737 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347153 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 03:17:37 | 16.07.2018 03:29:00 | 0.18972 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 46.4814 | 0 | 0
726793 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_322076 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 06:03:17 | 16.07.2018 06:38:00 | 0.57861 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9.2578 | 0.57861 | 0
726795 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171073 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 06:01:02 | 16.07.2018 08:16:00 | 2.2494 | 0 | 1502 | 26 | 3159 | 0 | 3378.6589 | 58.4854 | 7105.981
726808 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_83804 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 06:12:33 | 16.07.2018 07:10:00 | 0.9575 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 252.78
726814 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 06:21:51 | 16.07.2018 08:20:00 | 1.9692 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 208.732 | 0 | 0
726816 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4155 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 06:25:59 | 16.07.2018 07:17:00 | 0.85028 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 176.008 | 0 | 0
726825 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1470 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 06:35:13 | 16.07.2018 07:07:00 | 0.52972 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 281.2813 | 0 | 0
726839 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_185432 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 05:54:53 | 16.07.2018 07:45:00 | 1.8353 | 0 | 0 | 9 | 127 | 0 | 0 | 16.5175 | 233.0806
726845 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79961 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 06:41:28 | 16.07.2018 07:35:00 | 0.89222 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9222 | 0
726857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9762 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 06:55:51 | 16.07.2018 09:27:22 | 2.5253 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 2.5253 | 207.073
726861 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_189546 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 05:40:46 | 16.07.2018 07:30:00 | 1.8206 | 10 | 488 | 330 | 464 | 18.2056 | 888.4333 | 600.7848 | 844.7398
726879 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_19390 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 06:49:18 | 16.07.2018 07:41:00 | 0.86167 | 0 | 91 | 0 | 21 | 0 | 78.412 | 0 | 18.0951
726888 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_ENHDIREK_64865 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 07:11:26 | 16.07.2018 10:56:00 | 3.7428 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.4567 | 0
726889 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80563 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 07:07:31 | 16.07.2018 07:47:00 | 0.65806 | 0 | 0 | 11 | 1469 | 0 | 0 | 7.2387 | 966.6901
726903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_333449 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 07:25:07 | 16.07.2018 10:52:00 | 3.4481 | 0 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 86.2015 | 48.2728
726910 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35979 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 07:23:36 | 16.07.2018 08:03:00 | 0.65667 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.65667 | 164.1675
726912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94494 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 07:34:24 | 16.07.2018 09:47:00 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.26
726928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_ENHDIREK_100945 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 07:45:53 | 16.07.2018 15:08:40 | 7.3797 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7594 | 0
726947 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_49043 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 08:03:24 | 16.07.2018 11:10:00 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 105.74
726956 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_168392 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 08:09:08 | 16.07.2018 08:48:00 | 0.64778 | 0 | 571 | 0 | 6 | 0 | 369.8824 | 0 | 3.8867
726962 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580165517 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 08:16:12 | 16.07.2018 08:41:00 | 0.41333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.6799 | 0 | 0
726964 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 08:16:17 | 16.07.2018 10:05:00 | 1.8119 | 2 | 295 | 4 | 18 | 3.6239 | 534.5223 | 7.2478 | 32.6149
726973 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315871 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 08:15:36 | 16.07.2018 08:49:00 | 0.55667 | 1 | 848 | 2 | 12 | 0.55667 | 472.0562 | 1.1133 | 6.68
726992 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580279449 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 08:32:10 | 16.07.2018 11:50:00 | 3.2972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2972 | 0 | 0
727005 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 08:36:44 | 16.07.2018 09:50:00 | 1.2211 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 133.101 | 0
727018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 07:28:37 | 16.07.2018 09:47:00 | 2.3064 | 0 | 0 | 7 | 491 | 0 | 0 | 16.1447 | 1132.4375
727019 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27706 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 08:43:36 | 16.07.2018 10:40:00 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.52
727020 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_322296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 08:44:10 | 16.07.2018 09:24:00 | 0.66389 | 16 | 1435 | 4 | 0 | 10.6222 | 952.6821 | 2.6556 | 0
727035 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGHAT_2234774 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 10:00:27 | 20.07.2018 15:00:27 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
727036 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_155623 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 10:00:27 | 21.07.2018 13:13:27 | 3.2167 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 238.0336
727039 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:00:09 | 22.07.2018 13:46:09 | 3.7667 | 0 | 293 | 0 | 4 | 0 | 1103.6343 | 0 | 15.0667
727041 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78231 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:18 | 23.07.2018 15:21:18 | 5.35 | 0 | 439 | 85 | 1363 | 0 | 2348.65 | 454.75 | 7292.05
727043 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78545 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 10:00:45 | 24.07.2018 15:36:45 | 5.6 | 0 | 0 | 15 | 659 | 0 | 0 | 84 | 3690.4
727044 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312722 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 10:00:56 | 25.07.2018 15:09:56 | 5.15 | 0 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 10.3 | 1024.85
727050 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87891 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:49 | 20.07.2018 12:25:49 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 181.0835
727055 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_107711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 08:59:32 | 16.07.2018 11:29:00 | 2.4911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9822
727071 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516219245 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:03:58 | 16.07.2018 10:28:00 | 1.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4006 | 0 | 0
727087 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:14:04 | 16.07.2018 12:11:00 | 2.9489 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 188.729
727091 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_7059 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:16:36 | 16.07.2018 12:52:00 | 3.59 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 86.16 | 0 | 39.49
727111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_331844 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 12:00:55 | 20.07.2018 15:22:55 | 3.3667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 127.9335 | 0 | 0
727112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_339664 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:03 | 21.07.2018 11:43:03 | 2.7167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 206.4669 | 0 | 0
727115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_294614 , KONYA_AGDIREK_317465 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 13:09:57 | 21.07.2018 15:19:57 | 2.1667 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 390.0006 | 0 | 0
727117 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_53479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:03:11 | 23.07.2018 14:02:11 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 438.533
727119 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_287841 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:00 | 24.07.2018 14:05:00 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 264.3332
727124 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_85504 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:15:23 | 26.07.2018 10:39:23 | 1.4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 0 | 0
727128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_333037 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 13:18:47 | 26.07.2018 15:01:47 | 1.7167 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 118.4502 | 0 | 0
727130 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516258803 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:28:30 | 16.07.2018 10:07:00 | 0.64167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64167
727133 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_160413 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:30:23 | 16.07.2018 10:41:00 | 1.1769 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.1769 | 5.8847
727136 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580213409 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:30:16 | 16.07.2018 10:03:00 | 0.54556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54556 | 0 | 0
727139 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94611 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:25:15 | 16.07.2018 10:42:00 | 1.2792 | 1 | 168 | 2 | 13 | 1.2792 | 214.9006 | 2.5583 | 16.6292
727147 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19023 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:37:58 | 16.07.2018 10:11:00 | 0.55056 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 40.1909 | 0 | 0
727150 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:36:07 | 16.07.2018 10:43:00 | 1.1147 | 0 | 0 | 126 | 446 | 0 | 0 | 140.4547 | 497.1651
727151 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312724 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 15:00:44 | 25.07.2018 16:57:44 | 1.95 | 1 | 428 | 0 | 0 | 1.95 | 834.6 | 0 | 0
727153 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:38:21 | 16.07.2018 10:16:00 | 0.6275 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.275 | 0 | 0
727158 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24997 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 14:01:16 | 20.07.2018 16:00:16 | 1.9833 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 200.3163 | 0 | 0
727159 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_157760 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 12:04:38 | 20.07.2018 14:00:38 | 1.9333 | 0 | 212 | 0 | 3 | 0 | 409.866 | 0 | 5.8
727160 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_153792 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 10:00:38 | 20.07.2018 11:59:38 | 1.9833 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 224.1163 | 0 | 0
727161 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49671 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 15:30:09 | 21.07.2018 18:29:09 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95.4666
727166 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15407 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:30:11 | 21.07.2018 14:26:11 | 4.9333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 675.8662 | 0 | 0
727167 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_21447 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 10:00:23 | 27.07.2018 12:54:23 | 2.9 | 0 | 0 | 3 | 363 | 0 | 0 | 8.7 | 1052.7
727170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_19323 , KONYA_OGMUSDIREK_37967 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:05 | 20.07.2018 12:05:05 | 3.0833 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 354.5829 | 0 | 6.1667
727171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_18290 , KONYA_AGDIREK_19934 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 13:00:58 | 20.07.2018 14:56:58 | 1.9333 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.4666 | 0 | 0
727179 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_165745 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:51:14 | 16.07.2018 12:20:00 | 2.4794 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9589 | 0
727181 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4835 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 10:00:21 | 27.07.2018 12:38:21 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 315.9996
727182 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGPANOBOX_852 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:53:47 | 16.07.2018 11:01:00 | 1.1203 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 138.9147 | 0 | 0
727184 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_284124 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:29 | 23.07.2018 15:25:29 | 5.4167 | 1 | 863 | 8 | 27 | 5.4167 | 4674.5862 | 43.3334 | 146.2501
727185 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_331808 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 10:30:23 | 24.07.2018 14:27:23 | 3.95 | 1 | 809 | 0 | 8 | 3.95 | 3195.55 | 0 | 31.6
727192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16982 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 10:00:39 | 20.07.2018 14:58:39 | 4.9667 | 0 | 0 | 4 | 179 | 0 | 0 | 19.8667 | 889.0339
727194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16982 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:00:48 | 22.07.2018 18:42:48 | 8.7 | 0 | 0 | 4 | 179 | 0 | 0 | 34.8 | 1557.3
727196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1668 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 15:11:00 | 21.07.2018 20:12:00 | 5.0167 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1339.4509 | 0 | 0
727201 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:55:29 | 16.07.2018 10:57:00 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 130.2106
727205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255173 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:57:09 | 16.07.2018 11:16:00 | 1.3142 | 1 | 653 | 0 | 24 | 1.3142 | 858.153 | 0 | 31.5401
727207 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_32042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:58:24 | 16.07.2018 10:53:00 | 0.91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0
727208 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363107 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:53:48 | 16.07.2018 11:20:00 | 1.4367 | 6 | 818 | 195 | 2283 | 8.62 | 1175.1961 | 280.1506 | 3279.9176
727214 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:03:05 | 16.07.2018 10:45:00 | 0.69861 | 0 | 0 | 13 | 34 | 0 | 0 | 9.0819 | 23.7527
727221 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3737 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:03:55 | 16.07.2018 11:33:00 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 124.7165
727231 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_15949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:08:39 | 16.07.2018 13:56:00 | 3.7892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7892 | 0 | 0
727232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580229722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:08:41 | 16.07.2018 11:35:00 | 1.4386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4386 | 0 | 0
727233 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_336885 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:08:45 | 16.07.2018 13:29:00 | 3.3375 | 2 | 423 | 0 | 0 | 6.675 | 1411.7625 | 0 | 0
727235 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516267355 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:12:12 | 16.07.2018 11:16:00 | 1.0633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 0 | 0
727239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74941 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.07.2018 07:16:08 | 13.07.2018 10:13:00 | 2.9478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9478 | 0 | 0
727240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:15:11 | 16.07.2018 12:42:00 | 2.4469 | 0 | 0 | 21 | 620 | 0 | 0 | 51.3857 | 1517.1028
727244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_90162 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:15:32 | 16.07.2018 11:09:00 | 0.89111 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 16.04 | 0 | 8.02
727247 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516039771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:16:54 | 16.07.2018 13:08:00 | 2.8517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7033 | 0 | 0
727248 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516226259 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:15:57 | 16.07.2018 10:48:00 | 0.53417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53417 | 0 | 0
727251 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_161485 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:07:33 | 16.07.2018 12:06:00 | 1.9742 | 0 | 69 | 11 | 983 | 0 | 136.2177 | 21.7159 | 1940.6091
727254 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_46340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:15:56 | 16.07.2018 11:44:00 | 1.4678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4678 | 0 | 0
727260 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:20:34 | 16.07.2018 13:50:00 | 3.4906 | 0 | 175 | 72 | 178 | 0 | 610.848 | 251.3203 | 621.3197
727266 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151043 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:00:40 | 22.07.2018 13:04:40 | 3.0667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 150.2668 | 0 | 0
727267 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25767 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 16:32:58 | 21.07.2018 19:00:58 | 2.4667 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 148.0002 | 0 | 17.2667
727269 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24187 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 14:11:51 | 21.07.2018 16:21:51 | 2.1667 | 0 | 57 | 0 | 18 | 0 | 123.5002 | 0 | 39.0001
727270 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_73433 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:02:00 | 21.07.2018 14:20:00 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 31.8 | 0 | 68.9
727271 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613128 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:21:44 | 16.07.2018 11:51:00 | 1.4878 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4633
727276 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26285 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 16:53:54 | 20.07.2018 17:55:54 | 1.0333 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 91.9664 | 0 | 3.1
727278 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516446338 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:28:38 | 16.07.2018 14:30:00 | 4.0228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0456 | 0 | 0
727281 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_137272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:30:26 | 16.07.2018 11:51:00 | 1.3428 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 34.9123 | 0 | 1.3428
727282 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_9225 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:25:24 | 16.07.2018 10:50:00 | 0.41 | 0 | 332 | 1 | 0 | 0 | 136.12 | 0.41 | 0
727289 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_2442136 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:06 | 21.07.2018 09:52:06 | 0.86667 | 3 | 183 | 10 | 91 | 2.6 | 158.6006 | 8.6667 | 78.867
727290 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516154418 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:36:58 | 16.07.2018 11:58:00 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3506
727300 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316651 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:03:36 | 16.07.2018 12:21:00 | 2.29 | 4 | 0 | 72 | 920 | 9.16 | 0 | 164.88 | 2106.8
727303 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_685409 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:00:25 | 20.07.2018 09:41:25 | 0.68333 | 0 | 45 | 0 | 2431 | 0 | 30.7498 | 0 | 1661.1752
727307 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_168249 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:29 | 21.07.2018 14:01:29 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1
727308 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15238 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:47:12 | 16.07.2018 12:12:00 | 1.4133 | 0 | 111 | 0 | 14 | 0 | 156.8796 | 0 | 19.7866
727316 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_11082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:50:58 | 16.07.2018 11:16:00 | 0.41722 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 34.6293 | 0 | 0
727318 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_150181 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:49:41 | 16.07.2018 11:34:00 | 0.73861 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 233.4008 | 0 | 0
727328 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_45349 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:42 | 21.07.2018 19:20:42 | 10.3333 | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | 0 | 20.6667 | 1890.9994
727329 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2216250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:13 | 23.07.2018 11:41:13 | 2.6833 | 2 | 0 | 3 | 757 | 5.3667 | 0 | 8.05 | 2031.2808
727331 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_88016 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 12:00:40 | 20.07.2018 17:27:40 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 125.35
727333 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47723 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 13:00:01 | 21.07.2018 15:39:01 | 2.65 | 0 | 1 | 0 | 94 | 0 | 2.65 | 0 | 249.1
727335 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2219011 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:55:38 | 16.07.2018 11:38:00 | 0.70611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70611 | 0
727337 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410166 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:57:32 | 16.07.2018 11:37:00 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65778 | 0 | 0
727348 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171820 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:28 | 19.07.2018 14:10:28 | 5.1667 | 0 | 0 | 1 | 429 | 0 | 0 | 5.1667 | 2216.5014
727350 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:50 | 19.07.2018 14:10:50 | 5.1667 | 0 | 0 | 5 | 574 | 0 | 0 | 25.8333 | 2965.6686
727354 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 11:02:01 | 16.07.2018 11:25:00 | 0.38306 | 27 | 5571 | 72 | 1186 | 10.3426 | 2134.0273 | 27.5803 | 454.3092
727368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119687 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 11:12:41 | 16.07.2018 11:56:00 | 0.72194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72194 | 0 | 0
727378 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_373936 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 11:16:41 | 16.07.2018 12:41:00 | 1.4053 | 0 | 17 | 7 | 1216 | 0 | 23.8898 | 9.837 | 1708.8205
727389 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 11:20:46 | 16.07.2018 12:06:00 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 25.6323
727394 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516174710 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 11:27:19 | 16.07.2018 12:55:00 | 1.4614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4614 | 0 | 0
727404 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 11:35:56 | 16.07.2018 11:55:00 | 0.31778 | 0 | 0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 61.9671 | 0.63556
727405 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_50425 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:00:27 | 31.07.2018 13:35:27 | 3.5833 | 0 | 706 | 114 | 228 | 0 | 2529.831 | 408.4996 | 816.9992
727407 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6013 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 10:00:05 | 28.07.2018 12:26:05 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 309.0329
727411 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5204 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 10:00:23 | 30.07.2018 12:55:23 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 446.2505
727414 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGHAT_2033943 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:00:36 | 29.07.2018 14:11:36 | 4.1833 | 2 | 784 | 52 | 230 | 8.3667 | 3279.7307 | 217.5332 | 962.1659
727415 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGHAT_2034000 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 10:00:22 | 30.07.2018 13:59:22 | 3.9833 | 0 | 3 | 0 | 585 | 0 | 11.95 | 0 | 2330.2481
727416 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516177893 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 11:41:54 | 16.07.2018 12:21:00 | 0.65167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2134 | 0 | 0
727423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263421 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 11:43:57 | 16.07.2018 13:25:00 | 1.6842 | 0 | 140 | 0 | 5 | 0 | 235.7838 | 0 | 8.4208
727433 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_421483 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:43 | 22.07.2018 10:11:43 | 1.1833 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 7.1 | 0 | 49.6999
727434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58591 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 13:21:03 | 16.07.2018 13:36:00 | 0.24917 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 181.6449 | 0 | 0
727442 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_26825 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 11:56:32 | 16.07.2018 12:33:00 | 0.60778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60778 | 0 | 0
727448 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41360 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:01:54 | 16.07.2018 12:53:00 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85.167
727454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:01:38 | 16.07.2018 15:04:00 | 3.0394 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 489.3498 | 0 | 0
727480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259951 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 10:22:20 | 16.07.2018 15:59:00 | 5.6111 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 2833.6105 | 0 | 0
727486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_125769 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:12:18 | 16.07.2018 13:15:00 | 1.045 | 1 | 952 | 0 | 0 | 1.045 | 994.84 | 0 | 0
727491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_14566 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:13:52 | 16.07.2018 15:48:00 | 3.5689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1378 | 0 | 0
727500 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418453 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:21:58 | 16.07.2018 13:53:00 | 1.5172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 0 | 0
727501 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580197694 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:21:38 | 16.07.2018 12:41:00 | 0.32278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32278 | 0 | 0
727503 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:06:59 | 16.07.2018 13:33:00 | 1.4336 | 0 | 0 | 4 | 447 | 0 | 0 | 5.7344 | 640.8237
727504 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGHAT_2041033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 13:30:13 | 19.07.2018 14:56:13 | 1.4333 | 0 | 0 | 3 | 96 | 0 | 0 | 4.3 | 137.5997
727506 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:27:44 | 16.07.2018 12:50:00 | 0.37111 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 28.5755 | 0
727507 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:25:34 | 16.07.2018 13:15:00 | 0.82389 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.7106
727519 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1615 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:33:21 | 16.07.2018 13:17:00 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 41.4675
727522 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266319 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:34:35 | 16.07.2018 12:52:00 | 0.29028 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.3209
727536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380080 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:41:24 | 16.07.2018 14:01:00 | 1.3267 | 0 | 0 | 6 | 146 | 0 | 0 | 7.96 | 193.6938
727540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516095542 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:45:34 | 16.07.2018 14:24:00 | 1.6406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2811 | 0 | 0
727544 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_154250 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 09:30:14 | 16.07.2018 12:49:00 | 3.3128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6256 | 0
727552 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_201088 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:44:31 | 16.07.2018 13:42:00 | 0.95806 | 0 | 122 | 6 | 5 | 0 | 116.8833 | 5.7484 | 4.7903
727555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580295066 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:51:55 | 16.07.2018 15:05:00 | 2.2181 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.2709 | 0 | 0
727556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_55200 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 16:50:14 | 14.07.2018 19:55:00 | 3.0794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0794 | 0 | 0
727564 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_58197 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:52:57 | 16.07.2018 19:57:00 | 7.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0675
727574 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_45332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:58:55 | 16.07.2018 17:40:00 | 4.6847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6847
727578 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_49288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 12:53:40 | 16.07.2018 17:33:00 | 4.6556 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 139.6668 | 0
727584 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_6754 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 13:08:29 | 16.07.2018 13:23:00 | 0.24194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24194 | 0 | 0
727593 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88644261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 13:11:26 | 16.07.2018 14:39:00 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4594
727603 | 1 | KONYA | EREĞLİ | NIGDE_OGMUSDIREK_193220 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 13:22:41 | 16.07.2018 16:56:00 | 3.5553 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 92.4373
727607 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 13:17:57 | 16.07.2018 16:15:00 | 2.9508 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.8691 | 0 | 0
727623 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184256 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 13:28:37 | 16.07.2018 13:58:00 | 0.48972 | 4 | 357 | 172 | 1316 | 1.9589 | 174.83 | 84.2318 | 644.4715
727629 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580198830 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 13:35:32 | 16.07.2018 14:18:00 | 0.70778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70778 | 0 | 0
727633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6891 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 13:39:01 | 16.07.2018 18:47:00 | 5.1331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5322
727637 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580279449 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 13:41:06 | 16.07.2018 16:03:00 | 2.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0
727646 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343462 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 13:46:37 | 16.07.2018 15:25:00 | 1.6397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6397 | 0
727650 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_90171 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 13:50:30 | 16.07.2018 20:26:00 | 6.5917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5917
727662 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_127771 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 13:58:59 | 16.07.2018 15:14:00 | 1.2503 | 2 | 386 | 0 | 0 | 2.5006 | 482.6081 | 0 | 0
727676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 14:30:26 | 20.07.2018 17:48:26 | 3.3 | 0 | 0 | 36 | 120 | 0 | 0 | 118.8 | 396
727693 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:12:30 | 16.07.2018 14:52:00 | 0.65833 | 0 | 303 | 2 | 11 | 0 | 199.474 | 1.3167 | 7.2416
727698 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410164 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 13:47:26 | 16.07.2018 14:49:00 | 1.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0261 | 0 | 0
727703 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3252 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:20:55 | 16.07.2018 14:57:00 | 0.60139 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24.0556
727708 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGHAT_216475 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:35 | 22.07.2018 12:06:35 | 3.1 | 2 | 877 | 0 | 1 | 6.2 | 2718.7 | 0 | 3.1
727710 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580241085 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:23:03 | 16.07.2018 15:01:00 | 0.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6325 | 0 | 0
727715 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_8279 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:25:48 | 16.07.2018 16:45:00 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.96
727716 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_58549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:26:25 | 16.07.2018 15:13:00 | 0.77639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77639 | 0 | 0
727720 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88613929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:27:15 | 16.07.2018 15:29:00 | 1.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 0
727721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80453 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:27:27 | 16.07.2018 20:22:00 | 5.9092 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 2617.7623 | 0 | 0
727737 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_81972 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 13:00:28 | 21.07.2018 15:15:28 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 87.75
727745 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580267242 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:30:00 | 25.07.2018 14:18:00 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8
727750 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12378 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 11:38:27 | 22.07.2018 12:27:27 | 0.81667 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 18.7834 | 0 | 13.0667
727754 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_186396 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:41:17 | 16.07.2018 15:46:00 | 1.0786 | 3 | 0 | 116 | 209 | 3.2358 | 0 | 125.1188 | 225.4295
727761 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGPANOBOX_2039 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:44:40 | 16.07.2018 15:47:00 | 1.0389 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 144.4057 | 0 | 0
727763 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:45:54 | 16.07.2018 15:18:00 | 0.535 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 0 | 0
727764 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4830 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:46:49 | 16.07.2018 16:03:00 | 1.2697 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 15.2366 | 0 | 13.9669
727773 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88633315 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:47:55 | 16.07.2018 18:11:00 | 3.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3847 | 0 | 0
727791 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_161010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:56:27 | 16.07.2018 15:17:00 | 0.3425 | 1 | 396 | 1 | 69 | 0.3425 | 135.63 | 0.3425 | 23.6325
727804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 15:04:02 | 16.07.2018 15:28:00 | 0.39944 | 0 | 0 | 48 | 275 | 0 | 0 | 19.1731 | 109.846
727814 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357510 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:49:44 | 16.07.2018 16:00:00 | 1.1711 | 0 | 823 | 16 | 200 | 0 | 963.8235 | 18.7378 | 234.222
727821 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580241999 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 15:14:54 | 16.07.2018 15:46:00 | 0.51833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0733 | 0 | 0
727833 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580242071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 15:21:35 | 16.07.2018 16:57:00 | 1.5903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 0 | 0
727836 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_44853 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 15:21:26 | 16.07.2018 16:46:00 | 1.4094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4094 | 0 | 0
727839 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_19929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 15:23:48 | 16.07.2018 18:47:00 | 3.3867 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 216.7469
727846 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_45166 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 15:18:56 | 16.07.2018 17:10:00 | 1.8511 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.9578
727854 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_259877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 15:34:04 | 16.07.2018 16:15:00 | 0.68222 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2333
727856 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_81966 , KONYA_OGMUSDIREK_32321 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:06:39 | 21.07.2018 13:45:39 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 237.15
727859 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_260314 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:30:21 | 23.07.2018 12:57:21 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 313.95
727882 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8614813 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 15:46:26 | 16.07.2018 17:36:00 | 1.8261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8261 | 0 | 0
727899 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516110195 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 15:39:54 | 16.07.2018 18:37:00 | 2.9517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9517 | 0 | 0
727906 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_15244 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:06:51 | 16.07.2018 17:21:00 | 1.2358 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.83
727914 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_34073 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:09:01 | 16.07.2018 18:44:00 | 2.5831 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 131.7361 | 0 | 5.1661
727925 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18275 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:17:04 | 16.07.2018 18:32:00 | 2.2489 | 0 | 0 | 6 | 143 | 0 | 0 | 13.4933 | 321.5913
727927 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4041 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:17:15 | 16.07.2018 17:27:00 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 149.9625
727929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147955 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:02:48 | 16.07.2018 16:40:00 | 0.62 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0
727931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15293 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:19:28 | 16.07.2018 17:07:00 | 0.79222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3378
727953 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_24425 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:00:31 | 22.07.2018 14:06:31 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 487.9
727954 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151321 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 15:00:01 | 22.07.2018 18:08:01 | 3.1333 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 463.7328 | 0 | 3.1333
727956 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27075 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:38:36 | 16.07.2018 20:25:00 | 3.7733 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.64 | 0
727961 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_593422 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:00:01 | 19.07.2018 09:50:01 | 0.83333 | 0 | 356 | 5 | 159 | 0 | 296.6655 | 4.1666 | 132.4995
727966 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333086 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:34:55 | 16.07.2018 18:22:00 | 1.7847 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5.3542 | 7.1389 | 0 | 0
727967 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:43:06 | 16.07.2018 18:34:00 | 1.8483 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.7866 | 0
727977 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3286 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:47:54 | 16.07.2018 18:47:00 | 1.985 | 5 | 504 | 14 | 48 | 9.925 | 1000.44 | 27.79 | 95.28
727978 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280883 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:48:29 | 16.07.2018 17:10:00 | 0.35861 | 18 | 2926 | 0 | 0 | 6.455 | 1049.2929 | 0 | 0
727985 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_148040 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:55:32 | 16.07.2018 17:32:00 | 0.60778 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8622 | 0
727986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:57:14 | 16.07.2018 19:36:00 | 2.6461 | 11 | 782 | 0 | 0 | 29.1072 | 2069.258 | 0 | 0
727990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_19717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 14:01:11 | 16.07.2018 19:35:00 | 5.5636 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 278.1805 | 0 | 0
727991 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45527 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:56:51 | 16.07.2018 17:04:00 | 0.11917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.47668 | 0 | 0
727993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516181905 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:55:09 | 16.07.2018 17:42:00 | 0.78083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78083 | 0 | 0
727995 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316640 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:59:16 | 16.07.2018 17:07:00 | 0.12889 | 5 | 1264 | 178 | 6 | 0.64445 | 162.917 | 22.9424 | 0.77334
727998 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:43:51 | 16.07.2018 18:22:00 | 1.6358 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.8032 | 0
728000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_70158 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:59:16 | 16.07.2018 20:36:00 | 3.6122 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108.3666
728014 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16935 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:59:16 | 16.07.2018 19:13:00 | 2.2289 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 109.2156
728021 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:02:57 | 16.07.2018 17:40:00 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.6725
728025 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:03:32 | 16.07.2018 18:25:00 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.6511
728028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345006 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:07:15 | 16.07.2018 17:36:00 | 0.47917 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33.5419 | 0
728031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172859 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:07:33 | 16.07.2018 19:18:00 | 2.1742 | 0 | 174 | 5 | 27 | 0 | 378.3056 | 10.8709 | 58.7026
728045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065875 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:15:06 | 16.07.2018 18:04:00 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.445
728046 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:16:46 | 16.07.2018 18:10:00 | 0.88722 | 1 | 227 | 3 | 396 | 0.88722 | 201.3989 | 2.6617 | 351.3391
728050 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516433722 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:13:16 | 16.07.2018 18:04:00 | 0.84556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84556 | 0 | 0
728054 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_64406 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:00:02 | 22.07.2018 10:36:02 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.4
728059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_85761 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:19:19 | 16.07.2018 18:46:00 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4447
728067 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:20:08 | 16.07.2018 18:31:00 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 245.6709
728068 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_63023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:23:55 | 16.07.2018 19:46:00 | 2.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3681 | 0 | 0
728071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:56 | 22.07.2018 13:06:56 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 176.3
728072 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_259956 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 14:00:18 | 22.07.2018 17:53:18 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 170.8665
728073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7351 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:55 | 23.07.2018 11:50:55 | 2.8333 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 2.8333 | 0 | 144.4998
728074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_780 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 13:00:16 | 23.07.2018 15:14:16 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 147.3998
728077 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7246 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 16:57:09 | 16.07.2018 19:36:00 | 2.6475 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 150.9075
728079 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:17:08 | 16.07.2018 18:15:00 | 0.96444 | 9 | 360 | 39 | 182 | 8.68 | 347.1984 | 37.6132 | 175.5281
728080 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516235415 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:25:20 | 16.07.2018 18:39:00 | 1.2278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4556 | 0 | 0
728083 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_7724 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:21 | 21.07.2018 12:43:21 | 3.7167 | 0 | 0 | 9 | 280 | 0 | 0 | 33.45 | 1040.6676
728084 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_3656 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:02:28 | 23.07.2018 14:32:28 | 5.5 | 1 | 126 | 7 | 93 | 5.5 | 693 | 38.5 | 511.5
728085 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:30:31 | 16.07.2018 17:46:00 | 0.25806 | 0 | 23 | 19 | 327 | 0 | 5.9354 | 4.9031 | 84.3856
728086 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_25286 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:54 | 24.07.2018 11:02:54 | 2.0333 | 0 | 341 | 13 | 169 | 0 | 693.3655 | 26.4333 | 343.6328
728087 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:31:13 | 16.07.2018 18:36:00 | 1.0797 | 1 | 0 | 136 | 179 | 1.0797 | 0 | 146.8419 | 193.2699
728091 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_79544 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:35:39 | 16.07.2018 20:28:00 | 2.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8725 | 0 | 0
728094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119687 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:33:57 | 16.07.2018 18:24:00 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417 | 0 | 0
728096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255180 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:38:20 | 16.07.2018 18:38:00 | 0.99444 | 3 | 462 | 0 | 8 | 2.9833 | 459.4313 | 0 | 7.9555
728097 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580165517 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:30:24 | 16.07.2018 19:37:00 | 2.11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.31 | 0 | 0
728104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516115196 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:35:40 | 16.07.2018 18:29:00 | 0.88889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0
728107 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324046 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.07.2018 09:01:29 | 19.07.2018 10:29:29 | 1.4667 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.8668 | 0
728116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180346 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:52:18 | 16.07.2018 18:53:00 | 1.0117 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.4085 | 0
728120 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_96704 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 13:00:34 | 25.07.2018 16:48:34 | 3.8 | 2 | 656 | 1 | 57 | 7.6 | 2492.8 | 3.8 | 216.6
728136 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_8940 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:06:13 | 16.07.2018 20:18:00 | 2.1964 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1783 | 0 | 0
728142 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_346110 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:08:46 | 16.07.2018 19:21:00 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 709.0912
728146 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516151301 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 17:45:36 | 16.07.2018 18:48:00 | 1.04 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
728150 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314155 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:10:11 | 16.07.2018 19:02:00 | 0.86361 | 0 | 0 | 38 | 250 | 0 | 0 | 32.8172 | 215.9025
728155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_7882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:11:30 | 16.07.2018 18:36:00 | 0.40833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.2082
728172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580296453 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:17:33 | 16.07.2018 19:52:00 | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5742
728174 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:18:28 | 16.07.2018 18:36:00 | 0.29222 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 51.1385
728175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_63023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:15:50 | 16.07.2018 19:48:00 | 1.5361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5361 | 0 | 0
728187 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_48027 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:24:45 | 16.07.2018 19:02:00 | 0.62083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8625 | 0 | 0
728189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516048971 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:27:37 | 16.07.2018 18:54:00 | 0.43972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43972 | 0 | 0
728203 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70940 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:37:55 | 16.07.2018 20:21:00 | 1.7181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 | 0 | 0
728208 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516423674 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:37:55 | 16.07.2018 19:19:00 | 0.68472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7389 | 0 | 0
728209 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_97123 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:42:32 | 16.07.2018 20:31:00 | 1.8078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8078 | 0 | 0
728210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_92856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:43:37 | 16.07.2018 20:05:00 | 1.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | 0
728228 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_96704 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:00:22 | 25.07.2018 15:51:22 | 6.85 | 2 | 656 | 1 | 57 | 13.7 | 4493.6 | 6.85 | 390.45
728229 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_901348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 13:00:46 | 24.07.2018 16:53:46 | 3.8833 | 4 | 1772 | 6 | 481 | 15.5333 | 6881.2608 | 23.3 | 1867.8817
728230 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_901348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:36 | 24.07.2018 13:18:36 | 4.3 | 4 | 1772 | 6 | 481 | 17.2 | 7619.6 | 25.8 | 2068.3
728237 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346990 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:56:54 | 16.07.2018 21:32:00 | 2.585 | 0 | 0 | 25 | 54 | 0 | 0 | 64.625 | 139.59
728241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580206845 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:59:36 | 16.07.2018 19:31:00 | 0.52333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52333 | 0 | 0
728245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580199091 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 19:01:57 | 16.07.2018 20:07:00 | 1.0842 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3367 | 0 | 0
728252 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93048 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 13:00:29 | 23.07.2018 17:14:29 | 4.2333 | 4 | 294 | 18 | 505 | 16.9333 | 1244.599 | 76.1999 | 2137.8317
728253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93048 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:40 | 23.07.2018 16:11:40 | 7.1833 | 4 | 294 | 18 | 505 | 28.7333 | 2111.899 | 129.2999 | 3627.5817
728254 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361550 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 19:09:12 | 16.07.2018 20:00:00 | 0.84667 | 0 | 0 | 2 | 415 | 0 | 0 | 1.6933 | 351.368
728259 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_55872 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:15 | 21.07.2018 11:59:15 | 2.9833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 77.5666 | 0 | 0
728260 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_31894 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 13:00:04 | 21.07.2018 18:23:04 | 5.3833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 220.7165 | 0 | 0
728263 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_48832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 19:08:44 | 16.07.2018 20:25:00 | 1.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0
728266 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100283 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 18:52:12 | 16.07.2018 19:56:00 | 1.0633 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 59.5465
728270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 19:16:51 | 16.07.2018 19:58:00 | 0.68583 | 0 | 45 | 0 | 29 | 0 | 30.8623 | 0 | 19.8891
728280 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_107711 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 19:24:07 | 16.07.2018 20:06:00 | 0.69806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3961
728283 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_316675 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 19:26:47 | 16.07.2018 21:01:00 | 1.5703 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.5703 | 0 | 9.4217
728293 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3553 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 19:17:29 | 16.07.2018 21:02:00 | 1.7419 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 207.2909 | 0 | 6.9678
728298 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 19:35:09 | 16.07.2018 20:58:00 | 1.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3808 | 0 | 0
728302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516041295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 19:37:32 | 16.07.2018 21:40:00 | 2.0411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.5344 | 0 | 0
728307 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330525 , KONYA_HUCRE_330527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 10:00:59 | 21.07.2018 14:26:59 | 4.4333 | 0 | 0 | 1 | 641 | 0 | 0 | 4.4333 | 2841.7645
728308 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330518 , KONYA_OGHAT_709746 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:23 | 21.07.2018 10:46:23 | 1.7667 | 1 | 134 | 4 | 8665 | 1.7667 | 236.7338 | 7.0667 | 15308.1956
728312 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145959 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 19:50:37 | 16.07.2018 20:41:00 | 0.83972 | 5 | 0 | 62 | 265 | 4.1986 | 0 | 52.0626 | 222.5258
728313 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330518 , KONYA_OGHAT_709746 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 14:00:23 | 21.07.2018 14:26:23 | 0.43333 | 1 | 134 | 4 | 8665 | 0.43333 | 58.0662 | 1.7333 | 3754.8045
728336 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147051 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 19:58:58 | 16.07.2018 23:18:52 | 3.3317 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 133.2668 | 26.6534
728352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19149 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 20:16:42 | 16.07.2018 22:05:00 | 1.805 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.27 | 0 | 0
728357 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_245711 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 20:18:04 | 16.07.2018 21:12:00 | 0.89889 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 101.5746 | 0 | 0
728361 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79462 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 20:15:31 | 16.07.2018 21:20:00 | 1.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 0 | 0
728368 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8625782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 20:24:52 | 16.07.2018 21:20:00 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91889
728371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_52734 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 20:26:21 | 16.07.2018 21:52:00 | 1.4275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2825 | 0 | 0
728381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 20:32:09 | 16.07.2018 21:55:00 | 1.3808 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 139.4638 | 0 | 0
728397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_267255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 20:39:33 | 16.07.2018 21:41:00 | 1.0242 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.7009
728408 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_342966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 20:53:28 | 16.07.2018 21:30:00 | 0.60889 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.3067 | 0
728411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_10844 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 21:04:00 | 16.07.2018 23:15:13 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3739
728413 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_11516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 21:06:29 | 16.07.2018 21:53:00 | 0.77528 | 0 | 87 | 0 | 35 | 0 | 67.4494 | 0 | 27.1348
728420 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168446 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 20:59:49 | 16.07.2018 23:11:59 | 2.2028 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.6083 | 8.8111
728439 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 21:40:28 | 16.07.2018 22:45:00 | 1.0756 | 0 | 0 | 19 | 298 | 0 | 0 | 20.4356 | 320.5169
728440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94426 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 21:41:20 | 16.07.2018 22:03:00 | 0.36111 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 31.7777 | 0 | 0
728441 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_44356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 21:44:20 | 16.07.2018 22:51:00 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1111
728449 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139908 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 22:08:32 | 16.07.2018 23:46:38 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.635
728453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 22:11:38 | 16.07.2018 22:49:00 | 0.62278 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 79.0931
728464 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_29380 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 22:24:55 | 16.07.2018 23:03:50 | 0.64861 | 0 | 224 | 1 | 2 | 0 | 145.2886 | 0.64861 | 1.2972
728466 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_62565 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 22:15:23 | 17.07.2018 00:17:20 | 2.0325 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 144.3075
728470 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25891 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 22:35:34 | 16.07.2018 23:52:00 | 1.2739 | 0 | 140 | 0 | 12 | 0 | 178.3446 | 0 | 15.2867
728475 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_17002 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 22:41:39 | 16.07.2018 23:36:19 | 0.91111 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0.91111 | 98.3999
728488 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137288 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 23:06:22 | 17.07.2018 00:09:32 | 1.0528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 | 0 | 0
728502 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2238 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.07.2018 23:40:09 | 17.07.2018 00:37:26 | 0.95472 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.0982 | 0 | 0
728507 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.07.2018 23:45:08 | 17.07.2018 01:44:35 | 1.9908 | 0 | 0 | 30 | 450 | 0 | 0 | 59.7249 | 895.8735
728521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 00:41:55 | 17.07.2018 09:05:00 | 8.3847 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 2498.6466 | 0 | 0
728530 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350877 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 03:46:29 | 17.07.2018 04:11:00 | 0.40861 | 2 | 2134 | 0 | 0 | 0.81722 | 871.9737 | 0 | 0
728534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 05:56:30 | 17.07.2018 07:08:00 | 1.1917 | 13 | 2247 | 0 | 0 | 15.4917 | 2677.6825 | 0 | 0
728536 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_257496 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 05:50:12 | 17.07.2018 08:58:00 | 3.13 | 3 | 453 | 0 | 4 | 9.39 | 1417.89 | 0 | 12.52
728538 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16535 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 06:05:46 | 17.07.2018 09:56:00 | 3.8372 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.3955 | 0
728540 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169201 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 06:19:16 | 17.07.2018 07:09:00 | 0.82889 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 559.5008 | 0 | 0
728541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 06:16:45 | 17.07.2018 09:14:00 | 2.9542 | 0 | 277 | 0 | 18 | 0 | 818.3051 | 0 | 53.1751
728542 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2226899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 06:08:41 | 17.07.2018 11:33:00 | 5.4053 | 52 | 8796 | 43 | 366 | 281.0746 | 47544.8429 | 232.427 | 1978.3325
728544 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12248 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 06:43:09 | 17.07.2018 07:31:00 | 0.7975 | 1 | 895 | 1 | 8 | 0.7975 | 713.7625 | 0.7975 | 6.38
728545 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_46362 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 06:45:28 | 17.07.2018 07:53:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.3991
728549 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 06:18:04 | 17.07.2018 07:28:00 | 1.1656 | 1 | 4173 | 0 | 3 | 1.1656 | 4863.8819 | 0 | 3.4967
728550 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4041 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 06:50:58 | 17.07.2018 08:55:00 | 2.0672 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 266.6714
728551 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330732 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 06:53:32 | 17.07.2018 08:18:00 | 1.4078 | 2 | 671 | 0 | 0 | 2.8156 | 944.6204 | 0 | 0
728552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253532 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 06:36:45 | 17.07.2018 09:17:00 | 2.6708 | 4 | 729 | 119 | 659 | 10.6833 | 1947.0351 | 317.8288 | 1760.077
728555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74941 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 07:06:55 | 17.07.2018 10:03:00 | 2.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9347 | 0 | 0
728557 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_168290 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 07:05:54 | 17.07.2018 07:55:00 | 0.81833 | 0 | 418 | 0 | 2 | 0 | 342.0619 | 0 | 1.6367
728559 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142717 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 06:48:38 | 17.07.2018 07:39:00 | 0.83944 | 0 | 1074 | 0 | 6 | 0 | 901.5586 | 0 | 5.0366
728562 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_16061 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 07:03:06 | 17.07.2018 07:47:00 | 0.73167 | 0 | 480 | 11 | 502 | 0 | 351.2016 | 8.0484 | 367.2983
728564 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 07:05:51 | 17.07.2018 09:34:00 | 2.4692 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 125.9277 | 0 | 0
728568 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19576 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 07:26:21 | 17.07.2018 09:41:00 | 2.2442 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.4417 | 0
728570 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 07:26:54 | 17.07.2018 08:00:00 | 0.55167 | 49 | 524 | 4 | 18 | 27.0318 | 289.0751 | 2.2067 | 9.9301
728571 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_36048 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 07:32:58 | 17.07.2018 09:42:00 | 2.1506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1506 | 0
728572 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_176767 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 07:30:46 | 17.07.2018 07:57:00 | 0.43722 | 1 | 855 | 15 | 157 | 0.43722 | 373.8231 | 6.5583 | 68.6435
728577 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260639 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 07:41:34 | 17.07.2018 10:20:00 | 2.6406 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 147.8714
728583 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129771 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 07:49:40 | 17.07.2018 10:56:00 | 3.1056 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 2791.8984 | 0 | 0
728587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_123093 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 07:54:27 | 17.07.2018 09:11:00 | 1.2758 | 0 | 120 | 0 | 12 | 0 | 153.0996 | 0 | 15.31
728588 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75559 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 07:58:23 | 17.07.2018 09:29:00 | 1.5103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0206 | 0 | 0
728593 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_232808 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 08:00:15 | 17.07.2018 08:26:00 | 0.42917 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.2875 | 0 | 0.85834
728595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 08:16:35 | 17.07.2018 10:08:00 | 1.8569 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 202.4065 | 0
728613 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_139280 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 08:38:23 | 17.07.2018 12:33:00 | 3.9103 | 0 | 0 | 42 | 530 | 0 | 0 | 164.2318 | 2072.4484
728615 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_319129 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 07:57:19 | 17.07.2018 09:39:00 | 1.6947 | 1 | 137 | 4 | 22 | 1.6947 | 232.1766 | 6.7789 | 37.2838
728622 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45527 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 08:43:06 | 17.07.2018 09:23:00 | 0.665 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0
728625 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_102031 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:30:53 | 22.07.2018 14:33:53 | 5.05 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 207.05 | 0 | 0
728627 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313273 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 08:46:02 | 17.07.2018 09:17:00 | 0.51611 | 2 | 695 | 6 | 14 | 1.0322 | 358.6965 | 3.0967 | 7.2255
728628 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_40344 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 08:46:22 | 17.07.2018 10:22:00 | 1.5939 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5939 | 1.5939 | 0
728629 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_122100 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 08:46:16 | 17.07.2018 10:12:00 | 1.4289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8578 | 0 | 0
728631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_334077 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:30:34 | 24.07.2018 15:10:34 | 5.6667 | 0 | 0 | 52 | 192 | 0 | 0 | 294.6668 | 1088.0006
728636 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_8274 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 08:52:15 | 17.07.2018 10:50:00 | 1.9625 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3.925 | 9.8125
728637 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_117987 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 08:53:01 | 17.07.2018 09:56:00 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 342.2087
728648 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_1200 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 09:02:56 | 17.07.2018 09:42:00 | 0.65111 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 57.9488 | 0 | 0
728665 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_327828 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:30:52 | 23.07.2018 14:31:52 | 5.0167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.3167 | 0 | 0
728666 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 09:08:19 | 17.07.2018 11:08:00 | 1.9947 | 0 | 0 | 13 | 808 | 0 | 0 | 25.9314 | 1611.7338
728668 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_327828 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:30:00 | 25.07.2018 14:18:00 | 4.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 0 | 0
728678 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:30:00 | 21.07.2018 16:56:00 | 7.4333 | 0 | 502 | 1 | 348 | 0 | 3731.5317 | 7.4333 | 2586.7988
728679 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88628835 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 09:17:59 | 17.07.2018 11:12:00 | 1.9003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9003
728687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:30:00 | 25.07.2018 17:59:00 | 8.4833 | 0 | 502 | 1 | 348 | 0 | 4258.6317 | 8.4833 | 2952.1988
728690 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_76457 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 10:00:49 | 21.07.2018 15:25:49 | 5.4167 | 0 | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 | 5.4167 | 1077.9173
728694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:30:02 | 23.07.2018 16:57:02 | 7.45 | 0 | 502 | 1 | 348 | 0 | 3739.9 | 7.45 | 2592.6
728695 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169336 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:00:58 | 22.07.2018 11:57:58 | 1.95 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3.9 | 29.25
728702 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 09:34:20 | 17.07.2018 11:17:00 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7111
728708 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_23945 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 09:39:11 | 17.07.2018 15:23:00 | 5.7303 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.8422 | 0
728712 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516309096 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 09:37:09 | 17.07.2018 10:12:00 | 0.58083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58083 | 0 | 0
728716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_4783 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3404 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 10:00:52 | 21.07.2018 12:42:52 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 594 | 0 | 2.7 | 0 | 1603.8
728717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_501187 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 09:01:01 | 17.07.2018 12:47:00 | 3.7664 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.1967 | 0 | 0
728720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361705 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.07.2018 09:04:35 | 20.07.2018 12:07:35 | 3.05 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 497.15 | 0 | 0
728725 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_82135 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 09:52:50 | 17.07.2018 13:15:00 | 3.3694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3694
728732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580301877 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 09:56:33 | 17.07.2018 11:11:00 | 1.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0
728733 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_77581 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 09:56:22 | 17.07.2018 11:12:00 | 1.2606 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 94.542 | 0 | 0
728737 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 10:01:44 | 17.07.2018 11:36:00 | 1.5711 | 0 | 116 | 0 | 76 | 0 | 182.2488 | 0 | 119.4044
728739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_25954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 09:57:31 | 17.07.2018 10:35:00 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62472
728744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_285973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 10:08:53 | 17.07.2018 11:33:00 | 1.4019 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 51.8718 | 0 | 0
728747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84548 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:30:04 | 27.07.2018 16:23:04 | 6.8833 | 1 | 343 | 2 | 58 | 6.8833 | 2360.9822 | 13.7667 | 399.2331
728749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_53498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:30:46 | 30.07.2018 14:33:46 | 5.05 | 0 | 208 | 2 | 270 | 0 | 1050.4 | 10.1 | 1363.5
728753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 10:15:38 | 17.07.2018 11:35:00 | 1.3228 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.5506
728761 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_35299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 09:18:03 | 17.07.2018 11:26:00 | 2.1325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1325
728766 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75559 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 10:25:32 | 17.07.2018 11:26:00 | 1.0078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0156 | 0 | 0
728767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5428 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 10:29:01 | 17.07.2018 12:56:00 | 2.4497 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 7.3492 | 63.6927
728775 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_51017 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.07.2018 20:40:13 | 05.07.2018 21:26:00 | 0.76306 | 0 | 0 | 4 | 141 | 0 | 0 | 3.0522 | 107.5915
728778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_63419 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 10:37:53 | 17.07.2018 13:16:00 | 2.6353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6353 | 0 | 0
728779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_283084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:56 | 23.07.2018 14:02:56 | 5.0333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2333 | 0 | 0
728782 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_9920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 10:38:58 | 17.07.2018 11:33:00 | 0.90056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90056 | 0 | 0
728791 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_88251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 14:05:00 | 23.07.2018 16:27:00 | 2.3667 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 0 | 2.3667
728797 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_231262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 10:53:33 | 17.07.2018 16:15:00 | 5.3575 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 48.2175 | 0 | 26.7875
728810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74941 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 10:59:33 | 17.07.2018 12:34:00 | 1.5742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5742 | 0 | 0
728817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580226672 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:03:40 | 17.07.2018 11:52:00 | 0.80556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80556
728829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:01:44 | 17.07.2018 12:01:00 | 0.98778 | 0 | 0 | 48 | 275 | 0 | 0 | 47.4134 | 271.6395
728830 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580153779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:00:56 | 17.07.2018 12:02:00 | 1.0178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0889 | 0 | 0
728839 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9336 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:01:54 | 17.07.2018 11:50:00 | 0.80167 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 128.2672 | 0 | 0
728870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88648658 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:09:50 | 17.07.2018 14:27:00 | 3.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2861 | 0 | 0
728884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 12:00:22 | 21.07.2018 17:26:22 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 662.8663
728887 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18834 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:15:20 | 17.07.2018 12:22:00 | 1.1111 | 0 | 0 | 162 | 307 | 0 | 0 | 179.9998 | 341.1108
728888 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:14:21 | 17.07.2018 14:14:00 | 2.9942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9942
728898 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:23:21 | 17.07.2018 12:19:00 | 0.9275 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 79.765 | 0 | 0
728899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_25546 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:23:23 | 17.07.2018 12:11:00 | 0.79361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.7297 | 0 | 0
728903 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_314103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:18:38 | 17.07.2018 11:49:00 | 0.50611 | 0 | 0 | 13 | 1023 | 0 | 0 | 6.5794 | 517.7505
728905 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2209068 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:22:40 | 17.07.2018 12:41:00 | 1.3056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0
728921 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35597 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:31:17 | 17.07.2018 12:54:00 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.1647
728922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_128476 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:33:41 | 17.07.2018 17:12:00 | 5.6386 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 281.9305
728927 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_123559 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:36:30 | 17.07.2018 12:20:00 | 0.725 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.675 | 0 | 0
728930 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_148018 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:35:23 | 17.07.2018 12:49:00 | 1.2269 | 0 | 3 | 0 | 129 | 0 | 3.6808 | 0 | 158.2753
728932 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516305534 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:40:28 | 17.07.2018 14:27:00 | 2.7756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7756
728933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91469 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 10:00:26 | 21.07.2018 12:12:26 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 2.2 | 0 | 116.6
728935 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_164446 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:42:14 | 17.07.2018 12:22:00 | 0.66278 | 5 | 46 | 0 | 0 | 3.3139 | 30.4879 | 0 | 0
728939 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_45527 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:42:12 | 17.07.2018 12:21:00 | 0.64667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5867 | 0 | 0
728955 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580222872 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:51:44 | 17.07.2018 13:12:00 | 1.3378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3378 | 0 | 0
728961 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_102330 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:53:05 | 17.07.2018 17:06:00 | 5.2153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.6458 | 0 | 0
728962 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11602 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:55:20 | 17.07.2018 12:14:00 | 0.31111 | 19 | 0 | 113 | 0 | 5.9111 | 0 | 35.1554 | 0
728969 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:57:51 | 17.07.2018 14:49:00 | 2.8525 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 419.3175
728982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_286491 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 17:07:44 | 23.07.2018 17:38:44 | 0.51667 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 11.3667 | 0 | 2.0667
728983 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_127771 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:06:22 | 17.07.2018 13:15:00 | 1.1439 | 2 | 386 | 0 | 0 | 2.2878 | 441.5415 | 0 | 0
728985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_127394 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:30:00 | 26.07.2018 17:20:00 | 7.8333 | 5 | 156 | 6 | 114 | 39.1666 | 1221.9995 | 47 | 892.9996
728986 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580203178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:07:12 | 17.07.2018 15:03:00 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93
728987 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_4019 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:06:55 | 17.07.2018 13:43:00 | 1.6014 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.8181 | 0 | 0
728993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92522 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:10:41 | 17.07.2018 12:37:00 | 0.43861 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 25.0008 | 0 | 0
729004 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58849 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:18:12 | 17.07.2018 13:14:00 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 99.51
729018 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_44376 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:21:42 | 17.07.2018 18:11:00 | 5.8217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8217 | 0 | 0
729035 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88625043 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:25:21 | 17.07.2018 12:57:00 | 0.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5275 | 0 | 0
729037 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_64227 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:27:00 | 17.07.2018 14:02:00 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
729040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332800 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:23:05 | 17.07.2018 13:25:00 | 1.0319 | 0 | 347 | 0 | 654 | 0 | 358.0832 | 0 | 674.8888
729050 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:39:23 | 17.07.2018 14:01:00 | 1.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3603 | 0 | 0
729051 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:49:10 | 17.07.2018 13:23:00 | 1.5639 | 5 | 0 | 6 | 859 | 7.8194 | 0 | 9.3833 | 1343.3815
729054 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_10939 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:41:52 | 17.07.2018 13:50:00 | 1.1356 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 40.8802 | 0 | 0
729057 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13547 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:43:19 | 17.07.2018 13:21:00 | 0.62806 | 2 | 431 | 1 | 0 | 1.2561 | 270.6939 | 0.62806 | 0
729059 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580223733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:52:45 | 17.07.2018 13:06:00 | 0.22083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22083 | 0 | 0
729063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318303 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:57:49 | 17.07.2018 19:27:00 | 6.4864 | 0 | 13 | 11 | 1105 | 0 | 84.3231 | 71.3503 | 7167.4609
729071 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262229 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 12:57:57 | 17.07.2018 13:47:00 | 0.8175 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 76.845 | 0 | 0
729074 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_25617 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:26:25 | 17.07.2018 13:48:00 | 2.3597 | 0 | 0 | 2 | 111 | 0 | 0 | 4.7194 | 261.9289
729080 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580244616 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:06:31 | 17.07.2018 13:53:00 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77472 | 0 | 0
729083 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516388602 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:11:44 | 17.07.2018 14:19:00 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3633
729098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266274 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 11:51:27 | 17.07.2018 13:38:00 | 1.7758 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 104.774 | 0 | 0
729109 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349278 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:09:31 | 17.07.2018 14:20:00 | 1.1747 | 0 | 584 | 1 | 32 | 0 | 686.0365 | 1.1747 | 37.591
729116 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348647 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:25:46 | 17.07.2018 14:38:00 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2039
729122 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516077866 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:29:05 | 17.07.2018 14:25:00 | 0.93194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93194 | 0 | 0
729126 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:30:07 | 17.07.2018 15:30:00 | 1.9981 | 0 | 102 | 0 | 35 | 0 | 203.8021 | 0 | 69.9321
729130 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57339 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:29:19 | 17.07.2018 14:24:00 | 0.91139 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 523.1379 | 0 | 0
729148 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516369544 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:34:53 | 17.07.2018 15:00:00 | 1.4186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4186
729154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580229796 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:37:59 | 17.07.2018 14:13:00 | 0.58361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.5869 | 0 | 0
729160 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516110195 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:41:05 | 17.07.2018 14:22:00 | 0.68194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68194 | 0 | 0
729169 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195601 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:47:41 | 17.07.2018 14:57:00 | 1.1553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1553 | 0 | 0
729177 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30666 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:50:02 | 17.07.2018 17:18:00 | 3.4661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9322 | 0 | 0
729179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGHAT_695112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:12:23 | 23.07.2018 16:12:23 | 7 | 4 | 525 | 9 | 3 | 28 | 3675 | 63 | 21
729182 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349339 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:48:05 | 17.07.2018 15:06:00 | 1.2986 | 1 | 552 | 2 | 4 | 1.2986 | 716.8327 | 2.5972 | 5.1944
729193 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316651 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:59:42 | 17.07.2018 14:22:00 | 0.37167 | 4 | 0 | 72 | 920 | 1.4867 | 0 | 26.7602 | 341.9364
729205 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131394 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 14:10:11 | 17.07.2018 14:31:00 | 0.34694 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 0
729210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056170 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 14:13:19 | 17.07.2018 17:19:00 | 3.0947 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3789 | 0 | 0
729223 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15798 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 14:23:27 | 17.07.2018 15:48:00 | 1.4092 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 121.1886 | 0 | 0
729229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_55767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 14:28:29 | 17.07.2018 15:52:00 | 1.3919 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 154.5053 | 0 | 0
729231 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516291890 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 14:27:54 | 17.07.2018 15:04:00 | 0.60167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60167 | 0 | 0
729243 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361540 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 10:00:06 | 24.07.2018 18:48:06 | 8.8 | 0 | 0 | 84 | 38 | 0 | 0 | 739.2 | 334.4
729252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_4439 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 13:01:50 | 22.07.2018 16:23:50 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1
729253 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516309096 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 14:47:21 | 17.07.2018 15:55:00 | 1.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 0 | 0
729254 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_37929 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 14:12:36 | 17.07.2018 15:08:00 | 0.92333 | 0 | 0 | 32 | 631 | 0 | 0 | 29.5466 | 582.6212
729255 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGHAT_943722 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:56 | 24.07.2018 14:57:56 | 5.95 | 2 | 0 | 66 | 0 | 11.9 | 0 | 392.7 | 0
729274 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 14:57:12 | 17.07.2018 17:24:00 | 2.4467 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.4667
729275 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8951 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 14:57:40 | 17.07.2018 15:17:00 | 0.32222 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.7666 | 0 | 0
729283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362729 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 14:57:01 | 17.07.2018 16:14:00 | 1.2831 | 0 | 0 | 20 | 22924 | 0 | 0 | 25.6612 | 29412.8674
729293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_141457 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 15:05:04 | 17.07.2018 17:44:00 | 2.6489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6489 | 0 | 0
729294 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516249588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 13:41:01 | 17.07.2018 16:16:00 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5831
729295 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 15:07:57 | 17.07.2018 15:41:00 | 0.55083 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36.3548
729296 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6726 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 15:08:53 | 17.07.2018 16:42:00 | 1.5519 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 193.9925 | 0 | 0
729297 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27188 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 15:08:49 | 17.07.2018 15:30:00 | 0.35306 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 44.1325
729304 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_734 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 15:11:21 | 17.07.2018 16:20:00 | 1.1442 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 382.1528 | 0 | 0
729309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_ENHDIREK_100945 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 15:13:04 | 17.07.2018 17:38:00 | 2.4156 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8311 | 0
729329 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516080840 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 15:21:09 | 17.07.2018 16:45:00 | 1.3975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9875 | 0 | 0
729335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80302 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 15:23:19 | 17.07.2018 16:51:00 | 1.4614 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 952.8263 | 0 | 0
729364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362107 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 15:31:38 | 17.07.2018 16:54:00 | 1.3728 | 8 | 392 | 3 | 27 | 10.9822 | 538.1298 | 4.1183 | 37.0651
729371 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_440601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 15:40:15 | 17.07.2018 17:35:00 | 1.9125 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.2125
729377 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 15:38:05 | 17.07.2018 18:13:00 | 2.5819 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 278.8495 | 0 | 7.7458
729389 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 15:47:52 | 17.07.2018 17:31:00 | 1.7189 | 20 | 0 | 146 | 2 | 34.3778 | 0 | 250.9579 | 3.4378
729402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580267685 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 15:55:43 | 17.07.2018 17:14:00 | 1.3047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3047
729430 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516306201 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 16:13:50 | 17.07.2018 18:48:00 | 2.5694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7083 | 0 | 0
729459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337005 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 16:35:09 | 17.07.2018 17:42:00 | 1.1142 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 27.8543 | 4.4567
729475 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580239778 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 16:49:26 | 17.07.2018 19:16:00 | 2.4428 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3283 | 0 | 0
729477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18690 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 16:52:43 | 17.07.2018 18:09:00 | 1.2714 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.0709 | 0 | 0
729478 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_957 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 11:00:10 | 23.07.2018 14:11:10 | 3.1833 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 1212.8487
729480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73853 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 16:56:23 | 17.07.2018 18:59:00 | 2.0436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0436 | 0 | 0
729490 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_130195 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:49 | 26.07.2018 13:58:49 | 4.9667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8333 | 0
729493 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_146302 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:29 | 24.07.2018 12:41:29 | 3.6833 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 147.3332 | 22.1
729495 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_130752 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:00:29 | 25.07.2018 11:29:29 | 2.4833 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.6333 | 0
729496 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_146303 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:13 | 23.07.2018 13:59:13 | 4.9833 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 119.5999 | 69.7666
729503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 17:03:15 | 17.07.2018 17:28:00 | 0.4125 | 0 | 0 | 4 | 429 | 0 | 0 | 1.65 | 176.9625
729509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91028 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 17:10:32 | 17.07.2018 17:46:00 | 0.59111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.6844 | 0 | 0
729510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_328942 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:04:51 | 22.07.2018 17:12:51 | 8.1333 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 1610.3993
729513 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80453 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 17:13:37 | 17.07.2018 19:54:00 | 2.6731 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1184.1656 | 0 | 0
729523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_102893 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 17:17:56 | 17.07.2018 18:23:00 | 1.0844 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 78.0797 | 0 | 0
729543 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20768 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 17:23:04 | 17.07.2018 20:32:00 | 3.1489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2978 | 0 | 0
729549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516184695 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 17:26:19 | 17.07.2018 19:24:00 | 1.9614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9614 | 0 | 0
729552 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580291320 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 17:24:18 | 17.07.2018 19:11:00 | 1.7783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7783 | 0 | 0
729555 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516211785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 17:31:34 | 17.07.2018 20:45:00 | 3.2239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2239
729582 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516412869 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 17:53:33 | 17.07.2018 19:22:00 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4742
729588 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330050 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 17:41:08 | 17.07.2018 19:51:00 | 2.1644 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.6043 | 0
729597 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGHAT_644987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 14:00:56 | 28.07.2018 17:09:56 | 3.15 | 2 | 576 | 0 | 14 | 6.3 | 1814.4 | 0 | 44.1
729600 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_102296 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 11:00:19 | 28.07.2018 14:52:19 | 3.8667 | 3 | 0 | 50 | 0 | 11.6 | 0 | 193.3335 | 0
729602 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_38697 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:49 | 22.07.2018 11:32:49 | 2.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0667 | 0 | 0
729604 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_35446 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 11:30:07 | 22.07.2018 17:18:07 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4
729606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516264169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:00:21 | 17.07.2018 18:39:00 | 0.64417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64417 | 0 | 0
729614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129600 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:06:24 | 17.07.2018 18:26:00 | 0.32667 | 0 | 0 | 11 | 664 | 0 | 0 | 3.5934 | 216.9089
729618 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:09:00 | 17.07.2018 20:39:00 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
729628 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_53500 , NEVSEHIR_AGDIREK_53502 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12782 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 08:30:08 | 23.07.2018 10:18:08 | 1.8 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 174.6 | 0 | 0
729629 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4719 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:13 | 23.07.2018 11:07:13 | 1.1167 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 16.7501 | 0 | 3.35
729652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_86679 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:25:47 | 17.07.2018 19:08:00 | 0.70361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1108 | 0 | 0
729653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45082 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:25:43 | 17.07.2018 19:10:00 | 0.73806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1664 | 0 | 0
729655 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580282505 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:23:11 | 17.07.2018 18:50:00 | 0.44694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 | 0 | 0
729672 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_52534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:27:31 | 17.07.2018 21:10:00 | 2.7081 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 300.5947
729674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42430 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:32:05 | 17.07.2018 19:53:00 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0917
729679 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387153 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:39:08 | 17.07.2018 20:53:00 | 2.2311 | 2 | 0 | 177 | 64 | 4.4622 | 0 | 394.9065 | 142.791
729681 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:39:40 | 17.07.2018 21:26:00 | 2.7722 | 0 | 86 | 79 | 228 | 0 | 238.4109 | 219.0054 | 632.0662
729685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350783 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:24:31 | 17.07.2018 19:41:00 | 1.2747 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 305.9328 | 0 | 0
729690 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_47310 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:42:59 | 17.07.2018 20:23:00 | 1.6669 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 60.0098 | 1.6669
729701 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516366948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:50:39 | 17.07.2018 20:56:00 | 2.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0892 | 0 | 0
729704 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188455 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:27:33 | 17.07.2018 19:25:00 | 0.9575 | 0 | 0 | 9 | 126 | 0 | 0 | 8.6175 | 120.645
729709 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183027 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 19:30:01 | 24.07.2018 20:41:01 | 1.1833 | 2 | 301 | 143 | 1099 | 2.3667 | 356.1823 | 169.2162 | 1300.4797
729717 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_13072 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:55:45 | 17.07.2018 20:26:00 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 188.0213
729719 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_7297 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:55:52 | 17.07.2018 23:17:00 | 4.3522 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 108.8055 | 0 | 69.6355
729722 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_12560 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:58:43 | 17.07.2018 20:35:00 | 1.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6047 | 0 | 0
729723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:33:12 | 17.07.2018 19:19:00 | 0.76333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.0832 | 0 | 0
729729 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516040561 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:58:18 | 17.07.2018 19:57:00 | 0.97833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9133 | 0 | 0
729738 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:03:51 | 17.07.2018 19:32:00 | 0.46917 | 0 | 0 | 48 | 275 | 0 | 0 | 22.5202 | 129.0217
729745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261669 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:59:06 | 17.07.2018 20:47:00 | 1.7983 | 13 | 25 | 0 | 0 | 23.3783 | 44.9582 | 0 | 0
729748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176588 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:07:34 | 17.07.2018 19:27:00 | 0.32389 | 2 | 1135 | 1 | 31 | 0.64778 | 367.6152 | 0.32389 | 10.0406
729752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:08:59 | 17.07.2018 22:37:00 | 3.4669 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2686 | 0 | 0
729762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324596 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:13:45 | 17.07.2018 19:49:00 | 0.5875 | 2 | 0 | 187 | 6 | 1.175 | 0 | 109.8625 | 3.525
729764 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_145179 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:46:59 | 17.07.2018 21:54:00 | 3.1169 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1041.058
729766 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90953 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:14:25 | 17.07.2018 20:27:00 | 1.2097 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6292 | 0
729767 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_503 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:14:55 | 17.07.2018 19:42:00 | 0.45139 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 24.8265 | 0 | 2.2569
729770 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_335821 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:14:57 | 17.07.2018 20:13:00 | 0.9675 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 1100.0475 | 0 | 0
729772 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_158903 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:21:44 | 17.07.2018 20:44:00 | 1.3711 | 1 | 1276 | 2 | 45 | 1.3711 | 1749.5364 | 2.7422 | 61.7
729777 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15835 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:21:21 | 17.07.2018 20:08:00 | 0.7775 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 83.97 | 0 | 2.3325
729781 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_11072 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:22:44 | 18.07.2018 01:47:24 | 6.4111 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83.3444
729784 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26574 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 18:50:52 | 17.07.2018 20:43:00 | 1.8689 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 13.0822 | 26.1645
729787 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_6087 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:27:36 | 17.07.2018 22:52:00 | 3.4067 | 0 | 0 | 6 | 224 | 0 | 0 | 20.44 | 763.0941
729791 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418834 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:31:55 | 17.07.2018 20:00:00 | 0.46806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4042 | 0 | 0
729798 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580192868 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:36:07 | 17.07.2018 21:45:00 | 2.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1481 | 0 | 0
729805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:40:03 | 17.07.2018 21:49:00 | 2.1492 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.0276
729807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_76653 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:40:32 | 17.07.2018 19:59:00 | 0.30778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30778 | 0 | 0
729809 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516167508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:39:23 | 17.07.2018 20:50:00 | 1.1769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3539 | 0 | 0
729811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_429275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:40:51 | 17.07.2018 20:46:00 | 1.0858 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6866 | 0 | 0
729827 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516275887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:53:41 | 17.07.2018 20:20:00 | 0.43861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43861
729841 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_33499 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:01:13 | 17.07.2018 23:14:00 | 3.2131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4261
729843 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516187757 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:04:46 | 17.07.2018 20:55:00 | 0.83722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83722 | 0 | 0
729846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_86679 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:05:37 | 17.07.2018 20:34:00 | 0.47306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0
729858 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:12:54 | 17.07.2018 20:41:00 | 0.46833 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 22.4798 | 0 | 0
729869 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580239778 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:18:45 | 17.07.2018 22:30:00 | 2.1875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5625 | 0 | 0
729876 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_91617 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:21:30 | 17.07.2018 22:52:00 | 2.5083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5083
729881 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73220 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:30:40 | 17.07.2018 21:59:00 | 1.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0
729885 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70756 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:32:30 | 17.07.2018 21:54:00 | 1.3583 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.5416
729886 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324301 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:31:18 | 17.07.2018 21:25:00 | 0.895 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.265 | 0
729889 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516236565 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:33:58 | 17.07.2018 22:03:00 | 1.4839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 0
729891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27117 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:30:16 | 18.07.2018 00:23:22 | 3.885 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 3170.16 | 0 | 0
729892 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20130 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:35:57 | 17.07.2018 22:04:00 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.61
729896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_187186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:25:50 | 17.07.2018 21:24:00 | 0.96944 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 166.7437 | 0 | 0
729898 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418834 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:38:34 | 17.07.2018 21:03:00 | 0.40722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2217 | 0 | 0
729901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516367030 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:43:01 | 17.07.2018 21:19:00 | 0.59972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 | 0 | 0
729910 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_44816 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:30:11 | 17.07.2018 23:49:00 | 3.3136 | 0 | 474 | 5 | 53 | 0 | 1570.6511 | 16.568 | 175.6213
729911 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_49989 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:46:47 | 17.07.2018 23:58:38 | 3.1975 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.37 | 0 | 0
729913 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129600 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:49:07 | 17.07.2018 21:21:00 | 0.53139 | 0 | 0 | 11 | 664 | 0 | 0 | 5.8453 | 352.843
729916 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_24265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:50:46 | 17.07.2018 21:27:00 | 0.60389 | 0 | 23 | 19 | 327 | 0 | 13.8895 | 11.4739 | 197.472
729922 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_313745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:24:51 | 17.07.2018 21:24:00 | 0.98583 | 0 | 0 | 53 | 177 | 0 | 0 | 52.249 | 174.4919
729932 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_78180 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:30:17 | 23.07.2018 16:43:17 | 6.2167 | 0 | 0 | 1 | 472 | 0 | 0 | 6.2167 | 2934.2682
729934 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516048974 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 21:01:46 | 17.07.2018 21:34:00 | 0.53722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53722 | 0 | 0
729946 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 21:12:34 | 17.07.2018 22:15:00 | 1.0406 | 2 | 0 | 111 | 0 | 2.0811 | 0 | 115.5022 | 0
729948 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_11594 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 21:15:17 | 17.07.2018 21:59:00 | 0.72861 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 90.3476
729952 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8611294 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 21:10:25 | 17.07.2018 22:49:00 | 1.6431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6431 | 0 | 0
729953 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_434054 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 21:19:18 | 17.07.2018 22:20:00 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.1517
729954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 21:22:25 | 17.07.2018 21:48:00 | 0.42639 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 78.8821 | 0 | 0
729955 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 20:38:01 | 17.07.2018 21:35:00 | 0.94972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8492 | 0 | 0
729959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_130195 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 19:39:29 | 17.07.2018 22:49:00 | 3.1586 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.793 | 0
729964 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 21:41:49 | 17.07.2018 23:18:00 | 1.6031 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 193.9703
729970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516326001 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 21:53:32 | 17.07.2018 22:46:00 | 0.87444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87444 | 0 | 0
729973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_397 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.07.2018 21:57:42 | 17.07.2018 23:46:37 | 1.8153 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 314.0434 | 0 | 0
730021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_152803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 23:20:23 | 18.07.2018 01:07:35 | 1.7867 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 41.0934 | 0 | 5.36
730022 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_78294 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:26 | 23.07.2018 12:07:26 | 2.1167 | 0 | 1530 | 5 | 775 | 0 | 3238.5051 | 10.5833 | 1640.4192
730024 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.07.2018 23:34:04 | 18.07.2018 01:13:59 | 1.6653 | 2 | 0 | 111 | 0 | 3.3306 | 0 | 184.8461 | 0
730043 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 00:00:54 | 18.07.2018 01:16:00 | 1.2517 | 0 | 1 | 242 | 737 | 0 | 1.2517 | 302.9041 | 922.4808
730050 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516336974 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 00:28:05 | 18.07.2018 02:11:00 | 1.7153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 0
730054 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580249432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 00:38:20 | 18.07.2018 01:54:00 | 1.2611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2611 | 0 | 0
730057 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_388121 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 00:05:07 | 18.07.2018 01:03:00 | 0.96472 | 0 | 0 | 54 | 50 | 0 | 0 | 52.0949 | 48.236
730061 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_43543 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 00:54:41 | 18.07.2018 09:19:00 | 8.4053 | 0 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 16.8106 | 1647.4349
730066 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_361179 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 01:30:53 | 18.07.2018 01:57:00 | 0.43528 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.43528 | 23.5051 | 0 | 0
730070 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_12479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 01:46:09 | 18.07.2018 02:18:00 | 0.53083 | 0 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 587.098 | 0 | 0
730081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362729 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 03:01:08 | 18.07.2018 03:40:00 | 0.64778 | 0 | 0 | 20 | 22924 | 0 | 0 | 12.9556 | 14849.7087
730082 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346148 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 03:18:51 | 18.07.2018 03:35:00 | 0.26917 | 1 | 2504 | 0 | 0 | 0.26917 | 674.0017 | 0 | 0
730099 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4184 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 04:53:36 | 18.07.2018 05:22:00 | 0.47333 | 0 | 847 | 1 | 37 | 0 | 400.9105 | 0.47333 | 17.5132
730108 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 05:23:21 | 18.07.2018 07:30:00 | 2.1108 | 0 | 2670 | 0 | 128 | 0 | 5635.9161 | 0 | 270.1862
730127 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_266588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 05:04:58 | 18.07.2018 06:38:00 | 1.5506 | 0 | 0 | 32 | 369 | 0 | 0 | 49.6179 | 572.1566
730129 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22521 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 05:51:55 | 18.07.2018 07:33:00 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 259.4469
730137 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_338277 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 04:57:55 | 18.07.2018 06:08:00 | 1.1681 | 0 | 0 | 5 | 595 | 0 | 0 | 5.8403 | 694.9957
730149 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16535 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 06:04:30 | 18.07.2018 07:33:00 | 1.475 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0
730159 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_86908 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 05:52:19 | 18.07.2018 07:01:00 | 1.1447 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 131.6428 | 0 | 0
730169 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 06:01:48 | 18.07.2018 10:00:00 | 3.97 | 0 | 86 | 79 | 228 | 0 | 341.42 | 313.63 | 905.16
730172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93210 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 06:13:01 | 18.07.2018 07:10:00 | 0.94972 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.9944 | 0 | 0
730177 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68329 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 06:34:34 | 18.07.2018 09:51:00 | 3.2739 | 0 | 0 | 126 | 446 | 0 | 0 | 412.5101 | 1460.1549
730194 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_12887 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 06:40:57 | 18.07.2018 07:16:00 | 0.58417 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6734 | 0
730200 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_377023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 06:18:27 | 18.07.2018 07:17:00 | 0.97583 | 0 | 1057 | 57 | 4852 | 0 | 1031.4523 | 55.6223 | 4734.7272
730206 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346039 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 06:49:13 | 18.07.2018 08:29:00 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6631
730212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345368 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 06:53:58 | 18.07.2018 09:38:00 | 2.7339 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.1372 | 0
730215 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_388121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 07:03:38 | 18.07.2018 07:34:00 | 0.50611 | 0 | 0 | 54 | 50 | 0 | 0 | 27.3299 | 25.3055
730225 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355963 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 07:11:50 | 18.07.2018 16:00:00 | 8.8028 | 0 | 0 | 75 | 279 | 0 | 0 | 660.2085 | 2455.9756
730238 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 07:20:16 | 18.07.2018 08:00:00 | 0.66222 | 27 | 5570 | 72 | 1190 | 17.8799 | 3688.5654 | 47.6798 | 788.0418
730245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91887 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 07:30:11 | 18.07.2018 08:47:00 | 1.2803 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 96.021 | 0 | 2.5606
730258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 07:26:40 | 18.07.2018 08:07:00 | 0.67222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67222 | 0
730293 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_10829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 07:57:45 | 18.07.2018 09:23:00 | 1.4208 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 48.3082 | 0 | 11.3666
730308 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_74567 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 06:34:33 | 18.07.2018 09:48:00 | 3.2242 | 8 | 482 | 414 | 546 | 25.7934 | 1554.0499 | 1334.8064 | 1760.3968
730309 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_2957 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 08:05:09 | 18.07.2018 09:27:00 | 1.3642 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4626 | 0 | 0
730310 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 08:01:18 | 18.07.2018 08:44:00 | 0.71167 | 0 | 0 | 4 | 435 | 0 | 0 | 2.8467 | 309.5765
730315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8126 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 08:07:59 | 18.07.2018 09:49:00 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 255.9087
730320 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516338239 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 08:13:25 | 18.07.2018 08:55:00 | 0.69306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306 | 0 | 0
730321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_327855 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 08:09:31 | 18.07.2018 13:36:00 | 5.4414 | 0 | 437 | 9 | 766 | 0 | 2377.8874 | 48.9725 | 4168.1047
730326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22015 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 08:17:27 | 18.07.2018 09:00:00 | 0.70917 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 46.8052 | 0 | 0
730333 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516132382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 08:22:35 | 18.07.2018 10:50:00 | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4569
730348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 08:26:29 | 18.07.2018 11:58:00 | 3.5253 | 0 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 179.7893 | 7.0506
730357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_43398 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 08:30:42 | 18.07.2018 10:02:00 | 1.5217 | 0 | 0 | 1 | 167 | 0 | 0 | 1.5217 | 254.1189
730374 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 08:37:47 | 18.07.2018 09:32:00 | 0.90361 | 0 | 102 | 0 | 28 | 0 | 92.1682 | 0 | 25.3011
730375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3331 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:05:39 | 18.07.2018 13:07:00 | 4.0225 | 0 | 57 | 0 | 9 | 0 | 229.2825 | 0 | 36.2025
730389 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9238 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 08:46:23 | 18.07.2018 09:48:00 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.2392
730402 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68799 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 08:54:47 | 18.07.2018 10:23:00 | 1.4703 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9406 | 0
730407 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 08:55:54 | 18.07.2018 09:17:00 | 0.35167 | 0 | 1092 | 15 | 9 | 0 | 384.0236 | 5.2751 | 3.165
730442 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318357 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:10:44 | 18.07.2018 09:28:00 | 0.28778 | 2 | 96 | 0 | 3 | 0.57556 | 27.6269 | 0 | 0.86334
730443 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_386 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:24 | 23.07.2018 12:42:24 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 337.5
730444 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340820 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:12:22 | 18.07.2018 09:35:00 | 0.37722 | 19 | 315 | 59 | 693 | 7.1672 | 118.8243 | 22.256 | 261.4135
730465 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_4915 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:30 | 23.07.2018 13:06:30 | 4.1 | 2 | 0 | 80 | 0 | 8.2 | 0 | 328 | 0
730474 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_734 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:00:24 | 22.07.2018 11:02:24 | 1.0333 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66.1331 | 0
730482 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_19380 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 11:00:35 | 22.07.2018 12:01:35 | 1.0167 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71.1669 | 0
730485 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95576 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:22:32 | 18.07.2018 18:00:00 | 8.6244 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 112.1177
730486 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_53097 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:17:35 | 18.07.2018 09:57:00 | 0.65694 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 78.1759
730491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_113964 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:31:40 | 18.07.2018 10:16:00 | 0.73889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73889 | 0 | 0
730493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:20 | 23.07.2018 17:31:20 | 8.5167 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1039.0337
730494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:16 | 24.07.2018 17:28:16 | 8.4667 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1346.2005
730495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:00:21 | 25.07.2018 17:42:21 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 1061.4
730496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:36 | 26.07.2018 17:18:36 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1319.7
730501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_152803 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:35:54 | 18.07.2018 09:54:00 | 0.30167 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 6.9384 | 0 | 0.90501
730507 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_74359 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:37:40 | 18.07.2018 11:06:00 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 145.7498
730518 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95181 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:42:03 | 18.07.2018 09:57:00 | 0.24917 | 0 | 80 | 0 | 23 | 0 | 19.9336 | 0 | 5.7309
730522 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_74567 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:44:20 | 18.07.2018 12:42:00 | 2.9611 | 8 | 482 | 414 | 546 | 23.6889 | 1427.255 | 1225.8995 | 1616.7661
730524 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_240705 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:06 | 21.07.2018 11:12:06 | 2.2 | 2 | 886 | 1 | 0 | 4.4 | 1949.2 | 2.2 | 0
730525 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260243 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:00 | 22.07.2018 10:04:00 | 1.0667 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 87.4669 | 0 | 0
730528 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338882 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:46:05 | 18.07.2018 10:32:00 | 0.76528 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0.76528 | 112.4962
730530 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGHAT_2305056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 12:30:49 | 22.07.2018 14:47:49 | 2.2833 | 0 | 259 | 0 | 1 | 0 | 591.3825 | 0 | 2.2833
730540 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85330 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:52:26 | 18.07.2018 12:12:00 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3261
730558 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17454 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:59 | 23.07.2018 10:37:59 | 0.61667 | 2 | 120 | 2 | 3 | 1.2333 | 74.0004 | 1.2333 | 1.85
730562 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_3559 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:00:33 | 18.07.2018 10:10:00 | 0.1575 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 19.3725 | 0 | 0
730566 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51723 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:54:47 | 18.07.2018 11:09:00 | 1.2369 | 1 | 550 | 3 | 7 | 1.2369 | 680.317 | 3.7108 | 8.6586
730579 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_334150 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:06:04 | 18.07.2018 11:05:00 | 0.98222 | 1 | 378 | 1 | 19 | 0.98222 | 371.2792 | 0.98222 | 18.6622
730580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 09:59:22 | 18.07.2018 10:59:00 | 0.99389 | 3 | 2 | 223 | 124 | 2.9817 | 1.9878 | 221.6375 | 123.2424
730582 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51690 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:06:55 | 18.07.2018 12:04:00 | 1.9514 | 0 | 92 | 0 | 12 | 0 | 179.5279 | 0 | 23.4167
730594 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15641 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:12:49 | 18.07.2018 10:45:00 | 0.53639 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.5095 | 0
730595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4793 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:14:01 | 18.07.2018 11:09:00 | 0.91639 | 1 | 514 | 3 | 1 | 0.91639 | 471.0245 | 2.7492 | 0.91639
730596 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_61653 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:14:18 | 18.07.2018 14:35:00 | 4.345 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 8.69 | 0 | 95.59
730601 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68329 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:13:45 | 18.07.2018 11:22:00 | 1.1375 | 0 | 0 | 126 | 446 | 0 | 0 | 143.325 | 507.325
730602 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516163649 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:16:45 | 18.07.2018 14:48:00 | 4.5208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5208 | 0 | 0
730605 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:17:20 | 18.07.2018 11:52:00 | 1.5778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5778
730608 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:19:29 | 18.07.2018 11:34:00 | 1.2419 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 85.6939 | 0 | 0
730612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 17:00:45 | 21.07.2018 17:45:45 | 0.75 | 1 | 37 | 2 | 54 | 0.75 | 27.75 | 1.5 | 40.5
730619 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_39022 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:24:48 | 18.07.2018 11:18:00 | 0.88667 | 0 | 911 | 0 | 0 | 0 | 807.7564 | 0 | 0
730627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69493 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:28:19 | 18.07.2018 12:44:00 | 2.2614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2614 | 0 | 0
730629 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_201088 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:26:36 | 18.07.2018 11:05:00 | 0.64 | 0 | 122 | 6 | 5 | 0 | 78.08 | 3.84 | 3.2
730630 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316843 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:30:41 | 18.07.2018 11:26:00 | 0.92194 | 0 | 257 | 0 | 7 | 0 | 236.9386 | 0 | 6.4536
730632 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174381 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:30:39 | 18.07.2018 11:11:00 | 0.6725 | 0 | 305 | 2 | 12 | 0 | 205.1125 | 1.345 | 8.07
730633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84781 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:31:05 | 18.07.2018 11:18:00 | 0.78194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9097 | 0 | 0
730651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_10047 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:39:23 | 18.07.2018 11:02:00 | 0.37694 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 19.6009
730661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177674 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:45:29 | 18.07.2018 14:37:00 | 3.8586 | 0 | 0 | 28 | 19 | 0 | 0 | 108.0411 | 73.3136
730668 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGHAT_669776 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:00:32 | 25.07.2018 16:03:32 | 7.05 | 0 | 833 | 1 | 638 | 0 | 5872.65 | 7.05 | 4497.9
730669 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_184468 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:25:58 | 26.07.2018 16:25:58 | 7 | 0 | 0 | 7 | 114 | 0 | 0 | 49 | 798
730674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_161910 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:55:14 | 18.07.2018 11:34:00 | 0.64611 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1072 | 0 | 0 | 0
730677 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 10:55:05 | 18.07.2018 13:48:00 | 2.8819 | 0 | 0 | 7 | 491 | 0 | 0 | 20.1736 | 1415.0325
730711 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_52634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 11:06:46 | 18.07.2018 12:06:00 | 0.98722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98722 | 0 | 0
730712 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45472 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 11:07:32 | 18.07.2018 12:46:00 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 72.2088
730714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 11:07:29 | 18.07.2018 11:40:00 | 0.54194 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 100.2589 | 0 | 0
730717 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_56855 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 11:10:35 | 18.07.2018 13:46:00 | 2.5903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5903 | 0 | 0
730725 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172018 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 11:17:04 | 18.07.2018 13:02:00 | 1.7489 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 73.4534
730728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_91249 , NIGDE_OGHAT_901957 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:26 | 22.07.2018 19:50:26 | 10.8333 | 6 | 6073 | 0 | 91 | 65 | 65790.8131 | 0 | 985.833
730729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_158923 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 13:03:32 | 27.07.2018 17:10:32 | 4.1167 | 0 | 0 | 6 | 605 | 0 | 0 | 24.7 | 2490.5853
730730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_158923 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:00:27 | 27.07.2018 16:00:27 | 7 | 0 | 0 | 6 | 605 | 0 | 0 | 42 | 4235
730746 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43495 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 11:28:40 | 18.07.2018 12:35:00 | 1.1056 | 0 | 910 | 0 | 1 | 0 | 1006.0596 | 0 | 1.1056
730775 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_274053 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 11:46:56 | 18.07.2018 13:39:00 | 1.8678 | 69 | 1194 | 0 | 0 | 128.8768 | 2230.1293 | 0 | 0
730786 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185429 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 11:53:24 | 18.07.2018 13:02:00 | 1.1433 | 4 | 1713 | 25 | 34 | 4.5733 | 1958.5243 | 28.5832 | 38.8732
730791 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 11:53:17 | 18.07.2018 16:59:00 | 5.0953 | 5 | 44 | 0 | 0 | 25.4764 | 224.1923 | 0 | 0
730797 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580239778 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 11:58:31 | 18.07.2018 12:30:00 | 0.52472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5742 | 0 | 0
730798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96404 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 13:00:02 | 28.07.2018 17:59:02 | 4.9833 | 0 | 0 | 1 | 292 | 0 | 0 | 4.9833 | 1455.1324
730799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_904634 , NIGDE_OGMUSDIREK_90190 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:13:49 | 28.07.2018 13:25:49 | 4.2 | 0 | 22 | 12 | 616 | 0 | 92.4 | 50.4 | 2587.2
730814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126410 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:00:51 | 18.07.2018 13:24:00 | 1.3858 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 0
730816 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_194247 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:04:37 | 18.07.2018 12:56:00 | 0.85639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7128 | 0
730818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8319 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:48:28 | 27.07.2018 15:48:28 | 6 | 0 | 0 | 10 | 196 | 0 | 0 | 60 | 1176
730819 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_17476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:30:14 | 22.07.2018 18:00:14 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1521.5
730821 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_1820 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 14:03:34 | 22.07.2018 18:03:34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96
730831 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382625 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:09:18 | 18.07.2018 12:59:00 | 0.82833 | 1 | 0 | 47 | 196 | 0.82833 | 0 | 38.9315 | 162.3527
730837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_18762 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:00 | 23.07.2018 13:00:00 | 4 | 0 | 11 | 4 | 16 | 0 | 44 | 16 | 64
730842 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_21558 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 15:00:26 | 22.07.2018 18:04:26 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 95.0668
730845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:06:41 | 18.07.2018 15:10:00 | 3.0553 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 232.2013 | 0 | 0
730848 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185568 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:14:25 | 18.07.2018 13:45:00 | 1.5097 | 0 | 0 | 3 | 511 | 0 | 0 | 4.5292 | 771.4669
730851 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:00:54 | 25.07.2018 12:51:54 | 3.85 | 0 | 0 | 37 | 244 | 0 | 0 | 142.45 | 939.4
730853 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16984 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:41 | 26.07.2018 13:02:41 | 4.0333 | 0 | 0 | 21 | 62 | 0 | 0 | 84.6999 | 250.0665
730854 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_14620 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:00:56 | 27.07.2018 12:47:56 | 3.7833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7833 | 0 | 0 | 0
730855 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8395 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:00:10 | 28.07.2018 13:39:10 | 4.65 | 0 | 0 | 1 | 174 | 0 | 0 | 4.65 | 809.1
730856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_57882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:00:20 | 25.07.2018 14:05:20 | 5.0833 | 0 | 102 | 0 | 624 | 0 | 518.4997 | 0 | 3171.9979
730857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_19681 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:48 | 26.07.2018 16:50:48 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 493.4998
730858 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7211 , KIRSEHIR_ENHDIREK_7942 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3638 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:00:38 | 27.07.2018 12:47:38 | 3.7833 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 11.35 | 98.3666
730860 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516282824 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:15:28 | 18.07.2018 13:17:00 | 1.0256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 0 | 0
730872 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_2555 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 15:00:15 | 22.07.2018 18:02:15 | 3.0333 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 178.9665 | 0 | 0
730889 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84781 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:31:49 | 18.07.2018 12:37:00 | 0.08639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.43195 | 0 | 0
730890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74288 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:32:33 | 18.07.2018 13:35:00 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0408
730904 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6799 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:36:19 | 18.07.2018 13:01:00 | 0.41139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41139
730906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_18762 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 13:00:00 | 21.07.2018 17:43:00 | 4.7167 | 0 | 11 | 4 | 15 | 0 | 51.8834 | 18.8667 | 70.7501
730907 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_789 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:25 | 29.07.2018 11:28:25 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 111.0002
730918 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_113964 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:48:57 | 18.07.2018 14:10:00 | 1.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3508 | 0 | 0
730919 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322596 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:45:10 | 18.07.2018 15:35:00 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8306
730924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25007 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:52:10 | 18.07.2018 13:32:00 | 0.66389 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 77.6751 | 0 | 0
730927 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_34646 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:53:11 | 18.07.2018 14:48:00 | 1.9136 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 116.7302
730928 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516396130 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:55:01 | 18.07.2018 13:34:00 | 0.64972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2994 | 0 | 0
730943 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516080290 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:58:57 | 18.07.2018 15:22:00 | 2.3842 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.4575 | 0 | 0
730948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_180626 , KONYA_OGMUSDIREK_28873 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:09 | 24.07.2018 13:32:09 | 4.5333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 231.1998 | 0 | 0
730959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_174223 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:30:48 | 25.07.2018 11:34:48 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 132.2669
730960 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_5364 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 13:17:32 | 18.07.2018 14:25:00 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2489
730961 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_143644 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 13:11:18 | 18.07.2018 15:30:00 | 2.3117 | 0 | 0 | 126 | 450 | 0 | 0 | 291.2704 | 1040.2515
730968 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580239778 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 13:20:36 | 18.07.2018 13:32:00 | 0.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0
730976 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_48049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 13:30:09 | 18.07.2018 15:22:00 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8642
730990 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_26052 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 13:41:42 | 18.07.2018 17:37:00 | 3.9217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9217
730999 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 13:52:16 | 18.07.2018 18:33:00 | 4.6789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6789 | 0 | 0
731001 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11101 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:00:09 | 22.07.2018 11:53:09 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 154.4331
731003 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_7971 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 13:58:02 | 18.07.2018 15:16:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 66.2714
731010 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_69695 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:00:06 | 18.07.2018 16:49:00 | 2.815 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.075 | 0
731011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:00:33 | 18.07.2018 14:34:00 | 0.5575 | 8 | 765 | 65 | 51 | 4.46 | 426.4875 | 36.2375 | 28.4325
731013 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22453 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:01:53 | 18.07.2018 16:25:00 | 2.3853 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 391.1859
731024 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20948 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:10:29 | 18.07.2018 15:52:00 | 1.6919 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 125.2036
731028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516218255 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:11:40 | 18.07.2018 18:22:00 | 4.1722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3444
731032 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85071 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:12:49 | 18.07.2018 17:09:00 | 2.9364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9364
731037 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114874 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 16:30:58 | 21.07.2018 17:39:58 | 1.15 | 11 | 2100 | 21 | 309 | 12.65 | 2415 | 24.15 | 355.35
731038 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | KONYA_HUCRE_314453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:17:31 | 18.07.2018 15:14:00 | 0.94139 | 1 | 870 | 1 | 98 | 0.94139 | 819.0093 | 0.94139 | 92.2562
731048 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6854 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:24:26 | 18.07.2018 15:16:00 | 0.85944 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 97.9762 | 0 | 1.7189
731049 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_150318 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:25:11 | 18.07.2018 15:25:00 | 0.99694 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9939 | 0
731050 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_27244 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:19:52 | 18.07.2018 17:40:00 | 3.3356 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6711 | 0
731051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7898 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:25:01 | 18.07.2018 18:06:00 | 3.6831 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 784.4918
731057 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580186871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:25:02 | 18.07.2018 15:26:00 | 1.0161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0
731095 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74752 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:41:03 | 18.07.2018 15:44:00 | 1.0492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | 0
731101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_62060 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:44:57 | 19.07.2018 00:15:59 | 9.5172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0344
731105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:47:17 | 18.07.2018 15:12:00 | 0.41194 | 1 | 51 | 93 | 188 | 0.41194 | 21.0089 | 38.3104 | 77.4447
731110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11216 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:50:30 | 18.07.2018 16:51:00 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0167
731117 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_40 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:54:43 | 18.07.2018 15:58:00 | 1.0547 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.4925 | 0 | 0
731125 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286389 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 15:03:50 | 18.07.2018 19:35:00 | 4.5194 | 0 | 0 | 38 | 103 | 0 | 0 | 171.7387 | 465.5023
731141 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6567 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 15:11:43 | 18.07.2018 16:18:00 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.7699
731151 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_51850 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 15:18:49 | 18.07.2018 21:48:00 | 6.4864 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 194.5917 | 0 | 0
731167 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361746 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 15:28:19 | 18.07.2018 16:06:00 | 0.62806 | 2 | 2151 | 13 | 165 | 1.2561 | 1350.9571 | 8.1648 | 103.6299
731172 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 15:30:43 | 18.07.2018 17:45:00 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 154.4261
731197 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_3347 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3350 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3353 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3357 , AKSARAY_OGMUSDIREK_3362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:24:43 | 23.07.2018 13:59:43 | 4.5833 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 169.5832
731198 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_6481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 14:30:19 | 23.07.2018 16:04:19 | 1.5667 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 233.4338 | 0 | 3.1333
731199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11159 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 10:00:00 | 24.07.2018 16:09:00 | 6.15 | 0 | 0 | 11 | 1404 | 0 | 0 | 67.65 | 8634.6
731205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29078 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:55 | 23.07.2018 15:20:55 | 6.3333 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 709.333 | 0 | 0
731209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16982 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:01:31 | 23.07.2018 15:20:31 | 5.3167 | 0 | 0 | 4 | 179 | 0 | 0 | 21.2667 | 951.6839
731211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_71637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 10:00:00 | 25.07.2018 18:33:00 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 333.45
731214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_627000 , AKSARAY_OGHAT_627001 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:05 | 26.07.2018 13:53:05 | 4.8833 | 2 | 722 | 2 | 57 | 9.7667 | 3525.7643 | 9.7667 | 278.3498
731220 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_15436 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.07.2018 20:04:12 | 15.07.2018 20:59:00 | 0.91333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0
731221 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 15:58:21 | 18.07.2018 18:48:00 | 2.8275 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 8.4825 | 0 | 180.96
731224 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 15:43:21 | 18.07.2018 16:21:00 | 0.6275 | 0 | 1092 | 15 | 9 | 0 | 685.23 | 9.4125 | 5.6475
731227 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332312 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 15:53:46 | 18.07.2018 17:43:00 | 1.8206 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 174.7738 | 0 | 0
731243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33677 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 08:00:01 | 26.07.2018 15:54:01 | 7.9 | 2 | 13 | 30 | 3 | 15.8 | 102.7 | 237 | 23.7
731244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172859 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 08:00:21 | 27.07.2018 15:30:21 | 7.5 | 0 | 162 | 5 | 26 | 0 | 1215 | 37.5 | 195
731245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33673 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 08:00:00 | 27.07.2018 16:41:00 | 8.6833 | 2 | 15 | 78 | 255 | 17.3667 | 130.25 | 677.2997 | 2214.2492
731246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15434 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 08:00:45 | 28.07.2018 16:10:45 | 8.1667 | 0 | 302 | 16 | 1049 | 0 | 2466.3343 | 130.6667 | 8566.8368
731249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 08:00:01 | 29.07.2018 17:02:01 | 9.0333 | 0 | 274 | 5 | 343 | 0 | 2475.1324 | 45.1666 | 3098.4322
731252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_33672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 08:00:57 | 31.07.2018 16:25:57 | 8.4167 | 1 | 0 | 9 | 115 | 8.4167 | 0 | 75.75 | 967.9171
731258 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32699 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 16:14:52 | 18.07.2018 16:59:00 | 0.73556 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 499.4452 | 0 | 0
731259 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_120317 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 16:15:28 | 18.07.2018 16:53:00 | 0.62556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62556 | 0 | 0
731264 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615945 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 16:16:00 | 18.07.2018 16:57:00 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3667
731274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516282515 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 16:21:10 | 18.07.2018 18:28:00 | 2.1139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1139
731288 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516423380 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 16:26:45 | 18.07.2018 18:33:00 | 2.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1042 | 0 | 0
731295 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 16:29:46 | 18.07.2018 18:18:00 | 1.8039 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.3128
731309 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_159264 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 09:00:22 | 22.07.2018 13:45:22 | 4.75 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0
731313 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 16:40:10 | 18.07.2018 17:06:00 | 0.43056 | 0 | 1092 | 15 | 9 | 0 | 470.1715 | 6.4584 | 3.875
731327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_157782 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 16:50:07 | 18.07.2018 18:08:00 | 1.2981 | 4 | 414 | 1 | 29 | 5.1922 | 537.3968 | 1.2981 | 37.6437
731332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516050902 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 16:52:28 | 18.07.2018 18:02:00 | 1.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1589 | 0 | 0
731336 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_464987 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 16:56:26 | 18.07.2018 17:33:00 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60944
731340 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_51016 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 16:52:12 | 18.07.2018 17:54:00 | 1.03 | 0 | 0 | 4 | 141 | 0 | 0 | 4.12 | 145.23
731351 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:01:34 | 18.07.2018 18:31:00 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 284.697
731353 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10677 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:00:55 | 18.07.2018 18:10:00 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 120.8959
731355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_41298 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:02:15 | 18.07.2018 19:32:00 | 2.4958 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9917 | 0 | 0 | 0
731359 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_99156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:06:28 | 18.07.2018 20:14:00 | 3.1256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1256
731360 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGHAT_278785 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:41 | 23.07.2018 12:48:41 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 2.8 | 173.6
731361 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_17770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 10:00:05 | 25.07.2018 11:04:05 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68.2669
731364 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_79242 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:02:56 | 18.07.2018 17:37:00 | 0.56778 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.22
731371 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516245475 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:12:02 | 18.07.2018 19:03:00 | 1.8494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8494 | 0 | 0
731375 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_461958 , KONYA_OGMUSDIREK_93745 , KONYA_REKORTMAN_516419166 , KONYA_REKORTMAN_516419198 , KONYA_REKORTMAN_516419199 , KONYA_REKORTMAN_516419200 , KONYA_REKORTMAN_516419201 , KONYA_REKORTMAN_580302722 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:59 | 24.07.2018 14:46:59 | 5.7667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 144.1668
731376 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_648903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:30 | 23.07.2018 12:54:30 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 227 | 0 | 3.9 | 0 | 885.3
731377 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_104080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.07.2018 09:00:35 | 21.07.2018 15:04:35 | 6.0667 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 48.5334 | 54.6
731382 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_160589 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:10:56 | 18.07.2018 19:23:00 | 2.2011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4022 | 0
731384 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80379 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:17:25 | 18.07.2018 19:47:00 | 2.4931 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.8612 | 0 | 0
731396 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168446 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:17:36 | 18.07.2018 21:18:00 | 4.0067 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12.02 | 16.0267
731397 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280906 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 15:22:16 | 18.07.2018 19:43:00 | 4.3456 | 33 | 3866 | 0 | 0 | 143.4035 | 16799.935 | 0 | 0
731398 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:37 | 23.07.2018 10:52:37 | 1.8667 | 0 | 87 | 0 | 13 | 0 | 162.4003 | 0 | 24.2667
731399 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360636 , KONYA_HUCRE_360639 , KONYA_HUCRE_360642 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:28 | 26.07.2018 13:58:28 | 4.9667 | 1 | 975 | 405 | 26 | 4.9667 | 4842.5032 | 2011.5014 | 129.1334
731401 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_9966 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:23:32 | 18.07.2018 18:13:00 | 0.82444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2978 | 0 | 0
731405 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516440477 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:25:32 | 18.07.2018 20:21:00 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9244
731406 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_31869 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:26:28 | 18.07.2018 19:46:00 | 2.3256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3256 | 0
731411 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:31:00 | 18.07.2018 18:47:00 | 1.2667 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.0667 | 0 | 1.2667
731422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_323455 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 13:00:01 | 22.07.2018 18:39:01 | 5.65 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 90.4 | 5.65
731423 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329471 , KONYA_OGMUSDIREK_6175 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:30 | 23.07.2018 16:06:30 | 7.1 | 0 | 67 | 2 | 390 | 0 | 475.7 | 14.2 | 2769
731430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:00:15 | 23.07.2018 17:54:15 | 8.9 | 0 | 227 | 0 | 847 | 0 | 2020.3 | 0 | 7538.3
731431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262790 , NIGDE_TRAFOBINATIP_262854 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:10 | 24.07.2018 17:20:10 | 8.3333 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1833.3326 | 0 | 0
731434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262596 , NIGDE_TRAFOBINATIP_262600 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:00:29 | 25.07.2018 17:16:29 | 8.2667 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 8489.8701 | 0 | 0
731436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252077 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:11 | 26.07.2018 17:12:11 | 8.2 | 0 | 1504 | 0 | 1179 | 0 | 12332.8 | 0 | 9667.8
731441 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_127771 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:39:35 | 18.07.2018 19:59:00 | 2.3236 | 2 | 387 | 0 | 0 | 4.6472 | 899.2371 | 0 | 0
731444 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_120316 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:39:37 | 18.07.2018 18:41:00 | 1.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 0 | 0
731447 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78231 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 10:00:16 | 26.07.2018 15:15:16 | 5.25 | 0 | 440 | 85 | 1363 | 0 | 2310 | 446.25 | 7155.75
731451 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76441 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 10:00:40 | 27.07.2018 16:17:40 | 6.2833 | 0 | 0 | 5 | 648 | 0 | 0 | 31.4167 | 4071.5978
731457 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50798 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:43:36 | 18.07.2018 20:15:00 | 2.5233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0467
731462 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:46:10 | 18.07.2018 18:56:00 | 1.1639 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6389 | 0
731463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24996 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:46:27 | 18.07.2018 20:08:00 | 2.3592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4367 | 0 | 0
731468 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_21271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:45:28 | 18.07.2018 19:11:00 | 1.4256 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.83
731473 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:49:31 | 18.07.2018 19:25:00 | 1.5914 | 0 | 0 | 30 | 450 | 0 | 0 | 47.7417 | 716.1255
731482 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516276165 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 17:52:53 | 18.07.2018 18:06:00 | 0.21861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21861 | 0 | 0
731489 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306520 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:30:39 | 24.07.2018 12:34:39 | 3.0667 | 0 | 275 | 1 | 5 | 0 | 843.3342 | 3.0667 | 15.3333
731494 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_264074 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 12:02:59 | 18.07.2018 19:13:00 | 7.1669 | 15 | 879 | 10 | 34 | 107.5041 | 6299.7403 | 71.6694 | 243.676
731510 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80181 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 18:02:47 | 18.07.2018 19:33:00 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 33.0794
731511 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6260 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 18:03:56 | 18.07.2018 18:51:00 | 0.78444 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.0421
731537 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_18795 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 18:14:51 | 18.07.2018 20:39:00 | 2.4025 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.2575
731559 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128379 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 18:26:27 | 18.07.2018 19:40:00 | 1.2258 | 0 | 0 | 43 | 136 | 0 | 0 | 52.7107 | 166.7129
731571 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_51793 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 18:29:14 | 18.07.2018 18:51:00 | 0.36278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.265 | 0 | 0
731589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_24047 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 18:44:06 | 18.07.2018 19:26:00 | 0.69833 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 163.4092 | 0 | 0
731607 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_18676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 18:58:29 | 18.07.2018 20:03:00 | 1.0753 | 0 | 10 | 0 | 74 | 0 | 10.7528 | 0 | 79.5707
731611 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_322419 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 18:59:51 | 18.07.2018 19:16:00 | 0.26917 | 4 | 1124 | 0 | 4 | 1.0767 | 302.5471 | 0 | 1.0767
731612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516074749 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:01:17 | 18.07.2018 19:31:00 | 0.49528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49528 | 0 | 0
731613 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34746 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:04:05 | 18.07.2018 19:56:00 | 0.86528 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.575 | 0 | 0
731615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_272676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 18:43:11 | 18.07.2018 19:42:00 | 0.98028 | 16 | 3107 | 161 | 3804 | 15.6845 | 3045.73 | 157.8251 | 3728.9851
731622 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_501719 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:10:33 | 18.07.2018 22:54:00 | 3.7242 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.3109 | 0 | 0
731636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388209 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 18:41:41 | 18.07.2018 19:50:00 | 1.1386 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 38.7127 | 0
731637 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8170 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:23:27 | 18.07.2018 23:15:49 | 3.8728 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 995.3045
731640 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:10:37 | 18.07.2018 22:53:00 | 3.7064 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 48.1831 | 122.3109
731641 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_246601 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:26:44 | 18.07.2018 21:10:00 | 1.7211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8844 | 0 | 0
731642 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311992 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:19:17 | 18.07.2018 19:44:00 | 0.41194 | 9 | 2338 | 24 | 37 | 3.7075 | 963.1157 | 9.8866 | 15.2418
731647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:29:06 | 18.07.2018 20:21:00 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 109.855
731648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_50526 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:32:48 | 18.07.2018 20:26:00 | 0.88667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7534 | 0 | 0
731649 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516315490 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:31:38 | 18.07.2018 22:13:00 | 2.6894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6894 | 0 | 0
731651 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208607 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:18:51 | 18.07.2018 20:31:00 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2025
731652 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_123868 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:34:29 | 18.07.2018 20:18:00 | 0.72528 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 46.4179 | 0 | 0
731656 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329407 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:40:59 | 18.07.2018 19:54:00 | 0.21694 | 2 | 26 | 65 | 843 | 0.43388 | 5.6404 | 14.1011 | 182.8804
731658 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:34:16 | 18.07.2018 23:12:00 | 3.6289 | 21 | 0 | 153 | 116 | 76.2067 | 0 | 555.2202 | 420.9512
731660 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3494 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:33:49 | 18.07.2018 21:49:00 | 2.2531 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.7714 | 0 | 0
731665 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193347 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:21:06 | 18.07.2018 21:47:00 | 2.4317 | 0 | 73 | 0 | 10 | 0 | 177.5119 | 0 | 24.3167
731666 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_108942 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:35:32 | 18.07.2018 20:28:00 | 0.87444 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 48.0942 | 0 | 0
731671 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:51:38 | 18.07.2018 20:40:00 | 0.80611 | 1 | 882 | 10 | 211 | 0.80611 | 710.989 | 8.0611 | 170.0892
731675 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55376 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:54:51 | 18.07.2018 21:38:00 | 1.7192 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.8559 | 0 | 0
731678 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_93361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:45:45 | 18.07.2018 23:09:00 | 3.3875 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.1625 | 0 | 3.3875
731680 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:03:41 | 18.07.2018 20:58:00 | 1.9053 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 251.497 | 0 | 0
731681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516120968 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:48:12 | 18.07.2018 21:22:00 | 1.5633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5633 | 0 | 0
731686 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:59:38 | 18.07.2018 22:41:00 | 2.6894 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4472
731688 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_74970 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 19:55:16 | 18.07.2018 21:46:00 | 1.8456 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 0 | 0
731690 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516271336 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:05:50 | 18.07.2018 22:50:00 | 2.7361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7361
731697 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_191923 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:08:31 | 18.07.2018 23:44:04 | 3.5925 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7775 | 0
731725 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:16:36 | 18.07.2018 20:49:00 | 0.54 | 0 | 0 | 11 | 499 | 0 | 0 | 5.94 | 269.46
731731 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_149803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:20:17 | 18.07.2018 21:30:00 | 1.1619 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 20.9149 | 0 | 11.6194
731733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_74318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:19:33 | 18.07.2018 21:43:00 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.9891
731743 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344378 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:24:29 | 18.07.2018 20:43:00 | 0.30861 | 0 | 46 | 112 | 357 | 0 | 14.1961 | 34.5643 | 110.1738
731745 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6358 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:22:24 | 18.07.2018 20:37:00 | 0.24333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.97332
731747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:26:43 | 18.07.2018 20:58:00 | 0.52139 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 21.377
731748 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:27:07 | 18.07.2018 22:03:00 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5981
731751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9219 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:29:57 | 18.07.2018 21:49:00 | 1.3175 | 0 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 1.3175 | 242.42
731764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:42:29 | 18.07.2018 21:24:00 | 0.69194 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 31.1373 | 0 | 0
731774 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356236 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:48:31 | 18.07.2018 21:39:00 | 0.84139 | 0 | 0 | 4 | 289 | 0 | 0 | 3.3656 | 243.1617
731775 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:51:42 | 18.07.2018 21:52:00 | 1.005 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87.435 | 0
731778 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:53:25 | 18.07.2018 23:04:00 | 2.1764 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 276.4015
731798 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_83260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 21:20:27 | 18.07.2018 22:06:00 | 0.75917 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 39.4768 | 0 | 0
731810 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_23312 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 21:33:05 | 18.07.2018 23:43:26 | 2.1725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1725 | 0
731822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_308454 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 21:49:08 | 18.07.2018 22:41:00 | 0.86444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25.9332 | 0 | 0
731831 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_7971 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 21:57:46 | 18.07.2018 22:25:00 | 0.45389 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23.1484
731833 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70606 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 22:01:59 | 18.07.2018 23:20:38 | 1.3108 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5541 | 0
731836 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6574 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 22:17:49 | 18.07.2018 22:39:00 | 0.35306 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 48.0162 | 0 | 0
731840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 22:22:55 | 19.07.2018 01:43:39 | 3.3456 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23.4189 | 0 | 6.6911
731846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_135435 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 22:30:40 | 18.07.2018 23:13:00 | 0.70556 | 2 | 399 | 2 | 62 | 1.4111 | 281.5184 | 1.4111 | 43.7447
731848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516394832 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 20:14:52 | 18.07.2018 22:45:00 | 2.5022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5067 | 0 | 0
731855 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 22:34:25 | 19.07.2018 00:37:33 | 2.0522 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 439.1751 | 0 | 0
731856 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15528 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 22:39:29 | 19.07.2018 00:03:07 | 1.3939 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 183.9935
731867 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17894 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 22:12:09 | 18.07.2018 23:13:34 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.4014
731872 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_75197 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 22:51:56 | 18.07.2018 23:10:00 | 0.30111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4089
731877 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_98730 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.07.2018 22:48:19 | 19.07.2018 00:05:13 | 1.2817 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2817 | 0
731881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_88493 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 22:57:17 | 19.07.2018 00:14:25 | 1.2856 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2845 | 0 | 0
731883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17456 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 23:01:52 | 19.07.2018 00:37:41 | 1.5969 | 0 | 0 | 4 | 128 | 0 | 0 | 6.3878 | 204.4083
731889 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7045 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 23:06:49 | 19.07.2018 01:02:39 | 1.9306 | 2 | 561 | 64 | 246 | 3.8611 | 1083.0442 | 123.5558 | 474.9178
731890 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_12300 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 23:15:57 | 18.07.2018 23:54:02 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 18.4069
731891 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_150777 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 23:17:39 | 19.07.2018 00:29:19 | 1.1944 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.3333
731895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_68246 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 23:18:21 | 19.07.2018 02:27:54 | 3.1592 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94.7751
731896 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_79527 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 23:20:16 | 19.07.2018 01:05:37 | 1.7558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5117 | 0 | 0
731900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35371 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 23:33:11 | 19.07.2018 01:19:00 | 1.7636 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 231.0329 | 0 | 1.7636
731907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_185546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 23:30:40 | 19.07.2018 01:20:40 | 1.8333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 130.1664 | 0 | 0
731911 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9573 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 23:40:45 | 19.07.2018 00:26:29 | 0.76222 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 100.613 | 0 | 0
731918 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_161486 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 23:50:18 | 19.07.2018 00:32:10 | 0.69778 | 0 | 69 | 2 | 723 | 0 | 48.1468 | 1.3956 | 504.4949
731923 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54780 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 00:10:50 | 19.07.2018 00:58:08 | 0.78833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.1899 | 0 | 0
731926 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 00:03:38 | 19.07.2018 00:47:00 | 0.72278 | 1 | 784 | 2 | 137 | 0.72278 | 566.6595 | 1.4456 | 99.0209
731929 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8758 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 00:34:23 | 19.07.2018 02:36:35 | 2.0367 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 36.6601 | 0 | 48.8801
731932 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_274071 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 23:48:19 | 19.07.2018 00:58:05 | 1.1628 | 7 | 6923 | 351 | 3460 | 8.1395 | 8049.9259 | 408.1358 | 4023.2188
731944 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 14:44:05 | 18.07.2018 19:15:33 | 4.5244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5733 | 0 | 0
731945 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 01:01:24 | 19.07.2018 05:02:33 | 4.0192 | 2 | 42 | 11 | 230 | 8.0383 | 168.8051 | 44.2109 | 924.4091
731946 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_10857 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 01:10:33 | 19.07.2018 02:37:38 | 1.4514 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.2222
731956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_177241 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 01:43:16 | 19.07.2018 02:46:34 | 1.055 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 70.685 | 0 | 0
731957 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5243 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 01:49:17 | 19.07.2018 08:26:28 | 6.6197 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2250.7048
731970 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19309 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 02:18:12 | 19.07.2018 04:04:26 | 1.7706 | 0 | 0 | 5 | 323 | 0 | 0 | 8.8528 | 571.8909
731979 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 02:48:11 | 19.07.2018 03:02:41 | 0.24167 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 46.4006 | 0 | 0
731983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 19.07.2018 02:56:41 | 19.07.2018 03:32:15 | 0.59278 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 84.1748 | 0 | 0.59278
731997 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346449 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 04:04:30 | 19.07.2018 11:49:00 | 7.7417 | 20 | 0 | 146 | 2 | 154.8334 | 0 | 1130.2838 | 15.4833
732004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_180021 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 04:56:53 | 19.07.2018 13:21:00 | 8.4019 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1739.2016 | 0 | 0
732043 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8008 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 05:37:31 | 19.07.2018 06:28:00 | 0.84139 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0.84139 | 28.6073
732053 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 05:53:25 | 19.07.2018 06:52:00 | 0.97639 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 3.9056 | 98.6154
732055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10422 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:00:48 | 19.07.2018 07:00:00 | 0.98667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.7067 | 0 | 0
732056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_5428 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:00:17 | 19.07.2018 07:20:00 | 1.3286 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 3.9858 | 34.5439
732064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2233487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 05:52:40 | 19.07.2018 07:21:00 | 1.4722 | 2 | 105 | 0 | 0 | 2.9444 | 154.5831 | 0 | 0
732070 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516170182 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:04:09 | 19.07.2018 08:03:00 | 1.9808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9808 | 0 | 0
732073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 05:16:06 | 19.07.2018 06:39:00 | 1.3817 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 1642.8056 | 0 | 0
732074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 05:17:08 | 19.07.2018 07:42:00 | 2.4144 | 0 | 470 | 0 | 3 | 0 | 1134.7868 | 0 | 7.2433
732094 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_11679 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:31:50 | 19.07.2018 07:41:00 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.2084
732096 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:20:41 | 19.07.2018 06:46:00 | 0.42194 | 6 | 327 | 0 | 0 | 2.5316 | 137.9744 | 0 | 0
732106 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:30:14 | 19.07.2018 07:46:00 | 1.2628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2628 | 0 | 0
732111 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:36:45 | 19.07.2018 08:00:00 | 1.3875 | 0 | 0 | 19 | 298 | 0 | 0 | 26.3625 | 413.475
732112 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19309 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:26:13 | 19.07.2018 10:28:00 | 4.0297 | 0 | 0 | 5 | 323 | 0 | 0 | 20.1486 | 1301.5996
732119 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253471 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:43:04 | 19.07.2018 08:27:00 | 1.7322 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1967 | 0 | 0 | 0
732127 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:43:22 | 19.07.2018 07:27:00 | 0.72722 | 2 | 42 | 11 | 230 | 1.4544 | 30.5432 | 7.9994 | 167.2606
732137 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:57:37 | 19.07.2018 07:52:00 | 0.90639 | 0 | 0 | 6 | 579 | 0 | 0 | 5.4383 | 524.7998
732145 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3199 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 07:02:23 | 19.07.2018 07:27:23 | 0.41667 | 4 | 170 | 1 | 5 | 1.6667 | 70.8339 | 0.41667 | 2.0833
732160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3331 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 07:09:26 | 19.07.2018 09:12:00 | 2.0428 | 0 | 57 | 0 | 9 | 0 | 116.4385 | 0 | 18.385
732161 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_257500 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 07:05:04 | 19.07.2018 09:00:00 | 1.9156 | 1 | 41 | 11 | 551 | 1.9156 | 78.538 | 21.0712 | 1055.4736
732168 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_166654 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:14:44 | 19.07.2018 08:06:00 | 1.8544 | 0 | 0 | 44 | 103 | 0 | 0 | 81.5954 | 191.0073
732175 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91407 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 07:35:28 | 19.07.2018 09:32:00 | 1.9422 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7111 | 0
732198 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_484815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 07:47:08 | 19.07.2018 09:36:00 | 1.8144 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 56.2476 | 0 | 5.4433
732207 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_58359 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 07:54:53 | 19.07.2018 11:17:00 | 3.3686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3686
732209 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:57:23 | 19.07.2018 08:28:00 | 1.5103 | 0 | 0 | 1 | 678 | 0 | 0 | 1.5103 | 1023.9698
732221 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148634 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 07:59:13 | 19.07.2018 10:22:00 | 2.3797 | 3 | 1715 | 5 | 22 | 7.1392 | 4081.2198 | 11.8986 | 52.3538
732222 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_164698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 02:21:55 | 19.07.2018 10:12:00 | 7.8347 | 1 | 161 | 0 | 0 | 7.8347 | 1261.3899 | 0 | 0
732223 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:03:42 | 19.07.2018 08:57:03 | 0.88917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88917 | 0 | 0
732224 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11399 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:03:32 | 19.07.2018 09:28:49 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 59.6984
732226 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_2705 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:05:27 | 19.07.2018 09:02:00 | 0.9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9425 | 0 | 0
732238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_31878 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:12:50 | 19.07.2018 10:38:29 | 2.4275 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58.26 | 0 | 0
732252 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3893 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:21:34 | 19.07.2018 13:17:00 | 4.9239 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5433
732259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132284 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:22:56 | 19.07.2018 09:03:00 | 0.66778 | 0 | 0 | 3 | 1535 | 0 | 0 | 2.0033 | 1025.0423
732262 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516252080 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:24:32 | 19.07.2018 09:08:00 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72444
732268 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_455870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:25:39 | 19.07.2018 10:56:00 | 2.5058 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 308.2171 | 0 | 15.035
732274 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_14252 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:26:53 | 19.07.2018 08:43:00 | 0.26861 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 44.5893 | 0 | 0
732281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177141 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:21:55 | 19.07.2018 08:51:00 | 0.48472 | 0 | 328 | 0 | 1 | 0 | 158.9882 | 0 | 0.48472
732289 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_60626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:06:17 | 19.07.2018 08:42:00 | 0.59528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59528 | 0 | 0
732293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_54655 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:34:47 | 19.07.2018 11:31:00 | 2.9369 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.6847
732303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29131 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:40:06 | 19.07.2018 10:03:00 | 1.3817 | 0 | 0 | 1 | 476 | 0 | 0 | 1.3817 | 657.6749
732328 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516089038 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:51:15 | 19.07.2018 10:04:00 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2125
732340 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_516194939 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:54:30 | 19.07.2018 10:55:28 | 2.0161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0161 | 0 | 0
732354 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6277 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:00:18 | 19.07.2018 13:59:00 | 4.9783 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 288.7431
732361 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_168112 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:40:11 | 19.07.2018 09:58:00 | 1.2969 | 0 | 772 | 0 | 2 | 0 | 1001.2377 | 0 | 2.5939
732364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_26713 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 06:53:47 | 19.07.2018 11:14:00 | 4.3369 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.3586 | 0
732367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_83619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:30:14 | 27.07.2018 17:11:14 | 7.6833 | 0 | 502 | 1 | 348 | 0 | 3857.0317 | 7.6833 | 2673.7988
732370 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_36376 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:05:05 | 19.07.2018 12:05:31 | 3.0072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0072 | 0 | 0
732377 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:17:35 | 19.07.2018 10:10:00 | 0.87361 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 428.0689 | 6.9889 | 30.5764
732383 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_82964 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:09:02 | 19.07.2018 09:40:00 | 0.51611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51611 | 0 | 0
732384 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580211020 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:09:22 | 19.07.2018 09:36:00 | 0.44389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | 0
732389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_464439 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 09:30:01 | 23.07.2018 12:23:01 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.0166
732396 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13401 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 08:18:29 | 19.07.2018 09:51:00 | 1.5419 | 1 | 86 | 5 | 226 | 1.5419 | 132.6068 | 7.7097 | 348.4784
732411 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516444190 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:21:59 | 19.07.2018 11:00:00 | 1.6336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6336 | 0 | 0
732425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_844 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:25:09 | 19.07.2018 12:21:00 | 2.9308 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 205.1581
732464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_167526 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 13:00:09 | 23.07.2018 15:53:09 | 2.8833 | 0 | 0 | 60 | 65 | 0 | 0 | 172.9998 | 187.4164
732465 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2235607 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:39:17 | 19.07.2018 10:53:00 | 1.2286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2286 | 0
732472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270718 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:35:47 | 19.07.2018 18:30:57 | 8.9194 | 0 | 1 | 4 | 125 | 0 | 8.9194 | 35.6778 | 1114.93
732477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333569 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:41:57 | 19.07.2018 12:30:00 | 2.8008 | 0 | 0 | 16 | 95 | 0 | 0 | 44.8133 | 266.0788
732483 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20013 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:45:56 | 19.07.2018 10:15:00 | 0.48444 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.2044 | 0 | 0
732502 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95167 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:08 | 23.07.2018 16:45:08 | 6.75 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 | 0 | 0
732505 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462398 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:55:48 | 19.07.2018 12:24:00 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.47
732518 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70815 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:02:33 | 19.07.2018 12:04:00 | 2.0242 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12.145 | 12.145
732522 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_316078 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:01:04 | 19.07.2018 12:38:00 | 2.6156 | 2 | 3949 | 2 | 23 | 5.2311 | 10328.8464 | 5.2311 | 60.1579
732529 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_83183 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:02:11 | 19.07.2018 10:37:00 | 1.5803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5803 | 0 | 0
732536 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95571 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 14:00:52 | 23.07.2018 16:45:52 | 2.75 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0
732537 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19115 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 12:39:51 | 19.07.2018 12:57:00 | 0.28583 | 0 | 0 | 12 | 462 | 0 | 0 | 3.43 | 132.0535
732538 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580293129 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:09:03 | 19.07.2018 11:06:00 | 0.94917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94917 | 0 | 0
732539 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:30:03 | 24.07.2018 12:06:03 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 262.6 | 0 | 0
732544 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_139405 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:10:29 | 19.07.2018 11:32:00 | 1.3586 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7931 | 0
732552 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_56855 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:13:39 | 19.07.2018 14:22:00 | 4.1392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1392 | 0 | 0
732554 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335142 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 01:03:02 | 24.07.2018 01:17:02 | 0.23333 | 0 | 11 | 0 | 2737 | 0 | 2.5666 | 0 | 638.6242
732556 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_336539 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:11:35 | 19.07.2018 12:48:00 | 2.6069 | 2 | 356 | 23 | 6 | 5.2139 | 928.0706 | 59.9596 | 15.6416
732561 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7669 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:16:38 | 19.07.2018 11:52:00 | 1.5894 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 71.5248 | 1.5894 | 1.5894
732565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173105 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:20:52 | 19.07.2018 13:46:00 | 3.4189 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3.4189 | 0 | 68.3778 | 0
732574 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_23966 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:10 | 24.07.2018 13:29:10 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 237.6165
732576 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_23962 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:20 | 24.07.2018 13:26:20 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 234.9665
732583 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_350752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:22:36 | 19.07.2018 12:49:00 | 2.44 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2.44 | 0 | 34.16 | 2.44
732584 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96331 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:10:54 | 19.07.2018 18:15:00 | 8.0683 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.41
732587 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_37566 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:29:56 | 19.07.2018 13:34:00 | 3.0678 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 113.5079
732589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:22:13 | 19.07.2018 11:59:00 | 1.6131 | 4 | 3087 | 6 | 2 | 6.4522 | 4979.5162 | 9.6784 | 3.2261
732602 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_80103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 11:00:55 | 23.07.2018 17:37:55 | 6.6167 | 0 | 0 | 28 | 344 | 0 | 0 | 185.2668 | 2276.1345
732603 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_11974 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:37:55 | 19.07.2018 11:44:00 | 1.1014 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 87.0098 | 0 | 0
732606 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2210361 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:00:34 | 27.07.2018 10:22:34 | 1.3667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8334 | 0
732607 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_19929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:38:05 | 19.07.2018 12:02:00 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 89.511
732609 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_68875 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:40:01 | 19.07.2018 12:06:00 | 1.4331 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 32.9604 | 7.1653
732615 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6776 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 13:30:00 | 24.07.2018 17:00:00 | 3.5 | 0 | 3 | 0 | 127 | 0 | 10.5 | 0 | 444.5
732616 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_50568 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:40:40 | 19.07.2018 13:01:00 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3389
732617 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_2986 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 16:32:31 | 23.07.2018 18:23:31 | 1.85 | 0 | 367 | 0 | 2 | 0 | 678.95 | 0 | 3.7
732618 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_2986 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:02:36 | 24.07.2018 14:56:36 | 5.9 | 0 | 367 | 0 | 2 | 0 | 2165.3 | 0 | 11.8
732619 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_4056 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 14:30:12 | 24.07.2018 17:12:12 | 2.7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0
732620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_104660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 11:01:43 | 24.07.2018 15:17:43 | 4.2667 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 85.3334 | 0 | 34.1334
732629 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:47:13 | 19.07.2018 11:49:00 | 1.0297 | 0 | 1450 | 0 | 12 | 0 | 1493.094 | 0 | 12.3566
732633 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_18064 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 10:53:14 | 19.07.2018 11:52:00 | 0.97944 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 30.3626
732661 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_279362 , KONYA_OGMUSDIREK_87728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 10:35:10 | 22.07.2018 14:36:10 | 4.0167 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 8.0333 | 60.2501 | 60.2501
732662 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_68019 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:06:06 | 19.07.2018 15:30:00 | 4.3983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3983
732665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95985 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:10:43 | 19.07.2018 13:23:00 | 2.2047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6142 | 0 | 0
732667 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24805 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:00:00 | 25.07.2018 17:00:00 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 56
732672 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 09:52:45 | 19.07.2018 15:23:00 | 5.5042 | 5 | 44 | 0 | 0 | 27.5208 | 242.1835 | 0 | 0
732679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_122440 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:18:23 | 19.07.2018 12:31:00 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 67.7757
732695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516249557 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:25:07 | 19.07.2018 12:25:00 | 0.99806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99806
732702 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142933 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:29:06 | 19.07.2018 12:54:00 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.415
732703 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_39169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:28:10 | 19.07.2018 12:06:00 | 0.63056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63056 | 0 | 0
732710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_155633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:34:38 | 19.07.2018 12:35:00 | 1.0061 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.1344 | 0
732713 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_7108 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:33:47 | 19.07.2018 11:56:00 | 0.37028 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.1108 | 0 | 1.1108
732720 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_8071 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:36:58 | 19.07.2018 14:23:00 | 2.7672 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 644.7623 | 0 | 0
732722 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:40:15 | 19.07.2018 12:20:00 | 0.6625 | 0 | 0 | 30 | 450 | 0 | 0 | 19.875 | 298.125
732725 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_114908 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:39:36 | 19.07.2018 12:45:00 | 1.09 | 4 | 250 | 10 | 359 | 4.36 | 272.5 | 10.9 | 391.31
732733 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19023 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:42:24 | 19.07.2018 12:09:00 | 0.44333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 32.3631 | 0 | 0
732737 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580245314 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:45:15 | 19.07.2018 14:11:00 | 2.4292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4292 | 0 | 0
732738 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516144220 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:45:55 | 19.07.2018 13:23:00 | 1.6181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6181
732752 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_34974 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:00:35 | 27.07.2018 12:01:35 | 3.0167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0667
732754 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_42515 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:16 | 26.07.2018 17:27:16 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 261.95
732760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_327951 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 11:48:59 | 19.07.2018 13:13:00 | 1.4003 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 588.1176 | 0 | 0
732766 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_61111 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 13:35:08 | 27.07.2018 13:56:08 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.65
732769 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52643 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 12:00:10 | 19.07.2018 14:53:00 | 2.8806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8806 | 0 | 0
732787 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_89027 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 12:03:27 | 19.07.2018 12:33:00 | 0.4925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0
732803 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516412869 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 12:08:27 | 19.07.2018 12:47:00 | 0.6425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6425
732834 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_90556 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 12:23:01 | 19.07.2018 15:21:00 | 2.9664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9664 | 0 | 0
732851 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_127106 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:30:37 | 30.07.2018 13:58:37 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 955.8674
732861 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_4439 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 12:35:09 | 19.07.2018 17:42:00 | 5.1142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3425
732866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_116391 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 12:37:42 | 19.07.2018 13:11:00 | 0.555 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 29.415 | 0 | 0
732871 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516411674 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 12:41:35 | 19.07.2018 15:30:00 | 2.8069 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6139
732872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_82831 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 12:42:16 | 19.07.2018 13:22:00 | 0.66222 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 37.0843 | 0 | 0
732879 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11561 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 12:48:55 | 19.07.2018 17:18:00 | 4.4847 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.3014 | 0 | 0
732881 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_34327 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 12:49:25 | 19.07.2018 18:19:00 | 5.4931 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.4931 | 0 | 16.4792 | 0
732887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_67375 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 12:55:39 | 19.07.2018 14:05:00 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1558
732892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_44470 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 13:01:04 | 19.07.2018 17:16:00 | 4.2489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9956 | 0 | 0
732900 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260828 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:00:09 | 29.07.2018 12:54:09 | 2.9 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 600.3 | 0 | 0
732902 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:00:33 | 25.07.2018 13:56:33 | 4.9333 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1731.5988 | 0 | 0
732903 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12838 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 14:02:56 | 25.07.2018 18:56:56 | 4.9 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 485.1 | 0 | 9.8
732923 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_53658 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 13:19:53 | 19.07.2018 14:00:00 | 0.66861 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0117 | 0
732924 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516114635 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 13:20:46 | 19.07.2018 14:37:00 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2706
732929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_180712 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 13:21:12 | 19.07.2018 14:06:00 | 0.74667 | 1 | 3245 | 0 | 0 | 0.74667 | 2422.9441 | 0 | 0
732930 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4745 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 13:26:42 | 19.07.2018 18:21:00 | 4.905 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.81
732948 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_353397 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 13:38:42 | 19.07.2018 15:31:00 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1017
732949 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_2142 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:00:47 | 28.07.2018 10:27:47 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 76.85
732951 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_328142 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 13:41:49 | 19.07.2018 16:02:00 | 2.3364 | 6 | 0 | 24 | 1 | 14.0183 | 0 | 56.0734 | 2.3364
732958 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_4913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 12:18:13 | 19.07.2018 15:25:00 | 3.1131 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77.8265
732975 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_2422293 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 14:30:28 | 26.07.2018 15:30:28 | 1 | 3 | 323 | 0 | 0 | 3 | 323 | 0 | 0
733008 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516173820 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 14:07:39 | 19.07.2018 17:43:00 | 3.5892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5892
733012 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516164147 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 14:15:37 | 19.07.2018 15:49:00 | 1.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5564 | 0 | 0
733024 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_1296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 14:20:50 | 19.07.2018 15:00:00 | 0.65278 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 46.3474 | 0 | 0
733046 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_90990 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 14:31:48 | 19.07.2018 17:18:00 | 2.77 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0
733059 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 14:37:15 | 19.07.2018 14:56:00 | 0.3125 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 22.8125 | 0 | 0.3125
733062 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2209129 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:09:22 | 30.07.2018 16:09:22 | 7 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0
733063 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_169834 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:00:50 | 28.07.2018 15:42:50 | 6.7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 93.8 | 13.4
733064 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_39219 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:38 | 29.07.2018 15:36:38 | 6.6 | 18 | 1394 | 15 | 8 | 118.8 | 9200.4 | 99 | 52.8
733066 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151861 , KONYA_HUCRE_51491 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:01:20 | 31.07.2018 16:01:20 | 7 | 0 | 0 | 39 | 171 | 0 | 0 | 273 | 1197
733067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2209160 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:35 | 24.07.2018 14:57:35 | 5.95 | 0 | 57 | 15 | 274 | 0 | 339.15 | 89.25 | 1630.3
733068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2209157 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:01:52 | 25.07.2018 15:01:52 | 6 | 0 | 57 | 15 | 274 | 0 | 342 | 90 | 1644
733074 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 14:42:56 | 19.07.2018 16:02:00 | 1.3178 | 0 | 0 | 64 | 20 | 0 | 0 | 84.3379 | 26.3556
733079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_87113 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 14:45:02 | 19.07.2018 15:30:00 | 0.74944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.2438 | 0 | 0
733081 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2498 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:00 | 30.07.2018 16:18:00 | 7.3 | 0 | 486 | 0 | 7 | 0 | 3547.8 | 0 | 51.1
733094 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_59419 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 14:51:31 | 19.07.2018 16:55:00 | 2.0581 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2322 | 0 | 0
733107 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 14:57:23 | 19.07.2018 15:47:00 | 0.82694 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.058 | 0
733117 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_2702 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:04:52 | 19.07.2018 16:46:00 | 1.6856 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.6856 | 1.6856
733121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580271526 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:06:18 | 19.07.2018 16:42:00 | 1.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0
733128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2133 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:00:49 | 25.07.2018 14:17:49 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 295.8665
733129 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_6481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:09:56 | 19.07.2018 15:18:00 | 0.13444 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 20.166 | 0 | 0.26888
733134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33607 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:11:34 | 19.07.2018 23:45:25 | 8.5642 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 94.2059 | 0 | 0
733135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_12571 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:10:34 | 19.07.2018 17:01:00 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.449
733137 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516393184 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:16:10 | 19.07.2018 17:38:00 | 2.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3639 | 0 | 0
733139 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_735 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:06:25 | 19.07.2018 17:28:00 | 2.3597 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 117.986 | 0 | 4.7194
733140 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_4610 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 13:00:26 | 23.07.2018 15:03:26 | 2.05 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.7 | 0 | 0
733141 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_4740 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 14:00:12 | 23.07.2018 18:03:12 | 4.05 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 0 | 0
733152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:05:20 | 19.07.2018 18:55:00 | 3.8278 | 0 | 0 | 230 | 561 | 0 | 0 | 880.3894 | 2147.3846
733156 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_75984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:19:40 | 19.07.2018 16:03:00 | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72222
733157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_14764 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:22:02 | 19.07.2018 17:03:00 | 1.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6828 | 0 | 0
733167 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15589 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:26:25 | 19.07.2018 19:25:00 | 3.9764 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 186.8903
733185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12623 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:36:03 | 19.07.2018 16:11:00 | 0.5825 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 40.775
733190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_66587 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:35:31 | 19.07.2018 16:38:00 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0414
733204 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516137745 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:46:53 | 19.07.2018 18:16:00 | 2.4853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4853
733215 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_74359 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:48:00 | 19.07.2018 17:24:00 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 158.4
733221 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_46076 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:53:11 | 19.07.2018 17:50:00 | 1.9469 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.098 | 0
733226 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_26283 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:54:42 | 19.07.2018 16:42:00 | 0.78833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78833 | 0 | 0
733236 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_7038 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:03:36 | 19.07.2018 19:16:00 | 3.2067 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 121.8535 | 0
733237 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:05:54 | 19.07.2018 19:18:00 | 3.2017 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 150.4785 | 0 | 0
733240 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340016 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:04:27 | 19.07.2018 17:12:00 | 1.1258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 0
733244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_502691 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 10:30:27 | 24.07.2018 12:38:27 | 2.1333 | 0 | 236 | 0 | 109 | 0 | 503.4659 | 0 | 232.533
733245 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_24029 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:11:43 | 19.07.2018 20:29:00 | 4.2881 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.5925 | 0
733247 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:13:41 | 19.07.2018 19:09:00 | 2.9219 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.8291 | 0
733250 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260393 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 15:50:57 | 19.07.2018 17:20:00 | 1.4842 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 46.0093
733260 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_299 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:21:25 | 19.07.2018 18:15:00 | 1.8931 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.2514 | 0
733269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57381 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 13:47:56 | 24.07.2018 15:47:56 | 2 | 0 | 495 | 0 | 69 | 0 | 990 | 0 | 138
733270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_5917 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 10:39:35 | 25.07.2018 12:37:35 | 1.9667 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 37.3667 | 0 | 1.9667
733278 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_264150 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 15:00:31 | 24.07.2018 18:06:31 | 3.1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 27.9 | 0 | 6.2
733281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_292673 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 10:00:00 | 25.07.2018 15:23:00 | 5.3833 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 829.0328 | 0 | 0
733283 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_293319 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 15:00:21 | 24.07.2018 18:07:21 | 3.1167 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 137.1335 | 0 | 12.4667
733285 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_58574 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:29:12 | 19.07.2018 18:45:00 | 2.2633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2633
733287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_133837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:31:33 | 19.07.2018 17:35:00 | 1.0575 | 5 | 280 | 2 | 47 | 5.2875 | 296.1 | 2.115 | 49.7025
733289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_5551 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 13:45:50 | 25.07.2018 15:46:50 | 2.0167 | 0 | 430 | 0 | 57 | 0 | 867.1681 | 0 | 114.9502
733290 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11535 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:33:53 | 19.07.2018 16:41:00 | 0.11861 | 0 | 269 | 0 | 2 | 0 | 31.9061 | 0 | 0.23722
733291 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:33:57 | 19.07.2018 18:25:00 | 1.8508 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.4641 | 0 | 0
733299 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_9821 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 10:00:05 | 28.07.2018 12:13:05 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 117.4835
733300 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_19827 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:00:51 | 29.07.2018 11:23:51 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.5665
733302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_155882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:38:37 | 19.07.2018 17:44:00 | 1.0897 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 593.8974 | 0 | 0
733303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516341062 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:38:04 | 19.07.2018 18:25:00 | 1.7822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7822
733308 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516399326 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:34:01 | 19.07.2018 18:50:00 | 2.2664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0656 | 0 | 0
733314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_7059 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 13:19:41 | 26.07.2018 15:19:41 | 2 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0
733325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263367 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:52:16 | 19.07.2018 18:55:00 | 2.0456 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 1086.1924 | 0 | 0
733330 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_311265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 10:00:12 | 23.07.2018 18:28:12 | 8.4667 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 127.0001 | 0 | 152.4001
733335 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338606 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:56:45 | 19.07.2018 17:41:00 | 0.7375 | 0 | 0 | 20 | 61 | 0 | 0 | 14.75 | 44.9875
733343 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:00:56 | 19.07.2018 17:36:00 | 0.58444 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 141.4345 | 0 | 0
733344 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_58790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:58:42 | 19.07.2018 20:31:00 | 3.5383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.615 | 0 | 0
733345 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_94437 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:01:01 | 19.07.2018 17:35:00 | 0.56639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56639
733350 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_356245 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:56:40 | 26.07.2018 13:56:40 | 4 | 0 | 98 | 0 | 17 | 0 | 392 | 0 | 68
733351 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_296520 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 11:10:09 | 27.07.2018 13:56:09 | 2.7667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 141.1002 | 0 | 0
733361 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516166413 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:55:25 | 19.07.2018 17:17:00 | 0.35972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35972 | 0 | 0
733362 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_41006 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:06:53 | 19.07.2018 18:42:00 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6822
733364 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:30:51 | 24.07.2018 11:55:51 | 2.4167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 217.5003 | 0 | 0
733365 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29796 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:29 | 24.07.2018 16:00:29 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0
733379 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427470 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:47:28 | 19.07.2018 17:55:00 | 1.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 0
733387 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_413969 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:00:36 | 28.07.2018 13:15:36 | 4.25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0
733402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_7184 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 10:00:11 | 27.07.2018 14:48:11 | 4.8 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0
733405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_4532 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 13:00:00 | 27.07.2018 14:45:00 | 1.75 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 164.5 | 0 | 0
733408 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_340778 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 02:00:15 | 30.07.2018 03:33:15 | 1.55 | 2 | 2529 | 0 | 0 | 3.1 | 3919.95 | 0 | 0
733409 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580301517 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:20:54 | 19.07.2018 17:54:00 | 0.55167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55167 | 0 | 0
733410 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177671 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:20:05 | 19.07.2018 17:50:00 | 0.49861 | 34 | 0 | 149 | 0 | 16.9527 | 0 | 74.2929 | 0
733412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_192587 , KONYA_OGMUSDIREK_30987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:27 | 30.07.2018 12:04:27 | 3.0667 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1143.8679 | 0 | 0
733425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_191371 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:20:59 | 20.07.2018 01:03:44 | 7.7125 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 9062.1875 | 0 | 0
733439 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516252653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:32:38 | 19.07.2018 19:16:00 | 1.7228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7228 | 0 | 0
733440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_116676 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:15:24 | 19.07.2018 19:24:00 | 2.1433 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.72 | 0 | 0
733443 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_20982 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:33:37 | 19.07.2018 20:41:00 | 3.1231 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4922 | 0
733444 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_349893 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:35:28 | 19.07.2018 18:13:00 | 0.62556 | 1 | 831 | 0 | 0 | 0.62556 | 519.8404 | 0 | 0
733446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342640 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 16:53:38 | 19.07.2018 19:07:00 | 2.2228 | 9 | 1027 | 0 | 0 | 20.005 | 2282.7951 | 0 | 0
733455 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_122451 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:30:08 | 24.07.2018 13:27:08 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 474
733463 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13579 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:40:37 | 19.07.2018 19:22:00 | 1.6897 | 0 | 182 | 0 | 10 | 0 | 307.529 | 0 | 16.8972
733464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:05:50 | 19.07.2018 19:50:00 | 2.7361 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 552.6942 | 0 | 0
733466 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_90624 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 12:00:25 | 24.07.2018 17:38:25 | 5.6333 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 518.2664
733472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_154304 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:35:37 | 19.07.2018 19:20:00 | 1.7397 | 5 | 0 | 38 | 7 | 8.6986 | 0 | 66.1094 | 12.178
733474 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_43491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:45:04 | 19.07.2018 20:15:00 | 2.4989 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.9845 | 0 | 0
733477 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_90621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 10:00:15 | 25.07.2018 15:04:15 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 440.8003
733481 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_62324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:42:33 | 19.07.2018 23:04:34 | 5.3669 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.5686 | 0 | 0
733491 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_262230 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 14:00:14 | 25.07.2018 19:22:14 | 5.3667 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 327.3669 | 0 | 16.1
733495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341323 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:27:10 | 19.07.2018 18:59:00 | 1.5306 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 2901.9418 | 0 | 0
733496 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:44:50 | 19.07.2018 18:11:00 | 0.43611 | 27 | 5575 | 72 | 1191 | 11.775 | 2431.3133 | 31.3999 | 519.407
733499 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_157262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:53:38 | 19.07.2018 18:34:00 | 0.67278 | 2 | 295 | 1 | 4 | 1.3456 | 198.4701 | 0.67278 | 2.6911
733503 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516221737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:54:13 | 19.07.2018 18:20:00 | 0.42972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42972
733505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_24437 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:54:12 | 19.07.2018 18:12:00 | 0.29667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.89001 | 0 | 0
733508 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:11:39 | 19.07.2018 18:04:00 | 0.8725 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 634.3075 | 0 | 0
733510 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:28:13 | 19.07.2018 19:32:00 | 2.0631 | 2 | 58 | 0 | 0 | 4.1261 | 119.6575 | 0 | 0
733513 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_38098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:57:53 | 19.07.2018 19:03:00 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.8762
733519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_79018 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:59:13 | 19.07.2018 22:20:00 | 4.3464 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 247.7442
733521 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362729 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:38:58 | 19.07.2018 18:19:00 | 0.66722 | 0 | 0 | 20 | 22928 | 0 | 0 | 13.3444 | 15298.0202
733523 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158005 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:27:15 | 19.07.2018 19:46:00 | 2.3125 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 1114.625 | 0 | 0
733525 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170365 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:24:55 | 19.07.2018 18:20:00 | 0.91806 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.2625 | 0 | 0 | 0
733529 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:02:08 | 19.07.2018 18:44:00 | 0.69778 | 0 | 116 | 0 | 76 | 0 | 80.9425 | 0 | 53.0313
733530 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360724 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:29:59 | 19.07.2018 18:51:00 | 1.3503 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4.0508 | 16.2034 | 0 | 0
733532 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324725 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:38:10 | 19.07.2018 18:55:00 | 1.2806 | 0 | 1133 | 1 | 338 | 0 | 1450.8745 | 1.2806 | 432.8293
733542 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335130 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:26:25 | 19.07.2018 18:24:00 | 0.95972 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 854.1508 | 0 | 0
733545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47678 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:03:57 | 19.07.2018 21:32:00 | 3.4675 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 65.8825 | 0 | 131.765
733549 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_3344 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:05:59 | 19.07.2018 18:40:00 | 0.56694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4016
733555 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_322569 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:54:07 | 19.07.2018 23:50:56 | 5.9469 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7878 | 0 | 0
733559 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348138 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:09:04 | 19.07.2018 18:32:00 | 1.3822 | 1 | 857 | 0 | 2 | 1.3822 | 1184.5625 | 0 | 2.7644
733563 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516396388 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:41:37 | 19.07.2018 20:06:00 | 2.4064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4064 | 0 | 0
733575 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_55242 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:45:10 | 19.07.2018 22:25:00 | 4.6639 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.3028
733582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_90170 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:09:57 | 19.07.2018 21:52:00 | 3.7008 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.7091
733589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5171 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:11:34 | 19.07.2018 19:39:00 | 1.4572 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 96.1765 | 0 | 0
733615 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_178441 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:13:45 | 19.07.2018 18:41:00 | 0.45417 | 2 | 462 | 4 | 2 | 0.90834 | 209.8265 | 1.8167 | 0.90834
733616 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:13:29 | 19.07.2018 21:20:00 | 3.1086 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.4119 | 0 | 0
733621 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_215617 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 14:30:21 | 19.07.2018 19:15:00 | 4.7442 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2325
733625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_37084 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:23:13 | 19.07.2018 20:52:00 | 2.4797 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.3175 | 0
733631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359918 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:26:34 | 19.07.2018 21:09:00 | 2.7072 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4144 | 0
733634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_87960 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:28:22 | 19.07.2018 20:06:00 | 1.6272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0
733635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_114548 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:27:48 | 19.07.2018 19:58:00 | 1.5033 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31.5699 | 0 | 0
733639 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:18:04 | 19.07.2018 19:09:00 | 0.84889 | 0 | 0 | 4 | 714 | 0 | 0 | 3.3956 | 606.1075
733641 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_9855 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:32:10 | 19.07.2018 19:38:00 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 153.6108
733642 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:32:50 | 19.07.2018 20:12:00 | 1.6528 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 214.8614 | 0 | 1.6528
733644 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:32:54 | 19.07.2018 19:55:00 | 1.3683 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.315
733649 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11479 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:34:00 | 19.07.2018 18:49:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5
733653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_59455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:21:40 | 19.07.2018 22:58:00 | 5.6056 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1922.7071 | 0 | 0
733662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_189160 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:40:48 | 19.07.2018 19:13:00 | 0.53667 | 7 | 2824 | 16 | 9 | 3.7567 | 1515.5561 | 8.5867 | 4.83
733668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252901 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:19:41 | 19.07.2018 20:14:00 | 1.9053 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.4845 | 0
733671 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329718 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:34:07 | 19.07.2018 20:01:00 | 1.4481 | 1 | 0 | 234 | 18 | 1.4481 | 0 | 338.846 | 26.0651
733680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516062154 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:48:27 | 19.07.2018 19:28:00 | 0.65917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65917 | 0 | 0
733681 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_29397 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:50:30 | 19.07.2018 20:20:00 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 61.1585
733682 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_3684 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:50:26 | 19.07.2018 21:03:00 | 2.2094 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50.8171
733685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139068 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:52:18 | 19.07.2018 19:18:00 | 0.42833 | 4 | 334 | 0 | 0 | 1.7133 | 143.0622 | 0 | 0
733694 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_26849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:01:55 | 19.07.2018 19:59:00 | 0.95139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.0278 | 0 | 0
733695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80300 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:47:43 | 19.07.2018 19:37:00 | 0.82139 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 45.9978
733697 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:59:57 | 19.07.2018 19:58:00 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 155.7675
733701 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_42804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:02:21 | 19.07.2018 22:11:00 | 3.1442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1442
733702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318301 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:05:22 | 19.07.2018 19:59:00 | 0.89389 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 6.2572 | 183.2474
733703 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357757 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:03:08 | 19.07.2018 20:21:00 | 1.2978 | 11 | 82 | 11 | 744 | 14.2756 | 106.418 | 14.2756 | 965.5483
733717 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350313 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:07:47 | 19.07.2018 20:43:00 | 1.5869 | 0 | 3602 | 0 | 0 | 0 | 5716.1579 | 0 | 0
733718 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_6830 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:13:56 | 19.07.2018 19:48:00 | 0.56778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.2456 | 0 | 0
733720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50959 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 18:58:28 | 19.07.2018 20:19:00 | 1.3422 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 114.0887
733722 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_183681 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:15:28 | 19.07.2018 19:59:00 | 0.72556 | 0 | 181 | 1 | 33 | 0 | 131.3264 | 0.72556 | 23.9435
733738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:25:09 | 19.07.2018 19:57:00 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 108.8201
733742 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 14:00:56 | 28.07.2018 14:36:56 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24
733756 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580293701 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:38:43 | 19.07.2018 20:31:00 | 0.87139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87139
733762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516339074 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:43:37 | 19.07.2018 22:32:00 | 2.8064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8064
733766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1203 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:46:53 | 19.07.2018 22:42:00 | 2.9186 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 218.8957
733767 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_161995 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:48:53 | 19.07.2018 20:49:00 | 1.0019 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0078 | 0
733770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14931 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:50:55 | 19.07.2018 20:59:00 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.7514
733776 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:55:57 | 19.07.2018 22:04:00 | 2.1342 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 279.5763 | 0 | 2.1342
733778 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_90538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:56:14 | 19.07.2018 21:58:00 | 2.0294 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.3533 | 0 | 0
733782 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516223037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:01:08 | 19.07.2018 20:54:00 | 0.88111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88111
733783 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_6481 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:01:16 | 19.07.2018 20:26:00 | 0.41222 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 61.833 | 0 | 0.82444
733790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:04:48 | 19.07.2018 23:22:59 | 3.3031 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 138.7285 | 0 | 0
733793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:08:48 | 19.07.2018 21:00:00 | 0.85333 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 36.6932 | 0.85333
733794 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_8141 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:09:26 | 19.07.2018 20:49:00 | 0.65944 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 32.3126
733796 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_382812 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:33:55 | 19.07.2018 20:56:00 | 1.3681 | 0 | 0 | 7 | 156 | 0 | 0 | 9.5764 | 213.4174
733805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_70284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:13:53 | 19.07.2018 21:55:00 | 1.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6853 | 0 | 0
733807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_1575 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:12:02 | 19.07.2018 21:06:00 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3966
733814 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_32083 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:16:41 | 19.07.2018 22:44:00 | 2.4553 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17.187 | 0 | 7.3658
733825 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278916 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:37:38 | 19.07.2018 22:17:00 | 2.6561 | 0 | 0 | 14 | 1419 | 0 | 0 | 37.1855 | 3769.0201
733836 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195900 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:06:59 | 19.07.2018 23:40:26 | 3.5575 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.92
733838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:23:22 | 19.07.2018 22:34:00 | 2.1772 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 111.0382 | 0 | 0
733843 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_100608 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:22:28 | 19.07.2018 21:58:00 | 1.5922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9611 | 0 | 0
733845 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_331747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 19:59:50 | 19.07.2018 20:57:00 | 0.95278 | 0 | 657 | 0 | 3 | 0 | 625.9765 | 0 | 2.8583
733846 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_4442 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:22:29 | 19.07.2018 21:51:00 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.7337
733856 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338604 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:10:56 | 20.07.2018 00:51:42 | 4.6794 | 0 | 0 | 61 | 18 | 0 | 0 | 285.4458 | 84.2299
733857 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11383 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:26:29 | 19.07.2018 22:29:00 | 2.0419 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 91.8873
733862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90108 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:31:41 | 19.07.2018 22:35:00 | 2.0553 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 209.6386 | 0 | 0
733866 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_334587 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:34:04 | 19.07.2018 21:59:00 | 1.4156 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.6224
733882 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_29677 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:41:01 | 19.07.2018 22:17:00 | 1.5997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7992 | 0 | 0
733884 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356885 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:40:36 | 19.07.2018 22:00:00 | 1.3233 | 0 | 1139 | 0 | 2 | 0 | 1507.2729 | 0 | 2.6467
733887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516077606 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:43:59 | 19.07.2018 21:44:00 | 1.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0 | 0
733889 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_89383 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:47:52 | 19.07.2018 23:58:37 | 3.1792 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.075 | 0
733894 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20479 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:48:30 | 19.07.2018 22:32:00 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.625
733918 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3508 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 21:11:47 | 19.07.2018 22:32:00 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3369
733921 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516370457 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 21:11:39 | 19.07.2018 21:40:00 | 0.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0 | 0
733924 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580295159 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 21:14:23 | 19.07.2018 22:29:00 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2436
733932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_16270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 21:18:03 | 19.07.2018 21:59:00 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6825
733933 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_53184 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 21:21:47 | 19.07.2018 23:27:59 | 2.1033 | 0 | 0 | 1 | 173 | 0 | 0 | 2.1033 | 363.8761
733936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97537 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 21:27:32 | 19.07.2018 22:37:00 | 1.1578 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 23.1556 | 0 | 11.5778
733937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_139604 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 21:28:28 | 20.07.2018 07:15:30 | 9.7839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7839
733943 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2237891 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 21:33:31 | 19.07.2018 22:21:00 | 0.79139 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0.79139 | 100.5065
733949 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2790 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:43:05 | 19.07.2018 22:03:00 | 1.3319 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 14.6513 | 0 | 2.6639
733951 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36278 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:59:57 | 19.07.2018 22:23:00 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 80.2819
733952 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516373491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 21:45:39 | 19.07.2018 22:24:00 | 0.63917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5567 | 0 | 0
733953 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_45047 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 21:46:05 | 19.07.2018 23:04:14 | 1.3025 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 0 | 0
733954 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_55732 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 21:49:00 | 19.07.2018 22:23:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56667
733960 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73567 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 21:57:07 | 19.07.2018 23:01:03 | 1.0656 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0
733971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29740 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:18:54 | 19.07.2018 23:43:36 | 6.4117 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 2404.3762 | 0 | 0
733972 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_11682 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 22:12:04 | 19.07.2018 23:00:49 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 47.125
733974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12023 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 22:14:14 | 19.07.2018 22:47:00 | 0.54611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54611
733977 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_65748 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 22:18:31 | 19.07.2018 23:40:18 | 1.3631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3631 | 0 | 0
733998 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_269838 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 22:12:53 | 19.07.2018 23:37:29 | 1.41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 0
734017 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_158745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 22:45:40 | 19.07.2018 23:29:04 | 0.72333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72333 | 0
734022 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_21625 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 22:56:22 | 19.07.2018 23:14:49 | 0.3075 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.375
734041 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_457295 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 22:56:21 | 20.07.2018 02:50:11 | 3.8972 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.3833
734042 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_403082 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 23:22:54 | 20.07.2018 01:00:59 | 1.6347 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 140.5859 | 0 | 0
734049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262656 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 23:33:09 | 20.07.2018 00:53:07 | 1.3328 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 90.629 | 0 | 2.6656
734051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_63913 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 23:34:46 | 20.07.2018 01:09:42 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.1511
734065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 00:02:49 | 20.07.2018 00:46:00 | 0.71972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71972
734071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_32438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 00:14:16 | 20.07.2018 00:33:00 | 0.31222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31222 | 0 | 0
734085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261034 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 01:04:25 | 20.07.2018 02:48:00 | 1.7264 | 0 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 1940.4624 | 0 | 0
734098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516049629 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 01:22:20 | 20.07.2018 04:20:00 | 2.9611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9611 | 0 | 0
734099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_58935 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 01:22:38 | 20.07.2018 04:24:00 | 3.0228 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.2961 | 0 | 0
734101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516047820 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 00:11:45 | 20.07.2018 01:44:00 | 1.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5375 | 0 | 0
734112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262596 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 01:59:04 | 20.07.2018 02:47:00 | 0.79889 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 324.3493 | 0 | 0
734115 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_139740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 02:02:03 | 20.07.2018 07:28:00 | 5.4325 | 0 | 0 | 43 | 530 | 0 | 0 | 233.5975 | 2879.225
734132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516052049 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 04:20:46 | 20.07.2018 06:44:00 | 2.3872 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5489 | 0 | 0
734133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262895 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 04:41:59 | 20.07.2018 06:42:00 | 2.0003 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 252.0353 | 0 | 0
734138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_58916 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 04:54:23 | 20.07.2018 06:57:00 | 2.0436 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1744 | 0 | 0
734155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_79542 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 05:22:14 | 20.07.2018 07:50:00 | 2.4628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8511 | 0 | 0
734178 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350887 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 05:29:18 | 20.07.2018 06:19:00 | 0.82833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82833 | 0
734195 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 05:44:05 | 20.07.2018 06:14:00 | 0.49861 | 6 | 2722 | 1 | 25 | 2.9917 | 1357.2164 | 0.49861 | 12.4652
734206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330272 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 05:55:09 | 20.07.2018 06:27:00 | 0.53083 | 2 | 105 | 0 | 0 | 1.0617 | 55.7371 | 0 | 0
734223 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_7038 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 06:02:18 | 20.07.2018 08:46:00 | 2.7283 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 103.6765 | 0
734224 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_37706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 06:03:10 | 20.07.2018 06:48:00 | 0.74722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74722 | 0 | 0
734244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2230609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 05:31:15 | 20.07.2018 06:51:00 | 1.3292 | 0 | 0 | 6 | 579 | 0 | 0 | 7.975 | 769.5894
734270 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_173003 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 06:39:07 | 20.07.2018 08:48:00 | 2.1481 | 0 | 0 | 4 | 417 | 0 | 0 | 8.5922 | 895.741
734276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_143971 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 06:38:08 | 20.07.2018 06:55:00 | 0.28111 | 2 | 9893 | 0 | 94 | 0.56222 | 2781.0212 | 0 | 26.4243
734283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97681 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 06:44:39 | 20.07.2018 10:21:00 | 3.6058 | 0 | 65 | 0 | 4 | 0 | 234.379 | 0 | 14.4233
734289 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 06:46:31 | 20.07.2018 07:02:00 | 0.25806 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 126.4494 | 2.0645 | 9.0321
734298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80393 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 06:54:17 | 20.07.2018 09:35:00 | 2.6786 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 300.0043
734303 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360492 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 06:58:54 | 20.07.2018 09:47:00 | 2.8017 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.81 | 0
734313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_58899 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 07:08:01 | 20.07.2018 08:34:00 | 1.4331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0314 | 0 | 0
734330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81578 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 07:09:02 | 20.07.2018 08:40:00 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5483
734344 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 07:11:43 | 20.07.2018 07:52:00 | 0.67139 | 0 | 0 | 29 | 358 | 0 | 0 | 19.4703 | 240.3576
734358 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310715 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 07:22:21 | 20.07.2018 07:57:00 | 0.5775 | 1 | 884 | 1 | 8 | 0.5775 | 510.51 | 0.5775 | 4.62
734360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_71751 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 07:27:56 | 20.07.2018 08:33:00 | 1.0844 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 400.1584 | 0 | 0
734381 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_253383 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 07:37:12 | 20.07.2018 08:59:00 | 1.3633 | 8 | 4635 | 40 | 3332 | 10.9066 | 6319.0346 | 54.5332 | 4542.6156
734383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_43992 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 07:43:39 | 20.07.2018 10:43:00 | 2.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9892 | 0 | 0
734402 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82219 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 07:52:21 | 20.07.2018 10:32:00 | 2.6608 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10.6433 | 5.3217
734405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_359138 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 07:17:22 | 20.07.2018 10:03:00 | 2.7606 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 1769.519 | 0 | 0
734410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186748 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 07:54:36 | 20.07.2018 09:59:00 | 2.0733 | 0 | 0 | 25 | 123 | 0 | 0 | 51.8332 | 255.0196
734413 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340820 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:01:43 | 20.07.2018 08:44:00 | 0.70472 | 19 | 315 | 59 | 693 | 13.3897 | 221.9868 | 41.5785 | 488.371
734417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_42801 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:02:32 | 20.07.2018 10:58:00 | 2.9244 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.0933
734419 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2200409 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:21:02 | 20.07.2018 09:36:00 | 1.2494 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7483 | 0
734429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57056 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 02:10:15 | 20.07.2018 08:44:00 | 6.5625 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2277.1875 | 0 | 0
734430 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37197 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:10:06 | 20.07.2018 09:21:00 | 1.1817 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.4517 | 0 | 0
734442 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_38814 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:15:44 | 20.07.2018 17:19:00 | 9.0544 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.1633 | 0 | 0
734448 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:15:18 | 20.07.2018 10:03:00 | 1.795 | 0 | 0 | 6 | 85 | 0 | 0 | 10.77 | 152.575
734455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_203264 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:21:02 | 20.07.2018 09:25:00 | 1.0661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1983 | 0 | 0
734457 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_77451 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:17:37 | 20.07.2018 12:02:00 | 3.7397 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4794 | 0
734471 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326756 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:29:16 | 20.07.2018 11:49:00 | 3.3289 | 13 | 0 | 30 | 0 | 43.2756 | 0 | 99.8667 | 0
734474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:15:38 | 20.07.2018 09:20:00 | 1.0728 | 0 | 530 | 78 | 590 | 0 | 568.5734 | 83.6768 | 632.9402
734498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45082 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:40:02 | 20.07.2018 09:55:00 | 1.2494 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.7461 | 0 | 0
734500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580258118 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:42:23 | 20.07.2018 09:30:00 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79361
734510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73811 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:45:15 | 20.07.2018 12:54:00 | 4.1458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1458 | 0 | 0
734519 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292787 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:56:55 | 20.07.2018 11:27:00 | 2.5014 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.532 | 0
734521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182038 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:57:37 | 20.07.2018 11:50:00 | 2.8731 | 5 | 0 | 98 | 21 | 14.3653 | 0 | 281.5599 | 60.3343
734535 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79162 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:59:31 | 20.07.2018 12:24:00 | 3.4081 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2242 | 0
734571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_148853 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:01:27 | 20.07.2018 09:57:00 | 0.92583 | 5 | 0 | 65 | 1 | 4.6292 | 0 | 60.179 | 0.92583
734573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516254938 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:14:41 | 20.07.2018 09:53:00 | 0.63861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63861 | 0 | 0
734595 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091989 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:06:15 | 20.07.2018 09:38:00 | 1.5292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5292 | 0 | 0
734596 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_361809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:20:27 | 20.07.2018 10:55:00 | 1.5758 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.0924 | 0
734615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516157277 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:26:31 | 20.07.2018 11:19:00 | 1.8747 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3736 | 0 | 0
734621 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 10:00:21 | 24.07.2018 11:00:21 | 1 | 0 | 322 | 0 | 1 | 0 | 322 | 0 | 1
734623 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316824 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:21:30 | 20.07.2018 10:22:00 | 1.0083 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 381.1487 | 0 | 0
734629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_313716 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 13:00:22 | 25.07.2018 15:31:22 | 2.5167 | 0 | 0 | 2 | 415 | 0 | 0 | 5.0333 | 1044.418
734639 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_355929 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:10 | 24.07.2018 11:36:10 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 119.6
734642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13537 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:36:43 | 20.07.2018 11:50:00 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.6417
734647 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274053 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:32:29 | 20.07.2018 09:58:00 | 0.42528 | 69 | 1194 | 0 | 0 | 29.3443 | 507.7843 | 0 | 0
734658 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129760 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:26:20 | 20.07.2018 09:56:00 | 0.49444 | 2 | 37 | 8 | 21 | 0.98888 | 18.2943 | 3.9555 | 10.3832
734663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361540 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:43:19 | 20.07.2018 13:00:00 | 3.2781 | 0 | 0 | 84 | 38 | 0 | 0 | 275.357 | 124.5663
734678 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_118900 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 16:02:03 | 24.07.2018 19:29:03 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.95
734679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_86608 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:50:29 | 20.07.2018 11:25:00 | 1.5753 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6022 | 0 | 0
734680 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3094 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 10:00:24 | 24.07.2018 15:29:24 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 636.0663
734681 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3094 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 15:00:16 | 24.07.2018 15:31:16 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 59.9337
734690 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_16594 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:06:16 | 20.07.2018 11:56:00 | 1.8289 | 0 | 0 | 36 | 181 | 0 | 0 | 65.84 | 331.0291
734691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_6074 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:53:16 | 20.07.2018 13:33:00 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 175.7866
734694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118621 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:55:17 | 20.07.2018 12:06:00 | 2.1786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7144 | 0 | 0
734697 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_105509 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:53:50 | 20.07.2018 11:36:00 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 83.4362
734710 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2815 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 15:28:15 | 24.07.2018 19:29:15 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 313.3003
734712 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_60592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:04:00 | 20.07.2018 11:37:00 | 1.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0
734722 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333113 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:10:19 | 20.07.2018 10:48:00 | 0.62806 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.9576 | 0
734723 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3099 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:11:29 | 20.07.2018 12:39:00 | 2.4586 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 231.1093
734725 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092749 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:12:25 | 20.07.2018 11:15:00 | 1.0431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0431
734730 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:22:02 | 20.07.2018 11:23:00 | 1.0161 | 0 | 0 | 25 | 123 | 0 | 0 | 25.4028 | 124.9815
734734 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_32293 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:12:58 | 20.07.2018 13:00:00 | 2.7839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7839
734736 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_362532 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:25:08 | 20.07.2018 11:58:00 | 1.5478 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 4.6433 | 371.4672
734747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9558 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:25:58 | 20.07.2018 11:25:00 | 0.98389 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9356 | 0
734752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:25:08 | 20.07.2018 10:54:00 | 0.48111 | 6 | 763 | 0 | 0 | 2.8867 | 367.0869 | 0 | 0
734754 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45082 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:31:05 | 20.07.2018 11:33:00 | 1.0319 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2236 | 0 | 0
734761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271333 , KONYA_OGMUSDIREK_29382 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 14:30:08 | 24.07.2018 15:28:08 | 0.96667 | 3 | 1133 | 0 | 0 | 2.9 | 1095.2371 | 0 | 0
734763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_301440 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:52 | 26.07.2018 16:19:52 | 7.3167 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 285.3501 | 0 | 0
734766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251610 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:36:56 | 20.07.2018 15:25:00 | 4.8011 | 8 | 187 | 3 | 1 | 38.4089 | 897.8076 | 14.4033 | 4.8011
734770 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_24200 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:39:16 | 20.07.2018 12:31:00 | 1.8622 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5.5867 | 0 | 9.3111
734771 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_51904 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 13:00:54 | 24.07.2018 13:57:54 | 0.95 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 22.8 | 0 | 1.9
734773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_195636 , KONYA_OGMUSDIREK_77932 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:44 | 24.07.2018 09:49:44 | 0.81667 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 146.1839 | 0 | 0
734774 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_82966 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:36:43 | 20.07.2018 11:36:00 | 0.98806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98806 | 0 | 0
734777 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2815 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 11:00:21 | 24.07.2018 15:00:21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 312
734778 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46552 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:48:18 | 20.07.2018 11:27:00 | 0.645 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0
734779 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_348033 , KONYA_AGDIREK_397913 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 10:00:26 | 24.07.2018 14:12:26 | 4.2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 0 | 0
734780 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_150240 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:05:00 | 28.07.2018 13:25:00 | 4.3333 | 1 | 98 | 0 | 0 | 4.3333 | 424.6663 | 0 | 0
734781 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26537 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 13:00:00 | 24.07.2018 17:27:00 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 453.9
734785 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_232808 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:50:09 | 20.07.2018 11:52:00 | 1.0308 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3.0925 | 0 | 2.0617
734789 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_343732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:51:55 | 20.07.2018 12:52:00 | 2.0014 | 0 | 0 | 30 | 308 | 0 | 0 | 60.0417 | 616.4281
734792 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311163 , NEVSEHIR_HUCRE_311166 , NEVSEHIR_HUCRE_311167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 10:00:14 | 25.07.2018 13:06:14 | 3.1 | 5 | 14 | 9 | 13 | 15.5 | 43.4 | 27.9 | 40.3
734793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_73205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 10:57:09 | 20.07.2018 12:09:00 | 1.1975 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.1475 | 0 | 0
734795 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68387 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 09:09:50 | 20.07.2018 13:28:00 | 4.3028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6056 | 0
734814 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 11:02:19 | 20.07.2018 12:13:00 | 1.1781 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 31.8076 | 0 | 2.3561
734820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_137896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 11:11:33 | 20.07.2018 12:33:00 | 1.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 0 | 0
734833 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_646660 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 13:00:44 | 24.07.2018 17:08:44 | 4.1333 | 0 | 98 | 0 | 871 | 0 | 405.0663 | 0 | 3600.1304
734843 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630041 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 11:23:37 | 20.07.2018 16:02:00 | 4.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6397 | 0 | 0
734845 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_74910 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 11:00:03 | 23.07.2018 15:43:03 | 4.7167 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 334.8836 | 0 | 9.4333
734846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 11:28:37 | 20.07.2018 13:40:00 | 2.1897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1897
734848 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_102387 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 11:28:28 | 20.07.2018 14:08:00 | 2.6589 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3178 | 0
734851 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_134382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 11:26:59 | 20.07.2018 13:51:00 | 2.4003 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 2.4003 | 134.4157
734859 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_98591 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 11:17:03 | 20.07.2018 12:32:00 | 1.2492 | 0 | 80 | 2 | 82 | 0 | 99.9336 | 2.4983 | 102.4319
734860 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_47785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 11:40:46 | 20.07.2018 12:49:00 | 1.1372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2744 | 0 | 0
734863 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7697 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:27:41 | 25.07.2018 13:03:41 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 392.4
734864 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 13:06:17 | 25.07.2018 18:32:17 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 391.1998
734867 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580213826 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 11:51:17 | 20.07.2018 13:58:00 | 2.1119 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8955 | 0 | 0
734868 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2237891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 11:55:33 | 20.07.2018 14:26:00 | 2.5075 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 2.5075 | 318.4525
734870 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2203288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.07.2018 21:00:52 | 22.07.2018 22:10:52 | 1.1667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0
734881 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88616053 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 12:01:33 | 20.07.2018 13:56:00 | 1.9075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.815 | 0 | 0
734886 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516162524 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 12:05:14 | 20.07.2018 18:28:00 | 6.3794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3794
734890 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_43231 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 12:12:23 | 20.07.2018 14:47:00 | 2.5769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5769
734894 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_62046 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 12:20:27 | 20.07.2018 12:36:00 | 0.25917 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14.5135
734902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29794 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 12:24:13 | 20.07.2018 19:08:00 | 6.7297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 | 0 | 0
734903 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_123851 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 12:24:04 | 20.07.2018 14:18:00 | 1.8989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7978 | 0 | 0
734910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_24437 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 12:30:02 | 20.07.2018 15:51:00 | 3.3494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0483 | 0 | 0
734922 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_2464196 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 10:00:02 | 28.07.2018 15:26:02 | 5.4333 | 0 | 0 | 1 | 722 | 0 | 0 | 5.4333 | 3922.8643
734923 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_169518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 10:00:50 | 30.07.2018 13:17:50 | 3.2833 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 160.8832 | 0
734928 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516425952 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 12:54:09 | 20.07.2018 13:43:00 | 0.81417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2567 | 0 | 0
734931 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGHAT_38031 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 14:00:15 | 24.07.2018 16:08:15 | 2.1333 | 0 | 101 | 5 | 785 | 0 | 215.4663 | 10.6667 | 1674.6641
734933 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_6397 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 13:10:23 | 20.07.2018 13:26:00 | 0.26028 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 37.7406 | 0 | 0
734936 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 13:15:52 | 20.07.2018 13:40:00 | 0.40222 | 2 | 2229 | 3 | 53 | 0.80444 | 896.5484 | 1.2067 | 21.3177
734938 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320382 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 13:29:15 | 20.07.2018 14:33:00 | 1.0625 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 973.25 | 0 | 0
734942 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314156 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 13:31:51 | 20.07.2018 15:56:00 | 2.4025 | 0 | 0 | 49 | 499 | 0 | 0 | 117.7225 | 1198.8475
734944 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360723 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 13:36:59 | 20.07.2018 14:49:00 | 1.2003 | 8 | 85 | 0 | 0 | 9.6022 | 102.0238 | 0 | 0
734947 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 13:30:00 | 25.07.2018 18:41:00 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 456.133
734948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_304744 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:35:00 | 25.07.2018 13:58:00 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.3
734949 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_325516 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 14:25:52 | 27.07.2018 19:04:52 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 120.9
734951 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516206617 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 13:46:05 | 20.07.2018 20:53:00 | 7.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1153 | 0 | 0
734956 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85862 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.07.2018 13:49:46 | 20.07.2018 14:18:00 | 0.47056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47056
734959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_338434 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.07.2018 13:53:33 | 20.07.2018 14:53:00 | 0.99083 | 0 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 1392.1162 | 0 | 0
734970 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272471 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 14:04:04 | 20.07.2018 15:14:00 | 1.1656 | 0 | 0 | 20 | 94 | 0 | 0 | 23.3112 | 109.5626
734972 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46552 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 14:03:16 | 20.07.2018 17:00:00 | 2.9456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8911 | 0 | 0
734977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_136644 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 14:08:35 | 20.07.2018 14:57:00 | 0.80694 | 1 | 2349 | 0 | 0 | 0.80694 | 1895.5021 | 0 | 0
734978 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 14:09:31 | 20.07.2018 17:58:00 | 3.8081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8081 | 0 | 0
734984 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516138696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 14:13:25 | 20.07.2018 21:16:00 | 7.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0431 | 0 | 0
734987 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_79460 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 14:15:10 | 20.07.2018 14:44:00 | 0.48056 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38.4448
734990 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_360447 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 15:00:47 | 23.07.2018 15:23:47 | 0.38333 | 0 | 540 | 6 | 63 | 0 | 206.9982 | 2.3 | 24.1498
734993 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_261464 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:43:16 | 25.07.2018 15:21:16 | 5.6333 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2709.6317 | 0 | 0
734994 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 14:22:07 | 20.07.2018 15:19:00 | 0.94806 | 0 | 0 | 96 | 229 | 0 | 0 | 91.0138 | 217.1057
735021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352105 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 14:37:57 | 20.07.2018 15:00:00 | 0.3675 | 3 | 667 | 14 | 20 | 1.1025 | 245.1225 | 5.145 | 7.35
735023 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGPANOBOX_3064 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 08:34:07 | 25.07.2018 14:51:07 | 6.2833 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 565.4997 | 0 | 6.2833
735028 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_47945 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.07.2018 14:00:00 | 23.07.2018 17:00:00 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0
735033 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 14:45:51 | 20.07.2018 15:42:00 | 0.93583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93583 | 0 | 0
735047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:00:39 | 20.07.2018 16:51:00 | 1.8392 | 0 | 0 | 75 | 117 | 0 | 0 | 137.9377 | 215.1829
735056 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_1278 | AG - PANO / BOX HASARI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:05:22 | 20.07.2018 16:09:00 | 1.0606 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.5746 | 0 | 0
735063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324637 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:09:00 | 20.07.2018 17:34:00 | 2.4167 | 4 | 0 | 850 | 90 | 9.6667 | 0 | 2054.1695 | 217.5003
735069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251288 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 14:36:45 | 20.07.2018 15:29:00 | 0.87083 | 2 | 479 | 14 | 659 | 1.7417 | 417.1276 | 12.1916 | 573.877
735073 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_233280 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:18:06 | 20.07.2018 16:06:00 | 0.79833 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5883 | 0 | 0
735074 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516220245 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:18:42 | 20.07.2018 17:05:00 | 1.7717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.315 | 0 | 0
735076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69648 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:22:36 | 20.07.2018 18:19:00 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.94
735080 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38416 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:14:57 | 20.07.2018 19:01:00 | 3.7675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.535 | 0 | 0
735083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516229764 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:26:53 | 20.07.2018 16:47:00 | 1.3353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3411 | 0 | 0
735086 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425605 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:32:38 | 20.07.2018 19:20:00 | 3.7894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5789 | 0 | 0
735090 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_41048 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:39:10 | 20.07.2018 17:20:00 | 1.6806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6806
735092 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_730 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:40:55 | 20.07.2018 16:19:00 | 0.63472 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 24.1194 | 0 | 0
735096 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_22585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:42:29 | 20.07.2018 17:11:00 | 1.4753 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 54.5854 | 0 | 0
735099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516120926 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:47:50 | 20.07.2018 19:20:00 | 3.5361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0722 | 0 | 0
735101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257514 , NIGDE_OGHAT_2003454 , NIGDE_OGHAT_934148 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 13:00:21 | 26.07.2018 16:56:21 | 3.9333 | 0 | 814 | 45 | 550 | 0 | 3201.7306 | 176.9999 | 2163.3315
735103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_257514 , NIGDE_OGHAT_2003454 , NIGDE_OGHAT_934148 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:28 | 26.07.2018 13:05:28 | 4.0833 | 0 | 814 | 45 | 550 | 0 | 3323.8306 | 183.7499 | 2245.8315
735104 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_34366 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:49:34 | 20.07.2018 18:21:00 | 2.5239 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0478 | 0
735109 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346104 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:50:54 | 20.07.2018 16:45:00 | 0.90167 | 1 | 1449 | 0 | 0 | 0.90167 | 1306.5198 | 0 | 0
735110 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_438451 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:53:45 | 20.07.2018 22:50:32 | 6.9464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8928 | 0 | 0
735111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56137 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 15:49:47 | 20.07.2018 16:43:00 | 0.88694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6608 | 0 | 0
735124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_137896 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:03:02 | 20.07.2018 19:54:00 | 3.8494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8494 | 0 | 0
735129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_29654 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:06:06 | 20.07.2018 18:21:00 | 2.2483 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 78.6916
735137 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166913 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:11:17 | 20.07.2018 17:36:00 | 1.4119 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 4.2358 | 38.1224
735143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_476576 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 12:00:52 | 24.07.2018 13:44:52 | 1.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333 | 0 | 0
735144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104110 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 11:00:14 | 24.07.2018 12:23:14 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 80.2331
735145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:38 | 24.07.2018 11:35:38 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 56.8333
735149 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_241318 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:24:13 | 20.07.2018 22:34:52 | 6.1775 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 172.97 | 0 | 0
735151 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_13161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:28:44 | 20.07.2018 16:49:00 | 0.33778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3511 | 0 | 0
735153 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516173477 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:29:22 | 20.07.2018 17:37:00 | 1.1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1272 | 0 | 0
735154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063961 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:27:41 | 20.07.2018 18:08:00 | 1.6719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6719 | 0 | 0
735155 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516114635 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:30:22 | 20.07.2018 17:13:00 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71056
735157 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516395335 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 14:41:56 | 20.07.2018 21:46:00 | 7.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0678 | 0 | 0
735166 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_113740 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:32:58 | 20.07.2018 17:24:00 | 0.85056 | 0 | 73 | 0 | 499 | 0 | 62.0909 | 0 | 424.4294
735167 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18263 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:33:48 | 20.07.2018 16:44:00 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
735173 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355957 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:38:21 | 20.07.2018 17:31:00 | 0.8775 | 1 | 97 | 280 | 662 | 0.8775 | 85.1175 | 245.7 | 580.905
735183 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_10341 , KONYA_AGPANOBOX_3035 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:50:19 | 20.07.2018 18:01:00 | 1.1781 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 124.8744 | 0 | 0
735185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90844 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 15:25:58 | 24.07.2018 16:27:58 | 1.0333 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 47.5332
735186 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91767 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 14:00:45 | 24.07.2018 15:12:45 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12
735187 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6077 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:53:21 | 20.07.2018 17:19:00 | 0.4275 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 131.2425 | 0 | 0
735193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580254816 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:52:52 | 20.07.2018 17:54:00 | 1.0189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0567 | 0 | 0
735197 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580202740 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:53:57 | 20.07.2018 18:07:00 | 1.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0
735200 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_178929 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 16:59:03 | 20.07.2018 19:04:00 | 2.0825 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.155 | 0 | 0
735215 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_15346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 17:11:02 | 20.07.2018 18:06:00 | 0.91611 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 111.7654
735216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10899 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 17:14:09 | 20.07.2018 18:46:00 | 1.5308 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.5549 | 0 | 0
735221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80104 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 17:01:17 | 20.07.2018 18:39:00 | 1.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6286 | 0 | 0
735223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_16346 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 17:14:22 | 20.07.2018 19:23:00 | 2.1439 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7195 | 0 | 0
735226 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332047 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 17:20:30 | 20.07.2018 17:36:00 | 0.25833 | 12 | 3301 | 5 | 347 | 3.1 | 852.7473 | 1.2916 | 89.6405
735230 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5759 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 10:00:14 | 26.07.2018 17:31:14 | 7.5167 | 0 | 3 | 0 | 63 | 0 | 22.55 | 0 | 473.5502
735231 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8804 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 10:00:55 | 26.07.2018 15:38:55 | 5.6333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.3333 | 0 | 0
735232 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_105154 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 17:16:52 | 20.07.2018 18:37:00 | 1.3356 | 13 | 718 | 427 | 241 | 17.3623 | 958.9321 | 570.2841 | 321.87
735236 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_43231 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 17:29:50 | 20.07.2018 19:07:00 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6194
735241 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_152581 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 17:33:52 | 20.07.2018 18:12:00 | 0.63556 | 0 | 0 | 169 | 60 | 0 | 0 | 107.4096 | 38.1336
735250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580209055 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 17:43:21 | 20.07.2018 18:07:00 | 0.39417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 0
735257 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 17:42:47 | 20.07.2018 18:40:00 | 0.95361 | 1 | 249 | 6 | 50 | 0.95361 | 237.4489 | 5.7217 | 47.6805
735270 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88646120 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 18:04:30 | 20.07.2018 18:24:00 | 0.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0
735285 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_95368 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 18:17:30 | 20.07.2018 18:28:00 | 0.175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0
735286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29794 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 18:18:44 | 20.07.2018 19:09:00 | 0.83778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83778 | 0 | 0
735293 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580254817 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 18:31:35 | 20.07.2018 18:58:00 | 0.44028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88056 | 0 | 0
735301 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_348870 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 18:15:10 | 20.07.2018 19:26:00 | 1.1806 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.3473 | 0
735304 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580229982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 18:42:46 | 20.07.2018 20:15:00 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5372
735307 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_2016142 , KONYA_TRAFOBINATIP_146966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 08:30:35 | 25.07.2018 11:01:35 | 2.5167 | 1 | 1200 | 0 | 11 | 2.5167 | 3020.004 | 0 | 27.6834
735308 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_2016142 , KONYA_TRAFOBINATIP_146966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 08:40:36 | 27.07.2018 10:40:36 | 2 | 1 | 1200 | 0 | 11 | 2 | 2400 | 0 | 22
735311 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_243637 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 10:45:46 | 25.07.2018 11:56:46 | 1.1833 | 3 | 1354 | 11 | 195 | 3.55 | 1602.2288 | 13.0166 | 230.7493
735312 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_243637 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 10:45:56 | 27.07.2018 11:36:56 | 0.85 | 3 | 1354 | 11 | 195 | 2.55 | 1150.9 | 9.35 | 165.75
735315 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_14764 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 17:02:56 | 20.07.2018 20:41:00 | 3.6344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6344 | 0 | 0
735325 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45693 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:03:15 | 20.07.2018 20:02:00 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45.0418
735327 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_98084 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:04:39 | 20.07.2018 20:38:28 | 1.5636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5636 | 0 | 0
735331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329462 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:09:19 | 20.07.2018 20:14:00 | 1.0781 | 0 | 26 | 19 | 299 | 0 | 28.0296 | 20.4831 | 322.3399
735333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_177232 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:11:33 | 20.07.2018 20:54:00 | 1.7075 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 744.47 | 0 | 0
735334 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:12:08 | 20.07.2018 20:05:00 | 0.88111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6433 | 0 | 0
735345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56987 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:22:32 | 20.07.2018 20:07:00 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74111
735346 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516067241 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:19:35 | 20.07.2018 20:23:00 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0569
735347 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10048 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:25:21 | 20.07.2018 19:51:00 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 44.0325
735350 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188454 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:25:28 | 20.07.2018 19:57:00 | 0.52556 | 0 | 0 | 100 | 443 | 0 | 0 | 52.556 | 232.8231
735353 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_31794 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:29:04 | 20.07.2018 20:58:00 | 1.4822 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 200.0997
735358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_97682 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:07:45 | 20.07.2018 22:37:45 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5
735360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_30326 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:31:16 | 20.07.2018 21:19:00 | 1.7956 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 262.1518
735364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516229764 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:40:25 | 20.07.2018 21:57:00 | 2.2764 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1056 | 0 | 0
735367 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354057 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:44:45 | 20.07.2018 20:20:00 | 0.5875 | 0 | 0 | 32 | 450 | 0 | 0 | 18.8 | 264.375
735368 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGHAT_2131436 , KONYA_TRAFOBINATIP_64865 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:00:38 | 25.07.2018 11:27:38 | 2.45 | 1 | 24 | 0 | 27 | 2.45 | 58.8 | 0 | 66.15
735371 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:50:40 | 20.07.2018 20:20:00 | 0.48889 | 0 | 333 | 1 | 0 | 0 | 162.8004 | 0.48889 | 0
735375 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29794 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:56:55 | 20.07.2018 21:19:00 | 1.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3681 | 0 | 0
735385 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5184 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 20:07:33 | 20.07.2018 22:33:00 | 2.4242 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.7251
735388 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_2228188 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 20:11:33 | 20.07.2018 22:04:00 | 1.8742 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 438.5558 | 0 | 1.8742
735390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_285973 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 20:19:48 | 20.07.2018 21:47:00 | 1.4533 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53.7732 | 0 | 0
735392 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_138381 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 20:19:48 | 20.07.2018 22:16:07 | 1.9386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9386 | 0 | 0
735395 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_77473 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 20:33:32 | 20.07.2018 22:58:36 | 2.4178 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2533
735398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580161476 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 20:33:14 | 20.07.2018 22:15:00 | 1.6961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6961
735399 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_36629 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 20:35:51 | 20.07.2018 21:06:00 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20.1
735400 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_21278 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 20:36:55 | 20.07.2018 21:15:00 | 0.63472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63472 | 0 | 0
735404 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_45740 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 13:00:23 | 25.07.2018 16:24:23 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 108.8
735405 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5208 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 13:00:21 | 26.07.2018 18:09:21 | 5.15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.45 | 5.15
735406 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3843 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:00:28 | 25.07.2018 11:13:28 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0833
735407 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_5732 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 13:00:13 | 25.07.2018 16:26:13 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.6333
735410 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_28218 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 20:48:13 | 20.07.2018 21:41:08 | 0.88194 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 218.7211 | 0 | 0
735414 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_115972 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 20:35:01 | 20.07.2018 21:43:14 | 1.1369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2739 | 0 | 0
735420 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516320115 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 19:13:48 | 20.07.2018 21:27:00 | 2.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0
735422 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516329958 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 21:00:32 | 20.07.2018 22:30:00 | 1.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 0 | 0
735423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29794 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 20:59:22 | 20.07.2018 21:18:00 | 0.31056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31056 | 0 | 0
735427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_11168 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 21:07:04 | 20.07.2018 22:55:43 | 1.8108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2433 | 0 | 0
735430 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_8848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 21:16:05 | 20.07.2018 21:53:00 | 0.61528 | 5 | 3383 | 20 | 27 | 3.0764 | 2081.4922 | 12.3056 | 16.6126
735434 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 21:18:40 | 20.07.2018 23:06:53 | 1.8036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4108 | 0 | 0
735438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 21:36:00 | 20.07.2018 22:26:00 | 0.83333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0
735445 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_256490 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 21:49:27 | 20.07.2018 22:48:15 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.72
735446 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 20:50:19 | 20.07.2018 23:05:11 | 2.2478 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.929
735448 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 21:53:39 | 20.07.2018 23:49:48 | 1.9358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9358
735466 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_25600 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.07.2018 23:00:28 | 20.07.2018 23:18:17 | 0.29694 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 62.0605
735475 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_10829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 00:02:55 | 21.07.2018 00:22:00 | 0.31806 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 10.814 | 0 | 2.5445
735483 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348123 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 01:05:03 | 21.07.2018 02:07:00 | 1.0325 | 2 | 58 | 0 | 0 | 2.065 | 59.885 | 0 | 0
735489 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_257500 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 04:28:22 | 21.07.2018 08:58:00 | 4.4939 | 1 | 41 | 11 | 551 | 4.4939 | 184.2495 | 49.4328 | 2476.1334
735490 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6837 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 05:38:24 | 21.07.2018 06:29:00 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 68.3097
735493 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 05:58:20 | 21.07.2018 06:41:00 | 0.71111 | 0 | 0 | 26 | 378 | 0 | 0 | 18.4889 | 268.7996
735496 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_286637 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 06:05:31 | 21.07.2018 07:41:00 | 1.5914 | 0 | 187 | 8 | 14 | 0 | 297.5899 | 12.7311 | 22.2795
735497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260694 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 05:50:52 | 21.07.2018 08:29:00 | 2.6356 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 2306.115 | 0 | 0
735502 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255324 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 06:27:21 | 21.07.2018 10:34:00 | 4.1108 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 78.1058 | 16.4433
735503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 06:24:56 | 21.07.2018 08:27:00 | 2.0344 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 2119.8865 | 0 | 0
735505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 06:18:53 | 21.07.2018 07:22:00 | 1.0519 | 2 | 122 | 2 | 0 | 2.1039 | 128.3367 | 2.1039 | 0
735506 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 06:37:37 | 21.07.2018 07:48:00 | 1.1731 | 2 | 193 | 0 | 12 | 2.3461 | 226.4006 | 0 | 14.0767
735507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_184341 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 06:41:02 | 21.07.2018 07:12:00 | 0.51611 | 0 | 137 | 3 | 0 | 0 | 70.7071 | 1.5483 | 0
735511 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_22917 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 06:57:37 | 21.07.2018 09:55:00 | 2.9564 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 41.3895 | 82.7789
735512 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_333278 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:04:59 | 21.07.2018 07:43:00 | 0.63361 | 0 | 347 | 1 | 410 | 0 | 219.8627 | 0.63361 | 259.7801
735513 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:10:43 | 21.07.2018 09:08:00 | 1.9547 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6378 | 0
735515 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:15:38 | 21.07.2018 10:27:00 | 3.1894 | 0 | 0 | 98 | 253 | 0 | 0 | 312.5651 | 806.9283
735516 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87233 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:20:46 | 21.07.2018 10:29:00 | 3.1372 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4117 | 0
735517 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:21:29 | 21.07.2018 08:41:00 | 1.3253 | 2 | 295 | 4 | 18 | 2.6506 | 390.9576 | 5.3011 | 23.855
735521 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11627 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:24:28 | 21.07.2018 08:51:00 | 1.4422 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4222
735524 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:33:41 | 21.07.2018 08:49:00 | 1.2553 | 0 | 0 | 85 | 554 | 0 | 0 | 106.6988 | 695.4251
735525 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35980 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:38:09 | 21.07.2018 09:03:00 | 1.4142 | 0 | 0 | 1 | 251 | 0 | 0 | 1.4142 | 354.9567
735527 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516134156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:37:17 | 21.07.2018 14:40:00 | 7.0453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.2264 | 0 | 0
735530 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_56806 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:40:58 | 21.07.2018 09:02:00 | 1.3506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3506
735534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516136412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:51:33 | 21.07.2018 09:18:00 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4408
735535 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10943 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:51:50 | 21.07.2018 10:08:00 | 2.2694 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 52.1971 | 0 | 24.9638
735538 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_340216 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:32:38 | 21.07.2018 11:39:00 | 4.1061 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.2733 | 0
735539 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_334698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:38:20 | 21.07.2018 08:46:00 | 1.1278 | 0 | 419 | 0 | 5 | 0 | 472.5398 | 0 | 5.6389
735547 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_268684 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 07:58:35 | 21.07.2018 10:54:00 | 2.9236 | 0 | 379 | 0 | 2 | 0 | 1108.0482 | 0 | 5.8472
735548 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166449 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 08:07:45 | 21.07.2018 09:51:00 | 1.7208 | 8 | 1772 | 5 | 22 | 13.7666 | 3049.3108 | 8.6042 | 37.8583
735558 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NIGDE_ENHDIREK_10243 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 08:19:26 | 21.07.2018 10:54:00 | 2.5761 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0328 | 0
735564 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23353 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 08:20:06 | 21.07.2018 09:10:00 | 0.83167 | 1 | 1276 | 2 | 7 | 0.83167 | 1061.2109 | 1.6633 | 5.8217
735570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_337349 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 08:29:53 | 21.07.2018 10:09:00 | 1.6519 | 1 | 0 | 17 | 20 | 1.6519 | 0 | 28.083 | 33.0388
735572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_352060 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 08:29:22 | 21.07.2018 08:52:00 | 0.37722 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 194.6455 | 0 | 0
735584 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580289467 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 08:42:17 | 21.07.2018 09:51:00 | 1.1453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1453 | 0 | 0
735594 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_137095 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.07.2018 08:51:45 | 21.07.2018 09:01:00 | 0.15417 | 0 | 369 | 18 | 342 | 0 | 56.8887 | 2.7751 | 52.7261
735607 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_171137 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:09 | 26.07.2018 12:04:09 | 3.0667 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 21.4667 | 0 | 52.1334
735621 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516117830 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:13:21 | 21.07.2018 11:59:00 | 2.7608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5217 | 0 | 0
735623 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6768 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:47:36 | 21.07.2018 10:20:00 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0
735624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:14:16 | 21.07.2018 12:18:00 | 3.0622 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 58.1822 | 0 | 3.0622
735626 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169467 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:18:20 | 21.07.2018 10:41:00 | 1.3778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7556 | 0
735627 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGHAT_139510 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 13:30:45 | 26.07.2018 17:10:45 | 3.6667 | 1 | 609 | 9 | 137 | 3.6667 | 2233.002 | 33 | 502.3338
735629 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35126 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:00 | 30.07.2018 13:50:00 | 4.8333 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 207.8332
735631 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_187104 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:21:58 | 21.07.2018 11:23:00 | 2.0172 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0517 | 0
735633 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:18:58 | 31.07.2018 13:58:58 | 4.6667 | 0 | 464 | 9 | 485 | 0 | 2165.3349 | 42 | 2263.3349
735641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_60954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:25:00 | 21.07.2018 09:40:00 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
735643 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGHAT_108285 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:25:55 | 26.07.2018 19:55:55 | 10.5 | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | 0 | 21 | 1921.5
735644 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_81457 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:30:51 | 25.07.2018 13:24:51 | 3.9 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 7.8 | 386.1
735649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_19086 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:28:20 | 21.07.2018 13:03:00 | 3.5778 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6222 | 0
735650 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_185418 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:32:32 | 21.07.2018 10:07:00 | 0.57444 | 5 | 0 | 65 | 1 | 2.8722 | 0 | 37.3386 | 0.57444
735654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29564 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:36:48 | 21.07.2018 11:14:00 | 1.62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0
735655 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10764 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:38:03 | 21.07.2018 10:06:00 | 0.46583 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20.9624 | 0 | 0
735661 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_172249 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:43:50 | 21.07.2018 11:32:00 | 1.8028 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66.7029
735668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_258010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:46:54 | 21.07.2018 12:42:00 | 2.9183 | 7 | 0 | 168 | 1 | 20.4283 | 0 | 490.2794 | 2.9183
735673 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_37218 , AKSARAY_OGMUSDIREK_490 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:03 | 26.07.2018 14:17:03 | 5.2833 | 0 | 0 | 3 | 438 | 0 | 0 | 15.85 | 2314.0985
735674 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:50:59 | 21.07.2018 13:09:00 | 3.3003 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 9.9008 | 0 | 211.2179
735677 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580200715 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:55:33 | 21.07.2018 10:33:00 | 0.62417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8725 | 0 | 0
735679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516229764 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:57:43 | 21.07.2018 10:54:00 | 0.93806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7522 | 0 | 0
735680 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11958 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:57:29 | 21.07.2018 12:59:00 | 3.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0253 | 0 | 0
735683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_5970 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:57:42 | 21.07.2018 11:04:00 | 1.105 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 626.535 | 0 | 0
735686 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_REKORTMAN_33361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:45:24 | 21.07.2018 12:53:00 | 3.1267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.76 | 0 | 0
735691 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3416 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 10:04:00 | 21.07.2018 10:52:00 | 0.8 | 19 | 0 | 16 | 0 | 15.2 | 0 | 12.8 | 0
735693 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGHAT_2176042 , AKSARAY_OGMUSDIREK_14291 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:01:59 | 29.07.2018 13:55:59 | 4.9 | 0 | 324 | 24 | 680 | 0 | 1587.6 | 117.6 | 3332
735700 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516162510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 10:10:01 | 21.07.2018 11:58:00 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7997
735701 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6747 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:13:00 | 21.07.2018 10:18:00 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
735702 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_46784 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 10:11:17 | 21.07.2018 11:50:00 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2906
735714 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_219528 , KONYA_OGHAT_237904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 13:30:52 | 25.07.2018 15:35:52 | 2.0833 | 1 | 1532 | 0 | 11 | 2.0833 | 3191.6616 | 0 | 22.9166
735715 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_15323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 15:30:31 | 25.07.2018 16:23:31 | 0.88333 | 1 | 254 | 2 | 16 | 0.88333 | 224.3658 | 1.7667 | 14.1333
735716 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_219528 , KONYA_OGHAT_237904 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 13:30:06 | 27.07.2018 14:25:06 | 0.91667 | 1 | 1532 | 0 | 11 | 0.91667 | 1404.3384 | 0 | 10.0834
735717 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_15323 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 15:30:30 | 27.07.2018 18:16:30 | 2.7667 | 1 | 254 | 2 | 16 | 2.7667 | 702.7342 | 5.5333 | 44.2667
735720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_80156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 10:17:09 | 21.07.2018 13:44:00 | 3.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4475 | 0 | 0
735722 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 10:25:43 | 21.07.2018 10:58:00 | 0.53806 | 1 | 638 | 2 | 14 | 0.53806 | 343.2823 | 1.0761 | 7.5328
735724 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92227 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 10:24:49 | 21.07.2018 12:35:00 | 2.1697 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 1651.1569 | 0 | 0
735729 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516065508 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 10:29:54 | 21.07.2018 17:12:00 | 6.7017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7017
735735 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36910 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 10:35:37 | 21.07.2018 17:30:00 | 6.9064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9064 | 0 | 0
735736 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_87849 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 11:00:50 | 25.07.2018 17:00:50 | 6 | 0 | 0 | 18 | 317 | 0 | 0 | 108 | 1902
735740 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335959 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 09:46:20 | 21.07.2018 10:47:00 | 1.0111 | 0 | 1346 | 3 | 88 | 0 | 1360.9541 | 3.0333 | 88.9777
735744 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_622966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:00:00 | 31.07.2018 15:26:00 | 5.4333 | 1 | 537 | 1 | 6 | 5.4333 | 2917.6982 | 5.4333 | 32.6
735747 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_68025 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 10:30:41 | 21.07.2018 11:47:00 | 1.2719 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.4388 | 0 | 0
735765 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2218889 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 13:00:42 | 25.07.2018 13:46:42 | 0.76667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0
735767 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 10:55:32 | 21.07.2018 12:23:00 | 1.4578 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.4934 | 0 | 0
735775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516148796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:06:13 | 21.07.2018 12:56:00 | 1.8297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1486 | 0 | 0
735778 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:09:51 | 21.07.2018 12:36:00 | 1.4358 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 117.7381 | 0
735781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_177593 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 10:00:48 | 28.07.2018 12:46:48 | 2.7667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0
735783 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516210496 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:12:44 | 21.07.2018 12:32:00 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3211
735784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:16:51 | 21.07.2018 13:06:00 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 372.9298
735785 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357582 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:18:21 | 21.07.2018 11:58:00 | 0.66083 | 12 | 71 | 0 | 0 | 7.93 | 46.9189 | 0 | 0
735793 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_20207 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:24:09 | 21.07.2018 12:34:00 | 1.1642 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 68.686 | 0 | 0
735796 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15108 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:25:27 | 21.07.2018 12:43:00 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.095
735802 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580270942 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:32:07 | 21.07.2018 12:06:00 | 0.56472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56472 | 0 | 0
735806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_264587 , NIGDE_TRAFOBINATIP_80259 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 10:00:32 | 25.07.2018 13:33:32 | 3.55 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1984.45 | 0 | 0
735816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGHAT_597955 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 11:02:54 | 28.07.2018 13:53:54 | 2.85 | 0 | 0 | 3 | 217 | 0 | 0 | 8.55 | 618.45
735818 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:00 | 29.07.2018 14:33:00 | 5.55 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 5.55 | 1293.15
735820 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:00:29 | 27.07.2018 14:10:29 | 5.1667 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 5.1667 | 1203.8341
735822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_195132 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:40:44 | 21.07.2018 14:06:00 | 2.4211 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8422 | 0
735823 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516413561 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:41:30 | 21.07.2018 20:21:00 | 8.6583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6583 | 0 | 0
735836 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:47:55 | 21.07.2018 15:42:00 | 3.9014 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 124.8445
735842 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:54:54 | 21.07.2018 13:19:00 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4017
735843 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:59:34 | 21.07.2018 14:30:00 | 2.5072 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 270.7798
735844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6700 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:50:45 | 21.07.2018 12:09:00 | 0.30417 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8667
735852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516077291 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 12:10:51 | 21.07.2018 14:21:00 | 2.1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1692 | 0 | 0
735853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_181142 , KONYA_OGHAT_664759 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:00:18 | 27.07.2018 14:03:18 | 5.05 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1868.5 | 0 | 0
735855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350304 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 11:56:09 | 21.07.2018 12:36:00 | 0.66417 | 0 | 344 | 1 | 380 | 0 | 228.4745 | 0.66417 | 252.3846
735862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516199922 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 12:02:26 | 21.07.2018 14:03:00 | 2.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0094 | 0 | 0
735870 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128399 , KONYA_OGMUSDIREK_24940 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 13:00:48 | 26.07.2018 18:15:48 | 5.25 | 0 | 134 | 0 | 19 | 0 | 703.5 | 0 | 99.75
735872 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13711 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 12:13:23 | 21.07.2018 17:44:00 | 5.5103 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.0206 | 0 | 5.5103
735879 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_74359 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 12:13:33 | 21.07.2018 13:10:00 | 0.94083 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 93.1422
735881 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_747 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 12:29:09 | 21.07.2018 13:00:00 | 0.51417 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 40.1053 | 0 | 1.5425
735888 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128399 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 13:00:05 | 25.07.2018 18:13:05 | 5.2167 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 67.8167 | 0 | 88.6834
735890 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGHAT_131379 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 13:00:50 | 27.07.2018 17:40:50 | 4.6667 | 0 | 125 | 1 | 25 | 0 | 583.3338 | 4.6667 | 116.6667
735892 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_81813 , AKSARAY_OGMUSDIREK_11854 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 09:28:10 | 25.07.2018 12:23:10 | 2.9167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.8334 | 0 | 0
735897 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_11664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 14:00:00 | 25.07.2018 18:09:00 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.05
735910 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_79608 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 12:49:23 | 21.07.2018 14:11:00 | 1.3603 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7206 | 0 | 0
735921 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87167 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 13:01:15 | 21.07.2018 13:39:00 | 0.62917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62917 | 0 | 0
735927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_29564 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 13:10:03 | 21.07.2018 20:50:00 | 7.6658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.3317 | 0 | 0
735935 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_171137 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:00:30 | 28.07.2018 13:50:30 | 4.8333 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 33.8333 | 0 | 82.1666
735944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_15209 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 13:27:39 | 21.07.2018 14:43:00 | 1.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0
735947 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516212241 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 13:29:58 | 21.07.2018 14:09:00 | 0.65056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3011 | 0 | 0
735952 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_31307 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 13:32:47 | 21.07.2018 14:11:00 | 0.63694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63694 | 0 | 0
735958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516057260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 13:36:40 | 21.07.2018 15:01:00 | 1.4056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8111 | 0 | 0
735959 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_79857 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:44 | 26.07.2018 10:26:44 | 1.4333 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 73.0998 | 0 | 0
735960 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_17892 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 12:18:51 | 26.07.2018 13:12:51 | 0.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
735961 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580281391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 13:37:14 | 21.07.2018 17:45:00 | 4.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1294 | 0 | 0
735966 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_37274 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 13:40:40 | 21.07.2018 15:46:00 | 2.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0889 | 0 | 0
735969 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_355227 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 13:51:54 | 21.07.2018 15:15:00 | 1.385 | 0 | 500 | 2 | 49 | 0 | 692.5 | 2.77 | 67.865
735970 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_156435 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 13:45:55 | 21.07.2018 14:40:00 | 0.90139 | 0 | 4 | 0 | 103 | 0 | 3.6056 | 0 | 92.8432
735971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_152809 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 10:00:08 | 24.07.2018 16:44:08 | 6.7333 | 1 | 421 | 0 | 0 | 6.7333 | 2834.7319 | 0 | 0
735973 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99118 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 13:21:33 | 21.07.2018 15:18:00 | 1.9408 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | 3.8817 | 174.6747
735975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122006 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:02:03 | 21.07.2018 14:38:00 | 0.59917 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 146.7966 | 0 | 0
735976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57540 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 12:38:48 | 21.07.2018 14:12:00 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5533
735980 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_67159 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:04:34 | 21.07.2018 14:43:00 | 0.64056 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 181.919 | 0 | 0
735986 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:10:36 | 21.07.2018 14:40:00 | 0.49 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0
735988 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:12:11 | 21.07.2018 14:41:00 | 0.48028 | 0 | 0 | 111 | 355 | 0 | 0 | 53.3111 | 170.4994
735995 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_324825 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:14:35 | 21.07.2018 15:11:00 | 0.94028 | 1 | 2317 | 1 | 31 | 0.94028 | 2178.6288 | 0.94028 | 29.1487
736001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3608 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:21:44 | 21.07.2018 17:16:00 | 2.9044 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7133 | 0 | 0
736003 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:20:36 | 21.07.2018 15:34:00 | 1.2233 | 1 | 416 | 2 | 57 | 1.2233 | 508.9053 | 2.4467 | 69.7298
736010 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516197524 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:31:11 | 21.07.2018 15:52:00 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3469
736014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6161 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:33:08 | 21.07.2018 17:53:00 | 3.3311 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 73.2844 | 0 | 0
736019 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5148 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:39 | 26.07.2018 12:46:39 | 3.7667 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 248.6002 | 0 | 0
736025 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580184565 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:41:06 | 21.07.2018 15:36:00 | 0.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.915 | 0 | 0
736031 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_328890 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:41:21 | 21.07.2018 15:27:00 | 0.76083 | 0 | 96 | 2 | 12 | 0 | 73.0397 | 1.5217 | 9.13
736034 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_56491 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 15:02:01 | 21.07.2018 15:25:00 | 0.38306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38306
736036 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_7038 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.07.2018 09:00:39 | 24.07.2018 14:57:39 | 5.95 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 202.3 | 0
736037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172104 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:58:16 | 21.07.2018 15:19:00 | 0.34556 | 4 | 9496 | 0 | 1 | 1.3822 | 3281.4378 | 0 | 0.34556
736039 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_273526 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 15:01:07 | 21.07.2018 16:32:00 | 1.5147 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 249.9288 | 0 | 0
736045 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_9029 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:40:03 | 21.07.2018 16:57:00 | 2.2825 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.1075 | 0 | 0
736054 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516390254 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 15:32:22 | 21.07.2018 16:54:00 | 1.3606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3606 | 0 | 0
736063 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_357369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 15:49:58 | 21.07.2018 17:17:00 | 1.4506 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 | 104.4403 | 4.3517 | 0
736066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93750 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 15:51:06 | 21.07.2018 17:07:00 | 1.265 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 131.56 | 0 | 3.795
736072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_348125 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.07.2018 08:55:53 | 20.07.2018 09:50:00 | 0.90194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5097 | 0
736078 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150077 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 16:04:43 | 21.07.2018 18:13:00 | 2.1381 | 0 | 347 | 6 | 23 | 0 | 741.9068 | 12.8284 | 49.1754
736087 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167700 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 16:17:50 | 21.07.2018 17:11:00 | 0.88611 | 0 | 0 | 5 | 2415 | 0 | 0 | 4.4306 | 2139.9556
736092 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_76209 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 16:27:20 | 21.07.2018 18:47:00 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.6056
736097 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334361 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 15:56:57 | 21.07.2018 17:59:00 | 2.0342 | 0 | 67 | 0 | 70 | 0 | 136.2894 | 0 | 142.3919
736099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 11:55:37 | 18.07.2018 14:05:00 | 2.1564 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 129.3834
736103 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516399442 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 16:38:58 | 21.07.2018 19:01:00 | 2.3672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3672 | 0 | 0
736104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_106684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 16:42:19 | 21.07.2018 17:33:00 | 0.84472 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.3602 | 0 | 0
736107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_74557 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 16:39:42 | 21.07.2018 22:29:00 | 5.8217 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.93
736111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_325504 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 16:49:37 | 21.07.2018 19:06:00 | 2.2731 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 236.3982 | 0 | 0
736115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 14:12:18 | 21.07.2018 17:43:00 | 3.5117 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.7217
736116 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33031 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 16:53:12 | 21.07.2018 18:46:00 | 1.88 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 52.64 | 0 | 30.08
736117 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_156446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 14:10:31 | 19.07.2018 15:23:00 | 1.2081 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 797.3196 | 0 | 0
736121 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_153080 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 16:58:17 | 21.07.2018 17:43:00 | 0.74528 | 1 | 2956 | 12 | 94 | 0.74528 | 2203.0477 | 8.9434 | 70.0563
736122 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_13681 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 16:58:43 | 21.07.2018 18:38:00 | 1.6547 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99.2832
736123 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516118159 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 16:59:56 | 21.07.2018 20:53:00 | 3.8844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8844 | 0 | 0
736125 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516448530 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.07.2018 07:02:51 | 18.07.2018 10:17:00 | 3.2358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2358 | 0 | 0
736127 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295731 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:01:10 | 21.07.2018 20:56:00 | 3.9139 | 64 | 1193 | 0 | 0 | 250.489 | 4669.2708 | 0 | 0
736128 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33778 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:04:17 | 21.07.2018 17:43:00 | 0.64528 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32.9093
736130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_84291 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:12:53 | 21.07.2018 19:13:00 | 2.0019 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 470.4559 | 0 | 0
736131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4682 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 16:44:46 | 21.07.2018 20:48:00 | 4.0539 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 186.4789 | 0 | 0
736132 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2824 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:12:30 | 21.07.2018 19:33:00 | 2.3417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.025 | 0
736134 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_61878 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:13:56 | 21.07.2018 19:28:00 | 2.2344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2344
736139 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516114635 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:18:04 | 21.07.2018 20:47:00 | 3.4822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4822
736140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_24437 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:18:30 | 21.07.2018 18:26:00 | 1.125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 0 | 0
736142 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307510 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:21:28 | 21.07.2018 17:40:00 | 0.30889 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 14.8267 | 0 | 0.61778
736143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:22:59 | 21.07.2018 18:25:00 | 1.0336 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.605 | 0
736145 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_33508 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:25:35 | 21.07.2018 19:12:00 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.8305
736147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_48730 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:29:06 | 21.07.2018 20:05:00 | 2.5983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9916 | 0 | 0
736149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_38894 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:28:59 | 21.07.2018 18:36:00 | 1.1169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9355 | 0 | 0
736151 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92076 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:32:32 | 21.07.2018 19:27:00 | 1.9078 | 0 | 224 | 0 | 2 | 0 | 427.3427 | 0 | 3.8156
736152 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_320347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:33:30 | 21.07.2018 17:54:00 | 0.34167 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 347.4784
736160 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172861 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:27:18 | 21.07.2018 19:49:00 | 2.3617 | 0 | 497 | 1 | 13 | 0 | 1173.75 | 2.3617 | 30.7017
736161 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196355 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:47:21 | 21.07.2018 18:45:00 | 0.96083 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6866
736162 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26012 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:51:06 | 21.07.2018 19:05:00 | 1.2317 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 1.2317 | 133.0204
736164 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_114911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:53:24 | 21.07.2018 18:56:00 | 1.0433 | 6 | 4243 | 303 | 2778 | 6.26 | 4426.8492 | 316.129 | 2898.3707
736167 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_22810 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:51:08 | 21.07.2018 18:49:00 | 0.96444 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.9289 | 4.8222
736168 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:58:11 | 21.07.2018 19:49:00 | 1.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8469 | 0 | 0
736175 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_52219 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 18:05:54 | 21.07.2018 19:01:00 | 0.91833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91833 | 0 | 0
736179 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275619 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 18:09:43 | 21.07.2018 19:00:00 | 0.83806 | 5 | 0 | 6 | 859 | 4.1903 | 0 | 5.0284 | 719.8935
736184 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516055763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 18:15:36 | 21.07.2018 18:51:00 | 0.59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0
736189 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516057260 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 18:23:34 | 21.07.2018 20:26:00 | 2.0406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0811 | 0 | 0
736190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_27021 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 18:24:36 | 21.07.2018 21:07:00 | 2.7067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7067 | 0 | 0
736199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056991 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 18:30:05 | 21.07.2018 21:20:00 | 2.8319 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3278 | 0 | 0
736204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9745 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 17:41:28 | 21.07.2018 18:49:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5022
736210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 18:42:28 | 21.07.2018 21:41:00 | 2.9756 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 62.4868 | 0
736217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_335763 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 18:50:38 | 21.07.2018 20:47:00 | 1.9394 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 149.3369
736221 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_173003 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 18:39:48 | 21.07.2018 19:56:00 | 1.27 | 0 | 0 | 4 | 417 | 0 | 0 | 5.08 | 529.59
736236 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516222323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 19:14:18 | 21.07.2018 19:39:00 | 0.41167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0
736242 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_40107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 19:10:32 | 21.07.2018 19:55:00 | 0.74111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1522 | 0 | 0
736244 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360848 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 19:13:01 | 21.07.2018 21:22:00 | 2.1497 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 434.2434 | 0
736246 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292785 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 19:21:11 | 21.07.2018 19:59:00 | 0.63028 | 0 | 122 | 6 | 5 | 0 | 76.8942 | 3.7817 | 3.1514
736249 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10756 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 19:21:22 | 21.07.2018 20:36:00 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.6828
736250 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_9577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 19:22:44 | 21.07.2018 19:58:00 | 0.58778 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 28.2134 | 0 | 0
736259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_56491 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 19:28:50 | 21.07.2018 20:28:00 | 0.98611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98611
736262 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516282009 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 19:32:47 | 21.07.2018 21:54:00 | 2.3536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3536
736265 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_121844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 19:36:11 | 21.07.2018 20:21:00 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74694
736270 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_372724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 19:29:57 | 21.07.2018 19:59:00 | 0.48417 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 33.4077 | 0 | 0
736273 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_316660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 19:45:39 | 21.07.2018 20:37:00 | 0.85583 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8466
736275 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_92322 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 19:48:35 | 21.07.2018 21:42:00 | 1.8903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8903
736283 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_268638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:02:53 | 21.07.2018 20:38:00 | 0.58528 | 2 | 931 | 0 | 0 | 1.1706 | 544.8957 | 0 | 0
736286 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_255212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:12:08 | 21.07.2018 20:31:00 | 0.31444 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.5776 | 0 | 0
736288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_24437 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:16:01 | 21.07.2018 20:37:00 | 0.34972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | 0
736291 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:17:13 | 21.07.2018 21:46:00 | 1.4797 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 68.0671 | 0 | 5.9189
736294 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_373771 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:22:19 | 21.07.2018 21:09:00 | 0.77806 | 5 | 5506 | 2 | 78 | 3.8903 | 4283.9984 | 1.5561 | 60.6887
736298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:29:54 | 21.07.2018 21:14:00 | 0.735 | 1 | 38 | 3 | 60 | 0.735 | 27.93 | 2.205 | 44.1
736299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516142641 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:37:12 | 21.07.2018 22:00:00 | 1.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0
736301 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19425 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:38:18 | 21.07.2018 21:07:00 | 0.47833 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 359.7042 | 0 | 0
736303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_27021 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:40:22 | 21.07.2018 21:08:00 | 0.46056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46056 | 0 | 0
736308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:43:46 | 21.07.2018 22:31:00 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 146.552
736309 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3369 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:45:00 | 21.07.2018 21:16:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.9168
736310 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_258378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:43:22 | 21.07.2018 21:29:00 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.9295
736311 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91539 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:49:34 | 21.07.2018 22:38:00 | 1.8072 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4217 | 0
736315 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88648377 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:51:34 | 21.07.2018 22:21:00 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4906
736318 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516193588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:55:06 | 21.07.2018 22:00:00 | 1.0817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0
736323 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_16748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 21:00:31 | 21.07.2018 21:39:00 | 0.64139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.3381 | 0 | 0
736324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516056396 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:59:44 | 21.07.2018 22:19:00 | 1.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3211 | 0 | 0
736332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352105 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 21:07:52 | 21.07.2018 21:37:00 | 0.48556 | 3 | 667 | 14 | 20 | 1.4567 | 323.8685 | 6.7978 | 9.7112
736336 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_157922 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 21:14:25 | 21.07.2018 22:11:00 | 0.94306 | 21 | 12644 | 99 | 5560 | 19.8043 | 11924.0506 | 93.3629 | 5243.4136
736342 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_11117 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 20:57:20 | 21.07.2018 22:37:00 | 1.6611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3222
736349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516398295 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 22:04:11 | 21.07.2018 22:45:00 | 0.68028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028 | 0 | 0
736352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_102985 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 22:10:19 | 21.07.2018 23:39:45 | 1.4906 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.3584 | 0 | 0
736355 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431378 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.07.2018 22:11:29 | 21.07.2018 23:21:31 | 1.1672 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.3477 | 0 | 0
736356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_43952 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 22:11:28 | 22.07.2018 00:11:01 | 1.9925 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.7675
736357 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_255674 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 22:22:45 | 21.07.2018 23:02:52 | 0.66861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.3547 | 0 | 0
736362 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_215248 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 21:13:13 | 21.07.2018 22:48:00 | 1.5797 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.1161 | 0 | 0
736374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_149632 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.07.2018 23:01:20 | 22.07.2018 01:20:20 | 2.3167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5833 | 0 | 0
736376 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 23:04:04 | 21.07.2018 23:40:00 | 0.59889 | 0 | 0 | 7 | 1104 | 0 | 0 | 4.1922 | 661.1746
736377 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_65897 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 23:04:44 | 21.07.2018 23:55:58 | 0.85389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.3245 | 0 | 0
736391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 23:36:27 | 22.07.2018 01:00:16 | 1.3969 | 0 | 111 | 0 | 21 | 0 | 155.0603 | 0 | 29.3357
736392 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_312113 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.07.2018 23:47:11 | 22.07.2018 01:10:30 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9431
736398 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580233480 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 00:18:54 | 22.07.2018 01:21:00 | 1.035 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 0 | 0
736401 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_286491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 00:32:05 | 22.07.2018 01:36:00 | 1.0653 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 22.3709 | 0 | 4.2611
736408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96404 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 00:54:38 | 22.07.2018 06:39:00 | 5.7394 | 0 | 0 | 1 | 303 | 0 | 0 | 5.7394 | 1739.0503
736411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_200936 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 01:05:10 | 22.07.2018 02:13:00 | 1.1306 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.4806 | 0 | 0
736418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 05:33:33 | 22.07.2018 07:21:00 | 1.7908 | 0 | 470 | 0 | 3 | 0 | 841.6901 | 0 | 5.3725
736419 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 06:32:48 | 22.07.2018 07:49:00 | 1.27 | 3 | 525 | 102 | 2295 | 3.81 | 666.75 | 129.54 | 2914.65
736421 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11979 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 05:54:41 | 22.07.2018 08:18:00 | 2.3886 | 2 | 751 | 25 | 9 | 4.7772 | 1793.8461 | 59.7152 | 21.4975
736423 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39864 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 06:41:52 | 22.07.2018 12:50:00 | 6.1356 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.22 | 0 | 0
736424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348019 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 06:27:31 | 22.07.2018 07:22:00 | 0.90806 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 181.612 | 0 | 0
736426 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_165111 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 06:45:53 | 22.07.2018 09:53:00 | 3.1186 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4744 | 0
736429 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_46139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 06:57:50 | 22.07.2018 08:46:00 | 1.8028 | 0 | 0 | 83 | 279 | 0 | 0 | 149.6307 | 502.9756
736430 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 06:28:39 | 22.07.2018 07:25:00 | 0.93917 | 18 | 2926 | 0 | 0 | 16.9051 | 2748.0114 | 0 | 0
736432 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516039890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 06:25:52 | 22.07.2018 07:56:00 | 1.5022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5067 | 0 | 0
736433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15359 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 06:55:44 | 22.07.2018 09:49:00 | 2.8878 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 14.4389 | 0 | 77.9701
736435 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 07:02:59 | 22.07.2018 08:36:00 | 1.5503 | 12 | 0 | 183 | 0 | 18.6034 | 0 | 283.7012 | 0
736438 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_10025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 07:09:03 | 22.07.2018 12:07:00 | 4.9658 | 6 | 0 | 92 | 0 | 29.795 | 0 | 456.8564 | 0
736441 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_86128 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 07:17:54 | 22.07.2018 11:35:00 | 4.285 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.855 | 0 | 0
736443 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_21200 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 07:24:14 | 22.07.2018 08:38:00 | 1.2294 | 0 | 89 | 0 | 70 | 0 | 109.4202 | 0 | 86.0608
736447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_35652 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 07:34:20 | 22.07.2018 07:52:00 | 0.29444 | 0 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 1171.8712 | 0 | 0
736449 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_376125 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 07:39:54 | 22.07.2018 08:52:00 | 1.2017 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6.0084 | 30.0418
736451 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314156 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 07:44:26 | 22.07.2018 08:52:00 | 1.1261 | 0 | 0 | 49 | 499 | 0 | 0 | 55.1794 | 561.9289
736457 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361657 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 07:46:53 | 22.07.2018 08:34:00 | 0.78528 | 2 | 7907 | 5 | 433 | 1.5706 | 6209.209 | 3.9264 | 340.0262
736461 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_45415 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 07:56:07 | 22.07.2018 10:13:00 | 2.2814 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.8139 | 0
736465 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_178236 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 08:03:23 | 22.07.2018 09:15:00 | 1.1936 | 0 | 0 | 6 | 457 | 0 | 0 | 7.1617 | 545.4798
736475 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 08:15:04 | 22.07.2018 09:35:00 | 1.3322 | 27 | 5575 | 72 | 1191 | 35.9699 | 7427.1265 | 95.9198 | 1586.674
736476 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1244 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 08:17:16 | 22.07.2018 09:11:00 | 0.89556 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32.2402 | 0 | 0
736478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7017 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 08:25:08 | 22.07.2018 11:39:00 | 3.2311 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100.1644
736483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 08:31:27 | 22.07.2018 09:21:00 | 0.82583 | 13 | 2247 | 0 | 0 | 10.7358 | 1855.64 | 0 | 0
736485 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337005 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 08:32:36 | 22.07.2018 09:27:00 | 0.90667 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 22.6668 | 3.6267
736487 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 08:31:51 | 22.07.2018 10:18:00 | 1.7692 | 0 | 303 | 2 | 11 | 0 | 536.0585 | 3.5383 | 19.4609
736493 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 08:44:32 | 22.07.2018 11:42:00 | 2.9578 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.5356 | 0 | 0
736495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 08:45:49 | 22.07.2018 14:15:00 | 5.4864 | 3 | 27 | 0 | 0 | 16.4592 | 148.1325 | 0 | 0
736496 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190488 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 08:46:45 | 22.07.2018 10:10:00 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 84.6375
736498 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 08:51:56 | 22.07.2018 10:28:00 | 1.6011 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.0111
736504 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164197 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 09:01:50 | 22.07.2018 09:27:00 | 0.41944 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.7443
736507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_169900 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 09:05:03 | 22.07.2018 10:04:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9475 | 0
736519 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338166 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 09:21:46 | 22.07.2018 12:08:00 | 2.7706 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.5584 | 0
736521 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73200 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 09:26:41 | 22.07.2018 10:47:00 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 125.8293
736527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_108655 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 09:32:32 | 22.07.2018 13:35:00 | 4.0411 | 10 | 3774 | 73 | 104 | 40.4111 | 15251.1491 | 295.001 | 420.2754
736532 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580303101 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 09:44:30 | 22.07.2018 13:21:00 | 3.6083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6083 | 0 | 0
736534 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_25562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 09:44:57 | 22.07.2018 10:45:00 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130.1079
736535 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307510 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 09:46:58 | 22.07.2018 10:23:00 | 0.60056 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 28.8269 | 0 | 1.2011
736544 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_60172 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:04:33 | 22.07.2018 10:48:00 | 0.72417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.5867 | 0 | 0
736547 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:06:13 | 22.07.2018 12:24:00 | 2.2964 | 1 | 787 | 4 | 42 | 2.2964 | 1807.2589 | 9.1856 | 96.4484
736551 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361871 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:10:33 | 22.07.2018 10:37:00 | 0.44083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44083 | 0 | 0
736555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516066110 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:17:16 | 22.07.2018 12:00:00 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7122
736557 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11885 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:18:49 | 22.07.2018 10:50:00 | 0.51972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.7169 | 0 | 0
736560 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11292 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:24:44 | 22.07.2018 13:25:00 | 3.0044 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 108.1598
736570 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_139439 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:38:06 | 22.07.2018 11:26:00 | 0.79833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 0
736581 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:46:36 | 22.07.2018 13:22:00 | 2.59 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 7.77 | 0 | 165.76
736584 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516262913 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:51:09 | 22.07.2018 11:20:00 | 0.48083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48083 | 0 | 0
736585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:51:05 | 22.07.2018 11:47:00 | 0.93194 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 33.5498 | 4.6597
736590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516095810 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:55:38 | 22.07.2018 11:44:00 | 0.80611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80611 | 0 | 0
736591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2263 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:58:38 | 22.07.2018 12:05:00 | 1.1061 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 138.2637 | 0 | 0
736594 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260812 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 11:00:20 | 22.07.2018 13:55:00 | 2.9111 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 454.1332 | 0 | 0
736595 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580171194 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:53:49 | 22.07.2018 12:51:00 | 1.9531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9531
736596 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_161147 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 10:59:52 | 22.07.2018 11:19:00 | 0.31889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63778 | 0
736601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_31351 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 11:05:11 | 22.07.2018 11:14:00 | 0.14694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.58776 | 0 | 0
736617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 11:28:24 | 22.07.2018 12:53:00 | 1.41 | 4 | 3087 | 6 | 2 | 5.64 | 4352.67 | 8.46 | 2.82
736625 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_82474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 11:32:29 | 22.07.2018 15:55:00 | 4.3753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7506
736629 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 11:47:38 | 22.07.2018 12:12:00 | 0.40611 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 164.8807 | 0 | 0
736641 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_18256 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 12:00:31 | 22.07.2018 13:40:00 | 1.6581 | 0 | 48 | 0 | 13 | 0 | 79.5869 | 0 | 21.5548
736643 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 12:04:10 | 22.07.2018 14:32:00 | 2.4639 | 0 | 0 | 85 | 554 | 0 | 0 | 209.4307 | 1364.9951
736648 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430941 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 11:23:57 | 22.07.2018 13:55:00 | 2.5175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5175
736650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69610 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 12:11:32 | 22.07.2018 13:13:00 | 1.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 0
736654 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_435872 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 12:21:36 | 22.07.2018 13:34:00 | 1.2067 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.0268
736656 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11885 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 12:16:17 | 22.07.2018 12:55:00 | 0.64528 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.0981 | 0 | 0
736657 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_66589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 12:21:17 | 22.07.2018 13:39:00 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2481
736661 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_48398 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 12:31:53 | 22.07.2018 14:51:00 | 2.3186 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 150.7097 | 0 | 0
736663 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20128 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 12:34:27 | 22.07.2018 13:15:00 | 0.67583 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 35.819
736667 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327435 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 12:42:41 | 22.07.2018 13:34:00 | 0.85528 | 0 | 0 | 36 | 33 | 0 | 0 | 30.7901 | 28.2242
736668 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79384 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 12:43:17 | 22.07.2018 16:12:00 | 3.4786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4786 | 0 | 0
736671 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_82418 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 12:49:58 | 22.07.2018 14:19:00 | 1.4839 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.1295
736675 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_63253 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 12:53:59 | 22.07.2018 15:23:00 | 2.4836 | 0 | 491 | 1 | 133 | 0 | 1219.4525 | 2.4836 | 330.3201
736679 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516242434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 12:52:43 | 22.07.2018 15:57:00 | 3.0714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1428 | 0 | 0
736690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_158218 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 13:21:26 | 22.07.2018 14:17:00 | 0.92611 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 635.3115 | 0 | 0
736698 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516340474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 13:30:20 | 22.07.2018 14:04:00 | 0.56111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56111 | 0 | 0
736703 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516247442 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 13:35:59 | 22.07.2018 14:27:00 | 0.85028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85028
736712 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45378 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 13:42:12 | 22.07.2018 20:23:00 | 6.68 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 106.88 | 0 | 86.84
736714 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_27345 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 13:48:39 | 22.07.2018 14:57:00 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 60.376
736727 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_71604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 14:08:59 | 22.07.2018 15:35:00 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 90.3174
736730 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_35198 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 14:14:54 | 22.07.2018 16:22:00 | 2.1183 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 129.2181 | 0 | 0
736732 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516185878 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 14:18:00 | 22.07.2018 16:36:00 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
736734 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65516 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 14:21:03 | 22.07.2018 16:16:00 | 1.9158 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5792 | 0
736746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15694 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 14:42:16 | 22.07.2018 15:13:00 | 0.51222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51222
736751 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516148796 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 13:52:30 | 22.07.2018 15:29:00 | 1.6083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0417 | 0 | 0
736757 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516185874 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 14:59:04 | 22.07.2018 16:34:00 | 1.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5822 | 0 | 0
736761 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 15:02:42 | 22.07.2018 16:26:00 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.1549
736762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_52466 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 14:51:49 | 22.07.2018 18:08:00 | 3.2697 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2697 | 0
736766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516077606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 15:16:04 | 22.07.2018 17:36:00 | 2.3322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3322 | 0 | 0
736767 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85071 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 15:17:39 | 22.07.2018 15:36:00 | 0.30583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30583
736769 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516040521 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 15:22:55 | 22.07.2018 16:48:00 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8361
736774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_40356 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 15:29:48 | 22.07.2018 17:47:00 | 2.2867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2867
736775 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_37645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 15:30:44 | 22.07.2018 17:05:00 | 1.5711 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.4267
736778 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6075 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 15:40:23 | 22.07.2018 16:05:00 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30.771
736782 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_412448 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 15:46:28 | 22.07.2018 17:37:00 | 1.8422 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 132.6398 | 0 | 0
736784 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_49380 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 15:48:27 | 22.07.2018 16:34:00 | 0.75917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75917
736787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516148801 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 15:54:10 | 22.07.2018 17:25:00 | 1.5139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5139 | 0 | 0
736788 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516396545 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:00:49 | 22.07.2018 16:29:00 | 0.46972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46972 | 0 | 0
736791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_184994 , KONYA_OGMUSDIREK_28278 , KONYA_OGMUSDIREK_28789 , KONYA_OGMUSDIREK_29898 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 14:45:02 | 27.07.2018 20:16:02 | 5.5167 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 2548.7015 | 0 | 0
736793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_341636 , KONYA_OGMUSDIREK_23483 , KONYA_OGMUSDIREK_36117 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:21:23 | 28.07.2018 12:24:23 | 3.05 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 414.8 | 0 | 0
736794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_188419 , KONYA_AGDIREK_189208 , KONYA_OGMUSDIREK_28760 , KONYA_OGMUSDIREK_28863 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 13:00:00 | 28.07.2018 19:56:00 | 6.9333 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 3210.1318 | 0 | 0
736795 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260144 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:10:48 | 29.07.2018 13:41:48 | 4.5167 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 1666.6512 | 0 | 0
736800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_200280 , KONYA_OGMUSDIREK_36806 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 13:01:09 | 30.07.2018 16:01:09 | 3 | 1 | 185 | 0 | 0 | 3 | 555 | 0 | 0
736801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_511041 , KONYA_OGMUSDIREK_62168 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:03:42 | 31.07.2018 12:03:42 | 3 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 0 | 0
736802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30319 , KONYA_OGMUSDIREK_30854 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 13:00:40 | 31.07.2018 15:55:40 | 2.9167 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 539.5839 | 0 | 0
736807 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_13902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:10:40 | 22.07.2018 17:31:00 | 1.3389 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50.8778 | 0 | 0
736808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_147470 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:09:04 | 22.07.2018 18:28:00 | 2.3156 | 2 | 173 | 8 | 2 | 4.6311 | 400.5919 | 18.5245 | 4.6311
736819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_198098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:25:37 | 22.07.2018 19:00:00 | 2.5731 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 25.7306 | 0 | 2.5731
736823 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_332664 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:26:31 | 22.07.2018 17:50:00 | 1.3914 | 6 | 492 | 40 | 376 | 8.3483 | 684.5639 | 55.6556 | 523.1626
736824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_125641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:30:22 | 22.07.2018 19:36:00 | 3.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0939 | 0 | 0
736825 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_326593 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:31:46 | 22.07.2018 16:50:00 | 0.30389 | 11 | 1372 | 87 | 394 | 3.3428 | 416.9371 | 26.4384 | 119.7327
736828 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_85705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:33:42 | 22.07.2018 17:22:00 | 0.805 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 126.385 | 0 | 0
736829 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_362411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:34:05 | 22.07.2018 17:49:00 | 1.2486 | 7 | 525 | 9 | 448 | 8.7403 | 655.5203 | 11.2375 | 559.3773
736831 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_139613 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:35:28 | 22.07.2018 20:32:00 | 3.9422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9422
736832 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580209055 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:36:34 | 22.07.2018 18:18:00 | 1.6906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7622 | 0 | 0
736834 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26345 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:39:54 | 22.07.2018 17:06:00 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 16.095
736848 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35078 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:59:30 | 22.07.2018 17:50:00 | 0.84167 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0.84167 | 161.6006
736850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5889 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:04:32 | 22.07.2018 17:38:00 | 0.55778 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.4268 | 0 | 0
736853 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262901 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:08:01 | 22.07.2018 17:55:00 | 0.78306 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 103.3639 | 0 | 0
736854 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_33245 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:07:50 | 22.07.2018 17:51:00 | 0.71944 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.3527
736855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88645385 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 16:42:11 | 22.07.2018 17:20:00 | 0.63028 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.2359 | 0 | 0
736856 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_78464 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:15:06 | 22.07.2018 19:02:00 | 1.7817 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.1267 | 1.7817
736857 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19576 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:16:03 | 22.07.2018 20:21:00 | 3.0825 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.825 | 0
736858 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_131985 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:18:50 | 22.07.2018 17:46:00 | 0.45278 | 6 | 1413 | 2 | 50 | 2.7167 | 639.7781 | 0.90556 | 22.639
736859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5082 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:19:56 | 22.07.2018 18:51:00 | 1.5178 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.32 | 0 | 0
736860 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194930 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:18:48 | 22.07.2018 17:58:00 | 0.65333 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0.65333 | 94.7328 | 0 | 0
736861 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516039890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:27:05 | 22.07.2018 18:53:00 | 1.4319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2958 | 0 | 0
736864 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:33:28 | 22.07.2018 19:43:00 | 2.1589 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 92.8323
736866 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_290170 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:37:19 | 22.07.2018 20:06:00 | 2.4781 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8245 | 0
736872 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289264 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:39:14 | 22.07.2018 18:38:00 | 0.97944 | 0 | 296 | 5 | 1 | 0 | 289.9142 | 4.8972 | 0.97944
736874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:41:38 | 22.07.2018 18:25:00 | 0.72278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6734
736876 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580230140 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:43:56 | 22.07.2018 18:35:00 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85111
736879 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5975 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:36:23 | 22.07.2018 18:16:00 | 0.66028 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 56.1238 | 0 | 0
736887 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25888 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:47:57 | 22.07.2018 18:55:00 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.525
736896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311906 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 17:55:02 | 22.07.2018 20:47:00 | 2.8661 | 0 | 0 | 1 | 303 | 0 | 0 | 2.8661 | 868.4313
736903 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5337 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 18:08:36 | 22.07.2018 19:56:00 | 1.79 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 32.22 | 0 | 42.96
736904 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198885 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 18:10:08 | 22.07.2018 19:36:00 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.7422
736906 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195380 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 18:14:33 | 22.07.2018 18:32:00 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29083
736909 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_55748 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 18:14:31 | 22.07.2018 20:37:00 | 2.3747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3747 | 0 | 0
736913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516111933 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 18:15:08 | 22.07.2018 18:52:00 | 0.61444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2289 | 0 | 0
736916 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516433469 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 18:26:06 | 22.07.2018 20:04:00 | 1.6317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0
736920 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39127 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 13:55:23 | 22.07.2018 19:04:00 | 5.1436 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.5744 | 0 | 0
736921 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11319 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 18:29:35 | 22.07.2018 19:33:00 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 64.4733
736922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41263 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 18:36:47 | 22.07.2018 19:24:00 | 0.78694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694 | 0 | 0
736926 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88633362 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 18:43:03 | 22.07.2018 21:34:00 | 2.8492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8492 | 0 | 0
736928 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_13745 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 18:43:49 | 22.07.2018 20:40:00 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 321.4407
736932 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 18:48:42 | 22.07.2018 20:05:00 | 1.2717 | 18 | 2926 | 0 | 0 | 22.8901 | 3720.9064 | 0 | 0
736933 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346449 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 18:52:02 | 22.07.2018 19:42:00 | 0.83278 | 20 | 0 | 146 | 2 | 16.6556 | 0 | 121.5859 | 1.6656
736942 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_123136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 19:09:28 | 22.07.2018 19:39:00 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.2744
736943 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_56546 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 19:12:32 | 22.07.2018 19:29:00 | 0.27444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27444
736948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_312034 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 19:14:10 | 22.07.2018 19:51:00 | 0.61389 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 105.5891 | 0 | 0
736954 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516283805 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 19:24:03 | 22.07.2018 20:17:00 | 0.8825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8825 | 0 | 0
736966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_64899 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 19:34:52 | 22.07.2018 21:39:00 | 2.0689 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2756 | 0 | 0
736968 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_352 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 19:38:58 | 22.07.2018 21:10:00 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.2411
736969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50515 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 19:38:42 | 22.07.2018 21:52:00 | 2.2217 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 228.832
736972 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310833 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 19:47:34 | 22.07.2018 20:13:00 | 0.42389 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 39.8457
736976 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_18313 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 18:21:12 | 22.07.2018 21:30:00 | 3.1467 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 69.2267 | 0 | 44.0534
736977 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516227332 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 19:51:07 | 22.07.2018 20:20:00 | 0.48139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48139 | 0 | 0
736987 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17953 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 20:05:19 | 22.07.2018 20:43:00 | 0.62806 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.4209 | 0
736992 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_434049 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 20:10:39 | 22.07.2018 21:16:00 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7134
736995 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 20:14:46 | 22.07.2018 21:23:00 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.3327
736998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93750 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 20:08:17 | 22.07.2018 20:56:00 | 0.79528 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 85.8902 | 0 | 2.3858
737002 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_33071 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 20:24:28 | 22.07.2018 21:32:00 | 1.1256 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.3856 | 0 | 0
737009 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29365 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 20:30:19 | 22.07.2018 22:27:00 | 1.9447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8894
737010 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191024 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 20:30:01 | 22.07.2018 21:30:00 | 0.99972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9994 | 0 | 0
737015 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_71951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 20:34:50 | 22.07.2018 21:54:00 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3194
737018 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_107197 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 20:37:06 | 22.07.2018 20:55:00 | 0.29833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29833 | 0 | 0
737019 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_22582 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 20:38:31 | 22.07.2018 21:54:00 | 1.2581 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 18.8709 | 0 | 20.129
737023 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_318271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 20:47:07 | 22.07.2018 22:59:00 | 2.1981 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9903
737028 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516332316 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 20:57:04 | 22.07.2018 23:06:00 | 2.1489 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.2334 | 0 | 0
737029 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_10457 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 20:58:26 | 22.07.2018 22:15:00 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1044
737033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516067348 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 21:13:30 | 22.07.2018 21:34:00 | 0.34167 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3917 | 0 | 0
737034 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 21:16:40 | 22.07.2018 23:45:54 | 2.4872 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 263.6453
737039 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_706 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 21:45:35 | 22.07.2018 23:18:15 | 1.5444 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 290.3547 | 0 | 0
737043 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_375076 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 19:32:08 | 23.07.2018 01:32:19 | 6.0031 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0122
737045 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_86824 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 22:14:31 | 22.07.2018 22:58:00 | 0.72472 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.8427 | 0 | 0
737051 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516165118 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 22:26:42 | 22.07.2018 22:51:00 | 0.405 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 0 | 0
737053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_203615 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 22:30:55 | 23.07.2018 00:03:50 | 1.5486 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8403 | 0 | 0
737055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_86608 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.07.2018 22:42:52 | 23.07.2018 03:35:00 | 4.8689 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9511 | 0 | 0
737068 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_403082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 23:02:39 | 23.07.2018 00:11:02 | 1.1397 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 98.0159 | 0 | 0
737077 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_211872 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.07.2018 23:53:10 | 23.07.2018 01:24:47 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5808
737084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10424 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 01:00:00 | 23.07.2018 02:48:00 | 1.8 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 127.8 | 0 | 9
737086 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16511 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 01:21:44 | 23.07.2018 02:06:00 | 0.73778 | 0 | 174 | 1 | 27 | 0 | 128.3737 | 0.73778 | 19.9201
737088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_61029 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 01:41:44 | 23.07.2018 02:55:00 | 1.2211 | 0 | 139 | 78 | 115 | 0 | 169.7343 | 95.2466 | 140.4276
737091 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516332316 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 02:47:54 | 23.07.2018 04:02:00 | 1.235 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.525 | 0 | 0
737093 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6725 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 04:15:06 | 23.07.2018 05:27:00 | 1.1983 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43.1399
737097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_157733 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 05:41:43 | 23.07.2018 06:36:00 | 0.90472 | 4 | 1328 | 1 | 81 | 3.6189 | 1201.4682 | 0.90472 | 73.2823
737102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 06:00:54 | 23.07.2018 09:04:00 | 3.0517 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.3617 | 0 | 0
737104 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 06:08:57 | 23.07.2018 07:05:00 | 0.93417 | 0 | 0 | 91 | 320 | 0 | 0 | 85.0095 | 298.9344
737105 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 06:10:59 | 23.07.2018 06:41:00 | 0.50028 | 9 | 469 | 4 | 78 | 4.5025 | 234.6313 | 2.0011 | 39.0218
737110 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350417 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 06:18:57 | 23.07.2018 08:14:00 | 1.9175 | 6 | 7 | 0 | 0 | 11.505 | 13.4225 | 0 | 0
737114 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 06:30:17 | 23.07.2018 07:38:00 | 1.1286 | 0 | 0 | 29 | 358 | 0 | 0 | 32.7297 | 404.0424
737117 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_20648 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 06:40:42 | 23.07.2018 09:45:00 | 3.0717 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.7167 | 0
737118 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_97881 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 06:33:15 | 23.07.2018 08:46:00 | 2.2125 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 4.425 | 150.45
737120 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_72998 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 06:48:57 | 23.07.2018 09:08:00 | 2.3175 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.7625
737123 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45379 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:07:09 | 23.07.2018 09:49:00 | 2.6975 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 40.4625 | 0 | 43.16
737124 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:11:25 | 23.07.2018 07:56:00 | 0.74306 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 36.4099 | 0 | 0
737130 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_21912 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:22:08 | 23.07.2018 08:05:00 | 0.71444 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 102.1649 | 0 | 0
737132 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:00:06 | 23.07.2018 08:45:00 | 1.7483 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4967
737134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:32:17 | 23.07.2018 08:13:00 | 0.67861 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 25.1086 | 0 | 0
737136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95350 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:35:33 | 23.07.2018 08:45:00 | 1.1575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.78 | 0
737137 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:37:59 | 23.07.2018 12:35:00 | 4.9503 | 0 | 0 | 1 | 653 | 0 | 0 | 4.9503 | 3232.5328
737138 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21445 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:38:19 | 23.07.2018 08:36:00 | 0.96139 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 66.3359
737141 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70817 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:42:50 | 23.07.2018 10:05:00 | 2.3694 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14.2166 | 14.2166
737143 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_85357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:52:19 | 23.07.2018 08:24:00 | 0.52806 | 12 | 4444 | 54 | 3174 | 6.3367 | 2346.6986 | 28.5152 | 1676.0624
737149 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_11679 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:57:27 | 23.07.2018 08:20:00 | 0.37583 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.8924
737150 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132942 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:56:39 | 23.07.2018 08:31:00 | 0.5725 | 0 | 0 | 1 | 805 | 0 | 0 | 0.5725 | 460.8625
737151 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_261858 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:56:32 | 23.07.2018 09:43:00 | 1.7744 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2933
737153 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:05:35 | 23.07.2018 10:36:00 | 2.5069 | 0 | 0 | 57 | 564 | 0 | 0 | 142.8956 | 1413.9142
737158 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3690 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:12:44 | 23.07.2018 14:11:00 | 5.9711 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 53.74 | 5.9711
737165 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_28476 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:19:02 | 23.07.2018 09:11:00 | 0.86611 | 0 | 0 | 2 | 354 | 0 | 0 | 1.7322 | 306.6029
737170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_40588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:22:03 | 23.07.2018 17:19:00 | 8.9492 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 205.8309 | 0 | 0
737175 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_273233 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:26:24 | 23.07.2018 11:16:00 | 2.8267 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14.1334 | 5.6533
737187 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:37:14 | 23.07.2018 10:07:00 | 1.4961 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.3638 | 0 | 0
737189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22521 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:36:39 | 23.07.2018 09:58:00 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 210.1536
737190 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_1408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:40:17 | 23.07.2018 09:19:00 | 0.64528 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9.0339 | 0 | 0.64528
737191 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_125018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:08:03 | 23.07.2018 09:02:00 | 0.89917 | 1 | 371 | 6 | 32 | 0.89917 | 333.5921 | 5.395 | 28.7734
737192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_99891 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:40:31 | 23.07.2018 14:14:00 | 5.5581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5581 | 0 | 0
737202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345368 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:51:42 | 23.07.2018 10:51:00 | 1.9883 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.9183 | 0
737209 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314156 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:54:20 | 23.07.2018 11:29:00 | 2.5778 | 0 | 0 | 49 | 499 | 0 | 0 | 126.3112 | 1286.3122
737225 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_33769 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:41 | 30.07.2018 13:35:41 | 4.5833 | 0 | 0 | 2 | 370 | 0 | 0 | 9.1667 | 1695.8321
737226 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_523 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.07.2018 11:00:52 | 25.07.2018 11:43:52 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 192 | 0 | 2.15 | 0 | 137.6006
737229 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516433469 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:58:23 | 23.07.2018 10:49:00 | 1.8436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8436 | 0 | 0
737238 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_151915 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:06:37 | 23.07.2018 16:48:00 | 7.6897 | 0 | 158 | 0 | 64 | 0 | 1214.9758 | 0 | 492.1421
737242 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_9169 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:07:47 | 23.07.2018 10:44:00 | 1.6036 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 671.9126 | 0 | 0
737250 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361659 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:10:44 | 23.07.2018 10:17:00 | 1.1044 | 11 | 2460 | 14 | 276 | 12.1488 | 2716.9224 | 15.4622 | 304.8254
737251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:10:49 | 23.07.2018 10:42:00 | 1.5197 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 86.624 | 0 | 1.5197
737254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_234705 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:09:46 | 23.07.2018 11:29:00 | 2.3206 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.6168
737255 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516448443 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:03:26 | 23.07.2018 10:16:00 | 1.2094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2094 | 0 | 0
737258 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_18932 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:08:29 | 23.07.2018 10:11:00 | 1.0419 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 29.1743 | 0 | 1.0419
737259 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_340055 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:18:30 | 23.07.2018 10:26:00 | 1.125 | 0 | 470 | 0 | 3 | 0 | 528.75 | 0 | 3.375
737265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:21:42 | 23.07.2018 10:18:00 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.26
737267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_26329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:19:40 | 23.07.2018 09:59:00 | 0.65556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65556 | 0 | 0
737269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_54222 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:22:19 | 23.07.2018 10:45:00 | 1.3781 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 1327.0718 | 0 | 0
737277 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92550 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:25:12 | 23.07.2018 11:06:00 | 1.68 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 0
737278 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_458769 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:25:03 | 23.07.2018 13:24:00 | 3.9825 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.6675 | 0 | 0
737280 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_79810 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:25:48 | 23.07.2018 10:28:00 | 1.0367 | 2 | 37 | 8 | 21 | 2.0733 | 38.3568 | 8.2934 | 21.7701
737285 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:30:58 | 23.07.2018 11:48:00 | 2.2839 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 153.0206
737286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_213380 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:29:30 | 23.07.2018 11:16:00 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.65
737298 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_189532 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:33:16 | 23.07.2018 10:23:00 | 0.82889 | 0 | 0 | 196 | 509 | 0 | 0 | 162.4624 | 421.905
737301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_86824 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:31:15 | 23.07.2018 10:32:00 | 1.0125 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.325 | 0 | 0
737304 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_50428 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:38:35 | 23.07.2018 10:35:00 | 0.94028 | 0 | 732 | 120 | 243 | 0 | 688.285 | 112.8336 | 228.488
737307 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:40:39 | 23.07.2018 18:19:00 | 8.6392 | 0 | 133 | 1 | 4 | 0 | 1149.0096 | 8.6392 | 34.5567
737310 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363065 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:41:12 | 23.07.2018 10:48:00 | 1.1133 | 0 | 0 | 8 | 185 | 0 | 0 | 8.9066 | 205.966
737312 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186828 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:47:37 | 23.07.2018 15:49:00 | 6.0231 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0 | 0 | 174.6687 | 301.153
737314 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516078562 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:47:48 | 23.07.2018 11:02:00 | 1.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2367 | 0 | 0
737315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69610 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:48:04 | 23.07.2018 18:53:00 | 9.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0822 | 0 | 0
737316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2760 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:46:31 | 23.07.2018 12:40:00 | 2.8914 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 2.8914 | 164.8092
737332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516145484 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:01:49 | 23.07.2018 13:04:00 | 3.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0364 | 0 | 0
737340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_327937 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 08:37:16 | 23.07.2018 10:49:00 | 2.1956 | 2 | 2931 | 0 | 0 | 4.3911 | 6435.1864 | 0 | 0
737341 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289807 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:08:03 | 23.07.2018 10:37:00 | 0.4825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0
737342 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_339174 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:06:53 | 23.07.2018 14:14:00 | 4.1186 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 185.3374 | 4.1186 | 4.1186
737343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_921753 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 10:30:39 | 30.07.2018 14:32:39 | 4.0333 | 3 | 412 | 0 | 8 | 12.1 | 1661.732 | 0 | 32.2666
737347 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_110619 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:10:06 | 23.07.2018 11:21:00 | 1.1817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1817
737348 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195314 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:14:05 | 23.07.2018 10:35:00 | 0.34861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34861 | 0 | 0
737355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_22521 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:20:13 | 23.07.2018 15:18:00 | 4.9631 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 769.2743
737356 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_128844 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:30:03 | 27.07.2018 15:18:03 | 5.8 | 0 | 0 | 20 | 62 | 0 | 0 | 116 | 359.6
737358 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78643 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:18:08 | 23.07.2018 17:32:00 | 7.2311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2311
737361 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580288657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:22:59 | 23.07.2018 14:39:00 | 4.2669 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.271 | 0 | 0
737362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_144584 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:24:25 | 23.07.2018 12:21:00 | 1.9431 | 1 | 3399 | 0 | 0 | 1.9431 | 6604.4609 | 0 | 0
737367 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131772 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:30:40 | 23.07.2018 11:20:00 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7555
737371 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8625651 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:32:28 | 23.07.2018 15:45:00 | 5.2089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2089 | 0 | 0
737378 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_79691 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:30:01 | 28.07.2018 16:21:01 | 6.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 0
737385 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_580283915 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:47:36 | 23.07.2018 12:18:00 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5067
737393 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_224350 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 11:10:39 | 26.07.2018 16:58:39 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 110.2
737394 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45916 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:53:24 | 23.07.2018 11:47:00 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.7999
737395 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_218321 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 11:06:54 | 27.07.2018 16:16:54 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 160.1668
737396 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_171869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:01:26 | 30.07.2018 18:23:26 | 9.3667 | 2 | 821 | 14 | 31 | 18.7333 | 7690.0361 | 131.1334 | 290.3668
737398 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_171869 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 10:00:55 | 28.07.2018 16:59:55 | 6.9833 | 2 | 821 | 14 | 31 | 13.9667 | 5733.3139 | 97.7666 | 216.4832
737399 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75033 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:53:18 | 23.07.2018 15:31:00 | 4.6283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6283 | 0 | 0
737404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27085 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:58:32 | 23.07.2018 14:20:00 | 3.3578 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 429.7958
737405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 10:59:44 | 23.07.2018 12:24:00 | 1.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 | 0 | 0
737411 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360641 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:01:42 | 23.07.2018 17:17:00 | 6.255 | 2 | 0 | 100 | 470 | 12.51 | 0 | 625.5 | 2939.85
737412 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329993 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:02:09 | 23.07.2018 11:19:00 | 0.28083 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 190.6836 | 0 | 0
737415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_73832 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:01:23 | 23.07.2018 16:30:00 | 5.4769 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.2463 | 0 | 0
737420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40409 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 07:54:17 | 23.07.2018 12:48:00 | 4.8953 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 215.3923
737424 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:06:31 | 23.07.2018 11:29:00 | 0.37472 | 6 | 0 | 28 | 1429 | 2.2483 | 0 | 10.4922 | 535.4749
737427 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_17198 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:12:43 | 23.07.2018 12:45:00 | 1.5381 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 146.1157
737429 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29893 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:00:57 | 31.07.2018 13:46:57 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1129.7008
737433 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_87055 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:15:23 | 23.07.2018 11:45:00 | 0.49361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49361 | 0
737441 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516321963 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:17:12 | 23.07.2018 14:13:00 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93
737444 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_36882 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:18:13 | 23.07.2018 15:16:00 | 3.9631 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8892 | 0
737447 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_218321 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 11:00:49 | 29.07.2018 16:02:49 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 156.0332
737450 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_224262 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 11:00:08 | 28.07.2018 16:20:08 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 143.9999
737454 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_569 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:26:39 | 23.07.2018 15:22:00 | 3.9225 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1263.045 | 0 | 0
737461 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_58100 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:36:06 | 23.07.2018 14:43:00 | 3.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0
737474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_172740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 11:44:57 | 28.07.2018 15:40:57 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 417 | 0 | 3.9333 | 0 | 1640.1986
737475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580263558 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:44:19 | 23.07.2018 14:04:00 | 2.3281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3281 | 0 | 0
737476 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_55389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:44:12 | 23.07.2018 13:13:00 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
737477 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516098363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:45:57 | 23.07.2018 15:16:00 | 3.5008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5008 | 0 | 0
737485 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_264 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 17:00:06 | 26.07.2018 18:47:06 | 1.7833 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.05 | 0
737486 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_92453 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 13:30:31 | 27.07.2018 16:07:31 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 88.9668
737489 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_85168 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:56:15 | 23.07.2018 12:14:00 | 0.29583 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.775
737492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_152994 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 11:54:28 | 23.07.2018 14:29:00 | 2.5756 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 5382.9204 | 0 | 0
737498 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354123 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 12:00:30 | 23.07.2018 12:25:00 | 0.40833 | 0 | 0 | 33 | 131 | 0 | 0 | 13.4749 | 53.4912
737508 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_5475 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 12:08:26 | 23.07.2018 12:28:00 | 0.32611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65222 | 0 | 0
737513 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_268100 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:33 | 26.07.2018 11:38:33 | 2.6333 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 2.6333 | 0 | 105.3332
737514 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580251888 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 12:10:28 | 23.07.2018 14:08:00 | 1.9589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9589 | 0 | 0
737517 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516319079 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 12:16:16 | 23.07.2018 13:57:00 | 1.6789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6789
737522 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_32820 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 12:21:45 | 23.07.2018 13:26:00 | 1.0708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0708 | 0 | 0
737525 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19290 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:55 | 30.07.2018 12:38:55 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58.1333
737529 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_132748 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 13:30:19 | 27.07.2018 19:41:19 | 6.1833 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 352.4498
737533 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_8820 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 09:00:22 | 26.07.2018 14:54:22 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 5.9 | 0 | 413
737544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97537 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 12:36:27 | 23.07.2018 13:37:00 | 1.0092 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20.1834 | 0 | 10.0917
737545 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580243814 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 12:36:52 | 23.07.2018 19:45:00 | 7.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1356 | 0 | 0
737546 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_48982 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 09:56:00 | 23.07.2018 13:17:00 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 301.5
737547 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_74181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 12:38:06 | 23.07.2018 13:21:00 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715
737548 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 12:38:59 | 23.07.2018 14:18:00 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6503
737551 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_144696 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:00:30 | 31.07.2018 14:22:30 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 193.2001
737556 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2974 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 12:48:24 | 23.07.2018 17:29:00 | 4.6767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6767
737558 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_706 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 12:54:13 | 23.07.2018 14:09:00 | 1.2464 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 234.3213 | 0 | 0
737560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516155215 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 12:55:53 | 23.07.2018 14:04:00 | 1.1353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6764 | 0 | 0
737561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580222711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 12:55:23 | 23.07.2018 13:55:00 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99361
737565 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79137 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 13:04:10 | 23.07.2018 14:15:00 | 1.1806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1806 | 0 | 0
737573 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_12789 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 10:00:17 | 26.07.2018 13:03:17 | 3.05 | 0 | 198 | 5 | 730 | 0 | 603.9 | 15.25 | 2226.5
737579 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_135347 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 13:16:08 | 23.07.2018 15:00:00 | 1.7311 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.5466
737580 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580219065 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 13:17:10 | 23.07.2018 20:36:00 | 7.3139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.9417 | 0 | 0
737587 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_26423 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 14:00:00 | 28.07.2018 20:34:00 | 6.5667 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 912.7671
737589 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 13:29:14 | 23.07.2018 15:32:00 | 2.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0461 | 0 | 0
737597 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 13:36:34 | 23.07.2018 14:07:00 | 0.50722 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 40.0704 | 0 | 0
737600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54723 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 14:14:04 | 27.07.2018 16:32:04 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 119.6
737617 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516438412 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:00:20 | 23.07.2018 15:18:00 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2944
737618 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_50972 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:00:26 | 23.07.2018 17:45:00 | 3.7428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7428 | 0 | 0
737622 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_624175 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:00:49 | 28.07.2018 10:31:49 | 1.5167 | 0 | 15 | 0 | 4389 | 0 | 22.7501 | 0 | 6656.6646
737623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_322959 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:03:22 | 23.07.2018 14:18:00 | 0.24389 | 0 | 0 | 5 | 10414 | 0 | 0 | 1.2194 | 2539.8705
737626 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_119562 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 15:04:56 | 27.07.2018 17:03:56 | 1.9833 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 11.9 | 13.8833
737628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_15095 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:10:17 | 23.07.2018 19:26:00 | 5.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2619 | 0 | 0
737631 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:11:52 | 23.07.2018 14:39:00 | 0.45222 | 2 | 738 | 8 | 236 | 0.90444 | 333.7384 | 3.6178 | 106.7239
737636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:18:00 | 23.07.2018 15:28:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8334
737637 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_146302 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:20:32 | 23.07.2018 15:02:00 | 0.69111 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 27.6444 | 4.1467
737639 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_11549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:29:32 | 23.07.2018 15:57:00 | 1.4578 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 122.4535 | 0 | 0
737644 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8179 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:32:22 | 23.07.2018 15:48:00 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 49.1618
737647 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516435885 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:34:17 | 23.07.2018 20:12:00 | 5.6286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6286 | 0 | 0
737648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_39642 , KONYA_TRAFOBINATIP_261802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:42 | 29.07.2018 12:29:42 | 3.4833 | 0 | 533 | 0 | 3 | 0 | 1856.6149 | 0 | 10.45
737650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_265548 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:15:02 | 28.07.2018 12:16:02 | 3.0167 | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 4642.6551 | 0 | 0
737651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_165925 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 03:25:39 | 29.07.2018 04:29:39 | 1.0667 | 0 | 1822 | 0 | 2 | 0 | 1943.4727 | 0 | 2.1333
737652 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_85452 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 03:19:05 | 29.07.2018 04:20:05 | 1.0167 | 1 | 11062 | 0 | 32 | 1.0167 | 11246.4035 | 0 | 32.5334
737654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261492 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:15 | 30.07.2018 12:06:15 | 3.1 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 0
737656 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68873 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:22:34 | 23.07.2018 16:47:00 | 2.4072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8144 | 0 | 0
737658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349471 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 02:30:00 | 31.07.2018 03:30:00 | 1 | 5 | 8522 | 0 | 64 | 5 | 8522 | 0 | 64
737661 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_31560 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:40:03 | 23.07.2018 15:07:00 | 0.44917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0
737675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580301257 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:58:15 | 23.07.2018 17:15:00 | 2.2792 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.9542 | 0 | 0
737678 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGHAT_2455380 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 11:08:51 | 28.07.2018 11:59:51 | 0.85 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0
737680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166338 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:00:08 | 29.07.2018 10:41:08 | 0.68333 | 0 | 0 | 37 | 219 | 0 | 0 | 25.2832 | 149.6493
737681 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166802 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 14:02:27 | 28.07.2018 14:44:27 | 0.7 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0
737682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254927 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 15:02:37 | 23.07.2018 18:41:00 | 3.6397 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 90.993 | 7.2794
737686 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_91994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 15:05:09 | 23.07.2018 15:25:00 | 0.33083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.9624 | 0 | 0
737691 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413973 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 15:07:52 | 23.07.2018 19:49:00 | 4.6856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6856
737693 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_220645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 15:11:23 | 23.07.2018 16:16:00 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3078
737705 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580241999 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 15:17:58 | 23.07.2018 15:59:00 | 0.68389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7356 | 0 | 0
737707 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580237630 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 15:18:16 | 23.07.2018 16:52:00 | 1.5622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5622 | 0 | 0
737710 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343339 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 14:29:13 | 23.07.2018 21:55:00 | 7.4297 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 170.8836 | 0
737718 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9504 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 15:25:57 | 23.07.2018 16:02:00 | 0.60083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0042
737723 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 15:23:24 | 23.07.2018 16:54:00 | 1.51 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.18 | 0 | 0
737729 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 15:37:39 | 23.07.2018 15:57:00 | 0.3225 | 0 | 744 | 0 | 40 | 0 | 239.94 | 0 | 12.9
737732 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_109773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 15:40:13 | 23.07.2018 17:51:00 | 2.1797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5392 | 0 | 0
737738 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10677 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 10:00:35 | 28.07.2018 13:57:35 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 402.9
737749 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_287555 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 16:00:30 | 23.07.2018 16:44:00 | 0.725 | 1 | 720 | 1 | 19 | 0.725 | 522 | 0.725 | 13.775
737758 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516280237 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 16:11:31 | 23.07.2018 18:44:00 | 2.5414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5414 | 0 | 0
737759 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4709 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:00:50 | 29.07.2018 11:58:50 | 1.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0 | 0
737762 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580298147 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 23.07.2018 16:14:49 | 23.07.2018 18:13:00 | 1.9697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9697
737767 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_87984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 12:00:42 | 28.07.2018 15:05:42 | 3.0833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0
737768 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_104080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 16:30:15 | 26.07.2018 17:08:15 | 0.63333 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5.7 | 5.7
737771 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_1793 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 15:05:10 | 28.07.2018 18:04:10 | 2.9833 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 149.1665 | 0 | 2.9833
737773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_49304 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 16:18:06 | 23.07.2018 18:10:00 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.865
737780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_173376 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 16:30:08 | 23.07.2018 18:30:00 | 1.9978 | 0 | 525 | 11 | 10 | 0 | 1048.8345 | 21.9756 | 19.9778
737785 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184954 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 15:11:44 | 23.07.2018 18:24:00 | 3.2044 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3.2044 | 0 | 60.8844 | 0
737792 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_170487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 16:37:53 | 23.07.2018 17:36:00 | 0.96861 | 0 | 0 | 3 | 97 | 0 | 0 | 2.9058 | 93.9552
737793 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_177334 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 16:38:19 | 23.07.2018 18:08:00 | 1.4947 | 0 | 0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 291.4704 | 2.9894
737795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_131997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 16:41:42 | 23.07.2018 17:39:00 | 0.955 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.325 | 0 | 0
737800 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_60639 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 16:38:43 | 23.07.2018 17:25:00 | 0.77139 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 354.8394 | 0 | 0
737810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 16:53:29 | 23.07.2018 17:09:00 | 0.25861 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 40.3432
737813 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580274401 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 16:52:10 | 23.07.2018 18:07:00 | 1.2472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4944 | 0 | 0
737818 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10052 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:01:00 | 23.07.2018 17:36:00 | 0.58333 | 6 | 0 | 24 | 1 | 3.5 | 0 | 13.9999 | 0.58333
737821 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2217039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 16:57:19 | 23.07.2018 17:54:00 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 73.6882
737822 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_305501 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.07.2018 10:05:34 | 26.07.2018 12:15:34 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 93.1668
737823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95800 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 15:43:12 | 23.07.2018 18:22:00 | 2.6467 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.88 | 0
737831 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_357369 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:01:18 | 23.07.2018 17:28:00 | 0.445 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 | 32.04 | 1.335 | 0
737837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_95949 , NIGDE_ENHDIREK_96053 , NIGDE_ENHDIREK_96274 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:00:38 | 29.07.2018 11:42:38 | 1.7 | 4 | 640 | 70 | 20 | 6.8 | 1088 | 119 | 34
737838 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580282014 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:12:19 | 23.07.2018 21:22:00 | 4.1614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1614
737843 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_186357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:15:27 | 23.07.2018 17:38:00 | 0.37583 | 2 | 548 | 32 | 1156 | 0.75166 | 205.9548 | 12.0266 | 434.4595
737846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:16:59 | 23.07.2018 19:05:00 | 1.8003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8003 | 0 | 0
737849 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270718 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:18:09 | 23.07.2018 18:06:00 | 0.7975 | 0 | 1 | 4 | 125 | 0 | 0.7975 | 3.19 | 99.6875
737851 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_84322 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 12:30:14 | 27.07.2018 14:24:14 | 1.9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 0 | 0
737852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_103827 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:00:16 | 27.07.2018 12:01:16 | 3.0167 | 84 | 444 | 2 | 16 | 253.4003 | 1339.4015 | 6.0333 | 48.2667
737857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_345 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:30:24 | 23.07.2018 19:29:00 | 1.9767 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1.9767 | 61.2768
737861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_305501 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 12:00:03 | 28.07.2018 17:01:03 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 215.7168
737865 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_10986 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:37:02 | 23.07.2018 18:39:00 | 1.0328 | 0 | 4 | 0 | 112 | 0 | 4.1311 | 0 | 115.6714
737866 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516415653 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:09:40 | 23.07.2018 19:02:00 | 1.8722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7444 | 0 | 0
737870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_107950 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 15:04:42 | 23.07.2018 19:18:00 | 4.2217 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 388.3936 | 0 | 0
737871 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_8192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:03:46 | 23.07.2018 20:37:00 | 2.5539 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 354.9907 | 0 | 0
737876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_77861 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:49:34 | 23.07.2018 19:16:00 | 1.4406 | 0 | 0 | 3 | 281 | 0 | 0 | 4.3217 | 404.7974
737878 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:52:39 | 23.07.2018 19:44:00 | 1.8558 | 1 | 33 | 91 | 77 | 1.8558 | 61.2424 | 168.8805 | 142.8989
737879 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_9873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:54:09 | 23.07.2018 18:52:00 | 0.96417 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 84.847 | 0 | 1.9283
737880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516149965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:54:20 | 23.07.2018 19:58:00 | 2.0611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0611
737884 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307510 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:57:10 | 23.07.2018 18:25:00 | 0.46389 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 22.2667 | 0 | 0.92778
737887 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_72958 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:00:36 | 23.07.2018 19:01:00 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.2334
737892 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_327300 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:03:38 | 23.07.2018 19:05:00 | 1.0228 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1.0228 | 64.4351
737895 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6142 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:08:15 | 24.07.2018 00:36:10 | 6.4653 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 103.4445 | 0 | 0
737898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:05:58 | 23.07.2018 19:30:00 | 1.4006 | 0 | 586 | 0 | 1 | 0 | 820.7282 | 0 | 1.4006
737900 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_53972 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:12:39 | 23.07.2018 19:45:00 | 1.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5392 | 0 | 0
737902 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580273945 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:10:52 | 23.07.2018 20:07:00 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9356
737907 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415469 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:23:34 | 23.07.2018 19:18:00 | 0.90722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8144 | 0 | 0
737908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352073 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:24:21 | 23.07.2018 19:10:00 | 0.76083 | 2 | 0 | 93 | 338 | 1.5217 | 0 | 70.7572 | 257.1605
737914 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:29:07 | 23.07.2018 20:41:00 | 2.1981 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.5748 | 0 | 0
737915 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314154 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:27:43 | 23.07.2018 20:18:00 | 1.8381 | 0 | 0 | 32 | 124 | 0 | 0 | 58.8179 | 227.9194
737917 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_348941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:29:43 | 23.07.2018 22:28:00 | 3.9714 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.6567
737919 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_114071 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:30:51 | 23.07.2018 19:28:00 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.625
737923 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33439 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:33:01 | 23.07.2018 19:48:00 | 1.2497 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9978 | 0 | 0
737926 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_55912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:37:46 | 23.07.2018 19:46:00 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1372
737932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580294628 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:40:36 | 23.07.2018 19:46:00 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0
737935 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327267 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:46:59 | 23.07.2018 20:06:00 | 1.3169 | 7 | 0 | 390 | 3 | 9.2186 | 0 | 513.6066 | 3.9508
737937 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_197048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:48:29 | 23.07.2018 20:40:00 | 1.8586 | 0 | 191 | 0 | 6 | 0 | 354.9945 | 0 | 11.1517
737938 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_377699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:48:27 | 23.07.2018 19:45:00 | 0.9425 | 3 | 1371 | 22 | 2368 | 2.8275 | 1292.1675 | 20.735 | 2231.84
737939 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580233721 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:49:14 | 23.07.2018 22:22:00 | 3.5461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0922 | 0 | 0
737941 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516337049 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:51:10 | 23.07.2018 20:14:00 | 1.3806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1417 | 0 | 0
737945 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_18536 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:54:25 | 23.07.2018 21:09:00 | 2.2431 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.5904
737947 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:55:30 | 23.07.2018 19:53:00 | 0.95833 | 3 | 289 | 4 | 251 | 2.875 | 276.9574 | 3.8333 | 240.5408
737948 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_456351 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:55:59 | 23.07.2018 20:36:00 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6678
737963 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_26902 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:11:57 | 23.07.2018 20:14:00 | 1.0342 | 0 | 0 | 1 | 666 | 0 | 0 | 1.0342 | 688.7572
737964 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129751 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:11:43 | 23.07.2018 20:17:00 | 1.0881 | 1 | 3496 | 0 | 0 | 1.0881 | 3803.8578 | 0 | 0
737965 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16050 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:10:29 | 23.07.2018 21:27:00 | 2.2753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5506
737967 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_191813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:12:59 | 23.07.2018 22:18:00 | 3.0836 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.7558
737974 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:17:19 | 23.07.2018 20:19:00 | 1.0281 | 1 | 155 | 1 | 0 | 1.0281 | 159.3493 | 1.0281 | 0
737976 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_141945 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:20:37 | 23.07.2018 23:36:53 | 4.2711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2711
737977 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98575 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:18:26 | 23.07.2018 21:24:00 | 2.0928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0928 | 0 | 0
737982 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6431 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:27:51 | 23.07.2018 20:59:00 | 1.5192 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 136.7253 | 0 | 0
737987 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:34:17 | 23.07.2018 20:15:00 | 0.67861 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4289 | 0
737993 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:36:30 | 23.07.2018 20:07:00 | 0.50833 | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 596.2711 | 0 | 0
737997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_186378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:45:45 | 23.07.2018 20:35:00 | 0.82083 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 38.579 | 0 | 0
737998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180412 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:43:32 | 23.07.2018 20:31:00 | 0.79111 | 2 | 378 | 30 | 5 | 1.5822 | 299.0396 | 23.7333 | 3.9556
737999 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:46:39 | 23.07.2018 20:11:00 | 0.40583 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16.639
738004 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21225 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:39:55 | 23.07.2018 20:47:00 | 3.1181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.7084 | 0 | 0
738010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:59:16 | 23.07.2018 22:22:00 | 2.3789 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 66.6089 | 0 | 16.6522
738011 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_27871 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 20:00:32 | 23.07.2018 22:26:00 | 2.4244 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 273.9617
738015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_336955 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 20:01:09 | 23.07.2018 22:48:00 | 2.7808 | 0 | 0 | 4 | 991 | 0 | 0 | 11.1233 | 2755.8025
738022 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516196236 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 20:06:45 | 23.07.2018 21:02:00 | 0.92083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8417
738024 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580243814 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 17:06:33 | 23.07.2018 20:21:00 | 3.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2408 | 0 | 0
738027 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_23602 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 10:00:42 | 28.07.2018 13:00:42 | 3 | 2 | 0 | 75 | 445 | 6 | 0 | 225 | 1335
738029 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_36488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 11:00:46 | 28.07.2018 18:46:46 | 7.7667 | 0 | 0 | 46 | 305 | 0 | 0 | 357.2668 | 2368.8344
738036 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2797 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 20:16:44 | 23.07.2018 21:12:00 | 0.92111 | 0 | 145 | 0 | 24 | 0 | 133.5609 | 0 | 22.1066
738040 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516427327 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 20:09:50 | 23.07.2018 20:32:00 | 0.36944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36944 | 0 | 0
738042 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_53350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 20:21:34 | 23.07.2018 20:48:00 | 0.44056 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 25.993 | 0 | 0
738051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_274848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 20:34:30 | 23.07.2018 21:04:00 | 0.49167 | 4 | 2821 | 1 | 85 | 1.9667 | 1387.0011 | 0.49167 | 41.7919
738053 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 20:36:03 | 23.07.2018 21:29:00 | 0.8825 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0.8825 | 0 | 50.3025
738057 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_23602 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 19:00:40 | 28.07.2018 19:39:40 | 0.65 | 2 | 0 | 75 | 445 | 1.3 | 0 | 48.75 | 289.25
738068 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415469 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 21:02:09 | 23.07.2018 22:13:00 | 1.1808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3617 | 0 | 0
738071 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_250544 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 21:11:00 | 24.07.2018 01:59:38 | 4.8106 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.9162 | 0 | 0
738079 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70462 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 19:45:12 | 24.07.2018 00:59:21 | 5.2358 | 3 | 0 | 16 | 64 | 15.7075 | 0 | 83.7733 | 335.0931
738085 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45916 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 22:01:47 | 24.07.2018 00:57:58 | 2.9364 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.0917
738086 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_24186 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 21:36:39 | 23.07.2018 21:57:00 | 0.33917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 0 | 0
738090 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_403082 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 21:47:37 | 24.07.2018 00:41:51 | 2.9039 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 249.7345 | 0 | 0
738095 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 22:00:32 | 23.07.2018 23:02:00 | 1.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0244 | 0 | 0
738109 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_122395 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 21:07:40 | 24.07.2018 01:51:39 | 4.7331 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.462 | 0
738120 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_161369 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 22:43:04 | 23.07.2018 22:52:26 | 0.15611 | 0 | 1350 | 50 | 876 | 0 | 210.7485 | 7.8055 | 136.7524
738132 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6847 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.07.2018 23:12:58 | 24.07.2018 00:45:13 | 1.5375 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 84.5625 | 0 | 0
738133 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2205246 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 23:10:22 | 24.07.2018 01:45:00 | 2.5772 | 21 | 566 | 306 | 2321 | 54.1216 | 1458.7065 | 788.6293 | 5981.7276
738136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_111868 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 23:22:37 | 23.07.2018 23:56:45 | 0.56889 | 0 | 0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 110.9335 | 1.1378
738153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_151375 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 23:40:51 | 24.07.2018 00:53:48 | 1.2158 | 0 | 27 | 102 | 68 | 0 | 32.8274 | 124.0147 | 82.6764
738160 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42679 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 00:05:57 | 24.07.2018 00:41:00 | 0.58417 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 66.0112 | 0 | 0
738167 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580237782 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 00:28:23 | 24.07.2018 01:12:00 | 0.72694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72694 | 0 | 0
738168 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3293 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 06:06:39 | 24.07.2018 08:53:00 | 2.7725 | 0 | 0 | 14 | 149 | 0 | 0 | 38.815 | 413.1025
738173 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_28347 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 01:10:42 | 24.07.2018 02:34:00 | 1.3883 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2.7767 | 16.66 | 0 | 0
738177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_22587 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 01:03:00 | 24.07.2018 01:21:00 | 0.3 | 0 | 0 | 305 | 432 | 0 | 0 | 91.5 | 129.6
738183 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_120127 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 02:40:56 | 24.07.2018 03:33:00 | 0.86778 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 74.6291 | 0 | 0
738185 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 02:51:16 | 24.07.2018 03:28:00 | 0.61222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61222 | 0 | 0
738187 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_86186 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 03:53:40 | 24.07.2018 05:03:00 | 1.1556 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.6445 | 0 | 0
738189 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186828 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 04:08:17 | 24.07.2018 07:31:00 | 3.3786 | 0 | 0 | 29 | 50 | 0 | 0 | 97.9797 | 168.9305
738193 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_19672 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 03:49:34 | 24.07.2018 11:04:16 | 7.245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.49 | 0 | 0
738195 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KONYA_ENHDIREK_12060 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 04:42:50 | 24.07.2018 07:37:00 | 2.9028 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 11.6111 | 92.889
738197 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 05:53:13 | 24.07.2018 07:42:00 | 1.8131 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 126.9142
738199 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_158393 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.07.2018 05:57:24 | 24.07.2018 07:19:38 | 1.3706 | 0 | 0 | 4 | 412 | 0 | 0 | 5.4822 | 564.6707
738207 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_13041 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 06:29:23 | 24.07.2018 07:39:00 | 1.1603 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1.1603 | 18.5645
738209 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 06:51:31 | 24.07.2018 07:41:41 | 0.83611 | 0 | 1 | 16 | 383 | 0 | 0.83611 | 13.3778 | 320.2301
738212 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15723 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 04:41:50 | 24.07.2018 08:10:00 | 3.4694 | 1 | 884 | 10 | 211 | 3.4694 | 3066.985 | 34.6944 | 732.0518
738215 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13984 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 06:56:59 | 24.07.2018 07:45:54 | 0.81528 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 30.9806 | 0 | 0
738222 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149040 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 07:10:04 | 24.07.2018 09:40:00 | 2.4989 | 0 | 290 | 3 | 42 | 0 | 724.6781 | 7.4967 | 104.9534
738223 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 07:27:58 | 24.07.2018 08:12:00 | 0.73389 | 69 | 1194 | 0 | 0 | 50.6384 | 876.2647 | 0 | 0
738224 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126867 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 07:26:44 | 24.07.2018 08:05:00 | 0.63778 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 176.6651 | 0 | 0
738229 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_233 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 07:32:35 | 24.07.2018 09:36:00 | 2.0569 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.1139 | 2.0569
738233 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_354858 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 07:44:34 | 24.07.2018 08:47:12 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.8778
738239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_17000 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 07:51:30 | 24.07.2018 12:05:00 | 4.225 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 12.675 | 8.45 | 101.4
738242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 07:52:31 | 24.07.2018 08:07:00 | 0.24139 | 71 | 541 | 622 | 1180 | 17.1387 | 130.592 | 150.1446 | 284.8402
738243 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32370 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 07:50:19 | 24.07.2018 08:52:00 | 1.0281 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51.403 | 0 | 0
738248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_110487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 08:00:52 | 24.07.2018 11:09:40 | 3.1467 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 383.8937
738253 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80254 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 08:07:18 | 24.07.2018 10:30:00 | 2.3783 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.135 | 0
738256 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_189539 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 08:09:10 | 24.07.2018 08:34:00 | 0.41389 | 0 | 0 | 113 | 11 | 0 | 0 | 46.7696 | 4.5528
738259 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5365 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 08:11:19 | 24.07.2018 08:38:00 | 0.44472 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0.44472 | 6.2261 | 0 | 0.44472
738264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172254 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:01:21 | 24.07.2018 09:45:00 | 0.7275 | 8 | 926 | 85 | 57 | 5.82 | 673.665 | 61.8375 | 41.4675
738278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516204959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 08:31:11 | 24.07.2018 09:49:00 | 1.2969 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.6725 | 0 | 0
738284 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_39560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 08:38:00 | 24.07.2018 14:04:39 | 5.4442 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.7742 | 0 | 0
738291 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_14786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.07.2018 18:23:49 | 23.07.2018 20:25:00 | 2.0197 | 1 | 0 | 81 | 458 | 2.0197 | 0 | 163.5973 | 925.0318
738293 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2206285 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 08:44:34 | 24.07.2018 10:17:00 | 1.5406 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 3.0811 | 163.2994
738295 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_92775 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 08:44:00 | 24.07.2018 09:21:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4
738304 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 08:53:48 | 24.07.2018 10:06:00 | 1.2033 | 0 | 474 | 91 | 1415 | 0 | 570.3784 | 109.503 | 1702.7119
738306 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128381 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 08:53:46 | 24.07.2018 10:30:00 | 1.6039 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.2078 | 4.8117
738309 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_178236 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 08:56:07 | 24.07.2018 10:34:00 | 1.6314 | 0 | 0 | 6 | 457 | 0 | 0 | 9.7883 | 745.5452
738314 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_108025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:05:49 | 31.07.2018 17:51:49 | 7.7667 | 14 | 3167 | 273 | 2040 | 108.7334 | 24597.0439 | 2120.3009 | 15844.0068
738325 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_56035 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:12:27 | 24.07.2018 09:38:00 | 0.42583 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17.459 | 0 | 0
738326 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_57149 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:12:25 | 24.07.2018 11:07:49 | 1.9233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6166 | 0 | 0
738332 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:15:09 | 24.07.2018 10:15:56 | 1.0131 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.209 | 0 | 0
738339 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580233274 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:14:05 | 24.07.2018 09:42:00 | 0.46528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8611 | 0 | 0
738341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_11015 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 08:50:19 | 24.07.2018 09:18:32 | 0.47028 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.5245
738343 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327635 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:16:09 | 24.07.2018 11:52:00 | 2.5975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.195 | 0 | 0 | 0
738351 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580261465 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:19:47 | 24.07.2018 10:16:00 | 0.93694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93694 | 0 | 0
738359 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_9247 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:26:22 | 24.07.2018 11:03:00 | 1.6106 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 91.8019
738366 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580166208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:19:47 | 24.07.2018 10:26:00 | 1.1036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1036
738368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_149768 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:25:42 | 24.07.2018 11:03:00 | 1.6217 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4.865 | 6.4867
738369 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361659 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:30:55 | 24.07.2018 10:08:00 | 0.61806 | 5 | 695 | 7 | 49 | 3.0903 | 429.5517 | 4.3264 | 30.2849
738380 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_191034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:35:13 | 24.07.2018 11:53:00 | 2.2964 | 0 | 242 | 3 | 253 | 0 | 555.7264 | 6.8892 | 580.9867
738383 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1894 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:36:13 | 24.07.2018 10:17:00 | 0.67972 | 0 | 192 | 2 | 18 | 0 | 130.5062 | 1.3594 | 12.235
738396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331383 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:40:26 | 24.07.2018 10:20:00 | 0.65944 | 0 | 2146 | 0 | 0 | 0 | 1415.1582 | 0 | 0
738397 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_93176 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:45:07 | 24.07.2018 10:25:00 | 0.66472 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4.653 | 3.9883
738399 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_110269 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:46:41 | 24.07.2018 10:40:00 | 0.88861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88861 | 0 | 0
738406 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_71378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:50:49 | 24.07.2018 10:34:00 | 0.71972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 0 | 0
738409 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_74316 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:54:39 | 24.07.2018 12:03:00 | 2.1392 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 2.1392 | 348.6847
738420 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2209056 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:00:24 | 24.07.2018 11:17:00 | 1.2767 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1067 | 0
738428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_277946 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:07:20 | 24.07.2018 14:02:27 | 3.9186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6744 | 0 | 0
738433 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81383 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:10:40 | 24.07.2018 10:34:44 | 0.40111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40111
738434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_97019 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:08:44 | 24.07.2018 14:53:00 | 4.7378 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.5911
738435 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_23113 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:18:44 | 24.07.2018 11:28:14 | 2.1583 | 0 | 0 | 7 | 396 | 0 | 0 | 15.1083 | 854.6987
738444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96683 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 13:00:38 | 30.07.2018 16:57:38 | 3.95 | 2 | 379 | 0 | 13 | 7.9 | 1497.05 | 0 | 51.35
738445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_925351 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:26 | 30.07.2018 12:44:26 | 3.7333 | 0 | 434 | 0 | 11 | 0 | 1620.2652 | 0 | 41.0666
738446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGHAT_910307 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:55 | 29.07.2018 13:34:55 | 4.5667 | 3 | 447 | 4 | 35 | 13.7 | 2041.3015 | 18.2667 | 159.8334
738448 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:22:25 | 24.07.2018 11:18:00 | 0.92639 | 0 | 1339 | 3 | 88 | 0 | 1240.4362 | 2.7792 | 81.5223
738450 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93167 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 13:00:24 | 29.07.2018 16:31:24 | 3.5167 | 6 | 678 | 4 | 39 | 21.1 | 2384.3023 | 14.0667 | 137.1501
738452 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_ENHDIREK_29068 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:26:15 | 24.07.2018 11:55:00 | 1.4792 | 0 | 12 | 1 | 113 | 0 | 17.75 | 1.4792 | 167.1462
738462 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_453778 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:32:17 | 24.07.2018 12:54:09 | 2.3644 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 106.3998
738466 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_24875 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:34:53 | 24.07.2018 11:11:26 | 0.60917 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 52.9978 | 0 | 0.60917
738471 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2264 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 15:31:25 | 28.07.2018 16:48:25 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 68.0165
738472 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326752 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:42:59 | 24.07.2018 12:27:00 | 1.7336 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 62.41 | 1.7336
738478 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580197170 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:31:11 | 24.07.2018 11:12:00 | 0.68028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028 | 0 | 0
738482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57339 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:48:28 | 24.07.2018 13:03:00 | 2.2422 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1293.7609 | 0 | 0
738490 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52336 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:49:31 | 24.07.2018 12:13:00 | 1.3914 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 114.094
738496 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20776 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 09:46:55 | 24.07.2018 11:53:00 | 2.1014 | 0 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 3437.874 | 0 | 0
738497 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:56:11 | 24.07.2018 11:14:00 | 0.29694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29694 | 0 | 0
738502 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_20471 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 10:58:17 | 24.07.2018 12:44:08 | 1.7642 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.6326 | 0 | 0
738514 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_AGDIREK_23117 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:01:35 | 24.07.2018 11:30:00 | 0.47361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3681
738516 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:01:39 | 24.07.2018 15:52:37 | 4.8494 | 0 | 0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 945.6408 | 9.6989
738522 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:07:58 | 24.07.2018 11:44:00 | 0.60056 | 6 | 2722 | 1 | 25 | 3.6034 | 1634.7243 | 0.60056 | 15.014
738530 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_81720 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:16:16 | 24.07.2018 12:46:00 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.389
738543 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_87145 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:24:50 | 24.07.2018 12:12:00 | 0.78611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78611 | 0 | 0
738547 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580261465 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:27:44 | 24.07.2018 12:25:00 | 0.95444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95444 | 0 | 0
738550 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292784 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:30:24 | 24.07.2018 12:51:00 | 1.3433 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6867 | 0
738552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_154666 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:30:12 | 24.07.2018 13:06:00 | 1.5967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0 | 0 | 0
738559 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_HUCRE_134503 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:00:50 | 29.07.2018 16:37:50 | 6.6167 | 0 | 0 | 14 | 1164 | 0 | 0 | 92.6334 | 7701.8039
738563 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8561 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:32:43 | 24.07.2018 14:43:25 | 3.1783 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 98.5282 | 0 | 0
738570 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516060690 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:34:48 | 24.07.2018 15:59:00 | 4.4033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0166 | 0 | 0
738572 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161069 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:05:50 | 29.07.2018 12:39:50 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 149.8001
738574 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25634 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 14:00:47 | 29.07.2018 16:47:47 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 172.5665
738575 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27280 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:34 | 30.07.2018 11:20:34 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.9999
738577 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_293897 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:43:46 | 24.07.2018 19:43:00 | 7.9872 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 543.131
738580 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_263275 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:42:46 | 24.07.2018 11:56:00 | 0.22056 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 111.8239 | 0 | 0
738581 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580301640 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:44:30 | 24.07.2018 17:22:00 | 5.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 0
738586 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061246 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:49:09 | 24.07.2018 12:45:00 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93083
738588 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_32981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:49:32 | 24.07.2018 12:58:00 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 87.8655
738596 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:54:06 | 24.07.2018 13:00:06 | 1.1 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 412.5 | 0 | 0
738606 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_197059 , NIGDE_TRAFOBINATIP_149747 , NIGDE_TRAFOBINATIP_149793 , NIGDE_TRAFOBINATIP_260876 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 10:00:26 | 28.07.2018 13:55:26 | 3.9167 | 0 | 91 | 1 | 1065 | 0 | 356.417 | 3.9167 | 4171.2536
738613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580294167 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 11:18:45 | 24.07.2018 12:49:00 | 1.5042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5042 | 0 | 0
738619 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_26235 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 12:00:49 | 24.07.2018 13:58:31 | 1.9617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9617
738624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_322999 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 14:00:02 | 27.07.2018 17:36:02 | 3.6 | 0 | 0 | 10 | 631 | 0 | 0 | 36 | 2271.6
738625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_322999 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:30:13 | 29.07.2018 13:51:13 | 3.35 | 0 | 0 | 10 | 628 | 0 | 0 | 33.5 | 2103.8
738633 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_79355 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 12:14:08 | 24.07.2018 15:10:00 | 2.9311 | 0 | 346 | 3 | 279 | 0 | 1014.1641 | 8.7933 | 817.7797
738636 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516380569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 12:14:46 | 24.07.2018 14:03:00 | 1.8039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8039 | 0 | 0
738641 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_76031 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 12:21:58 | 24.07.2018 13:33:00 | 1.1839 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17.7584 | 1.1839
738642 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580230314 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 12:19:39 | 24.07.2018 14:37:00 | 2.2892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2892
738643 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 12:22:39 | 24.07.2018 14:43:00 | 2.3392 | 0 | 531 | 16 | 55 | 0 | 1242.0993 | 37.4267 | 128.6543
738656 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516094761 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 12:30:59 | 24.07.2018 13:07:00 | 0.60028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60028 | 0 | 0
738657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580249375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 12:31:27 | 24.07.2018 13:38:00 | 1.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 0 | 0
738660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_136644 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:00:39 | 28.07.2018 15:15:39 | 6.25 | 0 | 153 | 1 | 2044 | 0 | 956.25 | 6.25 | 12775
738667 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 12:36:43 | 24.07.2018 13:31:00 | 0.90472 | 1 | 873 | 90 | 28 | 0.90472 | 789.8206 | 81.4248 | 25.3322
738668 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_2262 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 12:27:06 | 24.07.2018 12:59:11 | 0.53472 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31.5485
738677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3724 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:00:30 | 28.07.2018 15:33:30 | 6.55 | 0 | 124 | 0 | 523 | 0 | 812.2 | 0 | 3425.65
738678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275140 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:59 | 29.07.2018 13:58:59 | 4.9667 | 0 | 0 | 36 | 118 | 0 | 0 | 178.8001 | 586.0671
738684 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_376125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 12:49:55 | 24.07.2018 12:53:00 | 0.05139 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.25695 | 1.2848
738686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_334077 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:01:12 | 30.07.2018 15:12:12 | 6.1833 | 0 | 0 | 49 | 192 | 0 | 0 | 302.9832 | 1187.1994
738696 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_62577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:02:35 | 24.07.2018 15:31:00 | 2.4736 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51.9458 | 0 | 0
738702 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_443755 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:07:24 | 24.07.2018 14:13:51 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.075
738707 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49807 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:08:20 | 24.07.2018 18:57:00 | 5.8111 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 482.3221 | 0 | 0
738708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580299185 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:08:34 | 24.07.2018 19:15:00 | 6.1072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1072
738712 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_12659 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:13:07 | 24.07.2018 14:50:45 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.29
738713 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_468541 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:15:02 | 24.07.2018 15:04:19 | 1.8214 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4642 | 0 | 0
738716 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60513 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:18:27 | 24.07.2018 14:15:25 | 0.94944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4944
738718 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_12040 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:21:12 | 24.07.2018 16:22:00 | 3.0133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0666
738719 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_158072 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:14:34 | 24.07.2018 16:31:12 | 3.2772 | 0 | 0 | 8 | 258 | 0 | 0 | 26.2178 | 845.5228
738723 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_30099 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:23:51 | 24.07.2018 17:23:37 | 3.9961 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.9767 | 0
738724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516153285 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:25:43 | 24.07.2018 14:42:00 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2714
738726 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20386 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:27:47 | 24.07.2018 14:31:00 | 1.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 0
738727 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_51499 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:28:13 | 24.07.2018 17:07:33 | 3.6556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 69.4556 | 0 | 0
738730 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_160913 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:28:59 | 24.07.2018 14:58:00 | 1.4836 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9672 | 0
738732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:29:42 | 24.07.2018 14:45:22 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0889
738733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_42993 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 14:00:34 | 28.07.2018 17:39:34 | 3.65 | 0 | 9 | 0 | 115 | 0 | 32.85 | 0 | 419.75
738734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_332012 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:06:25 | 29.07.2018 12:22:25 | 3.2667 | 0 | 0 | 3 | 527 | 0 | 0 | 9.8 | 1721.5351
738735 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7528 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 08:30:16 | 30.07.2018 09:16:16 | 0.76667 | 0 | 6 | 0 | 220 | 0 | 4.6 | 0 | 168.6674
738736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6136 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:30:51 | 30.07.2018 10:22:51 | 0.86667 | 0 | 31 | 0 | 150 | 0 | 26.8668 | 0 | 130.0005
738743 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3900 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:30:56 | 30.07.2018 10:51:56 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1.35 | 0 | 36.45
738745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:35:04 | 24.07.2018 14:34:51 | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 89.6751
738747 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516199692 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:36:52 | 24.07.2018 14:37:00 | 1.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 | 0 | 0
738749 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362604 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:39:12 | 24.07.2018 15:23:00 | 1.73 | 1 | 16 | 4 | 506 | 1.73 | 27.68 | 6.92 | 875.38
738755 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_153471 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:41:17 | 24.07.2018 14:48:00 | 1.1119 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 48.9254 | 6.6716
738757 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_771 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:43:00 | 24.07.2018 15:04:00 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.5
738762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:47:30 | 24.07.2018 15:12:00 | 1.4083 | 0 | 0 | 66 | 71 | 0 | 0 | 92.9498 | 99.9914
738770 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_168607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:15:46 | 27.07.2018 16:51:46 | 7.6 | 0 | 0 | 5 | 543 | 0 | 0 | 38 | 4126.8
738784 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_60019 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:03:34 | 24.07.2018 15:11:55 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 176.5713
738785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_59065 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:03:37 | 24.07.2018 16:05:00 | 2.0231 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 1145.052 | 0 | 0
738788 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_168171 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:07:39 | 24.07.2018 16:13:38 | 2.0997 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.4958
738798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364452 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:17:42 | 24.07.2018 15:25:00 | 1.1217 | 1 | 873 | 97 | 39 | 1.1217 | 979.2179 | 108.802 | 43.7451
738799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580249375 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:19:11 | 24.07.2018 14:51:00 | 0.53028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53028 | 0 | 0
738824 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_67015 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:31:49 | 24.07.2018 15:33:00 | 1.0197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0
738825 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_63702 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 13:54:45 | 24.07.2018 14:38:00 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72083
738827 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148963 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:21:39 | 24.07.2018 16:01:10 | 1.6586 | 0 | 0 | 5 | 143 | 0 | 0 | 8.293 | 237.1812
738833 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21263 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:34:34 | 24.07.2018 15:14:00 | 0.65722 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 64.4076 | 0 | 0
738844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:34:39 | 24.07.2018 17:59:00 | 3.4058 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.1166
738851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30078 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:42:13 | 24.07.2018 15:11:59 | 0.49611 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32.7433 | 0 | 0
738855 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516290037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:43:45 | 24.07.2018 16:09:00 | 1.4208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4208 | 0 | 0
738857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516270709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:45:41 | 24.07.2018 15:27:00 | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861
738859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262660 , NIGDE_TRAFOBINATIP_263632 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:00:17 | 28.07.2018 17:51:17 | 8.85 | 2 | 25 | 0 | 0 | 17.7 | 221.25 | 0 | 0
738861 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_24875 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:50:34 | 24.07.2018 17:00:54 | 2.1722 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 188.9831 | 0 | 2.1722
738867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80376 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:44 | 29.07.2018 18:06:44 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 673.4
738871 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_177773 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:50:33 | 24.07.2018 21:51:37 | 7.0178 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 42.1067 | 0 | 14.0356
738873 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314850 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:32:53 | 24.07.2018 18:01:00 | 3.4686 | 9 | 9682 | 32 | 89 | 31.2175 | 33583.082 | 110.9955 | 308.7063
738875 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:53:12 | 24.07.2018 20:16:12 | 5.3833 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 866.7161
738881 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312319 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:02:07 | 24.07.2018 15:47:00 | 0.74806 | 0 | 1450 | 0 | 12 | 0 | 1084.687 | 0 | 8.9767
738887 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_400393 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:02:17 | 24.07.2018 18:05:09 | 3.0478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1911
738888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262600 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:21 | 30.07.2018 16:59:21 | 7.9833 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 5133.2812 | 0 | 0
738892 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15716 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:05:02 | 24.07.2018 19:41:54 | 4.6144 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 170.7343
738893 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23898 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:04:51 | 24.07.2018 16:38:00 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.63
738895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262781 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:00:42 | 31.07.2018 16:55:42 | 7.9167 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 2382.9177 | 0 | 0
738907 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54010 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:14:13 | 24.07.2018 17:50:16 | 2.6008 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.8108
738918 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25674 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:15:44 | 24.07.2018 20:21:40 | 5.0989 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 922.8991
738921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1451 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:16:56 | 24.07.2018 21:20:16 | 6.0556 | 0 | 175 | 0 | 25 | 0 | 1059.723 | 0 | 151.389
738924 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119083 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:14:31 | 24.07.2018 18:48:19 | 3.5633 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 81.9566
738925 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19014 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:01:20 | 24.07.2018 17:48:34 | 2.7872 | 0 | 239 | 0 | 9 | 0 | 666.1456 | 0 | 25.085
738927 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_169316 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:19:47 | 24.07.2018 16:56:42 | 1.6153 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1.6153 | 0 | 30.6903 | 0
738933 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_1328 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 09:00:41 | 27.07.2018 12:00:41 | 3 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0
738936 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 14:00:13 | 27.07.2018 14:39:13 | 0.65 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 185.25 | 0 | 0
738937 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80099 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:15:50 | 24.07.2018 18:01:29 | 3.7608 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.9341
738939 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:27:40 | 24.07.2018 16:38:00 | 1.1722 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 218.0329
738941 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_146084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 15:10:58 | 27.07.2018 16:17:58 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 271.3508
738942 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_113879 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:30:44 | 28.07.2018 11:25:44 | 1.9167 | 0 | 321 | 0 | 9 | 0 | 615.2511 | 0 | 17.25
738946 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_146083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 16:00:24 | 27.07.2018 17:28:24 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 244.9339
738948 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_264084 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:56:06 | 24.07.2018 16:01:04 | 1.0828 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.9039 | 0 | 0
738949 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7111 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:25:06 | 24.07.2018 16:26:00 | 1.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0
738950 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_101695 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:15:27 | 24.07.2018 17:41:50 | 2.4397 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.5958 | 0
738957 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48897 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:36:01 | 24.07.2018 18:28:42 | 2.8781 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 20.1464 | 0 | 71.9515
738958 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_82518 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:34:23 | 24.07.2018 16:58:49 | 1.4072 | 1 | 0 | 47 | 196 | 1.4072 | 0 | 66.1393 | 275.8151
738960 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:37:42 | 24.07.2018 17:08:00 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0
738961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2742 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:38:10 | 24.07.2018 16:27:00 | 0.81389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.3945 | 0 | 0
738965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_36716 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:36:37 | 24.07.2018 19:22:20 | 3.7619 | 2 | 2623 | 0 | 0 | 7.5239 | 9867.5686 | 0 | 0
738967 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_25635 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:02:09 | 24.07.2018 17:24:11 | 2.3672 | 0 | 0 | 384 | 4 | 0 | 0 | 909.0125 | 9.4689
738973 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17491 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 10:00:00 | 30.07.2018 13:55:00 | 3.9167 | 4 | 8 | 7 | 63 | 15.6667 | 31.3334 | 27.4167 | 246.7502
738985 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312595 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:00:17 | 24.07.2018 15:50:00 | 0.82861 | 2 | 4665 | 6 | 601 | 1.6572 | 3865.4657 | 4.9717 | 497.9946
738994 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169197 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:48:49 | 24.07.2018 17:19:24 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 324.5898
739002 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_109854 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:03:41 | 24.07.2018 19:17:47 | 3.235 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 284.68 | 0
739005 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_53059 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:47:21 | 24.07.2018 17:14:32 | 1.4531 | 5 | 2802 | 19 | 15 | 7.2653 | 4071.4741 | 27.6081 | 21.7959
739018 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_20068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:03:11 | 24.07.2018 16:49:00 | 0.76361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76361 | 0 | 0
739026 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16597 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:56:34 | 24.07.2018 17:29:34 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 265.05
739031 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43349 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 10:00:52 | 30.07.2018 12:05:52 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 108.3332
739033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580252547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:07:26 | 24.07.2018 17:48:00 | 1.6761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | 0 | 0
739035 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_151621 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:07:50 | 24.07.2018 16:59:39 | 0.86361 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 139.9048 | 0 | 0
739038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_129215 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:09:53 | 24.07.2018 18:12:41 | 2.0467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0
739043 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_398729 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:12:21 | 24.07.2018 19:28:00 | 3.2608 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74.9991
739047 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_400658 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:40:39 | 24.07.2018 18:18:50 | 1.6364 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.7278 | 0 | 0
739048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23787 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:09:20 | 24.07.2018 20:53:37 | 4.7381 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 104.2373 | 0 | 0
739051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516104485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:07:30 | 24.07.2018 18:13:00 | 2.0917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0917 | 0 | 0
739060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580245169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:14:02 | 24.07.2018 20:58:32 | 4.7417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4833
739076 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_325192 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:51:08 | 24.07.2018 17:18:52 | 1.4622 | 2 | 339 | 10 | 71 | 2.9244 | 495.6926 | 14.6222 | 103.8176
739077 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_121376 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:21:55 | 24.07.2018 17:52:38 | 1.5119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1194 | 0 | 0
739082 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516307876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:18:37 | 24.07.2018 16:34:00 | 0.25639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25639 | 0 | 0
739083 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:23:36 | 24.07.2018 17:14:46 | 0.85278 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.1112 | 0 | 0
739087 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_191101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:25:18 | 24.07.2018 17:19:14 | 0.89889 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.2811 | 0 | 0
739104 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_22624 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:28:53 | 24.07.2018 23:06:50 | 6.6325 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 2938.1975 | 0 | 0
739117 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_11548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:33:28 | 24.07.2018 21:04:00 | 4.5089 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 284.0601 | 0 | 0
739121 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13986 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:34:27 | 24.07.2018 17:40:44 | 1.1047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0
739122 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2057 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:08:09 | 24.07.2018 17:27:34 | 2.3236 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 141.7402
739125 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:32:54 | 24.07.2018 17:45:00 | 1.2017 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6.0084 | 0 | 2.4033
739129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_285 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:37:52 | 24.07.2018 19:23:00 | 2.7522 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 404.5763
739138 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_129428 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:40:49 | 24.07.2018 17:28:09 | 0.78889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 0 | 0
739140 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1334 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:42:58 | 24.07.2018 18:13:00 | 1.5006 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 129.0482 | 0 | 0
739148 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_6087 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:45:01 | 24.07.2018 18:23:49 | 1.6467 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 378.7341
739151 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_150227 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:42:49 | 24.07.2018 18:29:05 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1689
739162 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_75285 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:48:20 | 24.07.2018 20:18:58 | 3.5106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5106 | 3.5106 | 0 | 0
739164 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9045 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:48:33 | 24.07.2018 17:50:06 | 1.0258 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.9299 | 0 | 0
739170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:57:30 | 24.07.2018 19:51:00 | 2.8917 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 728.7008 | 0 | 0
739171 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:53:01 | 24.07.2018 20:38:13 | 3.7533 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 724.3927
739172 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3232 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:48:29 | 24.07.2018 19:34:00 | 2.7586 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 99.31
739182 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23105 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:45:28 | 24.07.2018 21:16:38 | 4.5194 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 564.93
739186 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_147930 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:41:05 | 24.07.2018 18:07:21 | 1.4378 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.6356 | 0
739194 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:57:56 | 24.07.2018 17:51:00 | 0.88444 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.3822
739199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_18536 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:41:16 | 24.07.2018 17:34:39 | 1.8897 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.4636
739200 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445943 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:28:22 | 24.07.2018 17:17:00 | 0.81056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81056 | 0 | 0
739213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_26 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:01:50 | 24.07.2018 19:18:00 | 2.2694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8861 | 0 | 0
739214 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_3635 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:02:29 | 24.07.2018 18:08:00 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 37.126
739218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_64504 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:04:49 | 24.07.2018 17:34:35 | 0.49611 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 669.2524
739219 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_34080 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:03:49 | 24.07.2018 18:47:13 | 1.7233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 0
739221 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_145408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:04:36 | 24.07.2018 18:13:05 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49.0798
739223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117236 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:06:53 | 24.07.2018 17:12:39 | 0.09611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.3455 | 0 | 0
739227 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_81315 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:03:30 | 24.07.2018 17:57:00 | 1.8917 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.025
739228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36205 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:29:58 | 24.07.2018 19:20:29 | 2.8419 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.0516 | 0 | 0
739230 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGHAT_2381299 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:00:43 | 29.07.2018 15:50:43 | 5.8333 | 0 | 0 | 68 | 102 | 0 | 0 | 396.6664 | 594.9997
739231 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_333034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:00:10 | 29.07.2018 15:51:10 | 5.85 | 0 | 0 | 65 | 102 | 0 | 0 | 380.25 | 596.7
739232 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516380783 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:12:41 | 24.07.2018 18:32:00 | 1.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3219 | 0 | 0
739237 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580212355 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:18:50 | 24.07.2018 18:18:00 | 0.98611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9722 | 0 | 0
739240 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447219 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:19:04 | 24.07.2018 20:48:33 | 3.4914 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 541.1654 | 0 | 0
739242 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_325260 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:31:59 | 24.07.2018 18:51:00 | 2.3169 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 | 0 | 2.3169 | 690.4481
739246 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30983 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:20:47 | 24.07.2018 18:44:54 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8039
739254 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_24142 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:19:38 | 24.07.2018 18:48:00 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 232.6992
739258 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_7438 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:17:16 | 24.07.2018 21:00:22 | 3.7183 | 0 | 79 | 0 | 21 | 0 | 293.7481 | 0 | 78.0849
739263 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_454462 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:27:40 | 24.07.2018 18:13:00 | 0.75556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.1112 | 0 | 0
739267 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194288 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:27:33 | 24.07.2018 19:03:38 | 1.6014 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 14.4125 | 0 | 25.6222
739268 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:30:58 | 24.07.2018 18:50:00 | 1.3172 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.4411 | 0 | 0
739269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7742 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:31:10 | 24.07.2018 17:55:20 | 0.40278 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 17.7223 | 0 | 4.4306
739270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:51 | 29.07.2018 14:00:51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 605
739273 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_31027 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:33:54 | 24.07.2018 19:18:03 | 1.7358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.5658 | 0 | 0
739274 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 14:00:00 | 29.07.2018 17:57:00 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 632
739275 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6162 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:33:54 | 24.07.2018 21:05:00 | 3.5183 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.555 | 0 | 7.0367
739276 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7603 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:33:28 | 24.07.2018 18:47:00 | 1.2256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 0 | 0
739279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_333743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:32:41 | 24.07.2018 18:46:00 | 1.2219 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.9949 | 0 | 0
739283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:20:21 | 30.07.2018 14:32:21 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 832
739288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 14:00:23 | 31.07.2018 18:25:23 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 706.6672
739289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_152509 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:38:02 | 24.07.2018 21:13:47 | 3.5958 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.575
739297 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_263646 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:39:26 | 24.07.2018 18:57:14 | 1.2967 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 597.7649 | 0 | 0
739301 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2379 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:16:36 | 24.07.2018 19:42:41 | 2.4347 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 116.8666 | 0 | 7.3042
739302 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_98594 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:41:23 | 24.07.2018 21:02:00 | 3.3436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3436 | 0 | 0
739305 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_318203 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:41:53 | 24.07.2018 20:04:04 | 2.3697 | 0 | 0 | 4 | 244 | 0 | 0 | 9.4789 | 578.2117
739311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93929 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:00:32 | 31.07.2018 14:13:32 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 510.2171
739313 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516290037 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:45:46 | 24.07.2018 19:31:00 | 1.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7539 | 0 | 0
739314 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_44620 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:34:11 | 24.07.2018 19:24:00 | 1.8303 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91.514 | 0 | 0
739315 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2836 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:45:38 | 24.07.2018 21:31:47 | 3.7692 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 335.4561 | 0 | 18.8458
739316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_377 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:56 | 29.07.2018 14:03:56 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 186.85
739328 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_170634 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:50:15 | 24.07.2018 21:34:20 | 3.7347 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2042
739329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7847 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:50:55 | 24.07.2018 20:50:18 | 2.9897 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 2.9897 | 239.1776
739332 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:52:13 | 24.07.2018 20:40:40 | 2.8075 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 320.055 | 0 | 0
739335 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_71762 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:52:25 | 24.07.2018 19:31:46 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.935
739336 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:52:40 | 24.07.2018 18:20:47 | 0.46861 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 33.2713 | 0 | 2.343
739337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1097 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:55:26 | 24.07.2018 19:43:00 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 116.5307
739338 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2230512 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:34 | 30.07.2018 11:20:34 | 2.3333 | 0 | 0 | 44 | 590 | 0 | 0 | 102.6665 | 1376.6647
739339 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_593445 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 13:00:26 | 30.07.2018 15:04:26 | 2.0667 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 | 0 | 6.2 | 326.5339
739340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_137305 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:55:45 | 24.07.2018 18:53:06 | 0.95583 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0.95583 | 79.3339
739341 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5460 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:55:11 | 24.07.2018 19:18:56 | 1.3958 | 0 | 0 | 5 | 151 | 0 | 0 | 6.9791 | 210.7703
739342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_6582 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:15:30 | 24.07.2018 18:39:44 | 1.4039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4039 | 0 | 0
739348 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_265347 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:58:33 | 24.07.2018 18:28:19 | 0.49611 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 26.7899 | 0 | 0
739352 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_54991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:00:40 | 24.07.2018 19:37:00 | 1.6056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 0 | 0
739353 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7936 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:02:55 | 24.07.2018 20:01:00 | 1.9681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9681 | 0 | 0
739355 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12207 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:05:46 | 24.07.2018 19:20:00 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.7444
739363 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312722 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:08:33 | 24.07.2018 21:10:58 | 3.0403 | 2 | 194 | 0 | 12 | 6.0806 | 589.8143 | 0 | 36.4834
739366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4613 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:12:06 | 24.07.2018 19:12:20 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.0934
739368 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_262365 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:13:13 | 24.07.2018 19:15:34 | 1.0392 | 0 | 671 | 0 | 9 | 0 | 697.2831 | 0 | 9.3525
739370 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_2017 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:13:25 | 24.07.2018 18:44:57 | 0.52556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5767 | 0
739371 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_319347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:12:33 | 24.07.2018 21:01:00 | 2.8075 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 2.8075 | 786.1
739373 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_11140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:13:41 | 24.07.2018 22:01:18 | 3.7936 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 261.7591 | 0 | 11.3808
739374 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68722 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:15:28 | 24.07.2018 22:55:19 | 4.6642 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3209 | 0
739375 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7222 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:16:23 | 24.07.2018 20:04:00 | 1.7936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5872 | 0 | 0
739376 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130640 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 15:38:45 | 25.07.2018 00:00:50 | 8.3681 | 0 | 346 | 3 | 279 | 0 | 2895.3488 | 25.1042 | 2334.6887
739377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:18:15 | 24.07.2018 18:29:35 | 0.18889 | 0 | 0 | 48 | 275 | 0 | 0 | 9.0667 | 51.9447
739380 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_10887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:11:59 | 24.07.2018 19:20:00 | 1.1336 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 651.8257 | 0 | 0
739387 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516093712 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:17:40 | 24.07.2018 19:03:00 | 0.75556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75556 | 0 | 0
739390 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516039758 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:22:18 | 24.07.2018 19:26:00 | 1.0617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1233 | 0 | 0
739392 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_11401 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:23:19 | 24.07.2018 19:51:00 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 162.2143
739397 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_134416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:26:25 | 24.07.2018 19:29:38 | 1.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 0
739398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_70955 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:27:22 | 24.07.2018 19:55:00 | 1.4606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9211 | 0 | 0
739400 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15645 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:29:41 | 24.07.2018 21:56:16 | 3.4431 | 0 | 190 | 0 | 3 | 0 | 654.1814 | 0 | 10.3292
739404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9805 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:29:20 | 24.07.2018 22:56:26 | 4.4517 | 0 | 40 | 0 | 11 | 0 | 178.0668 | 0 | 48.9684
739405 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_128037 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:31:21 | 24.07.2018 20:20:50 | 1.8247 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.5978
739406 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180412 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:32:30 | 24.07.2018 19:09:10 | 0.61111 | 1 | 379 | 29 | 5 | 0.61111 | 231.6107 | 17.7222 | 3.0556
739407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_298265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:31:23 | 24.07.2018 21:33:00 | 3.0269 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 266.3707 | 0 | 0
739417 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_252506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:38:46 | 24.07.2018 19:45:00 | 1.1039 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 99.3501 | 0 | 0
739422 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70061 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:36:37 | 24.07.2018 20:57:55 | 2.355 | 0 | 0 | 27 | 60 | 0 | 0 | 63.585 | 141.3
739423 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_11417 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:43:25 | 24.07.2018 22:25:00 | 3.6931 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 132.9502
739424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516064084 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:45:05 | 24.07.2018 19:41:00 | 0.93194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93194 | 0 | 0
739429 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_26485 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:46:35 | 24.07.2018 20:08:12 | 1.3603 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8822 | 0
739432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_79018 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:48:27 | 24.07.2018 21:53:00 | 3.0758 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 175.3223
739441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_509358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:55:46 | 24.07.2018 22:25:10 | 3.49 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 0
739443 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4343 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:55:49 | 24.07.2018 20:04:02 | 1.1369 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 4.5478 | 136.4328
739445 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7943 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:00:53 | 24.07.2018 20:24:48 | 1.3986 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1958 | 0
739450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046568 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:06:43 | 24.07.2018 19:34:00 | 0.45472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 0 | 0
739453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7742 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:06:29 | 24.07.2018 21:13:56 | 2.1242 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 93.4635 | 0 | 23.3659
739456 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_437416 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:51:00 | 24.07.2018 20:32:00 | 1.6833 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 79.1165 | 0 | 0
739457 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:10:47 | 24.07.2018 21:33:34 | 2.3797 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 33.3161 | 0 | 11.8986
739459 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516389044 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:12:30 | 24.07.2018 19:55:00 | 0.70833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70833 | 0 | 0
739463 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_4184 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:15:08 | 24.07.2018 20:49:42 | 1.5761 | 0 | 847 | 1 | 37 | 0 | 1334.9652 | 1.5761 | 58.3161
739465 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:52:31 | 24.07.2018 21:04:00 | 2.1914 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 212.5648 | 0 | 0
739467 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_118811 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:18:28 | 24.07.2018 20:20:01 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 40.0074
739485 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_8948 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:26:45 | 24.07.2018 22:57:12 | 3.5075 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5225 | 0
739487 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_28705 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:28:08 | 24.07.2018 23:04:18 | 3.6028 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100.8778
739488 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_34881 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:29:21 | 24.07.2018 20:30:00 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.1733
739490 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580192339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:31:17 | 24.07.2018 20:29:00 | 0.96194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96194
739491 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_50024 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:30:23 | 24.07.2018 19:51:00 | 0.34361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34361 | 0 | 0
739497 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149753 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:36:48 | 24.07.2018 20:06:49 | 0.50028 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6.0034 | 0 | 1.0006
739501 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_79567 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:41:27 | 24.07.2018 20:13:51 | 0.54 | 2 | 778 | 4 | 125 | 1.08 | 420.12 | 2.16 | 67.5
739503 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_168680 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:42:05 | 24.07.2018 21:05:59 | 1.3983 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.9499 | 0
739521 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:50:37 | 24.07.2018 23:40:59 | 3.8394 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 303.3158
739524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_132387 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:53:12 | 24.07.2018 21:12:53 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6561
739525 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51012 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:55:26 | 24.07.2018 21:22:28 | 1.4506 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2528
739532 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_5766 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:02:11 | 24.07.2018 21:23:00 | 1.3469 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1.3469 | 83.5103
739534 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_306903 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:59:36 | 24.07.2018 21:38:52 | 1.6544 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 211.7683 | 0 | 1.6544
739536 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_357646 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:02:18 | 24.07.2018 21:05:50 | 1.0589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1178 | 0 | 0
739542 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10401 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:10:03 | 24.07.2018 21:56:49 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 476.8899
739543 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:07:11 | 24.07.2018 21:04:00 | 0.94694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.0449 | 0 | 0
739550 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37770 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:11:56 | 24.07.2018 21:37:19 | 1.4231 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 69.7299 | 0 | 0
739551 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360639 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:11:28 | 24.07.2018 20:32:00 | 0.34222 | 0 | 0 | 314 | 20 | 0 | 0 | 107.4571 | 6.8444
739553 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_325260 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:16:14 | 24.07.2018 20:37:00 | 0.34611 | 0 | 0 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0.34611 | 103.1408
739555 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_65289 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:15:50 | 24.07.2018 21:33:50 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0
739557 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_63912 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:18:25 | 24.07.2018 21:44:09 | 1.4289 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32.8645
739561 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_317894 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:18:40 | 24.07.2018 21:23:13 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3033
739569 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34403 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 19:18:23 | 24.07.2018 22:13:43 | 2.9222 | 0 | 319 | 70 | 74 | 0 | 932.1882 | 204.5554 | 216.2443
739571 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87697 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:11:20 | 24.07.2018 22:19:00 | 2.1278 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3833 | 0
739581 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:29:25 | 24.07.2018 22:06:00 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 85.3152
739582 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6820 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:32:44 | 24.07.2018 21:01:00 | 0.47111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8844 | 0 | 0
739587 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10203 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:34:30 | 24.07.2018 23:47:48 | 3.2217 | 0 | 11 | 1 | 43 | 0 | 35.4384 | 3.2217 | 138.5318
739590 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_19879 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:34:59 | 24.07.2018 21:01:43 | 0.44556 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 36.9815 | 0 | 0
739591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7609 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:36:00 | 24.07.2018 22:35:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 319.3161
739592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94479 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:35:28 | 24.07.2018 22:56:28 | 2.35 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 441.8 | 0 | 0
739595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54720 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:37:13 | 24.07.2018 21:51:13 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44.3999
739605 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_29397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:42:48 | 24.07.2018 21:54:09 | 1.1892 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48.756
739607 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_458483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:39:58 | 25.07.2018 00:51:47 | 6.1969 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.7878 | 0 | 0
739609 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_85243 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:44:17 | 25.07.2018 02:51:46 | 6.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1247 | 0 | 0
739619 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336665 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:51:41 | 24.07.2018 21:34:41 | 2.7167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 | 0
739627 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10751 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:57:02 | 24.07.2018 21:39:00 | 0.69944 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 51.7586
739630 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_346375 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:58:07 | 24.07.2018 21:59:00 | 1.0147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0294 | 0 | 0
739638 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_9233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 20:48:54 | 24.07.2018 23:25:34 | 2.6111 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 221.9443
739640 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27860 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 14:56:45 | 24.07.2018 22:30:10 | 7.5569 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1639.856
739643 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516354008 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 21:12:44 | 25.07.2018 00:17:24 | 3.0778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0778
739644 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516041373 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 21:12:08 | 25.07.2018 01:25:54 | 4.2294 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.1472 | 0 | 0
739647 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_243908 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 21:14:53 | 24.07.2018 22:56:26 | 1.6925 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.155 | 0 | 0
739660 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2016 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 21:30:57 | 24.07.2018 22:42:08 | 1.1864 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1.1864 | 105.5887
739661 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_80612 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 21:23:51 | 24.07.2018 23:33:22 | 2.1586 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5861 | 0
739669 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9845 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 16:25:14 | 24.07.2018 21:55:58 | 5.5122 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5611 | 0 | 0
739674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1951 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 21:50:17 | 24.07.2018 22:31:36 | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3772
739686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.07.2018 22:06:31 | 24.07.2018 22:45:53 | 0.65611 | 4 | 1079 | 342 | 47 | 2.6244 | 707.9427 | 224.3896 | 30.8372
739689 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9345 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 22:13:24 | 25.07.2018 04:27:25 | 6.2336 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 461.2871 | 0 | 0
739696 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1662 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 22:29:07 | 24.07.2018 23:13:42 | 0.74306 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 75.0491 | 0 | 0
739699 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97379 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 22:31:51 | 25.07.2018 01:08:05 | 2.6039 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 23.435 | 0 | 39.0583
739702 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_160284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:27:10 | 24.07.2018 19:32:20 | 1.0861 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 87.9749 | 0 | 0
739703 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24022 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 18:44:56 | 25.07.2018 02:20:09 | 7.5869 | 0 | 147 | 0 | 18 | 0 | 1115.2802 | 0 | 136.5649
739707 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25566 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 22:46:16 | 25.07.2018 03:39:32 | 4.8878 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 229.7257
739712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80480 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 22:59:43 | 25.07.2018 00:02:32 | 1.0469 | 1 | 4 | 16 | 52 | 1.0469 | 4.1878 | 16.751 | 54.4409
739713 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_27823 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 23:01:01 | 24.07.2018 23:46:17 | 0.75444 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 18.1066 | 0 | 5.2811
739715 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_140361 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 17:28:09 | 25.07.2018 01:09:45 | 7.6933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6933 | 0 | 0
739718 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_250706 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 23:14:09 | 25.07.2018 00:14:45 | 1.01 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0
739719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187034 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 23:14:58 | 25.07.2018 02:31:50 | 3.2811 | 2 | 0 | 41 | 0 | 6.5622 | 0 | 134.5255 | 0
739721 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_18616 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.07.2018 23:32:27 | 25.07.2018 01:36:07 | 2.0611 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 257.6388 | 0 | 0
739738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_201574 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 00:47:01 | 25.07.2018 01:07:00 | 0.33306 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 58.2855 | 0 | 0
739740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_432890 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 00:51:43 | 25.07.2018 01:26:56 | 0.58694 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.8907 | 0 | 0
739741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333430 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 01:10:21 | 25.07.2018 02:19:00 | 1.1442 | 0 | 0 | 3 | 261 | 0 | 0 | 3.4325 | 298.6284
739742 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 01:24:31 | 25.07.2018 03:54:00 | 2.4914 | 0 | 0 | 30 | 451 | 0 | 0 | 74.7417 | 1123.6169
739744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:22 | 29.07.2018 09:51:22 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 90.95
739747 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346102 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 02:01:51 | 25.07.2018 02:43:00 | 0.68583 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 456.077 | 0 | 0
739748 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_23977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 02:00:17 | 25.07.2018 02:59:11 | 0.98167 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 69.6986 | 0 | 0.98167
739749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_348137 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 02:09:34 | 25.07.2018 03:05:49 | 0.9375 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 851.25 | 0 | 0
739750 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_335064 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 02:16:07 | 25.07.2018 02:33:47 | 0.29444 | 1 | 849 | 0 | 0 | 0.29444 | 249.9796 | 0 | 0
739753 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_87131 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 03:37:10 | 25.07.2018 04:55:21 | 1.3031 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9092
739757 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_9994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 05:38:53 | 25.07.2018 08:28:43 | 2.8306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6611
739760 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_59007 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 05:50:54 | 25.07.2018 07:04:23 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.573
739761 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70815 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 06:13:58 | 25.07.2018 09:36:00 | 3.3672 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20.2033 | 20.2033
739762 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_21001 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 06:22:27 | 25.07.2018 07:02:02 | 0.65972 | 0 | 129 | 7 | 2 | 0 | 85.1039 | 4.618 | 1.3194
739763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_149435 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 06:12:54 | 25.07.2018 07:15:00 | 1.035 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 199.755 | 0 | 0
739764 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_126112 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 06:27:54 | 25.07.2018 07:35:00 | 1.1183 | 0 | 0 | 7 | 278 | 0 | 0 | 7.8283 | 310.8957
739765 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_7804 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 06:29:26 | 25.07.2018 07:27:06 | 0.96111 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 0 | 0
739769 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_82466 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 06:34:30 | 25.07.2018 08:26:00 | 1.8583 | 0 | 61 | 0 | 21 | 0 | 113.3581 | 0 | 39.0249
739770 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 06:44:50 | 25.07.2018 07:43:00 | 0.96944 | 9 | 9659 | 32 | 89 | 8.725 | 9363.821 | 31.0221 | 86.2802
739772 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51503 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 06:44:08 | 25.07.2018 08:35:00 | 1.8478 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 136.7357 | 0 | 0
739773 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_23437 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 06:31:16 | 25.07.2018 07:25:07 | 0.8975 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0.8975 | 26.925 | 26.925 | 0
739775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 06:50:30 | 25.07.2018 08:16:00 | 1.425 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 115.425 | 0 | 0
739777 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 06:42:25 | 25.07.2018 07:59:32 | 1.2853 | 46 | 365 | 41 | 371 | 59.1229 | 469.1272 | 52.6965 | 476.8389
739779 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 07:05:03 | 25.07.2018 10:30:00 | 3.4158 | 3 | 1207 | 0 | 16 | 10.2475 | 4122.9068 | 0 | 54.6533
739780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4231 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 06:56:44 | 25.07.2018 09:30:00 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 1289.9922
739782 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 07:12:37 | 25.07.2018 09:48:44 | 2.6019 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 109.2815
739785 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147051 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 07:16:58 | 25.07.2018 10:34:07 | 3.2858 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 131.4332 | 26.2866
739790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_264758 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 07:20:50 | 25.07.2018 11:29:00 | 4.1361 | 13 | 12 | 22 | 156 | 53.7694 | 49.6333 | 90.9944 | 645.2332
739791 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81724 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 07:25:20 | 25.07.2018 09:12:00 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7778
739800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_20438 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 07:32:06 | 25.07.2018 08:39:08 | 1.1172 | 718 | 732 | 15 | 1223 | 802.164 | 817.805 | 16.7583 | 1366.3601
739806 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_12592 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 07:39:00 | 25.07.2018 10:23:54 | 2.7483 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 217.1181
739808 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_36896 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 07:44:43 | 25.07.2018 08:32:00 | 0.78806 | 0 | 0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 153.6717 | 1.5761
739810 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580279461 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 07:51:07 | 25.07.2018 10:20:00 | 2.4814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4814
739813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 07:49:46 | 25.07.2018 09:09:00 | 1.3206 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 348.6278
739817 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 07:57:30 | 25.07.2018 08:57:00 | 0.99167 | 1 | 552 | 1 | 4 | 0.99167 | 547.4018 | 0.99167 | 3.9667
739818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_15515 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:00:40 | 25.07.2018 12:27:00 | 4.4389 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 208.6278
739821 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130378 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:03:21 | 25.07.2018 08:44:00 | 0.6775 | 8 | 240 | 5 | 19 | 5.42 | 162.6 | 3.3875 | 12.8725
739823 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_269270 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 07:35:47 | 25.07.2018 10:51:00 | 3.2536 | 0 | 757 | 1 | 4 | 0 | 2462.9828 | 3.2536 | 13.0144
739828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_312033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:07:28 | 25.07.2018 12:20:00 | 4.2089 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 2950.4319 | 0 | 0
739830 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_182195 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:04:59 | 25.07.2018 10:25:00 | 2.3336 | 1 | 882 | 0 | 0 | 2.3336 | 2058.244 | 0 | 0
739834 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_174211 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:13:50 | 25.07.2018 11:09:00 | 2.9194 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.3888
739835 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372787 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:15:17 | 25.07.2018 10:03:00 | 1.7953 | 4 | 0 | 101 | 0 | 7.1811 | 0 | 181.3233 | 0
739836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20070 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:17:44 | 25.07.2018 09:26:00 | 1.1378 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 30.7201 | 0 | 14.7911
739841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_40629 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:17:56 | 25.07.2018 08:43:00 | 0.41778 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 141.2096 | 0 | 0
739846 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580260908 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:26:46 | 25.07.2018 09:47:00 | 1.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3372 | 0 | 0
739849 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:30:43 | 25.07.2018 09:16:00 | 0.75472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75472 | 0 | 0
739858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_332012 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:07:41 | 29.07.2018 17:00:41 | 7.8833 | 0 | 0 | 3 | 528 | 0 | 0 | 23.65 | 4162.3982
739860 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516394556 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:40:55 | 25.07.2018 11:47:00 | 3.1014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1014
739862 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516180496 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:41:30 | 25.07.2018 09:30:00 | 0.80833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80833 | 0 | 0
739863 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332046 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:40:50 | 25.07.2018 09:59:00 | 1.3028 | 5 | 75 | 0 | 2 | 6.5139 | 97.7085 | 0 | 2.6056
739864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_723 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:41:41 | 25.07.2018 11:16:00 | 2.5719 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 635.2692 | 0 | 0
739868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_2328 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:12 | 29.07.2018 10:09:12 | 1.15 | 0 | 313 | 0 | 1 | 0 | 359.95 | 0 | 1.15
739875 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516250287 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:47:02 | 25.07.2018 11:35:00 | 2.7994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7994
739876 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363065 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:50:03 | 25.07.2018 09:11:00 | 0.34917 | 0 | 0 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0.69834 | 39.8054
739881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580252547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:55:31 | 25.07.2018 10:13:00 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2914 | 0 | 0
739882 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580274035 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:56:20 | 25.07.2018 10:35:00 | 1.6444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 | 0 | 0
739884 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_64768 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 11:00:00 | 31.07.2018 13:18:00 | 2.3 | 0 | 200 | 0 | 5 | 0 | 460 | 0 | 11.5
739886 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_81457 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:00:54 | 31.07.2018 16:01:54 | 7.0167 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | 14.0333 | 694.6503
739887 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4703 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:47 | 29.07.2018 15:09:47 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 701.1
739891 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349592 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 08:59:40 | 25.07.2018 12:34:00 | 3.5722 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.7222 | 0
739894 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2529 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:01:14 | 25.07.2018 09:41:00 | 0.66278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9883
739901 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_3010 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:04:34 | 25.07.2018 10:31:18 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1189
739905 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78234 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:30:57 | 28.07.2018 17:25:57 | 7.9167 | 3 | 3213 | 17 | 2690 | 23.75 | 25436.2607 | 134.5834 | 21295.8423
739908 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19498 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:30:22 | 29.07.2018 16:22:22 | 6.8667 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.0667 | 0
739909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_301428 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:08:39 | 25.07.2018 14:35:46 | 5.4519 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.0675 | 0
739910 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:08:51 | 25.07.2018 10:59:29 | 1.8439 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.785
739913 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_48026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:10:57 | 25.07.2018 10:10:00 | 0.98417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9683 | 0 | 0
739916 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_170763 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:13:24 | 25.07.2018 10:35:24 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9334
739920 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_270664 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:17:26 | 25.07.2018 09:36:00 | 0.30944 | 0 | 625 | 0 | 315 | 0 | 193.4 | 0 | 97.4736
739927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4568 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:22:26 | 25.07.2018 10:48:38 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.7901
739928 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_29647 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:22:30 | 25.07.2018 11:10:18 | 1.7967 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 436.5908 | 0 | 0
739930 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70338 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:20:55 | 25.07.2018 10:43:00 | 1.3681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1042 | 0 | 0
739932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11844 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:25:20 | 25.07.2018 14:16:01 | 4.8447 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 290.6832
739937 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_80103 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:30:47 | 30.07.2018 17:36:47 | 8.1 | 0 | 0 | 28 | 345 | 0 | 0 | 226.8 | 2794.5
739941 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96746 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:28:20 | 25.07.2018 10:42:00 | 1.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2278 | 0 | 0
739944 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78234 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:30:11 | 31.07.2018 14:57:11 | 5.45 | 3 | 3213 | 17 | 2690 | 16.35 | 17510.85 | 92.65 | 14660.5
739948 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_60806 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.07.2018 14:02:23 | 27.07.2018 17:34:23 | 3.5333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 63.5999 | 0 | 0
739955 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_18081 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:37:33 | 25.07.2018 11:04:00 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 144.083
739956 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330547 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:37:27 | 25.07.2018 10:34:00 | 0.9425 | 1 | 243 | 19 | 7329 | 0.9425 | 229.0275 | 17.9075 | 6907.5825
739957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144636 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:35:10 | 25.07.2018 10:57:00 | 1.3639 | 0 | 319 | 1 | 58 | 0 | 435.0809 | 1.3639 | 79.1056
739968 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349216 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:45:05 | 25.07.2018 11:39:00 | 1.8986 | 0 | 0 | 4 | 172 | 0 | 0 | 7.5944 | 326.5609
739971 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26177 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:46:24 | 25.07.2018 11:01:50 | 1.2572 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 85.491 | 0 | 1.2572
739973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 10:00:08 | 28.07.2018 19:01:08 | 9.0167 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 495.9169 | 0 | 27.05
739975 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_2228839 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 12:00:19 | 28.07.2018 12:49:19 | 0.81667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0
739977 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1473 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:52:20 | 25.07.2018 12:17:49 | 2.4247 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 312.7889 | 0 | 0
739985 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_26531 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:53:03 | 25.07.2018 12:11:11 | 2.3022 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.72
739988 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516345591 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:58:50 | 25.07.2018 10:35:12 | 0.60611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60611 | 0 | 0
739989 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:58:45 | 25.07.2018 11:27:00 | 1.4708 | 0 | 0 | 169 | 60 | 0 | 0 | 248.5703 | 88.2498
739991 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_49683 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:54:28 | 25.07.2018 14:35:04 | 4.6767 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.7367 | 0 | 0
739993 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_91060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:01:56 | 25.07.2018 12:58:00 | 2.9344 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 980.103
739995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39942 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:05:23 | 25.07.2018 11:47:32 | 1.7025 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.05
739997 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372396 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:03:59 | 25.07.2018 10:35:00 | 0.51694 | 0 | 0 | 46 | 609 | 0 | 0 | 23.7792 | 314.8165
739998 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46618 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:05:25 | 25.07.2018 10:48:50 | 0.72361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6833 | 0 | 0
740000 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:06:47 | 25.07.2018 14:54:00 | 4.7869 | 0 | 0 | 19 | 298 | 0 | 0 | 90.9519 | 1426.5081
740001 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_72316 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:05:25 | 25.07.2018 11:06:46 | 1.0225 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.2475
740004 | 1 | KONYA | KARATAY | NIGDE_ENHDIREK_101163 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:08:05 | 25.07.2018 10:48:25 | 0.67222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7055
740007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_321748 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:08:01 | 25.07.2018 11:43:00 | 1.5831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1661 | 0 | 0
740010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_90302 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:09:57 | 25.07.2018 11:15:00 | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.3467
740016 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_63236 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 16:45:00 | 28.07.2018 18:52:00 | 2.1167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 148.1669 | 0 | 0
740018 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_17192 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:16:18 | 25.07.2018 11:03:37 | 0.78861 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 74.1293
740021 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_232808 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:17:31 | 25.07.2018 12:35:00 | 2.2914 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.8742 | 0 | 4.5828
740022 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580296367 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:17:41 | 25.07.2018 15:53:00 | 5.5886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5886 | 0 | 0
740028 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_22155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:24:31 | 25.07.2018 10:51:51 | 0.45556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45556
740033 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43401 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:28:18 | 25.07.2018 10:54:17 | 0.43306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7322 | 0 | 0
740048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_509357 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:37:43 | 25.07.2018 13:04:00 | 2.4381 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 699.7232 | 0 | 0
740053 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_20133 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:42:26 | 25.07.2018 11:43:15 | 1.0136 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.2042
740054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_5748 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:41:52 | 25.07.2018 13:23:53 | 2.7003 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 305.1316 | 0 | 0
740055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_377 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 15:00:05 | 29.07.2018 16:04:05 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 39.4668
740058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_71206 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:45:09 | 25.07.2018 13:36:00 | 2.8475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8475 | 0 | 0
740060 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_369658 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:50:21 | 25.07.2018 12:28:34 | 1.6369 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 9.8216 | 0 | 27.828
740062 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_101517 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:52:33 | 25.07.2018 11:20:44 | 0.46972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46972 | 0 | 0
740070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_278994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 10:00:25 | 28.07.2018 19:01:25 | 9.0167 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 694.2836 | 0 | 36.0667
740078 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_580241100 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 10:50:14 | 25.07.2018 11:40:01 | 0.82972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82972
740082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_446187 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:00:39 | 25.07.2018 11:41:56 | 0.68806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.9448 | 0 | 0
740084 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188455 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:04:43 | 25.07.2018 12:08:00 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 131.84
740085 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93935 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:02:34 | 25.07.2018 12:19:15 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3903
740088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGHAT_319950 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:00:25 | 29.07.2018 20:02:25 | 10.0333 | 1 | 283 | 11 | 1 | 10.0333 | 2839.4324 | 110.3666 | 10.0333
740093 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:09:32 | 25.07.2018 14:15:40 | 3.1022 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52.7377 | 0 | 0
740095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_346375 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:14:19 | 25.07.2018 17:20:46 | 6.1075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.215 | 0 | 0
740096 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_12204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:16:08 | 25.07.2018 12:04:00 | 0.79778 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 145.196 | 0 | 1.5956
740100 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_502273 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:16:56 | 25.07.2018 12:48:03 | 1.5186 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.5583 | 0 | 0
740104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382444 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:24:16 | 25.07.2018 12:14:00 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 51.3912
740105 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516286292 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:10:33 | 25.07.2018 12:14:00 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0575
740109 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580222766 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:26:31 | 25.07.2018 12:36:00 | 1.1581 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7903 | 0 | 0
740110 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_168249 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 11:00:18 | 30.07.2018 12:13:18 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3
740111 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4017 , KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 10:00:27 | 30.07.2018 18:25:27 | 8.4167 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 1498.1673 | 0 | 8.4167
740112 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372787 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:26:27 | 25.07.2018 16:35:34 | 5.1519 | 4 | 0 | 101 | 0 | 20.6078 | 0 | 520.3459 | 0
740115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516131840 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:28:58 | 25.07.2018 13:52:00 | 2.3839 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0711 | 0 | 0
740120 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516345590 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:31:50 | 25.07.2018 12:21:00 | 0.81944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81944 | 0 | 0
740127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_664726 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 03:20:07 | 29.07.2018 03:33:07 | 0.21667 | 0 | 574 | 0 | 63 | 0 | 124.3686 | 0 | 13.6502
740129 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_75880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:40:47 | 25.07.2018 15:01:00 | 3.3369 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.3586 | 0 | 0
740135 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:44:50 | 25.07.2018 12:27:00 | 0.70278 | 0 | 13 | 18 | 255 | 0 | 9.1361 | 12.65 | 179.2089
740138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:44:51 | 25.07.2018 12:26:00 | 0.68583 | 2 | 692 | 0 | 0 | 1.3717 | 474.5944 | 0 | 0
740139 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_21445 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:45:29 | 25.07.2018 15:06:00 | 3.3419 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 230.5939
740141 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195487 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:45:07 | 25.07.2018 13:57:25 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 266.805
740145 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_18748 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:49:35 | 25.07.2018 12:58:00 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.3848
740150 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516042991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:54:07 | 25.07.2018 13:24:00 | 1.4981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4981 | 0 | 0
740151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_273089 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:53:53 | 25.07.2018 15:21:00 | 3.4519 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 220.9242 | 0 | 0
740155 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_353207 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:56:10 | 25.07.2018 13:31:00 | 1.5806 | 9 | 13 | 21 | 30 | 14.225 | 20.5473 | 33.1918 | 47.4168
740156 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4227 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:53:41 | 25.07.2018 12:37:00 | 0.72194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0536 | 0 | 0
740159 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427730 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:57:45 | 25.07.2018 13:44:00 | 1.7708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7708 | 0 | 0
740183 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_169017 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:00:17 | 29.07.2018 17:16:17 | 7.2667 | 4 | 0 | 18 | 0 | 29.0667 | 0 | 130.8001 | 0
740184 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2226994 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:10:15 | 29.07.2018 11:49:15 | 1.65 | 12 | 46 | 0 | 20 | 19.8 | 75.9 | 0 | 33
740185 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_639010 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 09:00:01 | 28.07.2018 11:26:01 | 2.4333 | 2 | 164 | 0 | 7 | 4.8667 | 399.0661 | 0 | 17.0333
740186 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516302331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 12:21:09 | 25.07.2018 14:50:00 | 2.4808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4808
740196 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_29952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 12:28:53 | 25.07.2018 17:47:29 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 615.96
740197 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 12:29:07 | 25.07.2018 13:17:48 | 0.81139 | 0 | 686 | 135 | 242 | 0 | 556.6135 | 109.5376 | 196.3564
740198 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_348869 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 12:24:34 | 25.07.2018 17:06:00 | 4.6906 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0717 | 0
740203 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516354478 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 12:38:58 | 25.07.2018 14:59:00 | 2.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 0
740207 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144077 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 12:44:31 | 25.07.2018 13:36:00 | 0.85806 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 89.2382 | 0
740212 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_71155 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 12:43:26 | 25.07.2018 15:43:00 | 2.9928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9928 | 0 | 0
740217 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_14837 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 12:48:56 | 25.07.2018 13:36:38 | 0.795 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.055 | 0 | 0
740219 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516300521 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 12:50:34 | 25.07.2018 14:20:00 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9811
740221 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_442832 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 12:51:53 | 25.07.2018 14:41:00 | 1.8186 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 103.6608
740234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_317894 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 13:13:15 | 25.07.2018 17:09:24 | 3.9358 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7433
740235 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516347865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 13:14:24 | 25.07.2018 14:38:00 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3933
740238 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333125 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 13:18:06 | 25.07.2018 13:39:56 | 0.36389 | 4 | 0 | 30 | 0 | 1.4556 | 0 | 10.9167 | 0
740239 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_62942 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 13:19:09 | 25.07.2018 14:50:00 | 1.5142 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 125.6761
740261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25436 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 13:42:23 | 25.07.2018 14:30:00 | 0.79361 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 169.8325 | 0 | 0
740264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_112242 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 13:43:55 | 25.07.2018 14:19:00 | 0.58472 | 0 | 140 | 0 | 6 | 0 | 81.8608 | 0 | 3.5083
740268 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360631 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 12:22:39 | 25.07.2018 14:15:00 | 1.8725 | 13 | 7 | 9 | 93 | 24.3425 | 13.1075 | 16.8525 | 174.1425
740269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341233 , KONYA_OGMUSDIREK_29396 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:05 | 29.07.2018 13:10:05 | 4.1667 | 1 | 62 | 0 | 0 | 4.1667 | 258.3335 | 0 | 0
740271 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_12812 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 13:50:14 | 25.07.2018 14:23:00 | 0.54611 | 0 | 187 | 0 | 8 | 0 | 102.1226 | 0 | 4.3689
740273 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516112429 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 13:51:35 | 25.07.2018 14:32:00 | 0.67361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67361 | 0 | 0
740288 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:04:53 | 25.07.2018 14:43:00 | 0.63528 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35.5757 | 0 | 0
740294 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_894 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:12:02 | 25.07.2018 17:49:32 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 391.5
740295 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19284 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:14:19 | 25.07.2018 16:37:35 | 2.3878 | 0 | 119 | 0 | 9 | 0 | 284.1458 | 0 | 21.49
740301 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_580302664 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:16:46 | 25.07.2018 23:46:48 | 9.5006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5006
740302 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4010 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:17:23 | 25.07.2018 14:36:00 | 0.31028 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 60.8149 | 0 | 0
740305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_299460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:20:47 | 25.07.2018 14:37:00 | 0.27028 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 9.7301 | 1.3514
740307 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_224350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:22:25 | 25.07.2018 15:28:00 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.7681
740308 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:22:27 | 25.07.2018 15:26:00 | 1.0592 | 1 | 51 | 93 | 189 | 1.0592 | 54.0177 | 98.5028 | 200.1831
740312 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_20378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:26:43 | 25.07.2018 21:03:25 | 6.6117 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 271.0785 | 0 | 0
740331 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516402029 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:35:25 | 25.07.2018 15:12:00 | 0.60972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972
740333 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:35:42 | 25.07.2018 17:49:16 | 3.2261 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 709.7442 | 0 | 0
740338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_275895 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:38:18 | 25.07.2018 15:02:01 | 0.39528 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9528 | 0
740346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_22156 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:44:37 | 25.07.2018 17:32:48 | 2.8031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8031
740348 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:45:55 | 25.07.2018 17:05:47 | 2.3311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3244 | 0 | 0
740349 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2663 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:46:43 | 25.07.2018 17:51:32 | 3.0803 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 428.1589
740350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:49:19 | 25.07.2018 15:15:00 | 0.42806 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 32.5326 | 0 | 0
740357 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_78734 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:53:25 | 25.07.2018 15:32:00 | 0.64306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2861 | 0
740358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:00:37 | 31.07.2018 12:50:37 | 2.8333 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 2467.8304 | 0 | 0
740362 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516433708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:55:47 | 25.07.2018 16:58:21 | 2.0428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0428 | 0 | 0
740366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_509357 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:58:59 | 25.07.2018 17:33:13 | 2.5706 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 737.7507 | 0 | 0
740372 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372628 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:30:17 | 29.07.2018 12:24:17 | 2.9 | 19 | 346 | 17 | 254 | 55.1 | 1003.4 | 49.3 | 736.6
740377 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:09:17 | 25.07.2018 16:21:37 | 1.2056 | 0 | 22 | 0 | 63 | 0 | 26.5223 | 0 | 75.9503
740384 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_2059 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 15:30:39 | 29.07.2018 17:59:39 | 2.4833 | 0 | 80 | 5 | 780 | 0 | 198.6664 | 12.4167 | 1936.9974
740385 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 11:32:12 | 25.07.2018 15:58:00 | 4.43 | 0 | 12 | 5 | 479 | 0 | 53.16 | 22.15 | 2121.97
740386 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:23:44 | 25.07.2018 16:08:39 | 0.74861 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 50.9055 | 0 | 0
740389 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:28:04 | 25.07.2018 16:30:58 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.2082
740390 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_61568 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:29:04 | 25.07.2018 17:08:11 | 1.6519 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3039
740395 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_87983 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:24:34 | 25.07.2018 16:07:00 | 0.70722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70722
740398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96661 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:00:00 | 31.07.2018 12:42:00 | 2.7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0
740399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516169826 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:39:05 | 25.07.2018 15:52:00 | 0.21528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0764 | 0 | 0
740401 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_40399 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:39:11 | 25.07.2018 17:51:33 | 2.2061 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.1833 | 0 | 0
740404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_162 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:43:22 | 25.07.2018 19:21:57 | 3.6431 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 233.1558
740406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_70955 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:41:52 | 25.07.2018 18:41:59 | 3.0019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0039 | 0 | 0
740411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_294042 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:41:19 | 25.07.2018 19:06:10 | 3.4142 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 583.8231 | 0 | 0
740419 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516251042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:54:51 | 25.07.2018 16:50:17 | 0.92389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92389 | 0 | 0
740421 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7182 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:56:13 | 25.07.2018 16:35:37 | 0.65667 | 0 | 285 | 0 | 6 | 0 | 187.1509 | 0 | 3.94
740427 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_18536 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:59:47 | 25.07.2018 17:02:08 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.9009
740431 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:04:42 | 25.07.2018 16:39:10 | 0.57444 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.2543 | 0 | 0
740439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:07:58 | 25.07.2018 17:39:49 | 1.5308 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 16.8391 | 0 | 6.1233
740440 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149414 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:04:20 | 25.07.2018 16:55:01 | 0.84472 | 0 | 0 | 21 | 626 | 0 | 0 | 17.7391 | 528.7947
740444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_157733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:11:58 | 25.07.2018 17:16:00 | 1.0672 | 4 | 1328 | 1 | 81 | 4.2689 | 1417.2682 | 1.0672 | 86.4448
740450 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2613 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:16:42 | 25.07.2018 17:08:00 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.855
740455 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_176767 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:18:45 | 25.07.2018 17:26:42 | 1.1325 | 1 | 855 | 15 | 157 | 1.1325 | 968.2875 | 16.9875 | 177.8025
740458 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_14837 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:24:12 | 25.07.2018 23:11:05 | 6.7814 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 196.6603 | 0 | 0
740459 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:24:10 | 25.07.2018 18:47:37 | 2.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3908 | 0 | 0
740461 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1908 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:24:13 | 25.07.2018 18:40:55 | 2.2783 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54.6799 | 0 | 0
740464 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48404 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:28:07 | 25.07.2018 16:55:11 | 0.45111 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 34.2844 | 0 | 0
740467 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_73811 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:30:46 | 25.07.2018 19:58:13 | 5.4575 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.1175
740468 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_465215 | AG - PANO / BOX HASARI / ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:31:53 | 25.07.2018 21:05:23 | 4.5583 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.4666
740474 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_24875 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:34:17 | 25.07.2018 18:21:20 | 1.7842 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 155.2228 | 0 | 1.7842
740477 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_24961 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:35:27 | 25.07.2018 18:41:32 | 2.1014 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 14.7097 | 0 | 52.5348
740478 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:31:52 | 25.07.2018 17:34:52 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 131.25
740486 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_339364 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:32:23 | 25.07.2018 17:36:00 | 1.0603 | 0 | 0 | 8 | 258 | 0 | 0 | 8.4822 | 273.5522
740489 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_2607 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:43:04 | 25.07.2018 17:32:07 | 0.8175 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21.255 | 0 | 0
740491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_128676 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:01:00 | 31.07.2018 14:15:00 | 5.2333 | 0 | 0 | 11 | 982 | 0 | 0 | 57.5666 | 5139.1301
740495 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_64785 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:52:58 | 25.07.2018 18:41:00 | 1.8006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6039 | 0 | 0
740498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_179881 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 01:00:07 | 29.07.2018 01:24:07 | 0.4 | 4 | 583 | 0 | 0 | 1.6 | 233.2 | 0 | 0
740502 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97054 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:57:03 | 25.07.2018 18:04:00 | 1.1158 | 4 | 180 | 21 | 11 | 4.4633 | 200.8494 | 23.4324 | 12.2741
740503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_2034 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:57:15 | 25.07.2018 17:58:00 | 1.0125 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58.725 | 0 | 0
740504 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_349741 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:58:31 | 25.07.2018 17:10:00 | 0.19139 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 4.0192 | 1.1483
740506 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150071 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 16:59:25 | 25.07.2018 18:17:00 | 1.2931 | 2 | 510 | 20 | 173 | 2.5861 | 659.4606 | 25.8612 | 223.6994
740517 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516180636 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:02:55 | 25.07.2018 17:26:00 | 0.38472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0
740522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_48275 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:03:21 | 25.07.2018 18:00:48 | 0.9575 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28.725 | 0 | 0
740533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342640 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 13:00:32 | 29.07.2018 15:30:32 | 2.5 | 4 | 98 | 0 | 0 | 10 | 245 | 0 | 0
740536 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_160784 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 18:00:41 | 29.07.2018 18:57:41 | 0.95 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 0
740537 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:13:51 | 25.07.2018 17:37:00 | 0.38583 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.5749
740538 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8599 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:11:50 | 25.07.2018 18:17:35 | 1.0958 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.2041 | 0 | 0
740539 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_138987 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:18:39 | 25.07.2018 20:36:32 | 3.2981 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36.2787
740543 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:20:18 | 25.07.2018 20:56:02 | 3.5956 | 0 | 131 | 0 | 6 | 0 | 471.0184 | 0 | 21.5734
740545 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10759 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:23:59 | 25.07.2018 18:06:01 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 57.4459
740546 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635076 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:24:14 | 25.07.2018 19:14:00 | 1.8294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8294 | 0 | 0
740551 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_20369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:09:24 | 25.07.2018 21:37:13 | 4.4636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9272 | 0 | 0
740553 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516328525 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:24:30 | 25.07.2018 18:08:00 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.45
740555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26214 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:22:31 | 25.07.2018 19:19:00 | 1.9414 | 1 | 16 | 0 | 11 | 1.9414 | 31.0622 | 0 | 21.3553
740556 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:28:23 | 25.07.2018 19:26:56 | 1.9758 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8791
740567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_193582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:26:00 | 25.07.2018 18:41:28 | 1.2578 | 0 | 309 | 0 | 1 | 0 | 388.654 | 0 | 1.2578
740569 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 25.07.2018 09:49:14 | 25.07.2018 17:54:37 | 8.0897 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105.1664 | 0 | 0
740572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326756 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 14:53:52 | 25.07.2018 18:27:44 | 3.5644 | 13 | 0 | 30 | 0 | 46.3377 | 0 | 106.9332 | 0
740574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_9387 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:35:55 | 25.07.2018 21:48:44 | 4.2136 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.9225
740583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_152809 , KONYA_OGMUSDIREK_20643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:47 | 30.07.2018 16:53:47 | 7.8833 | 1 | 125 | 0 | 0 | 7.8833 | 985.4162 | 0 | 0
740589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_179884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 01:00:16 | 30.07.2018 01:39:16 | 0.65 | 2 | 582 | 0 | 0 | 1.3 | 378.3 | 0 | 0
740594 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_70093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:46:10 | 25.07.2018 20:30:19 | 2.7358 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.415
740596 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133371 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:48:37 | 25.07.2018 19:36:00 | 1.7897 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.7944 | 0 | 0
740598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_346645 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:51:28 | 25.07.2018 21:56:23 | 4.0819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1639 | 0 | 0
740599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_20622 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:30:07 | 25.07.2018 19:26:01 | 1.9317 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 71.4718 | 0 | 0
740602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_460899 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:54:48 | 25.07.2018 21:13:00 | 3.3033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5166 | 0 | 0
740604 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147047 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 17:57:58 | 25.07.2018 19:38:16 | 1.6717 | 15 | 3338 | 21 | 23 | 25.0751 | 5580.0345 | 35.1051 | 38.4484
740609 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 18:05:45 | 25.07.2018 19:20:36 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 63.6225
740612 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516168465 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 18:06:50 | 25.07.2018 18:26:00 | 0.31944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31944 | 0 | 0
740628 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 18:20:09 | 25.07.2018 19:53:00 | 1.5475 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1.5475 | 0 | 41.7825
740639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_423461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 15:13:10 | 25.07.2018 20:15:24 | 5.0372 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 221.6377 | 0 | 0
740641 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_38289 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 18:31:51 | 25.07.2018 18:54:29 | 0.37722 | 0 | 253 | 0 | 10 | 0 | 95.4367 | 0 | 3.7722
740644 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 18:34:08 | 25.07.2018 20:04:00 | 1.4978 | 0 | 129 | 7 | 2 | 0 | 193.2136 | 10.4845 | 2.9956
740645 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11255 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 18:34:04 | 25.07.2018 20:36:38 | 2.0428 | 0 | 260 | 0 | 3 | 0 | 531.1228 | 0 | 6.1283
740649 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_34718 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 18:35:55 | 25.07.2018 19:21:57 | 0.76722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0
740654 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580266071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 18:41:20 | 25.07.2018 20:04:00 | 1.3778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3778 | 0 | 0
740659 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_33618 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 18:51:27 | 25.07.2018 21:09:28 | 2.3003 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.6034 | 0 | 0
740660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37244 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 18:53:45 | 25.07.2018 19:26:25 | 0.54444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.1666 | 0 | 0
740668 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_257299 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 18:53:38 | 25.07.2018 20:53:20 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.965
740672 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4087 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:03:27 | 25.07.2018 19:47:53 | 0.74056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.6273 | 0 | 0
740673 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36591 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:03:02 | 25.07.2018 21:03:59 | 2.0158 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 340.6753 | 0 | 0
740682 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_139520 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:11:58 | 25.07.2018 19:50:16 | 0.63833 | 0 | 46 | 3 | 17 | 0 | 29.3632 | 1.915 | 10.8516
740686 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_20652 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:02:08 | 25.07.2018 20:10:55 | 1.1464 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 157.0554
740687 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_25553 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:16:38 | 25.07.2018 20:55:09 | 1.6419 | 1 | 1561 | 17 | 430 | 1.6419 | 2563.0683 | 27.913 | 706.0342
740688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_18941 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:18:31 | 25.07.2018 20:17:05 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.6655
740690 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:19:06 | 25.07.2018 19:37:13 | 0.30194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5291 | 0 | 0
740700 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_326977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:11:43 | 25.07.2018 21:27:57 | 2.2706 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5411 | 0
740702 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_37058 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:28:57 | 25.07.2018 20:35:09 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 41.9265
740705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_12904 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:29:44 | 25.07.2018 20:45:44 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.0001
740707 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148901 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:15:06 | 25.07.2018 19:58:16 | 0.71944 | 2 | 1295 | 3 | 8 | 1.4389 | 931.6748 | 2.1583 | 5.7555
740709 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_193582 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:16:47 | 25.07.2018 22:51:12 | 3.5736 | 0 | 309 | 0 | 1 | 0 | 1104.2455 | 0 | 3.5736
740722 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_36882 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:50:10 | 25.07.2018 23:01:57 | 3.1964 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5892 | 0
740723 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 19:51:23 | 25.07.2018 20:27:16 | 0.59806 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 39.472 | 0 | 0
740725 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20133 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 20:00:07 | 25.07.2018 20:20:25 | 0.33833 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 14.8865
740726 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 20:00:56 | 25.07.2018 20:48:32 | 0.79333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 90.4396 | 0 | 0
740728 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_356086 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 20:05:01 | 25.07.2018 22:33:36 | 2.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4764 | 0 | 0
740731 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15145 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 20:10:00 | 25.07.2018 21:15:44 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 92.027
740737 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54507 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 20:21:55 | 25.07.2018 21:16:59 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 63.3268
740743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_262029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 20:25:02 | 25.07.2018 20:38:40 | 0.22722 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 53.3967 | 0 | 0
740750 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_39701 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 20:29:37 | 25.07.2018 21:19:42 | 0.83472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6694 | 0 | 0
740757 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_22056 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 20:45:42 | 25.07.2018 21:07:40 | 0.36611 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.4205 | 0 | 0
740763 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27862 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 20:56:38 | 25.07.2018 23:02:57 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6317
740764 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_25008 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:56 | 30.07.2018 12:54:56 | 3.9 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 179.4 | 0
740765 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3443 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3452 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3462 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 12:00:37 | 28.07.2018 16:04:37 | 4.0667 | 0 | 7 | 3 | 407 | 0 | 28.4667 | 12.2 | 1655.1347
740766 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_138790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 20:59:32 | 25.07.2018 21:57:26 | 0.965 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 0
740767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_308062 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 20:57:49 | 25.07.2018 21:39:00 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7456
740775 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 21:19:54 | 25.07.2018 22:35:34 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 123.5888
740777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_3331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 21:20:51 | 25.07.2018 22:04:16 | 0.72361 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.3014 | 0 | 0
740782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_118154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 21:33:05 | 25.07.2018 21:55:13 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9511
740799 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 22:17:37 | 25.07.2018 22:24:46 | 0.11917 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.2176 | 0 | 0
740806 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516280769 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 22:28:32 | 25.07.2018 23:20:44 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
740807 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330869 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 22:29:08 | 25.07.2018 23:15:56 | 0.78 | 0 | 824 | 2 | 103 | 0 | 642.72 | 1.56 | 80.34
740810 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1243 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 21:40:29 | 25.07.2018 23:45:01 | 2.0756 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 143.2136 | 0 | 0
740824 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516243500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 22:50:24 | 26.07.2018 00:23:53 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7903
740838 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_349741 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 23:14:55 | 25.07.2018 23:22:42 | 0.12972 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2.7241 | 0.77832
740839 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_368192 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.07.2018 23:25:46 | 26.07.2018 00:36:11 | 1.1736 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 100.9305 | 0 | 0
740844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516109596 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 23:32:14 | 26.07.2018 00:25:58 | 0.89556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89556 | 0 | 0
740848 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_18939 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.07.2018 23:46:09 | 26.07.2018 02:27:30 | 2.6892 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 287.7412
740859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_357555 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 00:55:34 | 26.07.2018 01:06:00 | 0.17389 | 0 | 2149 | 0 | 3 | 0 | 373.6896 | 0 | 0.52167
740861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_266137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 01:16:58 | 26.07.2018 02:21:00 | 1.0672 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 182.4946 | 0 | 0
740865 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580200322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 01:43:10 | 26.07.2018 02:24:00 | 0.68056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68056
740866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_327946 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 01:48:59 | 26.07.2018 02:42:00 | 0.88361 | 4 | 9496 | 0 | 1 | 3.5344 | 8390.7606 | 0 | 0.88361
740871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362185 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 03:40:27 | 26.07.2018 03:58:00 | 0.2925 | 1 | 618 | 0 | 0 | 0.2925 | 180.765 | 0 | 0
740879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_156971 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 06:02:24 | 26.07.2018 09:09:00 | 3.11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9.33 | 27.99
740881 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_342378 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 06:20:59 | 26.07.2018 07:18:12 | 0.95361 | 0 | 168 | 1 | 3 | 0 | 160.2065 | 0.95361 | 2.8608
740883 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_8042 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 06:25:58 | 26.07.2018 07:21:41 | 0.92861 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0.92861 | 97.5041 | 0 | 0
740884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_295091 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 06:29:48 | 26.07.2018 06:52:29 | 0.37806 | 1 | 2963 | 12 | 94 | 0.37806 | 1120.1918 | 4.5367 | 35.5376
740889 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312722 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 06:42:54 | 26.07.2018 09:04:00 | 2.3517 | 2 | 194 | 0 | 12 | 4.7033 | 456.224 | 0 | 28.22
740890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 06:55:15 | 26.07.2018 10:05:00 | 3.1625 | 0 | 86 | 79 | 228 | 0 | 271.975 | 249.8375 | 721.05
740891 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_72727 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 07:06:29 | 26.07.2018 08:46:00 | 1.6586 | 1 | 491 | 0 | 79 | 1.6586 | 814.3775 | 0 | 131.0302
740894 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333556 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 07:08:57 | 26.07.2018 07:22:00 | 0.2175 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0.2175 | 66.12 | 0 | 0
740895 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80919 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 07:17:19 | 26.07.2018 08:16:41 | 0.98944 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 37.5987 | 0 | 0.98944
740897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 07:20:56 | 26.07.2018 07:54:00 | 0.55111 | 3 | 440 | 0 | 71 | 1.6533 | 242.4884 | 0 | 39.1288
740899 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_3700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 07:28:59 | 26.07.2018 08:50:00 | 1.3503 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.757
740900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133460 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 07:32:22 | 26.07.2018 09:19:00 | 1.7772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7772 | 0 | 0
740903 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_12318 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 07:29:27 | 26.07.2018 10:14:34 | 2.7519 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2.7519 | 0 | 22.0155 | 0
740906 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_6901 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 07:34:10 | 26.07.2018 08:59:00 | 1.4139 | 3 | 899 | 21 | 907 | 4.2417 | 1271.0871 | 29.6917 | 1282.3982
740908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131502 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 07:42:09 | 26.07.2018 08:27:00 | 0.7475 | 0 | 0 | 9 | 1195 | 0 | 0 | 6.7275 | 893.2625
740909 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 07:18:32 | 26.07.2018 08:19:00 | 1.0078 | 0 | 13 | 25 | 582 | 0 | 13.1011 | 25.1945 | 586.528
740911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_10095 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 07:29:45 | 26.07.2018 10:26:00 | 2.9375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.875 | 0
740913 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_6136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 07:57:15 | 26.07.2018 09:08:10 | 1.1819 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 121.7398 | 0 | 0
740914 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_37455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 07:55:53 | 26.07.2018 08:36:00 | 0.66861 | 0 | 63 | 0 | 37 | 0 | 42.1224 | 0 | 24.7386
740919 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26231 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:04:11 | 26.07.2018 09:15:00 | 1.1803 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5408 | 0
740924 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_120678 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:10:56 | 26.07.2018 09:34:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3844
740925 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_15317 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:12:04 | 26.07.2018 08:45:00 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8422
740926 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22410 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:16:10 | 26.07.2018 10:09:00 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.014
740928 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580152944 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:20:05 | 26.07.2018 10:54:00 | 2.5653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5653 | 0 | 0
740929 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:19:50 | 26.07.2018 10:08:00 | 1.8028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8028 | 0 | 0
740931 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132975 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:21:36 | 26.07.2018 09:29:00 | 1.1233 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 2.2467 | 130.3063
740937 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_6412 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:32:03 | 26.07.2018 12:52:00 | 4.3325 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.6625
740943 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:36:29 | 26.07.2018 09:34:00 | 0.95861 | 9 | 360 | 39 | 183 | 8.6275 | 345.0996 | 37.3858 | 175.4256
740947 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169331 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:40:48 | 26.07.2018 09:12:00 | 0.52 | 6 | 63 | 3 | 141 | 3.12 | 32.76 | 1.56 | 73.32
740948 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_401611 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:37:24 | 26.07.2018 10:56:00 | 2.31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.82 | 0 | 0
740951 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_307731 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 05:36:35 | 26.07.2018 08:53:00 | 3.2736 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 1034.4608 | 0 | 3.2736
740952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:46:04 | 26.07.2018 11:02:00 | 2.2656 | 0 | 0 | 21 | 620 | 0 | 0 | 47.5768 | 1404.6472
740953 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43495 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:45:57 | 26.07.2018 09:25:00 | 0.65083 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.4299 | 0 | 0
740955 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372787 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:48:42 | 26.07.2018 10:41:00 | 1.8717 | 4 | 0 | 101 | 0 | 7.4867 | 0 | 189.0387 | 0
740958 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580208129 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:46:02 | 26.07.2018 10:14:00 | 1.4661 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.5933 | 0 | 0
740963 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGHAT_941255 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 13:00:32 | 31.07.2018 17:15:32 | 4.25 | 3 | 724 | 0 | 51 | 12.75 | 3077 | 0 | 216.75
740964 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGHAT_941255 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:05:38 | 31.07.2018 12:41:38 | 3.6 | 3 | 724 | 0 | 51 | 10.8 | 2606.4 | 0 | 183.6
740968 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_71724 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 10:00:29 | 30.07.2018 16:08:29 | 6.1333 | 2 | 2503 | 1 | 5 | 12.2667 | 15351.725 | 6.1333 | 30.6667
740970 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_26062 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:55:33 | 26.07.2018 09:44:00 | 0.8075 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 131.6225 | 0 | 0.8075
740974 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 10:00:06 | 28.07.2018 13:39:06 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.6
740976 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191036 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 10:00:21 | 29.07.2018 12:12:21 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.6
740977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3159 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:00:44 | 31.07.2018 16:34:44 | 6.5667 | 0 | 1 | 0 | 156 | 0 | 6.5667 | 0 | 1024.4005
740978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1621 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 14:00:15 | 30.07.2018 17:30:15 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 414 | 0 | 0 | 3.5 | 1449
740983 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_52558 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 09:01:20 | 26.07.2018 11:46:00 | 2.7444 | 0 | 261 | 0 | 1 | 0 | 716.2988 | 0 | 2.7444
740992 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7240 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 13:30:38 | 31.07.2018 17:06:38 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 316.8
740993 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_9482 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:00:54 | 31.07.2018 14:44:54 | 5.7333 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 619.1996
740996 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_313634 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 09:00:13 | 29.07.2018 14:27:13 | 5.45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.45 | 16.35 | 0 | 0
740999 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340953 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 14:00:00 | 30.07.2018 15:57:00 | 1.95 | 0 | 13 | 18 | 249 | 0 | 25.35 | 35.1 | 485.55
741001 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_226059 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 13:30:27 | 29.07.2018 15:36:27 | 2.1 | 3 | 565 | 6 | 192 | 6.3 | 1186.5 | 12.6 | 403.2
741002 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_9029 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 13:30:52 | 29.07.2018 15:36:52 | 2.1 | 0 | 131 | 0 | 2 | 0 | 275.1 | 0 | 4.2
741013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_7318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 09:21:30 | 26.07.2018 11:09:00 | 1.7917 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.0001 | 0 | 0
741015 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 09:22:22 | 26.07.2018 10:23:00 | 1.0106 | 3 | 33 | 93 | 397 | 3.0317 | 33.3485 | 93.9821 | 401.1923
741017 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_315349 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:18:17 | 26.07.2018 10:46:00 | 2.4619 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7716 | 0
741020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305060 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 09:24:57 | 26.07.2018 12:23:00 | 2.9675 | 0 | 0 | 23 | 604 | 0 | 0 | 68.2525 | 1792.37
741023 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_46961 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 09:27:09 | 26.07.2018 11:46:17 | 2.3189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6378 | 0 | 0
741036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_152803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 09:33:36 | 26.07.2018 12:00:41 | 2.4514 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 56.382 | 0 | 7.3542
741039 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_13030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 09:34:57 | 26.07.2018 11:14:00 | 1.6508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3017 | 0 | 0
741046 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28478 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 09:39:38 | 26.07.2018 10:09:42 | 0.50111 | 1 | 235 | 0 | 2 | 0.50111 | 117.7609 | 0 | 1.0022
741067 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_15295 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13739 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3319 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 18:45:00 | 30.07.2018 19:00:00 | 0.25 | 1 | 0 | 9 | 230 | 0.25 | 0 | 2.25 | 57.5
741068 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_5227 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13739 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3319 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6466 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 10:10:00 | 30.07.2018 19:00:00 | 8.8333 | 0 | 0 | 2 | 427 | 0 | 0 | 17.6667 | 3771.8319
741069 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 09:40:34 | 26.07.2018 10:19:04 | 0.64167 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 62.242 | 0 | 0
741072 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_506210 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 09:53:12 | 26.07.2018 10:04:00 | 0.18 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 0 | 0
741074 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGHAT_700787 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:18 | 30.07.2018 15:55:18 | 6.9167 | 1 | 942 | 0 | 21 | 6.9167 | 6515.5031 | 0 | 145.2501
741078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_74073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 09:57:42 | 26.07.2018 11:02:00 | 1.0717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2867 | 0 | 0
741079 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_19382 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:00:51 | 26.07.2018 11:27:00 | 1.4358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4358 | 0 | 0
741080 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_165824 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:01:45 | 26.07.2018 11:25:00 | 1.3875 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0
741084 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_7281 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:06:54 | 26.07.2018 17:00:02 | 6.8856 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.5422 | 0
741086 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_AGDIREK_103833 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:30:49 | 31.07.2018 13:50:49 | 4.3333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 320.6664 | 0 | 0
741087 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_ENHDIREK_159001 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:30:37 | 31.07.2018 14:34:37 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 390.1336
741088 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_102301 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:30:14 | 31.07.2018 14:35:14 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.8333
741094 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:10:29 | 26.07.2018 11:32:00 | 1.3586 | 1 | 6305 | 28 | 1392 | 1.3586 | 8566.0361 | 38.0411 | 1891.1851
741102 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516125056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:13:56 | 26.07.2018 13:11:00 | 2.9511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9511 | 0 | 0
741104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580232245 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:18:17 | 26.07.2018 17:09:00 | 6.8453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8453
741106 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:19:28 | 26.07.2018 11:27:00 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 110.3049
741109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 09:43:01 | 26.07.2018 12:48:00 | 3.0831 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 776.9311 | 0 | 0
741115 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_39319 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 13:30:50 | 30.07.2018 15:37:50 | 2.1167 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 289.9838 | 0 | 0
741118 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:24:22 | 26.07.2018 10:45:36 | 0.35389 | 6 | 2722 | 1 | 25 | 2.1233 | 963.2886 | 0.35389 | 8.8473
741119 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:26:00 | 26.07.2018 11:51:00 | 1.4167 | 0 | 13 | 25 | 582 | 0 | 18.4167 | 35.4168 | 824.5019
741134 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_303 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 11:00:39 | 30.07.2018 15:10:39 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 133.3334
741135 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_12759 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 11:00:23 | 31.07.2018 12:04:23 | 1.0667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0
741138 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26797 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:36:26 | 26.07.2018 12:34:00 | 1.9594 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 70.5398 | 0 | 1.9594
741139 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_133316 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 11:00:25 | 30.07.2018 12:48:25 | 1.8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 0 | 0
741141 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20696 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 13:00:50 | 31.07.2018 18:30:50 | 5.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 159.5 | 0 | 0
741143 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_25065 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:00:18 | 31.07.2018 12:03:18 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 190.65
741146 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_153725 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:44:35 | 26.07.2018 11:17:00 | 0.54028 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 | 14.5876 | 0 | 12.4264
741152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580280322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:53:48 | 26.07.2018 12:23:00 | 1.4867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9733 | 0 | 0
741154 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_34226 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:55:19 | 26.07.2018 14:35:13 | 3.665 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.305 | 0 | 0
741159 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:57:49 | 26.07.2018 12:45:00 | 1.7864 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 76.8148 | 0 | 0
741163 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289773 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 11:00:19 | 26.07.2018 11:50:00 | 0.82806 | 0 | 23 | 1 | 44 | 0 | 19.0454 | 0.82806 | 36.4346
741166 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 11:01:15 | 26.07.2018 11:40:00 | 0.64583 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 40.0415 | 0 | 3.2292
741167 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516201147 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 11:01:25 | 26.07.2018 14:47:00 | 3.7597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7597 | 0 | 0
741168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516149241 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 11:01:29 | 26.07.2018 11:58:00 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94194
741175 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_89150 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 11:04:26 | 26.07.2018 11:16:00 | 0.19278 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10.2173
741177 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 11:02:39 | 26.07.2018 14:21:00 | 3.3058 | 0 | 0 | 116 | 5 | 0 | 0 | 383.4763 | 16.5292
741183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261357 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 11:10:42 | 26.07.2018 13:23:00 | 2.205 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 1305.36 | 0 | 0
741189 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196001 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:30:15 | 31.07.2018 17:06:15 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 152
741192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83351 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 11:04:02 | 26.07.2018 13:04:21 | 2.0053 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.0581 | 0
741198 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 11:18:40 | 26.07.2018 13:17:00 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 165.6665
741210 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580208128 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 11:25:59 | 26.07.2018 12:39:00 | 1.2169 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.9525 | 0 | 0
741216 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_15295 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 10:00:18 | 30.07.2018 16:03:18 | 6.05 | 3 | 1646 | 0 | 36 | 18.15 | 9958.3 | 0 | 217.8
741217 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_15295 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13739 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3319 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6466 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:52 | 30.07.2018 11:09:52 | 2.15 | 1 | 0 | 9 | 427 | 2.15 | 0 | 19.35 | 918.05
741221 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 08:42:17 | 26.07.2018 16:04:00 | 7.3619 | 3 | 33 | 93 | 397 | 22.0858 | 242.944 | 684.6604 | 2922.6902
741223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_87126 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 11:35:36 | 26.07.2018 12:34:00 | 0.97333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97333 | 0 | 0
741225 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194156 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 11:36:38 | 26.07.2018 15:04:50 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 117.98
741227 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_716 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:00:52 | 31.07.2018 13:47:52 | 4.7833 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 272.6498 | 0 | 14.35
741228 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_52738 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 10:34:47 | 26.07.2018 12:08:00 | 1.5536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5536 | 0
741237 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5889 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 11:41:05 | 26.07.2018 14:29:00 | 2.7986 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 117.5416 | 0 | 0
741253 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_374183 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 12:00:38 | 26.07.2018 13:28:00 | 1.4561 | 16 | 0 | 94 | 0 | 23.2978 | 0 | 136.8743 | 0
741265 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13545 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 12:07:04 | 26.07.2018 12:21:00 | 0.23222 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 20.6676 | 0 | 0
741266 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410357 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 12:12:08 | 26.07.2018 13:27:00 | 1.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0
741271 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516224697 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 12:15:51 | 26.07.2018 13:45:00 | 1.4858 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9433 | 0 | 0
741283 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_53758 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 12:28:28 | 26.07.2018 13:11:00 | 0.70889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70889
741285 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516376410 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 12:23:13 | 26.07.2018 15:39:00 | 3.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2631 | 0 | 0
741287 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225879 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 12:29:54 | 26.07.2018 13:25:00 | 0.91833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.755 | 0 | 0
741289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_5008 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 12:32:11 | 26.07.2018 14:31:00 | 1.9803 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 283.18 | 0 | 0
741294 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_273290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:45:28 | 19.07.2018 22:00:00 | 1.2422 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44.7199 | 0 | 0
741310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 12:56:31 | 26.07.2018 14:58:00 | 2.0247 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 93.1371
741314 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516171212 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 12:57:29 | 26.07.2018 13:37:00 | 0.65861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | 0 | 0
741317 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22620 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 13:05:14 | 26.07.2018 14:12:00 | 1.1128 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.8195 | 0
741318 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580280332 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 13:06:31 | 26.07.2018 14:13:00 | 1.1081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1081 | 0 | 0
741319 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_350641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 13:07:17 | 26.07.2018 13:58:00 | 0.84528 | 2 | 5450 | 0 | 0 | 1.6906 | 4606.776 | 0 | 0
741329 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_40934 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 13:18:55 | 26.07.2018 14:14:57 | 0.93389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.0745 | 0 | 0
741343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6683 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 13:39:05 | 26.07.2018 14:00:49 | 0.36222 | 1 | 776 | 0 | 0 | 0.36222 | 281.0827 | 0 | 0
741352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42672 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 13:43:05 | 26.07.2018 14:27:00 | 0.73194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0
741353 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 13:44:34 | 26.07.2018 14:16:00 | 0.52389 | 0 | 0 | 58 | 57 | 0 | 0 | 30.3856 | 29.8617
741356 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516297838 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 13:37:17 | 26.07.2018 15:17:00 | 1.6619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6619 | 0 | 0
741357 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_329423 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 13:44:47 | 26.07.2018 14:17:00 | 0.53694 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.9407 | 0 | 0
741358 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516337642 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 13:43:13 | 26.07.2018 14:41:00 | 0.96306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96306 | 0 | 0
741377 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_13857 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 13:55:40 | 26.07.2018 14:40:00 | 0.73889 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 101.2279 | 0 | 0
741380 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55067 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 14:08:46 | 26.07.2018 17:09:00 | 3.0039 | 0 | 969 | 0 | 0 | 0 | 2910.7694 | 0 | 0
741390 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_ENHDIREK_43025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.07.2018 16:30:41 | 28.07.2018 17:03:41 | 0.55 | 0 | 941 | 15 | 1935 | 0 | 517.55 | 8.25 | 1064.25
741402 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516409109 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 14:18:00 | 26.07.2018 15:05:00 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0 | 0
741405 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_73585 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 14:19:01 | 26.07.2018 20:49:16 | 6.5042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5042
741409 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_28861 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 14:23:01 | 26.07.2018 15:00:00 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.5606
741412 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_24046 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 15:00:30 | 30.07.2018 20:04:30 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1935.4679
741421 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28739 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.07.2018 17:00:11 | 29.07.2018 18:18:11 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 605 | 0 | 0 | 1.3 | 786.5
741426 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_54112 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 15:00:12 | 30.07.2018 15:58:12 | 0.96667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.5334 | 0 | 0
741437 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_275280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 14:40:42 | 26.07.2018 16:42:00 | 2.0217 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 1063.3984 | 0 | 0
741443 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_80254 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:00:46 | 31.07.2018 13:54:46 | 3.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 0
741447 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_176204 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 14:44:55 | 26.07.2018 20:21:29 | 5.6094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6094
741448 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 14:27:55 | 26.07.2018 15:24:45 | 0.94722 | 0 | 22 | 0 | 63 | 0 | 20.8388 | 0 | 59.6749
741453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13551 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 14:48:37 | 26.07.2018 15:44:00 | 0.92306 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 99.6905 | 0 | 1.8461
741458 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_37347 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 14:57:35 | 26.07.2018 15:36:00 | 0.64028 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 72.9919 | 0 | 0
741459 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34389 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 14:59:27 | 26.07.2018 17:43:00 | 2.7258 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 447.0361 | 0 | 0
741461 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_2217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:02:19 | 26.07.2018 15:33:26 | 0.51861 | 6 | 3253 | 0 | 71 | 3.1117 | 1687.0383 | 0 | 36.8213
741463 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516290200 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:08:48 | 26.07.2018 18:15:00 | 3.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1033 | 0 | 0
741465 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516129200 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:10:17 | 26.07.2018 18:44:00 | 3.5619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5619 | 0 | 0
741468 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:13:51 | 26.07.2018 16:43:00 | 1.4858 | 0 | 175 | 72 | 181 | 0 | 260.0202 | 106.9798 | 268.9352
741470 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174076 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:15:35 | 26.07.2018 16:32:00 | 1.2736 | 1 | 0 | 0 | 211 | 1.2736 | 0 | 0 | 268.7317
741472 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130640 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:18:47 | 26.07.2018 16:17:00 | 0.97028 | 0 | 346 | 3 | 279 | 0 | 335.7169 | 2.9108 | 270.7081
741473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_157733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:19:56 | 26.07.2018 16:25:00 | 1.0844 | 4 | 1328 | 1 | 81 | 4.3378 | 1440.1363 | 1.0844 | 87.8396
741475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121876 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:16:28 | 26.07.2018 17:32:00 | 2.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2589 | 0 | 0
741480 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_REKORTMAN_134744 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:24:06 | 26.07.2018 15:58:00 | 0.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0
741481 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_20983 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:25:05 | 26.07.2018 17:10:14 | 1.7525 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 287.41 | 0 | 0
741489 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57120 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 11:12:00 | 31.07.2018 15:00:00 | 3.8 | 2 | 319 | 0 | 124 | 7.6 | 1212.2 | 0 | 471.2
741490 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_270454 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 13:06:47 | 31.07.2018 18:05:47 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 109.6333
741494 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580273329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:34:28 | 26.07.2018 18:40:00 | 3.0922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0922 | 0 | 0
741495 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_166486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:41:21 | 26.07.2018 17:00:00 | 1.3108 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.0816 | 0
741512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_124036 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:48:57 | 26.07.2018 18:19:13 | 2.5044 | 0 | 0 | 23 | 1644 | 0 | 0 | 57.6021 | 4117.2994
741521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516180502 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:16:59 | 26.07.2018 19:05:59 | 3.8167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.8834 | 0 | 0
741525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_14880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:56:27 | 26.07.2018 17:31:42 | 1.5875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5875
741527 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 15:59:05 | 26.07.2018 18:02:00 | 2.0486 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 258.1249 | 0 | 0
741541 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160668 , NEVSEHIR_OGHAT_643476 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5975 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8352 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_58877 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:15:50 | 31.07.2018 18:46:50 | 8.5167 | 1 | 1108 | 0 | 0 | 8.5167 | 9436.4704 | 0 | 0
741546 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10098 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:00:35 | 31.07.2018 18:00:35 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
741551 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_269333 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:11:20 | 26.07.2018 20:27:18 | 4.2661 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5322
741552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516104748 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:10:19 | 26.07.2018 17:13:00 | 1.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0447 | 0 | 0
741554 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99644 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:15:19 | 26.07.2018 17:30:09 | 1.2472 | 2 | 330 | 0 | 1 | 2.4944 | 411.5826 | 0 | 1.2472
741555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259120 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:11:42 | 26.07.2018 17:01:18 | 0.82667 | 8 | 437 | 422 | 37 | 6.6134 | 361.2548 | 348.8547 | 30.5868
741556 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_28473 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:15:48 | 26.07.2018 17:02:00 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 103.95
741559 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:19:19 | 26.07.2018 17:21:00 | 1.0281 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 363.9332 | 0 | 0
741562 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_169511 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:23:27 | 26.07.2018 19:33:46 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1719
741564 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_324316 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:21:01 | 26.07.2018 17:21:00 | 0.99972 | 1 | 4396 | 2 | 78 | 0.99972 | 4394.7691 | 1.9994 | 77.9782
741571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342636 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:28:23 | 26.07.2018 18:35:00 | 2.1103 | 6 | 763 | 0 | 0 | 12.6617 | 1610.1436 | 0 | 0
741578 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2228713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:29:28 | 26.07.2018 19:13:55 | 2.7408 | 0 | 0 | 20 | 108 | 0 | 0 | 54.8166 | 296.0096
741585 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_53037 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:31:46 | 26.07.2018 21:35:38 | 5.0644 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2578 | 0
741595 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:42:16 | 26.07.2018 17:44:02 | 1.0294 | 0 | 1 | 16 | 383 | 0 | 1.0294 | 16.471 | 394.2755
741598 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_17932 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:49:34 | 26.07.2018 18:31:25 | 1.6975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 | 0
741600 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10584 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:51:23 | 26.07.2018 17:49:10 | 0.96306 | 0 | 421 | 0 | 5 | 0 | 405.4483 | 0 | 4.8153
741614 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:55:19 | 26.07.2018 20:05:00 | 3.1614 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1297
741622 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:29:19 | 26.07.2018 20:53:46 | 4.4075 | 1 | 348 | 0 | 0 | 4.4075 | 1533.81 | 0 | 0
741629 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354057 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:02:03 | 26.07.2018 19:02:29 | 2.0072 | 0 | 0 | 32 | 450 | 0 | 0 | 64.231 | 903.249
741634 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_40736 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:04:38 | 26.07.2018 19:03:35 | 2.9825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9475
741636 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_129198 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 11:30:29 | 31.07.2018 11:54:29 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0
741637 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_144751 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:00:21 | 31.07.2018 10:05:21 | 1.0833 | 0 | 0 | 152 | 20 | 0 | 0 | 164.6662 | 21.6666
741639 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_29310 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:04:41 | 26.07.2018 19:18:00 | 2.2219 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.6633 | 0
741644 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196581 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:08:52 | 26.07.2018 19:08:12 | 1.9889 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57.6778 | 0 | 0
741645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81990 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:06:41 | 26.07.2018 18:13:11 | 1.1083 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 84.2331 | 0 | 0
741651 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_158393 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:16:23 | 26.07.2018 17:48:30 | 0.53528 | 0 | 0 | 4 | 412 | 0 | 0 | 2.1411 | 220.5354
741652 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:16:20 | 26.07.2018 18:24:00 | 1.1278 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 32.7056 | 0 | 0
741653 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19285 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:17:15 | 26.07.2018 18:19:00 | 1.0292 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.6417 | 0 | 0
741655 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_54780 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:33:36 | 26.07.2018 18:36:00 | 1.04 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 348.4 | 0 | 0
741658 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_348975 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:22:14 | 26.07.2018 17:43:00 | 0.34611 | 3 | 1069 | 21 | 20 | 1.0383 | 369.9916 | 7.2683 | 6.9222
741675 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_44752 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 15:30:27 | 31.07.2018 16:41:27 | 1.1833 | 22 | 0 | 0 | 8 | 26.0333 | 0 | 0 | 9.4666
741676 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2217344 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 13:30:45 | 31.07.2018 15:06:45 | 1.6 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 20.8 | 0 | 1.6
741681 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7444 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:35:28 | 26.07.2018 22:39:48 | 5.0722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.7222 | 0 | 0
741688 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_ENHDIREK_20618 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:38:39 | 26.07.2018 20:35:55 | 2.9544 | 2 | 546 | 32 | 1157 | 5.9089 | 1613.1242 | 94.5421 | 3418.2871
741690 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201788 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:39:16 | 26.07.2018 17:59:00 | 0.32889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32889 | 0 | 0
741695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_277117 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:41:13 | 26.07.2018 18:08:04 | 0.4475 | 19 | 57 | 2 | 33 | 8.5025 | 25.5075 | 0.895 | 14.7675
741697 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_111024 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:39:33 | 26.07.2018 20:03:21 | 2.3967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3967
741700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_199004 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:44:19 | 26.07.2018 20:14:00 | 2.4947 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9894 | 0
741702 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_104279 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:44:54 | 26.07.2018 18:56:00 | 1.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0
741705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:45:12 | 26.07.2018 22:34:16 | 4.8178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6356
741707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_32623 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:46:59 | 26.07.2018 18:58:00 | 1.1836 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 22.4886 | 0 | 1.1836
741712 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:45:09 | 26.07.2018 18:25:00 | 0.66417 | 14 | 8657 | 116 | 10 | 9.2984 | 5749.7197 | 77.0437 | 6.6417
741714 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:45:35 | 26.07.2018 18:15:00 | 0.49028 | 171 | 59330 | 1770 | 11110 | 83.8379 | 29088.3124 | 867.7956 | 5447.0108
741717 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24770 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:55:56 | 26.07.2018 19:48:45 | 1.8803 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 186.1477
741729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_72897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:00:42 | 26.07.2018 18:45:00 | 0.73833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73833
741732 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:04:17 | 26.07.2018 22:58:16 | 4.8997 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 200.8885
741733 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_96956 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:06:10 | 26.07.2018 18:25:51 | 0.32806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32806 | 0 | 0
741739 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_138499 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:13:00 | 26.07.2018 20:06:56 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6967
741740 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_73795 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:14:08 | 26.07.2018 21:10:41 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.425
741746 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_2212369 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:18:09 | 26.07.2018 18:41:00 | 0.38083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38083 | 0
741747 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_95939 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:12:53 | 26.07.2018 19:53:19 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0433
741751 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGPANOBOX_3149 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:30:35 | 31.07.2018 12:19:35 | 2.8167 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 245.0503 | 0 | 0
741752 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_4209 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:30:03 | 31.07.2018 12:13:03 | 2.7167 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 334.1504 | 0 | 0
741765 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:30:12 | 26.07.2018 18:49:03 | 0.31417 | 0 | 1 | 16 | 383 | 0 | 0.31417 | 5.0267 | 120.3271
741767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90675 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:35:16 | 26.07.2018 19:25:52 | 0.84333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6867 | 0 | 0
741768 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19619 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:36:58 | 26.07.2018 19:22:33 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 109.3997
741769 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_183842 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:36:49 | 26.07.2018 19:41:56 | 1.0853 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2558 | 0
741774 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16273 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:41:28 | 26.07.2018 20:06:53 | 1.4236 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 340.2428
741776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:41:14 | 26.07.2018 19:46:44 | 2.0917 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 158.9669 | 0 | 0
741779 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_214521 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:32:29 | 26.07.2018 20:04:36 | 1.5353 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.5645 | 0 | 0
741782 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185274 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:35:59 | 26.07.2018 19:20:00 | 0.73361 | 3 | 0 | 121 | 352 | 2.2008 | 0 | 88.7668 | 258.2307
741784 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516075189 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:46:12 | 26.07.2018 20:12:00 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.86
741785 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_33424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:47:59 | 26.07.2018 22:40:32 | 3.8758 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.255
741786 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_55544 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:48:48 | 26.07.2018 19:26:00 | 0.62 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0
741794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_148285 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:52:59 | 26.07.2018 20:35:00 | 1.7003 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 198.9328 | 0 | 0
741795 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516242761 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:53:30 | 26.07.2018 20:42:00 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8083
741796 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580220724 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 17:47:01 | 26.07.2018 19:05:00 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2997
741804 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_67364 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:07:17 | 26.07.2018 19:43:00 | 0.59528 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.8112 | 0 | 0
741805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:08:56 | 26.07.2018 19:50:40 | 0.69556 | 0 | 0 | 3 | 762 | 0 | 0 | 2.0867 | 530.0167
741811 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_41194 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:11:40 | 26.07.2018 21:03:00 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.2667
741812 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_9330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:11:56 | 26.07.2018 23:24:59 | 4.2175 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 514.535 | 0 | 0
741813 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_135628 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:11:45 | 26.07.2018 19:44:14 | 0.54139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0828 | 0 | 0
741817 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_326148 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:16:48 | 26.07.2018 19:51:00 | 0.57 | 0 | 271 | 2 | 61 | 0 | 154.47 | 1.14 | 34.77
741823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_135377 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 10:15:38 | 30.07.2018 16:04:38 | 5.8167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.5334 | 0
741824 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:18:32 | 26.07.2018 21:05:00 | 1.7744 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 191.6395
741825 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_179636 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 15:30:20 | 30.07.2018 19:52:20 | 4.3667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7333 | 0
741826 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_665 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:17:45 | 26.07.2018 19:46:31 | 0.47944 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.4243 | 0 | 0
741828 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:18:53 | 26.07.2018 20:13:53 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 72.4169
741841 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580152944 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:09:06 | 27.07.2018 11:30:00 | 4.3483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3483 | 0 | 0
741844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318290 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:23:53 | 26.07.2018 22:05:00 | 2.6853 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.7056 | 0
741845 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26537 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:26:00 | 26.07.2018 19:47:00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 36.05
741848 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_110100 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:29:13 | 26.07.2018 20:45:00 | 1.2631 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7892 | 0
741849 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_10844 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:29:21 | 26.07.2018 23:32:01 | 4.0444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0889
741853 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6980 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:36:18 | 26.07.2018 20:19:22 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.92
741857 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_104682 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:38:55 | 26.07.2018 22:13:16 | 2.5725 | 1 | 51 | 0 | 2 | 2.5725 | 131.1975 | 0 | 5.145
741858 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:39:50 | 26.07.2018 21:03:00 | 1.3861 | 9 | 128 | 78 | 572 | 12.475 | 177.4221 | 108.1166 | 792.8549
741859 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_337783 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:40:27 | 26.07.2018 20:39:00 | 0.97583 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3.9033 | 17.5649
741860 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:39:58 | 26.07.2018 22:32:01 | 2.8675 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 68.82 | 11.47
741861 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_340952 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:40:11 | 26.07.2018 20:28:00 | 0.79694 | 2 | 13 | 28 | 256 | 1.5939 | 10.3602 | 22.3143 | 204.0166
741870 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:42:39 | 26.07.2018 20:16:00 | 0.55583 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.5632
741876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580212140 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 18:19:05 | 27.07.2018 00:33:31 | 6.2406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2406 | 0 | 0
741882 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_155689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:49:27 | 26.07.2018 20:17:00 | 0.45917 | 2 | 952 | 14 | 35 | 0.91834 | 437.1298 | 6.4284 | 16.0709
741891 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_209421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:42:30 | 26.07.2018 20:55:00 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.9166
741893 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188454 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:45:34 | 26.07.2018 20:50:00 | 1.0739 | 0 | 0 | 101 | 447 | 0 | 0 | 108.4629 | 480.0288
741894 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_292983 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:49:05 | 26.07.2018 21:26:20 | 1.6208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8625 | 0 | 0
741897 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_158072 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 19:54:54 | 26.07.2018 21:54:31 | 1.9936 | 0 | 0 | 8 | 258 | 0 | 0 | 15.9489 | 514.3514
741903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_326745 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:59:16 | 31.07.2018 18:00:16 | 7.0167 | 0 | 0 | 199 | 351 | 0 | 0 | 1396.3173 | 2462.8512
741908 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_12147 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:01:06 | 26.07.2018 21:53:52 | 1.8794 | 0 | 0 | 17 | 309 | 0 | 0 | 31.9505 | 580.747
741909 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_326151 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:01:28 | 26.07.2018 20:27:00 | 0.42556 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 18.7246
741924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580225631 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:04:45 | 26.07.2018 20:53:00 | 0.80417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80417
741925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580291728 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:10:28 | 26.07.2018 21:56:09 | 1.7614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.807 | 0 | 0
741938 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48897 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:13:39 | 26.07.2018 21:40:47 | 1.4522 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 10.1655 | 0 | 36.3055
741939 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_37438 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:13:52 | 26.07.2018 20:57:00 | 0.71889 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 11.5022 | 0 | 2.1567
741942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1541 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:13:06 | 26.07.2018 23:29:56 | 3.2806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2806 | 0 | 0
741945 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_68845 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:17:23 | 27.07.2018 00:44:54 | 4.4586 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 169.4272 | 0
741953 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:20:47 | 26.07.2018 21:09:00 | 0.80361 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 238.6722
741961 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322758 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:23:59 | 26.07.2018 22:34:38 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1775
741963 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_133407 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:24:40 | 26.07.2018 22:39:19 | 2.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2442 | 0 | 0
741965 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_140211 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:26:10 | 26.07.2018 20:52:00 | 0.43056 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 8.1806 | 0 | 0.86112
741973 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_49213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:29:27 | 26.07.2018 21:52:39 | 1.3867 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.8667
741977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_23437 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:35:48 | 26.07.2018 22:24:01 | 1.8036 | 1 | 30 | 30 | 0 | 1.8036 | 54.1083 | 54.1083 | 0
741987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_107022 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:43:32 | 26.07.2018 21:25:55 | 0.70639 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.70639 | 21.8981
741993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198762 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:44:45 | 26.07.2018 22:15:37 | 1.5144 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5722 | 0 | 0
741994 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_224618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:18:53 | 26.07.2018 23:00:19 | 2.6906 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.5962
741999 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55707 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:49:14 | 26.07.2018 21:05:00 | 0.26278 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 47.826 | 0 | 0
742008 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149414 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:55:53 | 26.07.2018 23:18:10 | 2.3714 | 0 | 0 | 21 | 626 | 0 | 0 | 49.7992 | 1484.4901
742011 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_11106 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 21:04:01 | 26.07.2018 22:25:35 | 1.3594 | 1 | 97 | 11 | 21 | 1.3594 | 131.8657 | 14.9538 | 28.5482
742013 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_28753 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 21:09:24 | 26.07.2018 22:02:37 | 0.88694 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.3996 | 0 | 0
742017 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30451 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 21:11:58 | 26.07.2018 22:23:52 | 1.1983 | 8 | 116 | 6 | 12 | 9.5866 | 139.0063 | 7.19 | 14.38
742020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55186 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 21:21:54 | 26.07.2018 23:08:00 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 224.5779
742026 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 21:31:48 | 26.07.2018 21:58:24 | 0.44333 | 5 | 4481 | 17 | 1599 | 2.2167 | 1986.5617 | 7.5366 | 708.8847
742039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332945 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 22:02:53 | 26.07.2018 22:37:54 | 0.58361 | 27 | 14 | 6 | 3 | 15.7575 | 8.1705 | 3.5017 | 1.7508
742040 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2228713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 21:51:31 | 26.07.2018 22:56:02 | 1.0753 | 0 | 0 | 20 | 108 | 0 | 0 | 21.5056 | 116.1302
742044 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_55034 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 22:08:36 | 26.07.2018 23:33:32 | 1.4156 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14.1556 | 0 | 1.4156
742049 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_182462 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:31:57 | 26.07.2018 23:11:53 | 2.6656 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 375.844 | 0 | 0
742055 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:00:20 | 31.07.2018 11:02:20 | 2.0333 | 0 | 12 | 0 | 211 | 0 | 24.4 | 0 | 429.0326
742058 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_152648 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 12:01:29 | 31.07.2018 15:01:29 | 3 | 0 | 6 | 0 | 113 | 0 | 18 | 0 | 339
742059 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_192330 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 15:00:24 | 31.07.2018 16:26:24 | 1.4333 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 4.3 | 0 | 64.4998
742060 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 15:00:34 | 31.07.2018 17:06:34 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 2.1 | 0 | 37.8
742064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_22672 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 22:46:18 | 27.07.2018 00:21:24 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.34
742068 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_563 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 22:54:15 | 26.07.2018 23:50:14 | 0.93306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3306
742073 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51413 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 23:02:58 | 26.07.2018 23:51:10 | 0.80333 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 103.6296 | 0 | 0
742081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_36065 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 23:16:13 | 27.07.2018 00:09:57 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89556
742086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198196 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 20:38:30 | 27.07.2018 01:41:19 | 5.0469 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.3286 | 0 | 0
742090 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21882 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 23:34:30 | 27.07.2018 00:04:56 | 0.50722 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 47.6787
742091 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 23:32:20 | 27.07.2018 01:26:49 | 1.9081 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6322
742092 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_239901 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.07.2018 23:36:59 | 27.07.2018 00:44:30 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.877
742107 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45934 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 00:14:02 | 27.07.2018 01:01:00 | 0.78278 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36.0079
742112 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_10829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 00:41:56 | 27.07.2018 01:04:00 | 0.36778 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 12.5045 | 0 | 2.9422
742123 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_364657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 02:04:10 | 27.07.2018 02:21:00 | 0.28056 | 0 | 1113 | 18 | 624 | 0 | 312.2633 | 5.0501 | 175.0694
742126 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_333566 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 01:09:19 | 27.07.2018 10:09:00 | 8.9947 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 404.7624 | 0
742127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_332826 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 02:24:36 | 27.07.2018 02:51:00 | 0.44 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 1040.16 | 0 | 0
742128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_258859 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 04:00:47 | 27.07.2018 04:10:34 | 0.16306 | 0 | 0 | 5 | 10350 | 0 | 0 | 0.8153 | 1687.671
742129 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_6277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 04:36:57 | 27.07.2018 07:26:00 | 2.8175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8175
742131 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_ENHDIREK_6395 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 04:43:08 | 27.07.2018 07:57:00 | 3.2311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2311 | 0
742133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1747 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 05:24:17 | 27.07.2018 10:31:00 | 5.1119 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1845.4103
742135 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_22587 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 05:57:34 | 27.07.2018 07:34:00 | 1.6072 | 0 | 0 | 308 | 433 | 0 | 0 | 495.0238 | 695.9263
742137 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349228 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 05:54:14 | 27.07.2018 07:02:00 | 1.1294 | 6 | 1579 | 230 | 929 | 6.7766 | 1783.3858 | 259.7712 | 1049.2498
742139 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_168746 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 06:09:39 | 27.07.2018 06:48:00 | 0.63917 | 0 | 155 | 1 | 1 | 0 | 99.0713 | 0.63917 | 0.63917
742140 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48965 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 06:15:26 | 27.07.2018 06:53:00 | 0.62611 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 15.6527 | 0 | 4.3828
742147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:15:18 | 27.07.2018 08:46:00 | 1.5117 | 0 | 0 | 21 | 620 | 0 | 0 | 31.7451 | 937.2354
742149 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42430 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:17:56 | 27.07.2018 08:40:00 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2067
742151 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_3673 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:15:36 | 27.07.2018 11:06:00 | 3.84 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 0 | 0
742152 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:10:54 | 27.07.2018 08:41:00 | 1.5017 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 76.5852 | 0
742153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348016 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:21:18 | 27.07.2018 07:55:00 | 0.56167 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 1606.3762 | 0 | 0
742154 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113014 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:21:45 | 27.07.2018 08:30:00 | 1.1375 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 156.975 | 0 | 0
742157 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_161372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:28:51 | 27.07.2018 07:58:00 | 0.48583 | 2 | 5150 | 4 | 93 | 0.97166 | 2502.0245 | 1.9433 | 45.1822
742159 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_145633 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:22:07 | 27.07.2018 10:22:00 | 2.9981 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 197.872 | 0 | 2.9981
742160 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_362411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:24:11 | 27.07.2018 08:37:00 | 1.2136 | 7 | 525 | 9 | 448 | 8.4953 | 637.1453 | 10.9225 | 543.6973
742163 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_295690 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:11:12 | 27.07.2018 09:33:00 | 2.3633 | 0 | 0 | 10 | 120 | 0 | 0 | 23.6333 | 283.5996
742166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80069 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:44:44 | 27.07.2018 08:55:00 | 1.1711 | 0 | 126 | 0 | 35 | 0 | 147.5599 | 0 | 40.9888
742168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_337685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:41:30 | 27.07.2018 08:40:00 | 0.975 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 0 | 0
742171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255316 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:46:46 | 27.07.2018 08:56:00 | 1.1539 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 84.234 | 1.1539
742175 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:49:19 | 27.07.2018 09:00:00 | 1.1781 | 0 | 663 | 16 | 182 | 0 | 781.0538 | 18.849 | 214.4069
742177 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:50:51 | 27.07.2018 10:49:00 | 2.9692 | 1 | 51 | 93 | 189 | 2.9692 | 151.4277 | 276.1328 | 561.1731
742178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73826 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:46:58 | 27.07.2018 09:46:00 | 1.9839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9839 | 0 | 0
742181 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_379123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:55:07 | 27.07.2018 09:28:00 | 1.5481 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.5093 | 0
742183 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:58:44 | 27.07.2018 12:32:00 | 4.5544 | 9 | 128 | 78 | 572 | 40.99 | 582.9683 | 355.2463 | 2605.1397
742184 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:45:38 | 27.07.2018 08:50:00 | 1.0728 | 2 | 751 | 24 | 9 | 2.1456 | 805.6578 | 25.7467 | 9.655
742186 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338398 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:53:42 | 27.07.2018 09:00:00 | 1.105 | 0 | 66 | 24 | 441 | 0 | 72.93 | 26.52 | 487.305
742188 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330727 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 07:51:59 | 27.07.2018 08:38:00 | 0.76694 | 12 | 205 | 0 | 0 | 9.2033 | 157.2227 | 0 | 0
742202 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516265980 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 08:11:33 | 27.07.2018 10:17:00 | 2.0908 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.1808 | 0 | 0
742207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4365 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 08:18:42 | 27.07.2018 09:28:00 | 1.155 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 653.73 | 0 | 0
742208 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 08:19:47 | 27.07.2018 16:39:37 | 8.3306 | 1 | 13 | 0 | 2 | 8.3306 | 108.2973 | 0 | 16.6611
742210 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_172915 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 08:22:15 | 27.07.2018 11:08:00 | 2.7625 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0
742211 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2733 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 08:21:55 | 27.07.2018 09:15:00 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 79.6248
742225 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636820 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 08:33:46 | 27.07.2018 09:30:00 | 0.93722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8744 | 0 | 0
742230 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 08:38:08 | 27.07.2018 09:10:00 | 0.53111 | 1 | 641 | 2 | 14 | 0.53111 | 340.4415 | 1.0622 | 7.4355
742235 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 08:45:58 | 27.07.2018 09:53:00 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56.9782
742238 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_275164 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 08:48:47 | 27.07.2018 09:38:00 | 0.82028 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 31.1706 | 0 | 4.9217
742242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_29484 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 08:49:06 | 27.07.2018 11:52:00 | 3.0483 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.145 | 0
742247 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132975 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 08:47:05 | 27.07.2018 09:46:00 | 0.98194 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0 | 0 | 1.9639 | 113.905
742252 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_52329 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:00:26 | 31.07.2018 14:19:26 | 5.3167 | 1 | 16 | 0 | 17 | 5.3167 | 85.0667 | 0 | 90.3834
742255 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3624 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 13:00:20 | 31.07.2018 14:40:20 | 1.6667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0
742256 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_235705 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 14:30:04 | 31.07.2018 16:39:04 | 2.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.85 | 0 | 0
742258 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_234976 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 16:30:05 | 31.07.2018 18:05:05 | 1.5833 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 64.9165 | 0 | 0
742262 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 08:59:38 | 27.07.2018 10:20:00 | 1.3394 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 79.027
742266 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63045 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:00:19 | 27.07.2018 09:37:00 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61139
742269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_336742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:00:28 | 27.07.2018 10:47:00 | 1.7756 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 1748.9266 | 0 | 0
742271 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:03:45 | 27.07.2018 09:30:00 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 42.4375
742272 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312838 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:04:14 | 27.07.2018 11:27:00 | 2.3794 | 0 | 0 | 19 | 298 | 0 | 0 | 45.2094 | 709.0731
742273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_436969 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 08:53:53 | 27.07.2018 10:26:00 | 1.5353 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 115.146 | 0 | 0
742282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516171212 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:10:37 | 27.07.2018 15:18:00 | 6.1231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2461 | 0 | 0
742286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_41256 , KARAMAN_AGDIREK_61935 , KARAMAN_AGDIREK_62069 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:00:54 | 31.07.2018 18:15:54 | 8.25 | 0 | 116 | 0 | 204 | 0 | 957 | 0 | 1683
742291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_74073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:16:56 | 27.07.2018 10:20:00 | 1.0511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2044 | 0 | 0
742294 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_16583 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:21:09 | 27.07.2018 10:25:55 | 1.0794 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.7477 | 0 | 0
742301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_200139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:26:04 | 27.07.2018 10:49:00 | 1.3822 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 46.9955 | 0 | 0
742319 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10974 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 10:00:45 | 30.07.2018 13:21:45 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 184.25
742320 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_29199 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:35:18 | 27.07.2018 10:34:00 | 0.97833 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 62.6131
742340 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3596 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:47:52 | 27.07.2018 11:29:00 | 1.6856 | 0 | 323 | 0 | 2 | 0 | 544.4359 | 0 | 3.3711
742343 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_14413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:46:52 | 27.07.2018 11:55:28 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2867
742344 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_155689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:50:50 | 27.07.2018 10:14:00 | 0.38611 | 2 | 952 | 14 | 35 | 0.77222 | 367.5767 | 5.4055 | 13.5138
742345 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_124751 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:51:23 | 27.07.2018 13:39:00 | 3.7936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.9681 | 0 | 0
742346 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_648793 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:00:53 | 31.07.2018 15:44:53 | 5.7333 | 0 | 2 | 0 | 192 | 0 | 11.4667 | 0 | 1100.7994
742350 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_6625 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:53:25 | 27.07.2018 11:41:00 | 1.7931 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1722 | 0 | 0
742351 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_290673 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 09:54:43 | 27.07.2018 10:58:00 | 1.0547 | 61 | 901 | 0 | 0 | 64.3379 | 950.3027 | 0 | 0
742354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_166341 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:25:29 | 31.07.2018 11:16:29 | 0.85 | 1 | 0 | 51 | 60 | 0.85 | 0 | 43.35 | 51
742363 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_84953 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:00:39 | 27.07.2018 14:09:00 | 4.1392 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4.1392 | 66.2267
742365 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_71866 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:00:16 | 27.07.2018 11:41:00 | 1.6789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6789 | 0 | 0
742366 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305925 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:00:54 | 27.07.2018 11:28:00 | 1.4517 | 0 | 0 | 13 | 324 | 0 | 0 | 18.8717 | 470.3411
742368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:01:46 | 27.07.2018 10:20:00 | 0.30389 | 0 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 15.4984 | 0.30389
742372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516097890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:04:58 | 27.07.2018 14:02:00 | 3.9506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8517 | 0 | 0
742381 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_121970 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:13:18 | 27.07.2018 11:44:00 | 1.5117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5117
742382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131502 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:13:42 | 27.07.2018 10:41:00 | 0.455 | 0 | 0 | 17 | 1199 | 0 | 0 | 7.735 | 545.545
742384 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_32249 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:30:38 | 31.07.2018 16:06:38 | 5.6 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 319.2 | 5.6
742387 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_25036 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:19:16 | 27.07.2018 11:46:00 | 1.4456 | 0 | 138 | 1 | 1 | 0 | 199.4873 | 1.4456 | 1.4456
742388 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_36939 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:20:13 | 27.07.2018 12:26:00 | 2.0964 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 90.1448
742394 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516149241 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:25:32 | 27.07.2018 11:38:00 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2078
742395 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_182094 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:24:30 | 27.07.2018 11:19:00 | 0.90833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 0
742398 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74741 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:31:45 | 27.07.2018 12:41:00 | 2.1542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3083 | 0 | 0
742403 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_415206 , KONYA_AGDIREK_415233 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:30:04 | 31.07.2018 13:37:04 | 4.1167 | 0 | 11 | 0 | 148 | 0 | 45.2834 | 0 | 609.2672
742427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_9214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:51:35 | 27.07.2018 15:27:00 | 4.5903 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.6736
742430 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_23157 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:46:18 | 27.07.2018 14:07:58 | 3.3611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0833
742431 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10139 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 11:00:04 | 31.07.2018 12:25:04 | 1.4167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0
742434 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_48021 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:00:33 | 27.07.2018 12:49:00 | 1.8075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8075
742438 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427636 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:01:33 | 27.07.2018 12:18:00 | 1.2742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2742 | 0 | 0
742457 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_40995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:09:14 | 27.07.2018 12:09:00 | 0.99611 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.9533
742458 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_19240 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:56:47 | 27.07.2018 12:34:11 | 1.6233 | 0 | 0 | 28 | 426 | 0 | 0 | 45.4532 | 691.5386
742460 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_53097 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:12:49 | 27.07.2018 13:13:00 | 2.0031 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240.3672
742462 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_73575 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:13:51 | 27.07.2018 12:45:00 | 1.5192 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.7875 | 0 | 0
742468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80179 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:13:54 | 27.07.2018 12:02:00 | 0.80167 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.2818
742469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:18:44 | 27.07.2018 11:52:00 | 0.55444 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 44.9096
742474 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:18:11 | 27.07.2018 12:12:00 | 0.89694 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 27.8051 | 0 | 3.5878
742480 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_129843 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:26:28 | 27.07.2018 18:36:50 | 7.1728 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.1728 | 0 | 7.1728
742485 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_266905 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:34:43 | 27.07.2018 13:24:00 | 1.8214 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 615.6298 | 0 | 0
742498 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_154571 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:42:17 | 27.07.2018 14:26:00 | 2.7286 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 1694.4668 | 0 | 0
742500 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_165655 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:43:15 | 27.07.2018 19:24:25 | 7.6861 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 130.6639 | 0 | 0
742506 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:45:58 | 27.07.2018 19:51:00 | 8.0839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1678 | 0 | 0
742520 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_7990 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:17 | 30.07.2018 16:36:17 | 7.6 | 3 | 1433 | 13 | 252 | 22.8 | 10890.8 | 98.8 | 1915.2
742521 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1177 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:54:34 | 27.07.2018 12:17:00 | 0.37389 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16.0773 | 0 | 0
742526 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580269165 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:57:09 | 27.07.2018 13:41:00 | 1.7308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1925 | 0 | 0
742529 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69812 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:59:13 | 27.07.2018 13:17:00 | 1.2964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0
742531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_257779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:46:03 | 27.07.2018 20:18:48 | 2.5458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0917 | 0 | 0
742544 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138076 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:59:17 | 27.07.2018 16:48:00 | 4.8119 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.8716 | 0
742548 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60553 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 12:05:16 | 27.07.2018 12:55:00 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82889
742555 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344455 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 12:15:17 | 27.07.2018 14:48:00 | 2.5453 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.5453 | 10.1811 | 2.5453 | 2.5453
742557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387148 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 12:17:27 | 27.07.2018 15:28:00 | 3.1758 | 2 | 0 | 111 | 0 | 6.3517 | 0 | 352.5171 | 0
742560 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 12:18:35 | 27.07.2018 13:20:00 | 1.0236 | 0 | 480 | 11 | 502 | 0 | 491.3328 | 11.2597 | 513.8522
742569 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4444 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 12:24:41 | 27.07.2018 14:28:00 | 2.0553 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 567.2573
742571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_111549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 12:27:06 | 27.07.2018 13:32:00 | 1.0817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0817 | 0 | 0
742572 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 11:57:20 | 27.07.2018 15:14:00 | 3.2778 | 3 | 33 | 93 | 397 | 9.8333 | 108.1667 | 304.8335 | 1301.2787
742583 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342034 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 12:50:25 | 27.07.2018 13:22:00 | 0.52639 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2.1056 | 10.0014
742589 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516288721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 12:53:31 | 27.07.2018 14:26:00 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5414
742592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_57240 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 12:58:07 | 27.07.2018 13:59:00 | 1.0147 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 140.0314 | 0 | 0
742594 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327395 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 12:57:55 | 27.07.2018 14:47:00 | 1.8181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8181
742601 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261207 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 13:15:05 | 27.07.2018 16:03:00 | 2.7986 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 705.2497 | 0 | 0
742621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_507580 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 13:53:12 | 27.07.2018 17:10:43 | 3.2919 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.0436 | 0 | 0
742625 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_265627 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 14:00:33 | 27.07.2018 17:15:00 | 3.2408 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 | 1934.7755 | 0 | 0
742627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286394 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 14:00:45 | 27.07.2018 15:32:00 | 1.5208 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.2916 | 0
742628 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_33951 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 14:00:07 | 27.07.2018 15:02:00 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 55.6951
742630 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 14:01:49 | 27.07.2018 15:25:00 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 44.3645
742632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 14:10:46 | 27.07.2018 14:49:00 | 0.63722 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0.63722 | 133.179 | 0 | 0
742634 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_4362 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 14:12:28 | 27.07.2018 15:43:00 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.6511
742641 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_481890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 14:23:11 | 27.07.2018 16:50:26 | 2.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4542 | 0 | 0
742642 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10812 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 14:23:22 | 27.07.2018 18:35:44 | 4.2061 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0306 | 0 | 0
742646 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580253686 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 14:18:55 | 27.07.2018 15:09:00 | 0.83472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6694 | 0 | 0
742657 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254924 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 14:36:28 | 27.07.2018 15:05:00 | 0.47556 | 3 | 0 | 44 | 0 | 1.4267 | 0 | 20.9246 | 0
742665 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_8688 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 14:50:08 | 27.07.2018 22:03:28 | 7.2222 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 21.6667 | 0 | 462.2221
742670 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 14:52:13 | 27.07.2018 15:59:00 | 1.1131 | 0 | 0 | 63 | 71 | 0 | 0 | 70.1228 | 79.0273
742675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_50115 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 14:59:06 | 27.07.2018 16:52:37 | 1.8919 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 630.016 | 0 | 0
742682 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330727 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 15:06:55 | 27.07.2018 16:54:00 | 1.7847 | 12 | 205 | 0 | 0 | 21.4166 | 365.8676 | 0 | 0
742693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13839 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 15:20:09 | 27.07.2018 18:30:38 | 3.1747 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 641.2934
742695 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_27446 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 15:15:23 | 27.07.2018 19:39:00 | 4.3936 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92.2658 | 0
742702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_100948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 15:22:54 | 27.07.2018 17:29:48 | 2.115 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.61 | 0 | 0
742705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_64968 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 15:26:59 | 27.07.2018 18:36:05 | 3.1517 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.455
742723 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10761 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 15:37:40 | 27.07.2018 18:13:54 | 2.6039 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1059.7832
742725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198196 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 15:38:17 | 27.07.2018 19:37:27 | 3.9861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.9028 | 0 | 0
742728 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_51390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 15:40:06 | 27.07.2018 16:02:00 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.095
742745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_14105 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 15:58:23 | 27.07.2018 17:04:00 | 1.0936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2808 | 0 | 0
742748 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20636 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 15:59:55 | 27.07.2018 17:48:00 | 1.8014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8014 | 0 | 0
742752 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_29532 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 16:03:07 | 27.07.2018 19:36:48 | 3.5614 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 81.912
742759 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_2725 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 11:09:50 | 30.07.2018 13:22:50 | 2.2167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 170.6836 | 0 | 0
742760 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_2725 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 11:00:34 | 31.07.2018 13:33:34 | 2.55 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 196.35 | 0 | 0
742768 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144633 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 16:16:27 | 27.07.2018 17:34:00 | 1.2925 | 2 | 304 | 16 | 1 | 2.585 | 392.92 | 20.68 | 1.2925
742779 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 16:14:13 | 27.07.2018 18:13:36 | 1.9897 | 3 | 699 | 2 | 10 | 5.9692 | 1390.8143 | 3.9794 | 19.8972
742784 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80300 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 16:23:01 | 27.07.2018 16:44:15 | 0.35389 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19.8178
742788 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60363 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 16:21:08 | 27.07.2018 19:06:36 | 2.7578 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 93.7645 | 0 | 0
742793 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 16:27:51 | 27.07.2018 20:27:00 | 3.9858 | 0 | 252 | 105 | 564 | 0 | 1004.4292 | 418.5122 | 2248.0081
742798 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_56385 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 16:30:59 | 27.07.2018 18:58:03 | 2.4511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4511
742801 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_HUCRE_268908 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 16:27:14 | 27.07.2018 17:18:00 | 0.84611 | 0 | 334 | 13 | 1756 | 0 | 282.6007 | 10.9994 | 1485.7692
742806 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 15:42:37 | 27.07.2018 17:32:30 | 1.8314 | 0 | 0 | 11 | 499 | 0 | 0 | 20.1453 | 913.8636
742815 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_66761 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 16:37:37 | 27.07.2018 20:21:00 | 3.7231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7231 | 0 | 0
742822 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_267192 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 16:42:39 | 27.07.2018 17:52:00 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 266.9967
742834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 16:26:35 | 27.07.2018 19:13:32 | 2.7825 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 116.865 | 0
742838 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_322419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 16:56:13 | 27.07.2018 17:12:50 | 0.27694 | 4 | 1124 | 0 | 4 | 1.1078 | 311.2806 | 0 | 1.1078
742851 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:05:00 | 27.07.2018 18:57:24 | 1.8733 | 4 | 64 | 0 | 2 | 7.4933 | 119.8931 | 0 | 3.7467
742853 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_315471 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:07:03 | 27.07.2018 18:30:38 | 1.3931 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50.1502 | 0 | 0
742855 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_368714 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:08:51 | 27.07.2018 17:39:07 | 0.50444 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22.1954 | 0 | 0
742856 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_2212381 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:05:58 | 27.07.2018 20:30:33 | 3.4097 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4097 | 0
742861 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262582 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:17:25 | 27.07.2018 20:29:41 | 3.2044 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1848.9619 | 0 | 0
742874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56653 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:20:24 | 27.07.2018 19:20:29 | 2.0014 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 172.1195 | 0 | 0
742877 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_HUCRE_378377 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 16:18:22 | 27.07.2018 18:02:00 | 1.7272 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1.7272 | 1.7272 | 0 | 24.1811
742880 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_280871 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 13:53:51 | 27.07.2018 18:02:24 | 4.1425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.285 | 0 | 0
742882 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_20378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:25:20 | 27.07.2018 19:02:03 | 1.6119 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 66.0895 | 0 | 0
742887 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:28:19 | 27.07.2018 18:50:00 | 1.3614 | 0 | 77 | 0 | 4 | 0 | 104.827 | 0 | 5.4456
742890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:33:30 | 27.07.2018 18:06:37 | 0.55194 | 1 | 512 | 26 | 242 | 0.55194 | 282.5933 | 14.3504 | 133.5695
742898 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_OGMUSDIREK_5127 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:36:32 | 27.07.2018 22:41:25 | 5.0814 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 899.406
742900 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:33:15 | 27.07.2018 18:54:00 | 1.3458 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.9541
742912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_101912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:43:25 | 27.07.2018 18:21:47 | 0.63944 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 185.4376 | 0 | 0
742919 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16797 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:47:55 | 27.07.2018 19:56:01 | 2.135 | 0 | 0 | 7 | 374 | 0 | 0 | 14.945 | 798.49
742922 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_259975 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:47:24 | 27.07.2018 19:22:58 | 1.5928 | 7 | 1170 | 395 | 527 | 11.1495 | 1863.5526 | 629.1481 | 839.3951
742925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11224 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:53:33 | 27.07.2018 23:43:33 | 5.8333 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 559.9997 | 0 | 17.5
742926 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_510204 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:53:34 | 27.07.2018 18:45:44 | 0.86944 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.4749 | 0 | 0
742928 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:57:01 | 27.07.2018 20:41:24 | 2.7397 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 230.1365
742929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80300 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:58:19 | 27.07.2018 18:57:54 | 0.99306 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55.6114
742934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34316 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:01:31 | 27.07.2018 20:30:00 | 2.4747 | 0 | 129 | 0 | 24 | 0 | 319.2389 | 0 | 59.3933
742937 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_311854 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 17:38:00 | 27.07.2018 19:07:47 | 1.4964 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 164.6029 | 0 | 1.4964
742940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_29262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:02:47 | 27.07.2018 23:51:52 | 5.8181 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 186.1779 | 0 | 0
742944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_46012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:06:08 | 27.07.2018 18:34:45 | 0.47694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.5849 | 0 | 0
742951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:12:32 | 27.07.2018 22:18:06 | 4.0928 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.4845
742954 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_35271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:15:58 | 27.07.2018 18:28:00 | 0.20056 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 36.1008 | 0 | 0.60168
742958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_197456 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:20:18 | 27.07.2018 21:44:48 | 3.4083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.7166 | 0 | 0
742963 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_138150 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:25:34 | 27.07.2018 19:37:28 | 1.1983 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 0
742965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:30:47 | 27.07.2018 20:41:42 | 2.1819 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 82.9137 | 0 | 2.1819
742967 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_114898 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:33:49 | 27.07.2018 21:59:19 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 116.45
742974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_348214 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:37:44 | 27.07.2018 20:53:56 | 2.27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 79.45 | 0 | 0
742975 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_66441 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:38:11 | 27.07.2018 19:12:03 | 0.56444 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.8532 | 0 | 0
742977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_171010 , KONYA_HUCRE_331666 , KONYA_HUCRE_331668 , KONYA_HUCRE_345368 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 07:55:00 | 30.07.2018 18:15:00 | 10.3333 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 340.9999 | 10.3333
742978 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_35586 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:38:32 | 27.07.2018 19:26:00 | 0.79111 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 311.6973 | 0 | 0
742980 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_17002 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:36:12 | 27.07.2018 19:07:52 | 0.52778 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0.52778 | 57.0002
742986 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_95022 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:44:02 | 27.07.2018 19:19:22 | 0.58889 | 0 | 0 | 5 | 732 | 0 | 0 | 2.9444 | 431.0675
742990 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_416669 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:46:44 | 27.07.2018 20:54:22 | 2.1272 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 155.2871 | 0 | 0
742991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_305503 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:46:39 | 27.07.2018 20:08:01 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.6005
742997 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_312938 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:51:00 | 27.07.2018 19:14:22 | 0.38944 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.7888
743010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23365 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:59:21 | 27.07.2018 19:51:55 | 0.87611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.5133 | 0 | 0
743012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_26984 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:57:54 | 27.07.2018 21:10:07 | 2.2036 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2217
743014 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52577 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:02:52 | 27.07.2018 20:00:55 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9025
743023 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_7401 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:06:31 | 27.07.2018 20:40:49 | 1.5717 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 152.452 | 0 | 0
743025 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 18:54:05 | 27.07.2018 19:26:34 | 0.54139 | 8 | 2227 | 0 | 27 | 4.3311 | 1205.6755 | 0 | 14.6175
743027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_93475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:11:03 | 27.07.2018 23:15:22 | 4.0719 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 561.9277
743028 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_296693 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:11:01 | 27.07.2018 23:07:13 | 3.9367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 0 | 0
743032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:11:03 | 27.07.2018 19:55:11 | 0.73556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73556
743052 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25567 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:28:59 | 27.07.2018 21:07:28 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 195.3254
743053 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:27:58 | 27.07.2018 22:27:53 | 2.9986 | 0 | 10 | 0 | 75 | 0 | 29.9861 | 0 | 224.8957
743054 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131547 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:29:40 | 27.07.2018 20:41:00 | 1.1889 | 3 | 0 | 20 | 0 | 3.5667 | 0 | 23.7778 | 0
743055 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_3132 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:34:29 | 27.07.2018 21:43:51 | 2.1561 | 0 | 0 | 13 | 892 | 0 | 0 | 28.0294 | 1923.2501
743059 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37896 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:38:04 | 27.07.2018 20:06:20 | 0.47111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3556 | 0 | 0
743064 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26397 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:40:56 | 27.07.2018 20:05:16 | 0.40556 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 150.4628 | 0 | 0
743066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343543 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:40:53 | 27.07.2018 20:38:42 | 0.96361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96361 | 0 | 0
743071 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:46:17 | 27.07.2018 20:14:22 | 0.46806 | 0 | 77 | 0 | 6 | 0 | 36.0406 | 0 | 2.8084
743073 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_65129 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:46:49 | 27.07.2018 21:37:08 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6772
743074 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_455781 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:51:11 | 27.07.2018 22:05:58 | 2.2464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2464
743076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_111073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:53:00 | 27.07.2018 22:01:55 | 2.1486 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 219.1582 | 0 | 6.4458
743078 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_34884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:54:10 | 27.07.2018 21:42:53 | 1.8119 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.2985
743081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:56:56 | 27.07.2018 21:25:15 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.1913
743088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 20:04:36 | 27.07.2018 21:26:08 | 1.3589 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 91.0456 | 0 | 0
743090 | 1 | KONYA | KARATAY | NIGDE_ENHDIREK_168163 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 19:43:22 | 27.07.2018 22:30:02 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7778
743097 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_194875 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 20:11:25 | 27.07.2018 21:22:45 | 1.1889 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
743099 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 20:14:56 | 27.07.2018 20:48:58 | 0.56722 | 2 | 751 | 24 | 9 | 1.1344 | 425.9822 | 13.6133 | 5.105
743101 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_214521 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 20:12:47 | 27.07.2018 21:03:52 | 0.85139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.6222 | 0 | 0
743106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_337270 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 09:00:02 | 30.07.2018 10:09:02 | 1.15 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 264.5 | 0 | 0
743108 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_24142 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 20:29:33 | 27.07.2018 20:49:00 | 0.32417 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 51.2189
743111 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_176471 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 20:25:36 | 27.07.2018 23:02:56 | 2.6222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8667
743113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255172 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 20:31:22 | 27.07.2018 21:12:45 | 0.68972 | 0 | 486 | 4 | 6 | 0 | 335.2039 | 2.7589 | 4.1383
743115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343673 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:00:32 | 31.07.2018 13:41:32 | 4.6833 | 1 | 107 | 0 | 0 | 4.6833 | 501.1163 | 0 | 0
743123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4343 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 20:45:37 | 27.07.2018 21:38:10 | 0.87583 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 3.5033 | 105.0996
743124 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_106246 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 20:44:49 | 27.07.2018 22:36:33 | 1.8622 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.9333 | 0
743126 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_15200 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.07.2018 20:46:17 | 27.07.2018 21:41:32 | 0.92083 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 56.1706 | 0 | 0
743129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_68845 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 20:47:36 | 27.07.2018 22:10:29 | 1.3814 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.4928 | 0
743140 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46257 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 20:52:41 | 27.07.2018 22:33:02 | 1.6725 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 3.345 | 0 | 40.14
743154 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42737 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 21:29:19 | 27.07.2018 22:14:51 | 0.75889 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 137.3591 | 0 | 0
743155 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 21:33:23 | 27.07.2018 22:16:44 | 0.7225 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 2.89 | 72.9725
743158 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148713 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 21:27:24 | 28.07.2018 00:03:15 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57.145
743159 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_114072 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 21:34:02 | 27.07.2018 22:06:39 | 0.54361 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28.2677
743167 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_332208 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 21:40:28 | 27.07.2018 22:42:10 | 1.0283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0567 | 0 | 0
743179 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_24142 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 21:39:35 | 27.07.2018 22:17:50 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 100.725
743180 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_97520 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 21:55:56 | 27.07.2018 23:13:39 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8858
743181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34945 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 20:52:52 | 27.07.2018 23:03:12 | 2.1722 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6.5167 | 0 | 10.8611
743182 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349492 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 21:58:26 | 28.07.2018 00:08:38 | 2.17 | 0 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 3979.78 | 0 | 0
743188 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1569 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 22:08:38 | 27.07.2018 23:01:53 | 0.8875 | 0 | 0 | 14 | 881 | 0 | 0 | 12.425 | 781.8875
743207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_177830 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 22:48:15 | 28.07.2018 02:03:07 | 3.2478 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 55.2123
743211 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11470 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 22:41:41 | 27.07.2018 23:35:43 | 0.90056 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.9118
743218 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18128 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 23:41:04 | 28.07.2018 00:51:36 | 1.1756 | 21 | 865 | 5 | 16 | 24.6868 | 1016.8594 | 5.8778 | 18.809
743228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31395 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 00:29:34 | 28.07.2018 02:08:00 | 1.6406 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 83.6686 | 0 | 0
743229 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_30662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 00:32:11 | 28.07.2018 01:56:54 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4119
743233 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_75417 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 00:48:05 | 28.07.2018 01:41:00 | 0.88194 | 0 | 0 | 26 | 158 | 0 | 0 | 22.9304 | 139.3465
743235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263345 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 02:17:27 | 28.07.2018 02:40:00 | 0.37583 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 393.494 | 0 | 0
743237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_259750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 03:00:32 | 28.07.2018 03:36:00 | 0.59111 | 3 | 9705 | 0 | 70 | 1.7733 | 5736.7226 | 0 | 41.3777
743245 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_274053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 05:37:06 | 28.07.2018 06:33:00 | 0.93167 | 69 | 1252 | 0 | 2 | 64.2852 | 1166.4508 | 0 | 1.8633
743247 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 05:50:15 | 28.07.2018 06:12:00 | 0.3625 | 0 | 490 | 8 | 35 | 0 | 177.625 | 2.9 | 12.6875
743250 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50496 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 05:50:12 | 28.07.2018 06:38:00 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 56.5636
743253 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182398 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 06:05:03 | 28.07.2018 06:24:00 | 0.31583 | 1 | 4267 | 0 | 0 | 0.31583 | 1347.6466 | 0 | 0
743254 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363123 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 06:11:32 | 28.07.2018 06:44:00 | 0.54111 | 0 | 351 | 13 | 179 | 0 | 189.9296 | 7.0344 | 96.8587
743255 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_377513 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 06:17:50 | 28.07.2018 07:25:00 | 1.1194 | 2 | 751 | 24 | 9 | 2.2389 | 840.6994 | 26.8666 | 10.075
743259 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_330017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 06:36:03 | 28.07.2018 07:19:00 | 0.71583 | 5 | 4356 | 0 | 0 | 3.5791 | 3118.1555 | 0 | 0
743263 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149040 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 06:33:21 | 28.07.2018 08:00:00 | 1.4442 | 0 | 290 | 3 | 42 | 0 | 418.8093 | 4.3325 | 60.6551
743265 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315257 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 06:44:07 | 28.07.2018 07:07:00 | 0.38139 | 0 | 318 | 0 | 3 | 0 | 121.282 | 0 | 1.1442
743270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_157782 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 06:59:31 | 28.07.2018 07:23:00 | 0.39139 | 4 | 413 | 1 | 29 | 1.5656 | 161.6441 | 0.39139 | 11.3503
743275 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16711 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 07:10:15 | 28.07.2018 09:37:00 | 2.4458 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.9166 | 0
743278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_25843 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 07:14:04 | 28.07.2018 08:05:00 | 0.84889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.8845 | 0 | 0
743283 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414766 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 07:23:20 | 28.07.2018 09:57:00 | 2.5611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5611
743284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_15464 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 07:34:06 | 28.07.2018 09:24:00 | 1.8317 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.495 | 0
743289 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_298005 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 07:33:38 | 28.07.2018 10:13:00 | 2.6561 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 13.2805 | 185.9277
743293 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516077790 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 07:43:24 | 28.07.2018 15:11:00 | 7.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.46 | 0 | 0
743294 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_32397 | OG - SİGORTA ARIZASI / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 07:46:44 | 28.07.2018 11:22:00 | 3.5878 | 0 | 0 | 7 | 288 | 0 | 0 | 25.1145 | 1033.2806
743295 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292785 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 07:45:12 | 28.07.2018 08:38:00 | 0.88 | 0 | 122 | 6 | 5 | 0 | 107.36 | 5.28 | 4.4
743298 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 07:43:45 | 28.07.2018 10:48:00 | 3.0708 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 310.1538
743301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_6829 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 07:54:57 | 28.07.2018 15:19:00 | 7.4008 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.0083 | 0
743302 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13626 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 07:52:36 | 28.07.2018 08:02:00 | 0.15667 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 10.8102 | 0 | 0
743303 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516411015 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 07:39:55 | 28.07.2018 09:01:00 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3514
743304 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88616642 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:03:13 | 28.07.2018 10:15:00 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1964
743310 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_182193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:11:10 | 28.07.2018 09:35:00 | 1.3972 | 0 | 654 | 0 | 0 | 0 | 913.7819 | 0 | 0
743312 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_13864 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:14:50 | 28.07.2018 09:16:00 | 1.0194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0389 | 0
743313 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363122 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:10:20 | 28.07.2018 09:32:00 | 1.3611 | 0 | 0 | 17 | 881 | 0 | 0 | 23.1389 | 1199.1379
743319 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_31598 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:23:03 | 28.07.2018 09:32:00 | 1.1492 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.895 | 0
743323 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_63132 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:20:09 | 28.07.2018 09:00:00 | 0.66417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3283
743327 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_282515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:27:44 | 28.07.2018 11:50:00 | 3.3711 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 57.3089 | 10.1133
743328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_82892 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:30:42 | 28.07.2018 08:53:00 | 0.37167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74334 | 0 | 0
743331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_155903 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:32:32 | 28.07.2018 10:11:00 | 1.6411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6411 | 0
743332 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:31:41 | 28.07.2018 13:00:09 | 4.4744 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.3722 | 0 | 0
743334 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_52137 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:34:53 | 28.07.2018 13:36:00 | 5.0186 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 65.2419 | 0 | 225.8374
743335 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_48028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:32:28 | 28.07.2018 11:11:00 | 2.6422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6422 | 0 | 0
743336 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_4678 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:34:58 | 28.07.2018 09:40:00 | 1.0839 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2517 | 0
743338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_140266 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:36:17 | 28.07.2018 10:28:00 | 1.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8619 | 0 | 0
743339 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_181480 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:38:03 | 28.07.2018 09:42:00 | 1.0658 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 339.9998 | 0 | 0
743342 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70089 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:42:30 | 28.07.2018 09:50:00 | 1.125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.375 | 0
743343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17291 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:43:46 | 28.07.2018 13:53:00 | 5.1539 | 0 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 10.3078 | 737.0063
743344 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19143 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:44:07 | 28.07.2018 09:42:00 | 0.96472 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 200.6618
743360 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:54:19 | 28.07.2018 11:15:00 | 2.3447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3789 | 0 | 0
743366 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:00:06 | 28.07.2018 13:14:00 | 4.2317 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 97.3284
743371 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27778 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:01:27 | 28.07.2018 14:48:00 | 5.7758 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 63.5341 | 11.5517
743377 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351232 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:06:53 | 28.07.2018 09:53:00 | 0.76861 | 3 | 80 | 0 | 0 | 2.3058 | 61.4888 | 0 | 0
743386 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_172207 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:37:21 | 31.07.2018 12:40:21 | 3.05 | 0 | 0 | 1 | 292 | 0 | 0 | 3.05 | 890.6
743388 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30176 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:22:04 | 28.07.2018 10:02:24 | 0.67222 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 61.8442
743389 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_124076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:22:53 | 28.07.2018 11:45:00 | 2.3686 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.6861
743394 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314851 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:38:54 | 28.07.2018 10:38:00 | 0.985 | 0 | 338 | 0 | 9 | 0 | 332.93 | 0 | 8.865
743395 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_31966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:27:02 | 28.07.2018 10:11:00 | 0.73278 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.3195 | 0
743402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516102379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:26:13 | 28.07.2018 11:00:00 | 1.5631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6892 | 0 | 0
743405 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35190 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:31:51 | 28.07.2018 12:12:00 | 2.6692 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 2.6692 | 512.4806
743410 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_57827 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:32:32 | 28.07.2018 11:07:24 | 1.5811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5811
743414 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8624497 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:35:23 | 28.07.2018 16:45:59 | 7.1767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1767
743416 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_17704 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:01:04 | 28.07.2018 11:07:00 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.1534
743417 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_151214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:39:12 | 28.07.2018 12:36:00 | 2.9467 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 212.1602
743424 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9105 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:45:55 | 28.07.2018 10:27:00 | 0.68472 | 0 | 224 | 0 | 5 | 0 | 153.3773 | 0 | 3.4236
743425 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 08:38:10 | 28.07.2018 10:02:00 | 1.3972 | 0 | 974 | 4 | 239 | 0 | 1360.8923 | 5.5889 | 333.9356
743428 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_13880 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:46:53 | 28.07.2018 14:10:00 | 4.3853 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 122.7878 | 0 | 0
743430 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363122 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:49:09 | 28.07.2018 10:38:00 | 0.81417 | 0 | 0 | 17 | 881 | 0 | 0 | 13.8409 | 717.2838
743451 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7797 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 09:52:58 | 28.07.2018 11:24:00 | 1.5172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5172 | 0 | 0
743457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_109687 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:06:00 | 28.07.2018 10:21:00 | 0.25 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 59.75 | 0 | 0
743472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_48645 , AKSARAY_AGDIREK_50273 , AKSARAY_OGMUSDIREK_5925 , AKSARAY_TRAFOBINATIP_261357 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.07.2018 12:30:00 | 30.07.2018 20:02:00 | 7.5333 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2862.6654 | 0 | 0
743480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:10:01 | 28.07.2018 11:40:00 | 1.4997 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9983 | 0
743483 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516294286 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:17:47 | 28.07.2018 11:47:00 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4869
743489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_26251 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:24:58 | 28.07.2018 12:08:00 | 1.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7172 | 0 | 0
743495 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11363 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:28:54 | 28.07.2018 11:45:00 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2683
743499 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_312209 , KONYA_AGDIREK_336337 , KONYA_OGMUSDIREK_11928 , KONYA_OGMUSDIREK_11929 , KONYA_OGMUSDIREK_12735 , KONYA_OGMUSDIREK_15528 , KONYA_OGMUSDIREK_15529 , KONYA_OGMUSDIREK_15530 , KONYA_OGMUSDIREK_20504 , KONYA_OGMUSDIREK_36388 , KONYA_OGMUSDIREK_36389 , KONYA_OGMUSDIREK_36391 , KONYA_OGMUSDIREK_36756 , KONYA_OGMUSDIREK_92888 , KONYA_OGMUSDIREK_92889 , KONYA_OGMUSDIREK_92890 , KONYA_OGMUSDIREK_92891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:00:53 | 31.07.2018 10:13:53 | 1.2167 | 0 | 70 | 6 | 639 | 0 | 85.1669 | 7.3 | 777.4521
743503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:34:44 | 28.07.2018 10:53:00 | 0.30444 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 20.093 | 0
743505 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322017 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:37:58 | 28.07.2018 13:55:00 | 3.2839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2839
743507 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337633 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:40:41 | 28.07.2018 16:42:00 | 6.0219 | 0 | 0 | 7 | 212 | 0 | 0 | 42.1536 | 1276.6513
743521 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19380 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:51:30 | 28.07.2018 11:20:00 | 0.475 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 30.875 | 0 | 0
743522 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:45:39 | 28.07.2018 11:12:00 | 0.43917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1959 | 0 | 0
743525 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516405529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:48:36 | 28.07.2018 13:13:00 | 2.4067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4067 | 0 | 0
743527 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516270883 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:53:06 | 28.07.2018 13:15:00 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.365
743530 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_275751 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:54:14 | 28.07.2018 11:27:00 | 0.54611 | 0 | 35 | 0 | 13 | 0 | 19.1138 | 0 | 7.0994
743532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6227 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:45:30 | 28.07.2018 11:13:00 | 0.45833 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 74.7078 | 0 | 0
743533 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36999 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:52:47 | 28.07.2018 13:01:00 | 2.1369 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 243.6112
743534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_112810 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 10:59:17 | 28.07.2018 11:33:00 | 0.56194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.6769 | 0 | 0
743539 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_244962 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:05:12 | 28.07.2018 11:31:50 | 0.44389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | 0
743549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93824 , NIGDE_OGMUSDIREK_92370 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 10:00:44 | 31.07.2018 14:27:44 | 4.45 | 1 | 615 | 0 | 0 | 4.45 | 2736.75 | 0 | 0
743553 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_27383 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:13:54 | 28.07.2018 12:16:00 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.155
743559 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25184 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:18:44 | 28.07.2018 13:52:00 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 135.3853
743564 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_87697 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:12:09 | 28.07.2018 12:52:00 | 1.6642 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9925 | 0
743565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_139068 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:23:29 | 28.07.2018 11:58:00 | 0.57528 | 4 | 334 | 0 | 0 | 2.3011 | 192.1435 | 0 | 0
743567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_38933 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:25:17 | 28.07.2018 14:55:00 | 3.4953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4953
743576 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580184516 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:28:50 | 28.07.2018 13:55:00 | 2.4361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4361 | 0 | 0
743583 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516393029 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:35:33 | 28.07.2018 12:06:00 | 0.5075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5075 | 0 | 0
743588 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_27006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:07:10 | 28.07.2018 13:11:00 | 2.0639 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 2.0639 | 0 | 117.6417
743590 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_50357 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:36:40 | 28.07.2018 14:37:10 | 3.0083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 93.2582 | 0 | 0
743593 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:38:18 | 28.07.2018 18:19:00 | 1.6783 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 25.1749 | 0 | 3.3567
743600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_5600 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:43:06 | 28.07.2018 14:57:32 | 3.2406 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 165.2686 | 0 | 0
743601 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330597 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:42:45 | 28.07.2018 13:00:00 | 1.2875 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.575 | 2.575 | 0 | 0
743609 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_254026 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:47:26 | 28.07.2018 12:32:27 | 0.75028 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.7548 | 0 | 0
743629 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6783 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:54:52 | 28.07.2018 14:17:00 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.1645
743635 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343543 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:47:55 | 28.07.2018 15:05:00 | 3.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2847 | 0 | 0
743646 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_4379 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:07:15 | 28.07.2018 12:35:00 | 0.4625 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 113.775 | 0 | 0
743649 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322681 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:07:18 | 28.07.2018 15:23:00 | 3.2617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2617
743650 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516184481 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:12:40 | 28.07.2018 14:04:00 | 1.8556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 | 0 | 0
743651 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516214479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:12:28 | 28.07.2018 14:29:00 | 2.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2756 | 0 | 0
743652 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580202301 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:08:59 | 28.07.2018 14:26:00 | 2.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2836 | 0 | 0
743654 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_27162 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:15:08 | 28.07.2018 12:51:00 | 0.59778 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 50.2135 | 0 | 0
743657 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_40995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:20:15 | 28.07.2018 13:10:00 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.95
743660 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_ENHDIREK_8434 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:22:41 | 28.07.2018 15:49:00 | 3.4386 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.193 | 0
743661 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:13:29 | 28.07.2018 21:15:20 | 9.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0308 | 0 | 0
743663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56927 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:14:41 | 28.07.2018 15:20:00 | 3.0886 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 457.1143 | 0 | 0
743667 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_104725 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:33:44 | 28.07.2018 13:47:00 | 1.2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 0 | 0
743671 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_104169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:29:27 | 28.07.2018 16:14:57 | 3.7583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7583
743672 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:40:16 | 28.07.2018 14:59:00 | 2.3122 | 0 | 92 | 0 | 16 | 0 | 212.7242 | 0 | 36.9955
743681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261207 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:39:58 | 28.07.2018 13:59:31 | 1.3258 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 334.1092 | 0 | 0
743685 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_201496 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:22:38 | 28.07.2018 13:03:00 | 1.6728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0
743688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_4568 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:41:03 | 28.07.2018 18:14:00 | 5.5492 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 149.8276
743691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_194597 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:50:58 | 28.07.2018 18:14:41 | 5.3953 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.5575 | 0 | 0
743696 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_580304015 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 12:56:02 | 28.07.2018 15:31:00 | 2.5828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5828 | 0 | 0
743712 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_264117 , KONYA_AGDIREK_268486 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:00:32 | 31.07.2018 11:32:32 | 2.5333 | 0 | 138 | 0 | 70 | 0 | 349.5995 | 0 | 177.3331
743713 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_347535 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 13:00:08 | 31.07.2018 13:58:08 | 0.96667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 44.4668 | 0 | 0
743716 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:57:34 | 28.07.2018 14:45:00 | 2.7906 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 5.5811 | 0 | 66.9734
743721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2223 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 13:19:16 | 28.07.2018 14:03:00 | 0.72889 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 63.4134 | 0 | 0
743724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 13:24:52 | 28.07.2018 14:31:00 | 1.1022 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.5333 | 0
743738 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_HUCRE_362323 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 13:37:01 | 28.07.2018 14:12:00 | 0.58306 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 47.8109 | 0 | 0
743746 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6855 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 13:35:52 | 28.07.2018 14:00:00 | 0.40222 | 0 | 53 | 0 | 81 | 0 | 21.3177 | 0 | 32.5798
743753 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140374 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 13:57:06 | 28.07.2018 14:44:00 | 0.78167 | 0 | 3892 | 0 | 0 | 0 | 3042.2596 | 0 | 0
743754 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98596 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 13:57:44 | 28.07.2018 15:04:00 | 1.1044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5222 | 0 | 0
743757 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39369 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 13:54:09 | 28.07.2018 15:25:00 | 1.5142 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 158.9879 | 0 | 0
743759 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_84394 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 13:59:36 | 28.07.2018 14:25:00 | 0.42333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0
743761 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_132122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:06:41 | 28.07.2018 14:50:00 | 0.72194 | 2 | 492 | 2 | 79 | 1.4439 | 355.1945 | 1.4439 | 57.0333
743762 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99921 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:07:16 | 28.07.2018 15:06:00 | 0.97889 | 0 | 86 | 0 | 5 | 0 | 84.1845 | 0 | 4.8944
743764 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58199 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 09:00:48 | 31.07.2018 18:14:48 | 9.2333 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 507.8331
743766 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616804 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:10:18 | 28.07.2018 15:01:00 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.69
743767 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_142671 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:11:09 | 28.07.2018 17:37:00 | 3.4308 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.7233 | 0
743770 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615606 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:13:27 | 28.07.2018 15:02:00 | 0.80917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80917
743771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:13:28 | 28.07.2018 14:44:00 | 0.50889 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 74.2979 | 0 | 0
743774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57489 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:19:21 | 28.07.2018 14:53:00 | 0.56083 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 488.4829 | 0 | 0
743778 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:24:08 | 28.07.2018 15:22:00 | 0.96444 | 0 | 0 | 63 | 71 | 0 | 0 | 60.7597 | 68.4752
743789 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_301987 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:36:02 | 28.07.2018 14:54:00 | 0.29944 | 0 | 467 | 0 | 3 | 0 | 139.8385 | 0 | 0.89832
743790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_132686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:33:31 | 28.07.2018 14:52:00 | 0.30806 | 0 | 0 | 0 | 5023 | 0 | 0 | 0 | 1547.3854
743796 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15831 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:43:53 | 28.07.2018 15:29:25 | 0.75889 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 34.9089
743797 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_48669 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:43:40 | 28.07.2018 15:02:15 | 0.30972 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 65.3509 | 0 | 0
743798 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | NIGDE_TRAFOBINATIP_266333 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:45:11 | 28.07.2018 15:21:00 | 0.59694 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 67.4542 | 0 | 0
743808 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:55:31 | 28.07.2018 18:41:10 | 3.7608 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 526.5162 | 0 | 0
743809 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_4369 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:57:58 | 28.07.2018 16:41:00 | 1.7172 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 132.2259 | 0 | 0
743810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_183524 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 14:58:27 | 28.07.2018 16:12:31 | 1.2344 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 327.1266 | 0 | 0
743813 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52317 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:00:52 | 28.07.2018 15:55:00 | 0.90222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90222 | 0 | 0
743816 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330056 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:06:32 | 28.07.2018 18:13:00 | 3.1078 | 6 | 0 | 19 | 0 | 18.6467 | 0 | 59.0478 | 0
743817 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:08:58 | 28.07.2018 15:51:00 | 0.70056 | 0 | 0 | 96 | 229 | 0 | 0 | 67.2538 | 160.4282
743828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_379226 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:16:24 | 28.07.2018 18:39:00 | 3.3767 | 0 | 0 | 6 | 330 | 0 | 0 | 20.26 | 1114.3011
743829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_386524 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:24:37 | 28.07.2018 15:50:00 | 0.42306 | 1 | 2956 | 12 | 94 | 0.42306 | 1250.5654 | 5.0767 | 39.7676
743838 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AKSARAY_HUCRE_340930 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:31:58 | 28.07.2018 15:59:00 | 0.45056 | 0 | 0 | 3 | 394 | 0 | 0 | 1.3517 | 177.5206
743841 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91627 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:30:17 | 28.07.2018 16:30:00 | 0.99528 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 180.1457
743844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_20989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:37:22 | 28.07.2018 18:31:36 | 2.9039 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 75.5011 | 0 | 0
743849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_395129 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:41:04 | 28.07.2018 17:03:45 | 1.3781 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 286.6365 | 0 | 0
743850 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_28564 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:45:13 | 28.07.2018 17:44:02 | 1.9803 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.6845 | 0 | 0
743854 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_33023 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:44:29 | 28.07.2018 17:42:00 | 1.9586 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 94.0133 | 0 | 0
743856 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25891 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:48:36 | 28.07.2018 16:28:00 | 0.65667 | 0 | 140 | 0 | 12 | 0 | 91.9338 | 0 | 7.88
743857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_736 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:48:40 | 28.07.2018 16:08:00 | 0.32222 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12.5666 | 0 | 0
743863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57079 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 15:54:27 | 28.07.2018 17:09:00 | 1.2425 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 134.19 | 0 | 0
743866 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_342432 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:00:31 | 28.07.2018 16:37:00 | 0.60806 | 4 | 20 | 22 | 3 | 2.4322 | 12.1612 | 13.3773 | 1.8242
743867 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_39371 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:00:10 | 28.07.2018 17:01:21 | 1.0197 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 107.0706 | 0 | 0
743869 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29101 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:01:56 | 28.07.2018 18:28:11 | 2.4375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.875 | 0 | 0
743872 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_180844 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:03:11 | 28.07.2018 17:50:00 | 1.7803 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 76.552 | 0 | 1.7803
743880 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346708 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:10:05 | 28.07.2018 16:29:00 | 0.31528 | 24 | 2917 | 78 | 489 | 7.5667 | 919.6718 | 24.5918 | 154.1719
743881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51464 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:11:10 | 28.07.2018 17:49:00 | 1.6306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 0 | 0
743884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_310044 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:06:51 | 28.07.2018 16:31:00 | 0.4025 | 1 | 1894 | 0 | 0 | 0.4025 | 762.335 | 0 | 0
743886 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:12:46 | 28.07.2018 17:38:00 | 1.4206 | 25 | 5 | 14 | 3 | 35.514 | 7.1028 | 19.8878 | 4.2617
743887 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_25529 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:12:47 | 28.07.2018 16:53:00 | 0.67028 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22.7895 | 0 | 0
743890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354854 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.07.2018 02:00:00 | 31.07.2018 02:15:00 | 0.25 | 1 | 1777 | 0 | 0 | 0.25 | 444.25 | 0 | 0
743893 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:18:43 | 28.07.2018 19:33:00 | 3.2381 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 178.0933
743898 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_73093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:23:24 | 28.07.2018 19:58:20 | 3.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5822 | 0 | 0
743901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13283 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:24:41 | 28.07.2018 16:41:51 | 0.28611 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 23.7471 | 0 | 0
743912 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4967 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:37:37 | 28.07.2018 21:47:15 | 5.1606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8028 | 0 | 0
743916 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_285132 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:39:35 | 28.07.2018 17:05:00 | 0.42361 | 6 | 337 | 6 | 6 | 2.5417 | 142.7566 | 2.5417 | 2.5417
743937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 16:55:42 | 28.07.2018 18:24:00 | 1.4717 | 21 | 0 | 154 | 116 | 30.9051 | 0 | 226.6372 | 170.7137
743940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_194597 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 17:00:55 | 28.07.2018 18:18:26 | 1.2919 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.6275 | 0 | 0
743943 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_65136 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 17:03:48 | 28.07.2018 20:09:00 | 3.0867 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 117.2935
743959 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_20533 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 17:17:41 | 28.07.2018 17:36:42 | 0.31694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63388 | 0 | 0
743961 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5468 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 17:19:52 | 28.07.2018 17:56:47 | 0.61528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2306
743962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_381529 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 17:18:03 | 28.07.2018 19:17:05 | 1.9839 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9517 | 0 | 0
743970 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8618813 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 17:26:48 | 28.07.2018 18:02:00 | 0.58667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58667
743974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_14205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 17:36:24 | 28.07.2018 21:09:31 | 3.5519 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1039
743978 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_134590 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 17:41:16 | 28.07.2018 19:03:00 | 1.3622 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 87.1821 | 0
743982 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274075 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 17:44:23 | 28.07.2018 18:10:00 | 0.42694 | 13 | 10669 | 438 | 3798 | 5.5502 | 4555.0229 | 186.9997 | 1621.5181
743985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2405 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 17:51:12 | 28.07.2018 18:23:00 | 0.53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0
743987 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81093 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 11:38:44 | 28.07.2018 18:44:00 | 7.0878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0878 | 0 | 0
743990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_313534 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 17:57:27 | 28.07.2018 20:59:59 | 3.0422 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 571.9374 | 0 | 0
743992 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_176396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 17:59:25 | 28.07.2018 18:46:00 | 0.77639 | 12 | 3840 | 47 | 1402 | 9.3167 | 2981.3376 | 36.4903 | 1088.4988
743993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356037 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 17:58:24 | 28.07.2018 18:57:00 | 0.97667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97667 | 0 | 0 | 0
743996 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_303623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 18:01:15 | 28.07.2018 20:12:01 | 2.1794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7178 | 0 | 0
744004 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24221 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 18:10:59 | 28.07.2018 19:36:00 | 1.4169 | 0 | 165 | 0 | 5 | 0 | 233.7951 | 0 | 7.0847
744015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_75638 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 18:23:01 | 28.07.2018 20:31:00 | 2.1331 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.5926
744022 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 18:30:04 | 28.07.2018 19:13:00 | 0.71556 | 1 | 640 | 9 | 143 | 0.71556 | 457.9584 | 6.44 | 102.3251
744026 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 18:33:43 | 28.07.2018 19:29:00 | 0.92139 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 121.6235
744028 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 18:36:04 | 28.07.2018 19:07:00 | 0.51556 | 0 | 1346 | 3 | 88 | 0 | 693.9438 | 1.5467 | 45.3693
744032 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_277255 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 18:41:05 | 28.07.2018 19:27:00 | 0.76528 | 9 | 110 | 14 | 0 | 6.8875 | 84.1808 | 10.7139 | 0
744038 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_14250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 18:44:32 | 28.07.2018 20:14:00 | 1.4911 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 198.3176 | 0 | 0
744044 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_30669 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 18:48:52 | 28.07.2018 20:05:00 | 1.2689 | 0 | 63 | 2 | 36 | 0 | 79.9401 | 2.5378 | 45.68
744045 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19688 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 18:56:07 | 28.07.2018 19:43:00 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.972
744048 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_8141 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 18:58:38 | 28.07.2018 20:22:20 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.355
744058 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:11:07 | 28.07.2018 20:03:00 | 0.86472 | 0 | 0 | 7 | 1103 | 0 | 0 | 6.053 | 953.7862
744062 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371699 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:14:36 | 28.07.2018 20:38:00 | 1.39 | 0 | 1478 | 18 | 751 | 0 | 2054.42 | 25.02 | 1043.89
744063 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:16:51 | 28.07.2018 19:36:00 | 0.31917 | 0 | 0 | 26 | 378 | 0 | 0 | 8.2984 | 120.6463
744064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_140762 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:14:19 | 28.07.2018 19:36:00 | 0.36139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36139 | 0 | 0
744067 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_388541 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:17:56 | 28.07.2018 19:53:46 | 0.59722 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 27.4721 | 0 | 0
744074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179136 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:23:41 | 28.07.2018 21:15:00 | 1.8553 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.9478 | 0
744076 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:53:25 | 28.07.2018 20:41:00 | 0.79306 | 0 | 1066 | 9 | 12 | 0 | 845.402 | 7.1375 | 9.5167
744080 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_34343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:34:23 | 28.07.2018 21:12:32 | 1.6358 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 99.7856 | 0 | 0
744091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80018 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:47:16 | 28.07.2018 22:19:46 | 2.5417 | 0 | 541 | 0 | 10 | 0 | 1375.0435 | 0 | 25.4167
744096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_173657 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:54:05 | 28.07.2018 23:29:55 | 3.5972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1944
744097 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_11101 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:55:04 | 28.07.2018 20:29:46 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 48.5797
744098 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_132122 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:55:42 | 28.07.2018 20:29:00 | 0.555 | 2 | 492 | 2 | 79 | 1.11 | 273.06 | 1.11 | 43.845
744102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3724 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:58:35 | 28.07.2018 20:39:00 | 0.67361 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 452.6659 | 0 | 0
744105 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_402080 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 19:27:08 | 28.07.2018 21:33:11 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 67.2266
744106 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_66460 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:10:05 | 28.07.2018 22:22:52 | 2.2131 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.6392 | 2.2131
744109 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_127065 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:16:38 | 28.07.2018 21:22:00 | 1.0894 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 51.2037 | 0 | 3.2683
744111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151117 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:17:34 | 28.07.2018 20:57:00 | 0.65722 | 0 | 0 | 188 | 1 | 0 | 0 | 123.5574 | 0.65722
744112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56366 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:03:42 | 28.07.2018 20:31:20 | 0.46056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.7506 | 0 | 0
744113 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_TRAFOBINATIP_267192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 21:32:58 | 28.07.2018 22:25:47 | 0.88028 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 203.3447
744115 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGPANOBOX_4025 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:27:40 | 29.07.2018 02:05:04 | 5.6233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6233 | 0 | 0
744118 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:31:59 | 28.07.2018 21:49:11 | 1.2867 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 10.2934 | 0 | 37.3134
744121 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_65132 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:33:00 | 28.07.2018 23:08:13 | 2.5869 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5216
744122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93698 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:36:48 | 28.07.2018 22:00:41 | 1.3981 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47.534 | 0 | 0
744124 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_281145 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:39:49 | 28.07.2018 21:14:02 | 0.57028 | 0 | 0 | 28 | 1171 | 0 | 0 | 15.9678 | 667.7979
744125 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11992 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:25:30 | 28.07.2018 21:15:03 | 0.82583 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 3.3033 | 83.4088
744136 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1691 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:49:26 | 28.07.2018 21:41:21 | 0.86528 | 0 | 272 | 0 | 2 | 0 | 235.3562 | 0 | 1.7306
744140 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_51255 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:55:34 | 28.07.2018 22:01:57 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1064
744141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1009 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:56:26 | 28.07.2018 22:33:52 | 1.6239 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 63.3317
744144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 21:02:23 | 28.07.2018 23:34:41 | 2.5383 | 0 | 185 | 0 | 12 | 0 | 469.591 | 0 | 30.46
744148 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 21:15:50 | 28.07.2018 22:16:01 | 1.0031 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 376.1475 | 0 | 0
744150 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_75417 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 21:17:53 | 28.07.2018 21:58:19 | 0.67389 | 0 | 0 | 26 | 158 | 0 | 0 | 17.5211 | 106.4746
744153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_183613 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 21:25:33 | 28.07.2018 23:47:25 | 2.3644 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 127.6798 | 0 | 0
744155 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15917 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 21:22:15 | 28.07.2018 23:07:59 | 1.7622 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 230.8508
744160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345321 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.07.2018 21:42:17 | 28.07.2018 22:32:00 | 0.82861 | 0 | 4049 | 0 | 0 | 0 | 3355.0419 | 0 | 0
744162 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_123298 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 21:46:53 | 28.07.2018 23:04:51 | 1.2994 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2938 | 0
744166 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_75528 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 22:04:37 | 28.07.2018 23:09:18 | 1.0781 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.7173
744168 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_25677 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 20:21:50 | 28.07.2018 23:14:36 | 2.8794 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 89.2626 | 0 | 0
744175 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_452301 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 22:38:04 | 28.07.2018 23:32:29 | 0.90694 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7208
744177 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_177830 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 22:41:11 | 29.07.2018 02:27:15 | 3.7678 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.0523
744180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_138627 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 22:44:07 | 29.07.2018 08:30:15 | 9.7689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5378 | 0 | 0
744186 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18503 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.07.2018 23:22:38 | 29.07.2018 00:01:00 | 0.63944 | 69 | 1255 | 0 | 2 | 44.1214 | 802.4972 | 0 | 1.2789
744191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_505329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 00:14:28 | 29.07.2018 02:32:00 | 2.2922 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 64.1822 | 0 | 0
744192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5959 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 00:14:48 | 29.07.2018 02:45:00 | 2.5033 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 67.5899
744196 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 00:43:18 | 29.07.2018 01:20:00 | 0.61167 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 666.1086 | 0 | 0
744197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516056825 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 00:44:14 | 29.07.2018 01:26:00 | 0.69611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.9222 | 0 | 0
744199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74629 | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.07.2018 01:00:22 | 29.07.2018 01:37:00 | 0.61056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61056 | 0 | 0
744215 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192395 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 05:36:02 | 29.07.2018 07:08:13 | 1.5364 | 0 | 326 | 0 | 66 | 0 | 500.8631 | 0 | 101.4017
744218 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 05:54:01 | 29.07.2018 06:44:00 | 0.83306 | 0 | 0 | 69 | 3209 | 0 | 0 | 57.4811 | 2673.2895
744219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 06:03:53 | 29.07.2018 06:54:00 | 0.83528 | 13 | 2247 | 0 | 0 | 10.8586 | 1876.8742 | 0 | 0
744222 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_95229 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 06:13:05 | 29.07.2018 10:55:31 | 4.7072 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 4.7072 | 376.5776
744225 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_259389 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 06:02:42 | 29.07.2018 08:13:32 | 2.1806 | 2 | 3033 | 25 | 1540 | 4.3611 | 6613.6385 | 54.514 | 3358.0624
744227 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45234 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 06:38:52 | 29.07.2018 10:54:00 | 4.2522 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 199.8543
744231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_4612 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 06:25:47 | 29.07.2018 07:57:00 | 1.5203 | 0 | 0 | 50 | 352 | 0 | 0 | 76.014 | 535.1386
744233 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_258486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 06:26:13 | 29.07.2018 09:19:00 | 2.8797 | 0 | 0 | 6 | 293 | 0 | 0 | 17.2783 | 843.758
744234 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_7280 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 06:43:25 | 29.07.2018 10:14:00 | 3.5097 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0389 | 0
744241 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_44698 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 07:09:47 | 29.07.2018 07:59:59 | 0.83667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.51
744242 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_334874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 07:27:30 | 29.07.2018 09:57:00 | 2.4917 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 134.5502 | 0 | 0
744243 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_388640 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 07:31:16 | 29.07.2018 09:15:00 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.8667
744245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132511 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 07:04:18 | 29.07.2018 08:13:00 | 1.145 | 0 | 155 | 0 | 17 | 0 | 177.475 | 0 | 19.465
744250 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375348 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 06:09:32 | 29.07.2018 09:46:00 | 3.6078 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 349.9547 | 0
744258 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344881 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 07:57:06 | 29.07.2018 10:01:00 | 2.065 | 0 | 468 | 2 | 39 | 0 | 966.42 | 4.13 | 80.535
744260 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314156 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 07:57:21 | 29.07.2018 09:19:00 | 1.3608 | 0 | 0 | 49 | 499 | 0 | 0 | 66.6807 | 679.0542
744263 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94786 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 08:03:18 | 29.07.2018 10:06:00 | 2.045 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 482.62 | 0 | 0
744264 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 08:07:47 | 29.07.2018 09:35:00 | 1.4536 | 4 | 64 | 0 | 2 | 5.8144 | 93.031 | 0 | 2.9072
744265 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1234 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 07:59:21 | 29.07.2018 09:41:00 | 1.6942 | 1 | 159 | 0 | 2 | 1.6942 | 269.373 | 0 | 3.3883
744268 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_133176 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 08:06:32 | 29.07.2018 09:15:00 | 1.1411 | 0 | 165 | 0 | 3 | 0 | 188.2832 | 0 | 3.4233
744272 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_92515 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 08:16:33 | 29.07.2018 10:08:18 | 1.8625 | 1 | 416 | 2 | 57 | 1.8625 | 774.8 | 3.725 | 106.1625
744274 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_85705 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 08:18:26 | 29.07.2018 11:24:00 | 3.0928 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 485.5665 | 0 | 0
744279 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144531 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 08:23:46 | 29.07.2018 10:34:00 | 2.1706 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 529.6166 | 0 | 0
744284 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100283 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 06:36:11 | 29.07.2018 09:59:16 | 3.3847 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 192.929
744301 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57676 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:26:38 | 29.07.2018 16:52:00 | 7.4228 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 593.8224 | 0 | 0
744302 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2231454 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 08:58:02 | 29.07.2018 10:16:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2.5989 | 61.0737
744305 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:09:11 | 29.07.2018 09:55:00 | 0.76361 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 100.7965
744306 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54265 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:07:49 | 29.07.2018 13:41:00 | 4.5531 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 264.0775
744309 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17381 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:14:35 | 29.07.2018 09:50:00 | 0.59028 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5417 | 0
744310 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_153110 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:18:09 | 29.07.2018 11:07:00 | 1.8142 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.4692 | 0
744311 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_121599 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:19:24 | 29.07.2018 09:46:00 | 0.44333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44333 | 0 | 0
744313 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_2088 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:21:04 | 29.07.2018 10:38:00 | 1.2822 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.5644 | 1.2822
744314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_77047 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:22:13 | 29.07.2018 11:32:38 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1736
744316 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274078 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:25:14 | 29.07.2018 10:33:00 | 1.1294 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 44.0482 | 9.0355
744317 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_7492 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:24:42 | 29.07.2018 11:43:00 | 2.305 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 175.18 | 0 | 0
744321 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_164391 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:34:44 | 29.07.2018 12:25:00 | 2.8378 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.9445 | 0 | 0
744323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580287936 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:37:11 | 29.07.2018 11:30:00 | 1.8803 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48.8873 | 0 | 0
744326 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148901 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:38:52 | 29.07.2018 11:26:00 | 1.7856 | 2 | 1295 | 3 | 8 | 3.5711 | 2312.3002 | 5.3567 | 14.2845
744330 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80058 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:46:03 | 29.07.2018 10:20:00 | 0.56583 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 37.3448 | 0 | 0
744332 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13306 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:46:24 | 29.07.2018 10:05:00 | 0.31 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 7.75 | 0 | 0.62
744333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185611 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:48:31 | 29.07.2018 12:06:00 | 2.2914 | 0 | 290 | 0 | 6 | 0 | 664.5031 | 0 | 13.7483
744335 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8572 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:50:26 | 29.07.2018 11:59:00 | 2.1428 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 207.8497 | 0 | 10.7139
744341 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:59:15 | 29.07.2018 10:26:00 | 0.44583 | 0 | 92 | 0 | 16 | 0 | 41.0164 | 0 | 7.1333
744346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_37196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 10:01:32 | 29.07.2018 10:43:00 | 0.69111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.1311 | 0 | 0
744357 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_5778 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 10:18:40 | 29.07.2018 12:37:00 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.4168
744358 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_76694 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 10:23:36 | 29.07.2018 12:37:00 | 2.2233 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0
744362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58323 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 10:25:18 | 29.07.2018 13:35:00 | 3.1617 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 499.5439 | 0 | 0
744366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1345 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 10:32:09 | 29.07.2018 12:46:00 | 2.2308 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 93.6949
744369 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_26400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 10:34:42 | 29.07.2018 11:36:00 | 1.0217 | 0 | 2 | 0 | 73 | 0 | 2.0433 | 0 | 74.5819
744370 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7519 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 10:36:04 | 29.07.2018 13:34:00 | 2.9656 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7934 | 0
744384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_7091 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 10:57:19 | 29.07.2018 11:41:18 | 0.73306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4661 | 0 | 0
744385 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347441 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 10:58:34 | 29.07.2018 11:21:00 | 0.37389 | 0 | 0 | 162 | 320 | 0 | 0 | 60.5702 | 119.6448
744387 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3094 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 10:55:16 | 29.07.2018 12:02:00 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 134.5786
744388 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516388163 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 11:01:02 | 29.07.2018 11:24:00 | 0.38278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38278 | 0 | 0
744389 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 11:01:20 | 29.07.2018 12:53:00 | 1.8611 | 0 | 92 | 0 | 16 | 0 | 171.2221 | 0 | 29.7778
744390 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516340103 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 11:01:41 | 29.07.2018 17:31:00 | 6.4886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4886 | 0 | 0
744393 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_57843 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 09:33:23 | 29.07.2018 13:00:00 | 3.4436 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 358.1354
744395 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 11:10:35 | 29.07.2018 12:08:00 | 0.95694 | 2 | 0 | 111 | 0 | 1.9139 | 0 | 106.2203 | 0
744396 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25007 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 11:10:55 | 29.07.2018 11:45:00 | 0.56806 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 66.463 | 0 | 0
744398 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459901 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 11:11:24 | 29.07.2018 12:37:38 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4372
744401 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_149871 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 11:14:35 | 29.07.2018 11:49:00 | 0.57361 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 231.7384 | 0 | 0
744402 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17877 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 11:13:42 | 29.07.2018 12:50:00 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 81.855
744404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516115629 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 11:14:12 | 29.07.2018 11:40:00 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0
744414 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_452918 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 11:32:29 | 29.07.2018 13:36:03 | 2.0594 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0594 | 0 | 2.0594
744418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 11:40:29 | 29.07.2018 12:17:00 | 0.60861 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 88.8571 | 0 | 0
744419 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 11:35:55 | 29.07.2018 14:28:00 | 2.8681 | 0 | 126 | 0 | 4 | 0 | 361.3756 | 0 | 11.4722
744439 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_197578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 12:28:02 | 29.07.2018 13:14:47 | 0.77917 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 62.3336 | 0 | 0
744441 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_5889 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 12:15:53 | 29.07.2018 13:51:00 | 1.5853 | 0 | 181 | 0 | 11 | 0 | 286.9357 | 0 | 17.4381
744444 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8093 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 12:39:44 | 29.07.2018 14:01:00 | 1.3544 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.7344 | 0 | 0
744451 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349638 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 12:44:04 | 29.07.2018 16:22:00 | 3.6322 | 0 | 0 | 12 | 225 | 0 | 0 | 43.5866 | 817.2495
744453 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516331036 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 12:48:08 | 29.07.2018 14:13:00 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4144
744454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 12:46:27 | 29.07.2018 14:52:00 | 2.0925 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.5725 | 0 | 0
744467 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 13:20:28 | 29.07.2018 13:37:00 | 0.27556 | 0 | 92 | 0 | 16 | 0 | 25.3515 | 0 | 4.409
744468 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580187604 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 13:17:34 | 29.07.2018 14:18:00 | 1.0072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | 0
744469 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185690 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 13:22:58 | 29.07.2018 15:11:00 | 1.8006 | 0 | 190 | 0 | 2 | 0 | 342.1064 | 0 | 3.6011
744475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_55975 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 13:31:25 | 29.07.2018 14:36:00 | 1.0764 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 131.3196 | 0 | 0
744476 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_284121 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 13:34:37 | 29.07.2018 14:27:00 | 0.87306 | 0 | 0 | 8 | 362 | 0 | 0 | 6.9845 | 316.0477
744477 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_79301 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 13:34:48 | 29.07.2018 15:07:00 | 1.5367 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.1234
744481 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516379701 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 13:40:27 | 29.07.2018 14:49:00 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1425
744486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 13:52:50 | 29.07.2018 14:36:51 | 0.73361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73361 | 0 | 0
744489 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516387229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 13:54:35 | 29.07.2018 14:43:00 | 0.80694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6139 | 0 | 0
744493 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_20440 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 13:59:51 | 29.07.2018 14:35:00 | 0.58583 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 27.534
744502 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_168389 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 14:13:44 | 29.07.2018 14:51:00 | 0.62111 | 11 | 970 | 14 | 224 | 6.8322 | 602.4767 | 8.6955 | 139.1286
744511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_89222 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 14:29:33 | 29.07.2018 18:51:00 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.43
744515 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311157 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 14:36:03 | 29.07.2018 15:45:00 | 1.1492 | 0 | 825 | 53 | 2400 | 0 | 948.0652 | 60.906 | 2758.008
744518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10943 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 14:41:15 | 29.07.2018 15:48:00 | 1.1125 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 784.3125 | 0 | 0
744522 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_25527 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 14:47:41 | 29.07.2018 18:05:34 | 3.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2981 | 0 | 0
744523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_337200 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 14:51:56 | 29.07.2018 18:29:00 | 3.6178 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 188.1246 | 0 | 0
744527 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 15:01:14 | 29.07.2018 15:31:00 | 0.49611 | 1 | 51 | 93 | 189 | 0.49611 | 25.3016 | 46.1382 | 93.7648
744532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_184342 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 15:05:09 | 29.07.2018 16:07:00 | 1.0308 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 433.9794 | 0 | 0
744538 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 15:18:43 | 29.07.2018 16:33:00 | 1.2381 | 0 | 0 | 42 | 1014 | 0 | 0 | 51.9985 | 1255.3928
744540 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_337288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 15:19:02 | 29.07.2018 18:01:00 | 2.6994 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.486 | 0
744541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516270813 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 15:18:38 | 29.07.2018 16:01:00 | 0.70611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4122
744549 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_123285 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 15:30:33 | 29.07.2018 21:11:52 | 5.6886 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 227.5444 | 11.3772
744550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_116012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 15:30:23 | 29.07.2018 18:00:18 | 2.4986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4986
744560 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_127784 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 15:40:17 | 29.07.2018 16:13:00 | 0.54528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54528
744562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580272540 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 15:44:58 | 29.07.2018 17:16:00 | 1.5172 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.655 | 0 | 0
744564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329305 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 15:48:43 | 29.07.2018 16:21:00 | 0.53806 | 5 | 2104 | 28 | 1571 | 2.6903 | 1132.0782 | 15.0657 | 845.2923
744566 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344034 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 15:43:26 | 29.07.2018 19:53:00 | 4.1594 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9566 | 0
744568 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_456871 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 15:54:33 | 29.07.2018 16:51:29 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7444
744569 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_26718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:00:14 | 29.07.2018 18:03:00 | 2.0461 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 57.2911
744574 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_9234 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:08:37 | 29.07.2018 17:24:00 | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7692
744589 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195606 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:24:23 | 29.07.2018 17:40:42 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 242.9405
744590 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:24:11 | 29.07.2018 17:50:53 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.68
744594 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_382813 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:30:22 | 29.07.2018 18:16:00 | 1.7606 | 0 | 0 | 7 | 257 | 0 | 0 | 12.3239 | 452.4639
744596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_43462 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:32:45 | 29.07.2018 19:02:39 | 2.4983 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 602.0975 | 0 | 0
744602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516260690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:45:40 | 29.07.2018 18:56:00 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1722
744603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_324372 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:26:51 | 29.07.2018 17:48:00 | 1.3525 | 5 | 0 | 6 | 16 | 6.7625 | 0 | 8.115 | 21.64
744605 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_14952 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:50:51 | 29.07.2018 18:04:00 | 1.2192 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.8217 | 0 | 0
744608 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_17545 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:51:56 | 29.07.2018 20:27:00 | 3.5844 | 0 | 0 | 35 | 181 | 0 | 0 | 125.4554 | 648.7836
744609 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_90178 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:53:24 | 29.07.2018 19:33:00 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.66
744612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580222367 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:56:04 | 29.07.2018 18:08:00 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1989
744613 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_313374 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:57:09 | 29.07.2018 17:45:00 | 0.7975 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 389.18 | 0 | 0
744618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_335147 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:05:07 | 29.07.2018 18:23:00 | 1.2981 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 125.9118 | 0 | 1.2981
744619 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6612 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:03:15 | 29.07.2018 19:49:00 | 2.7625 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.775
744621 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516192736 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:10:16 | 29.07.2018 17:57:00 | 0.77889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77889
744626 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_185570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:17:07 | 29.07.2018 17:53:00 | 0.59806 | 0 | 0 | 9 | 345 | 0 | 0 | 5.3825 | 206.3307
744627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21893 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:15:50 | 29.07.2018 19:34:00 | 2.3028 | 0 | 145 | 1 | 24 | 0 | 333.9031 | 2.3028 | 55.2667
744630 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516359185 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:18:04 | 29.07.2018 19:01:00 | 1.7156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7156
744632 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_101 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:22:36 | 29.07.2018 18:58:00 | 1.59 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 57.24 | 0 | 0
744636 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:24:46 | 29.07.2018 20:00:00 | 2.5872 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 168.1693
744637 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_27242 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:24:04 | 29.07.2018 18:21:00 | 0.94889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6422
744638 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35078 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:26:44 | 29.07.2018 18:50:00 | 1.3878 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 | 0 | 1.3878 | 266.4538
744648 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_357401 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:35:17 | 29.07.2018 18:26:00 | 0.84528 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10.1434 | 6.7622 | 0 | 0
744652 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:44:55 | 29.07.2018 19:45:00 | 2.0014 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84.0584 | 0
744654 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_AGDIREK_44853 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:41:26 | 29.07.2018 20:56:18 | 3.2478 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4956
744656 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5651 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:46:43 | 29.07.2018 18:14:00 | 0.45472 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 42.7437
744657 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_8468 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:47:15 | 29.07.2018 18:58:00 | 1.1792 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.3751 | 0 | 0
744658 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_21880 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:47:23 | 29.07.2018 19:50:03 | 2.0444 | 0 | 92 | 0 | 16 | 0 | 188.0885 | 0 | 32.711
744661 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19336 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:32:25 | 29.07.2018 20:14:57 | 2.7089 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1267
744663 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_322630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:45:46 | 29.07.2018 18:44:00 | 0.97056 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.529 | 0
744674 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_12176 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:11:40 | 29.07.2018 18:20:00 | 0.13889 | 2 | 645 | 1 | 4 | 0.27778 | 89.5841 | 0.13889 | 0.55556
744677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_61325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 16:22:22 | 29.07.2018 18:20:00 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9211
744685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349082 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:23:41 | 29.07.2018 20:51:37 | 2.4656 | 0 | 883 | 4 | 100 | 0 | 2177.0895 | 9.8622 | 246.556
744689 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193273 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:30:30 | 29.07.2018 20:01:02 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.1245
744691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 17:24:40 | 29.07.2018 18:40:00 | 1.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0
744692 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_127932 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:22:55 | 29.07.2018 19:13:09 | 0.83722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83722 | 0 | 0
744694 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:35:37 | 29.07.2018 18:58:00 | 0.37306 | 49 | 524 | 4 | 18 | 18.2799 | 195.4834 | 1.4922 | 6.7151
744695 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348655 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:34:06 | 29.07.2018 19:52:25 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3053
744696 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_397143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:33:12 | 29.07.2018 19:16:19 | 0.71861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | 0
744697 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_116651 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:37:29 | 29.07.2018 20:16:00 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2839
744698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_99751 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:37:21 | 30.07.2018 01:25:03 | 6.795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.795 | 0 | 0
744699 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329304 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:40:07 | 29.07.2018 19:10:00 | 0.49806 | 1 | 43 | 9 | 55 | 0.49806 | 21.4166 | 4.4825 | 27.3933
744700 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5780 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:41:10 | 29.07.2018 19:58:00 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 115.2504
744702 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_247454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:39:59 | 29.07.2018 20:31:24 | 1.8569 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
744703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_453125 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:50:01 | 29.07.2018 21:40:50 | 2.8469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6939
744704 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_53759 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:47:55 | 29.07.2018 21:31:57 | 2.7339 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4033 | 0
744707 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_62404 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 18:55:34 | 29.07.2018 19:50:22 | 0.91333 | 0 | 68 | 5 | 579 | 0 | 62.1064 | 4.5667 | 528.8181
744714 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_61768 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 19:04:25 | 29.07.2018 20:10:17 | 1.0978 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 108.6802 | 0 | 0
744715 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9102 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 19:06:23 | 29.07.2018 19:27:00 | 0.34361 | 0 | 764 | 1 | 47 | 0 | 262.518 | 0.34361 | 16.1497
744720 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_7038 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 19:11:19 | 29.07.2018 21:01:45 | 1.8406 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 69.9413 | 0
744722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 19:02:50 | 29.07.2018 21:42:28 | 2.6606 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.9084 | 0
744728 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_14513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 19:18:10 | 29.07.2018 21:24:46 | 2.11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.76 | 0 | 0
744731 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_133599 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 19:27:55 | 29.07.2018 20:06:50 | 0.64861 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 151.1261 | 0 | 0
744733 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6060 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 19:33:13 | 29.07.2018 20:04:00 | 0.51306 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.0784 | 0.51306
744734 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_131487 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 19:34:20 | 29.07.2018 21:16:14 | 1.6983 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 25.4749 | 0 | 1.6983
744735 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329304 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 19:34:15 | 29.07.2018 20:15:18 | 0.68417 | 1 | 43 | 9 | 55 | 0.68417 | 29.4193 | 6.1575 | 37.6294
744738 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_274049 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 19:38:22 | 29.07.2018 20:58:19 | 1.3325 | 3 | 4 | 18 | 5 | 3.9975 | 5.33 | 23.985 | 6.6625
744739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_186875 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 19:39:12 | 29.07.2018 20:08:32 | 0.48889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0
744742 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_315473 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 19:48:39 | 29.07.2018 20:07:37 | 0.31611 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 182.0794 | 0 | 0
744751 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:03:40 | 29.07.2018 20:24:49 | 0.3525 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 78.6075 | 0 | 0
744754 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50810 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 19:59:30 | 29.07.2018 20:44:51 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.454
744758 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_327743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:13:14 | 29.07.2018 22:22:45 | 2.1586 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.2205
744759 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:13:31 | 30.07.2018 00:20:00 | 4.1081 | 0 | 92 | 0 | 16 | 0 | 377.9415 | 0 | 65.729
744763 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195606 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:01:13 | 29.07.2018 21:33:05 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 292.442
744769 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_24847 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:15:30 | 29.07.2018 22:07:23 | 1.8647 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7294
744772 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7435 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:27:48 | 29.07.2018 22:07:05 | 1.6547 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6.6189 | 0 | 8.2736
744775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_425999 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:32:19 | 29.07.2018 22:20:37 | 1.805 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0
744777 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_4703 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:25:10 | 29.07.2018 21:24:30 | 0.98889 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 70.2112
744781 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32833 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:38:39 | 29.07.2018 22:13:49 | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8611
744787 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372790 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:46:03 | 29.07.2018 22:01:29 | 1.2572 | 5 | 709 | 252 | 689 | 6.2861 | 891.369 | 316.8194 | 866.2246
744791 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_251351 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:49:10 | 29.07.2018 21:47:07 | 0.96583 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.3849 | 0 | 0
744793 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_59222 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:50:23 | 29.07.2018 21:05:53 | 0.25833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2916 | 0 | 0
744797 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194965 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:53:18 | 29.07.2018 21:49:38 | 0.93889 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
744799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1483 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:54:10 | 29.07.2018 21:25:11 | 0.51694 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.0842
744801 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_25893 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 20:57:37 | 29.07.2018 21:28:48 | 0.51972 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 317.0292 | 0 | 0
744814 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_74776 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 21:39:21 | 29.07.2018 22:47:53 | 1.1422 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4267 | 0
744819 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_23020 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 21:49:48 | 29.07.2018 22:22:52 | 0.55111 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.8178 | 0 | 0
744828 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_204853 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 22:04:01 | 30.07.2018 00:39:43 | 2.595 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85.635
744829 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_145982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 22:09:55 | 29.07.2018 23:07:11 | 0.95444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8633
744830 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_403099 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.07.2018 22:08:46 | 30.07.2018 00:56:48 | 2.8006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8006 | 0 | 0
744832 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_159284 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 22:18:41 | 29.07.2018 23:24:35 | 1.0983 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 79.0798 | 0 | 0
744838 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72755 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 22:46:40 | 30.07.2018 01:04:47 | 2.3019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3019 | 0
744840 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_45630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 22:55:26 | 29.07.2018 23:14:50 | 0.32333 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 92.1491 | 0 | 0
744849 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_147047 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 23:52:58 | 29.07.2018 23:58:52 | 0.09833 | 15 | 3338 | 21 | 23 | 1.4749 | 328.2255 | 2.0649 | 2.2616
744853 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_403082 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 23:06:32 | 30.07.2018 02:54:06 | 3.7928 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 326.1791 | 0 | 0
744854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1215 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 00:20:54 | 30.07.2018 10:00:00 | 9.6517 | 0 | 684 | 0 | 77 | 0 | 6601.7423 | 0 | 743.1786
744861 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1002 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 01:43:43 | 30.07.2018 02:09:22 | 0.4275 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15.8175 | 0 | 0
744868 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_6588 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 06:22:52 | 30.07.2018 07:43:00 | 1.3356 | 0 | 0 | 10 | 71 | 0 | 0 | 13.3556 | 94.8248
744872 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_60637 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 06:35:30 | 30.07.2018 07:39:03 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 33.8934
744874 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2221887 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 06:50:39 | 30.07.2018 07:53:41 | 1.0506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0
744875 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_10899 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 06:52:23 | 30.07.2018 07:39:59 | 0.79333 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 32.5265
744876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_117604 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 06:43:57 | 30.07.2018 09:37:15 | 2.8883 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7767 | 0 | 0 | 0
744878 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_281189 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:00:20 | 30.07.2018 09:07:59 | 2.1275 | 2 | 301 | 14 | 409 | 4.255 | 640.3775 | 29.785 | 870.1475
744884 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169011 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 06:19:32 | 30.07.2018 10:02:27 | 3.7153 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 107.7431 | 92.882
744891 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_8242 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:28:43 | 30.07.2018 08:54:24 | 1.4281 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.5612 | 0 | 0
744894 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_253816 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:26:58 | 30.07.2018 08:24:51 | 0.96472 | 0 | 0 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0.96472 | 333.7931
744895 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_10386 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:38:07 | 30.07.2018 08:55:09 | 1.2839 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1356 | 0
744899 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_182096 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:37:29 | 30.07.2018 08:52:08 | 1.2442 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2442 | 0
744903 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99525 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:44:36 | 30.07.2018 08:58:00 | 1.2233 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 92.9731 | 0 | 0
744904 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5821 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:44:23 | 30.07.2018 08:45:00 | 1.0103 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 123.2542 | 0 | 2.0206
744906 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382889 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:42:59 | 30.07.2018 10:22:00 | 2.6503 | 6 | 30 | 0 | 0 | 15.9017 | 79.5084 | 0 | 0
744907 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97905 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:44:22 | 30.07.2018 09:03:06 | 1.3122 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 17.0589 | 0 | 10.4978
744911 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_23059 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:52:18 | 30.07.2018 10:01:36 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 94.82
744913 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:48:24 | 30.07.2018 09:19:51 | 1.5242 | 0 | 0 | 92 | 320 | 0 | 0 | 140.2236 | 487.7344
744914 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_17236 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:52:33 | 30.07.2018 09:06:29 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.6633
744921 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_326587 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:57:58 | 30.07.2018 13:21:00 | 5.3839 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3839 | 0 | 0 | 0
744925 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_169202 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:56:42 | 30.07.2018 10:46:20 | 2.8272 | 9 | 0 | 4 | 0 | 25.445 | 0 | 11.3089 | 0
744927 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164690 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:21:52 | 30.07.2018 09:21:00 | 1.9856 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 49.639 | 49.639
744929 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 07:05:25 | 30.07.2018 09:21:32 | 2.2686 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.2525
744931 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11165 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 08:10:44 | 30.07.2018 09:12:19 | 1.0264 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.9764 | 0 | 0
744933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_2216873 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 08:07:30 | 30.07.2018 09:22:37 | 1.2519 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.2675 | 0
744939 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_24200 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 08:13:01 | 30.07.2018 09:12:50 | 0.99694 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2.9908 | 0 | 4.9847
744941 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_325903 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 08:21:10 | 30.07.2018 11:36:35 | 3.2569 | 0 | 0 | 67 | 194 | 0 | 0 | 218.215 | 631.8464
744943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_13220 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 08:24:29 | 30.07.2018 13:48:58 | 5.4081 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 140.6096
744944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_277117 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 08:28:04 | 30.07.2018 09:31:18 | 1.0539 | 19 | 57 | 2 | 33 | 20.0239 | 60.0717 | 2.1078 | 34.7784
744945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13672 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 08:29:54 | 30.07.2018 10:51:28 | 2.3594 | 1 | 227 | 0 | 0 | 2.3594 | 535.5929 | 0 | 0
744964 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_18536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 08:46:47 | 30.07.2018 13:22:52 | 4.6014 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 105.832
744990 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_63184 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 09:16:17 | 30.07.2018 09:45:22 | 0.48472 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.118
745001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333239 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 09:17:54 | 30.07.2018 10:20:37 | 1.0453 | 0 | 0 | 21 | 482 | 0 | 0 | 21.9509 | 503.825
745002 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13544 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 09:28:44 | 30.07.2018 11:35:54 | 2.1194 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.911 | 0 | 0
745004 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35724 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 09:28:09 | 30.07.2018 11:07:04 | 1.6486 | 0 | 236 | 0 | 3 | 0 | 389.072 | 0 | 4.9458
745013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 09:34:01 | 30.07.2018 10:00:12 | 0.43639 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2.6183 | 0 | 1.7456 | 0.43639
745025 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 09:36:00 | 30.07.2018 12:00:50 | 2.4139 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 849.6893 | 0 | 0
745030 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1587 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 09:43:12 | 30.07.2018 10:46:49 | 1.0603 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3617 | 0 | 0
745034 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6972 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 09:45:34 | 30.07.2018 10:32:18 | 0.77889 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.02 | 0 | 0
745041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_28088 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 09:47:56 | 30.07.2018 11:27:14 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 92.68
745055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332615 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 09:54:03 | 30.07.2018 16:58:29 | 7.0739 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 183.9211 | 0
745057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198596 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 09:57:17 | 30.07.2018 11:01:41 | 1.0733 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.2466 | 0 | 0
745058 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_125839 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 09:56:12 | 30.07.2018 10:52:50 | 0.94389 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 34.9239 | 0 | 2.8317
745062 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_22310 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:02:31 | 30.07.2018 11:10:39 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.9823
745064 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16858 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:02:51 | 30.07.2018 10:56:02 | 0.88639 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.0911
745068 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_58145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:03:00 | 30.07.2018 10:57:46 | 0.91278 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 0
745075 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_66578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:08:54 | 30.07.2018 11:11:30 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.39
745077 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249941 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:09:03 | 30.07.2018 11:21:47 | 1.2122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4244 | 0 | 0
745081 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:09:49 | 30.07.2018 11:05:50 | 0.93361 | 0 | 92 | 0 | 16 | 0 | 85.8921 | 0 | 14.9378
745084 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51315 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:11:03 | 30.07.2018 18:40:36 | 8.4925 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1418.2475 | 0 | 0
745102 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_25117 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:21:23 | 30.07.2018 12:25:07 | 2.0622 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2489
745103 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_74178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:08:51 | 30.07.2018 11:33:50 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.9147
745105 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9081 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:05:28 | 30.07.2018 12:59:08 | 2.8944 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 150.5109 | 0 | 0
745126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_397143 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:36:59 | 30.07.2018 11:20:57 | 0.73278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 0 | 0
745127 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93806 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:38:41 | 30.07.2018 11:57:28 | 1.3131 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 69.5922 | 0 | 0
745130 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_7007 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:41:08 | 30.07.2018 11:25:48 | 0.74444 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 40.1998
745131 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_78077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:28:31 | 30.07.2018 14:39:18 | 4.1797 | 0 | 288 | 0 | 36 | 0 | 1203.7594 | 0 | 150.4699
745141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_33010 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:50:01 | 30.07.2018 11:41:14 | 0.85361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.9505 | 0 | 0
745148 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_86003 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:52:29 | 30.07.2018 12:35:52 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7231
745152 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35939 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:55:57 | 30.07.2018 11:53:50 | 0.96472 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 99.3662
745156 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:01:02 | 30.07.2018 16:31:53 | 5.5142 | 2 | 0 | 111 | 0 | 11.0283 | 0 | 612.0729 | 0
745181 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_7359 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:09:16 | 30.07.2018 14:52:57 | 3.7281 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.0087 | 0 | 0
745183 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184294 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 10:57:30 | 30.07.2018 11:54:07 | 0.94361 | 3 | 648 | 168 | 1140 | 2.8308 | 611.4593 | 158.5265 | 1075.7154
745184 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_3625 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:11:43 | 30.07.2018 11:55:08 | 0.72361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5125 | 0 | 0
745186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_49235 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:11:50 | 30.07.2018 12:04:28 | 0.87722 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.7205 | 0 | 0
745187 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2235607 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:12:29 | 30.07.2018 12:42:51 | 1.5061 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 | 0
745189 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11095 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:13:05 | 30.07.2018 12:16:52 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 153.0806
745190 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3914 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:12:35 | 30.07.2018 12:45:09 | 1.5428 | 0 | 0 | 1 | 147 | 0 | 0 | 1.5428 | 226.7887
745191 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_30384 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:14:48 | 30.07.2018 11:54:50 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6689
745204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261883 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:24:08 | 30.07.2018 13:00:31 | 1.6064 | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 11.2447 | 41.7661
745205 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_60290 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:24:32 | 30.07.2018 12:37:42 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2194
745211 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_53987 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:31:07 | 30.07.2018 12:58:21 | 1.4539 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 94.5028
745219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12120 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:38:44 | 30.07.2018 12:30:00 | 0.85444 | 0 | 58 | 0 | 17 | 0 | 49.5575 | 0 | 14.5255
745231 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_406341 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:46:39 | 30.07.2018 14:36:20 | 2.8281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8281 | 0 | 0
745233 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_2417 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:48:44 | 30.07.2018 13:20:51 | 1.5353 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 112.0754
745234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 11:50:42 | 30.07.2018 14:27:52 | 2.6194 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 185.9802 | 0 | 0
745247 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_199197 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:01:03 | 30.07.2018 13:07:46 | 1.1119 | 2 | 839 | 0 | 0 | 2.2239 | 932.9177 | 0 | 0
745259 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6736 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:03:33 | 30.07.2018 12:24:21 | 0.34667 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.34667 | 0 | 4.8534 | 0.34667
745261 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_893 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:03:29 | 30.07.2018 13:28:44 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 153.4496
745269 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4613 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:06:31 | 30.07.2018 12:53:38 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 54.9696
745273 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_85644 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:01:30 | 30.07.2018 13:33:21 | 1.5308 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.5308 | 0 | 16.8391 | 0
745290 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_195315 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:13:22 | 30.07.2018 14:12:52 | 1.9917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.925 | 0 | 0
745294 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_105343 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:20:36 | 30.07.2018 14:00:52 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0267
745295 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4077 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:19:41 | 30.07.2018 13:34:38 | 1.2492 | 0 | 0 | 4 | 312 | 0 | 0 | 4.9967 | 389.741
745299 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_14616 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:29:10 | 30.07.2018 13:48:59 | 1.3303 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 43.8992
745306 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_239602 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:30:52 | 30.07.2018 15:49:49 | 3.3158 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 268.5822 | 0 | 0
745311 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_7039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:33:36 | 30.07.2018 13:41:59 | 1.1397 | 2 | 0 | 111 | 0 | 2.2794 | 0 | 126.5089 | 0
745316 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6847 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:36:01 | 30.07.2018 13:20:48 | 0.74639 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.0515 | 0 | 0
745317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6617 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:39:50 | 30.07.2018 12:54:29 | 0.24417 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0.24417 | 0 | 13.9177
745318 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_124662 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:40:27 | 30.07.2018 13:04:46 | 0.40528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40528 | 0
745325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:41:11 | 30.07.2018 13:25:20 | 0.73583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9433
745328 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3396 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 12:54:10 | 30.07.2018 13:06:11 | 0.20028 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 14.4202 | 0 | 0.60084
745333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_199522 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 13:01:46 | 30.07.2018 13:47:45 | 0.76639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6639 | 0 | 0
745341 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_4361 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 13:16:03 | 30.07.2018 13:56:43 | 0.67778 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 64.3891 | 0 | 0
745345 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_69332 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 13:17:07 | 30.07.2018 20:40:00 | 7.3814 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1442 | 0 | 0
745348 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_239739 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 13:21:39 | 30.07.2018 14:39:10 | 1.2919 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76.2245 | 0 | 0
745358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_83195 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 13:37:35 | 30.07.2018 16:11:05 | 2.5583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1167
745360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186740 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 13:38:21 | 30.07.2018 14:33:40 | 0.92194 | 0 | 0 | 96 | 229 | 0 | 0 | 88.5062 | 211.1243
745370 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_269 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 13:49:31 | 30.07.2018 15:41:00 | 1.8581 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 479.3795
745374 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_156388 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 13:51:13 | 30.07.2018 15:35:07 | 1.7317 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 31.1701 | 0 | 15.585
745385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_332918 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 13:54:32 | 30.07.2018 14:35:48 | 0.68778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4389 | 0 | 0
745388 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_37441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 14:01:28 | 30.07.2018 15:05:24 | 1.0656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0656 | 0 | 0
745394 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_211972 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 14:10:12 | 30.07.2018 16:22:04 | 2.1978 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9889
745402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92053 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 14:17:24 | 30.07.2018 15:05:27 | 0.80083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80083 | 0 | 0
745409 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82056 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 14:23:02 | 30.07.2018 18:45:00 | 4.3661 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9289
745413 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6702 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 14:23:59 | 30.07.2018 14:50:43 | 0.44556 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.4757
745421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91563 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 14:25:16 | 30.07.2018 14:54:02 | 0.47944 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.3561
745426 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6972 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 14:30:02 | 30.07.2018 17:01:53 | 2.5308 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.5549 | 0 | 0
745441 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_42217 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 14:41:20 | 30.07.2018 17:26:57 | 2.7603 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 557.5766
745451 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_13068 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 14:52:05 | 30.07.2018 17:50:41 | 2.9767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9533 | 0 | 0
745453 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332630 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 14:55:43 | 30.07.2018 17:19:31 | 2.3967 | 7 | 102 | 1 | 10 | 16.7767 | 244.4603 | 2.3967 | 23.9667
745454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33245 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 14:57:51 | 30.07.2018 15:59:46 | 1.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0
745455 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 14:56:48 | 30.07.2018 16:58:19 | 2.0253 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.632 | 0 | 0
745469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_4225 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:06:03 | 30.07.2018 15:56:13 | 0.83611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.0333 | 0 | 0
745472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38190 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:07:43 | 30.07.2018 18:16:08 | 3.1403 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 408.2364 | 0 | 0
745473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_405 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:07:54 | 30.07.2018 19:39:32 | 4.5272 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 185.616
745486 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580157040 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:14:25 | 30.07.2018 16:22:45 | 1.1389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6944 | 0 | 0
745488 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225734 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:16:09 | 30.07.2018 16:43:25 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4544
745490 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_16542 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:11:11 | 30.07.2018 17:52:19 | 2.6856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0567 | 0 | 0
745497 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_178514 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:23:57 | 30.07.2018 18:47:32 | 3.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3931 | 0 | 0
745510 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:32:32 | 30.07.2018 16:25:24 | 0.88111 | 0 | 455 | 0 | 59 | 0 | 400.9051 | 0 | 51.9855
745518 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_31994 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:37:10 | 30.07.2018 16:20:46 | 0.72667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9067 | 0 | 0
745535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:50:12 | 30.07.2018 16:58:32 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5556
745538 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37953 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:47:14 | 30.07.2018 18:29:00 | 2.6961 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3922 | 0
745540 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27755 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:54:38 | 30.07.2018 17:18:21 | 1.3953 | 0 | 153 | 0 | 4 | 0 | 213.4778 | 0 | 5.5811
745543 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20961 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:57:24 | 30.07.2018 17:05:49 | 1.1403 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 350.066 | 0 | 0
745560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_337682 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:05:19 | 30.07.2018 16:51:39 | 0.77222 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 327.4213 | 0 | 0
745568 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:02:16 | 30.07.2018 18:17:00 | 2.2456 | 3 | 33 | 93 | 397 | 6.7367 | 74.1035 | 208.8371 | 891.4873
745571 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_28934 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:12:57 | 30.07.2018 18:51:59 | 2.6506 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 2.6506 | 190.8403
745575 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516225677 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:14:54 | 30.07.2018 16:43:05 | 0.46972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46972 | 0 | 0
745577 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_129912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:18:09 | 30.07.2018 17:55:47 | 1.6272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6272
745581 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18127 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:19:16 | 30.07.2018 18:09:51 | 1.8431 | 23 | 1645 | 6 | 23 | 42.3904 | 3031.8337 | 11.0584 | 42.3904
745582 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_325192 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:19:22 | 30.07.2018 17:16:41 | 0.95528 | 2 | 339 | 10 | 71 | 1.9106 | 323.8399 | 9.5528 | 67.8249
745587 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_58803 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:21:46 | 30.07.2018 16:50:24 | 0.47722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47722
745588 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_67298 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:22:00 | 30.07.2018 17:59:14 | 1.6206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6206
745597 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGPANOBOX_20 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:28:12 | 30.07.2018 20:48:56 | 4.3456 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 543.195 | 0 | 0
745606 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81380 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:33:08 | 30.07.2018 20:09:31 | 3.6064 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 1662.5458 | 0 | 0
745609 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:53:31 | 30.07.2018 18:31:03 | 2.6256 | 0 | 92 | 0 | 16 | 0 | 241.5515 | 0 | 42.009
745614 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70462 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:35:01 | 30.07.2018 17:11:32 | 0.60861 | 3 | 0 | 16 | 64 | 1.8258 | 0 | 9.7378 | 38.951
745615 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_26684 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:36:44 | 30.07.2018 20:04:14 | 3.4583 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 224.7914
745616 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:39:43 | 30.07.2018 18:20:00 | 1.6714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0142 | 0 | 0
745620 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_338455 | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:45:56 | 30.07.2018 23:00:05 | 6.2358 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7075 | 0
745622 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_450116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:47:34 | 30.07.2018 17:39:58 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7467
745625 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9171 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:48:35 | 30.07.2018 17:11:14 | 0.3775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1325 | 0 | 0
745629 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3416 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:52:00 | 30.07.2018 18:02:43 | 1.1786 | 19 | 0 | 16 | 0 | 22.3936 | 0 | 18.8578 | 0
745631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516132306 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:42:58 | 30.07.2018 17:40:11 | 0.95361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95361 | 0 | 0
745649 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_40847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:07:32 | 30.07.2018 19:50:03 | 2.7086 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 135.4305
745653 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4392 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:06:56 | 30.07.2018 19:21:59 | 2.2508 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.7558 | 0 | 0
745660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91563 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:13:01 | 30.07.2018 17:35:24 | 0.37306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.6114
745661 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_24479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:13:08 | 30.07.2018 18:17:21 | 1.0703 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0703 | 0 | 0 | 0
745667 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_39121 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 15:50:11 | 30.07.2018 18:34:11 | 2.7333 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19.1333 | 0 | 5.4667
745672 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_5091 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:19:52 | 30.07.2018 18:02:35 | 0.71194 | 2 | 297 | 0 | 0 | 1.4239 | 211.4462 | 0 | 0
745680 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_AGDIREK_111057 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:23:26 | 30.07.2018 20:01:34 | 2.6356 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.0756 | 0 | 0
745688 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_167838 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:33:04 | 30.07.2018 17:59:30 | 0.44056 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 26.4336 | 0 | 4.4056
745695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6798 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:40:47 | 30.07.2018 18:33:12 | 0.87361 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 560.8576 | 0 | 0
745697 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23111 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:39:29 | 30.07.2018 18:25:04 | 0.75972 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.5513
745700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_1625 | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN HAVA ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:42:58 | 30.07.2018 18:26:00 | 0.71722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8894 | 0 | 0
745701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19188 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:42:18 | 30.07.2018 20:06:20 | 2.4006 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 62.4146 | 0 | 48.0112
745714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_122985 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:51:25 | 30.07.2018 18:17:42 | 0.43806 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.2567
745716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516150841 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:35:29 | 30.07.2018 20:34:33 | 3.9844 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.9066 | 0 | 0
745720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171467 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:54:58 | 30.07.2018 19:04:13 | 1.1542 | 0 | 0 | 32 | 387 | 0 | 0 | 36.9334 | 446.6638
745724 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_11340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 17:57:19 | 30.07.2018 20:00:03 | 2.0456 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.8224
745729 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_2903 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 18:05:16 | 31.07.2018 00:52:00 | 6.7789 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 2501.4104 | 0 | 0
745735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_108792 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 18:09:24 | 31.07.2018 00:53:55 | 6.7419 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.4516 | 0 | 0
745738 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_2698 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 18:16:52 | 30.07.2018 19:47:16 | 1.5067 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 1.5067 | 400.7742
745741 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516345056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 18:16:50 | 30.07.2018 19:28:56 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4033
745746 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_59046 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 18:24:43 | 30.07.2018 19:27:54 | 1.0531 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.2734 | 0 | 0
745761 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_148713 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 18:38:25 | 30.07.2018 21:41:06 | 3.0447 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.9838
745762 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_81693 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 18:38:35 | 30.07.2018 19:32:07 | 0.89222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5689 | 0
745769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 18:46:08 | 30.07.2018 19:49:07 | 1.0497 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 589.9426 | 0 | 0
745770 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_ENHDIREK_43140 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 18:49:21 | 30.07.2018 21:11:25 | 2.3678 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1033 | 0 | 0 | 0
745771 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_171657 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 18:49:39 | 30.07.2018 19:53:25 | 1.0628 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.8161 | 0
745776 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_63297 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 18:52:35 | 30.07.2018 20:46:21 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 100.4938
745777 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_23729 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 18:56:41 | 30.07.2018 19:37:40 | 0.68306 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0492 | 0
745782 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_234565 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:00:52 | 30.07.2018 19:57:26 | 0.94278 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 100.8775 | 0 | 0
745785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_98890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:48:52 | 30.07.2018 17:28:35 | 0.66194 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.66194 | 0 | 0.66194
745787 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5324 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:07:15 | 30.07.2018 20:39:18 | 1.5342 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 75.1743 | 0 | 0
745788 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15909 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:11:34 | 30.07.2018 19:56:13 | 0.74417 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 124.2764 | 0 | 1.4883
745795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11700 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:17:46 | 30.07.2018 21:01:24 | 1.7272 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 397.2606 | 0 | 0
745798 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_295369 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:20:34 | 30.07.2018 19:56:58 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.64
745801 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_39121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:21:21 | 30.07.2018 20:20:15 | 0.98167 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6.8717 | 0 | 1.9633
745802 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_5907 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:26:56 | 31.07.2018 00:03:16 | 4.6056 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 198.0391 | 0 | 0
745803 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_34414 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:27:08 | 30.07.2018 21:11:54 | 1.7461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7461
745804 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7202 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:26:17 | 30.07.2018 21:46:49 | 2.3422 | 0 | 352 | 0 | 8 | 0 | 824.4614 | 0 | 18.7378
745806 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:24:21 | 30.07.2018 19:55:41 | 0.52222 | 0 | 0 | 6 | 575 | 0 | 0 | 3.1333 | 300.2765
745818 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84266 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:20:31 | 30.07.2018 20:11:00 | 0.84139 | 0 | 500 | 2 | 49 | 0 | 420.695 | 1.6828 | 41.2281
745825 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_411839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:48:13 | 30.07.2018 21:16:56 | 1.4786 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8717
745826 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347454 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:48:51 | 30.07.2018 21:09:41 | 1.3472 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 48.4999 | 1.3472
745829 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_65680 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 19:47:41 | 30.07.2018 23:03:37 | 3.2656 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3278 | 0
745837 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17677 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 20:20:49 | 19.07.2018 21:45:00 | 1.4031 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 131.8876 | 0 | 1.4031
745838 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_11230 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 20:03:03 | 30.07.2018 23:06:26 | 3.0564 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1692
745840 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_261033 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.07.2018 16:40:08 | 03.07.2018 17:29:00 | 0.81444 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 417.8077 | 0 | 0
745844 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343908 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 10:07:13 | 06.07.2018 10:30:00 | 0.37972 | 0 | 4 | 31 | 592 | 0 | 1.5189 | 11.7713 | 224.7942
745845 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_265590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 20:04:51 | 30.07.2018 22:21:37 | 2.2794 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 123.0898
745849 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10677 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.07.2018 10:49:48 | 06.07.2018 11:20:00 | 0.50333 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 52.8496
745855 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349466 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.07.2018 17:20:12 | 20.07.2018 01:05:00 | 7.7467 | 4 | 19617 | 0 | 366 | 30.9867 | 151966.4254 | 0 | 2835.2812
745856 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2213204 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 20:18:31 | 30.07.2018 22:50:35 | 2.5344 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5344 | 0
745860 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_33818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 18:52:15 | 30.07.2018 21:31:30 | 2.6542 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 204.3711 | 0 | 5.3083
745866 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_610 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 20:30:36 | 30.07.2018 21:45:36 | 1.25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
745874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58318 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 20:36:57 | 31.07.2018 00:00:28 | 3.3919 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 396.857 | 0 | 0
745879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337527 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 20:38:17 | 30.07.2018 20:55:37 | 0.28889 | 0 | 3884 | 0 | 0 | 0 | 1122.0488 | 0 | 0
745884 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2208326 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 20:42:27 | 30.07.2018 22:26:41 | 1.7372 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4744 | 0
745885 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_78285 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 20:46:10 | 30.07.2018 22:08:32 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.6095
745900 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_24283 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 21:06:37 | 30.07.2018 22:02:27 | 0.93056 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 102.3616 | 0 | 0
745902 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_65389 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 21:11:38 | 30.07.2018 21:54:08 | 0.70833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
745903 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 21:13:56 | 30.07.2018 22:46:18 | 1.5394 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.7099 | 0 | 0
745911 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5907 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 21:26:17 | 31.07.2018 00:13:54 | 2.7936 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 120.1252 | 0 | 0
745915 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169324 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 21:37:13 | 31.07.2018 02:53:34 | 5.2725 | 57 | 347 | 52 | 110 | 300.5325 | 1829.5575 | 274.17 | 579.975
745916 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198890 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 21:44:01 | 30.07.2018 22:56:26 | 1.2069 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 86.8997
745920 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_89628 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 21:53:09 | 30.07.2018 23:01:03 | 1.1317 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 18.1067 | 0 | 1.1317
745926 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580253893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 22:07:57 | 30.07.2018 23:42:16 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5719
745932 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_80799 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 22:20:19 | 31.07.2018 00:38:29 | 2.3028 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1195 | 0
745941 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70194 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 22:41:30 | 30.07.2018 23:39:34 | 0.96778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96778 | 0
745945 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516216200 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 20:37:02 | 30.07.2018 23:09:51 | 2.5469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0939 | 0 | 0
745946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_20438 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 23:05:08 | 31.07.2018 00:14:57 | 1.1636 | 718 | 732 | 15 | 1223 | 835.472 | 851.7625 | 17.4541 | 1423.095
745949 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_80207 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 23:17:25 | 30.07.2018 23:41:47 | 0.40611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81222 | 0 | 0
745951 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_27027 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 23:28:54 | 31.07.2018 00:25:21 | 0.94083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.9941 | 0 | 0
745953 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_351818 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 23:33:15 | 31.07.2018 00:24:02 | 0.84639 | 23 | 5234 | 179 | 537 | 19.467 | 4430.0053 | 151.5038 | 454.5114
745954 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7682 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 23:44:51 | 31.07.2018 02:24:00 | 2.6525 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.5675
745955 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13498 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.07.2018 23:45:26 | 31.07.2018 00:14:20 | 0.48167 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 48.167
745959 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_503291 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 00:01:28 | 31.07.2018 00:28:00 | 0.44222 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 76.9463 | 0 | 0
745962 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7197 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 00:19:38 | 31.07.2018 01:22:00 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 138.2455
745963 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 00:23:32 | 31.07.2018 00:50:00 | 0.44111 | 0 | 0 | 21 | 40 | 0 | 0 | 9.2633 | 17.6444
745964 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_503650 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KONDANSATÖR PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 00:31:33 | 31.07.2018 01:30:00 | 0.97417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97417 | 0 | 0
745967 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_63662 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 01:07:17 | 31.07.2018 03:40:45 | 2.5578 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.1156 | 2.5578
745979 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43349 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 03:07:13 | 31.07.2018 04:20:00 | 1.2131 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 63.0791
745980 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_16102 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 05:37:09 | 31.07.2018 09:03:00 | 3.4308 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.0158 | 0
745981 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:08:52 | 31.07.2018 07:46:00 | 0.61889 | 0 | 903 | 0 | 3 | 0 | 558.8577 | 0 | 1.8567
745982 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260229 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 04:45:59 | 31.07.2018 08:43:00 | 3.9503 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 671.5476 | 0 | 3.9503
745983 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:07:56 | 31.07.2018 09:39:00 | 2.5178 | 12 | 0 | 185 | 0 | 30.2134 | 0 | 465.7893 | 0
745985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_48671 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:10:41 | 31.07.2018 07:36:00 | 0.42194 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.1898 | 0 | 0
745987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_129752 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:14:28 | 31.07.2018 07:55:00 | 0.67556 | 4 | 1635 | 0 | 0 | 2.7022 | 1104.5406 | 0 | 0
745989 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:10:57 | 31.07.2018 07:51:31 | 0.67611 | 0 | 0 | 26 | 378 | 0 | 0 | 17.5789 | 255.5696
745990 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336445 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:20:17 | 31.07.2018 09:32:50 | 2.2092 | 0 | 0 | 8 | 346 | 0 | 0 | 17.6734 | 764.3728
745993 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516144025 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:11:19 | 31.07.2018 07:47:00 | 0.59472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5683 | 0 | 0
745994 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300733 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:15:34 | 31.07.2018 09:39:00 | 2.3906 | 0 | 0 | 98 | 165 | 0 | 0 | 234.2749 | 394.4424
745999 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305925 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:25:31 | 31.07.2018 08:14:00 | 0.80806 | 0 | 0 | 13 | 324 | 0 | 0 | 10.5048 | 261.8114
746001 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:28:50 | 31.07.2018 11:00:00 | 3.5194 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 387.1384
746003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28850 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:22:56 | 31.07.2018 10:08:00 | 2.7511 | 0 | 0 | 4 | 235 | 0 | 0 | 11.0044 | 646.5109
746007 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314857 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:21:42 | 31.07.2018 08:17:00 | 0.92167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0
746017 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_556 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:58:21 | 31.07.2018 08:48:00 | 0.8275 | 0 | 0 | 6 | 290 | 0 | 0 | 4.965 | 239.975
746022 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_69737 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 08:12:26 | 31.07.2018 09:12:00 | 0.99278 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 3.9711 | 99.278
746032 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16468 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:23:48 | 31.07.2018 09:19:00 | 1.92 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.92 | 7.68
746040 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_313745 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 08:31:41 | 31.07.2018 11:55:00 | 3.3886 | 0 | 0 | 53 | 177 | 0 | 0 | 179.5963 | 599.784
746041 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_7789 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 08:31:55 | 31.07.2018 09:37:00 | 1.0847 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.6263 | 0 | 0
746046 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305925 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 08:36:16 | 31.07.2018 08:58:00 | 0.36222 | 0 | 0 | 13 | 324 | 0 | 0 | 4.7089 | 117.3593
746047 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319596 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 08:35:47 | 31.07.2018 09:13:00 | 0.62028 | 0 | 0 | 21 | 220 | 0 | 0 | 13.0259 | 136.4616
746048 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59731 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 08:37:26 | 31.07.2018 09:48:00 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1761
746054 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_42809 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 08:41:05 | 31.07.2018 10:30:52 | 1.8297 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 85.9968
746055 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:42:56 | 31.07.2018 16:02:00 | 2.3178 | 9 | 128 | 78 | 574 | 20.86 | 296.6758 | 180.7868 | 1330.4057
746068 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_63217 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 08:49:57 | 31.07.2018 09:59:00 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 241.6743
746073 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6943 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 08:04:05 | 31.07.2018 09:14:00 | 1.1653 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5.8264 | 0 | 2.3306 | 0
746085 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_136642 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 08:58:12 | 31.07.2018 09:35:00 | 0.61333 | 21 | 118 | 0 | 0 | 12.8799 | 72.3729 | 0 | 0
746087 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426154 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:00:18 | 31.07.2018 12:57:00 | 3.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.945 | 0 | 0
746091 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:04:49 | 31.07.2018 13:46:00 | 4.6864 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 618.6035
746111 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516438971 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:15:30 | 31.07.2018 10:24:00 | 1.1417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1417 | 0 | 0
746112 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99625 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:14:35 | 31.07.2018 10:12:01 | 0.95722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95722 | 0 | 0
746130 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_503291 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:26:09 | 31.07.2018 09:38:00 | 0.1975 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 34.365 | 0 | 0
746139 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27706 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:29:41 | 31.07.2018 11:34:00 | 2.0719 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.5755
746140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184486 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:29:48 | 31.07.2018 10:04:00 | 0.57 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 6.84 | 15.39
746145 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516378192 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:34:05 | 31.07.2018 11:11:00 | 1.6153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6153 | 0 | 0
746146 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19115 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:33:21 | 31.07.2018 10:44:00 | 1.1775 | 0 | 0 | 12 | 462 | 0 | 0 | 14.13 | 544.005
746155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12135 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:40:39 | 31.07.2018 10:57:00 | 1.2725 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 58.535 | 0 | 5.09
746162 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_22929 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:46:01 | 31.07.2018 12:20:00 | 2.5664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5664 | 0 | 0
746163 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169331 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:46:20 | 31.07.2018 12:57:00 | 3.1778 | 6 | 63 | 3 | 141 | 19.0667 | 200.2001 | 9.5333 | 448.067
746165 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_3205 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:46:01 | 31.07.2018 11:53:00 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 71.9573
746169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_122711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:48:34 | 31.07.2018 10:30:53 | 0.70528 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.2742
746175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:48:22 | 31.07.2018 11:48:00 | 1.9939 | 0 | 0 | 23 | 594 | 0 | 0 | 45.8595 | 1184.3707
746184 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_505420 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 07:49:08 | 31.07.2018 11:11:00 | 3.3644 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.1022 | 0 | 0
746186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 10:02:15 | 31.07.2018 10:28:00 | 0.42917 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 510.2831 | 0 | 0
746213 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_115379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 10:19:48 | 31.07.2018 12:16:00 | 1.9367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9367
746232 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 10:34:39 | 31.07.2018 12:25:00 | 1.8392 | 0 | 0 | 169 | 60 | 0 | 0 | 310.8197 | 110.3502
746242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_917 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 10:38:52 | 31.07.2018 16:14:40 | 5.5967 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 268.6402 | 0 | 0
746247 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580220306 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 10:43:53 | 31.07.2018 13:05:00 | 2.3519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3519 | 0 | 0
746248 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 10:39:55 | 31.07.2018 11:00:00 | 0.33472 | 15 | 6330 | 18 | 100 | 5.0208 | 2118.7776 | 6.025 | 33.472
746262 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6477 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 10:52:52 | 31.07.2018 11:24:00 | 0.51889 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 55.5212
746290 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346449 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 10:58:06 | 31.07.2018 14:50:00 | 3.865 | 20 | 0 | 146 | 2 | 77.3 | 0 | 564.29 | 7.73
746299 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_265518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 10:32:06 | 31.07.2018 13:25:00 | 2.8817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4084 | 0 | 0
746311 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580282789 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 11:01:58 | 31.07.2018 12:45:00 | 1.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7172 | 0 | 0
746320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516081728 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 11:14:26 | 31.07.2018 12:21:00 | 1.1094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1094 | 0 | 0
746333 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 11:17:32 | 31.07.2018 11:43:00 | 0.42444 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 33.9552 | 0 | 0
746336 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_2725 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 11:20:10 | 31.07.2018 13:39:00 | 2.3139 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 590.042 | 0 | 0
746349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_116496 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 11:31:04 | 31.07.2018 14:00:22 | 2.4883 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.4183 | 0
746359 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:17:45 | 31.07.2018 20:24:34 | 0.11361 | 0 | 730 | 12 | 24 | 0 | 82.9353 | 1.3633 | 2.7266
746364 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580262477 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 11:36:24 | 31.07.2018 12:33:00 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94333
746365 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 11:43:44 | 31.07.2018 12:38:00 | 0.90444 | 21 | 866 | 5 | 16 | 18.9932 | 783.245 | 4.5222 | 14.471
746372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_189346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 11:16:01 | 31.07.2018 11:55:00 | 0.64972 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27.2882 | 0 | 0
746373 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195606 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 11:49:00 | 31.07.2018 13:27:30 | 1.6417 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 315.2006
746380 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65387 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 11:58:17 | 31.07.2018 15:16:00 | 3.2953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2953 | 0 | 0
746393 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170310 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 09:07:30 | 31.07.2018 14:20:00 | 5.2083 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.0833 | 0
746396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_119996 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 12:04:23 | 31.07.2018 14:44:00 | 2.6603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6603 | 0 | 0
746404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_18402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 12:08:53 | 31.07.2018 12:48:00 | 0.65194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65194 | 0 | 0
746407 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516262855 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 12:08:57 | 31.07.2018 12:33:00 | 0.40083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80166 | 0 | 0
746418 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 12:20:47 | 31.07.2018 13:46:00 | 1.4203 | 18 | 21 | 188 | 13 | 25.565 | 29.8259 | 267.0126 | 18.4636
746423 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174387 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 12:23:34 | 31.07.2018 13:30:00 | 1.1072 | 2 | 1109 | 1 | 10 | 2.2144 | 1227.907 | 1.1072 | 11.0722
746427 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 12:25:58 | 31.07.2018 13:47:00 | 1.3506 | 18 | 21 | 188 | 13 | 24.3101 | 28.3618 | 253.9053 | 17.5573
746432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362107 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 12:27:41 | 31.07.2018 14:34:00 | 2.1053 | 8 | 392 | 3 | 27 | 16.8422 | 825.2698 | 6.3158 | 56.8426
746443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45276 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 12:29:57 | 31.07.2018 14:10:00 | 1.6675 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100.05 | 0 | 0
746448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516062561 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 12:33:29 | 31.07.2018 15:59:00 | 3.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4253 | 0 | 0
746450 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_9508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 12:35:42 | 31.07.2018 13:04:00 | 0.47167 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 96.2207
746465 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_320182 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 12:43:54 | 31.07.2018 13:33:00 | 0.81833 | 0 | 6172 | 0 | 35 | 0 | 5050.7328 | 0 | 28.6415
746472 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_8432 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 12:44:48 | 31.07.2018 14:27:00 | 1.7033 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.4733 | 0
746486 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_31559 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:04:39 | 31.07.2018 14:46:00 | 1.6892 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7567 | 0 | 0
746497 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_52197 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:24:23 | 31.07.2018 14:11:00 | 0.77694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8847 | 0 | 0
746499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131502 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:17:16 | 31.07.2018 14:06:00 | 0.81222 | 0 | 0 | 17 | 1200 | 0 | 0 | 13.8077 | 974.664
746504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6798 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:25:34 | 31.07.2018 14:22:00 | 0.94056 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 603.8395 | 0 | 0
746505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:31:29 | 31.07.2018 13:59:00 | 0.45861 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2.7517 | 0 | 1.8344 | 0.45861
746506 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:31:29 | 31.07.2018 16:05:01 | 2.5589 | 0 | 145 | 0 | 4 | 0 | 371.039 | 0 | 10.2356
746511 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516254170 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:36:57 | 31.07.2018 15:07:00 | 1.5008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5008 | 0 | 0
746512 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_41661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:36:01 | 31.07.2018 15:01:00 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4164
746513 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_211315 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:36:01 | 31.07.2018 17:57:47 | 4.3628 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8139
746517 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349593 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:36:22 | 31.07.2018 14:54:00 | 1.2939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5878 | 0 | 0
746519 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_181348 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:42:04 | 31.07.2018 18:22:56 | 4.6811 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140.4333 | 0 | 0
746528 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_151915 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:53:42 | 31.07.2018 18:49:45 | 4.9342 | 0 | 372 | 0 | 77 | 0 | 1835.5112 | 0 | 379.9311
746537 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_10823 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 13:54:49 | 31.07.2018 16:48:00 | 2.8864 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 248.2295 | 0 | 0
746541 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_8404 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:01:16 | 31.07.2018 15:36:00 | 1.5789 | 0 | 142 | 0 | 4 | 0 | 224.2024 | 0 | 6.3156
746550 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516307848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:10:07 | 31.07.2018 15:16:00 | 1.0981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 0 | 0
746554 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AKSARAY_AGDIREK_116677 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:08:35 | 31.07.2018 15:28:37 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 52.0217
746561 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_6800 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:17:26 | 31.07.2018 17:05:00 | 2.7928 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7928 | 2.7928
746565 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580305654 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:21:16 | 31.07.2018 15:26:00 | 1.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0
746569 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGPANOBOX_2758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:28:23 | 31.07.2018 14:49:00 | 0.34361 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 114.7657 | 0 | 0
746570 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_290672 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:28:59 | 31.07.2018 15:14:00 | 0.75028 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.0034 | 0 | 0 | 0
746585 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_94007 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:33:06 | 31.07.2018 15:50:00 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.3517
746598 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195608 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:42:00 | 31.07.2018 16:22:40 | 1.6778 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 484.8784
746599 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_310716 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:42:28 | 31.07.2018 15:44:00 | 1.0256 | 1 | 849 | 1 | 9 | 1.0256 | 870.7004 | 1.0256 | 9.23
746606 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3612 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:46:25 | 31.07.2018 15:07:00 | 0.34306 | 0 | 150 | 0 | 3 | 0 | 51.459 | 0 | 1.0292
746608 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10355 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:45:08 | 31.07.2018 15:43:00 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8578
746610 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_283874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:10:51 | 31.07.2018 17:11:00 | 3.0025 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 48.04 | 0 | 9.0075
746615 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_63361 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:54:36 | 31.07.2018 17:31:00 | 2.6067 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 252.847
746617 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGPANOBOX_2876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 14:52:11 | 31.07.2018 15:35:00 | 0.71361 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.2486 | 0 | 0
746619 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8763 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:01:34 | 31.07.2018 16:05:00 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4005
746623 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_66461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:04:31 | 31.07.2018 16:20:00 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2581
746624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_28068 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:04:14 | 31.07.2018 15:24:00 | 0.32944 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 186.1336 | 0 | 0
746629 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_42186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:08:02 | 31.07.2018 18:44:07 | 3.6014 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 111.6431
746633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2745 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:11:26 | 31.07.2018 16:01:00 | 0.82611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4783 | 0 | 0
746635 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45127 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:13:18 | 31.07.2018 20:42:00 | 5.4783 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 38.3483 | 0 | 16.435
746643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_31559 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:15:23 | 31.07.2018 18:15:24 | 3.0003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.0011 | 0 | 0
746645 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158204 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:17:55 | 31.07.2018 15:39:00 | 0.35139 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 27.057 | 0 | 0.35139
746652 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_53212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:23:44 | 31.07.2018 18:59:00 | 3.5878 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 118.3967 | 0 | 0
746660 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_52090 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:27:46 | 31.07.2018 16:10:00 | 0.70389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70389 | 0 | 0
746667 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:38:54 | 31.07.2018 16:05:00 | 0.435 | 9 | 128 | 78 | 574 | 3.915 | 55.68 | 33.93 | 249.69
746668 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_4755 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:37:57 | 31.07.2018 17:33:00 | 1.9175 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.5975
746682 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72004 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:48:45 | 31.07.2018 19:17:17 | 3.4756 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9022 | 0
746684 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_153829 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:32:32 | 31.07.2018 22:34:33 | 7.0336 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105.5041 | 0
746686 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516396955 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:54:28 | 31.07.2018 18:01:00 | 2.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1089 | 0 | 0
746691 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_4556 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 15:58:33 | 31.07.2018 17:50:00 | 1.8575 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.7175
746704 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158424 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:06:43 | 31.07.2018 16:47:00 | 0.67139 | 0 | 266 | 0 | 64 | 0 | 178.5897 | 0 | 42.969
746715 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:18:59 | 31.07.2018 17:32:34 | 1.2264 | 0 | 0 | 13 | 33 | 0 | 0 | 15.9431 | 40.4709
746728 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_313939 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:30:15 | 31.07.2018 16:55:00 | 0.4125 | 2 | 5451 | 0 | 0 | 0.825 | 2248.5375 | 0 | 0
746729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580300322 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 11:31:55 | 31.07.2018 17:08:00 | 5.6014 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2097 | 0 | 0
746732 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49373 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:33:05 | 31.07.2018 18:44:00 | 2.1819 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 85.0957 | 0 | 0
746733 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15936 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:32:45 | 31.07.2018 18:45:21 | 2.21 | 6 | 524 | 3 | 3 | 13.26 | 1158.04 | 6.63 | 6.63
746736 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299779 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:35:03 | 31.07.2018 17:02:00 | 0.44917 | 9 | 2221 | 0 | 27 | 4.0425 | 997.6066 | 0 | 12.1276
746745 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_189546 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:45:20 | 31.07.2018 18:36:49 | 1.8581 | 10 | 488 | 330 | 464 | 18.5806 | 906.7333 | 613.1598 | 862.1398
746747 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_134971 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:47:55 | 31.07.2018 17:50:00 | 1.0347 | 1 | 0 | 14 | 112 | 1.0347 | 0 | 14.4861 | 115.8886
746748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57183 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:48:16 | 31.07.2018 17:30:00 | 0.69556 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 121.0274 | 0 | 0
746753 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56427 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:51:31 | 31.07.2018 19:15:00 | 2.3914 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 200.8768 | 0 | 0
746759 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_314671 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:55:37 | 31.07.2018 17:44:28 | 0.81417 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 964.7915 | 0 | 0
746763 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:54:33 | 31.07.2018 19:14:00 | 2.3242 | 0 | 69 | 0 | 13 | 0 | 160.3677 | 0 | 30.2142
746768 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_35551 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:58:34 | 31.07.2018 17:39:00 | 0.67389 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 29.6512 | 0 | 1.3478
746776 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_258075 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:01:58 | 31.07.2018 17:43:00 | 0.68389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 41.0334 | 0 | 0
746778 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_14513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:02:07 | 31.07.2018 22:05:53 | 5.0628 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.0045 | 0 | 0
746779 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_232807 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:01:17 | 31.07.2018 21:54:58 | 4.8947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8947 | 0 | 0
746800 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_157639 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:06:53 | 31.07.2018 18:31:00 | 1.4019 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16.8233 | 0 | 1.4019
746819 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_74835 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:13:06 | 31.07.2018 20:54:31 | 3.6903 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 169.7529
746821 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_170242 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:12:16 | 31.07.2018 19:44:47 | 2.5419 | 31 | 2663 | 0 | 31 | 78.8001 | 6769.1862 | 0 | 78.8001
746823 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_70886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:12:00 | 31.07.2018 19:17:37 | 2.0936 | 0 | 0 | 19 | 159 | 0 | 0 | 39.7786 | 332.884
746838 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299780 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:18:02 | 31.07.2018 20:46:56 | 3.4817 | 16 | 3722 | 396 | 879 | 55.7067 | 12958.7757 | 1378.7413 | 3060.3879
746841 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.07.2018 09:49:42 | 14.07.2018 10:28:00 | 0.63833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63833
746842 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_313197 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:25:15 | 31.07.2018 19:02:57 | 1.6283 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.885 | 0 | 0
746845 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:26:12 | 31.07.2018 18:45:00 | 1.3133 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 102.4397 | 0 | 0
746867 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_448109 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:34:04 | 31.07.2018 23:16:00 | 5.6989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7956
746871 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_82907 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:37:47 | 31.07.2018 21:50:10 | 4.2064 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 248.177 | 0 | 0
746872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198636 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:39:07 | 31.07.2018 19:14:00 | 1.5814 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 75.9067 | 0 | 0
746873 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_12459 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:23:57 | 31.07.2018 18:12:00 | 0.80083 | 1 | 376 | 12 | 391 | 0.80083 | 301.1121 | 9.61 | 313.1245
746875 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_151157 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:40:10 | 31.07.2018 18:50:37 | 1.1742 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3483 | 0
746885 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_341288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:43:57 | 31.07.2018 18:29:00 | 0.75083 | 0 | 192 | 2 | 18 | 0 | 144.1594 | 1.5017 | 13.5149
746887 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_14252 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:37:20 | 31.07.2018 20:53:00 | 3.2611 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 541.3443 | 0 | 0
746894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:49:03 | 31.07.2018 19:03:42 | 1.2442 | 0 | 2186 | 0 | 0 | 0 | 2719.7556 | 0 | 0
746900 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516231798 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:51:29 | 31.07.2018 18:17:00 | 0.42528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42528 | 0 | 0
746901 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_639 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:52:13 | 31.07.2018 19:47:00 | 1.9131 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 214.2627
746902 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:53:05 | 31.07.2018 19:54:00 | 2.0153 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 104.7946
746903 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49090 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:54:46 | 31.07.2018 21:52:38 | 3.9644 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 122.8976
746905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_122790 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:57:41 | 31.07.2018 19:37:00 | 1.6553 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 21.5186 | 0 | 6.6211
746906 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_323000 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:58:22 | 31.07.2018 18:29:29 | 0.51861 | 0 | 0 | 8 | 390 | 0 | 0 | 4.1489 | 202.2579
746907 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15827 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:59:52 | 31.07.2018 18:08:00 | 0.13556 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 36.3301 | 0 | 0
746908 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343234 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:00:01 | 31.07.2018 19:41:24 | 1.6897 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 447.7758 | 0 | 1.6897
746915 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:00:59 | 01.08.2018 00:47:30 | 6.7753 | 0 | 2 | 0 | 59 | 0 | 13.5506 | 0 | 399.7415
746917 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_148334 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:01:53 | 31.07.2018 21:49:35 | 3.795 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.795 | 11.385
746928 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_158242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:07:25 | 31.07.2018 18:29:35 | 0.36944 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 11.0832 | 0 | 0.36944
746932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_178867 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:06:19 | 31.07.2018 18:49:51 | 0.72556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0789 | 0 | 0
746934 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169324 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:07:39 | 31.07.2018 21:09:13 | 3.0261 | 57 | 347 | 52 | 110 | 172.4883 | 1050.0602 | 157.3577 | 332.8721
746941 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:40:44 | 01.08.2018 01:57:39 | 8.2819 | 0 | 0 | 4 | 544 | 0 | 0 | 33.1278 | 4505.3754
746943 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9824 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:10:05 | 31.07.2018 20:59:54 | 2.8303 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 251.8949 | 0 | 5.6606
746944 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_124609 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:10:08 | 31.07.2018 18:29:58 | 0.33056 | 27 | 5581 | 72 | 1191 | 8.9251 | 1844.8554 | 23.8003 | 393.697
746946 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39581 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:11:38 | 31.07.2018 20:47:00 | 2.5894 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 357.3427 | 0 | 0
746951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_396 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:12:39 | 31.07.2018 18:59:48 | 0.78583 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1433
746959 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_411054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:07:17 | 31.07.2018 22:38:39 | 4.5228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1822 | 0 | 0
746960 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_187619 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:15:49 | 31.07.2018 19:42:00 | 1.4364 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 172.3668 | 0 | 0
746962 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:09:50 | 31.07.2018 20:23:00 | 3.2194 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.4138
746967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:22:21 | 31.07.2018 21:01:32 | 2.6531 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 352.857
746969 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_171137 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:21:03 | 31.07.2018 19:53:00 | 1.5325 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 10.7275 | 0 | 26.0525
746972 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_48444 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:20:43 | 31.07.2018 20:41:07 | 2.34 | 0 | 165 | 20 | 15 | 0 | 386.1 | 46.8 | 35.1
746976 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_96405 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:20:55 | 31.07.2018 20:37:29 | 2.2761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2761 | 0
746977 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_157172 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:25:50 | 31.07.2018 19:24:37 | 0.97972 | 0 | 711 | 2 | 131 | 0 | 696.5809 | 1.9594 | 128.3433
746980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_10114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:55:54 | 31.07.2018 19:25:00 | 1.485 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.335 | 0 | 0
746983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30830 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:28:31 | 31.07.2018 19:36:17 | 1.1294 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 64.3781 | 0 | 0
746986 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_106319 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:13:57 | 31.07.2018 19:51:32 | 1.6264 | 0 | 840 | 13 | 0 | 0 | 1366.1676 | 21.1431 | 0
746989 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_53306 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:30:14 | 01.08.2018 02:52:26 | 8.37 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 0
746992 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_156200 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:32:11 | 31.07.2018 19:53:10 | 1.3497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0
747005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_93101 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:40:42 | 31.07.2018 19:35:00 | 0.905 | 3 | 2 | 137 | 212 | 2.715 | 1.81 | 123.985 | 191.86
747007 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:37:29 | 31.07.2018 21:31:58 | 2.9081 | 3 | 899 | 29 | 945 | 8.7242 | 2614.3459 | 84.3337 | 2748.1167
747009 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33247 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:42:28 | 01.08.2018 01:15:59 | 6.5586 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 426.3096 | 0 | 0
747012 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_354365 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:40:35 | 31.07.2018 20:53:00 | 2.2069 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0347
747013 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_394792 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:11:41 | 31.07.2018 20:55:00 | 1.7219 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.4924 | 0 | 0
747014 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_426895 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:41:27 | 31.07.2018 21:03:00 | 2.3592 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 101.4443 | 0 | 2.3592
747015 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:44:29 | 31.07.2018 22:34:00 | 3.8253 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 1312.071 | 0 | 0
747021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_34405 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:51:01 | 31.07.2018 21:42:03 | 2.8506 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 136.8269 | 0 | 0
747023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_3227 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:23:16 | 31.07.2018 21:22:14 | 2.9828 | 4 | 0 | 13 | 0 | 11.9311 | 0 | 38.7761 | 0
747024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_22029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:27:00 | 31.07.2018 19:53:34 | 1.4428 | 0 | 86 | 0 | 15 | 0 | 124.0791 | 0 | 21.6417
747028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_42752 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:52:51 | 31.07.2018 19:06:17 | 0.22389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.89556 | 0 | 0
747036 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262607 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:00:25 | 31.07.2018 19:33:24 | 0.54972 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 54.4223 | 0 | 0
747037 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_153786 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:01:13 | 31.07.2018 21:20:39 | 2.3239 | 0 | 0 | 24 | 104 | 0 | 0 | 55.7734 | 241.6846
747038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_31808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:00:01 | 01.08.2018 00:35:24 | 5.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5897 | 0 | 0
747039 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_337940 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 17:19:37 | 31.07.2018 19:26:14 | 2.1103 | 0 | 0 | 30 | 157 | 0 | 0 | 63.3084 | 331.314
747040 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22339 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:03:50 | 31.07.2018 20:16:49 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.4097
747042 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40699 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:05:20 | 01.08.2018 00:14:30 | 5.1528 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 602.8753 | 0 | 0
747044 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_205996 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:07:24 | 31.07.2018 23:36:18 | 4.4817 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 121.0051 | 0 | 0
747045 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_158382 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:07:01 | 31.07.2018 19:32:00 | 0.41639 | 0 | 148 | 0 | 7 | 0 | 61.6257 | 0 | 2.9147
747048 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_128380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:05:05 | 31.07.2018 20:08:35 | 1.0583 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.5665 | 0
747052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_265590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:09:07 | 31.07.2018 21:14:05 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 112.4701
747056 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:01:07 | 31.07.2018 20:09:00 | 2.1314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.657 | 0 | 0
747058 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_32518 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:13:08 | 31.07.2018 23:25:08 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 651
747061 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_365128 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:11:12 | 31.07.2018 20:20:00 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26.3734
747062 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_258355 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:15:21 | 31.07.2018 23:29:55 | 4.2428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2428
747065 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:16:43 | 31.07.2018 20:53:04 | 1.6058 | 0 | 0 | 170 | 253 | 0 | 0 | 272.9911 | 406.275
747068 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_231108 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:16:13 | 01.08.2018 01:00:39 | 5.7406 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 154.9951
747072 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:18:45 | 31.07.2018 20:42:00 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 148.4625
747073 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17669 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:19:01 | 01.08.2018 01:36:42 | 6.2947 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 226.6099 | 0 | 0
747074 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_11748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:19:13 | 31.07.2018 20:02:03 | 0.71389 | 0 | 1553 | 50 | 1359 | 0 | 1108.6712 | 35.6945 | 970.1765
747076 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580296804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:23:27 | 01.08.2018 00:15:00 | 1.8592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8592 | 0 | 0
747077 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_27074 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:21:56 | 31.07.2018 19:54:00 | 0.53444 | 0 | 159 | 0 | 10 | 0 | 84.976 | 0 | 5.3444
747082 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_12620 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:24:46 | 31.07.2018 21:22:09 | 1.9564 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17.6075 | 0 | 1.9564
747084 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:24:35 | 31.07.2018 20:48:01 | 1.3906 | 0 | 0 | 49 | 67 | 0 | 0 | 68.1374 | 93.1675
747090 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_62329 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:28:58 | 31.07.2018 20:23:00 | 0.90056 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 667.315 | 0 | 0
747092 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_281369 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:29:04 | 31.07.2018 23:01:29 | 3.5403 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 106.2084 | 0 | 0
747102 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1097 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:36:58 | 31.07.2018 20:53:00 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 82.3693
747104 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16932 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:37:10 | 31.07.2018 21:43:13 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 556.72
747107 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96050 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:37:22 | 31.07.2018 20:49:05 | 1.1953 | 3 | 520 | 3 | 25 | 3.5858 | 621.5456 | 3.5858 | 29.882
747108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_386490 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:38:41 | 31.07.2018 20:06:59 | 0.47167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17.9235 | 0 | 0
747111 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14531 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:40:19 | 31.07.2018 22:05:25 | 2.4183 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 2.4183 | 220.068
747122 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_220340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:40:37 | 31.07.2018 23:10:48 | 3.5031 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0122
747125 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47203 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / REAKTÖR PATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:41:39 | 31.07.2018 20:14:00 | 0.53917 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.871 | 0 | 0
747126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_87133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:47:01 | 31.07.2018 21:47:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
747127 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_157919 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:45:19 | 01.08.2018 02:28:14 | 7.7153 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.007 | 0
747128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_311527 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:48:18 | 01.08.2018 03:00:27 | 7.2025 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 115.24 | 0 | 0
747129 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:48:39 | 31.07.2018 21:27:08 | 1.6414 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 234.7188
747132 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_5463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:49:21 | 31.07.2018 23:35:09 | 3.7633 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 143.0065
747133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_234202 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:45:42 | 31.07.2018 20:41:00 | 0.92167 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 52.5352
747150 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_313348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:54:24 | 31.07.2018 20:58:00 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6
747152 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_177166 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:32:18 | 01.08.2018 02:10:46 | 3.6411 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2822 | 0
747153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_126616 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:58:15 | 31.07.2018 22:12:31 | 2.2378 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 1821.5529 | 0 | 0
747160 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_30503 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:01:12 | 31.07.2018 23:22:51 | 3.3608 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 430.1862
747161 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39581 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:01:30 | 31.07.2018 22:32:33 | 2.5175 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 347.415 | 0 | 0
747162 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:02:26 | 31.07.2018 23:56:34 | 3.9022 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 230.231
747165 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_406239 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:00:32 | 31.07.2018 22:01:42 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0389
747166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:07:03 | 31.07.2018 21:05:47 | 0.97889 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 63.6279
747168 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6574 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:59:26 | 31.07.2018 22:27:43 | 2.4714 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51.8992
747171 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5186 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:58:15 | 31.07.2018 21:50:14 | 1.8664 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.1295
747174 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_230918 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:08:21 | 31.07.2018 20:53:00 | 0.74417 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1859
747175 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_54578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:32:16 | 31.07.2018 22:53:27 | 2.3531 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 138.8305
747176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363659 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:06:23 | 31.07.2018 23:02:38 | 2.9375 | 0 | 947 | 0 | 4 | 0 | 2781.8125 | 0 | 11.75
747177 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9679 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:09:26 | 31.07.2018 21:26:04 | 1.2772 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 60.0293 | 0 | 0
747178 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_330891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:10:30 | 31.07.2018 21:44:00 | 1.5583 | 0 | 0 | 23 | 266 | 0 | 0 | 35.8416 | 414.5158
747179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:09:54 | 31.07.2018 23:20:59 | 3.1847 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 289.8095
747184 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172104 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:12:21 | 31.07.2018 20:48:54 | 0.60917 | 4 | 12912 | 0 | 1 | 2.4367 | 7865.603 | 0 | 0.60917
747185 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_27768 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:46:17 | 31.07.2018 21:21:27 | 1.5861 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 19.0333 | 0 | 4.7583
747190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2350 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:19:09 | 31.07.2018 21:52:17 | 1.5522 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 79.1632 | 0 | 0
747193 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_72536 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:37:23 | 31.07.2018 22:18:23 | 3.6833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.6166
747196 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148709 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:17:41 | 31.07.2018 23:29:36 | 3.1986 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 287.8749
747199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_35126 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:17:22 | 31.07.2018 21:44:40 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 65.475
747203 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17743 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:45:52 | 31.07.2018 20:29:13 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 46.5075
747205 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:18:43 | 31.07.2018 21:12:16 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 91.9275
747216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_229047 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:21:40 | 01.08.2018 02:23:23 | 6.0286 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78.3719 | 0 | 0
747218 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397675 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:29:49 | 31.07.2018 21:31:38 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0303 | 0 | 0
747220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12433 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:29:55 | 01.08.2018 01:42:02 | 5.2019 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 447.3668
747222 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 16:51:56 | 31.07.2018 20:45:24 | 3.8911 | 0 | 379 | 128 | 453 | 0 | 1474.7307 | 498.0621 | 1762.6728
747224 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271991 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:16:36 | 01.08.2018 02:58:30 | 6.6983 | 0 | 0 | 19 | 732 | 0 | 0 | 127.2683 | 4903.1776
747227 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_25296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:29:13 | 31.07.2018 23:06:41 | 2.6244 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 254.5707 | 0 | 0
747231 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_6025 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:09:23 | 31.07.2018 22:32:23 | 2.3833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.8333 | 0 | 0
747233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12934 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:32:08 | 31.07.2018 22:41:21 | 2.1536 | 0 | 84 | 0 | 32 | 0 | 180.9032 | 0 | 68.9155
747234 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:32:47 | 01.08.2018 00:17:59 | 3.7533 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 304.0197 | 0 | 0
747235 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:32:22 | 31.07.2018 21:49:45 | 1.2897 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 91.5701 | 0 | 0
747236 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_369124 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:33:52 | 31.07.2018 22:05:07 | 1.5208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0833 | 0 | 0
747238 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49634 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:34:32 | 31.07.2018 22:16:24 | 1.6978 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 511.0318 | 0 | 0
747240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39877 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:36:26 | 31.07.2018 21:44:09 | 1.1286 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.8294 | 0 | 0
747242 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_8758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:33:33 | 31.07.2018 21:59:27 | 1.4317 | 0 | 18 | 0 | 24 | 0 | 25.7701 | 0 | 34.3601
747247 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_282332 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:06:56 | 31.07.2018 21:46:19 | 1.6564 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.7534 | 0 | 0
747248 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25361 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:40:59 | 31.07.2018 21:36:45 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 135.6982
747250 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_16357 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:41:26 | 31.07.2018 22:41:27 | 2.0003 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 58.0081
747252 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_38220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:41:18 | 31.07.2018 23:02:05 | 2.3464 | 0 | 157 | 0 | 2 | 0 | 368.3832 | 0 | 4.6928
747253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:35:44 | 01.08.2018 00:07:15 | 3.5253 | 0 | 180 | 0 | 15 | 0 | 634.5504 | 0 | 52.8792
747254 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261925 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:37:33 | 31.07.2018 20:55:35 | 0.30056 | 0 | 359 | 0 | 7 | 0 | 107.901 | 0 | 2.1039
747257 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:44:02 | 31.07.2018 21:29:11 | 0.7525 | 0 | 0 | 4 | 420 | 0 | 0 | 3.01 | 316.05
747259 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_25563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:44:31 | 31.07.2018 23:47:46 | 3.0542 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 296.2545 | 0 | 0
747262 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:37:14 | 31.07.2018 21:33:52 | 0.94389 | 6 | 1770 | 4 | 4 | 5.6633 | 1670.6853 | 3.7756 | 3.7756
747264 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7561 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:45:25 | 31.07.2018 21:33:48 | 0.80639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2575 | 0 | 0
747265 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_18598 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:41:30 | 31.07.2018 22:03:11 | 1.3614 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 149.7529 | 0 | 8.1683
747269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39944 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:47:17 | 01.08.2018 00:33:12 | 3.7653 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82.8362
747280 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_29952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:52:21 | 31.07.2018 22:40:20 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 208.7675
747285 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_12043 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:38:44 | 31.07.2018 23:28:33 | 2.8303 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 28.3028 | 0 | 19.812
747288 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_121373 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:59:05 | 31.07.2018 22:03:03 | 1.0661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0661 | 0 | 0
747289 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_23026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:54:47 | 31.07.2018 22:00:26 | 1.0942 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 163.0313 | 0 | 2.1883
747290 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:59:50 | 31.07.2018 21:24:48 | 0.41611 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 100.6986
747293 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_282028 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:37:04 | 31.07.2018 23:47:06 | 3.1672 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.8394 | 0 | 0
747294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_9828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:02:50 | 01.08.2018 01:23:10 | 4.3389 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 511.989
747297 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39463 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:03:31 | 31.07.2018 23:58:00 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 168.6675
747300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_40116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:06:36 | 31.07.2018 22:47:55 | 1.6886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3772 | 0 | 0
747301 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35054 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:06:48 | 31.07.2018 23:20:23 | 2.2264 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 316.1474 | 0 | 0
747303 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8608 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:01:36 | 31.07.2018 21:42:51 | 0.6875 | 0 | 133 | 0 | 4 | 0 | 91.4375 | 0 | 2.75
747305 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193810 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:09:23 | 31.07.2018 23:35:47 | 2.44 | 0 | 332 | 0 | 1 | 0 | 810.08 | 0 | 2.44
747307 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516215176 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:08:06 | 31.07.2018 23:21:04 | 2.2161 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.945 | 0 | 0
747311 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_139715 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:09:19 | 31.07.2018 23:01:52 | 1.8758 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.51
747312 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_ENHDIREK_1964 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:13:43 | 31.07.2018 23:46:45 | 2.5506 | 0 | 0 | 1 | 256 | 0 | 0 | 2.5506 | 652.9434
747314 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:15:10 | 31.07.2018 22:35:08 | 1.3328 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.9867 | 0 | 0
747316 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5338 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:16:41 | 31.07.2018 22:18:28 | 1.0297 | 0 | 0 | 13 | 1169 | 0 | 0 | 13.3864 | 1203.7427
747318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1594 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:39:04 | 01.08.2018 03:15:17 | 6.6036 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 303.7661 | 0 | 0
747320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:36:05 | 01.08.2018 02:25:18 | 5.8203 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 582.028
747322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145599 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:21:41 | 31.07.2018 21:46:16 | 1.4097 | 1 | 11 | 9 | 835 | 1.4097 | 15.5069 | 12.6875 | 1177.1162
747326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36048 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:19:27 | 01.08.2018 00:10:26 | 2.8497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6994 | 0 | 0
747328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:03:57 | 01.08.2018 00:58:25 | 3.9078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9078 | 0 | 0
747329 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516315352 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:17:30 | 31.07.2018 23:20:15 | 2.0458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0458 | 0 | 0
747335 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_25600 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:22:41 | 31.07.2018 22:08:09 | 0.75778 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 157.6182
747337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:56:01 | 31.07.2018 22:31:58 | 2.5992 | 13 | 2246 | 0 | 0 | 33.7892 | 5837.7358 | 0 | 0
747339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_20101 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 19:57:25 | 01.08.2018 02:19:13 | 6.3633 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 553.6097
747341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8388 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:18:35 | 01.08.2018 01:21:11 | 4.0433 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 331.5531
747342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13539 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:27:02 | 01.08.2018 00:17:58 | 2.8489 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 307.6801
747348 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_10761 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:30:47 | 31.07.2018 23:02:04 | 1.5214 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.992
747349 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43085 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:32:04 | 01.08.2018 00:40:04 | 3.1333 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 238.1331 | 0 | 0
747351 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_AGDIREK_59375 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:32:21 | 31.07.2018 23:37:17 | 2.0822 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.2467 | 0 | 6.2467
747352 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5458 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:33:11 | 31.07.2018 22:34:34 | 1.0231 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.0461 | 0 | 3.0692
747354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:35:19 | 31.07.2018 23:40:10 | 2.0808 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.2933
747357 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19338 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:37:32 | 31.07.2018 22:16:33 | 0.65028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65028 | 0
747359 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2220510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:40:11 | 31.07.2018 23:04:58 | 1.4131 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4784 | 0
747362 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_28629 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:43:06 | 31.07.2018 22:55:03 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 52.7635
747363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97221 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:43:25 | 31.07.2018 22:41:38 | 0.97028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.6136 | 0 | 0
747364 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_AGDIREK_18964 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:40:54 | 31.07.2018 23:24:35 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.1928
747365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259053 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:43:39 | 01.08.2018 00:13:22 | 2.4953 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12.4764 | 4.9906
747368 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6169 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:47:01 | 31.07.2018 23:48:58 | 2.0325 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2275 | 0 | 0
747373 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516283101 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:46:49 | 31.07.2018 23:24:27 | 1.6272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0
747376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_116678 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:51:00 | 01.08.2018 01:24:27 | 3.5575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5575 | 0 | 0
747377 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516280435 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:51:06 | 31.07.2018 23:13:24 | 1.3717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 0
747387 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_11410 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:45:36 | 31.07.2018 22:57:02 | 1.1906 | 0 | 125 | 1 | 86 | 0 | 148.82 | 1.1906 | 102.3882
747391 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_3553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:56:38 | 31.07.2018 22:19:45 | 0.38528 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 45.8483 | 0 | 1.5411
747392 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:56:23 | 31.07.2018 22:59:04 | 1.0447 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2236 | 0 | 0
747395 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 21:57:50 | 01.08.2018 00:07:36 | 2.1628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3256 | 0 | 0
747406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_156817 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:06:59 | 31.07.2018 22:51:38 | 2.7442 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1503.8052 | 0 | 0
747414 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1835 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:05:09 | 01.08.2018 00:09:06 | 2.0658 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 92.9624
747422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356022 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:00:19 | 31.07.2018 22:30:09 | 2.4972 | 8 | 7273 | 0 | 0 | 19.9778 | 18162.2811 | 0 | 0
747425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25432 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:07:02 | 01.08.2018 00:19:51 | 2.2136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2136
747430 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGDIREK_145514 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:15:19 | 01.08.2018 00:38:34 | 2.3875 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.775
747432 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:15:58 | 01.08.2018 00:22:51 | 2.1147 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 169.1776
747434 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6245 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:18:01 | 31.07.2018 23:00:00 | 0.69972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.8952 | 0 | 0
747438 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_71174 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:22:42 | 01.08.2018 00:03:24 | 1.6783 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.035 | 0
747443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10771 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:04:12 | 01.08.2018 01:22:11 | 5.2997 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1155.339 | 0 | 0
747444 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54762 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:24:23 | 31.07.2018 23:28:43 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.8166
747447 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_518053926 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:30:47 | 31.07.2018 22:57:22 | 0.44306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44306 | 0 | 0
747453 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_9903 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:26:06 | 31.07.2018 22:45:49 | 0.32861 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12.1586 | 0 | 0
747455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_54053 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:33:12 | 01.08.2018 01:52:34 | 3.3228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.9683 | 0 | 0
747462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:07:01 | 31.07.2018 23:26:17 | 3.3211 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 737.2864 | 0 | 0
747464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_83493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:00:09 | 01.08.2018 01:37:27 | 5.6217 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 168.6501 | 0 | 0
747467 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_1619 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:59:06 | 31.07.2018 23:26:37 | 0.45861 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.0513
747473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47411 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:06:32 | 01.08.2018 00:50:00 | 1.7244 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 217.2794 | 0 | 0
747475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128042 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:07:50 | 31.07.2018 23:41:34 | 0.56222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56222 | 0 | 0
747476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330121 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:11:09 | 01.08.2018 03:45:00 | 4.5642 | 21 | 0 | 154 | 116 | 95.8476 | 0 | 702.8822 | 529.4437
747482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333438 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:13:49 | 01.08.2018 01:30:53 | 2.2844 | 1 | 952 | 0 | 0 | 2.2844 | 2174.7869 | 0 | 0
747485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261732 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:08:58 | 01.08.2018 00:06:02 | 3.9511 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 1212.9908 | 0 | 0
747486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 20:05:40 | 01.08.2018 01:47:25 | 5.6958 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 768.937 | 0 | 0
747488 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_5199 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:17:58 | 01.08.2018 00:20:16 | 1.0383 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 113.178 | 0 | 0
747495 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_13062 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:23:52 | 01.08.2018 00:33:10 | 1.155 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0
747498 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_166276 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:24:34 | 01.08.2018 00:25:38 | 1.0178 | 0 | 0 | 1 | 3957 | 0 | 0 | 1.0178 | 4027.3555
747499 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8377 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:28:01 | 01.08.2018 00:01:00 | 0.54972 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3.848 | 0 | 2.1989
747501 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_16932 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:31:52 | 31.07.2018 23:51:34 | 0.32833 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 87.0075
747503 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36669 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:09:39 | 01.08.2018 00:11:19 | 6.0278 | 0 | 114 | 3 | 1 | 0 | 687.1669 | 18.0833 | 6.0278
747505 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_42749 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:13:53 | 31.07.2018 23:36:00 | 0.36861 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 56.0287 | 0 | 0
747506 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_167344 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:07:39 | 01.08.2018 00:51:20 | 1.7281 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 13.8245 | 38.0173
747507 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116179 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:21:56 | 01.08.2018 01:14:58 | 1.8839 | 0 | 51 | 3 | 252 | 0 | 96.0784 | 5.6517 | 474.7403
747509 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_36205 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:08:21 | 31.07.2018 23:50:28 | 5.7019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2116 | 0 | 0
747513 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_341139 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:42:56 | 01.08.2018 01:29:12 | 1.7711 | 0 | 18 | 8 | 875 | 0 | 31.88 | 14.1689 | 1549.7213
747516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_19442 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 23:39:30 | 01.08.2018 00:40:55 | 1.0236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.2361 | 0 | 0
747548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 22:29:26 | 01.08.2018 07:16:00 | 8.7761 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 131.6416 | 0 | 0
749578 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145515 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.07.2018 18:23:29 | 01.08.2018 01:00:00 | 6.6086 | 0 | 0 | 2 | 692 | 0 | 0 | 13.2172 | 4573.1581
749687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516119564 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.07.2018 16:51:33 | 30.07.2018 17:25:00 | 0.5575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0
K2866288 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_239662 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 06:46:36 | 26.07.2018 06:46:38 | 0.00056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00112 | 0 | 0
K3264479 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_249639 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.07.2018 10:46:44 | 27.07.2018 10:48:42 | 0.03278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03278 | 0 | 0
K3344721 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_60477 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 23:35:01 | 26.07.2018 23:35:10 | 0.0025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0
G3648950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5312 | GEÇİCİ KESİNTİ | Dağıtım-AG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.07.2018 16:49:34 | 26.07.2018 16:49:35 | 0.00028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 | 0
G3843252 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_45485 | GEÇİCİ KESİNTİ | Dağıtım-AG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.07.2018 15:37:31 | 29.07.2018 15:37:31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0